## Inputs
| Asset Rating (MVA) |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
N Rating (summer) | 9999 | Transfer Capacity (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Overall Capacity (MVA) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999
N Rating (winter) | 9999 | Transfer Capacity (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Overall Capacity (MVA) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999
N-1 Rating (summer) | 0 | Transfer Capacity (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Overall Capacity (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-1 Rating (winter) | 0 | Transfer Capacity (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Overall Capacity (MVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Base VCR | 39440
VCR | VCR applied (inc. sensitivity multiplier factor) | 39440
Discount Rate | 6.37%
|  | Base (Do Nothing) | 2016: 1a; 2017: 1b; 2018: 2a; 2019: 2b
N probability | 99.99%
N-1 probability | 0.01286% | 0.01324% | 2016: 0.0121%; 2017: 0.0121%; 2018: 0.01286%; 2019: 0.01286%
N (secure) rating |  | 32 | 2016: 48; 2017: 48; 2018: 48; 2019: 48
N-1 (1st two hours) rating |  | 0 | 2016: 48; 2017: 0; 2018: 0; 2019: 0
N-1 (thereafter) rating |  | 26.4 | 2016: 41.6; 2017: 41.6; 2018: 41.6; 2019: 41.6
Forecast Weighting
Base10 | 0%
Base50 | 0%
High10 | 0%
High50 | 0%
Low10 | 30%
Low50 | 70%
Asset | Fault frequency (faults per year) | Fault duration (% of year per fault) | 2016: Overall Probability
66 kV outdoor | 0.4 | 0.02283% | 2016: 0.009132%
22 kV outdoor | 0.15 | 0.02283% | 2016: 0.003425%
22 kV indoor | 0.1 | 0.02283% | 2016: 0.002283%
Transformers (first two hours) | 0.03 | 0.02283% | 2016: 0.0006849%

## Costs
| NPV ($2016 Real) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
O&M costs (percentage of capital) | 1.5%
Inflation | 2.5%
Discount Rate | 6.37%
Capital cost sensitivity factor | 1
VCR sensitivity factor | 1
Do Nothing
Capital (for capacity augmentation) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capital (for scheduled replacement) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O&M (on capital) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O&M (on DM/batteries) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capital (for DM/batteries installation) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Option 1a - New 20/33 MVA, with 22 kV and 66 kV segmentation
Capital (for capacity augmentation) | 12460251.6705 | 0 | 0 | 14098247.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capital (for scheduled replacement) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O&M (on capital) | 1777166.8351 | 0 | 0 | 0 | 216760.5564 | 222179.5703 | 227734.0596 | 233427.4111 | 239263.0964 | 245244.6738 | 251375.7906 | 257660.1854 | 264101.69 | 270704.2323 | 277471.8381 | 284408.634
O&M (on DM/batteries) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capital (for DM/batteries installation) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Costs | 14237418.5055 | 0 | 0 | 14098247.5719 | 216760.5564 | 222179.5703 | 227734.0596 | 233427.4111 | 239263.0964 | 245244.6738 | 251375.7906 | 257660.1854 | 264101.69 | 270704.2323 | 277471.8381 | 284408.634
Option 1b - New 20/33 MVA, with 22 kV segmentation but without 66 kV segmentation
Capital (for capacity augmentation) | 11717404.6268 | 0 | 0 | 13257747.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capital (for scheduled replacement) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O&M (on capital) | 1777673.3931 | 0 | 0 |  | 203837.8689 | 208933.8156 | 214157.161 | 219511.0901 | 224998.8673 | 230623.839 | 236389.435 | 242299.1708 | 248356.6501 | 254565.5664 | 260929.7055 | 267452.9482
O&M (on DM/batteries) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capital (for DM/batteries installation) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Costs | 13388621.5048 | 0 | 0 | 13257747.5719 | 203837.8689 | 208933.8156 | 214157.161 | 219511.0901 | 224998.8673 | 230623.839 | 236389.435 | 242299.1708 | 248356.6501 | 254565.5664 | 260929.7055 | 267452.9482
Option 2a - New 20/33 MVA, with partial 22 kV segmentation and 66 kV segmentation
Capital (for capacity augmentation) | 9378443.9257 | 0 | 0 | 10611312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capital (for scheduled replacement) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O&M (on capital) | 1337618.2079 | 0 | 0 | 0 | 163148.9297 | 167227.6529 | 171408.3443 | 175693.5529 | 180085.8917 | 184588.039 | 189202.7399 | 193932.8084 | 198781.1287 | 203750.6569 | 208844.4233 | 214065.5339
O&M (on DM/batteries) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capital (for DM/batteries installation) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Costs | 10716062.1336 | 0 | 0 | 10611312.5 | 163148.9297 | 167227.6529 | 171408.3443 | 175693.5529 | 180085.8917 | 184588.039 | 189202.7399 | 193932.8084 | 198781.1287 | 203750.6569 | 208844.4233 | 214065.5339
Option 2b - New 20/33 MVA, with partial 22 kV but without 66 kV segmentation
Capital (for capacity augmentation) | 8635596.8821 | 0 | 0 | 9770812.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capital (for scheduled replacement) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O&M (on capital) | 1231668.2508 | 0 | 0 | 0 | 150226.2422 | 153981.8982 | 157831.4457 | 161777.2318 | 165821.6626 | 169967.2042 | 174216.3843 | 178571.7939 | 183036.0888 | 187611.991 | 192302.2908 | 197109.848
O&M (on DM/batteries) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capital (for DM/batteries installation) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Costs | 9867265.1329 | 0 | 0 | 9770812.5 | 150226.2422 | 153981.8982 | 157831.4457 | 161777.2318 | 165821.6626 | 169967.2042 | 174216.3843 | 178571.7939 | 183036.0888 | 187611.991 | 192302.2908 | 197109.848
Option 3a - Demand management in 2018, with network Option 1a delayed to 2019
Capital (for capacity augmentation) | 12006917.3284 | 0 | 0 | 0 | 14450703.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capital (for scheduled replacement) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O&M (on capital) | 1597063.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222179.5703 | 227734.0596 | 233427.4111 | 239263.0964 | 245244.6738 | 251375.7906 | 257660.1854 | 264101.69 | 270704.2323 | 277471.8381 | 284408.634
O&M (on DM/batteries) | 1657154.321 | 0 | 0 | 1875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capital (for DM/batteries installation) | 142069.4971 | 0 | 0 | 160745.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Costs | 15403204.2216 | 0 | 0 | 2035745.625 | 14450703.7612 | 222179.5703 | 227734.0596 | 233427.4111 | 239263.0964 | 245244.6738 | 251375.7906 | 257660.1854 | 264101.69 | 270704.2323 | 277471.8381 | 284408.634
Option 3b - Battery storage from 2018, with network Option 1a delayed to 2019
Capital (for capacity augmentation) | 12006917.3284 | 0 | 0 | 0 | 14450703.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capital (for scheduled replacement) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O&M (on capital) | 1597063.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222179.5703 | 227734.0596 | 233427.4111 | 239263.0964 | 245244.6738 | 251375.7906 | 257660.1854 | 264101.69 | 270704.2323 | 277471.8381 | 284408.634
O&M (on DM/batteries) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capital (for DM/batteries installation) | 5571352.8272 | 0 | 0 | 6303750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Costs | 19175333.2307 | 0 | 0 | 6303750 | 14450703.7612 | 222179.5703 | 227734.0596 | 233427.4111 | 239263.0964 | 245244.6738 | 251375.7906 | 257660.1854 | 264101.69 | 270704.2323 | 277471.8381 | 284408.634
Project cost inflations/delay costs | $2016 Real | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1a | 13418915 | 13418915 | 13754387.875 | 14098247.5719 | 14450703.7612 | 14811971.3552 | 15182270.6391
1b | 12618915 | 12618915 | 12934387.875 | 13257747.5719 | 13589191.2612 | 13928921.0427 | 14277144.0688
2a | 10100000 | 10100000 | 10352500 | 10611312.5 | 10876595.3125 | 11148510.1953 | 11427222.9502
2b | 9300000 | 9300000 | 9532500 | 9770812.5 | 10015082.8125 | 10265459.8828 | 10522096.3799
DM capital setup | 153000 | 153000 | 156825 | 160745.625 | 164764.2656 | 168883.3723 | 173105.4566
Battery capital installment | 6000000 | 6000000 | 6150000 | 6303750 | 6461343.75 | 6622877.3438 | 6788449.2773
Nominal (direct from CAT)
DM O&M (calculated in CAT) | 1875000 | 2016: 1875000; 2018: 1875000

## Forecast (MVA)
Element | Forecast | Season | Unit | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
SBY (Sunbury ZS) | 10% POE | summer | MVA | 40.2061 | 43.0926 | 44.0129 | 45.1785 | 46.4473 | 46.8549 | 48.212 | 49.7806 | 50.9564 | 53.1607 | 54.0742 | 54.0742 | 54.0742 | 54.0742 | 54.0742 | Summer 10%POE demand forecast
SBY (Sunbury ZS) | 10% POE | winter | MVA | 33.8535 | 34.4092 | 35.2157 | 36.2572 | 37.3872 | 37.7667 | 38.8482 | 40.2755 | 41.2859 | 43.0543 | 44.8927 | 44.8927 | 44.8927 | 44.8927 | 44.8927 | Winter 10%POE demand forecast
SBY (Sunbury ZS) | 50% POE | summer | MVA | 40.2061 | 39.2986 | 40.0211 | 41.0644 | 42.2719 | 42.5878 | 43.6675 | 45.2693 | 46.2173 | 48.0126 | 49.043 | 49.043 | 49.043 | 49.043 | 49.043 | Summer 50%POE demand forecast
SBY (Sunbury ZS) | 50% POE | winter | MVA | 33.0962 | 33.6587 | 34.4054 | 35.4373 | 36.5941 | 36.908 | 37.9431 | 39.3755 | 40.3643 | 42.0778 | 43.8585 | 43.8585 | 43.8585 | 43.8585 | 43.8585 | Winter 50%POE demand forecast
SBY (Sunbury ZS) | 10%POE-High_Growth_Rate | summer | MVA | 40.2061 | 43.0926 | 45.0317 | 47.0582 | 49.1758 | 51.3887 | 53.7012 | 56.1177 | 58.643 | 61.282 | 64.0396 | 66.9214 | 69.9329 | 73.0799 | 76.3685
SBY (Sunbury ZS) | 10%POE-Low_Growth_Rate | summer | MVA | 40.2061 | 43.0926 | 43.0926 | 43.0926 | 43.0926 | 43.0926 | 43.0926 | 43.0926 | 43.0926 | 43.0926 | 43.0926 | 43.0926 | 43.0926 | 43.0926 | 43.0926
SBY (Sunbury ZS) | 50%POE-High_Growth_Rate | summer | MVA | 40.2061 | 39.2986 | 41.067 | 42.9151 | 44.8462 | 46.8643 | 48.9732 | 51.177 | 53.48 | 55.8866 | 58.4015 | 61.0295 | 63.7758 | 66.6458 | 69.6448
SBY (Sunbury ZS) | 50%POE-Low_Growth_Rate | summer | MVA | 40.2061 | 39.2986 | 39.2986 | 39.2986 | 39.2986 | 39.2986 | 39.2986 | 39.2986 | 39.2986 | 39.2986 | 39.2986 | 39.2986 | 39.2986 | 39.2986 | 39.2986
SBY (Sunbury ZS) | 10%POE-High_Growth_Rate | winter | MVA | 33.8535 | 34.4092 | 35.9576 | 37.5757 | 39.2666 | 41.0336 | 42.8801 | 44.8097 | 46.8261 | 48.9333 | 51.1353 | 53.4364 | 55.841 | 58.3539 | 60.9798
SBY (Sunbury ZS) | 10%POE-Low_Growth_Rate | winter | MVA | 33.8535 | 34.4092 | 34.4092 | 34.4092 | 34.4092 | 34.4092 | 34.4092 | 34.4092 | 34.4092 | 34.4092 | 34.4092 | 34.4092 | 34.4092 | 34.4092 | 34.4092
SBY (Sunbury ZS) | 50%POE-High_Growth_Rate | winter | MVA | 33.0962 | 33.6587 | 35.1733 | 36.7561 | 38.4102 | 40.1386 | 41.9449 | 43.8324 | 45.8048 | 47.866 | 50.02 | 52.2709 | 54.6231 | 57.0812 | 59.6498
SBY (Sunbury ZS) | 50%POE-Low_Growth_Rate | winter | MVA | 33.0962 | 33.6587 | 33.6587 | 33.6587 | 33.6587 | 33.6587 | 33.6587 | 33.6587 | 33.6587 | 33.6587 | 33.6587 | 33.6587 | 33.6587 | 33.6587 | 33.6587
N Rating |  |  |  |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | [5 empty] | Combined 66/22 kV transformer rating (N)
N-1 Rating |  |  |  |  | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | [5 empty] | Combined 66/22 kV transformer cyclic rating (N-1)
High Growth Rate annual percentage | 4.5%
Low Growth Rate annual percentage | 0%

## Load Trace (p.u)
Season | Day | Time | SBY (Sunbury ZS) | SBY (Sunbury ZS) | SBY (Sunbury ZS) | SBY (Sunbury ZS) | SBY (Sunbury ZS) | SBY (Sunbury ZS) | SBY (Sunbury ZS) | SBY (Sunbury ZS) | SBY (Sunbury ZS) | SBY (Sunbury ZS) | SBY (Sunbury ZS) | SBY (Sunbury ZS)
|  |  | 10% POE | 10% POE | 50% POE | 50% POE | 10%POE-High_Growth_Rate | 10%POE-Low_Growth_Rate | 50%POE-High_Growth_Rate | 50%POE-Low_Growth_Rate | 10%POE-High_Growth_Rate | 10%POE-Low_Growth_Rate | 50%POE-High_Growth_Rate | 50%POE-Low_Growth_Rate
|  |  | Load Factor | Load Factor | Load Factor | Load Factor | Load Factor | Load Factor | Load Factor | Load Factor | Load Factor | Load Factor | Load Factor | Load Factor
Winter | 1 | 1:00 | 0.35822 | 0.35822 | 0.35822 | 0.35822 | 0.35822 | 0.35822 | 0.35822 | 0.35822 | 0.35822 | 0.35822 | 0.35822 | 0.35822
Winter | 1 | 2:00 | 0.34044 | 0.34044 | 0.34044 | 0.34044 | 0.34044 | 0.34044 | 0.34044 | 0.34044 | 0.34044 | 0.34044 | 0.34044 | 0.34044
Winter | 1 | 3:00 | 0.31374 | 0.31374 | 0.31374 | 0.31374 | 0.31374 | 0.31374 | 0.31374 | 0.31374 | 0.31374 | 0.31374 | 0.31374 | 0.31374
Winter | 1 | 4:00 | 0.30008 | 0.30008 | 0.30008 | 0.30008 | 0.30008 | 0.30008 | 0.30008 | 0.30008 | 0.30008 | 0.30008 | 0.30008 | 0.30008
Winter | 1 | 5:00 | 0.29495 | 0.29495 | 0.29495 | 0.29495 | 0.29495 | 0.29495 | 0.29495 | 0.29495 | 0.29495 | 0.29495 | 0.29495 | 0.29495
Winter | 1 | 6:00 | 0.31086 | 0.31086 | 0.31086 | 0.31086 | 0.31086 | 0.31086 | 0.31086 | 0.31086 | 0.31086 | 0.31086 | 0.31086 | 0.31086
Winter | 1 | 7:00 | 0.33641 | 0.33641 | 0.33641 | 0.33641 | 0.33641 | 0.33641 | 0.33641 | 0.33641 | 0.33641 | 0.33641 | 0.33641 | 0.33641
Winter | 1 | 8:00 | 0.39033 | 0.39033 | 0.39033 | 0.39033 | 0.39033 | 0.39033 | 0.39033 | 0.39033 | 0.39033 | 0.39033 | 0.39033 | 0.39033
Winter | 1 | 9:00 | 0.45603 | 0.45603 | 0.45603 | 0.45603 | 0.45603 | 0.45603 | 0.45603 | 0.45603 | 0.45603 | 0.45603 | 0.45603 | 0.45603
Winter | 1 | 10:00 | 0.45364 | 0.45364 | 0.45364 | 0.45364 | 0.45364 | 0.45364 | 0.45364 | 0.45364 | 0.45364 | 0.45364 | 0.45364 | 0.45364
Winter | 1 | 11:00 | 0.45926 | 0.45926 | 0.45926 | 0.45926 | 0.45926 | 0.45926 | 0.45926 | 0.45926 | 0.45926 | 0.45926 | 0.45926 | 0.45926
Winter | 1 | 12:00 | 0.47449 | 0.47449 | 0.47449 | 0.47449 | 0.47449 | 0.47449 | 0.47449 | 0.47449 | 0.47449 | 0.47449 | 0.47449 | 0.47449
Winter | 1 | 13:00 | 0.46382 | 0.46382 | 0.46382 | 0.46382 | 0.46382 | 0.46382 | 0.46382 | 0.46382 | 0.46382 | 0.46382 | 0.46382 | 0.46382
Winter | 1 | 14:00 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463
Winter | 1 | 15:00 | 0.4646 | 0.4646 | 0.4646 | 0.4646 | 0.4646 | 0.4646 | 0.4646 | 0.4646 | 0.4646 | 0.4646 | 0.4646 | 0.4646
Winter | 1 | 16:00 | 0.47082 | 0.47082 | 0.47082 | 0.47082 | 0.47082 | 0.47082 | 0.47082 | 0.47082 | 0.47082 | 0.47082 | 0.47082 | 0.47082
Winter | 1 | 17:00 | 0.50132 | 0.50132 | 0.50132 | 0.50132 | 0.50132 | 0.50132 | 0.50132 | 0.50132 | 0.50132 | 0.50132 | 0.50132 | 0.50132
Winter | 1 | 18:00 | 0.56986 | 0.56986 | 0.56986 | 0.56986 | 0.56986 | 0.56986 | 0.56986 | 0.56986 | 0.56986 | 0.56986 | 0.56986 | 0.56986
Winter | 1 | 19:00 | 0.65004 | 0.65004 | 0.65004 | 0.65004 | 0.65004 | 0.65004 | 0.65004 | 0.65004 | 0.65004 | 0.65004 | 0.65004 | 0.65004
Winter | 1 | 20:00 | 0.61673 | 0.61673 | 0.61673 | 0.61673 | 0.61673 | 0.61673 | 0.61673 | 0.61673 | 0.61673 | 0.61673 | 0.61673 | 0.61673
Winter | 1 | 21:00 | 0.56107 | 0.56107 | 0.56107 | 0.56107 | 0.56107 | 0.56107 | 0.56107 | 0.56107 | 0.56107 | 0.56107 | 0.56107 | 0.56107
Winter | 1 | 22:00 | 0.49535 | 0.49535 | 0.49535 | 0.49535 | 0.49535 | 0.49535 | 0.49535 | 0.49535 | 0.49535 | 0.49535 | 0.49535 | 0.49535
Winter | 1 | 23:00 | 0.44292 | 0.44292 | 0.44292 | 0.44292 | 0.44292 | 0.44292 | 0.44292 | 0.44292 | 0.44292 | 0.44292 | 0.44292 | 0.44292
Winter | 1 | 24:00 | 0.40934 | 0.40934 | 0.40934 | 0.40934 | 0.40934 | 0.40934 | 0.40934 | 0.40934 | 0.40934 | 0.40934 | 0.40934 | 0.40934
Winter | 2 | 1:00 | 0.35378 | 0.35378 | 0.35378 | 0.35378 | 0.35378 | 0.35378 | 0.35378 | 0.35378 | 0.35378 | 0.35378 | 0.35378 | 0.35378
Winter | 2 | 2:00 | 0.33246 | 0.33246 | 0.33246 | 0.33246 | 0.33246 | 0.33246 | 0.33246 | 0.33246 | 0.33246 | 0.33246 | 0.33246 | 0.33246
Winter | 2 | 3:00 | 0.30935 | 0.30935 | 0.30935 | 0.30935 | 0.30935 | 0.30935 | 0.30935 | 0.30935 | 0.30935 | 0.30935 | 0.30935 | 0.30935
Winter | 2 | 4:00 | 0.29873 | 0.29873 | 0.29873 | 0.29873 | 0.29873 | 0.29873 | 0.29873 | 0.29873 | 0.29873 | 0.29873 | 0.29873 | 0.29873
Winter | 2 | 5:00 | 0.30577 | 0.30577 | 0.30577 | 0.30577 | 0.30577 | 0.30577 | 0.30577 | 0.30577 | 0.30577 | 0.30577 | 0.30577 | 0.30577
Winter | 2 | 6:00 | 0.35686 | 0.35686 | 0.35686 | 0.35686 | 0.35686 | 0.35686 | 0.35686 | 0.35686 | 0.35686 | 0.35686 | 0.35686 | 0.35686
Winter | 2 | 7:00 | 0.41197 | 0.41197 | 0.41197 | 0.41197 | 0.41197 | 0.41197 | 0.41197 | 0.41197 | 0.41197 | 0.41197 | 0.41197 | 0.41197
Winter | 2 | 8:00 | 0.43823 | 0.43823 | 0.43823 | 0.43823 | 0.43823 | 0.43823 | 0.43823 | 0.43823 | 0.43823 | 0.43823 | 0.43823 | 0.43823
Winter | 2 | 9:00 | 0.44373 | 0.44373 | 0.44373 | 0.44373 | 0.44373 | 0.44373 | 0.44373 | 0.44373 | 0.44373 | 0.44373 | 0.44373 | 0.44373
Winter | 2 | 10:00 | 0.44351 | 0.44351 | 0.44351 | 0.44351 | 0.44351 | 0.44351 | 0.44351 | 0.44351 | 0.44351 | 0.44351 | 0.44351 | 0.44351
Winter | 2 | 11:00 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4375
Winter | 2 | 12:00 | 0.44244 | 0.44244 | 0.44244 | 0.44244 | 0.44244 | 0.44244 | 0.44244 | 0.44244 | 0.44244 | 0.44244 | 0.44244 | 0.44244
Winter | 2 | 13:00 | 0.44923 | 0.44923 | 0.44923 | 0.44923 | 0.44923 | 0.44923 | 0.44923 | 0.44923 | 0.44923 | 0.44923 | 0.44923 | 0.44923
Winter | 2 | 14:00 | 0.45794 | 0.45794 | 0.45794 | 0.45794 | 0.45794 | 0.45794 | 0.45794 | 0.45794 | 0.45794 | 0.45794 | 0.45794 | 0.45794
Winter | 2 | 15:00 | 0.46075 | 0.46075 | 0.46075 | 0.46075 | 0.46075 | 0.46075 | 0.46075 | 0.46075 | 0.46075 | 0.46075 | 0.46075 | 0.46075
Winter | 2 | 16:00 | 0.46467 | 0.46467 | 0.46467 | 0.46467 | 0.46467 | 0.46467 | 0.46467 | 0.46467 | 0.46467 | 0.46467 | 0.46467 | 0.46467
Winter | 2 | 17:00 | 0.52038 | 0.52038 | 0.52038 | 0.52038 | 0.52038 | 0.52038 | 0.52038 | 0.52038 | 0.52038 | 0.52038 | 0.52038 | 0.52038
Winter | 2 | 18:00 | 0.59654 | 0.59654 | 0.59654 | 0.59654 | 0.59654 | 0.59654 | 0.59654 | 0.59654 | 0.59654 | 0.59654 | 0.59654 | 0.59654
Winter | 2 | 19:00 | 0.66966 | 0.66966 | 0.66966 | 0.66966 | 0.66966 | 0.66966 | 0.66966 | 0.66966 | 0.66966 | 0.66966 | 0.66966 | 0.66966
Winter | 2 | 20:00 | 0.62519 | 0.62519 | 0.62519 | 0.62519 | 0.62519 | 0.62519 | 0.62519 | 0.62519 | 0.62519 | 0.62519 | 0.62519 | 0.62519
Winter | 2 | 21:00 | 0.56424 | 0.56424 | 0.56424 | 0.56424 | 0.56424 | 0.56424 | 0.56424 | 0.56424 | 0.56424 | 0.56424 | 0.56424 | 0.56424
Winter | 2 | 22:00 | 0.50047 | 0.50047 | 0.50047 | 0.50047 | 0.50047 | 0.50047 | 0.50047 | 0.50047 | 0.50047 | 0.50047 | 0.50047 | 0.50047
Winter | 2 | 23:00 | 0.44786 | 0.44786 | 0.44786 | 0.44786 | 0.44786 | 0.44786 | 0.44786 | 0.44786 | 0.44786 | 0.44786 | 0.44786 | 0.44786
Winter | 2 | 24:00 | 0.40218 | 0.40218 | 0.40218 | 0.40218 | 0.40218 | 0.40218 | 0.40218 | 0.40218 | 0.40218 | 0.40218 | 0.40218 | 0.40218
Winter | 3 | 1:00 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126
Winter | 3 | 2:00 | 0.33525 | 0.33525 | 0.33525 | 0.33525 | 0.33525 | 0.33525 | 0.33525 | 0.33525 | 0.33525 | 0.33525 | 0.33525 | 0.33525
Winter | 3 | 3:00 | 0.30501 | 0.30501 | 0.30501 | 0.30501 | 0.30501 | 0.30501 | 0.30501 | 0.30501 | 0.30501 | 0.30501 | 0.30501 | 0.30501
Winter | 3 | 4:00 | 0.28354 | 0.28354 | 0.28354 | 0.28354 | 0.28354 | 0.28354 | 0.28354 | 0.28354 | 0.28354 | 0.28354 | 0.28354 | 0.28354
Winter | 3 | 5:00 | 0.30794 | 0.30794 | 0.30794 | 0.30794 | 0.30794 | 0.30794 | 0.30794 | 0.30794 | 0.30794 | 0.30794 | 0.30794 | 0.30794
Winter | 3 | 6:00 | 0.35947 | 0.35947 | 0.35947 | 0.35947 | 0.35947 | 0.35947 | 0.35947 | 0.35947 | 0.35947 | 0.35947 | 0.35947 | 0.35947
Winter | 3 | 7:00 | 0.39983 | 0.39983 | 0.39983 | 0.39983 | 0.39983 | 0.39983 | 0.39983 | 0.39983 | 0.39983 | 0.39983 | 0.39983 | 0.39983
Winter | 3 | 8:00 | 0.41515 | 0.41515 | 0.41515 | 0.41515 | 0.41515 | 0.41515 | 0.41515 | 0.41515 | 0.41515 | 0.41515 | 0.41515 | 0.41515
Winter | 3 | 9:00 | 0.43976 | 0.43976 | 0.43976 | 0.43976 | 0.43976 | 0.43976 | 0.43976 | 0.43976 | 0.43976 | 0.43976 | 0.43976 | 0.43976
Winter | 3 | 10:00 | 0.45166 | 0.45166 | 0.45166 | 0.45166 | 0.45166 | 0.45166 | 0.45166 | 0.45166 | 0.45166 | 0.45166 | 0.45166 | 0.45166
Winter | 3 | 11:00 | 0.44678 | 0.44678 | 0.44678 | 0.44678 | 0.44678 | 0.44678 | 0.44678 | 0.44678 | 0.44678 | 0.44678 | 0.44678 | 0.44678
Winter | 3 | 12:00 | 0.45437 | 0.45437 | 0.45437 | 0.45437 | 0.45437 | 0.45437 | 0.45437 | 0.45437 | 0.45437 | 0.45437 | 0.45437 | 0.45437
Winter | 3 | 13:00 | 0.47028 | 0.47028 | 0.47028 | 0.47028 | 0.47028 | 0.47028 | 0.47028 | 0.47028 | 0.47028 | 0.47028 | 0.47028 | 0.47028
Winter | 3 | 14:00 | 0.4823 | 0.4823 | 0.4823 | 0.4823 | 0.4823 | 0.4823 | 0.4823 | 0.4823 | 0.4823 | 0.4823 | 0.4823 | 0.4823
Winter | 3 | 15:00 | 0.50324 | 0.50324 | 0.50324 | 0.50324 | 0.50324 | 0.50324 | 0.50324 | 0.50324 | 0.50324 | 0.50324 | 0.50324 | 0.50324
Winter | 3 | 16:00 | 0.51514 | 0.51514 | 0.51514 | 0.51514 | 0.51514 | 0.51514 | 0.51514 | 0.51514 | 0.51514 | 0.51514 | 0.51514 | 0.51514
Winter | 3 | 17:00 | 0.55317 | 0.55317 | 0.55317 | 0.55317 | 0.55317 | 0.55317 | 0.55317 | 0.55317 | 0.55317 | 0.55317 | 0.55317 | 0.55317
Winter | 3 | 18:00 | 0.58941 | 0.58941 | 0.58941 | 0.58941 | 0.58941 | 0.58941 | 0.58941 | 0.58941 | 0.58941 | 0.58941 | 0.58941 | 0.58941
Winter | 3 | 19:00 | 0.66118 | 0.66118 | 0.66118 | 0.66118 | 0.66118 | 0.66118 | 0.66118 | 0.66118 | 0.66118 | 0.66118 | 0.66118 | 0.66118
Winter | 3 | 20:00 | 0.62876 | 0.62876 | 0.62876 | 0.62876 | 0.62876 | 0.62876 | 0.62876 | 0.62876 | 0.62876 | 0.62876 | 0.62876 | 0.62876
Winter | 3 | 21:00 | 0.56813 | 0.56813 | 0.56813 | 0.56813 | 0.56813 | 0.56813 | 0.56813 | 0.56813 | 0.56813 | 0.56813 | 0.56813 | 0.56813
Winter | 3 | 22:00 | 0.50188 | 0.50188 | 0.50188 | 0.50188 | 0.50188 | 0.50188 | 0.50188 | 0.50188 | 0.50188 | 0.50188 | 0.50188 | 0.50188
Winter | 3 | 23:00 | 0.45382 | 0.45382 | 0.45382 | 0.45382 | 0.45382 | 0.45382 | 0.45382 | 0.45382 | 0.45382 | 0.45382 | 0.45382 | 0.45382
Winter | 3 | 24:00 | 0.40504 | 0.40504 | 0.40504 | 0.40504 | 0.40504 | 0.40504 | 0.40504 | 0.40504 | 0.40504 | 0.40504 | 0.40504 | 0.40504
Winter | 4 | 1:00 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483
Winter | 4 | 2:00 | 0.33426 | 0.33426 | 0.33426 | 0.33426 | 0.33426 | 0.33426 | 0.33426 | 0.33426 | 0.33426 | 0.33426 | 0.33426 | 0.33426
Winter | 4 | 3:00 | 0.30671 | 0.30671 | 0.30671 | 0.30671 | 0.30671 | 0.30671 | 0.30671 | 0.30671 | 0.30671 | 0.30671 | 0.30671 | 0.30671
Winter | 4 | 4:00 | 0.28751 | 0.28751 | 0.28751 | 0.28751 | 0.28751 | 0.28751 | 0.28751 | 0.28751 | 0.28751 | 0.28751 | 0.28751 | 0.28751
Winter | 4 | 5:00 | 0.29783 | 0.29783 | 0.29783 | 0.29783 | 0.29783 | 0.29783 | 0.29783 | 0.29783 | 0.29783 | 0.29783 | 0.29783 | 0.29783
Winter | 4 | 6:00 | 0.34318 | 0.34318 | 0.34318 | 0.34318 | 0.34318 | 0.34318 | 0.34318 | 0.34318 | 0.34318 | 0.34318 | 0.34318 | 0.34318
Winter | 4 | 7:00 | 0.39814 | 0.39814 | 0.39814 | 0.39814 | 0.39814 | 0.39814 | 0.39814 | 0.39814 | 0.39814 | 0.39814 | 0.39814 | 0.39814
Winter | 4 | 8:00 | 0.41831 | 0.41831 | 0.41831 | 0.41831 | 0.41831 | 0.41831 | 0.41831 | 0.41831 | 0.41831 | 0.41831 | 0.41831 | 0.41831
Winter | 4 | 9:00 | 0.43136 | 0.43136 | 0.43136 | 0.43136 | 0.43136 | 0.43136 | 0.43136 | 0.43136 | 0.43136 | 0.43136 | 0.43136 | 0.43136
Winter | 4 | 10:00 | 0.43787 | 0.43787 | 0.43787 | 0.43787 | 0.43787 | 0.43787 | 0.43787 | 0.43787 | 0.43787 | 0.43787 | 0.43787 | 0.43787
Winter | 4 | 11:00 | 0.44772 | 0.44772 | 0.44772 | 0.44772 | 0.44772 | 0.44772 | 0.44772 | 0.44772 | 0.44772 | 0.44772 | 0.44772 | 0.44772
Winter | 4 | 12:00 | 0.46026 | 0.46026 | 0.46026 | 0.46026 | 0.46026 | 0.46026 | 0.46026 | 0.46026 | 0.46026 | 0.46026 | 0.46026 | 0.46026
Winter | 4 | 13:00 | 0.47634 | 0.47634 | 0.47634 | 0.47634 | 0.47634 | 0.47634 | 0.47634 | 0.47634 | 0.47634 | 0.47634 | 0.47634 | 0.47634
Winter | 4 | 14:00 | 0.48114 | 0.48114 | 0.48114 | 0.48114 | 0.48114 | 0.48114 | 0.48114 | 0.48114 | 0.48114 | 0.48114 | 0.48114 | 0.48114
Winter | 4 | 15:00 | 0.49616 | 0.49616 | 0.49616 | 0.49616 | 0.49616 | 0.49616 | 0.49616 | 0.49616 | 0.49616 | 0.49616 | 0.49616 | 0.49616
Winter | 4 | 16:00 | 0.51284 | 0.51284 | 0.51284 | 0.51284 | 0.51284 | 0.51284 | 0.51284 | 0.51284 | 0.51284 | 0.51284 | 0.51284 | 0.51284
Winter | 4 | 17:00 | 0.55176 | 0.55176 | 0.55176 | 0.55176 | 0.55176 | 0.55176 | 0.55176 | 0.55176 | 0.55176 | 0.55176 | 0.55176 | 0.55176
Winter | 4 | 18:00 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614
Winter | 4 | 19:00 | 0.67162 | 0.67162 | 0.67162 | 0.67162 | 0.67162 | 0.67162 | 0.67162 | 0.67162 | 0.67162 | 0.67162 | 0.67162 | 0.67162
Winter | 4 | 20:00 | 0.64324 | 0.64324 | 0.64324 | 0.64324 | 0.64324 | 0.64324 | 0.64324 | 0.64324 | 0.64324 | 0.64324 | 0.64324 | 0.64324
Winter | 4 | 21:00 | 0.59576 | 0.59576 | 0.59576 | 0.59576 | 0.59576 | 0.59576 | 0.59576 | 0.59576 | 0.59576 | 0.59576 | 0.59576 | 0.59576
Winter | 4 | 22:00 | 0.53213 | 0.53213 | 0.53213 | 0.53213 | 0.53213 | 0.53213 | 0.53213 | 0.53213 | 0.53213 | 0.53213 | 0.53213 | 0.53213
Winter | 4 | 23:00 | 0.47048 | 0.47048 | 0.47048 | 0.47048 | 0.47048 | 0.47048 | 0.47048 | 0.47048 | 0.47048 | 0.47048 | 0.47048 | 0.47048
Winter | 4 | 24:00 | 0.42688 | 0.42688 | 0.42688 | 0.42688 | 0.42688 | 0.42688 | 0.42688 | 0.42688 | 0.42688 | 0.42688 | 0.42688 | 0.42688
Winter | 5 | 1:00 | 0.36432 | 0.36432 | 0.36432 | 0.36432 | 0.36432 | 0.36432 | 0.36432 | 0.36432 | 0.36432 | 0.36432 | 0.36432 | 0.36432
Winter | 5 | 2:00 | 0.34775 | 0.34775 | 0.34775 | 0.34775 | 0.34775 | 0.34775 | 0.34775 | 0.34775 | 0.34775 | 0.34775 | 0.34775 | 0.34775
Winter | 5 | 3:00 | 0.31418 | 0.31418 | 0.31418 | 0.31418 | 0.31418 | 0.31418 | 0.31418 | 0.31418 | 0.31418 | 0.31418 | 0.31418 | 0.31418
Winter | 5 | 4:00 | 0.29629 | 0.29629 | 0.29629 | 0.29629 | 0.29629 | 0.29629 | 0.29629 | 0.29629 | 0.29629 | 0.29629 | 0.29629 | 0.29629
Winter | 5 | 5:00 | 0.30377 | 0.30377 | 0.30377 | 0.30377 | 0.30377 | 0.30377 | 0.30377 | 0.30377 | 0.30377 | 0.30377 | 0.30377 | 0.30377
Winter | 5 | 6:00 | 0.34096 | 0.34096 | 0.34096 | 0.34096 | 0.34096 | 0.34096 | 0.34096 | 0.34096 | 0.34096 | 0.34096 | 0.34096 | 0.34096
Winter | 5 | 7:00 | 0.39437 | 0.39437 | 0.39437 | 0.39437 | 0.39437 | 0.39437 | 0.39437 | 0.39437 | 0.39437 | 0.39437 | 0.39437 | 0.39437
Winter | 5 | 8:00 | 0.42437 | 0.42437 | 0.42437 | 0.42437 | 0.42437 | 0.42437 | 0.42437 | 0.42437 | 0.42437 | 0.42437 | 0.42437 | 0.42437
Winter | 5 | 9:00 | 0.43928 | 0.43928 | 0.43928 | 0.43928 | 0.43928 | 0.43928 | 0.43928 | 0.43928 | 0.43928 | 0.43928 | 0.43928 | 0.43928
Winter | 5 | 10:00 | 0.44902 | 0.44902 | 0.44902 | 0.44902 | 0.44902 | 0.44902 | 0.44902 | 0.44902 | 0.44902 | 0.44902 | 0.44902 | 0.44902
Winter | 5 | 11:00 | 0.46253 | 0.46253 | 0.46253 | 0.46253 | 0.46253 | 0.46253 | 0.46253 | 0.46253 | 0.46253 | 0.46253 | 0.46253 | 0.46253
Winter | 5 | 12:00 | 0.48121 | 0.48121 | 0.48121 | 0.48121 | 0.48121 | 0.48121 | 0.48121 | 0.48121 | 0.48121 | 0.48121 | 0.48121 | 0.48121
Winter | 5 | 13:00 | 0.48208 | 0.48208 | 0.48208 | 0.48208 | 0.48208 | 0.48208 | 0.48208 | 0.48208 | 0.48208 | 0.48208 | 0.48208 | 0.48208
Winter | 5 | 14:00 | 0.49051 | 0.49051 | 0.49051 | 0.49051 | 0.49051 | 0.49051 | 0.49051 | 0.49051 | 0.49051 | 0.49051 | 0.49051 | 0.49051
Winter | 5 | 15:00 | 0.50009 | 0.50009 | 0.50009 | 0.50009 | 0.50009 | 0.50009 | 0.50009 | 0.50009 | 0.50009 | 0.50009 | 0.50009 | 0.50009
Winter | 5 | 16:00 | 0.53121 | 0.53121 | 0.53121 | 0.53121 | 0.53121 | 0.53121 | 0.53121 | 0.53121 | 0.53121 | 0.53121 | 0.53121 | 0.53121
Winter | 5 | 17:00 | 0.56176 | 0.56176 | 0.56176 | 0.56176 | 0.56176 | 0.56176 | 0.56176 | 0.56176 | 0.56176 | 0.56176 | 0.56176 | 0.56176
Winter | 5 | 18:00 | 0.60152 | 0.60152 | 0.60152 | 0.60152 | 0.60152 | 0.60152 | 0.60152 | 0.60152 | 0.60152 | 0.60152 | 0.60152 | 0.60152
Winter | 5 | 19:00 | 0.67292 | 0.67292 | 0.67292 | 0.67292 | 0.67292 | 0.67292 | 0.67292 | 0.67292 | 0.67292 | 0.67292 | 0.67292 | 0.67292
Winter | 5 | 20:00 | 0.62837 | 0.62837 | 0.62837 | 0.62837 | 0.62837 | 0.62837 | 0.62837 | 0.62837 | 0.62837 | 0.62837 | 0.62837 | 0.62837
Winter | 5 | 21:00 | 0.58448 | 0.58448 | 0.58448 | 0.58448 | 0.58448 | 0.58448 | 0.58448 | 0.58448 | 0.58448 | 0.58448 | 0.58448 | 0.58448
Winter | 5 | 22:00 | 0.53412 | 0.53412 | 0.53412 | 0.53412 | 0.53412 | 0.53412 | 0.53412 | 0.53412 | 0.53412 | 0.53412 | 0.53412 | 0.53412
Winter | 5 | 23:00 | 0.48681 | 0.48681 | 0.48681 | 0.48681 | 0.48681 | 0.48681 | 0.48681 | 0.48681 | 0.48681 | 0.48681 | 0.48681 | 0.48681
Winter | 5 | 24:00 | 0.4334 | 0.4334 | 0.4334 | 0.4334 | 0.4334 | 0.4334 | 0.4334 | 0.4334 | 0.4334 | 0.4334 | 0.4334 | 0.4334
Winter | 6 | 1:00 | 0.3681 | 0.3681 | 0.3681 | 0.3681 | 0.3681 | 0.3681 | 0.3681 | 0.3681 | 0.3681 | 0.3681 | 0.3681 | 0.3681
Winter | 6 | 2:00 | 0.33845 | 0.33845 | 0.33845 | 0.33845 | 0.33845 | 0.33845 | 0.33845 | 0.33845 | 0.33845 | 0.33845 | 0.33845 | 0.33845
Winter | 6 | 3:00 | 0.31605 | 0.31605 | 0.31605 | 0.31605 | 0.31605 | 0.31605 | 0.31605 | 0.31605 | 0.31605 | 0.31605 | 0.31605 | 0.31605
Winter | 6 | 4:00 | 0.3025 | 0.3025 | 0.3025 | 0.3025 | 0.3025 | 0.3025 | 0.3025 | 0.3025 | 0.3025 | 0.3025 | 0.3025 | 0.3025
Winter | 6 | 5:00 | 0.30131 | 0.30131 | 0.30131 | 0.30131 | 0.30131 | 0.30131 | 0.30131 | 0.30131 | 0.30131 | 0.30131 | 0.30131 | 0.30131
Winter | 6 | 6:00 | 0.31166 | 0.31166 | 0.31166 | 0.31166 | 0.31166 | 0.31166 | 0.31166 | 0.31166 | 0.31166 | 0.31166 | 0.31166 | 0.31166
Winter | 6 | 7:00 | 0.31554 | 0.31554 | 0.31554 | 0.31554 | 0.31554 | 0.31554 | 0.31554 | 0.31554 | 0.31554 | 0.31554 | 0.31554 | 0.31554
Winter | 6 | 8:00 | 0.34899 | 0.34899 | 0.34899 | 0.34899 | 0.34899 | 0.34899 | 0.34899 | 0.34899 | 0.34899 | 0.34899 | 0.34899 | 0.34899
Winter | 6 | 9:00 | 0.41135 | 0.41135 | 0.41135 | 0.41135 | 0.41135 | 0.41135 | 0.41135 | 0.41135 | 0.41135 | 0.41135 | 0.41135 | 0.41135
Winter | 6 | 10:00 | 0.44058 | 0.44058 | 0.44058 | 0.44058 | 0.44058 | 0.44058 | 0.44058 | 0.44058 | 0.44058 | 0.44058 | 0.44058 | 0.44058
Winter | 6 | 11:00 | 0.4479 | 0.4479 | 0.4479 | 0.4479 | 0.4479 | 0.4479 | 0.4479 | 0.4479 | 0.4479 | 0.4479 | 0.4479 | 0.4479
Winter | 6 | 12:00 | 0.47131 | 0.47131 | 0.47131 | 0.47131 | 0.47131 | 0.47131 | 0.47131 | 0.47131 | 0.47131 | 0.47131 | 0.47131 | 0.47131
Winter | 6 | 13:00 | 0.49079 | 0.49079 | 0.49079 | 0.49079 | 0.49079 | 0.49079 | 0.49079 | 0.49079 | 0.49079 | 0.49079 | 0.49079 | 0.49079
Winter | 6 | 14:00 | 0.49399 | 0.49399 | 0.49399 | 0.49399 | 0.49399 | 0.49399 | 0.49399 | 0.49399 | 0.49399 | 0.49399 | 0.49399 | 0.49399
Winter | 6 | 15:00 | 0.4993 | 0.4993 | 0.4993 | 0.4993 | 0.4993 | 0.4993 | 0.4993 | 0.4993 | 0.4993 | 0.4993 | 0.4993 | 0.4993
Winter | 6 | 16:00 | 0.49306 | 0.49306 | 0.49306 | 0.49306 | 0.49306 | 0.49306 | 0.49306 | 0.49306 | 0.49306 | 0.49306 | 0.49306 | 0.49306
Winter | 6 | 17:00 | 0.48841 | 0.48841 | 0.48841 | 0.48841 | 0.48841 | 0.48841 | 0.48841 | 0.48841 | 0.48841 | 0.48841 | 0.48841 | 0.48841
Winter | 6 | 18:00 | 0.53779 | 0.53779 | 0.53779 | 0.53779 | 0.53779 | 0.53779 | 0.53779 | 0.53779 | 0.53779 | 0.53779 | 0.53779 | 0.53779
Winter | 6 | 19:00 | 0.60666 | 0.60666 | 0.60666 | 0.60666 | 0.60666 | 0.60666 | 0.60666 | 0.60666 | 0.60666 | 0.60666 | 0.60666 | 0.60666
Winter | 6 | 20:00 | 0.56639 | 0.56639 | 0.56639 | 0.56639 | 0.56639 | 0.56639 | 0.56639 | 0.56639 | 0.56639 | 0.56639 | 0.56639 | 0.56639
Winter | 6 | 21:00 | 0.524 | 0.524 | 0.524 | 0.524 | 0.524 | 0.524 | 0.524 | 0.524 | 0.524 | 0.524 | 0.524 | 0.524
Winter | 6 | 22:00 | 0.48273 | 0.48273 | 0.48273 | 0.48273 | 0.48273 | 0.48273 | 0.48273 | 0.48273 | 0.48273 | 0.48273 | 0.48273 | 0.48273
Winter | 6 | 23:00 | 0.4544 | 0.4544 | 0.4544 | 0.4544 | 0.4544 | 0.4544 | 0.4544 | 0.4544 | 0.4544 | 0.4544 | 0.4544 | 0.4544
Winter | 6 | 24:00 | 0.42154 | 0.42154 | 0.42154 | 0.42154 | 0.42154 | 0.42154 | 0.42154 | 0.42154 | 0.42154 | 0.42154 | 0.42154 | 0.42154
Winter | 7 | 1:00 | 0.35359 | 0.35359 | 0.35359 | 0.35359 | 0.35359 | 0.35359 | 0.35359 | 0.35359 | 0.35359 | 0.35359 | 0.35359 | 0.35359
Winter | 7 | 2:00 | 0.33324 | 0.33324 | 0.33324 | 0.33324 | 0.33324 | 0.33324 | 0.33324 | 0.33324 | 0.33324 | 0.33324 | 0.33324 | 0.33324
Winter | 7 | 3:00 | 0.30708 | 0.30708 | 0.30708 | 0.30708 | 0.30708 | 0.30708 | 0.30708 | 0.30708 | 0.30708 | 0.30708 | 0.30708 | 0.30708
Winter | 7 | 4:00 | 0.29027 | 0.29027 | 0.29027 | 0.29027 | 0.29027 | 0.29027 | 0.29027 | 0.29027 | 0.29027 | 0.29027 | 0.29027 | 0.29027
Winter | 7 | 5:00 | 0.27782 | 0.27782 | 0.27782 | 0.27782 | 0.27782 | 0.27782 | 0.27782 | 0.27782 | 0.27782 | 0.27782 | 0.27782 | 0.27782
Winter | 7 | 6:00 | 0.30901 | 0.30901 | 0.30901 | 0.30901 | 0.30901 | 0.30901 | 0.30901 | 0.30901 | 0.30901 | 0.30901 | 0.30901 | 0.30901
Winter | 7 | 7:00 | 0.32219 | 0.32219 | 0.32219 | 0.32219 | 0.32219 | 0.32219 | 0.32219 | 0.32219 | 0.32219 | 0.32219 | 0.32219 | 0.32219
Winter | 7 | 8:00 | 0.36009 | 0.36009 | 0.36009 | 0.36009 | 0.36009 | 0.36009 | 0.36009 | 0.36009 | 0.36009 | 0.36009 | 0.36009 | 0.36009
Winter | 7 | 9:00 | 0.41078 | 0.41078 | 0.41078 | 0.41078 | 0.41078 | 0.41078 | 0.41078 | 0.41078 | 0.41078 | 0.41078 | 0.41078 | 0.41078
Winter | 7 | 10:00 | 0.42343 | 0.42343 | 0.42343 | 0.42343 | 0.42343 | 0.42343 | 0.42343 | 0.42343 | 0.42343 | 0.42343 | 0.42343 | 0.42343
Winter | 7 | 11:00 | 0.40826 | 0.40826 | 0.40826 | 0.40826 | 0.40826 | 0.40826 | 0.40826 | 0.40826 | 0.40826 | 0.40826 | 0.40826 | 0.40826
Winter | 7 | 12:00 | 0.43665 | 0.43665 | 0.43665 | 0.43665 | 0.43665 | 0.43665 | 0.43665 | 0.43665 | 0.43665 | 0.43665 | 0.43665 | 0.43665
Winter | 7 | 13:00 | 0.42977 | 0.42977 | 0.42977 | 0.42977 | 0.42977 | 0.42977 | 0.42977 | 0.42977 | 0.42977 | 0.42977 | 0.42977 | 0.42977
Winter | 7 | 14:00 | 0.42086 | 0.42086 | 0.42086 | 0.42086 | 0.42086 | 0.42086 | 0.42086 | 0.42086 | 0.42086 | 0.42086 | 0.42086 | 0.42086
Winter | 7 | 15:00 | 0.42635 | 0.42635 | 0.42635 | 0.42635 | 0.42635 | 0.42635 | 0.42635 | 0.42635 | 0.42635 | 0.42635 | 0.42635 | 0.42635
Winter | 7 | 16:00 | 0.43516 | 0.43516 | 0.43516 | 0.43516 | 0.43516 | 0.43516 | 0.43516 | 0.43516 | 0.43516 | 0.43516 | 0.43516 | 0.43516
Winter | 7 | 17:00 | 0.47343 | 0.47343 | 0.47343 | 0.47343 | 0.47343 | 0.47343 | 0.47343 | 0.47343 | 0.47343 | 0.47343 | 0.47343 | 0.47343
Winter | 7 | 18:00 | 0.53985 | 0.53985 | 0.53985 | 0.53985 | 0.53985 | 0.53985 | 0.53985 | 0.53985 | 0.53985 | 0.53985 | 0.53985 | 0.53985
Winter | 7 | 19:00 | 0.60203 | 0.60203 | 0.60203 | 0.60203 | 0.60203 | 0.60203 | 0.60203 | 0.60203 | 0.60203 | 0.60203 | 0.60203 | 0.60203
Winter | 7 | 20:00 | 0.55602 | 0.55602 | 0.55602 | 0.55602 | 0.55602 | 0.55602 | 0.55602 | 0.55602 | 0.55602 | 0.55602 | 0.55602 | 0.55602
Winter | 7 | 21:00 | 0.53444 | 0.53444 | 0.53444 | 0.53444 | 0.53444 | 0.53444 | 0.53444 | 0.53444 | 0.53444 | 0.53444 | 0.53444 | 0.53444
Winter | 7 | 22:00 | 0.49817 | 0.49817 | 0.49817 | 0.49817 | 0.49817 | 0.49817 | 0.49817 | 0.49817 | 0.49817 | 0.49817 | 0.49817 | 0.49817
Winter | 7 | 23:00 | 0.4689 | 0.4689 | 0.4689 | 0.4689 | 0.4689 | 0.4689 | 0.4689 | 0.4689 | 0.4689 | 0.4689 | 0.4689 | 0.4689
Winter | 7 | 24:00 | 0.43648 | 0.43648 | 0.43648 | 0.43648 | 0.43648 | 0.43648 | 0.43648 | 0.43648 | 0.43648 | 0.43648 | 0.43648 | 0.43648
Winter | 8 | 1:00 | 0.38599 | 0.38599 | 0.38599 | 0.38599 | 0.38599 | 0.38599 | 0.38599 | 0.38599 | 0.38599 | 0.38599 | 0.38599 | 0.38599
Winter | 8 | 2:00 | 0.3609 | 0.3609 | 0.3609 | 0.3609 | 0.3609 | 0.3609 | 0.3609 | 0.3609 | 0.3609 | 0.3609 | 0.3609 | 0.3609
Winter | 8 | 3:00 | 0.31969 | 0.31969 | 0.31969 | 0.31969 | 0.31969 | 0.31969 | 0.31969 | 0.31969 | 0.31969 | 0.31969 | 0.31969 | 0.31969
Winter | 8 | 4:00 | 0.30615 | 0.30615 | 0.30615 | 0.30615 | 0.30615 | 0.30615 | 0.30615 | 0.30615 | 0.30615 | 0.30615 | 0.30615 | 0.30615
Winter | 8 | 5:00 | 0.30089 | 0.30089 | 0.30089 | 0.30089 | 0.30089 | 0.30089 | 0.30089 | 0.30089 | 0.30089 | 0.30089 | 0.30089 | 0.30089
Winter | 8 | 6:00 | 0.31041 | 0.31041 | 0.31041 | 0.31041 | 0.31041 | 0.31041 | 0.31041 | 0.31041 | 0.31041 | 0.31041 | 0.31041 | 0.31041
Winter | 8 | 7:00 | 0.3358 | 0.3358 | 0.3358 | 0.3358 | 0.3358 | 0.3358 | 0.3358 | 0.3358 | 0.3358 | 0.3358 | 0.3358 | 0.3358
Winter | 8 | 8:00 | 0.37051 | 0.37051 | 0.37051 | 0.37051 | 0.37051 | 0.37051 | 0.37051 | 0.37051 | 0.37051 | 0.37051 | 0.37051 | 0.37051
Winter | 8 | 9:00 | 0.43424 | 0.43424 | 0.43424 | 0.43424 | 0.43424 | 0.43424 | 0.43424 | 0.43424 | 0.43424 | 0.43424 | 0.43424 | 0.43424
Winter | 8 | 10:00 | 0.47035 | 0.47035 | 0.47035 | 0.47035 | 0.47035 | 0.47035 | 0.47035 | 0.47035 | 0.47035 | 0.47035 | 0.47035 | 0.47035
Winter | 8 | 11:00 | 0.44136 | 0.44136 | 0.44136 | 0.44136 | 0.44136 | 0.44136 | 0.44136 | 0.44136 | 0.44136 | 0.44136 | 0.44136 | 0.44136
Winter | 8 | 12:00 | 0.45129 | 0.45129 | 0.45129 | 0.45129 | 0.45129 | 0.45129 | 0.45129 | 0.45129 | 0.45129 | 0.45129 | 0.45129 | 0.45129
Winter | 8 | 13:00 | 0.45951 | 0.45951 | 0.45951 | 0.45951 | 0.45951 | 0.45951 | 0.45951 | 0.45951 | 0.45951 | 0.45951 | 0.45951 | 0.45951
Winter | 8 | 14:00 | 0.43589 | 0.43589 | 0.43589 | 0.43589 | 0.43589 | 0.43589 | 0.43589 | 0.43589 | 0.43589 | 0.43589 | 0.43589 | 0.43589
Winter | 8 | 15:00 | 0.41086 | 0.41086 | 0.41086 | 0.41086 | 0.41086 | 0.41086 | 0.41086 | 0.41086 | 0.41086 | 0.41086 | 0.41086 | 0.41086
Winter | 8 | 16:00 | 0.43062 | 0.43062 | 0.43062 | 0.43062 | 0.43062 | 0.43062 | 0.43062 | 0.43062 | 0.43062 | 0.43062 | 0.43062 | 0.43062
Winter | 8 | 17:00 | 0.45334 | 0.45334 | 0.45334 | 0.45334 | 0.45334 | 0.45334 | 0.45334 | 0.45334 | 0.45334 | 0.45334 | 0.45334 | 0.45334
Winter | 8 | 18:00 | 0.50835 | 0.50835 | 0.50835 | 0.50835 | 0.50835 | 0.50835 | 0.50835 | 0.50835 | 0.50835 | 0.50835 | 0.50835 | 0.50835
Winter | 8 | 19:00 | 0.57338 | 0.57338 | 0.57338 | 0.57338 | 0.57338 | 0.57338 | 0.57338 | 0.57338 | 0.57338 | 0.57338 | 0.57338 | 0.57338
Winter | 8 | 20:00 | 0.55109 | 0.55109 | 0.55109 | 0.55109 | 0.55109 | 0.55109 | 0.55109 | 0.55109 | 0.55109 | 0.55109 | 0.55109 | 0.55109
Winter | 8 | 21:00 | 0.52661 | 0.52661 | 0.52661 | 0.52661 | 0.52661 | 0.52661 | 0.52661 | 0.52661 | 0.52661 | 0.52661 | 0.52661 | 0.52661
Winter | 8 | 22:00 | 0.48751 | 0.48751 | 0.48751 | 0.48751 | 0.48751 | 0.48751 | 0.48751 | 0.48751 | 0.48751 | 0.48751 | 0.48751 | 0.48751
Winter | 8 | 23:00 | 0.4561 | 0.4561 | 0.4561 | 0.4561 | 0.4561 | 0.4561 | 0.4561 | 0.4561 | 0.4561 | 0.4561 | 0.4561 | 0.4561
Winter | 8 | 24:00 | 0.43371 | 0.43371 | 0.43371 | 0.43371 | 0.43371 | 0.43371 | 0.43371 | 0.43371 | 0.43371 | 0.43371 | 0.43371 | 0.43371
Winter | 9 | 1:00 | 0.38616 | 0.38616 | 0.38616 | 0.38616 | 0.38616 | 0.38616 | 0.38616 | 0.38616 | 0.38616 | 0.38616 | 0.38616 | 0.38616
Winter | 9 | 2:00 | 0.35094 | 0.35094 | 0.35094 | 0.35094 | 0.35094 | 0.35094 | 0.35094 | 0.35094 | 0.35094 | 0.35094 | 0.35094 | 0.35094
Winter | 9 | 3:00 | 0.32314 | 0.32314 | 0.32314 | 0.32314 | 0.32314 | 0.32314 | 0.32314 | 0.32314 | 0.32314 | 0.32314 | 0.32314 | 0.32314
Winter | 9 | 4:00 | 0.29939 | 0.29939 | 0.29939 | 0.29939 | 0.29939 | 0.29939 | 0.29939 | 0.29939 | 0.29939 | 0.29939 | 0.29939 | 0.29939
Winter | 9 | 5:00 | 0.29678 | 0.29678 | 0.29678 | 0.29678 | 0.29678 | 0.29678 | 0.29678 | 0.29678 | 0.29678 | 0.29678 | 0.29678 | 0.29678
Winter | 9 | 6:00 | 0.31396 | 0.31396 | 0.31396 | 0.31396 | 0.31396 | 0.31396 | 0.31396 | 0.31396 | 0.31396 | 0.31396 | 0.31396 | 0.31396
Winter | 9 | 7:00 | 0.3219 | 0.3219 | 0.3219 | 0.3219 | 0.3219 | 0.3219 | 0.3219 | 0.3219 | 0.3219 | 0.3219 | 0.3219 | 0.3219
Winter | 9 | 8:00 | 0.36878 | 0.36878 | 0.36878 | 0.36878 | 0.36878 | 0.36878 | 0.36878 | 0.36878 | 0.36878 | 0.36878 | 0.36878 | 0.36878
Winter | 9 | 9:00 | 0.43292 | 0.43292 | 0.43292 | 0.43292 | 0.43292 | 0.43292 | 0.43292 | 0.43292 | 0.43292 | 0.43292 | 0.43292 | 0.43292
Winter | 9 | 10:00 | 0.46732 | 0.46732 | 0.46732 | 0.46732 | 0.46732 | 0.46732 | 0.46732 | 0.46732 | 0.46732 | 0.46732 | 0.46732 | 0.46732
Winter | 9 | 11:00 | 0.51192 | 0.51192 | 0.51192 | 0.51192 | 0.51192 | 0.51192 | 0.51192 | 0.51192 | 0.51192 | 0.51192 | 0.51192 | 0.51192
Winter | 9 | 12:00 | 0.50116 | 0.50116 | 0.50116 | 0.50116 | 0.50116 | 0.50116 | 0.50116 | 0.50116 | 0.50116 | 0.50116 | 0.50116 | 0.50116
Winter | 9 | 13:00 | 0.49462 | 0.49462 | 0.49462 | 0.49462 | 0.49462 | 0.49462 | 0.49462 | 0.49462 | 0.49462 | 0.49462 | 0.49462 | 0.49462
Winter | 9 | 14:00 | 0.49074 | 0.49074 | 0.49074 | 0.49074 | 0.49074 | 0.49074 | 0.49074 | 0.49074 | 0.49074 | 0.49074 | 0.49074 | 0.49074
Winter | 9 | 15:00 | 0.48434 | 0.48434 | 0.48434 | 0.48434 | 0.48434 | 0.48434 | 0.48434 | 0.48434 | 0.48434 | 0.48434 | 0.48434 | 0.48434
Winter | 9 | 16:00 | 0.51175 | 0.51175 | 0.51175 | 0.51175 | 0.51175 | 0.51175 | 0.51175 | 0.51175 | 0.51175 | 0.51175 | 0.51175 | 0.51175
Winter | 9 | 17:00 | 0.58351 | 0.58351 | 0.58351 | 0.58351 | 0.58351 | 0.58351 | 0.58351 | 0.58351 | 0.58351 | 0.58351 | 0.58351 | 0.58351
Winter | 9 | 18:00 | 0.68005 | 0.68005 | 0.68005 | 0.68005 | 0.68005 | 0.68005 | 0.68005 | 0.68005 | 0.68005 | 0.68005 | 0.68005 | 0.68005
Winter | 9 | 19:00 | 0.75098 | 0.75098 | 0.75098 | 0.75098 | 0.75098 | 0.75098 | 0.75098 | 0.75098 | 0.75098 | 0.75098 | 0.75098 | 0.75098
Winter | 9 | 20:00 | 0.71534 | 0.71534 | 0.71534 | 0.71534 | 0.71534 | 0.71534 | 0.71534 | 0.71534 | 0.71534 | 0.71534 | 0.71534 | 0.71534
Winter | 9 | 21:00 | 0.65733 | 0.65733 | 0.65733 | 0.65733 | 0.65733 | 0.65733 | 0.65733 | 0.65733 | 0.65733 | 0.65733 | 0.65733 | 0.65733
Winter | 9 | 22:00 | 0.57021 | 0.57021 | 0.57021 | 0.57021 | 0.57021 | 0.57021 | 0.57021 | 0.57021 | 0.57021 | 0.57021 | 0.57021 | 0.57021
Winter | 9 | 23:00 | 0.51196 | 0.51196 | 0.51196 | 0.51196 | 0.51196 | 0.51196 | 0.51196 | 0.51196 | 0.51196 | 0.51196 | 0.51196 | 0.51196
Winter | 9 | 24:00 | 0.45153 | 0.45153 | 0.45153 | 0.45153 | 0.45153 | 0.45153 | 0.45153 | 0.45153 | 0.45153 | 0.45153 | 0.45153 | 0.45153
Winter | 10 | 1:00 | 0.39344 | 0.39344 | 0.39344 | 0.39344 | 0.39344 | 0.39344 | 0.39344 | 0.39344 | 0.39344 | 0.39344 | 0.39344 | 0.39344
Winter | 10 | 2:00 | 0.37231 | 0.37231 | 0.37231 | 0.37231 | 0.37231 | 0.37231 | 0.37231 | 0.37231 | 0.37231 | 0.37231 | 0.37231 | 0.37231
Winter | 10 | 3:00 | 0.33408 | 0.33408 | 0.33408 | 0.33408 | 0.33408 | 0.33408 | 0.33408 | 0.33408 | 0.33408 | 0.33408 | 0.33408 | 0.33408
Winter | 10 | 4:00 | 0.32247 | 0.32247 | 0.32247 | 0.32247 | 0.32247 | 0.32247 | 0.32247 | 0.32247 | 0.32247 | 0.32247 | 0.32247 | 0.32247
Winter | 10 | 5:00 | 0.34081 | 0.34081 | 0.34081 | 0.34081 | 0.34081 | 0.34081 | 0.34081 | 0.34081 | 0.34081 | 0.34081 | 0.34081 | 0.34081
Winter | 10 | 6:00 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606
Winter | 10 | 7:00 | 0.45578 | 0.45578 | 0.45578 | 0.45578 | 0.45578 | 0.45578 | 0.45578 | 0.45578 | 0.45578 | 0.45578 | 0.45578 | 0.45578
Winter | 10 | 8:00 | 0.48862 | 0.48862 | 0.48862 | 0.48862 | 0.48862 | 0.48862 | 0.48862 | 0.48862 | 0.48862 | 0.48862 | 0.48862 | 0.48862
Winter | 10 | 9:00 | 0.53635 | 0.53635 | 0.53635 | 0.53635 | 0.53635 | 0.53635 | 0.53635 | 0.53635 | 0.53635 | 0.53635 | 0.53635 | 0.53635
Winter | 10 | 10:00 | 0.52479 | 0.52479 | 0.52479 | 0.52479 | 0.52479 | 0.52479 | 0.52479 | 0.52479 | 0.52479 | 0.52479 | 0.52479 | 0.52479
Winter | 10 | 11:00 | 0.52522 | 0.52522 | 0.52522 | 0.52522 | 0.52522 | 0.52522 | 0.52522 | 0.52522 | 0.52522 | 0.52522 | 0.52522 | 0.52522
Winter | 10 | 12:00 | 0.52257 | 0.52257 | 0.52257 | 0.52257 | 0.52257 | 0.52257 | 0.52257 | 0.52257 | 0.52257 | 0.52257 | 0.52257 | 0.52257
Winter | 10 | 13:00 | 0.51205 | 0.51205 | 0.51205 | 0.51205 | 0.51205 | 0.51205 | 0.51205 | 0.51205 | 0.51205 | 0.51205 | 0.51205 | 0.51205
Winter | 10 | 14:00 | 0.51561 | 0.51561 | 0.51561 | 0.51561 | 0.51561 | 0.51561 | 0.51561 | 0.51561 | 0.51561 | 0.51561 | 0.51561 | 0.51561
Winter | 10 | 15:00 | 0.52633 | 0.52633 | 0.52633 | 0.52633 | 0.52633 | 0.52633 | 0.52633 | 0.52633 | 0.52633 | 0.52633 | 0.52633 | 0.52633
Winter | 10 | 16:00 | 0.54168 | 0.54168 | 0.54168 | 0.54168 | 0.54168 | 0.54168 | 0.54168 | 0.54168 | 0.54168 | 0.54168 | 0.54168 | 0.54168
Winter | 10 | 17:00 | 0.58656 | 0.58656 | 0.58656 | 0.58656 | 0.58656 | 0.58656 | 0.58656 | 0.58656 | 0.58656 | 0.58656 | 0.58656 | 0.58656
Winter | 10 | 18:00 | 0.71748 | 0.71748 | 0.71748 | 0.71748 | 0.71748 | 0.71748 | 0.71748 | 0.71748 | 0.71748 | 0.71748 | 0.71748 | 0.71748
Winter | 10 | 19:00 | 0.7817 | 0.7817 | 0.7817 | 0.7817 | 0.7817 | 0.7817 | 0.7817 | 0.7817 | 0.7817 | 0.7817 | 0.7817 | 0.7817
Winter | 10 | 20:00 | 0.73592 | 0.73592 | 0.73592 | 0.73592 | 0.73592 | 0.73592 | 0.73592 | 0.73592 | 0.73592 | 0.73592 | 0.73592 | 0.73592
Winter | 10 | 21:00 | 0.67603 | 0.67603 | 0.67603 | 0.67603 | 0.67603 | 0.67603 | 0.67603 | 0.67603 | 0.67603 | 0.67603 | 0.67603 | 0.67603
Winter | 10 | 22:00 | 0.58518 | 0.58518 | 0.58518 | 0.58518 | 0.58518 | 0.58518 | 0.58518 | 0.58518 | 0.58518 | 0.58518 | 0.58518 | 0.58518
Winter | 10 | 23:00 | 0.50581 | 0.50581 | 0.50581 | 0.50581 | 0.50581 | 0.50581 | 0.50581 | 0.50581 | 0.50581 | 0.50581 | 0.50581 | 0.50581
Winter | 10 | 24:00 | 0.45598 | 0.45598 | 0.45598 | 0.45598 | 0.45598 | 0.45598 | 0.45598 | 0.45598 | 0.45598 | 0.45598 | 0.45598 | 0.45598
Winter | 11 | 1:00 | 0.39762 | 0.39762 | 0.39762 | 0.39762 | 0.39762 | 0.39762 | 0.39762 | 0.39762 | 0.39762 | 0.39762 | 0.39762 | 0.39762
Winter | 11 | 2:00 | 0.37938 | 0.37938 | 0.37938 | 0.37938 | 0.37938 | 0.37938 | 0.37938 | 0.37938 | 0.37938 | 0.37938 | 0.37938 | 0.37938
Winter | 11 | 3:00 | 0.33496 | 0.33496 | 0.33496 | 0.33496 | 0.33496 | 0.33496 | 0.33496 | 0.33496 | 0.33496 | 0.33496 | 0.33496 | 0.33496
Winter | 11 | 4:00 | 0.32542 | 0.32542 | 0.32542 | 0.32542 | 0.32542 | 0.32542 | 0.32542 | 0.32542 | 0.32542 | 0.32542 | 0.32542 | 0.32542
Winter | 11 | 5:00 | 0.33871 | 0.33871 | 0.33871 | 0.33871 | 0.33871 | 0.33871 | 0.33871 | 0.33871 | 0.33871 | 0.33871 | 0.33871 | 0.33871
Winter | 11 | 6:00 | 0.38329 | 0.38329 | 0.38329 | 0.38329 | 0.38329 | 0.38329 | 0.38329 | 0.38329 | 0.38329 | 0.38329 | 0.38329 | 0.38329
Winter | 11 | 7:00 | 0.44889 | 0.44889 | 0.44889 | 0.44889 | 0.44889 | 0.44889 | 0.44889 | 0.44889 | 0.44889 | 0.44889 | 0.44889 | 0.44889
Winter | 11 | 8:00 | 0.46875 | 0.46875 | 0.46875 | 0.46875 | 0.46875 | 0.46875 | 0.46875 | 0.46875 | 0.46875 | 0.46875 | 0.46875 | 0.46875
Winter | 11 | 9:00 | 0.47682 | 0.47682 | 0.47682 | 0.47682 | 0.47682 | 0.47682 | 0.47682 | 0.47682 | 0.47682 | 0.47682 | 0.47682 | 0.47682
Winter | 11 | 10:00 | 0.47657 | 0.47657 | 0.47657 | 0.47657 | 0.47657 | 0.47657 | 0.47657 | 0.47657 | 0.47657 | 0.47657 | 0.47657 | 0.47657
Winter | 11 | 11:00 | 0.46395 | 0.46395 | 0.46395 | 0.46395 | 0.46395 | 0.46395 | 0.46395 | 0.46395 | 0.46395 | 0.46395 | 0.46395 | 0.46395
Winter | 11 | 12:00 | 0.44783 | 0.44783 | 0.44783 | 0.44783 | 0.44783 | 0.44783 | 0.44783 | 0.44783 | 0.44783 | 0.44783 | 0.44783 | 0.44783
Winter | 11 | 13:00 | 0.44212 | 0.44212 | 0.44212 | 0.44212 | 0.44212 | 0.44212 | 0.44212 | 0.44212 | 0.44212 | 0.44212 | 0.44212 | 0.44212
Winter | 11 | 14:00 | 0.45547 | 0.45547 | 0.45547 | 0.45547 | 0.45547 | 0.45547 | 0.45547 | 0.45547 | 0.45547 | 0.45547 | 0.45547 | 0.45547
Winter | 11 | 15:00 | 0.46215 | 0.46215 | 0.46215 | 0.46215 | 0.46215 | 0.46215 | 0.46215 | 0.46215 | 0.46215 | 0.46215 | 0.46215 | 0.46215
Winter | 11 | 16:00 | 0.47811 | 0.47811 | 0.47811 | 0.47811 | 0.47811 | 0.47811 | 0.47811 | 0.47811 | 0.47811 | 0.47811 | 0.47811 | 0.47811
Winter | 11 | 17:00 | 0.53517 | 0.53517 | 0.53517 | 0.53517 | 0.53517 | 0.53517 | 0.53517 | 0.53517 | 0.53517 | 0.53517 | 0.53517 | 0.53517
Winter | 11 | 18:00 | 0.63945 | 0.63945 | 0.63945 | 0.63945 | 0.63945 | 0.63945 | 0.63945 | 0.63945 | 0.63945 | 0.63945 | 0.63945 | 0.63945
Winter | 11 | 19:00 | 0.72442 | 0.72442 | 0.72442 | 0.72442 | 0.72442 | 0.72442 | 0.72442 | 0.72442 | 0.72442 | 0.72442 | 0.72442 | 0.72442
Winter | 11 | 20:00 | 0.68355 | 0.68355 | 0.68355 | 0.68355 | 0.68355 | 0.68355 | 0.68355 | 0.68355 | 0.68355 | 0.68355 | 0.68355 | 0.68355
Winter | 11 | 21:00 | 0.63722 | 0.63722 | 0.63722 | 0.63722 | 0.63722 | 0.63722 | 0.63722 | 0.63722 | 0.63722 | 0.63722 | 0.63722 | 0.63722
Winter | 11 | 22:00 | 0.56676 | 0.56676 | 0.56676 | 0.56676 | 0.56676 | 0.56676 | 0.56676 | 0.56676 | 0.56676 | 0.56676 | 0.56676 | 0.56676
Winter | 11 | 23:00 | 0.4857 | 0.4857 | 0.4857 | 0.4857 | 0.4857 | 0.4857 | 0.4857 | 0.4857 | 0.4857 | 0.4857 | 0.4857 | 0.4857
Winter | 11 | 24:00 | 0.44868 | 0.44868 | 0.44868 | 0.44868 | 0.44868 | 0.44868 | 0.44868 | 0.44868 | 0.44868 | 0.44868 | 0.44868 | 0.44868
Winter | 12 | 1:00 | 0.38468 | 0.38468 | 0.38468 | 0.38468 | 0.38468 | 0.38468 | 0.38468 | 0.38468 | 0.38468 | 0.38468 | 0.38468 | 0.38468
Winter | 12 | 2:00 | 0.35315 | 0.35315 | 0.35315 | 0.35315 | 0.35315 | 0.35315 | 0.35315 | 0.35315 | 0.35315 | 0.35315 | 0.35315 | 0.35315
Winter | 12 | 3:00 | 0.32904 | 0.32904 | 0.32904 | 0.32904 | 0.32904 | 0.32904 | 0.32904 | 0.32904 | 0.32904 | 0.32904 | 0.32904 | 0.32904
Winter | 12 | 4:00 | 0.32823 | 0.32823 | 0.32823 | 0.32823 | 0.32823 | 0.32823 | 0.32823 | 0.32823 | 0.32823 | 0.32823 | 0.32823 | 0.32823
Winter | 12 | 5:00 | 0.33162 | 0.33162 | 0.33162 | 0.33162 | 0.33162 | 0.33162 | 0.33162 | 0.33162 | 0.33162 | 0.33162 | 0.33162 | 0.33162
Winter | 12 | 6:00 | 0.3826 | 0.3826 | 0.3826 | 0.3826 | 0.3826 | 0.3826 | 0.3826 | 0.3826 | 0.3826 | 0.3826 | 0.3826 | 0.3826
Winter | 12 | 7:00 | 0.44421 | 0.44421 | 0.44421 | 0.44421 | 0.44421 | 0.44421 | 0.44421 | 0.44421 | 0.44421 | 0.44421 | 0.44421 | 0.44421
Winter | 12 | 8:00 | 0.4549 | 0.4549 | 0.4549 | 0.4549 | 0.4549 | 0.4549 | 0.4549 | 0.4549 | 0.4549 | 0.4549 | 0.4549 | 0.4549
Winter | 12 | 9:00 | 0.45451 | 0.45451 | 0.45451 | 0.45451 | 0.45451 | 0.45451 | 0.45451 | 0.45451 | 0.45451 | 0.45451 | 0.45451 | 0.45451
Winter | 12 | 10:00 | 0.44524 | 0.44524 | 0.44524 | 0.44524 | 0.44524 | 0.44524 | 0.44524 | 0.44524 | 0.44524 | 0.44524 | 0.44524 | 0.44524
Winter | 12 | 11:00 | 0.43085 | 0.43085 | 0.43085 | 0.43085 | 0.43085 | 0.43085 | 0.43085 | 0.43085 | 0.43085 | 0.43085 | 0.43085 | 0.43085
Winter | 12 | 12:00 | 0.41732 | 0.41732 | 0.41732 | 0.41732 | 0.41732 | 0.41732 | 0.41732 | 0.41732 | 0.41732 | 0.41732 | 0.41732 | 0.41732
Winter | 12 | 13:00 | 0.43144 | 0.43144 | 0.43144 | 0.43144 | 0.43144 | 0.43144 | 0.43144 | 0.43144 | 0.43144 | 0.43144 | 0.43144 | 0.43144
Winter | 12 | 14:00 | 0.43038 | 0.43038 | 0.43038 | 0.43038 | 0.43038 | 0.43038 | 0.43038 | 0.43038 | 0.43038 | 0.43038 | 0.43038 | 0.43038
Winter | 12 | 15:00 | 0.44807 | 0.44807 | 0.44807 | 0.44807 | 0.44807 | 0.44807 | 0.44807 | 0.44807 | 0.44807 | 0.44807 | 0.44807 | 0.44807
Winter | 12 | 16:00 | 0.46454 | 0.46454 | 0.46454 | 0.46454 | 0.46454 | 0.46454 | 0.46454 | 0.46454 | 0.46454 | 0.46454 | 0.46454 | 0.46454
Winter | 12 | 17:00 | 0.49541 | 0.49541 | 0.49541 | 0.49541 | 0.49541 | 0.49541 | 0.49541 | 0.49541 | 0.49541 | 0.49541 | 0.49541 | 0.49541
Winter | 12 | 18:00 | 0.57719 | 0.57719 | 0.57719 | 0.57719 | 0.57719 | 0.57719 | 0.57719 | 0.57719 | 0.57719 | 0.57719 | 0.57719 | 0.57719
Winter | 12 | 19:00 | 0.66721 | 0.66721 | 0.66721 | 0.66721 | 0.66721 | 0.66721 | 0.66721 | 0.66721 | 0.66721 | 0.66721 | 0.66721 | 0.66721
Winter | 12 | 20:00 | 0.63799 | 0.63799 | 0.63799 | 0.63799 | 0.63799 | 0.63799 | 0.63799 | 0.63799 | 0.63799 | 0.63799 | 0.63799 | 0.63799
Winter | 12 | 21:00 | 0.60621 | 0.60621 | 0.60621 | 0.60621 | 0.60621 | 0.60621 | 0.60621 | 0.60621 | 0.60621 | 0.60621 | 0.60621 | 0.60621
Winter | 12 | 22:00 | 0.54432 | 0.54432 | 0.54432 | 0.54432 | 0.54432 | 0.54432 | 0.54432 | 0.54432 | 0.54432 | 0.54432 | 0.54432 | 0.54432
Winter | 12 | 23:00 | 0.49025 | 0.49025 | 0.49025 | 0.49025 | 0.49025 | 0.49025 | 0.49025 | 0.49025 | 0.49025 | 0.49025 | 0.49025 | 0.49025
Winter | 12 | 24:00 | 0.48446 | 0.48446 | 0.48446 | 0.48446 | 0.48446 | 0.48446 | 0.48446 | 0.48446 | 0.48446 | 0.48446 | 0.48446 | 0.48446
Winter | 13 | 1:00 | 0.38058 | 0.38058 | 0.38058 | 0.38058 | 0.38058 | 0.38058 | 0.38058 | 0.38058 | 0.38058 | 0.38058 | 0.38058 | 0.38058
Winter | 13 | 2:00 | 0.35345 | 0.35345 | 0.35345 | 0.35345 | 0.35345 | 0.35345 | 0.35345 | 0.35345 | 0.35345 | 0.35345 | 0.35345 | 0.35345
Winter | 13 | 3:00 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008 | 0.32008
Winter | 13 | 4:00 | 0.30988 | 0.30988 | 0.30988 | 0.30988 | 0.30988 | 0.30988 | 0.30988 | 0.30988 | 0.30988 | 0.30988 | 0.30988 | 0.30988
Winter | 13 | 5:00 | 0.31865 | 0.31865 | 0.31865 | 0.31865 | 0.31865 | 0.31865 | 0.31865 | 0.31865 | 0.31865 | 0.31865 | 0.31865 | 0.31865
Winter | 13 | 6:00 | 0.36572 | 0.36572 | 0.36572 | 0.36572 | 0.36572 | 0.36572 | 0.36572 | 0.36572 | 0.36572 | 0.36572 | 0.36572 | 0.36572
Winter | 13 | 7:00 | 0.43919 | 0.43919 | 0.43919 | 0.43919 | 0.43919 | 0.43919 | 0.43919 | 0.43919 | 0.43919 | 0.43919 | 0.43919 | 0.43919
Winter | 13 | 8:00 | 0.45206 | 0.45206 | 0.45206 | 0.45206 | 0.45206 | 0.45206 | 0.45206 | 0.45206 | 0.45206 | 0.45206 | 0.45206 | 0.45206
Winter | 13 | 9:00 | 0.44446 | 0.44446 | 0.44446 | 0.44446 | 0.44446 | 0.44446 | 0.44446 | 0.44446 | 0.44446 | 0.44446 | 0.44446 | 0.44446
Winter | 13 | 10:00 | 0.45338 | 0.45338 | 0.45338 | 0.45338 | 0.45338 | 0.45338 | 0.45338 | 0.45338 | 0.45338 | 0.45338 | 0.45338 | 0.45338
Winter | 13 | 11:00 | 0.4444 | 0.4444 | 0.4444 | 0.4444 | 0.4444 | 0.4444 | 0.4444 | 0.4444 | 0.4444 | 0.4444 | 0.4444 | 0.4444
Winter | 13 | 12:00 | 0.44052 | 0.44052 | 0.44052 | 0.44052 | 0.44052 | 0.44052 | 0.44052 | 0.44052 | 0.44052 | 0.44052 | 0.44052 | 0.44052
Winter | 13 | 13:00 | 0.43914 | 0.43914 | 0.43914 | 0.43914 | 0.43914 | 0.43914 | 0.43914 | 0.43914 | 0.43914 | 0.43914 | 0.43914 | 0.43914
Winter | 13 | 14:00 | 0.4418 | 0.4418 | 0.4418 | 0.4418 | 0.4418 | 0.4418 | 0.4418 | 0.4418 | 0.4418 | 0.4418 | 0.4418 | 0.4418
Winter | 13 | 15:00 | 0.44915 | 0.44915 | 0.44915 | 0.44915 | 0.44915 | 0.44915 | 0.44915 | 0.44915 | 0.44915 | 0.44915 | 0.44915 | 0.44915
Winter | 13 | 16:00 | 0.46377 | 0.46377 | 0.46377 | 0.46377 | 0.46377 | 0.46377 | 0.46377 | 0.46377 | 0.46377 | 0.46377 | 0.46377 | 0.46377
Winter | 13 | 17:00 | 0.49384 | 0.49384 | 0.49384 | 0.49384 | 0.49384 | 0.49384 | 0.49384 | 0.49384 | 0.49384 | 0.49384 | 0.49384 | 0.49384
Winter | 13 | 18:00 | 0.57254 | 0.57254 | 0.57254 | 0.57254 | 0.57254 | 0.57254 | 0.57254 | 0.57254 | 0.57254 | 0.57254 | 0.57254 | 0.57254
Winter | 13 | 19:00 | 0.64794 | 0.64794 | 0.64794 | 0.64794 | 0.64794 | 0.64794 | 0.64794 | 0.64794 | 0.64794 | 0.64794 | 0.64794 | 0.64794
Winter | 13 | 20:00 | 0.6129 | 0.6129 | 0.6129 | 0.6129 | 0.6129 | 0.6129 | 0.6129 | 0.6129 | 0.6129 | 0.6129 | 0.6129 | 0.6129
Winter | 13 | 21:00 | 0.57585 | 0.57585 | 0.57585 | 0.57585 | 0.57585 | 0.57585 | 0.57585 | 0.57585 | 0.57585 | 0.57585 | 0.57585 | 0.57585
Winter | 13 | 22:00 | 0.53293 | 0.53293 | 0.53293 | 0.53293 | 0.53293 | 0.53293 | 0.53293 | 0.53293 | 0.53293 | 0.53293 | 0.53293 | 0.53293
Winter | 13 | 23:00 | 0.48786 | 0.48786 | 0.48786 | 0.48786 | 0.48786 | 0.48786 | 0.48786 | 0.48786 | 0.48786 | 0.48786 | 0.48786 | 0.48786
Winter | 13 | 24:00 | 0.44828 | 0.44828 | 0.44828 | 0.44828 | 0.44828 | 0.44828 | 0.44828 | 0.44828 | 0.44828 | 0.44828 | 0.44828 | 0.44828
Winter | 14 | 1:00 | 0.39168 | 0.39168 | 0.39168 | 0.39168 | 0.39168 | 0.39168 | 0.39168 | 0.39168 | 0.39168 | 0.39168 | 0.39168 | 0.39168
Winter | 14 | 2:00 | 0.36001 | 0.36001 | 0.36001 | 0.36001 | 0.36001 | 0.36001 | 0.36001 | 0.36001 | 0.36001 | 0.36001 | 0.36001 | 0.36001
Winter | 14 | 3:00 | 0.32436 | 0.32436 | 0.32436 | 0.32436 | 0.32436 | 0.32436 | 0.32436 | 0.32436 | 0.32436 | 0.32436 | 0.32436 | 0.32436
Winter | 14 | 4:00 | 0.31263 | 0.31263 | 0.31263 | 0.31263 | 0.31263 | 0.31263 | 0.31263 | 0.31263 | 0.31263 | 0.31263 | 0.31263 | 0.31263
Winter | 14 | 5:00 | 0.3178 | 0.3178 | 0.3178 | 0.3178 | 0.3178 | 0.3178 | 0.3178 | 0.3178 | 0.3178 | 0.3178 | 0.3178 | 0.3178
Winter | 14 | 6:00 | 0.33763 | 0.33763 | 0.33763 | 0.33763 | 0.33763 | 0.33763 | 0.33763 | 0.33763 | 0.33763 | 0.33763 | 0.33763 | 0.33763
Winter | 14 | 7:00 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227
Winter | 14 | 8:00 | 0.4155 | 0.4155 | 0.4155 | 0.4155 | 0.4155 | 0.4155 | 0.4155 | 0.4155 | 0.4155 | 0.4155 | 0.4155 | 0.4155
Winter | 14 | 9:00 | 0.45562 | 0.45562 | 0.45562 | 0.45562 | 0.45562 | 0.45562 | 0.45562 | 0.45562 | 0.45562 | 0.45562 | 0.45562 | 0.45562
Winter | 14 | 10:00 | 0.45813 | 0.45813 | 0.45813 | 0.45813 | 0.45813 | 0.45813 | 0.45813 | 0.45813 | 0.45813 | 0.45813 | 0.45813 | 0.45813
Winter | 14 | 11:00 | 0.46115 | 0.46115 | 0.46115 | 0.46115 | 0.46115 | 0.46115 | 0.46115 | 0.46115 | 0.46115 | 0.46115 | 0.46115 | 0.46115
Winter | 14 | 12:00 | 0.47041 | 0.47041 | 0.47041 | 0.47041 | 0.47041 | 0.47041 | 0.47041 | 0.47041 | 0.47041 | 0.47041 | 0.47041 | 0.47041
Winter | 14 | 13:00 | 0.4622 | 0.4622 | 0.4622 | 0.4622 | 0.4622 | 0.4622 | 0.4622 | 0.4622 | 0.4622 | 0.4622 | 0.4622 | 0.4622
Winter | 14 | 14:00 | 0.47111 | 0.47111 | 0.47111 | 0.47111 | 0.47111 | 0.47111 | 0.47111 | 0.47111 | 0.47111 | 0.47111 | 0.47111 | 0.47111
Winter | 14 | 15:00 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4653
Winter | 14 | 16:00 | 0.4876 | 0.4876 | 0.4876 | 0.4876 | 0.4876 | 0.4876 | 0.4876 | 0.4876 | 0.4876 | 0.4876 | 0.4876 | 0.4876
Winter | 14 | 17:00 | 0.51566 | 0.51566 | 0.51566 | 0.51566 | 0.51566 | 0.51566 | 0.51566 | 0.51566 | 0.51566 | 0.51566 | 0.51566 | 0.51566
Winter | 14 | 18:00 | 0.579 | 0.579 | 0.579 | 0.579 | 0.579 | 0.579 | 0.579 | 0.579 | 0.579 | 0.579 | 0.579 | 0.579
Winter | 14 | 19:00 | 0.64939 | 0.64939 | 0.64939 | 0.64939 | 0.64939 | 0.64939 | 0.64939 | 0.64939 | 0.64939 | 0.64939 | 0.64939 | 0.64939
Winter | 14 | 20:00 | 0.60639 | 0.60639 | 0.60639 | 0.60639 | 0.60639 | 0.60639 | 0.60639 | 0.60639 | 0.60639 | 0.60639 | 0.60639 | 0.60639
Winter | 14 | 21:00 | 0.57311 | 0.57311 | 0.57311 | 0.57311 | 0.57311 | 0.57311 | 0.57311 | 0.57311 | 0.57311 | 0.57311 | 0.57311 | 0.57311
Winter | 14 | 22:00 | 0.52461 | 0.52461 | 0.52461 | 0.52461 | 0.52461 | 0.52461 | 0.52461 | 0.52461 | 0.52461 | 0.52461 | 0.52461 | 0.52461
Winter | 14 | 23:00 | 0.49391 | 0.49391 | 0.49391 | 0.49391 | 0.49391 | 0.49391 | 0.49391 | 0.49391 | 0.49391 | 0.49391 | 0.49391 | 0.49391
Winter | 14 | 24:00 | 0.45878 | 0.45878 | 0.45878 | 0.45878 | 0.45878 | 0.45878 | 0.45878 | 0.45878 | 0.45878 | 0.45878 | 0.45878 | 0.45878
Winter | 15 | 1:00 | 0.40298 | 0.40298 | 0.40298 | 0.40298 | 0.40298 | 0.40298 | 0.40298 | 0.40298 | 0.40298 | 0.40298 | 0.40298 | 0.40298
Winter | 15 | 2:00 | 0.37149 | 0.37149 | 0.37149 | 0.37149 | 0.37149 | 0.37149 | 0.37149 | 0.37149 | 0.37149 | 0.37149 | 0.37149 | 0.37149
Winter | 15 | 3:00 | 0.32486 | 0.32486 | 0.32486 | 0.32486 | 0.32486 | 0.32486 | 0.32486 | 0.32486 | 0.32486 | 0.32486 | 0.32486 | 0.32486
Winter | 15 | 4:00 | 0.31068 | 0.31068 | 0.31068 | 0.31068 | 0.31068 | 0.31068 | 0.31068 | 0.31068 | 0.31068 | 0.31068 | 0.31068 | 0.31068
Winter | 15 | 5:00 | 0.30457 | 0.30457 | 0.30457 | 0.30457 | 0.30457 | 0.30457 | 0.30457 | 0.30457 | 0.30457 | 0.30457 | 0.30457 | 0.30457
Winter | 15 | 6:00 | 0.31112 | 0.31112 | 0.31112 | 0.31112 | 0.31112 | 0.31112 | 0.31112 | 0.31112 | 0.31112 | 0.31112 | 0.31112 | 0.31112
Winter | 15 | 7:00 | 0.32686 | 0.32686 | 0.32686 | 0.32686 | 0.32686 | 0.32686 | 0.32686 | 0.32686 | 0.32686 | 0.32686 | 0.32686 | 0.32686
Winter | 15 | 8:00 | 0.36501 | 0.36501 | 0.36501 | 0.36501 | 0.36501 | 0.36501 | 0.36501 | 0.36501 | 0.36501 | 0.36501 | 0.36501 | 0.36501
Winter | 15 | 9:00 | 0.41562 | 0.41562 | 0.41562 | 0.41562 | 0.41562 | 0.41562 | 0.41562 | 0.41562 | 0.41562 | 0.41562 | 0.41562 | 0.41562
Winter | 15 | 10:00 | 0.43998 | 0.43998 | 0.43998 | 0.43998 | 0.43998 | 0.43998 | 0.43998 | 0.43998 | 0.43998 | 0.43998 | 0.43998 | 0.43998
Winter | 15 | 11:00 | 0.4526 | 0.4526 | 0.4526 | 0.4526 | 0.4526 | 0.4526 | 0.4526 | 0.4526 | 0.4526 | 0.4526 | 0.4526 | 0.4526
Winter | 15 | 12:00 | 0.45985 | 0.45985 | 0.45985 | 0.45985 | 0.45985 | 0.45985 | 0.45985 | 0.45985 | 0.45985 | 0.45985 | 0.45985 | 0.45985
Winter | 15 | 13:00 | 0.46673 | 0.46673 | 0.46673 | 0.46673 | 0.46673 | 0.46673 | 0.46673 | 0.46673 | 0.46673 | 0.46673 | 0.46673 | 0.46673
Winter | 15 | 14:00 | 0.47005 | 0.47005 | 0.47005 | 0.47005 | 0.47005 | 0.47005 | 0.47005 | 0.47005 | 0.47005 | 0.47005 | 0.47005 | 0.47005
Winter | 15 | 15:00 | 0.47469 | 0.47469 | 0.47469 | 0.47469 | 0.47469 | 0.47469 | 0.47469 | 0.47469 | 0.47469 | 0.47469 | 0.47469 | 0.47469
Winter | 15 | 16:00 | 0.48366 | 0.48366 | 0.48366 | 0.48366 | 0.48366 | 0.48366 | 0.48366 | 0.48366 | 0.48366 | 0.48366 | 0.48366 | 0.48366
Winter | 15 | 17:00 | 0.52393 | 0.52393 | 0.52393 | 0.52393 | 0.52393 | 0.52393 | 0.52393 | 0.52393 | 0.52393 | 0.52393 | 0.52393 | 0.52393
Winter | 15 | 18:00 | 0.60822 | 0.60822 | 0.60822 | 0.60822 | 0.60822 | 0.60822 | 0.60822 | 0.60822 | 0.60822 | 0.60822 | 0.60822 | 0.60822
Winter | 15 | 19:00 | 0.66868 | 0.66868 | 0.66868 | 0.66868 | 0.66868 | 0.66868 | 0.66868 | 0.66868 | 0.66868 | 0.66868 | 0.66868 | 0.66868
Winter | 15 | 20:00 | 0.62458 | 0.62458 | 0.62458 | 0.62458 | 0.62458 | 0.62458 | 0.62458 | 0.62458 | 0.62458 | 0.62458 | 0.62458 | 0.62458
Winter | 15 | 21:00 | 0.58267 | 0.58267 | 0.58267 | 0.58267 | 0.58267 | 0.58267 | 0.58267 | 0.58267 | 0.58267 | 0.58267 | 0.58267 | 0.58267
Winter | 15 | 22:00 | 0.52152 | 0.52152 | 0.52152 | 0.52152 | 0.52152 | 0.52152 | 0.52152 | 0.52152 | 0.52152 | 0.52152 | 0.52152 | 0.52152
Winter | 15 | 23:00 | 0.47236 | 0.47236 | 0.47236 | 0.47236 | 0.47236 | 0.47236 | 0.47236 | 0.47236 | 0.47236 | 0.47236 | 0.47236 | 0.47236
Winter | 15 | 24:00 | 0.42682 | 0.42682 | 0.42682 | 0.42682 | 0.42682 | 0.42682 | 0.42682 | 0.42682 | 0.42682 | 0.42682 | 0.42682 | 0.42682
Winter | 16 | 1:00 | 0.36693 | 0.36693 | 0.36693 | 0.36693 | 0.36693 | 0.36693 | 0.36693 | 0.36693 | 0.36693 | 0.36693 | 0.36693 | 0.36693
Winter | 16 | 2:00 | 0.3471 | 0.3471 | 0.3471 | 0.3471 | 0.3471 | 0.3471 | 0.3471 | 0.3471 | 0.3471 | 0.3471 | 0.3471 | 0.3471
Winter | 16 | 3:00 | 0.32508 | 0.32508 | 0.32508 | 0.32508 | 0.32508 | 0.32508 | 0.32508 | 0.32508 | 0.32508 | 0.32508 | 0.32508 | 0.32508
Winter | 16 | 4:00 | 0.31192 | 0.31192 | 0.31192 | 0.31192 | 0.31192 | 0.31192 | 0.31192 | 0.31192 | 0.31192 | 0.31192 | 0.31192 | 0.31192
Winter | 16 | 5:00 | 0.31527 | 0.31527 | 0.31527 | 0.31527 | 0.31527 | 0.31527 | 0.31527 | 0.31527 | 0.31527 | 0.31527 | 0.31527 | 0.31527
Winter | 16 | 6:00 | 0.34651 | 0.34651 | 0.34651 | 0.34651 | 0.34651 | 0.34651 | 0.34651 | 0.34651 | 0.34651 | 0.34651 | 0.34651 | 0.34651
Winter | 16 | 7:00 | 0.43116 | 0.43116 | 0.43116 | 0.43116 | 0.43116 | 0.43116 | 0.43116 | 0.43116 | 0.43116 | 0.43116 | 0.43116 | 0.43116
Winter | 16 | 8:00 | 0.46938 | 0.46938 | 0.46938 | 0.46938 | 0.46938 | 0.46938 | 0.46938 | 0.46938 | 0.46938 | 0.46938 | 0.46938 | 0.46938
Winter | 16 | 9:00 | 0.4652 | 0.4652 | 0.4652 | 0.4652 | 0.4652 | 0.4652 | 0.4652 | 0.4652 | 0.4652 | 0.4652 | 0.4652 | 0.4652
Winter | 16 | 10:00 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473
Winter | 16 | 11:00 | 0.46159 | 0.46159 | 0.46159 | 0.46159 | 0.46159 | 0.46159 | 0.46159 | 0.46159 | 0.46159 | 0.46159 | 0.46159 | 0.46159
Winter | 16 | 12:00 | 0.46857 | 0.46857 | 0.46857 | 0.46857 | 0.46857 | 0.46857 | 0.46857 | 0.46857 | 0.46857 | 0.46857 | 0.46857 | 0.46857
Winter | 16 | 13:00 | 0.45014 | 0.45014 | 0.45014 | 0.45014 | 0.45014 | 0.45014 | 0.45014 | 0.45014 | 0.45014 | 0.45014 | 0.45014 | 0.45014
Winter | 16 | 14:00 | 0.44976 | 0.44976 | 0.44976 | 0.44976 | 0.44976 | 0.44976 | 0.44976 | 0.44976 | 0.44976 | 0.44976 | 0.44976 | 0.44976
Winter | 16 | 15:00 | 0.44106 | 0.44106 | 0.44106 | 0.44106 | 0.44106 | 0.44106 | 0.44106 | 0.44106 | 0.44106 | 0.44106 | 0.44106 | 0.44106
Winter | 16 | 16:00 | 0.47001 | 0.47001 | 0.47001 | 0.47001 | 0.47001 | 0.47001 | 0.47001 | 0.47001 | 0.47001 | 0.47001 | 0.47001 | 0.47001
Winter | 16 | 17:00 | 0.53427 | 0.53427 | 0.53427 | 0.53427 | 0.53427 | 0.53427 | 0.53427 | 0.53427 | 0.53427 | 0.53427 | 0.53427 | 0.53427
Winter | 16 | 18:00 | 0.64252 | 0.64252 | 0.64252 | 0.64252 | 0.64252 | 0.64252 | 0.64252 | 0.64252 | 0.64252 | 0.64252 | 0.64252 | 0.64252
Winter | 16 | 19:00 | 0.71165 | 0.71165 | 0.71165 | 0.71165 | 0.71165 | 0.71165 | 0.71165 | 0.71165 | 0.71165 | 0.71165 | 0.71165 | 0.71165
Winter | 16 | 20:00 | 0.66548 | 0.66548 | 0.66548 | 0.66548 | 0.66548 | 0.66548 | 0.66548 | 0.66548 | 0.66548 | 0.66548 | 0.66548 | 0.66548
Winter | 16 | 21:00 | 0.61136 | 0.61136 | 0.61136 | 0.61136 | 0.61136 | 0.61136 | 0.61136 | 0.61136 | 0.61136 | 0.61136 | 0.61136 | 0.61136
Winter | 16 | 22:00 | 0.54715 | 0.54715 | 0.54715 | 0.54715 | 0.54715 | 0.54715 | 0.54715 | 0.54715 | 0.54715 | 0.54715 | 0.54715 | 0.54715
Winter | 16 | 23:00 | 0.47568 | 0.47568 | 0.47568 | 0.47568 | 0.47568 | 0.47568 | 0.47568 | 0.47568 | 0.47568 | 0.47568 | 0.47568 | 0.47568
Winter | 16 | 24:00 | 0.42278 | 0.42278 | 0.42278 | 0.42278 | 0.42278 | 0.42278 | 0.42278 | 0.42278 | 0.42278 | 0.42278 | 0.42278 | 0.42278
Winter | 17 | 1:00 | 0.36721 | 0.36721 | 0.36721 | 0.36721 | 0.36721 | 0.36721 | 0.36721 | 0.36721 | 0.36721 | 0.36721 | 0.36721 | 0.36721
Winter | 17 | 2:00 | 0.34757 | 0.34757 | 0.34757 | 0.34757 | 0.34757 | 0.34757 | 0.34757 | 0.34757 | 0.34757 | 0.34757 | 0.34757 | 0.34757
Winter | 17 | 3:00 | 0.31588 | 0.31588 | 0.31588 | 0.31588 | 0.31588 | 0.31588 | 0.31588 | 0.31588 | 0.31588 | 0.31588 | 0.31588 | 0.31588
Winter | 17 | 4:00 | 0.31358 | 0.31358 | 0.31358 | 0.31358 | 0.31358 | 0.31358 | 0.31358 | 0.31358 | 0.31358 | 0.31358 | 0.31358 | 0.31358
Winter | 17 | 5:00 | 0.31569 | 0.31569 | 0.31569 | 0.31569 | 0.31569 | 0.31569 | 0.31569 | 0.31569 | 0.31569 | 0.31569 | 0.31569 | 0.31569
Winter | 17 | 6:00 | 0.35565 | 0.35565 | 0.35565 | 0.35565 | 0.35565 | 0.35565 | 0.35565 | 0.35565 | 0.35565 | 0.35565 | 0.35565 | 0.35565
Winter | 17 | 7:00 | 0.44462 | 0.44462 | 0.44462 | 0.44462 | 0.44462 | 0.44462 | 0.44462 | 0.44462 | 0.44462 | 0.44462 | 0.44462 | 0.44462
Winter | 17 | 8:00 | 0.47847 | 0.47847 | 0.47847 | 0.47847 | 0.47847 | 0.47847 | 0.47847 | 0.47847 | 0.47847 | 0.47847 | 0.47847 | 0.47847
Winter | 17 | 9:00 | 0.4583 | 0.4583 | 0.4583 | 0.4583 | 0.4583 | 0.4583 | 0.4583 | 0.4583 | 0.4583 | 0.4583 | 0.4583 | 0.4583
Winter | 17 | 10:00 | 0.43631 | 0.43631 | 0.43631 | 0.43631 | 0.43631 | 0.43631 | 0.43631 | 0.43631 | 0.43631 | 0.43631 | 0.43631 | 0.43631
Winter | 17 | 11:00 | 0.40991 | 0.40991 | 0.40991 | 0.40991 | 0.40991 | 0.40991 | 0.40991 | 0.40991 | 0.40991 | 0.40991 | 0.40991 | 0.40991
Winter | 17 | 12:00 | 0.42565 | 0.42565 | 0.42565 | 0.42565 | 0.42565 | 0.42565 | 0.42565 | 0.42565 | 0.42565 | 0.42565 | 0.42565 | 0.42565
Winter | 17 | 13:00 | 0.41899 | 0.41899 | 0.41899 | 0.41899 | 0.41899 | 0.41899 | 0.41899 | 0.41899 | 0.41899 | 0.41899 | 0.41899 | 0.41899
Winter | 17 | 14:00 | 0.42053 | 0.42053 | 0.42053 | 0.42053 | 0.42053 | 0.42053 | 0.42053 | 0.42053 | 0.42053 | 0.42053 | 0.42053 | 0.42053
Winter | 17 | 15:00 | 0.44583 | 0.44583 | 0.44583 | 0.44583 | 0.44583 | 0.44583 | 0.44583 | 0.44583 | 0.44583 | 0.44583 | 0.44583 | 0.44583
Winter | 17 | 16:00 | 0.47663 | 0.47663 | 0.47663 | 0.47663 | 0.47663 | 0.47663 | 0.47663 | 0.47663 | 0.47663 | 0.47663 | 0.47663 | 0.47663
Winter | 17 | 17:00 | 0.51868 | 0.51868 | 0.51868 | 0.51868 | 0.51868 | 0.51868 | 0.51868 | 0.51868 | 0.51868 | 0.51868 | 0.51868 | 0.51868
Winter | 17 | 18:00 | 0.61751 | 0.61751 | 0.61751 | 0.61751 | 0.61751 | 0.61751 | 0.61751 | 0.61751 | 0.61751 | 0.61751 | 0.61751 | 0.61751
Winter | 17 | 19:00 | 0.69457 | 0.69457 | 0.69457 | 0.69457 | 0.69457 | 0.69457 | 0.69457 | 0.69457 | 0.69457 | 0.69457 | 0.69457 | 0.69457
Winter | 17 | 20:00 | 0.64634 | 0.64634 | 0.64634 | 0.64634 | 0.64634 | 0.64634 | 0.64634 | 0.64634 | 0.64634 | 0.64634 | 0.64634 | 0.64634
Winter | 17 | 21:00 | 0.59292 | 0.59292 | 0.59292 | 0.59292 | 0.59292 | 0.59292 | 0.59292 | 0.59292 | 0.59292 | 0.59292 | 0.59292 | 0.59292
Winter | 17 | 22:00 | 0.52263 | 0.52263 | 0.52263 | 0.52263 | 0.52263 | 0.52263 | 0.52263 | 0.52263 | 0.52263 | 0.52263 | 0.52263 | 0.52263
Winter | 17 | 23:00 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512
Winter | 17 | 24:00 | 0.41113 | 0.41113 | 0.41113 | 0.41113 | 0.41113 | 0.41113 | 0.41113 | 0.41113 | 0.41113 | 0.41113 | 0.41113 | 0.41113
Winter | 18 | 1:00 | 0.35975 | 0.35975 | 0.35975 | 0.35975 | 0.35975 | 0.35975 | 0.35975 | 0.35975 | 0.35975 | 0.35975 | 0.35975 | 0.35975
Winter | 18 | 2:00 | 0.34209 | 0.34209 | 0.34209 | 0.34209 | 0.34209 | 0.34209 | 0.34209 | 0.34209 | 0.34209 | 0.34209 | 0.34209 | 0.34209
Winter | 18 | 3:00 | 0.31935 | 0.31935 | 0.31935 | 0.31935 | 0.31935 | 0.31935 | 0.31935 | 0.31935 | 0.31935 | 0.31935 | 0.31935 | 0.31935
Winter | 18 | 4:00 | 0.31136 | 0.31136 | 0.31136 | 0.31136 | 0.31136 | 0.31136 | 0.31136 | 0.31136 | 0.31136 | 0.31136 | 0.31136 | 0.31136
Winter | 18 | 5:00 | 0.31799 | 0.31799 | 0.31799 | 0.31799 | 0.31799 | 0.31799 | 0.31799 | 0.31799 | 0.31799 | 0.31799 | 0.31799 | 0.31799
Winter | 18 | 6:00 | 0.36407 | 0.36407 | 0.36407 | 0.36407 | 0.36407 | 0.36407 | 0.36407 | 0.36407 | 0.36407 | 0.36407 | 0.36407 | 0.36407
Winter | 18 | 7:00 | 0.44845 | 0.44845 | 0.44845 | 0.44845 | 0.44845 | 0.44845 | 0.44845 | 0.44845 | 0.44845 | 0.44845 | 0.44845 | 0.44845
Winter | 18 | 8:00 | 0.47265 | 0.47265 | 0.47265 | 0.47265 | 0.47265 | 0.47265 | 0.47265 | 0.47265 | 0.47265 | 0.47265 | 0.47265 | 0.47265
Winter | 18 | 9:00 | 0.43868 | 0.43868 | 0.43868 | 0.43868 | 0.43868 | 0.43868 | 0.43868 | 0.43868 | 0.43868 | 0.43868 | 0.43868 | 0.43868
Winter | 18 | 10:00 | 0.43229 | 0.43229 | 0.43229 | 0.43229 | 0.43229 | 0.43229 | 0.43229 | 0.43229 | 0.43229 | 0.43229 | 0.43229 | 0.43229
Winter | 18 | 11:00 | 0.42542 | 0.42542 | 0.42542 | 0.42542 | 0.42542 | 0.42542 | 0.42542 | 0.42542 | 0.42542 | 0.42542 | 0.42542 | 0.42542
Winter | 18 | 12:00 | 0.43073 | 0.43073 | 0.43073 | 0.43073 | 0.43073 | 0.43073 | 0.43073 | 0.43073 | 0.43073 | 0.43073 | 0.43073 | 0.43073
Winter | 18 | 13:00 | 0.42386 | 0.42386 | 0.42386 | 0.42386 | 0.42386 | 0.42386 | 0.42386 | 0.42386 | 0.42386 | 0.42386 | 0.42386 | 0.42386
Winter | 18 | 14:00 | 0.42952 | 0.42952 | 0.42952 | 0.42952 | 0.42952 | 0.42952 | 0.42952 | 0.42952 | 0.42952 | 0.42952 | 0.42952 | 0.42952
Winter | 18 | 15:00 | 0.44319 | 0.44319 | 0.44319 | 0.44319 | 0.44319 | 0.44319 | 0.44319 | 0.44319 | 0.44319 | 0.44319 | 0.44319 | 0.44319
Winter | 18 | 16:00 | 0.4767 | 0.4767 | 0.4767 | 0.4767 | 0.4767 | 0.4767 | 0.4767 | 0.4767 | 0.4767 | 0.4767 | 0.4767 | 0.4767
Winter | 18 | 17:00 | 0.52032 | 0.52032 | 0.52032 | 0.52032 | 0.52032 | 0.52032 | 0.52032 | 0.52032 | 0.52032 | 0.52032 | 0.52032 | 0.52032
Winter | 18 | 18:00 | 0.61433 | 0.61433 | 0.61433 | 0.61433 | 0.61433 | 0.61433 | 0.61433 | 0.61433 | 0.61433 | 0.61433 | 0.61433 | 0.61433
Winter | 18 | 19:00 | 0.6987 | 0.6987 | 0.6987 | 0.6987 | 0.6987 | 0.6987 | 0.6987 | 0.6987 | 0.6987 | 0.6987 | 0.6987 | 0.6987
Winter | 18 | 20:00 | 0.66014 | 0.66014 | 0.66014 | 0.66014 | 0.66014 | 0.66014 | 0.66014 | 0.66014 | 0.66014 | 0.66014 | 0.66014 | 0.66014
Winter | 18 | 21:00 | 0.61116 | 0.61116 | 0.61116 | 0.61116 | 0.61116 | 0.61116 | 0.61116 | 0.61116 | 0.61116 | 0.61116 | 0.61116 | 0.61116
Winter | 18 | 22:00 | 0.5286 | 0.5286 | 0.5286 | 0.5286 | 0.5286 | 0.5286 | 0.5286 | 0.5286 | 0.5286 | 0.5286 | 0.5286 | 0.5286
Winter | 18 | 23:00 | 0.45505 | 0.45505 | 0.45505 | 0.45505 | 0.45505 | 0.45505 | 0.45505 | 0.45505 | 0.45505 | 0.45505 | 0.45505 | 0.45505
Winter | 18 | 24:00 | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0.416
Winter | 19 | 1:00 | 0.35719 | 0.35719 | 0.35719 | 0.35719 | 0.35719 | 0.35719 | 0.35719 | 0.35719 | 0.35719 | 0.35719 | 0.35719 | 0.35719
Winter | 19 | 2:00 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898
Winter | 19 | 3:00 | 0.31695 | 0.31695 | 0.31695 | 0.31695 | 0.31695 | 0.31695 | 0.31695 | 0.31695 | 0.31695 | 0.31695 | 0.31695 | 0.31695
Winter | 19 | 4:00 | 0.31006 | 0.31006 | 0.31006 | 0.31006 | 0.31006 | 0.31006 | 0.31006 | 0.31006 | 0.31006 | 0.31006 | 0.31006 | 0.31006
Winter | 19 | 5:00 | 0.31741 | 0.31741 | 0.31741 | 0.31741 | 0.31741 | 0.31741 | 0.31741 | 0.31741 | 0.31741 | 0.31741 | 0.31741 | 0.31741
Winter | 19 | 6:00 | 0.34918 | 0.34918 | 0.34918 | 0.34918 | 0.34918 | 0.34918 | 0.34918 | 0.34918 | 0.34918 | 0.34918 | 0.34918 | 0.34918
Winter | 19 | 7:00 | 0.43207 | 0.43207 | 0.43207 | 0.43207 | 0.43207 | 0.43207 | 0.43207 | 0.43207 | 0.43207 | 0.43207 | 0.43207 | 0.43207
Winter | 19 | 8:00 | 0.47886 | 0.47886 | 0.47886 | 0.47886 | 0.47886 | 0.47886 | 0.47886 | 0.47886 | 0.47886 | 0.47886 | 0.47886 | 0.47886
Winter | 19 | 9:00 | 0.45358 | 0.45358 | 0.45358 | 0.45358 | 0.45358 | 0.45358 | 0.45358 | 0.45358 | 0.45358 | 0.45358 | 0.45358 | 0.45358
Winter | 19 | 10:00 | 0.45369 | 0.45369 | 0.45369 | 0.45369 | 0.45369 | 0.45369 | 0.45369 | 0.45369 | 0.45369 | 0.45369 | 0.45369 | 0.45369
Winter | 19 | 11:00 | 0.46687 | 0.46687 | 0.46687 | 0.46687 | 0.46687 | 0.46687 | 0.46687 | 0.46687 | 0.46687 | 0.46687 | 0.46687 | 0.46687
Winter | 19 | 12:00 | 0.46412 | 0.46412 | 0.46412 | 0.46412 | 0.46412 | 0.46412 | 0.46412 | 0.46412 | 0.46412 | 0.46412 | 0.46412 | 0.46412
Winter | 19 | 13:00 | 0.45083 | 0.45083 | 0.45083 | 0.45083 | 0.45083 | 0.45083 | 0.45083 | 0.45083 | 0.45083 | 0.45083 | 0.45083 | 0.45083
Winter | 19 | 14:00 | 0.46753 | 0.46753 | 0.46753 | 0.46753 | 0.46753 | 0.46753 | 0.46753 | 0.46753 | 0.46753 | 0.46753 | 0.46753 | 0.46753
Winter | 19 | 15:00 | 0.47678 | 0.47678 | 0.47678 | 0.47678 | 0.47678 | 0.47678 | 0.47678 | 0.47678 | 0.47678 | 0.47678 | 0.47678 | 0.47678
Winter | 19 | 16:00 | 0.48704 | 0.48704 | 0.48704 | 0.48704 | 0.48704 | 0.48704 | 0.48704 | 0.48704 | 0.48704 | 0.48704 | 0.48704 | 0.48704
Winter | 19 | 17:00 | 0.52884 | 0.52884 | 0.52884 | 0.52884 | 0.52884 | 0.52884 | 0.52884 | 0.52884 | 0.52884 | 0.52884 | 0.52884 | 0.52884
Winter | 19 | 18:00 | 0.6422 | 0.6422 | 0.6422 | 0.6422 | 0.6422 | 0.6422 | 0.6422 | 0.6422 | 0.6422 | 0.6422 | 0.6422 | 0.6422
Winter | 19 | 19:00 | 0.71482 | 0.71482 | 0.71482 | 0.71482 | 0.71482 | 0.71482 | 0.71482 | 0.71482 | 0.71482 | 0.71482 | 0.71482 | 0.71482
Winter | 19 | 20:00 | 0.6547 | 0.6547 | 0.6547 | 0.6547 | 0.6547 | 0.6547 | 0.6547 | 0.6547 | 0.6547 | 0.6547 | 0.6547 | 0.6547
Winter | 19 | 21:00 | 0.60916 | 0.60916 | 0.60916 | 0.60916 | 0.60916 | 0.60916 | 0.60916 | 0.60916 | 0.60916 | 0.60916 | 0.60916 | 0.60916
Winter | 19 | 22:00 | 0.53169 | 0.53169 | 0.53169 | 0.53169 | 0.53169 | 0.53169 | 0.53169 | 0.53169 | 0.53169 | 0.53169 | 0.53169 | 0.53169
Winter | 19 | 23:00 | 0.47874 | 0.47874 | 0.47874 | 0.47874 | 0.47874 | 0.47874 | 0.47874 | 0.47874 | 0.47874 | 0.47874 | 0.47874 | 0.47874
Winter | 19 | 24:00 | 0.42992 | 0.42992 | 0.42992 | 0.42992 | 0.42992 | 0.42992 | 0.42992 | 0.42992 | 0.42992 | 0.42992 | 0.42992 | 0.42992
Winter | 20 | 1:00 | 0.36485 | 0.36485 | 0.36485 | 0.36485 | 0.36485 | 0.36485 | 0.36485 | 0.36485 | 0.36485 | 0.36485 | 0.36485 | 0.36485
Winter | 20 | 2:00 | 0.34335 | 0.34335 | 0.34335 | 0.34335 | 0.34335 | 0.34335 | 0.34335 | 0.34335 | 0.34335 | 0.34335 | 0.34335 | 0.34335
Winter | 20 | 3:00 | 0.32084 | 0.32084 | 0.32084 | 0.32084 | 0.32084 | 0.32084 | 0.32084 | 0.32084 | 0.32084 | 0.32084 | 0.32084 | 0.32084
Winter | 20 | 4:00 | 0.31247 | 0.31247 | 0.31247 | 0.31247 | 0.31247 | 0.31247 | 0.31247 | 0.31247 | 0.31247 | 0.31247 | 0.31247 | 0.31247
Winter | 20 | 5:00 | 0.31217 | 0.31217 | 0.31217 | 0.31217 | 0.31217 | 0.31217 | 0.31217 | 0.31217 | 0.31217 | 0.31217 | 0.31217 | 0.31217
Winter | 20 | 6:00 | 0.35263 | 0.35263 | 0.35263 | 0.35263 | 0.35263 | 0.35263 | 0.35263 | 0.35263 | 0.35263 | 0.35263 | 0.35263 | 0.35263
Winter | 20 | 7:00 | 0.4274 | 0.4274 | 0.4274 | 0.4274 | 0.4274 | 0.4274 | 0.4274 | 0.4274 | 0.4274 | 0.4274 | 0.4274 | 0.4274
Winter | 20 | 8:00 | 0.46342 | 0.46342 | 0.46342 | 0.46342 | 0.46342 | 0.46342 | 0.46342 | 0.46342 | 0.46342 | 0.46342 | 0.46342 | 0.46342
Winter | 20 | 9:00 | 0.44777 | 0.44777 | 0.44777 | 0.44777 | 0.44777 | 0.44777 | 0.44777 | 0.44777 | 0.44777 | 0.44777 | 0.44777 | 0.44777
Winter | 20 | 10:00 | 0.44029 | 0.44029 | 0.44029 | 0.44029 | 0.44029 | 0.44029 | 0.44029 | 0.44029 | 0.44029 | 0.44029 | 0.44029 | 0.44029
Winter | 20 | 11:00 | 0.44505 | 0.44505 | 0.44505 | 0.44505 | 0.44505 | 0.44505 | 0.44505 | 0.44505 | 0.44505 | 0.44505 | 0.44505 | 0.44505
Winter | 20 | 12:00 | 0.44484 | 0.44484 | 0.44484 | 0.44484 | 0.44484 | 0.44484 | 0.44484 | 0.44484 | 0.44484 | 0.44484 | 0.44484 | 0.44484
Winter | 20 | 13:00 | 0.43773 | 0.43773 | 0.43773 | 0.43773 | 0.43773 | 0.43773 | 0.43773 | 0.43773 | 0.43773 | 0.43773 | 0.43773 | 0.43773
Winter | 20 | 14:00 | 0.44284 | 0.44284 | 0.44284 | 0.44284 | 0.44284 | 0.44284 | 0.44284 | 0.44284 | 0.44284 | 0.44284 | 0.44284 | 0.44284
Winter | 20 | 15:00 | 0.45071 | 0.45071 | 0.45071 | 0.45071 | 0.45071 | 0.45071 | 0.45071 | 0.45071 | 0.45071 | 0.45071 | 0.45071 | 0.45071
Winter | 20 | 16:00 | 0.46431 | 0.46431 | 0.46431 | 0.46431 | 0.46431 | 0.46431 | 0.46431 | 0.46431 | 0.46431 | 0.46431 | 0.46431 | 0.46431
Winter | 20 | 17:00 | 0.5118 | 0.5118 | 0.5118 | 0.5118 | 0.5118 | 0.5118 | 0.5118 | 0.5118 | 0.5118 | 0.5118 | 0.5118 | 0.5118
Winter | 20 | 18:00 | 0.60292 | 0.60292 | 0.60292 | 0.60292 | 0.60292 | 0.60292 | 0.60292 | 0.60292 | 0.60292 | 0.60292 | 0.60292 | 0.60292
Winter | 20 | 19:00 | 0.66393 | 0.66393 | 0.66393 | 0.66393 | 0.66393 | 0.66393 | 0.66393 | 0.66393 | 0.66393 | 0.66393 | 0.66393 | 0.66393
Winter | 20 | 20:00 | 0.61742 | 0.61742 | 0.61742 | 0.61742 | 0.61742 | 0.61742 | 0.61742 | 0.61742 | 0.61742 | 0.61742 | 0.61742 | 0.61742
Winter | 20 | 21:00 | 0.5861 | 0.5861 | 0.5861 | 0.5861 | 0.5861 | 0.5861 | 0.5861 | 0.5861 | 0.5861 | 0.5861 | 0.5861 | 0.5861
Winter | 20 | 22:00 | 0.52184 | 0.52184 | 0.52184 | 0.52184 | 0.52184 | 0.52184 | 0.52184 | 0.52184 | 0.52184 | 0.52184 | 0.52184 | 0.52184
Winter | 20 | 23:00 | 0.48903 | 0.48903 | 0.48903 | 0.48903 | 0.48903 | 0.48903 | 0.48903 | 0.48903 | 0.48903 | 0.48903 | 0.48903 | 0.48903
Winter | 20 | 24:00 | 0.44662 | 0.44662 | 0.44662 | 0.44662 | 0.44662 | 0.44662 | 0.44662 | 0.44662 | 0.44662 | 0.44662 | 0.44662 | 0.44662
Winter | 21 | 1:00 | 0.39581 | 0.39581 | 0.39581 | 0.39581 | 0.39581 | 0.39581 | 0.39581 | 0.39581 | 0.39581 | 0.39581 | 0.39581 | 0.39581
Winter | 21 | 2:00 | 0.35484 | 0.35484 | 0.35484 | 0.35484 | 0.35484 | 0.35484 | 0.35484 | 0.35484 | 0.35484 | 0.35484 | 0.35484 | 0.35484
Winter | 21 | 3:00 | 0.32278 | 0.32278 | 0.32278 | 0.32278 | 0.32278 | 0.32278 | 0.32278 | 0.32278 | 0.32278 | 0.32278 | 0.32278 | 0.32278
Winter | 21 | 4:00 | 0.30336 | 0.30336 | 0.30336 | 0.30336 | 0.30336 | 0.30336 | 0.30336 | 0.30336 | 0.30336 | 0.30336 | 0.30336 | 0.30336
Winter | 21 | 5:00 | 0.30291 | 0.30291 | 0.30291 | 0.30291 | 0.30291 | 0.30291 | 0.30291 | 0.30291 | 0.30291 | 0.30291 | 0.30291 | 0.30291
Winter | 21 | 6:00 | 0.3183 | 0.3183 | 0.3183 | 0.3183 | 0.3183 | 0.3183 | 0.3183 | 0.3183 | 0.3183 | 0.3183 | 0.3183 | 0.3183
Winter | 21 | 7:00 | 0.34239 | 0.34239 | 0.34239 | 0.34239 | 0.34239 | 0.34239 | 0.34239 | 0.34239 | 0.34239 | 0.34239 | 0.34239 | 0.34239
Winter | 21 | 8:00 | 0.40184 | 0.40184 | 0.40184 | 0.40184 | 0.40184 | 0.40184 | 0.40184 | 0.40184 | 0.40184 | 0.40184 | 0.40184 | 0.40184
Winter | 21 | 9:00 | 0.45728 | 0.45728 | 0.45728 | 0.45728 | 0.45728 | 0.45728 | 0.45728 | 0.45728 | 0.45728 | 0.45728 | 0.45728 | 0.45728
Winter | 21 | 10:00 | 0.46861 | 0.46861 | 0.46861 | 0.46861 | 0.46861 | 0.46861 | 0.46861 | 0.46861 | 0.46861 | 0.46861 | 0.46861 | 0.46861
Winter | 21 | 11:00 | 0.47017 | 0.47017 | 0.47017 | 0.47017 | 0.47017 | 0.47017 | 0.47017 | 0.47017 | 0.47017 | 0.47017 | 0.47017 | 0.47017
Winter | 21 | 12:00 | 0.45748 | 0.45748 | 0.45748 | 0.45748 | 0.45748 | 0.45748 | 0.45748 | 0.45748 | 0.45748 | 0.45748 | 0.45748 | 0.45748
Winter | 21 | 13:00 | 0.47523 | 0.47523 | 0.47523 | 0.47523 | 0.47523 | 0.47523 | 0.47523 | 0.47523 | 0.47523 | 0.47523 | 0.47523 | 0.47523
Winter | 21 | 14:00 | 0.46929 | 0.46929 | 0.46929 | 0.46929 | 0.46929 | 0.46929 | 0.46929 | 0.46929 | 0.46929 | 0.46929 | 0.46929 | 0.46929
Winter | 21 | 15:00 | 0.48278 | 0.48278 | 0.48278 | 0.48278 | 0.48278 | 0.48278 | 0.48278 | 0.48278 | 0.48278 | 0.48278 | 0.48278 | 0.48278
Winter | 21 | 16:00 | 0.49855 | 0.49855 | 0.49855 | 0.49855 | 0.49855 | 0.49855 | 0.49855 | 0.49855 | 0.49855 | 0.49855 | 0.49855 | 0.49855
Winter | 21 | 17:00 | 0.5223 | 0.5223 | 0.5223 | 0.5223 | 0.5223 | 0.5223 | 0.5223 | 0.5223 | 0.5223 | 0.5223 | 0.5223 | 0.5223
Winter | 21 | 18:00 | 0.61166 | 0.61166 | 0.61166 | 0.61166 | 0.61166 | 0.61166 | 0.61166 | 0.61166 | 0.61166 | 0.61166 | 0.61166 | 0.61166
Winter | 21 | 19:00 | 0.64194 | 0.64194 | 0.64194 | 0.64194 | 0.64194 | 0.64194 | 0.64194 | 0.64194 | 0.64194 | 0.64194 | 0.64194 | 0.64194
Winter | 21 | 20:00 | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573 | 0.58573
Winter | 21 | 21:00 | 0.54949 | 0.54949 | 0.54949 | 0.54949 | 0.54949 | 0.54949 | 0.54949 | 0.54949 | 0.54949 | 0.54949 | 0.54949 | 0.54949
Winter | 21 | 22:00 | 0.50662 | 0.50662 | 0.50662 | 0.50662 | 0.50662 | 0.50662 | 0.50662 | 0.50662 | 0.50662 | 0.50662 | 0.50662 | 0.50662
Winter | 21 | 23:00 | 0.48603 | 0.48603 | 0.48603 | 0.48603 | 0.48603 | 0.48603 | 0.48603 | 0.48603 | 0.48603 | 0.48603 | 0.48603 | 0.48603
Winter | 21 | 24:00 | 0.45584 | 0.45584 | 0.45584 | 0.45584 | 0.45584 | 0.45584 | 0.45584 | 0.45584 | 0.45584 | 0.45584 | 0.45584 | 0.45584
Winter | 22 | 1:00 | 0.39387 | 0.39387 | 0.39387 | 0.39387 | 0.39387 | 0.39387 | 0.39387 | 0.39387 | 0.39387 | 0.39387 | 0.39387 | 0.39387
Winter | 22 | 2:00 | 0.35421 | 0.35421 | 0.35421 | 0.35421 | 0.35421 | 0.35421 | 0.35421 | 0.35421 | 0.35421 | 0.35421 | 0.35421 | 0.35421
Winter | 22 | 3:00 | 0.32398 | 0.32398 | 0.32398 | 0.32398 | 0.32398 | 0.32398 | 0.32398 | 0.32398 | 0.32398 | 0.32398 | 0.32398 | 0.32398
Winter | 22 | 4:00 | 0.30962 | 0.30962 | 0.30962 | 0.30962 | 0.30962 | 0.30962 | 0.30962 | 0.30962 | 0.30962 | 0.30962 | 0.30962 | 0.30962
Winter | 22 | 5:00 | 0.30208 | 0.30208 | 0.30208 | 0.30208 | 0.30208 | 0.30208 | 0.30208 | 0.30208 | 0.30208 | 0.30208 | 0.30208 | 0.30208
Winter | 22 | 6:00 | 0.30747 | 0.30747 | 0.30747 | 0.30747 | 0.30747 | 0.30747 | 0.30747 | 0.30747 | 0.30747 | 0.30747 | 0.30747 | 0.30747
Winter | 22 | 7:00 | 0.33785 | 0.33785 | 0.33785 | 0.33785 | 0.33785 | 0.33785 | 0.33785 | 0.33785 | 0.33785 | 0.33785 | 0.33785 | 0.33785
Winter | 22 | 8:00 | 0.38541 | 0.38541 | 0.38541 | 0.38541 | 0.38541 | 0.38541 | 0.38541 | 0.38541 | 0.38541 | 0.38541 | 0.38541 | 0.38541
Winter | 22 | 9:00 | 0.43982 | 0.43982 | 0.43982 | 0.43982 | 0.43982 | 0.43982 | 0.43982 | 0.43982 | 0.43982 | 0.43982 | 0.43982 | 0.43982
Winter | 22 | 10:00 | 0.45244 | 0.45244 | 0.45244 | 0.45244 | 0.45244 | 0.45244 | 0.45244 | 0.45244 | 0.45244 | 0.45244 | 0.45244 | 0.45244
Winter | 22 | 11:00 | 0.46098 | 0.46098 | 0.46098 | 0.46098 | 0.46098 | 0.46098 | 0.46098 | 0.46098 | 0.46098 | 0.46098 | 0.46098 | 0.46098
Winter | 22 | 12:00 | 0.46084 | 0.46084 | 0.46084 | 0.46084 | 0.46084 | 0.46084 | 0.46084 | 0.46084 | 0.46084 | 0.46084 | 0.46084 | 0.46084
Winter | 22 | 13:00 | 0.48343 | 0.48343 | 0.48343 | 0.48343 | 0.48343 | 0.48343 | 0.48343 | 0.48343 | 0.48343 | 0.48343 | 0.48343 | 0.48343
Winter | 22 | 14:00 | 0.46386 | 0.46386 | 0.46386 | 0.46386 | 0.46386 | 0.46386 | 0.46386 | 0.46386 | 0.46386 | 0.46386 | 0.46386 | 0.46386
Winter | 22 | 15:00 | 0.48177 | 0.48177 | 0.48177 | 0.48177 | 0.48177 | 0.48177 | 0.48177 | 0.48177 | 0.48177 | 0.48177 | 0.48177 | 0.48177
Winter | 22 | 16:00 | 0.49375 | 0.49375 | 0.49375 | 0.49375 | 0.49375 | 0.49375 | 0.49375 | 0.49375 | 0.49375 | 0.49375 | 0.49375 | 0.49375
Winter | 22 | 17:00 | 0.55581 | 0.55581 | 0.55581 | 0.55581 | 0.55581 | 0.55581 | 0.55581 | 0.55581 | 0.55581 | 0.55581 | 0.55581 | 0.55581
Winter | 22 | 18:00 | 0.64553 | 0.64553 | 0.64553 | 0.64553 | 0.64553 | 0.64553 | 0.64553 | 0.64553 | 0.64553 | 0.64553 | 0.64553 | 0.64553
Winter | 22 | 19:00 | 0.67827 | 0.67827 | 0.67827 | 0.67827 | 0.67827 | 0.67827 | 0.67827 | 0.67827 | 0.67827 | 0.67827 | 0.67827 | 0.67827
Winter | 22 | 20:00 | 0.63074 | 0.63074 | 0.63074 | 0.63074 | 0.63074 | 0.63074 | 0.63074 | 0.63074 | 0.63074 | 0.63074 | 0.63074 | 0.63074
Winter | 22 | 21:00 | 0.58785 | 0.58785 | 0.58785 | 0.58785 | 0.58785 | 0.58785 | 0.58785 | 0.58785 | 0.58785 | 0.58785 | 0.58785 | 0.58785
Winter | 22 | 22:00 | 0.51941 | 0.51941 | 0.51941 | 0.51941 | 0.51941 | 0.51941 | 0.51941 | 0.51941 | 0.51941 | 0.51941 | 0.51941 | 0.51941
Winter | 22 | 23:00 | 0.47156 | 0.47156 | 0.47156 | 0.47156 | 0.47156 | 0.47156 | 0.47156 | 0.47156 | 0.47156 | 0.47156 | 0.47156 | 0.47156
Winter | 22 | 24:00 | 0.41668 | 0.41668 | 0.41668 | 0.41668 | 0.41668 | 0.41668 | 0.41668 | 0.41668 | 0.41668 | 0.41668 | 0.41668 | 0.41668
Winter | 23 | 1:00 | 0.35463 | 0.35463 | 0.35463 | 0.35463 | 0.35463 | 0.35463 | 0.35463 | 0.35463 | 0.35463 | 0.35463 | 0.35463 | 0.35463
Winter | 23 | 2:00 | 0.33209 | 0.33209 | 0.33209 | 0.33209 | 0.33209 | 0.33209 | 0.33209 | 0.33209 | 0.33209 | 0.33209 | 0.33209 | 0.33209
Winter | 23 | 3:00 | 0.30879 | 0.30879 | 0.30879 | 0.30879 | 0.30879 | 0.30879 | 0.30879 | 0.30879 | 0.30879 | 0.30879 | 0.30879 | 0.30879
Winter | 23 | 4:00 | 0.29279 | 0.29279 | 0.29279 | 0.29279 | 0.29279 | 0.29279 | 0.29279 | 0.29279 | 0.29279 | 0.29279 | 0.29279 | 0.29279
Winter | 23 | 5:00 | 0.30654 | 0.30654 | 0.30654 | 0.30654 | 0.30654 | 0.30654 | 0.30654 | 0.30654 | 0.30654 | 0.30654 | 0.30654 | 0.30654
Winter | 23 | 6:00 | 0.35286 | 0.35286 | 0.35286 | 0.35286 | 0.35286 | 0.35286 | 0.35286 | 0.35286 | 0.35286 | 0.35286 | 0.35286 | 0.35286
Winter | 23 | 7:00 | 0.44734 | 0.44734 | 0.44734 | 0.44734 | 0.44734 | 0.44734 | 0.44734 | 0.44734 | 0.44734 | 0.44734 | 0.44734 | 0.44734
Winter | 23 | 8:00 | 0.46638 | 0.46638 | 0.46638 | 0.46638 | 0.46638 | 0.46638 | 0.46638 | 0.46638 | 0.46638 | 0.46638 | 0.46638 | 0.46638
Winter | 23 | 9:00 | 0.4378 | 0.4378 | 0.4378 | 0.4378 | 0.4378 | 0.4378 | 0.4378 | 0.4378 | 0.4378 | 0.4378 | 0.4378 | 0.4378
Winter | 23 | 10:00 | 0.45283 | 0.45283 | 0.45283 | 0.45283 | 0.45283 | 0.45283 | 0.45283 | 0.45283 | 0.45283 | 0.45283 | 0.45283 | 0.45283
Winter | 23 | 11:00 | 0.43553 | 0.43553 | 0.43553 | 0.43553 | 0.43553 | 0.43553 | 0.43553 | 0.43553 | 0.43553 | 0.43553 | 0.43553 | 0.43553
Winter | 23 | 12:00 | 0.47317 | 0.47317 | 0.47317 | 0.47317 | 0.47317 | 0.47317 | 0.47317 | 0.47317 | 0.47317 | 0.47317 | 0.47317 | 0.47317
Winter | 23 | 13:00 | 0.44276 | 0.44276 | 0.44276 | 0.44276 | 0.44276 | 0.44276 | 0.44276 | 0.44276 | 0.44276 | 0.44276 | 0.44276 | 0.44276
Winter | 23 | 14:00 | 0.47957 | 0.47957 | 0.47957 | 0.47957 | 0.47957 | 0.47957 | 0.47957 | 0.47957 | 0.47957 | 0.47957 | 0.47957 | 0.47957
Winter | 23 | 15:00 | 0.46963 | 0.46963 | 0.46963 | 0.46963 | 0.46963 | 0.46963 | 0.46963 | 0.46963 | 0.46963 | 0.46963 | 0.46963 | 0.46963
Winter | 23 | 16:00 | 0.47197 | 0.47197 | 0.47197 | 0.47197 | 0.47197 | 0.47197 | 0.47197 | 0.47197 | 0.47197 | 0.47197 | 0.47197 | 0.47197
Winter | 23 | 17:00 | 0.55774 | 0.55774 | 0.55774 | 0.55774 | 0.55774 | 0.55774 | 0.55774 | 0.55774 | 0.55774 | 0.55774 | 0.55774 | 0.55774
Winter | 23 | 18:00 | 0.71388 | 0.71388 | 0.71388 | 0.71388 | 0.71388 | 0.71388 | 0.71388 | 0.71388 | 0.71388 | 0.71388 | 0.71388 | 0.71388
Winter | 23 | 19:00 | 0.7579 | 0.7579 | 0.7579 | 0.7579 | 0.7579 | 0.7579 | 0.7579 | 0.7579 | 0.7579 | 0.7579 | 0.7579 | 0.7579
Winter | 23 | 20:00 | 0.71319 | 0.71319 | 0.71319 | 0.71319 | 0.71319 | 0.71319 | 0.71319 | 0.71319 | 0.71319 | 0.71319 | 0.71319 | 0.71319
Winter | 23 | 21:00 | 0.66162 | 0.66162 | 0.66162 | 0.66162 | 0.66162 | 0.66162 | 0.66162 | 0.66162 | 0.66162 | 0.66162 | 0.66162 | 0.66162
Winter | 23 | 22:00 | 0.58848 | 0.58848 | 0.58848 | 0.58848 | 0.58848 | 0.58848 | 0.58848 | 0.58848 | 0.58848 | 0.58848 | 0.58848 | 0.58848
Winter | 23 | 23:00 | 0.49444 | 0.49444 | 0.49444 | 0.49444 | 0.49444 | 0.49444 | 0.49444 | 0.49444 | 0.49444 | 0.49444 | 0.49444 | 0.49444
Winter | 23 | 24:00 | 0.43905 | 0.43905 | 0.43905 | 0.43905 | 0.43905 | 0.43905 | 0.43905 | 0.43905 | 0.43905 | 0.43905 | 0.43905 | 0.43905
Winter | 24 | 1:00 | 0.38696 | 0.38696 | 0.38696 | 0.38696 | 0.38696 | 0.38696 | 0.38696 | 0.38696 | 0.38696 | 0.38696 | 0.38696 | 0.38696
Winter | 24 | 2:00 | 0.37424 | 0.37424 | 0.37424 | 0.37424 | 0.37424 | 0.37424 | 0.37424 | 0.37424 | 0.37424 | 0.37424 | 0.37424 | 0.37424
Winter | 24 | 3:00 | 0.33378 | 0.33378 | 0.33378 | 0.33378 | 0.33378 | 0.33378 | 0.33378 | 0.33378 | 0.33378 | 0.33378 | 0.33378 | 0.33378
Winter | 24 | 4:00 | 0.32884 | 0.32884 | 0.32884 | 0.32884 | 0.32884 | 0.32884 | 0.32884 | 0.32884 | 0.32884 | 0.32884 | 0.32884 | 0.32884
Winter | 24 | 5:00 | 0.32977 | 0.32977 | 0.32977 | 0.32977 | 0.32977 | 0.32977 | 0.32977 | 0.32977 | 0.32977 | 0.32977 | 0.32977 | 0.32977
Winter | 24 | 6:00 | 0.39666 | 0.39666 | 0.39666 | 0.39666 | 0.39666 | 0.39666 | 0.39666 | 0.39666 | 0.39666 | 0.39666 | 0.39666 | 0.39666
Winter | 24 | 7:00 | 0.49252 | 0.49252 | 0.49252 | 0.49252 | 0.49252 | 0.49252 | 0.49252 | 0.49252 | 0.49252 | 0.49252 | 0.49252 | 0.49252
Winter | 24 | 8:00 | 0.57434 | 0.57434 | 0.57434 | 0.57434 | 0.57434 | 0.57434 | 0.57434 | 0.57434 | 0.57434 | 0.57434 | 0.57434 | 0.57434
Winter | 24 | 9:00 | 0.54173 | 0.54173 | 0.54173 | 0.54173 | 0.54173 | 0.54173 | 0.54173 | 0.54173 | 0.54173 | 0.54173 | 0.54173 | 0.54173
Winter | 24 | 10:00 | 0.52556 | 0.52556 | 0.52556 | 0.52556 | 0.52556 | 0.52556 | 0.52556 | 0.52556 | 0.52556 | 0.52556 | 0.52556 | 0.52556
Winter | 24 | 11:00 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357
Winter | 24 | 12:00 | 0.52899 | 0.52899 | 0.52899 | 0.52899 | 0.52899 | 0.52899 | 0.52899 | 0.52899 | 0.52899 | 0.52899 | 0.52899 | 0.52899
Winter | 24 | 13:00 | 0.5303 | 0.5303 | 0.5303 | 0.5303 | 0.5303 | 0.5303 | 0.5303 | 0.5303 | 0.5303 | 0.5303 | 0.5303 | 0.5303
Winter | 24 | 14:00 | 0.52325 | 0.52325 | 0.52325 | 0.52325 | 0.52325 | 0.52325 | 0.52325 | 0.52325 | 0.52325 | 0.52325 | 0.52325 | 0.52325
Winter | 24 | 15:00 | 0.5271 | 0.5271 | 0.5271 | 0.5271 | 0.5271 | 0.5271 | 0.5271 | 0.5271 | 0.5271 | 0.5271 | 0.5271 | 0.5271
Winter | 24 | 16:00 | 0.56435 | 0.56435 | 0.56435 | 0.56435 | 0.56435 | 0.56435 | 0.56435 | 0.56435 | 0.56435 | 0.56435 | 0.56435 | 0.56435
Winter | 24 | 17:00 | 0.6521 | 0.6521 | 0.6521 | 0.6521 | 0.6521 | 0.6521 | 0.6521 | 0.6521 | 0.6521 | 0.6521 | 0.6521 | 0.6521
Winter | 24 | 18:00 | 0.81187 | 0.81187 | 0.81187 | 0.81187 | 0.81187 | 0.81187 | 0.81187 | 0.81187 | 0.81187 | 0.81187 | 0.81187 | 0.81187
Winter | 24 | 19:00 | 0.83408 | 0.83408 | 0.83408 | 0.83408 | 0.83408 | 0.83408 | 0.83408 | 0.83408 | 0.83408 | 0.83408 | 0.83408 | 0.83408
Winter | 24 | 20:00 | 0.77966 | 0.77966 | 0.77966 | 0.77966 | 0.77966 | 0.77966 | 0.77966 | 0.77966 | 0.77966 | 0.77966 | 0.77966 | 0.77966
Winter | 24 | 21:00 | 0.72408 | 0.72408 | 0.72408 | 0.72408 | 0.72408 | 0.72408 | 0.72408 | 0.72408 | 0.72408 | 0.72408 | 0.72408 | 0.72408
Winter | 24 | 22:00 | 0.64347 | 0.64347 | 0.64347 | 0.64347 | 0.64347 | 0.64347 | 0.64347 | 0.64347 | 0.64347 | 0.64347 | 0.64347 | 0.64347
Winter | 24 | 23:00 | 0.56039 | 0.56039 | 0.56039 | 0.56039 | 0.56039 | 0.56039 | 0.56039 | 0.56039 | 0.56039 | 0.56039 | 0.56039 | 0.56039
Winter | 24 | 24:00 | 0.50457 | 0.50457 | 0.50457 | 0.50457 | 0.50457 | 0.50457 | 0.50457 | 0.50457 | 0.50457 | 0.50457 | 0.50457 | 0.50457
Winter | 25 | 1:00 | 0.43091 | 0.43091 | 0.43091 | 0.43091 | 0.43091 | 0.43091 | 0.43091 | 0.43091 | 0.43091 | 0.43091 | 0.43091 | 0.43091
Winter | 25 | 2:00 | 0.40595 | 0.40595 | 0.40595 | 0.40595 | 0.40595 | 0.40595 | 0.40595 | 0.40595 | 0.40595 | 0.40595 | 0.40595 | 0.40595
Winter | 25 | 3:00 | 0.36752 | 0.36752 | 0.36752 | 0.36752 | 0.36752 | 0.36752 | 0.36752 | 0.36752 | 0.36752 | 0.36752 | 0.36752 | 0.36752
Winter | 25 | 4:00 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348
Winter | 25 | 5:00 | 0.34633 | 0.34633 | 0.34633 | 0.34633 | 0.34633 | 0.34633 | 0.34633 | 0.34633 | 0.34633 | 0.34633 | 0.34633 | 0.34633
Winter | 25 | 6:00 | 0.36337 | 0.36337 | 0.36337 | 0.36337 | 0.36337 | 0.36337 | 0.36337 | 0.36337 | 0.36337 | 0.36337 | 0.36337 | 0.36337
Winter | 25 | 7:00 | 0.40369 | 0.40369 | 0.40369 | 0.40369 | 0.40369 | 0.40369 | 0.40369 | 0.40369 | 0.40369 | 0.40369 | 0.40369 | 0.40369
Winter | 25 | 8:00 | 0.46041 | 0.46041 | 0.46041 | 0.46041 | 0.46041 | 0.46041 | 0.46041 | 0.46041 | 0.46041 | 0.46041 | 0.46041 | 0.46041
Winter | 25 | 9:00 | 0.53884 | 0.53884 | 0.53884 | 0.53884 | 0.53884 | 0.53884 | 0.53884 | 0.53884 | 0.53884 | 0.53884 | 0.53884 | 0.53884
Winter | 25 | 10:00 | 0.59213 | 0.59213 | 0.59213 | 0.59213 | 0.59213 | 0.59213 | 0.59213 | 0.59213 | 0.59213 | 0.59213 | 0.59213 | 0.59213
Winter | 25 | 11:00 | 0.61051 | 0.61051 | 0.61051 | 0.61051 | 0.61051 | 0.61051 | 0.61051 | 0.61051 | 0.61051 | 0.61051 | 0.61051 | 0.61051
Winter | 25 | 12:00 | 0.62531 | 0.62531 | 0.62531 | 0.62531 | 0.62531 | 0.62531 | 0.62531 | 0.62531 | 0.62531 | 0.62531 | 0.62531 | 0.62531
Winter | 25 | 13:00 | 0.61819 | 0.61819 | 0.61819 | 0.61819 | 0.61819 | 0.61819 | 0.61819 | 0.61819 | 0.61819 | 0.61819 | 0.61819 | 0.61819
Winter | 25 | 14:00 | 0.61103 | 0.61103 | 0.61103 | 0.61103 | 0.61103 | 0.61103 | 0.61103 | 0.61103 | 0.61103 | 0.61103 | 0.61103 | 0.61103
Winter | 25 | 15:00 | 0.62436 | 0.62436 | 0.62436 | 0.62436 | 0.62436 | 0.62436 | 0.62436 | 0.62436 | 0.62436 | 0.62436 | 0.62436 | 0.62436
Winter | 25 | 16:00 | 0.64232 | 0.64232 | 0.64232 | 0.64232 | 0.64232 | 0.64232 | 0.64232 | 0.64232 | 0.64232 | 0.64232 | 0.64232 | 0.64232
Winter | 25 | 17:00 | 0.69551 | 0.69551 | 0.69551 | 0.69551 | 0.69551 | 0.69551 | 0.69551 | 0.69551 | 0.69551 | 0.69551 | 0.69551 | 0.69551
Winter | 25 | 18:00 | 0.78753 | 0.78753 | 0.78753 | 0.78753 | 0.78753 | 0.78753 | 0.78753 | 0.78753 | 0.78753 | 0.78753 | 0.78753 | 0.78753
Winter | 25 | 19:00 | 0.78054 | 0.78054 | 0.78054 | 0.78054 | 0.78054 | 0.78054 | 0.78054 | 0.78054 | 0.78054 | 0.78054 | 0.78054 | 0.78054
Winter | 25 | 20:00 | 0.72661 | 0.72661 | 0.72661 | 0.72661 | 0.72661 | 0.72661 | 0.72661 | 0.72661 | 0.72661 | 0.72661 | 0.72661 | 0.72661
Winter | 25 | 21:00 | 0.67626 | 0.67626 | 0.67626 | 0.67626 | 0.67626 | 0.67626 | 0.67626 | 0.67626 | 0.67626 | 0.67626 | 0.67626 | 0.67626
Winter | 25 | 22:00 | 0.57934 | 0.57934 | 0.57934 | 0.57934 | 0.57934 | 0.57934 | 0.57934 | 0.57934 | 0.57934 | 0.57934 | 0.57934 | 0.57934
Winter | 25 | 23:00 | 0.50213 | 0.50213 | 0.50213 | 0.50213 | 0.50213 | 0.50213 | 0.50213 | 0.50213 | 0.50213 | 0.50213 | 0.50213 | 0.50213
Winter | 25 | 24:00 | 0.44961 | 0.44961 | 0.44961 | 0.44961 | 0.44961 | 0.44961 | 0.44961 | 0.44961 | 0.44961 | 0.44961 | 0.44961 | 0.44961
Winter | 26 | 1:00 | 0.3925 | 0.3925 | 0.3925 | 0.3925 | 0.3925 | 0.3925 | 0.3925 | 0.3925 | 0.3925 | 0.3925 | 0.3925 | 0.3925
Winter | 26 | 2:00 | 0.38047 | 0.38047 | 0.38047 | 0.38047 | 0.38047 | 0.38047 | 0.38047 | 0.38047 | 0.38047 | 0.38047 | 0.38047 | 0.38047
Winter | 26 | 3:00 | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0.355
Winter | 26 | 4:00 | 0.34189 | 0.34189 | 0.34189 | 0.34189 | 0.34189 | 0.34189 | 0.34189 | 0.34189 | 0.34189 | 0.34189 | 0.34189 | 0.34189
Winter | 26 | 5:00 | 0.34001 | 0.34001 | 0.34001 | 0.34001 | 0.34001 | 0.34001 | 0.34001 | 0.34001 | 0.34001 | 0.34001 | 0.34001 | 0.34001
Winter | 26 | 6:00 | 0.39263 | 0.39263 | 0.39263 | 0.39263 | 0.39263 | 0.39263 | 0.39263 | 0.39263 | 0.39263 | 0.39263 | 0.39263 | 0.39263
Winter | 26 | 7:00 | 0.48081 | 0.48081 | 0.48081 | 0.48081 | 0.48081 | 0.48081 | 0.48081 | 0.48081 | 0.48081 | 0.48081 | 0.48081 | 0.48081
Winter | 26 | 8:00 | 0.51072 | 0.51072 | 0.51072 | 0.51072 | 0.51072 | 0.51072 | 0.51072 | 0.51072 | 0.51072 | 0.51072 | 0.51072 | 0.51072
Winter | 26 | 9:00 | 0.48305 | 0.48305 | 0.48305 | 0.48305 | 0.48305 | 0.48305 | 0.48305 | 0.48305 | 0.48305 | 0.48305 | 0.48305 | 0.48305
Winter | 26 | 10:00 | 0.48615 | 0.48615 | 0.48615 | 0.48615 | 0.48615 | 0.48615 | 0.48615 | 0.48615 | 0.48615 | 0.48615 | 0.48615 | 0.48615
Winter | 26 | 11:00 | 0.469 | 0.469 | 0.469 | 0.469 | 0.469 | 0.469 | 0.469 | 0.469 | 0.469 | 0.469 | 0.469 | 0.469
Winter | 26 | 12:00 | 0.47204 | 0.47204 | 0.47204 | 0.47204 | 0.47204 | 0.47204 | 0.47204 | 0.47204 | 0.47204 | 0.47204 | 0.47204 | 0.47204
Winter | 26 | 13:00 | 0.48467 | 0.48467 | 0.48467 | 0.48467 | 0.48467 | 0.48467 | 0.48467 | 0.48467 | 0.48467 | 0.48467 | 0.48467 | 0.48467
Winter | 26 | 14:00 | 0.47893 | 0.47893 | 0.47893 | 0.47893 | 0.47893 | 0.47893 | 0.47893 | 0.47893 | 0.47893 | 0.47893 | 0.47893 | 0.47893
Winter | 26 | 15:00 | 0.46554 | 0.46554 | 0.46554 | 0.46554 | 0.46554 | 0.46554 | 0.46554 | 0.46554 | 0.46554 | 0.46554 | 0.46554 | 0.46554
Winter | 26 | 16:00 | 0.49346 | 0.49346 | 0.49346 | 0.49346 | 0.49346 | 0.49346 | 0.49346 | 0.49346 | 0.49346 | 0.49346 | 0.49346 | 0.49346
Winter | 26 | 17:00 | 0.54727 | 0.54727 | 0.54727 | 0.54727 | 0.54727 | 0.54727 | 0.54727 | 0.54727 | 0.54727 | 0.54727 | 0.54727 | 0.54727
Winter | 26 | 18:00 | 0.70832 | 0.70832 | 0.70832 | 0.70832 | 0.70832 | 0.70832 | 0.70832 | 0.70832 | 0.70832 | 0.70832 | 0.70832 | 0.70832
Winter | 26 | 19:00 | 0.75891 | 0.75891 | 0.75891 | 0.75891 | 0.75891 | 0.75891 | 0.75891 | 0.75891 | 0.75891 | 0.75891 | 0.75891 | 0.75891
Winter | 26 | 20:00 | 0.73324 | 0.73324 | 0.73324 | 0.73324 | 0.73324 | 0.73324 | 0.73324 | 0.73324 | 0.73324 | 0.73324 | 0.73324 | 0.73324
Winter | 26 | 21:00 | 0.68042 | 0.68042 | 0.68042 | 0.68042 | 0.68042 | 0.68042 | 0.68042 | 0.68042 | 0.68042 | 0.68042 | 0.68042 | 0.68042
Winter | 26 | 22:00 | 0.58144 | 0.58144 | 0.58144 | 0.58144 | 0.58144 | 0.58144 | 0.58144 | 0.58144 | 0.58144 | 0.58144 | 0.58144 | 0.58144
Winter | 26 | 23:00 | 0.51219 | 0.51219 | 0.51219 | 0.51219 | 0.51219 | 0.51219 | 0.51219 | 0.51219 | 0.51219 | 0.51219 | 0.51219 | 0.51219
Winter | 26 | 24:00 | 0.44935 | 0.44935 | 0.44935 | 0.44935 | 0.44935 | 0.44935 | 0.44935 | 0.44935 | 0.44935 | 0.44935 | 0.44935 | 0.44935
Winter | 27 | 1:00 | 0.38545 | 0.38545 | 0.38545 | 0.38545 | 0.38545 | 0.38545 | 0.38545 | 0.38545 | 0.38545 | 0.38545 | 0.38545 | 0.38545
Winter | 27 | 2:00 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303
Winter | 27 | 3:00 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337
Winter | 27 | 4:00 | 0.32454 | 0.32454 | 0.32454 | 0.32454 | 0.32454 | 0.32454 | 0.32454 | 0.32454 | 0.32454 | 0.32454 | 0.32454 | 0.32454
Winter | 27 | 5:00 | 0.33182 | 0.33182 | 0.33182 | 0.33182 | 0.33182 | 0.33182 | 0.33182 | 0.33182 | 0.33182 | 0.33182 | 0.33182 | 0.33182
Winter | 27 | 6:00 | 0.4058 | 0.4058 | 0.4058 | 0.4058 | 0.4058 | 0.4058 | 0.4058 | 0.4058 | 0.4058 | 0.4058 | 0.4058 | 0.4058
Winter | 27 | 7:00 | 0.48513 | 0.48513 | 0.48513 | 0.48513 | 0.48513 | 0.48513 | 0.48513 | 0.48513 | 0.48513 | 0.48513 | 0.48513 | 0.48513
Winter | 27 | 8:00 | 0.53619 | 0.53619 | 0.53619 | 0.53619 | 0.53619 | 0.53619 | 0.53619 | 0.53619 | 0.53619 | 0.53619 | 0.53619 | 0.53619
Winter | 27 | 9:00 | 0.47972 | 0.47972 | 0.47972 | 0.47972 | 0.47972 | 0.47972 | 0.47972 | 0.47972 | 0.47972 | 0.47972 | 0.47972 | 0.47972
Winter | 27 | 10:00 | 0.46308 | 0.46308 | 0.46308 | 0.46308 | 0.46308 | 0.46308 | 0.46308 | 0.46308 | 0.46308 | 0.46308 | 0.46308 | 0.46308
Winter | 27 | 11:00 | 0.46104 | 0.46104 | 0.46104 | 0.46104 | 0.46104 | 0.46104 | 0.46104 | 0.46104 | 0.46104 | 0.46104 | 0.46104 | 0.46104
Winter | 27 | 12:00 | 0.45495 | 0.45495 | 0.45495 | 0.45495 | 0.45495 | 0.45495 | 0.45495 | 0.45495 | 0.45495 | 0.45495 | 0.45495 | 0.45495
Winter | 27 | 13:00 | 0.44815 | 0.44815 | 0.44815 | 0.44815 | 0.44815 | 0.44815 | 0.44815 | 0.44815 | 0.44815 | 0.44815 | 0.44815 | 0.44815
Winter | 27 | 14:00 | 0.4485 | 0.4485 | 0.4485 | 0.4485 | 0.4485 | 0.4485 | 0.4485 | 0.4485 | 0.4485 | 0.4485 | 0.4485 | 0.4485
Winter | 27 | 15:00 | 0.44765 | 0.44765 | 0.44765 | 0.44765 | 0.44765 | 0.44765 | 0.44765 | 0.44765 | 0.44765 | 0.44765 | 0.44765 | 0.44765
Winter | 27 | 16:00 | 0.47499 | 0.47499 | 0.47499 | 0.47499 | 0.47499 | 0.47499 | 0.47499 | 0.47499 | 0.47499 | 0.47499 | 0.47499 | 0.47499
Winter | 27 | 17:00 | 0.51634 | 0.51634 | 0.51634 | 0.51634 | 0.51634 | 0.51634 | 0.51634 | 0.51634 | 0.51634 | 0.51634 | 0.51634 | 0.51634
Winter | 27 | 18:00 | 0.64819 | 0.64819 | 0.64819 | 0.64819 | 0.64819 | 0.64819 | 0.64819 | 0.64819 | 0.64819 | 0.64819 | 0.64819 | 0.64819
Winter | 27 | 19:00 | 0.69958 | 0.69958 | 0.69958 | 0.69958 | 0.69958 | 0.69958 | 0.69958 | 0.69958 | 0.69958 | 0.69958 | 0.69958 | 0.69958
Winter | 27 | 20:00 | 0.67589 | 0.67589 | 0.67589 | 0.67589 | 0.67589 | 0.67589 | 0.67589 | 0.67589 | 0.67589 | 0.67589 | 0.67589 | 0.67589
Winter | 27 | 21:00 | 0.64992 | 0.64992 | 0.64992 | 0.64992 | 0.64992 | 0.64992 | 0.64992 | 0.64992 | 0.64992 | 0.64992 | 0.64992 | 0.64992
Winter | 27 | 22:00 | 0.58641 | 0.58641 | 0.58641 | 0.58641 | 0.58641 | 0.58641 | 0.58641 | 0.58641 | 0.58641 | 0.58641 | 0.58641 | 0.58641
Winter | 27 | 23:00 | 0.54574 | 0.54574 | 0.54574 | 0.54574 | 0.54574 | 0.54574 | 0.54574 | 0.54574 | 0.54574 | 0.54574 | 0.54574 | 0.54574
Winter | 27 | 24:00 | 0.49041 | 0.49041 | 0.49041 | 0.49041 | 0.49041 | 0.49041 | 0.49041 | 0.49041 | 0.49041 | 0.49041 | 0.49041 | 0.49041
Winter | 28 | 1:00 | 0.41741 | 0.41741 | 0.41741 | 0.41741 | 0.41741 | 0.41741 | 0.41741 | 0.41741 | 0.41741 | 0.41741 | 0.41741 | 0.41741
Winter | 28 | 2:00 | 0.38443 | 0.38443 | 0.38443 | 0.38443 | 0.38443 | 0.38443 | 0.38443 | 0.38443 | 0.38443 | 0.38443 | 0.38443 | 0.38443
Winter | 28 | 3:00 | 0.35031 | 0.35031 | 0.35031 | 0.35031 | 0.35031 | 0.35031 | 0.35031 | 0.35031 | 0.35031 | 0.35031 | 0.35031 | 0.35031
Winter | 28 | 4:00 | 0.32992 | 0.32992 | 0.32992 | 0.32992 | 0.32992 | 0.32992 | 0.32992 | 0.32992 | 0.32992 | 0.32992 | 0.32992 | 0.32992
Winter | 28 | 5:00 | 0.32854 | 0.32854 | 0.32854 | 0.32854 | 0.32854 | 0.32854 | 0.32854 | 0.32854 | 0.32854 | 0.32854 | 0.32854 | 0.32854
Winter | 28 | 6:00 | 0.35168 | 0.35168 | 0.35168 | 0.35168 | 0.35168 | 0.35168 | 0.35168 | 0.35168 | 0.35168 | 0.35168 | 0.35168 | 0.35168
Winter | 28 | 7:00 | 0.3865 | 0.3865 | 0.3865 | 0.3865 | 0.3865 | 0.3865 | 0.3865 | 0.3865 | 0.3865 | 0.3865 | 0.3865 | 0.3865
Winter | 28 | 8:00 | 0.45133 | 0.45133 | 0.45133 | 0.45133 | 0.45133 | 0.45133 | 0.45133 | 0.45133 | 0.45133 | 0.45133 | 0.45133 | 0.45133
Winter | 28 | 9:00 | 0.49903 | 0.49903 | 0.49903 | 0.49903 | 0.49903 | 0.49903 | 0.49903 | 0.49903 | 0.49903 | 0.49903 | 0.49903 | 0.49903
Winter | 28 | 10:00 | 0.49135 | 0.49135 | 0.49135 | 0.49135 | 0.49135 | 0.49135 | 0.49135 | 0.49135 | 0.49135 | 0.49135 | 0.49135 | 0.49135
Winter | 28 | 11:00 | 0.47441 | 0.47441 | 0.47441 | 0.47441 | 0.47441 | 0.47441 | 0.47441 | 0.47441 | 0.47441 | 0.47441 | 0.47441 | 0.47441
Winter | 28 | 12:00 | 0.4688 | 0.4688 | 0.4688 | 0.4688 | 0.4688 | 0.4688 | 0.4688 | 0.4688 | 0.4688 | 0.4688 | 0.4688 | 0.4688
Winter | 28 | 13:00 | 0.45286 | 0.45286 | 0.45286 | 0.45286 | 0.45286 | 0.45286 | 0.45286 | 0.45286 | 0.45286 | 0.45286 | 0.45286 | 0.45286
Winter | 28 | 14:00 | 0.47275 | 0.47275 | 0.47275 | 0.47275 | 0.47275 | 0.47275 | 0.47275 | 0.47275 | 0.47275 | 0.47275 | 0.47275 | 0.47275
Winter | 28 | 15:00 | 0.47456 | 0.47456 | 0.47456 | 0.47456 | 0.47456 | 0.47456 | 0.47456 | 0.47456 | 0.47456 | 0.47456 | 0.47456 | 0.47456
Winter | 28 | 16:00 | 0.48774 | 0.48774 | 0.48774 | 0.48774 | 0.48774 | 0.48774 | 0.48774 | 0.48774 | 0.48774 | 0.48774 | 0.48774 | 0.48774
Winter | 28 | 17:00 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299
Winter | 28 | 18:00 | 0.65294 | 0.65294 | 0.65294 | 0.65294 | 0.65294 | 0.65294 | 0.65294 | 0.65294 | 0.65294 | 0.65294 | 0.65294 | 0.65294
Winter | 28 | 19:00 | 0.67248 | 0.67248 | 0.67248 | 0.67248 | 0.67248 | 0.67248 | 0.67248 | 0.67248 | 0.67248 | 0.67248 | 0.67248 | 0.67248
Winter | 28 | 20:00 | 0.63102 | 0.63102 | 0.63102 | 0.63102 | 0.63102 | 0.63102 | 0.63102 | 0.63102 | 0.63102 | 0.63102 | 0.63102 | 0.63102
Winter | 28 | 21:00 | 0.59878 | 0.59878 | 0.59878 | 0.59878 | 0.59878 | 0.59878 | 0.59878 | 0.59878 | 0.59878 | 0.59878 | 0.59878 | 0.59878
Winter | 28 | 22:00 | 0.54668 | 0.54668 | 0.54668 | 0.54668 | 0.54668 | 0.54668 | 0.54668 | 0.54668 | 0.54668 | 0.54668 | 0.54668 | 0.54668
Winter | 28 | 23:00 | 0.50931 | 0.50931 | 0.50931 | 0.50931 | 0.50931 | 0.50931 | 0.50931 | 0.50931 | 0.50931 | 0.50931 | 0.50931 | 0.50931
Winter | 28 | 24:00 | 0.48285 | 0.48285 | 0.48285 | 0.48285 | 0.48285 | 0.48285 | 0.48285 | 0.48285 | 0.48285 | 0.48285 | 0.48285 | 0.48285
Winter | 29 | 1:00 | 0.43658 | 0.43658 | 0.43658 | 0.43658 | 0.43658 | 0.43658 | 0.43658 | 0.43658 | 0.43658 | 0.43658 | 0.43658 | 0.43658
Winter | 29 | 2:00 | 0.40468 | 0.40468 | 0.40468 | 0.40468 | 0.40468 | 0.40468 | 0.40468 | 0.40468 | 0.40468 | 0.40468 | 0.40468 | 0.40468
Winter | 29 | 3:00 | 0.36447 | 0.36447 | 0.36447 | 0.36447 | 0.36447 | 0.36447 | 0.36447 | 0.36447 | 0.36447 | 0.36447 | 0.36447 | 0.36447
Winter | 29 | 4:00 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368
Winter | 29 | 5:00 | 0.3356 | 0.3356 | 0.3356 | 0.3356 | 0.3356 | 0.3356 | 0.3356 | 0.3356 | 0.3356 | 0.3356 | 0.3356 | 0.3356
Winter | 29 | 6:00 | 0.33724 | 0.33724 | 0.33724 | 0.33724 | 0.33724 | 0.33724 | 0.33724 | 0.33724 | 0.33724 | 0.33724 | 0.33724 | 0.33724
Winter | 29 | 7:00 | 0.3558 | 0.3558 | 0.3558 | 0.3558 | 0.3558 | 0.3558 | 0.3558 | 0.3558 | 0.3558 | 0.3558 | 0.3558 | 0.3558
Winter | 29 | 8:00 | 0.41057 | 0.41057 | 0.41057 | 0.41057 | 0.41057 | 0.41057 | 0.41057 | 0.41057 | 0.41057 | 0.41057 | 0.41057 | 0.41057
Winter | 29 | 9:00 | 0.47704 | 0.47704 | 0.47704 | 0.47704 | 0.47704 | 0.47704 | 0.47704 | 0.47704 | 0.47704 | 0.47704 | 0.47704 | 0.47704
Winter | 29 | 10:00 | 0.50557 | 0.50557 | 0.50557 | 0.50557 | 0.50557 | 0.50557 | 0.50557 | 0.50557 | 0.50557 | 0.50557 | 0.50557 | 0.50557
Winter | 29 | 11:00 | 0.50928 | 0.50928 | 0.50928 | 0.50928 | 0.50928 | 0.50928 | 0.50928 | 0.50928 | 0.50928 | 0.50928 | 0.50928 | 0.50928
Winter | 29 | 12:00 | 0.52071 | 0.52071 | 0.52071 | 0.52071 | 0.52071 | 0.52071 | 0.52071 | 0.52071 | 0.52071 | 0.52071 | 0.52071 | 0.52071
Winter | 29 | 13:00 | 0.48779 | 0.48779 | 0.48779 | 0.48779 | 0.48779 | 0.48779 | 0.48779 | 0.48779 | 0.48779 | 0.48779 | 0.48779 | 0.48779
Winter | 29 | 14:00 | 0.46907 | 0.46907 | 0.46907 | 0.46907 | 0.46907 | 0.46907 | 0.46907 | 0.46907 | 0.46907 | 0.46907 | 0.46907 | 0.46907
Winter | 29 | 15:00 | 0.47817 | 0.47817 | 0.47817 | 0.47817 | 0.47817 | 0.47817 | 0.47817 | 0.47817 | 0.47817 | 0.47817 | 0.47817 | 0.47817
Winter | 29 | 16:00 | 0.50464 | 0.50464 | 0.50464 | 0.50464 | 0.50464 | 0.50464 | 0.50464 | 0.50464 | 0.50464 | 0.50464 | 0.50464 | 0.50464
Winter | 29 | 17:00 | 0.58895 | 0.58895 | 0.58895 | 0.58895 | 0.58895 | 0.58895 | 0.58895 | 0.58895 | 0.58895 | 0.58895 | 0.58895 | 0.58895
Winter | 29 | 18:00 | 0.75992 | 0.75992 | 0.75992 | 0.75992 | 0.75992 | 0.75992 | 0.75992 | 0.75992 | 0.75992 | 0.75992 | 0.75992 | 0.75992
Winter | 29 | 19:00 | 0.76819 | 0.76819 | 0.76819 | 0.76819 | 0.76819 | 0.76819 | 0.76819 | 0.76819 | 0.76819 | 0.76819 | 0.76819 | 0.76819
Winter | 29 | 20:00 | 0.73348 | 0.73348 | 0.73348 | 0.73348 | 0.73348 | 0.73348 | 0.73348 | 0.73348 | 0.73348 | 0.73348 | 0.73348 | 0.73348
Winter | 29 | 21:00 | 0.6881 | 0.6881 | 0.6881 | 0.6881 | 0.6881 | 0.6881 | 0.6881 | 0.6881 | 0.6881 | 0.6881 | 0.6881 | 0.6881
Winter | 29 | 22:00 | 0.58485 | 0.58485 | 0.58485 | 0.58485 | 0.58485 | 0.58485 | 0.58485 | 0.58485 | 0.58485 | 0.58485 | 0.58485 | 0.58485
Winter | 29 | 23:00 | 0.50605 | 0.50605 | 0.50605 | 0.50605 | 0.50605 | 0.50605 | 0.50605 | 0.50605 | 0.50605 | 0.50605 | 0.50605 | 0.50605
Winter | 29 | 24:00 | 0.46233 | 0.46233 | 0.46233 | 0.46233 | 0.46233 | 0.46233 | 0.46233 | 0.46233 | 0.46233 | 0.46233 | 0.46233 | 0.46233
Winter | 30 | 1:00 | 0.41212 | 0.41212 | 0.41212 | 0.41212 | 0.41212 | 0.41212 | 0.41212 | 0.41212 | 0.41212 | 0.41212 | 0.41212 | 0.41212
Winter | 30 | 2:00 | 0.40206 | 0.40206 | 0.40206 | 0.40206 | 0.40206 | 0.40206 | 0.40206 | 0.40206 | 0.40206 | 0.40206 | 0.40206 | 0.40206
Winter | 30 | 3:00 | 0.3626 | 0.3626 | 0.3626 | 0.3626 | 0.3626 | 0.3626 | 0.3626 | 0.3626 | 0.3626 | 0.3626 | 0.3626 | 0.3626
Winter | 30 | 4:00 | 0.34734 | 0.34734 | 0.34734 | 0.34734 | 0.34734 | 0.34734 | 0.34734 | 0.34734 | 0.34734 | 0.34734 | 0.34734 | 0.34734
Winter | 30 | 5:00 | 0.35401 | 0.35401 | 0.35401 | 0.35401 | 0.35401 | 0.35401 | 0.35401 | 0.35401 | 0.35401 | 0.35401 | 0.35401 | 0.35401
Winter | 30 | 6:00 | 0.43027 | 0.43027 | 0.43027 | 0.43027 | 0.43027 | 0.43027 | 0.43027 | 0.43027 | 0.43027 | 0.43027 | 0.43027 | 0.43027
Winter | 30 | 7:00 | 0.5233 | 0.5233 | 0.5233 | 0.5233 | 0.5233 | 0.5233 | 0.5233 | 0.5233 | 0.5233 | 0.5233 | 0.5233 | 0.5233
Winter | 30 | 8:00 | 0.57127 | 0.57127 | 0.57127 | 0.57127 | 0.57127 | 0.57127 | 0.57127 | 0.57127 | 0.57127 | 0.57127 | 0.57127 | 0.57127
Winter | 30 | 9:00 | 0.53651 | 0.53651 | 0.53651 | 0.53651 | 0.53651 | 0.53651 | 0.53651 | 0.53651 | 0.53651 | 0.53651 | 0.53651 | 0.53651
Winter | 30 | 10:00 | 0.50977 | 0.50977 | 0.50977 | 0.50977 | 0.50977 | 0.50977 | 0.50977 | 0.50977 | 0.50977 | 0.50977 | 0.50977 | 0.50977
Winter | 30 | 11:00 | 0.47124 | 0.47124 | 0.47124 | 0.47124 | 0.47124 | 0.47124 | 0.47124 | 0.47124 | 0.47124 | 0.47124 | 0.47124 | 0.47124
Winter | 30 | 12:00 | 0.45247 | 0.45247 | 0.45247 | 0.45247 | 0.45247 | 0.45247 | 0.45247 | 0.45247 | 0.45247 | 0.45247 | 0.45247 | 0.45247
Winter | 30 | 13:00 | 0.45909 | 0.45909 | 0.45909 | 0.45909 | 0.45909 | 0.45909 | 0.45909 | 0.45909 | 0.45909 | 0.45909 | 0.45909 | 0.45909
Winter | 30 | 14:00 | 0.4674 | 0.4674 | 0.4674 | 0.4674 | 0.4674 | 0.4674 | 0.4674 | 0.4674 | 0.4674 | 0.4674 | 0.4674 | 0.4674
Winter | 30 | 15:00 | 0.47926 | 0.47926 | 0.47926 | 0.47926 | 0.47926 | 0.47926 | 0.47926 | 0.47926 | 0.47926 | 0.47926 | 0.47926 | 0.47926
Winter | 30 | 16:00 | 0.49717 | 0.49717 | 0.49717 | 0.49717 | 0.49717 | 0.49717 | 0.49717 | 0.49717 | 0.49717 | 0.49717 | 0.49717 | 0.49717
Winter | 30 | 17:00 | 0.57479 | 0.57479 | 0.57479 | 0.57479 | 0.57479 | 0.57479 | 0.57479 | 0.57479 | 0.57479 | 0.57479 | 0.57479 | 0.57479
Winter | 30 | 18:00 | 0.76966 | 0.76966 | 0.76966 | 0.76966 | 0.76966 | 0.76966 | 0.76966 | 0.76966 | 0.76966 | 0.76966 | 0.76966 | 0.76966
Winter | 30 | 19:00 | 0.79793 | 0.79793 | 0.79793 | 0.79793 | 0.79793 | 0.79793 | 0.79793 | 0.79793 | 0.79793 | 0.79793 | 0.79793 | 0.79793
Winter | 30 | 20:00 | 0.7612 | 0.7612 | 0.7612 | 0.7612 | 0.7612 | 0.7612 | 0.7612 | 0.7612 | 0.7612 | 0.7612 | 0.7612 | 0.7612
Winter | 30 | 21:00 | 0.6957 | 0.6957 | 0.6957 | 0.6957 | 0.6957 | 0.6957 | 0.6957 | 0.6957 | 0.6957 | 0.6957 | 0.6957 | 0.6957
Winter | 30 | 22:00 | 0.60714 | 0.60714 | 0.60714 | 0.60714 | 0.60714 | 0.60714 | 0.60714 | 0.60714 | 0.60714 | 0.60714 | 0.60714 | 0.60714
Winter | 30 | 23:00 | 0.50943 | 0.50943 | 0.50943 | 0.50943 | 0.50943 | 0.50943 | 0.50943 | 0.50943 | 0.50943 | 0.50943 | 0.50943 | 0.50943
Winter | 30 | 24:00 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46
Winter | 31 | 1:00 | 0.40228 | 0.40228 | 0.40228 | 0.40228 | 0.40228 | 0.40228 | 0.40228 | 0.40228 | 0.40228 | 0.40228 | 0.40228 | 0.40228
Winter | 31 | 2:00 | 0.38106 | 0.38106 | 0.38106 | 0.38106 | 0.38106 | 0.38106 | 0.38106 | 0.38106 | 0.38106 | 0.38106 | 0.38106 | 0.38106
Winter | 31 | 3:00 | 0.34566 | 0.34566 | 0.34566 | 0.34566 | 0.34566 | 0.34566 | 0.34566 | 0.34566 | 0.34566 | 0.34566 | 0.34566 | 0.34566
Winter | 31 | 4:00 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312
Winter | 31 | 5:00 | 0.32844 | 0.32844 | 0.32844 | 0.32844 | 0.32844 | 0.32844 | 0.32844 | 0.32844 | 0.32844 | 0.32844 | 0.32844 | 0.32844
Winter | 31 | 6:00 | 0.39964 | 0.39964 | 0.39964 | 0.39964 | 0.39964 | 0.39964 | 0.39964 | 0.39964 | 0.39964 | 0.39964 | 0.39964 | 0.39964
Winter | 31 | 7:00 | 0.48269 | 0.48269 | 0.48269 | 0.48269 | 0.48269 | 0.48269 | 0.48269 | 0.48269 | 0.48269 | 0.48269 | 0.48269 | 0.48269
Winter | 31 | 8:00 | 0.52375 | 0.52375 | 0.52375 | 0.52375 | 0.52375 | 0.52375 | 0.52375 | 0.52375 | 0.52375 | 0.52375 | 0.52375 | 0.52375
Winter | 31 | 9:00 | 0.49369 | 0.49369 | 0.49369 | 0.49369 | 0.49369 | 0.49369 | 0.49369 | 0.49369 | 0.49369 | 0.49369 | 0.49369 | 0.49369
Winter | 31 | 10:00 | 0.49667 | 0.49667 | 0.49667 | 0.49667 | 0.49667 | 0.49667 | 0.49667 | 0.49667 | 0.49667 | 0.49667 | 0.49667 | 0.49667
Winter | 31 | 11:00 | 0.47227 | 0.47227 | 0.47227 | 0.47227 | 0.47227 | 0.47227 | 0.47227 | 0.47227 | 0.47227 | 0.47227 | 0.47227 | 0.47227
Winter | 31 | 12:00 | 0.45895 | 0.45895 | 0.45895 | 0.45895 | 0.45895 | 0.45895 | 0.45895 | 0.45895 | 0.45895 | 0.45895 | 0.45895 | 0.45895
Winter | 31 | 13:00 | 0.44687 | 0.44687 | 0.44687 | 0.44687 | 0.44687 | 0.44687 | 0.44687 | 0.44687 | 0.44687 | 0.44687 | 0.44687 | 0.44687
Winter | 31 | 14:00 | 0.4358 | 0.4358 | 0.4358 | 0.4358 | 0.4358 | 0.4358 | 0.4358 | 0.4358 | 0.4358 | 0.4358 | 0.4358 | 0.4358
Winter | 31 | 15:00 | 0.44112 | 0.44112 | 0.44112 | 0.44112 | 0.44112 | 0.44112 | 0.44112 | 0.44112 | 0.44112 | 0.44112 | 0.44112 | 0.44112
Winter | 31 | 16:00 | 0.47188 | 0.47188 | 0.47188 | 0.47188 | 0.47188 | 0.47188 | 0.47188 | 0.47188 | 0.47188 | 0.47188 | 0.47188 | 0.47188
Winter | 31 | 17:00 | 0.52984 | 0.52984 | 0.52984 | 0.52984 | 0.52984 | 0.52984 | 0.52984 | 0.52984 | 0.52984 | 0.52984 | 0.52984 | 0.52984
Winter | 31 | 18:00 | 0.68109 | 0.68109 | 0.68109 | 0.68109 | 0.68109 | 0.68109 | 0.68109 | 0.68109 | 0.68109 | 0.68109 | 0.68109 | 0.68109
Winter | 31 | 19:00 | 0.7102 | 0.7102 | 0.7102 | 0.7102 | 0.7102 | 0.7102 | 0.7102 | 0.7102 | 0.7102 | 0.7102 | 0.7102 | 0.7102
Winter | 31 | 20:00 | 0.67921 | 0.67921 | 0.67921 | 0.67921 | 0.67921 | 0.67921 | 0.67921 | 0.67921 | 0.67921 | 0.67921 | 0.67921 | 0.67921
Winter | 31 | 21:00 | 0.62681 | 0.62681 | 0.62681 | 0.62681 | 0.62681 | 0.62681 | 0.62681 | 0.62681 | 0.62681 | 0.62681 | 0.62681 | 0.62681
Winter | 31 | 22:00 | 0.54603 | 0.54603 | 0.54603 | 0.54603 | 0.54603 | 0.54603 | 0.54603 | 0.54603 | 0.54603 | 0.54603 | 0.54603 | 0.54603
Winter | 31 | 23:00 | 0.47559 | 0.47559 | 0.47559 | 0.47559 | 0.47559 | 0.47559 | 0.47559 | 0.47559 | 0.47559 | 0.47559 | 0.47559 | 0.47559
Winter | 31 | 24:00 | 0.42859 | 0.42859 | 0.42859 | 0.42859 | 0.42859 | 0.42859 | 0.42859 | 0.42859 | 0.42859 | 0.42859 | 0.42859 | 0.42859
Winter | 32 | 1:00 | 0.36065 | 0.36065 | 0.36065 | 0.36065 | 0.36065 | 0.36065 | 0.36065 | 0.36065 | 0.36065 | 0.36065 | 0.36065 | 0.36065
Winter | 32 | 2:00 | 0.34826 | 0.34826 | 0.34826 | 0.34826 | 0.34826 | 0.34826 | 0.34826 | 0.34826 | 0.34826 | 0.34826 | 0.34826 | 0.34826
Winter | 32 | 3:00 | 0.31954 | 0.31954 | 0.31954 | 0.31954 | 0.31954 | 0.31954 | 0.31954 | 0.31954 | 0.31954 | 0.31954 | 0.31954 | 0.31954
Winter | 32 | 4:00 | 0.31318 | 0.31318 | 0.31318 | 0.31318 | 0.31318 | 0.31318 | 0.31318 | 0.31318 | 0.31318 | 0.31318 | 0.31318 | 0.31318
Winter | 32 | 5:00 | 0.31914 | 0.31914 | 0.31914 | 0.31914 | 0.31914 | 0.31914 | 0.31914 | 0.31914 | 0.31914 | 0.31914 | 0.31914 | 0.31914
Winter | 32 | 6:00 | 0.37522 | 0.37522 | 0.37522 | 0.37522 | 0.37522 | 0.37522 | 0.37522 | 0.37522 | 0.37522 | 0.37522 | 0.37522 | 0.37522
Winter | 32 | 7:00 | 0.47513 | 0.47513 | 0.47513 | 0.47513 | 0.47513 | 0.47513 | 0.47513 | 0.47513 | 0.47513 | 0.47513 | 0.47513 | 0.47513
Winter | 32 | 8:00 | 0.54062 | 0.54062 | 0.54062 | 0.54062 | 0.54062 | 0.54062 | 0.54062 | 0.54062 | 0.54062 | 0.54062 | 0.54062 | 0.54062
Winter | 32 | 9:00 | 0.52245 | 0.52245 | 0.52245 | 0.52245 | 0.52245 | 0.52245 | 0.52245 | 0.52245 | 0.52245 | 0.52245 | 0.52245 | 0.52245
Winter | 32 | 10:00 | 0.52828 | 0.52828 | 0.52828 | 0.52828 | 0.52828 | 0.52828 | 0.52828 | 0.52828 | 0.52828 | 0.52828 | 0.52828 | 0.52828
Winter | 32 | 11:00 | 0.52432 | 0.52432 | 0.52432 | 0.52432 | 0.52432 | 0.52432 | 0.52432 | 0.52432 | 0.52432 | 0.52432 | 0.52432 | 0.52432
Winter | 32 | 12:00 | 0.52765 | 0.52765 | 0.52765 | 0.52765 | 0.52765 | 0.52765 | 0.52765 | 0.52765 | 0.52765 | 0.52765 | 0.52765 | 0.52765
Winter | 32 | 13:00 | 0.51775 | 0.51775 | 0.51775 | 0.51775 | 0.51775 | 0.51775 | 0.51775 | 0.51775 | 0.51775 | 0.51775 | 0.51775 | 0.51775
Winter | 32 | 14:00 | 0.5224 | 0.5224 | 0.5224 | 0.5224 | 0.5224 | 0.5224 | 0.5224 | 0.5224 | 0.5224 | 0.5224 | 0.5224 | 0.5224
Winter | 32 | 15:00 | 0.52446 | 0.52446 | 0.52446 | 0.52446 | 0.52446 | 0.52446 | 0.52446 | 0.52446 | 0.52446 | 0.52446 | 0.52446 | 0.52446
Winter | 32 | 16:00 | 0.54319 | 0.54319 | 0.54319 | 0.54319 | 0.54319 | 0.54319 | 0.54319 | 0.54319 | 0.54319 | 0.54319 | 0.54319 | 0.54319
Winter | 32 | 17:00 | 0.64065 | 0.64065 | 0.64065 | 0.64065 | 0.64065 | 0.64065 | 0.64065 | 0.64065 | 0.64065 | 0.64065 | 0.64065 | 0.64065
Winter | 32 | 18:00 | 0.81055 | 0.81055 | 0.81055 | 0.81055 | 0.81055 | 0.81055 | 0.81055 | 0.81055 | 0.81055 | 0.81055 | 0.81055 | 0.81055
Winter | 32 | 19:00 | 0.85192 | 0.85192 | 0.85192 | 0.85192 | 0.85192 | 0.85192 | 0.85192 | 0.85192 | 0.85192 | 0.85192 | 0.85192 | 0.85192
Winter | 32 | 20:00 | 0.81892 | 0.81892 | 0.81892 | 0.81892 | 0.81892 | 0.81892 | 0.81892 | 0.81892 | 0.81892 | 0.81892 | 0.81892 | 0.81892
Winter | 32 | 21:00 | 0.75636 | 0.75636 | 0.75636 | 0.75636 | 0.75636 | 0.75636 | 0.75636 | 0.75636 | 0.75636 | 0.75636 | 0.75636 | 0.75636
Winter | 32 | 22:00 | 0.64436 | 0.64436 | 0.64436 | 0.64436 | 0.64436 | 0.64436 | 0.64436 | 0.64436 | 0.64436 | 0.64436 | 0.64436 | 0.64436
Winter | 32 | 23:00 | 0.54162 | 0.54162 | 0.54162 | 0.54162 | 0.54162 | 0.54162 | 0.54162 | 0.54162 | 0.54162 | 0.54162 | 0.54162 | 0.54162
Winter | 32 | 24:00 | 0.48223 | 0.48223 | 0.48223 | 0.48223 | 0.48223 | 0.48223 | 0.48223 | 0.48223 | 0.48223 | 0.48223 | 0.48223 | 0.48223
Winter | 33 | 1:00 | 0.42751 | 0.42751 | 0.42751 | 0.42751 | 0.42751 | 0.42751 | 0.42751 | 0.42751 | 0.42751 | 0.42751 | 0.42751 | 0.42751
Winter | 33 | 2:00 | 0.4028 | 0.4028 | 0.4028 | 0.4028 | 0.4028 | 0.4028 | 0.4028 | 0.4028 | 0.4028 | 0.4028 | 0.4028 | 0.4028
Winter | 33 | 3:00 | 0.37161 | 0.37161 | 0.37161 | 0.37161 | 0.37161 | 0.37161 | 0.37161 | 0.37161 | 0.37161 | 0.37161 | 0.37161 | 0.37161
Winter | 33 | 4:00 | 0.35657 | 0.35657 | 0.35657 | 0.35657 | 0.35657 | 0.35657 | 0.35657 | 0.35657 | 0.35657 | 0.35657 | 0.35657 | 0.35657
Winter | 33 | 5:00 | 0.36956 | 0.36956 | 0.36956 | 0.36956 | 0.36956 | 0.36956 | 0.36956 | 0.36956 | 0.36956 | 0.36956 | 0.36956 | 0.36956
Winter | 33 | 6:00 | 0.43963 | 0.43963 | 0.43963 | 0.43963 | 0.43963 | 0.43963 | 0.43963 | 0.43963 | 0.43963 | 0.43963 | 0.43963 | 0.43963
Winter | 33 | 7:00 | 0.53667 | 0.53667 | 0.53667 | 0.53667 | 0.53667 | 0.53667 | 0.53667 | 0.53667 | 0.53667 | 0.53667 | 0.53667 | 0.53667
Winter | 33 | 8:00 | 0.57834 | 0.57834 | 0.57834 | 0.57834 | 0.57834 | 0.57834 | 0.57834 | 0.57834 | 0.57834 | 0.57834 | 0.57834 | 0.57834
Winter | 33 | 9:00 | 0.54488 | 0.54488 | 0.54488 | 0.54488 | 0.54488 | 0.54488 | 0.54488 | 0.54488 | 0.54488 | 0.54488 | 0.54488 | 0.54488
Winter | 33 | 10:00 | 0.54696 | 0.54696 | 0.54696 | 0.54696 | 0.54696 | 0.54696 | 0.54696 | 0.54696 | 0.54696 | 0.54696 | 0.54696 | 0.54696
Winter | 33 | 11:00 | 0.53715 | 0.53715 | 0.53715 | 0.53715 | 0.53715 | 0.53715 | 0.53715 | 0.53715 | 0.53715 | 0.53715 | 0.53715 | 0.53715
Winter | 33 | 12:00 | 0.54567 | 0.54567 | 0.54567 | 0.54567 | 0.54567 | 0.54567 | 0.54567 | 0.54567 | 0.54567 | 0.54567 | 0.54567 | 0.54567
Winter | 33 | 13:00 | 0.54678 | 0.54678 | 0.54678 | 0.54678 | 0.54678 | 0.54678 | 0.54678 | 0.54678 | 0.54678 | 0.54678 | 0.54678 | 0.54678
Winter | 33 | 14:00 | 0.54611 | 0.54611 | 0.54611 | 0.54611 | 0.54611 | 0.54611 | 0.54611 | 0.54611 | 0.54611 | 0.54611 | 0.54611 | 0.54611
Winter | 33 | 15:00 | 0.55836 | 0.55836 | 0.55836 | 0.55836 | 0.55836 | 0.55836 | 0.55836 | 0.55836 | 0.55836 | 0.55836 | 0.55836 | 0.55836
Winter | 33 | 16:00 | 0.59852 | 0.59852 | 0.59852 | 0.59852 | 0.59852 | 0.59852 | 0.59852 | 0.59852 | 0.59852 | 0.59852 | 0.59852 | 0.59852
Winter | 33 | 17:00 | 0.68145 | 0.68145 | 0.68145 | 0.68145 | 0.68145 | 0.68145 | 0.68145 | 0.68145 | 0.68145 | 0.68145 | 0.68145 | 0.68145
Winter | 33 | 18:00 | 0.84889 | 0.84889 | 0.84889 | 0.84889 | 0.84889 | 0.84889 | 0.84889 | 0.84889 | 0.84889 | 0.84889 | 0.84889 | 0.84889
Winter | 33 | 19:00 | 0.88517 | 0.88517 | 0.88517 | 0.88517 | 0.88517 | 0.88517 | 0.88517 | 0.88517 | 0.88517 | 0.88517 | 0.88517 | 0.88517
Winter | 33 | 20:00 | 0.81975 | 0.81975 | 0.81975 | 0.81975 | 0.81975 | 0.81975 | 0.81975 | 0.81975 | 0.81975 | 0.81975 | 0.81975 | 0.81975
Winter | 33 | 21:00 | 0.76737 | 0.76737 | 0.76737 | 0.76737 | 0.76737 | 0.76737 | 0.76737 | 0.76737 | 0.76737 | 0.76737 | 0.76737 | 0.76737
Winter | 33 | 22:00 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367 | 0.64367
Winter | 33 | 23:00 | 0.54825 | 0.54825 | 0.54825 | 0.54825 | 0.54825 | 0.54825 | 0.54825 | 0.54825 | 0.54825 | 0.54825 | 0.54825 | 0.54825
Winter | 33 | 24:00 | 0.48031 | 0.48031 | 0.48031 | 0.48031 | 0.48031 | 0.48031 | 0.48031 | 0.48031 | 0.48031 | 0.48031 | 0.48031 | 0.48031
Winter | 34 | 1:00 | 0.42349 | 0.42349 | 0.42349 | 0.42349 | 0.42349 | 0.42349 | 0.42349 | 0.42349 | 0.42349 | 0.42349 | 0.42349 | 0.42349
Winter | 34 | 2:00 | 0.3922 | 0.3922 | 0.3922 | 0.3922 | 0.3922 | 0.3922 | 0.3922 | 0.3922 | 0.3922 | 0.3922 | 0.3922 | 0.3922
Winter | 34 | 3:00 | 0.35614 | 0.35614 | 0.35614 | 0.35614 | 0.35614 | 0.35614 | 0.35614 | 0.35614 | 0.35614 | 0.35614 | 0.35614 | 0.35614
Winter | 34 | 4:00 | 0.34274 | 0.34274 | 0.34274 | 0.34274 | 0.34274 | 0.34274 | 0.34274 | 0.34274 | 0.34274 | 0.34274 | 0.34274 | 0.34274
Winter | 34 | 5:00 | 0.35371 | 0.35371 | 0.35371 | 0.35371 | 0.35371 | 0.35371 | 0.35371 | 0.35371 | 0.35371 | 0.35371 | 0.35371 | 0.35371
Winter | 34 | 6:00 | 0.41839 | 0.41839 | 0.41839 | 0.41839 | 0.41839 | 0.41839 | 0.41839 | 0.41839 | 0.41839 | 0.41839 | 0.41839 | 0.41839
Winter | 34 | 7:00 | 0.50792 | 0.50792 | 0.50792 | 0.50792 | 0.50792 | 0.50792 | 0.50792 | 0.50792 | 0.50792 | 0.50792 | 0.50792 | 0.50792
Winter | 34 | 8:00 | 0.58925 | 0.58925 | 0.58925 | 0.58925 | 0.58925 | 0.58925 | 0.58925 | 0.58925 | 0.58925 | 0.58925 | 0.58925 | 0.58925
Winter | 34 | 9:00 | 0.5208 | 0.5208 | 0.5208 | 0.5208 | 0.5208 | 0.5208 | 0.5208 | 0.5208 | 0.5208 | 0.5208 | 0.5208 | 0.5208
Winter | 34 | 10:00 | 0.50377 | 0.50377 | 0.50377 | 0.50377 | 0.50377 | 0.50377 | 0.50377 | 0.50377 | 0.50377 | 0.50377 | 0.50377 | 0.50377
Winter | 34 | 11:00 | 0.49016 | 0.49016 | 0.49016 | 0.49016 | 0.49016 | 0.49016 | 0.49016 | 0.49016 | 0.49016 | 0.49016 | 0.49016 | 0.49016
Winter | 34 | 12:00 | 0.49169 | 0.49169 | 0.49169 | 0.49169 | 0.49169 | 0.49169 | 0.49169 | 0.49169 | 0.49169 | 0.49169 | 0.49169 | 0.49169
Winter | 34 | 13:00 | 0.51463 | 0.51463 | 0.51463 | 0.51463 | 0.51463 | 0.51463 | 0.51463 | 0.51463 | 0.51463 | 0.51463 | 0.51463 | 0.51463
Winter | 34 | 14:00 | 0.49478 | 0.49478 | 0.49478 | 0.49478 | 0.49478 | 0.49478 | 0.49478 | 0.49478 | 0.49478 | 0.49478 | 0.49478 | 0.49478
Winter | 34 | 15:00 | 0.50079 | 0.50079 | 0.50079 | 0.50079 | 0.50079 | 0.50079 | 0.50079 | 0.50079 | 0.50079 | 0.50079 | 0.50079 | 0.50079
Winter | 34 | 16:00 | 0.53852 | 0.53852 | 0.53852 | 0.53852 | 0.53852 | 0.53852 | 0.53852 | 0.53852 | 0.53852 | 0.53852 | 0.53852 | 0.53852
Winter | 34 | 17:00 | 0.61765 | 0.61765 | 0.61765 | 0.61765 | 0.61765 | 0.61765 | 0.61765 | 0.61765 | 0.61765 | 0.61765 | 0.61765 | 0.61765
Winter | 34 | 18:00 | 0.77221 | 0.77221 | 0.77221 | 0.77221 | 0.77221 | 0.77221 | 0.77221 | 0.77221 | 0.77221 | 0.77221 | 0.77221 | 0.77221
Winter | 34 | 19:00 | 0.77372 | 0.77372 | 0.77372 | 0.77372 | 0.77372 | 0.77372 | 0.77372 | 0.77372 | 0.77372 | 0.77372 | 0.77372 | 0.77372
Winter | 34 | 20:00 | 0.73856 | 0.73856 | 0.73856 | 0.73856 | 0.73856 | 0.73856 | 0.73856 | 0.73856 | 0.73856 | 0.73856 | 0.73856 | 0.73856
Winter | 34 | 21:00 | 0.70205 | 0.70205 | 0.70205 | 0.70205 | 0.70205 | 0.70205 | 0.70205 | 0.70205 | 0.70205 | 0.70205 | 0.70205 | 0.70205
Winter | 34 | 22:00 | 0.64573 | 0.64573 | 0.64573 | 0.64573 | 0.64573 | 0.64573 | 0.64573 | 0.64573 | 0.64573 | 0.64573 | 0.64573 | 0.64573
Winter | 34 | 23:00 | 0.58252 | 0.58252 | 0.58252 | 0.58252 | 0.58252 | 0.58252 | 0.58252 | 0.58252 | 0.58252 | 0.58252 | 0.58252 | 0.58252
Winter | 34 | 24:00 | 0.52091 | 0.52091 | 0.52091 | 0.52091 | 0.52091 | 0.52091 | 0.52091 | 0.52091 | 0.52091 | 0.52091 | 0.52091 | 0.52091
Winter | 35 | 1:00 | 0.45671 | 0.45671 | 0.45671 | 0.45671 | 0.45671 | 0.45671 | 0.45671 | 0.45671 | 0.45671 | 0.45671 | 0.45671 | 0.45671
Winter | 35 | 2:00 | 0.42317 | 0.42317 | 0.42317 | 0.42317 | 0.42317 | 0.42317 | 0.42317 | 0.42317 | 0.42317 | 0.42317 | 0.42317 | 0.42317
Winter | 35 | 3:00 | 0.37842 | 0.37842 | 0.37842 | 0.37842 | 0.37842 | 0.37842 | 0.37842 | 0.37842 | 0.37842 | 0.37842 | 0.37842 | 0.37842
Winter | 35 | 4:00 | 0.35603 | 0.35603 | 0.35603 | 0.35603 | 0.35603 | 0.35603 | 0.35603 | 0.35603 | 0.35603 | 0.35603 | 0.35603 | 0.35603
Winter | 35 | 5:00 | 0.36027 | 0.36027 | 0.36027 | 0.36027 | 0.36027 | 0.36027 | 0.36027 | 0.36027 | 0.36027 | 0.36027 | 0.36027 | 0.36027
Winter | 35 | 6:00 | 0.37687 | 0.37687 | 0.37687 | 0.37687 | 0.37687 | 0.37687 | 0.37687 | 0.37687 | 0.37687 | 0.37687 | 0.37687 | 0.37687
Winter | 35 | 7:00 | 0.42075 | 0.42075 | 0.42075 | 0.42075 | 0.42075 | 0.42075 | 0.42075 | 0.42075 | 0.42075 | 0.42075 | 0.42075 | 0.42075
Winter | 35 | 8:00 | 0.47985 | 0.47985 | 0.47985 | 0.47985 | 0.47985 | 0.47985 | 0.47985 | 0.47985 | 0.47985 | 0.47985 | 0.47985 | 0.47985
Winter | 35 | 9:00 | 0.51842 | 0.51842 | 0.51842 | 0.51842 | 0.51842 | 0.51842 | 0.51842 | 0.51842 | 0.51842 | 0.51842 | 0.51842 | 0.51842
Winter | 35 | 10:00 | 0.53325 | 0.53325 | 0.53325 | 0.53325 | 0.53325 | 0.53325 | 0.53325 | 0.53325 | 0.53325 | 0.53325 | 0.53325 | 0.53325
Winter | 35 | 11:00 | 0.54702 | 0.54702 | 0.54702 | 0.54702 | 0.54702 | 0.54702 | 0.54702 | 0.54702 | 0.54702 | 0.54702 | 0.54702 | 0.54702
Winter | 35 | 12:00 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094
Winter | 35 | 13:00 | 0.56087 | 0.56087 | 0.56087 | 0.56087 | 0.56087 | 0.56087 | 0.56087 | 0.56087 | 0.56087 | 0.56087 | 0.56087 | 0.56087
Winter | 35 | 14:00 | 0.56387 | 0.56387 | 0.56387 | 0.56387 | 0.56387 | 0.56387 | 0.56387 | 0.56387 | 0.56387 | 0.56387 | 0.56387 | 0.56387
Winter | 35 | 15:00 | 0.59026 | 0.59026 | 0.59026 | 0.59026 | 0.59026 | 0.59026 | 0.59026 | 0.59026 | 0.59026 | 0.59026 | 0.59026 | 0.59026
Winter | 35 | 16:00 | 0.60457 | 0.60457 | 0.60457 | 0.60457 | 0.60457 | 0.60457 | 0.60457 | 0.60457 | 0.60457 | 0.60457 | 0.60457 | 0.60457
Winter | 35 | 17:00 | 0.67141 | 0.67141 | 0.67141 | 0.67141 | 0.67141 | 0.67141 | 0.67141 | 0.67141 | 0.67141 | 0.67141 | 0.67141 | 0.67141
Winter | 35 | 18:00 | 0.77809 | 0.77809 | 0.77809 | 0.77809 | 0.77809 | 0.77809 | 0.77809 | 0.77809 | 0.77809 | 0.77809 | 0.77809 | 0.77809
Winter | 35 | 19:00 | 0.75217 | 0.75217 | 0.75217 | 0.75217 | 0.75217 | 0.75217 | 0.75217 | 0.75217 | 0.75217 | 0.75217 | 0.75217 | 0.75217
Winter | 35 | 20:00 | 0.69648 | 0.69648 | 0.69648 | 0.69648 | 0.69648 | 0.69648 | 0.69648 | 0.69648 | 0.69648 | 0.69648 | 0.69648 | 0.69648
Winter | 35 | 21:00 | 0.66232 | 0.66232 | 0.66232 | 0.66232 | 0.66232 | 0.66232 | 0.66232 | 0.66232 | 0.66232 | 0.66232 | 0.66232 | 0.66232
Winter | 35 | 22:00 | 0.6179 | 0.6179 | 0.6179 | 0.6179 | 0.6179 | 0.6179 | 0.6179 | 0.6179 | 0.6179 | 0.6179 | 0.6179 | 0.6179
Winter | 35 | 23:00 | 0.56878 | 0.56878 | 0.56878 | 0.56878 | 0.56878 | 0.56878 | 0.56878 | 0.56878 | 0.56878 | 0.56878 | 0.56878 | 0.56878
Winter | 35 | 24:00 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148
Winter | 36 | 1:00 | 0.47221 | 0.47221 | 0.47221 | 0.47221 | 0.47221 | 0.47221 | 0.47221 | 0.47221 | 0.47221 | 0.47221 | 0.47221 | 0.47221
Winter | 36 | 2:00 | 0.43911 | 0.43911 | 0.43911 | 0.43911 | 0.43911 | 0.43911 | 0.43911 | 0.43911 | 0.43911 | 0.43911 | 0.43911 | 0.43911
Winter | 36 | 3:00 | 0.39995 | 0.39995 | 0.39995 | 0.39995 | 0.39995 | 0.39995 | 0.39995 | 0.39995 | 0.39995 | 0.39995 | 0.39995 | 0.39995
Winter | 36 | 4:00 | 0.37119 | 0.37119 | 0.37119 | 0.37119 | 0.37119 | 0.37119 | 0.37119 | 0.37119 | 0.37119 | 0.37119 | 0.37119 | 0.37119
Winter | 36 | 5:00 | 0.35219 | 0.35219 | 0.35219 | 0.35219 | 0.35219 | 0.35219 | 0.35219 | 0.35219 | 0.35219 | 0.35219 | 0.35219 | 0.35219
Winter | 36 | 6:00 | 0.36156 | 0.36156 | 0.36156 | 0.36156 | 0.36156 | 0.36156 | 0.36156 | 0.36156 | 0.36156 | 0.36156 | 0.36156 | 0.36156
Winter | 36 | 7:00 | 0.39322 | 0.39322 | 0.39322 | 0.39322 | 0.39322 | 0.39322 | 0.39322 | 0.39322 | 0.39322 | 0.39322 | 0.39322 | 0.39322
Winter | 36 | 8:00 | 0.45076 | 0.45076 | 0.45076 | 0.45076 | 0.45076 | 0.45076 | 0.45076 | 0.45076 | 0.45076 | 0.45076 | 0.45076 | 0.45076
Winter | 36 | 9:00 | 0.50498 | 0.50498 | 0.50498 | 0.50498 | 0.50498 | 0.50498 | 0.50498 | 0.50498 | 0.50498 | 0.50498 | 0.50498 | 0.50498
Winter | 36 | 10:00 | 0.53137 | 0.53137 | 0.53137 | 0.53137 | 0.53137 | 0.53137 | 0.53137 | 0.53137 | 0.53137 | 0.53137 | 0.53137 | 0.53137
Winter | 36 | 11:00 | 0.53094 | 0.53094 | 0.53094 | 0.53094 | 0.53094 | 0.53094 | 0.53094 | 0.53094 | 0.53094 | 0.53094 | 0.53094 | 0.53094
Winter | 36 | 12:00 | 0.52842 | 0.52842 | 0.52842 | 0.52842 | 0.52842 | 0.52842 | 0.52842 | 0.52842 | 0.52842 | 0.52842 | 0.52842 | 0.52842
Winter | 36 | 13:00 | 0.52437 | 0.52437 | 0.52437 | 0.52437 | 0.52437 | 0.52437 | 0.52437 | 0.52437 | 0.52437 | 0.52437 | 0.52437 | 0.52437
Winter | 36 | 14:00 | 0.52158 | 0.52158 | 0.52158 | 0.52158 | 0.52158 | 0.52158 | 0.52158 | 0.52158 | 0.52158 | 0.52158 | 0.52158 | 0.52158
Winter | 36 | 15:00 | 0.54507 | 0.54507 | 0.54507 | 0.54507 | 0.54507 | 0.54507 | 0.54507 | 0.54507 | 0.54507 | 0.54507 | 0.54507 | 0.54507
Winter | 36 | 16:00 | 0.59373 | 0.59373 | 0.59373 | 0.59373 | 0.59373 | 0.59373 | 0.59373 | 0.59373 | 0.59373 | 0.59373 | 0.59373 | 0.59373
Winter | 36 | 17:00 | 0.66768 | 0.66768 | 0.66768 | 0.66768 | 0.66768 | 0.66768 | 0.66768 | 0.66768 | 0.66768 | 0.66768 | 0.66768 | 0.66768
Winter | 36 | 18:00 | 0.82428 | 0.82428 | 0.82428 | 0.82428 | 0.82428 | 0.82428 | 0.82428 | 0.82428 | 0.82428 | 0.82428 | 0.82428 | 0.82428
Winter | 36 | 19:00 | 0.81223 | 0.81223 | 0.81223 | 0.81223 | 0.81223 | 0.81223 | 0.81223 | 0.81223 | 0.81223 | 0.81223 | 0.81223 | 0.81223
Winter | 36 | 20:00 | 0.76144 | 0.76144 | 0.76144 | 0.76144 | 0.76144 | 0.76144 | 0.76144 | 0.76144 | 0.76144 | 0.76144 | 0.76144 | 0.76144
Winter | 36 | 21:00 | 0.70476 | 0.70476 | 0.70476 | 0.70476 | 0.70476 | 0.70476 | 0.70476 | 0.70476 | 0.70476 | 0.70476 | 0.70476 | 0.70476
Winter | 36 | 22:00 | 0.60129 | 0.60129 | 0.60129 | 0.60129 | 0.60129 | 0.60129 | 0.60129 | 0.60129 | 0.60129 | 0.60129 | 0.60129 | 0.60129
Winter | 36 | 23:00 | 0.50709 | 0.50709 | 0.50709 | 0.50709 | 0.50709 | 0.50709 | 0.50709 | 0.50709 | 0.50709 | 0.50709 | 0.50709 | 0.50709
Winter | 36 | 24:00 | 0.45758 | 0.45758 | 0.45758 | 0.45758 | 0.45758 | 0.45758 | 0.45758 | 0.45758 | 0.45758 | 0.45758 | 0.45758 | 0.45758
Winter | 37 | 1:00 | 0.41221 | 0.41221 | 0.41221 | 0.41221 | 0.41221 | 0.41221 | 0.41221 | 0.41221 | 0.41221 | 0.41221 | 0.41221 | 0.41221
Winter | 37 | 2:00 | 0.39513 | 0.39513 | 0.39513 | 0.39513 | 0.39513 | 0.39513 | 0.39513 | 0.39513 | 0.39513 | 0.39513 | 0.39513 | 0.39513
Winter | 37 | 3:00 | 0.35736 | 0.35736 | 0.35736 | 0.35736 | 0.35736 | 0.35736 | 0.35736 | 0.35736 | 0.35736 | 0.35736 | 0.35736 | 0.35736
Winter | 37 | 4:00 | 0.35294 | 0.35294 | 0.35294 | 0.35294 | 0.35294 | 0.35294 | 0.35294 | 0.35294 | 0.35294 | 0.35294 | 0.35294 | 0.35294
Winter | 37 | 5:00 | 0.36103 | 0.36103 | 0.36103 | 0.36103 | 0.36103 | 0.36103 | 0.36103 | 0.36103 | 0.36103 | 0.36103 | 0.36103 | 0.36103
Winter | 37 | 6:00 | 0.41353 | 0.41353 | 0.41353 | 0.41353 | 0.41353 | 0.41353 | 0.41353 | 0.41353 | 0.41353 | 0.41353 | 0.41353 | 0.41353
Winter | 37 | 7:00 | 0.51441 | 0.51441 | 0.51441 | 0.51441 | 0.51441 | 0.51441 | 0.51441 | 0.51441 | 0.51441 | 0.51441 | 0.51441 | 0.51441
Winter | 37 | 8:00 | 0.56713 | 0.56713 | 0.56713 | 0.56713 | 0.56713 | 0.56713 | 0.56713 | 0.56713 | 0.56713 | 0.56713 | 0.56713 | 0.56713
Winter | 37 | 9:00 | 0.55159 | 0.55159 | 0.55159 | 0.55159 | 0.55159 | 0.55159 | 0.55159 | 0.55159 | 0.55159 | 0.55159 | 0.55159 | 0.55159
Winter | 37 | 10:00 | 0.54226 | 0.54226 | 0.54226 | 0.54226 | 0.54226 | 0.54226 | 0.54226 | 0.54226 | 0.54226 | 0.54226 | 0.54226 | 0.54226
Winter | 37 | 11:00 | 0.53508 | 0.53508 | 0.53508 | 0.53508 | 0.53508 | 0.53508 | 0.53508 | 0.53508 | 0.53508 | 0.53508 | 0.53508 | 0.53508
Winter | 37 | 12:00 | 0.52865 | 0.52865 | 0.52865 | 0.52865 | 0.52865 | 0.52865 | 0.52865 | 0.52865 | 0.52865 | 0.52865 | 0.52865 | 0.52865
Winter | 37 | 13:00 | 0.52539 | 0.52539 | 0.52539 | 0.52539 | 0.52539 | 0.52539 | 0.52539 | 0.52539 | 0.52539 | 0.52539 | 0.52539 | 0.52539
Winter | 37 | 14:00 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846
Winter | 37 | 15:00 | 0.53127 | 0.53127 | 0.53127 | 0.53127 | 0.53127 | 0.53127 | 0.53127 | 0.53127 | 0.53127 | 0.53127 | 0.53127 | 0.53127
Winter | 37 | 16:00 | 0.56017 | 0.56017 | 0.56017 | 0.56017 | 0.56017 | 0.56017 | 0.56017 | 0.56017 | 0.56017 | 0.56017 | 0.56017 | 0.56017
Winter | 37 | 17:00 | 0.62731 | 0.62731 | 0.62731 | 0.62731 | 0.62731 | 0.62731 | 0.62731 | 0.62731 | 0.62731 | 0.62731 | 0.62731 | 0.62731
Winter | 37 | 18:00 | 0.84081 | 0.84081 | 0.84081 | 0.84081 | 0.84081 | 0.84081 | 0.84081 | 0.84081 | 0.84081 | 0.84081 | 0.84081 | 0.84081
Winter | 37 | 19:00 | 0.85879 | 0.85879 | 0.85879 | 0.85879 | 0.85879 | 0.85879 | 0.85879 | 0.85879 | 0.85879 | 0.85879 | 0.85879 | 0.85879
Winter | 37 | 20:00 | 0.80018 | 0.80018 | 0.80018 | 0.80018 | 0.80018 | 0.80018 | 0.80018 | 0.80018 | 0.80018 | 0.80018 | 0.80018 | 0.80018
Winter | 37 | 21:00 | 0.7422 | 0.7422 | 0.7422 | 0.7422 | 0.7422 | 0.7422 | 0.7422 | 0.7422 | 0.7422 | 0.7422 | 0.7422 | 0.7422
Winter | 37 | 22:00 | 0.63632 | 0.63632 | 0.63632 | 0.63632 | 0.63632 | 0.63632 | 0.63632 | 0.63632 | 0.63632 | 0.63632 | 0.63632 | 0.63632
Winter | 37 | 23:00 | 0.52839 | 0.52839 | 0.52839 | 0.52839 | 0.52839 | 0.52839 | 0.52839 | 0.52839 | 0.52839 | 0.52839 | 0.52839 | 0.52839
Winter | 37 | 24:00 | 0.46353 | 0.46353 | 0.46353 | 0.46353 | 0.46353 | 0.46353 | 0.46353 | 0.46353 | 0.46353 | 0.46353 | 0.46353 | 0.46353
Winter | 38 | 1:00 | 0.40174 | 0.40174 | 0.40174 | 0.40174 | 0.40174 | 0.40174 | 0.40174 | 0.40174 | 0.40174 | 0.40174 | 0.40174 | 0.40174
Winter | 38 | 2:00 | 0.38727 | 0.38727 | 0.38727 | 0.38727 | 0.38727 | 0.38727 | 0.38727 | 0.38727 | 0.38727 | 0.38727 | 0.38727 | 0.38727
Winter | 38 | 3:00 | 0.35437 | 0.35437 | 0.35437 | 0.35437 | 0.35437 | 0.35437 | 0.35437 | 0.35437 | 0.35437 | 0.35437 | 0.35437 | 0.35437
Winter | 38 | 4:00 | 0.33941 | 0.33941 | 0.33941 | 0.33941 | 0.33941 | 0.33941 | 0.33941 | 0.33941 | 0.33941 | 0.33941 | 0.33941 | 0.33941
Winter | 38 | 5:00 | 0.34948 | 0.34948 | 0.34948 | 0.34948 | 0.34948 | 0.34948 | 0.34948 | 0.34948 | 0.34948 | 0.34948 | 0.34948 | 0.34948
Winter | 38 | 6:00 | 0.42039 | 0.42039 | 0.42039 | 0.42039 | 0.42039 | 0.42039 | 0.42039 | 0.42039 | 0.42039 | 0.42039 | 0.42039 | 0.42039
Winter | 38 | 7:00 | 0.51506 | 0.51506 | 0.51506 | 0.51506 | 0.51506 | 0.51506 | 0.51506 | 0.51506 | 0.51506 | 0.51506 | 0.51506 | 0.51506
Winter | 38 | 8:00 | 0.55618 | 0.55618 | 0.55618 | 0.55618 | 0.55618 | 0.55618 | 0.55618 | 0.55618 | 0.55618 | 0.55618 | 0.55618 | 0.55618
Winter | 38 | 9:00 | 0.50071 | 0.50071 | 0.50071 | 0.50071 | 0.50071 | 0.50071 | 0.50071 | 0.50071 | 0.50071 | 0.50071 | 0.50071 | 0.50071
Winter | 38 | 10:00 | 0.47406 | 0.47406 | 0.47406 | 0.47406 | 0.47406 | 0.47406 | 0.47406 | 0.47406 | 0.47406 | 0.47406 | 0.47406 | 0.47406
Winter | 38 | 11:00 | 0.4463 | 0.4463 | 0.4463 | 0.4463 | 0.4463 | 0.4463 | 0.4463 | 0.4463 | 0.4463 | 0.4463 | 0.4463 | 0.4463
Winter | 38 | 12:00 | 0.42711 | 0.42711 | 0.42711 | 0.42711 | 0.42711 | 0.42711 | 0.42711 | 0.42711 | 0.42711 | 0.42711 | 0.42711 | 0.42711
Winter | 38 | 13:00 | 0.41871 | 0.41871 | 0.41871 | 0.41871 | 0.41871 | 0.41871 | 0.41871 | 0.41871 | 0.41871 | 0.41871 | 0.41871 | 0.41871
Winter | 38 | 14:00 | 0.42581 | 0.42581 | 0.42581 | 0.42581 | 0.42581 | 0.42581 | 0.42581 | 0.42581 | 0.42581 | 0.42581 | 0.42581 | 0.42581
Winter | 38 | 15:00 | 0.43375 | 0.43375 | 0.43375 | 0.43375 | 0.43375 | 0.43375 | 0.43375 | 0.43375 | 0.43375 | 0.43375 | 0.43375 | 0.43375
Winter | 38 | 16:00 | 0.45717 | 0.45717 | 0.45717 | 0.45717 | 0.45717 | 0.45717 | 0.45717 | 0.45717 | 0.45717 | 0.45717 | 0.45717 | 0.45717
Winter | 38 | 17:00 | 0.52745 | 0.52745 | 0.52745 | 0.52745 | 0.52745 | 0.52745 | 0.52745 | 0.52745 | 0.52745 | 0.52745 | 0.52745 | 0.52745
Winter | 38 | 18:00 | 0.71559 | 0.71559 | 0.71559 | 0.71559 | 0.71559 | 0.71559 | 0.71559 | 0.71559 | 0.71559 | 0.71559 | 0.71559 | 0.71559
Winter | 38 | 19:00 | 0.7605 | 0.7605 | 0.7605 | 0.7605 | 0.7605 | 0.7605 | 0.7605 | 0.7605 | 0.7605 | 0.7605 | 0.7605 | 0.7605
Winter | 38 | 20:00 | 0.72327 | 0.72327 | 0.72327 | 0.72327 | 0.72327 | 0.72327 | 0.72327 | 0.72327 | 0.72327 | 0.72327 | 0.72327 | 0.72327
Winter | 38 | 21:00 | 0.6661 | 0.6661 | 0.6661 | 0.6661 | 0.6661 | 0.6661 | 0.6661 | 0.6661 | 0.6661 | 0.6661 | 0.6661 | 0.6661
Winter | 38 | 22:00 | 0.5863 | 0.5863 | 0.5863 | 0.5863 | 0.5863 | 0.5863 | 0.5863 | 0.5863 | 0.5863 | 0.5863 | 0.5863 | 0.5863
Winter | 38 | 23:00 | 0.50328 | 0.50328 | 0.50328 | 0.50328 | 0.50328 | 0.50328 | 0.50328 | 0.50328 | 0.50328 | 0.50328 | 0.50328 | 0.50328
Winter | 38 | 24:00 | 0.45061 | 0.45061 | 0.45061 | 0.45061 | 0.45061 | 0.45061 | 0.45061 | 0.45061 | 0.45061 | 0.45061 | 0.45061 | 0.45061
Winter | 39 | 1:00 | 0.38784 | 0.38784 | 0.38784 | 0.38784 | 0.38784 | 0.38784 | 0.38784 | 0.38784 | 0.38784 | 0.38784 | 0.38784 | 0.38784
Winter | 39 | 2:00 | 0.37092 | 0.37092 | 0.37092 | 0.37092 | 0.37092 | 0.37092 | 0.37092 | 0.37092 | 0.37092 | 0.37092 | 0.37092 | 0.37092
Winter | 39 | 3:00 | 0.32646 | 0.32646 | 0.32646 | 0.32646 | 0.32646 | 0.32646 | 0.32646 | 0.32646 | 0.32646 | 0.32646 | 0.32646 | 0.32646
Winter | 39 | 4:00 | 0.3144 | 0.3144 | 0.3144 | 0.3144 | 0.3144 | 0.3144 | 0.3144 | 0.3144 | 0.3144 | 0.3144 | 0.3144 | 0.3144
Winter | 39 | 5:00 | 0.32101 | 0.32101 | 0.32101 | 0.32101 | 0.32101 | 0.32101 | 0.32101 | 0.32101 | 0.32101 | 0.32101 | 0.32101 | 0.32101
Winter | 39 | 6:00 | 0.37655 | 0.37655 | 0.37655 | 0.37655 | 0.37655 | 0.37655 | 0.37655 | 0.37655 | 0.37655 | 0.37655 | 0.37655 | 0.37655
Winter | 39 | 7:00 | 0.46974 | 0.46974 | 0.46974 | 0.46974 | 0.46974 | 0.46974 | 0.46974 | 0.46974 | 0.46974 | 0.46974 | 0.46974 | 0.46974
Winter | 39 | 8:00 | 0.50433 | 0.50433 | 0.50433 | 0.50433 | 0.50433 | 0.50433 | 0.50433 | 0.50433 | 0.50433 | 0.50433 | 0.50433 | 0.50433
Winter | 39 | 9:00 | 0.46886 | 0.46886 | 0.46886 | 0.46886 | 0.46886 | 0.46886 | 0.46886 | 0.46886 | 0.46886 | 0.46886 | 0.46886 | 0.46886
Winter | 39 | 10:00 | 0.48166 | 0.48166 | 0.48166 | 0.48166 | 0.48166 | 0.48166 | 0.48166 | 0.48166 | 0.48166 | 0.48166 | 0.48166 | 0.48166
Winter | 39 | 11:00 | 0.43562 | 0.43562 | 0.43562 | 0.43562 | 0.43562 | 0.43562 | 0.43562 | 0.43562 | 0.43562 | 0.43562 | 0.43562 | 0.43562
Winter | 39 | 12:00 | 0.42546 | 0.42546 | 0.42546 | 0.42546 | 0.42546 | 0.42546 | 0.42546 | 0.42546 | 0.42546 | 0.42546 | 0.42546 | 0.42546
Winter | 39 | 13:00 | 0.41937 | 0.41937 | 0.41937 | 0.41937 | 0.41937 | 0.41937 | 0.41937 | 0.41937 | 0.41937 | 0.41937 | 0.41937 | 0.41937
Winter | 39 | 14:00 | 0.43361 | 0.43361 | 0.43361 | 0.43361 | 0.43361 | 0.43361 | 0.43361 | 0.43361 | 0.43361 | 0.43361 | 0.43361 | 0.43361
Winter | 39 | 15:00 | 0.44392 | 0.44392 | 0.44392 | 0.44392 | 0.44392 | 0.44392 | 0.44392 | 0.44392 | 0.44392 | 0.44392 | 0.44392 | 0.44392
Winter | 39 | 16:00 | 0.47284 | 0.47284 | 0.47284 | 0.47284 | 0.47284 | 0.47284 | 0.47284 | 0.47284 | 0.47284 | 0.47284 | 0.47284 | 0.47284
Winter | 39 | 17:00 | 0.53007 | 0.53007 | 0.53007 | 0.53007 | 0.53007 | 0.53007 | 0.53007 | 0.53007 | 0.53007 | 0.53007 | 0.53007 | 0.53007
Winter | 39 | 18:00 | 0.7029 | 0.7029 | 0.7029 | 0.7029 | 0.7029 | 0.7029 | 0.7029 | 0.7029 | 0.7029 | 0.7029 | 0.7029 | 0.7029
Winter | 39 | 19:00 | 0.72034 | 0.72034 | 0.72034 | 0.72034 | 0.72034 | 0.72034 | 0.72034 | 0.72034 | 0.72034 | 0.72034 | 0.72034 | 0.72034
Winter | 39 | 20:00 | 0.69911 | 0.69911 | 0.69911 | 0.69911 | 0.69911 | 0.69911 | 0.69911 | 0.69911 | 0.69911 | 0.69911 | 0.69911 | 0.69911
Winter | 39 | 21:00 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6426
Winter | 39 | 22:00 | 0.55991 | 0.55991 | 0.55991 | 0.55991 | 0.55991 | 0.55991 | 0.55991 | 0.55991 | 0.55991 | 0.55991 | 0.55991 | 0.55991
Winter | 39 | 23:00 | 0.48854 | 0.48854 | 0.48854 | 0.48854 | 0.48854 | 0.48854 | 0.48854 | 0.48854 | 0.48854 | 0.48854 | 0.48854 | 0.48854
Winter | 39 | 24:00 | 0.44654 | 0.44654 | 0.44654 | 0.44654 | 0.44654 | 0.44654 | 0.44654 | 0.44654 | 0.44654 | 0.44654 | 0.44654 | 0.44654
Winter | 40 | 1:00 | 0.39488 | 0.39488 | 0.39488 | 0.39488 | 0.39488 | 0.39488 | 0.39488 | 0.39488 | 0.39488 | 0.39488 | 0.39488 | 0.39488
Winter | 40 | 2:00 | 0.37709 | 0.37709 | 0.37709 | 0.37709 | 0.37709 | 0.37709 | 0.37709 | 0.37709 | 0.37709 | 0.37709 | 0.37709 | 0.37709
Winter | 40 | 3:00 | 0.32777 | 0.32777 | 0.32777 | 0.32777 | 0.32777 | 0.32777 | 0.32777 | 0.32777 | 0.32777 | 0.32777 | 0.32777 | 0.32777
Winter | 40 | 4:00 | 0.32053 | 0.32053 | 0.32053 | 0.32053 | 0.32053 | 0.32053 | 0.32053 | 0.32053 | 0.32053 | 0.32053 | 0.32053 | 0.32053
Winter | 40 | 5:00 | 0.33257 | 0.33257 | 0.33257 | 0.33257 | 0.33257 | 0.33257 | 0.33257 | 0.33257 | 0.33257 | 0.33257 | 0.33257 | 0.33257
Winter | 40 | 6:00 | 0.40057 | 0.40057 | 0.40057 | 0.40057 | 0.40057 | 0.40057 | 0.40057 | 0.40057 | 0.40057 | 0.40057 | 0.40057 | 0.40057
Winter | 40 | 7:00 | 0.49782 | 0.49782 | 0.49782 | 0.49782 | 0.49782 | 0.49782 | 0.49782 | 0.49782 | 0.49782 | 0.49782 | 0.49782 | 0.49782
Winter | 40 | 8:00 | 0.52584 | 0.52584 | 0.52584 | 0.52584 | 0.52584 | 0.52584 | 0.52584 | 0.52584 | 0.52584 | 0.52584 | 0.52584 | 0.52584
Winter | 40 | 9:00 | 0.47506 | 0.47506 | 0.47506 | 0.47506 | 0.47506 | 0.47506 | 0.47506 | 0.47506 | 0.47506 | 0.47506 | 0.47506 | 0.47506
Winter | 40 | 10:00 | 0.45046 | 0.45046 | 0.45046 | 0.45046 | 0.45046 | 0.45046 | 0.45046 | 0.45046 | 0.45046 | 0.45046 | 0.45046 | 0.45046
Winter | 40 | 11:00 | 0.4195 | 0.4195 | 0.4195 | 0.4195 | 0.4195 | 0.4195 | 0.4195 | 0.4195 | 0.4195 | 0.4195 | 0.4195 | 0.4195
Winter | 40 | 12:00 | 0.41434 | 0.41434 | 0.41434 | 0.41434 | 0.41434 | 0.41434 | 0.41434 | 0.41434 | 0.41434 | 0.41434 | 0.41434 | 0.41434
Winter | 40 | 13:00 | 0.4139 | 0.4139 | 0.4139 | 0.4139 | 0.4139 | 0.4139 | 0.4139 | 0.4139 | 0.4139 | 0.4139 | 0.4139 | 0.4139
Winter | 40 | 14:00 | 0.41457 | 0.41457 | 0.41457 | 0.41457 | 0.41457 | 0.41457 | 0.41457 | 0.41457 | 0.41457 | 0.41457 | 0.41457 | 0.41457
Winter | 40 | 15:00 | 0.42623 | 0.42623 | 0.42623 | 0.42623 | 0.42623 | 0.42623 | 0.42623 | 0.42623 | 0.42623 | 0.42623 | 0.42623 | 0.42623
Winter | 40 | 16:00 | 0.45466 | 0.45466 | 0.45466 | 0.45466 | 0.45466 | 0.45466 | 0.45466 | 0.45466 | 0.45466 | 0.45466 | 0.45466 | 0.45466
Winter | 40 | 17:00 | 0.51234 | 0.51234 | 0.51234 | 0.51234 | 0.51234 | 0.51234 | 0.51234 | 0.51234 | 0.51234 | 0.51234 | 0.51234 | 0.51234
Winter | 40 | 18:00 | 0.68851 | 0.68851 | 0.68851 | 0.68851 | 0.68851 | 0.68851 | 0.68851 | 0.68851 | 0.68851 | 0.68851 | 0.68851 | 0.68851
Winter | 40 | 19:00 | 0.72778 | 0.72778 | 0.72778 | 0.72778 | 0.72778 | 0.72778 | 0.72778 | 0.72778 | 0.72778 | 0.72778 | 0.72778 | 0.72778
Winter | 40 | 20:00 | 0.7063 | 0.7063 | 0.7063 | 0.7063 | 0.7063 | 0.7063 | 0.7063 | 0.7063 | 0.7063 | 0.7063 | 0.7063 | 0.7063
Winter | 40 | 21:00 | 0.6704 | 0.6704 | 0.6704 | 0.6704 | 0.6704 | 0.6704 | 0.6704 | 0.6704 | 0.6704 | 0.6704 | 0.6704 | 0.6704
Winter | 40 | 22:00 | 0.59195 | 0.59195 | 0.59195 | 0.59195 | 0.59195 | 0.59195 | 0.59195 | 0.59195 | 0.59195 | 0.59195 | 0.59195 | 0.59195
Winter | 40 | 23:00 | 0.50529 | 0.50529 | 0.50529 | 0.50529 | 0.50529 | 0.50529 | 0.50529 | 0.50529 | 0.50529 | 0.50529 | 0.50529 | 0.50529
Winter | 40 | 24:00 | 0.45376 | 0.45376 | 0.45376 | 0.45376 | 0.45376 | 0.45376 | 0.45376 | 0.45376 | 0.45376 | 0.45376 | 0.45376 | 0.45376
Winter | 41 | 1:00 | 0.39828 | 0.39828 | 0.39828 | 0.39828 | 0.39828 | 0.39828 | 0.39828 | 0.39828 | 0.39828 | 0.39828 | 0.39828 | 0.39828
Winter | 41 | 2:00 | 0.38959 | 0.38959 | 0.38959 | 0.38959 | 0.38959 | 0.38959 | 0.38959 | 0.38959 | 0.38959 | 0.38959 | 0.38959 | 0.38959
Winter | 41 | 3:00 | 0.35538 | 0.35538 | 0.35538 | 0.35538 | 0.35538 | 0.35538 | 0.35538 | 0.35538 | 0.35538 | 0.35538 | 0.35538 | 0.35538
Winter | 41 | 4:00 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139
Winter | 41 | 5:00 | 0.35242 | 0.35242 | 0.35242 | 0.35242 | 0.35242 | 0.35242 | 0.35242 | 0.35242 | 0.35242 | 0.35242 | 0.35242 | 0.35242
Winter | 41 | 6:00 | 0.40907 | 0.40907 | 0.40907 | 0.40907 | 0.40907 | 0.40907 | 0.40907 | 0.40907 | 0.40907 | 0.40907 | 0.40907 | 0.40907
Winter | 41 | 7:00 | 0.49417 | 0.49417 | 0.49417 | 0.49417 | 0.49417 | 0.49417 | 0.49417 | 0.49417 | 0.49417 | 0.49417 | 0.49417 | 0.49417
Winter | 41 | 8:00 | 0.54658 | 0.54658 | 0.54658 | 0.54658 | 0.54658 | 0.54658 | 0.54658 | 0.54658 | 0.54658 | 0.54658 | 0.54658 | 0.54658
Winter | 41 | 9:00 | 0.51309 | 0.51309 | 0.51309 | 0.51309 | 0.51309 | 0.51309 | 0.51309 | 0.51309 | 0.51309 | 0.51309 | 0.51309 | 0.51309
Winter | 41 | 10:00 | 0.47707 | 0.47707 | 0.47707 | 0.47707 | 0.47707 | 0.47707 | 0.47707 | 0.47707 | 0.47707 | 0.47707 | 0.47707 | 0.47707
Winter | 41 | 11:00 | 0.46262 | 0.46262 | 0.46262 | 0.46262 | 0.46262 | 0.46262 | 0.46262 | 0.46262 | 0.46262 | 0.46262 | 0.46262 | 0.46262
Winter | 41 | 12:00 | 0.44941 | 0.44941 | 0.44941 | 0.44941 | 0.44941 | 0.44941 | 0.44941 | 0.44941 | 0.44941 | 0.44941 | 0.44941 | 0.44941
Winter | 41 | 13:00 | 0.46782 | 0.46782 | 0.46782 | 0.46782 | 0.46782 | 0.46782 | 0.46782 | 0.46782 | 0.46782 | 0.46782 | 0.46782 | 0.46782
Winter | 41 | 14:00 | 0.45763 | 0.45763 | 0.45763 | 0.45763 | 0.45763 | 0.45763 | 0.45763 | 0.45763 | 0.45763 | 0.45763 | 0.45763 | 0.45763
Winter | 41 | 15:00 | 0.45691 | 0.45691 | 0.45691 | 0.45691 | 0.45691 | 0.45691 | 0.45691 | 0.45691 | 0.45691 | 0.45691 | 0.45691 | 0.45691
Winter | 41 | 16:00 | 0.49486 | 0.49486 | 0.49486 | 0.49486 | 0.49486 | 0.49486 | 0.49486 | 0.49486 | 0.49486 | 0.49486 | 0.49486 | 0.49486
Winter | 41 | 17:00 | 0.56357 | 0.56357 | 0.56357 | 0.56357 | 0.56357 | 0.56357 | 0.56357 | 0.56357 | 0.56357 | 0.56357 | 0.56357 | 0.56357
Winter | 41 | 18:00 | 0.73787 | 0.73787 | 0.73787 | 0.73787 | 0.73787 | 0.73787 | 0.73787 | 0.73787 | 0.73787 | 0.73787 | 0.73787 | 0.73787
Winter | 41 | 19:00 | 0.76274 | 0.76274 | 0.76274 | 0.76274 | 0.76274 | 0.76274 | 0.76274 | 0.76274 | 0.76274 | 0.76274 | 0.76274 | 0.76274
Winter | 41 | 20:00 | 0.72889 | 0.72889 | 0.72889 | 0.72889 | 0.72889 | 0.72889 | 0.72889 | 0.72889 | 0.72889 | 0.72889 | 0.72889 | 0.72889
Winter | 41 | 21:00 | 0.70126 | 0.70126 | 0.70126 | 0.70126 | 0.70126 | 0.70126 | 0.70126 | 0.70126 | 0.70126 | 0.70126 | 0.70126 | 0.70126
Winter | 41 | 22:00 | 0.6366 | 0.6366 | 0.6366 | 0.6366 | 0.6366 | 0.6366 | 0.6366 | 0.6366 | 0.6366 | 0.6366 | 0.6366 | 0.6366
Winter | 41 | 23:00 | 0.56117 | 0.56117 | 0.56117 | 0.56117 | 0.56117 | 0.56117 | 0.56117 | 0.56117 | 0.56117 | 0.56117 | 0.56117 | 0.56117
Winter | 41 | 24:00 | 0.50725 | 0.50725 | 0.50725 | 0.50725 | 0.50725 | 0.50725 | 0.50725 | 0.50725 | 0.50725 | 0.50725 | 0.50725 | 0.50725
Winter | 42 | 1:00 | 0.44492 | 0.44492 | 0.44492 | 0.44492 | 0.44492 | 0.44492 | 0.44492 | 0.44492 | 0.44492 | 0.44492 | 0.44492 | 0.44492
Winter | 42 | 2:00 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411 | 0.411
Winter | 42 | 3:00 | 0.37107 | 0.37107 | 0.37107 | 0.37107 | 0.37107 | 0.37107 | 0.37107 | 0.37107 | 0.37107 | 0.37107 | 0.37107 | 0.37107
Winter | 42 | 4:00 | 0.36775 | 0.36775 | 0.36775 | 0.36775 | 0.36775 | 0.36775 | 0.36775 | 0.36775 | 0.36775 | 0.36775 | 0.36775 | 0.36775
Winter | 42 | 5:00 | 0.36847 | 0.36847 | 0.36847 | 0.36847 | 0.36847 | 0.36847 | 0.36847 | 0.36847 | 0.36847 | 0.36847 | 0.36847 | 0.36847
Winter | 42 | 6:00 | 0.39105 | 0.39105 | 0.39105 | 0.39105 | 0.39105 | 0.39105 | 0.39105 | 0.39105 | 0.39105 | 0.39105 | 0.39105 | 0.39105
Winter | 42 | 7:00 | 0.4297 | 0.4297 | 0.4297 | 0.4297 | 0.4297 | 0.4297 | 0.4297 | 0.4297 | 0.4297 | 0.4297 | 0.4297 | 0.4297
Winter | 42 | 8:00 | 0.49219 | 0.49219 | 0.49219 | 0.49219 | 0.49219 | 0.49219 | 0.49219 | 0.49219 | 0.49219 | 0.49219 | 0.49219 | 0.49219
Winter | 42 | 9:00 | 0.53398 | 0.53398 | 0.53398 | 0.53398 | 0.53398 | 0.53398 | 0.53398 | 0.53398 | 0.53398 | 0.53398 | 0.53398 | 0.53398
Winter | 42 | 10:00 | 0.5195 | 0.5195 | 0.5195 | 0.5195 | 0.5195 | 0.5195 | 0.5195 | 0.5195 | 0.5195 | 0.5195 | 0.5195 | 0.5195
Winter | 42 | 11:00 | 0.51486 | 0.51486 | 0.51486 | 0.51486 | 0.51486 | 0.51486 | 0.51486 | 0.51486 | 0.51486 | 0.51486 | 0.51486 | 0.51486
Winter | 42 | 12:00 | 0.51624 | 0.51624 | 0.51624 | 0.51624 | 0.51624 | 0.51624 | 0.51624 | 0.51624 | 0.51624 | 0.51624 | 0.51624 | 0.51624
Winter | 42 | 13:00 | 0.51294 | 0.51294 | 0.51294 | 0.51294 | 0.51294 | 0.51294 | 0.51294 | 0.51294 | 0.51294 | 0.51294 | 0.51294 | 0.51294
Winter | 42 | 14:00 | 0.50033 | 0.50033 | 0.50033 | 0.50033 | 0.50033 | 0.50033 | 0.50033 | 0.50033 | 0.50033 | 0.50033 | 0.50033 | 0.50033
Winter | 42 | 15:00 | 0.52492 | 0.52492 | 0.52492 | 0.52492 | 0.52492 | 0.52492 | 0.52492 | 0.52492 | 0.52492 | 0.52492 | 0.52492 | 0.52492
Winter | 42 | 16:00 | 0.57692 | 0.57692 | 0.57692 | 0.57692 | 0.57692 | 0.57692 | 0.57692 | 0.57692 | 0.57692 | 0.57692 | 0.57692 | 0.57692
Winter | 42 | 17:00 | 0.63221 | 0.63221 | 0.63221 | 0.63221 | 0.63221 | 0.63221 | 0.63221 | 0.63221 | 0.63221 | 0.63221 | 0.63221 | 0.63221
Winter | 42 | 18:00 | 0.78961 | 0.78961 | 0.78961 | 0.78961 | 0.78961 | 0.78961 | 0.78961 | 0.78961 | 0.78961 | 0.78961 | 0.78961 | 0.78961
Winter | 42 | 19:00 | 0.77137 | 0.77137 | 0.77137 | 0.77137 | 0.77137 | 0.77137 | 0.77137 | 0.77137 | 0.77137 | 0.77137 | 0.77137 | 0.77137
Winter | 42 | 20:00 | 0.73184 | 0.73184 | 0.73184 | 0.73184 | 0.73184 | 0.73184 | 0.73184 | 0.73184 | 0.73184 | 0.73184 | 0.73184 | 0.73184
Winter | 42 | 21:00 | 0.68968 | 0.68968 | 0.68968 | 0.68968 | 0.68968 | 0.68968 | 0.68968 | 0.68968 | 0.68968 | 0.68968 | 0.68968 | 0.68968
Winter | 42 | 22:00 | 0.6309 | 0.6309 | 0.6309 | 0.6309 | 0.6309 | 0.6309 | 0.6309 | 0.6309 | 0.6309 | 0.6309 | 0.6309 | 0.6309
Winter | 42 | 23:00 | 0.57812 | 0.57812 | 0.57812 | 0.57812 | 0.57812 | 0.57812 | 0.57812 | 0.57812 | 0.57812 | 0.57812 | 0.57812 | 0.57812
Winter | 42 | 24:00 | 0.53391 | 0.53391 | 0.53391 | 0.53391 | 0.53391 | 0.53391 | 0.53391 | 0.53391 | 0.53391 | 0.53391 | 0.53391 | 0.53391
Winter | 43 | 1:00 | 0.47612 | 0.47612 | 0.47612 | 0.47612 | 0.47612 | 0.47612 | 0.47612 | 0.47612 | 0.47612 | 0.47612 | 0.47612 | 0.47612
Winter | 43 | 2:00 | 0.43693 | 0.43693 | 0.43693 | 0.43693 | 0.43693 | 0.43693 | 0.43693 | 0.43693 | 0.43693 | 0.43693 | 0.43693 | 0.43693
Winter | 43 | 3:00 | 0.40102 | 0.40102 | 0.40102 | 0.40102 | 0.40102 | 0.40102 | 0.40102 | 0.40102 | 0.40102 | 0.40102 | 0.40102 | 0.40102
Winter | 43 | 4:00 | 0.3703 | 0.3703 | 0.3703 | 0.3703 | 0.3703 | 0.3703 | 0.3703 | 0.3703 | 0.3703 | 0.3703 | 0.3703 | 0.3703
Winter | 43 | 5:00 | 0.36144 | 0.36144 | 0.36144 | 0.36144 | 0.36144 | 0.36144 | 0.36144 | 0.36144 | 0.36144 | 0.36144 | 0.36144 | 0.36144
Winter | 43 | 6:00 | 0.3682 | 0.3682 | 0.3682 | 0.3682 | 0.3682 | 0.3682 | 0.3682 | 0.3682 | 0.3682 | 0.3682 | 0.3682 | 0.3682
Winter | 43 | 7:00 | 0.39063 | 0.39063 | 0.39063 | 0.39063 | 0.39063 | 0.39063 | 0.39063 | 0.39063 | 0.39063 | 0.39063 | 0.39063 | 0.39063
Winter | 43 | 8:00 | 0.46585 | 0.46585 | 0.46585 | 0.46585 | 0.46585 | 0.46585 | 0.46585 | 0.46585 | 0.46585 | 0.46585 | 0.46585 | 0.46585
Winter | 43 | 9:00 | 0.52507 | 0.52507 | 0.52507 | 0.52507 | 0.52507 | 0.52507 | 0.52507 | 0.52507 | 0.52507 | 0.52507 | 0.52507 | 0.52507
Winter | 43 | 10:00 | 0.55205 | 0.55205 | 0.55205 | 0.55205 | 0.55205 | 0.55205 | 0.55205 | 0.55205 | 0.55205 | 0.55205 | 0.55205 | 0.55205
Winter | 43 | 11:00 | 0.59552 | 0.59552 | 0.59552 | 0.59552 | 0.59552 | 0.59552 | 0.59552 | 0.59552 | 0.59552 | 0.59552 | 0.59552 | 0.59552
Winter | 43 | 12:00 | 0.56666 | 0.56666 | 0.56666 | 0.56666 | 0.56666 | 0.56666 | 0.56666 | 0.56666 | 0.56666 | 0.56666 | 0.56666 | 0.56666
Winter | 43 | 13:00 | 0.55906 | 0.55906 | 0.55906 | 0.55906 | 0.55906 | 0.55906 | 0.55906 | 0.55906 | 0.55906 | 0.55906 | 0.55906 | 0.55906
Winter | 43 | 14:00 | 0.53422 | 0.53422 | 0.53422 | 0.53422 | 0.53422 | 0.53422 | 0.53422 | 0.53422 | 0.53422 | 0.53422 | 0.53422 | 0.53422
Winter | 43 | 15:00 | 0.53742 | 0.53742 | 0.53742 | 0.53742 | 0.53742 | 0.53742 | 0.53742 | 0.53742 | 0.53742 | 0.53742 | 0.53742 | 0.53742
Winter | 43 | 16:00 | 0.56058 | 0.56058 | 0.56058 | 0.56058 | 0.56058 | 0.56058 | 0.56058 | 0.56058 | 0.56058 | 0.56058 | 0.56058 | 0.56058
Winter | 43 | 17:00 | 0.65515 | 0.65515 | 0.65515 | 0.65515 | 0.65515 | 0.65515 | 0.65515 | 0.65515 | 0.65515 | 0.65515 | 0.65515 | 0.65515
Winter | 43 | 18:00 | 0.78342 | 0.78342 | 0.78342 | 0.78342 | 0.78342 | 0.78342 | 0.78342 | 0.78342 | 0.78342 | 0.78342 | 0.78342 | 0.78342
Winter | 43 | 19:00 | 0.77831 | 0.77831 | 0.77831 | 0.77831 | 0.77831 | 0.77831 | 0.77831 | 0.77831 | 0.77831 | 0.77831 | 0.77831 | 0.77831
Winter | 43 | 20:00 | 0.74833 | 0.74833 | 0.74833 | 0.74833 | 0.74833 | 0.74833 | 0.74833 | 0.74833 | 0.74833 | 0.74833 | 0.74833 | 0.74833
Winter | 43 | 21:00 | 0.7072 | 0.7072 | 0.7072 | 0.7072 | 0.7072 | 0.7072 | 0.7072 | 0.7072 | 0.7072 | 0.7072 | 0.7072 | 0.7072
Winter | 43 | 22:00 | 0.63059 | 0.63059 | 0.63059 | 0.63059 | 0.63059 | 0.63059 | 0.63059 | 0.63059 | 0.63059 | 0.63059 | 0.63059 | 0.63059
Winter | 43 | 23:00 | 0.54254 | 0.54254 | 0.54254 | 0.54254 | 0.54254 | 0.54254 | 0.54254 | 0.54254 | 0.54254 | 0.54254 | 0.54254 | 0.54254
Winter | 43 | 24:00 | 0.49288 | 0.49288 | 0.49288 | 0.49288 | 0.49288 | 0.49288 | 0.49288 | 0.49288 | 0.49288 | 0.49288 | 0.49288 | 0.49288
Winter | 44 | 1:00 | 0.44327 | 0.44327 | 0.44327 | 0.44327 | 0.44327 | 0.44327 | 0.44327 | 0.44327 | 0.44327 | 0.44327 | 0.44327 | 0.44327
Winter | 44 | 2:00 | 0.43096 | 0.43096 | 0.43096 | 0.43096 | 0.43096 | 0.43096 | 0.43096 | 0.43096 | 0.43096 | 0.43096 | 0.43096 | 0.43096
Winter | 44 | 3:00 | 0.39623 | 0.39623 | 0.39623 | 0.39623 | 0.39623 | 0.39623 | 0.39623 | 0.39623 | 0.39623 | 0.39623 | 0.39623 | 0.39623
Winter | 44 | 4:00 | 0.3768 | 0.3768 | 0.3768 | 0.3768 | 0.3768 | 0.3768 | 0.3768 | 0.3768 | 0.3768 | 0.3768 | 0.3768 | 0.3768
Winter | 44 | 5:00 | 0.38523 | 0.38523 | 0.38523 | 0.38523 | 0.38523 | 0.38523 | 0.38523 | 0.38523 | 0.38523 | 0.38523 | 0.38523 | 0.38523
Winter | 44 | 6:00 | 0.44406 | 0.44406 | 0.44406 | 0.44406 | 0.44406 | 0.44406 | 0.44406 | 0.44406 | 0.44406 | 0.44406 | 0.44406 | 0.44406
Winter | 44 | 7:00 | 0.54879 | 0.54879 | 0.54879 | 0.54879 | 0.54879 | 0.54879 | 0.54879 | 0.54879 | 0.54879 | 0.54879 | 0.54879 | 0.54879
Winter | 44 | 8:00 | 0.61219 | 0.61219 | 0.61219 | 0.61219 | 0.61219 | 0.61219 | 0.61219 | 0.61219 | 0.61219 | 0.61219 | 0.61219 | 0.61219
Winter | 44 | 9:00 | 0.57994 | 0.57994 | 0.57994 | 0.57994 | 0.57994 | 0.57994 | 0.57994 | 0.57994 | 0.57994 | 0.57994 | 0.57994 | 0.57994
Winter | 44 | 10:00 | 0.58837 | 0.58837 | 0.58837 | 0.58837 | 0.58837 | 0.58837 | 0.58837 | 0.58837 | 0.58837 | 0.58837 | 0.58837 | 0.58837
Winter | 44 | 11:00 | 0.54179 | 0.54179 | 0.54179 | 0.54179 | 0.54179 | 0.54179 | 0.54179 | 0.54179 | 0.54179 | 0.54179 | 0.54179 | 0.54179
Winter | 44 | 12:00 | 0.53458 | 0.53458 | 0.53458 | 0.53458 | 0.53458 | 0.53458 | 0.53458 | 0.53458 | 0.53458 | 0.53458 | 0.53458 | 0.53458
Winter | 44 | 13:00 | 0.52121 | 0.52121 | 0.52121 | 0.52121 | 0.52121 | 0.52121 | 0.52121 | 0.52121 | 0.52121 | 0.52121 | 0.52121 | 0.52121
Winter | 44 | 14:00 | 0.52315 | 0.52315 | 0.52315 | 0.52315 | 0.52315 | 0.52315 | 0.52315 | 0.52315 | 0.52315 | 0.52315 | 0.52315 | 0.52315
Winter | 44 | 15:00 | 0.55142 | 0.55142 | 0.55142 | 0.55142 | 0.55142 | 0.55142 | 0.55142 | 0.55142 | 0.55142 | 0.55142 | 0.55142 | 0.55142
Winter | 44 | 16:00 | 0.59943 | 0.59943 | 0.59943 | 0.59943 | 0.59943 | 0.59943 | 0.59943 | 0.59943 | 0.59943 | 0.59943 | 0.59943 | 0.59943
Winter | 44 | 17:00 | 0.69894 | 0.69894 | 0.69894 | 0.69894 | 0.69894 | 0.69894 | 0.69894 | 0.69894 | 0.69894 | 0.69894 | 0.69894 | 0.69894
Winter | 44 | 18:00 | 0.86271 | 0.86271 | 0.86271 | 0.86271 | 0.86271 | 0.86271 | 0.86271 | 0.86271 | 0.86271 | 0.86271 | 0.86271 | 0.86271
Winter | 44 | 19:00 | 0.85625 | 0.85625 | 0.85625 | 0.85625 | 0.85625 | 0.85625 | 0.85625 | 0.85625 | 0.85625 | 0.85625 | 0.85625 | 0.85625
Winter | 44 | 20:00 | 0.79676 | 0.79676 | 0.79676 | 0.79676 | 0.79676 | 0.79676 | 0.79676 | 0.79676 | 0.79676 | 0.79676 | 0.79676 | 0.79676
Winter | 44 | 21:00 | 0.73628 | 0.73628 | 0.73628 | 0.73628 | 0.73628 | 0.73628 | 0.73628 | 0.73628 | 0.73628 | 0.73628 | 0.73628 | 0.73628
Winter | 44 | 22:00 | 0.63758 | 0.63758 | 0.63758 | 0.63758 | 0.63758 | 0.63758 | 0.63758 | 0.63758 | 0.63758 | 0.63758 | 0.63758 | 0.63758
Winter | 44 | 23:00 | 0.52304 | 0.52304 | 0.52304 | 0.52304 | 0.52304 | 0.52304 | 0.52304 | 0.52304 | 0.52304 | 0.52304 | 0.52304 | 0.52304
Winter | 44 | 24:00 | 0.47151 | 0.47151 | 0.47151 | 0.47151 | 0.47151 | 0.47151 | 0.47151 | 0.47151 | 0.47151 | 0.47151 | 0.47151 | 0.47151
Winter | 45 | 1:00 | 0.42726 | 0.42726 | 0.42726 | 0.42726 | 0.42726 | 0.42726 | 0.42726 | 0.42726 | 0.42726 | 0.42726 | 0.42726 | 0.42726
Winter | 45 | 2:00 | 0.40453 | 0.40453 | 0.40453 | 0.40453 | 0.40453 | 0.40453 | 0.40453 | 0.40453 | 0.40453 | 0.40453 | 0.40453 | 0.40453
Winter | 45 | 3:00 | 0.37737 | 0.37737 | 0.37737 | 0.37737 | 0.37737 | 0.37737 | 0.37737 | 0.37737 | 0.37737 | 0.37737 | 0.37737 | 0.37737
Winter | 45 | 4:00 | 0.36627 | 0.36627 | 0.36627 | 0.36627 | 0.36627 | 0.36627 | 0.36627 | 0.36627 | 0.36627 | 0.36627 | 0.36627 | 0.36627
Winter | 45 | 5:00 | 0.38013 | 0.38013 | 0.38013 | 0.38013 | 0.38013 | 0.38013 | 0.38013 | 0.38013 | 0.38013 | 0.38013 | 0.38013 | 0.38013
Winter | 45 | 6:00 | 0.44263 | 0.44263 | 0.44263 | 0.44263 | 0.44263 | 0.44263 | 0.44263 | 0.44263 | 0.44263 | 0.44263 | 0.44263 | 0.44263
Winter | 45 | 7:00 | 0.53282 | 0.53282 | 0.53282 | 0.53282 | 0.53282 | 0.53282 | 0.53282 | 0.53282 | 0.53282 | 0.53282 | 0.53282 | 0.53282
Winter | 45 | 8:00 | 0.57821 | 0.57821 | 0.57821 | 0.57821 | 0.57821 | 0.57821 | 0.57821 | 0.57821 | 0.57821 | 0.57821 | 0.57821 | 0.57821
Winter | 45 | 9:00 | 0.53868 | 0.53868 | 0.53868 | 0.53868 | 0.53868 | 0.53868 | 0.53868 | 0.53868 | 0.53868 | 0.53868 | 0.53868 | 0.53868
Winter | 45 | 10:00 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533
Winter | 45 | 11:00 | 0.51369 | 0.51369 | 0.51369 | 0.51369 | 0.51369 | 0.51369 | 0.51369 | 0.51369 | 0.51369 | 0.51369 | 0.51369 | 0.51369
Winter | 45 | 12:00 | 0.49968 | 0.49968 | 0.49968 | 0.49968 | 0.49968 | 0.49968 | 0.49968 | 0.49968 | 0.49968 | 0.49968 | 0.49968 | 0.49968
Winter | 45 | 13:00 | 0.51224 | 0.51224 | 0.51224 | 0.51224 | 0.51224 | 0.51224 | 0.51224 | 0.51224 | 0.51224 | 0.51224 | 0.51224 | 0.51224
Winter | 45 | 14:00 | 0.49741 | 0.49741 | 0.49741 | 0.49741 | 0.49741 | 0.49741 | 0.49741 | 0.49741 | 0.49741 | 0.49741 | 0.49741 | 0.49741
Winter | 45 | 15:00 | 0.50826 | 0.50826 | 0.50826 | 0.50826 | 0.50826 | 0.50826 | 0.50826 | 0.50826 | 0.50826 | 0.50826 | 0.50826 | 0.50826
Winter | 45 | 16:00 | 0.54242 | 0.54242 | 0.54242 | 0.54242 | 0.54242 | 0.54242 | 0.54242 | 0.54242 | 0.54242 | 0.54242 | 0.54242 | 0.54242
Winter | 45 | 17:00 | 0.64023 | 0.64023 | 0.64023 | 0.64023 | 0.64023 | 0.64023 | 0.64023 | 0.64023 | 0.64023 | 0.64023 | 0.64023 | 0.64023
Winter | 45 | 18:00 | 0.83104 | 0.83104 | 0.83104 | 0.83104 | 0.83104 | 0.83104 | 0.83104 | 0.83104 | 0.83104 | 0.83104 | 0.83104 | 0.83104
Winter | 45 | 19:00 | 0.82177 | 0.82177 | 0.82177 | 0.82177 | 0.82177 | 0.82177 | 0.82177 | 0.82177 | 0.82177 | 0.82177 | 0.82177 | 0.82177
Winter | 45 | 20:00 | 0.77176 | 0.77176 | 0.77176 | 0.77176 | 0.77176 | 0.77176 | 0.77176 | 0.77176 | 0.77176 | 0.77176 | 0.77176 | 0.77176
Winter | 45 | 21:00 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564
Winter | 45 | 22:00 | 0.61718 | 0.61718 | 0.61718 | 0.61718 | 0.61718 | 0.61718 | 0.61718 | 0.61718 | 0.61718 | 0.61718 | 0.61718 | 0.61718
Winter | 45 | 23:00 | 0.52024 | 0.52024 | 0.52024 | 0.52024 | 0.52024 | 0.52024 | 0.52024 | 0.52024 | 0.52024 | 0.52024 | 0.52024 | 0.52024
Winter | 45 | 24:00 | 0.46348 | 0.46348 | 0.46348 | 0.46348 | 0.46348 | 0.46348 | 0.46348 | 0.46348 | 0.46348 | 0.46348 | 0.46348 | 0.46348
Winter | 46 | 1:00 | 0.40773 | 0.40773 | 0.40773 | 0.40773 | 0.40773 | 0.40773 | 0.40773 | 0.40773 | 0.40773 | 0.40773 | 0.40773 | 0.40773
Winter | 46 | 2:00 | 0.3886 | 0.3886 | 0.3886 | 0.3886 | 0.3886 | 0.3886 | 0.3886 | 0.3886 | 0.3886 | 0.3886 | 0.3886 | 0.3886
Winter | 46 | 3:00 | 0.35763 | 0.35763 | 0.35763 | 0.35763 | 0.35763 | 0.35763 | 0.35763 | 0.35763 | 0.35763 | 0.35763 | 0.35763 | 0.35763
Winter | 46 | 4:00 | 0.33749 | 0.33749 | 0.33749 | 0.33749 | 0.33749 | 0.33749 | 0.33749 | 0.33749 | 0.33749 | 0.33749 | 0.33749 | 0.33749
Winter | 46 | 5:00 | 0.34593 | 0.34593 | 0.34593 | 0.34593 | 0.34593 | 0.34593 | 0.34593 | 0.34593 | 0.34593 | 0.34593 | 0.34593 | 0.34593
Winter | 46 | 6:00 | 0.40798 | 0.40798 | 0.40798 | 0.40798 | 0.40798 | 0.40798 | 0.40798 | 0.40798 | 0.40798 | 0.40798 | 0.40798 | 0.40798
Winter | 46 | 7:00 | 0.50763 | 0.50763 | 0.50763 | 0.50763 | 0.50763 | 0.50763 | 0.50763 | 0.50763 | 0.50763 | 0.50763 | 0.50763 | 0.50763
Winter | 46 | 8:00 | 0.56293 | 0.56293 | 0.56293 | 0.56293 | 0.56293 | 0.56293 | 0.56293 | 0.56293 | 0.56293 | 0.56293 | 0.56293 | 0.56293
Winter | 46 | 9:00 | 0.53235 | 0.53235 | 0.53235 | 0.53235 | 0.53235 | 0.53235 | 0.53235 | 0.53235 | 0.53235 | 0.53235 | 0.53235 | 0.53235
Winter | 46 | 10:00 | 0.52677 | 0.52677 | 0.52677 | 0.52677 | 0.52677 | 0.52677 | 0.52677 | 0.52677 | 0.52677 | 0.52677 | 0.52677 | 0.52677
Winter | 46 | 11:00 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919
Winter | 46 | 12:00 | 0.48538 | 0.48538 | 0.48538 | 0.48538 | 0.48538 | 0.48538 | 0.48538 | 0.48538 | 0.48538 | 0.48538 | 0.48538 | 0.48538
Winter | 46 | 13:00 | 0.46446 | 0.46446 | 0.46446 | 0.46446 | 0.46446 | 0.46446 | 0.46446 | 0.46446 | 0.46446 | 0.46446 | 0.46446 | 0.46446
Winter | 46 | 14:00 | 0.46646 | 0.46646 | 0.46646 | 0.46646 | 0.46646 | 0.46646 | 0.46646 | 0.46646 | 0.46646 | 0.46646 | 0.46646 | 0.46646
Winter | 46 | 15:00 | 0.46817 | 0.46817 | 0.46817 | 0.46817 | 0.46817 | 0.46817 | 0.46817 | 0.46817 | 0.46817 | 0.46817 | 0.46817 | 0.46817
Winter | 46 | 16:00 | 0.5059 | 0.5059 | 0.5059 | 0.5059 | 0.5059 | 0.5059 | 0.5059 | 0.5059 | 0.5059 | 0.5059 | 0.5059 | 0.5059
Winter | 46 | 17:00 | 0.59608 | 0.59608 | 0.59608 | 0.59608 | 0.59608 | 0.59608 | 0.59608 | 0.59608 | 0.59608 | 0.59608 | 0.59608 | 0.59608
Winter | 46 | 18:00 | 0.79284 | 0.79284 | 0.79284 | 0.79284 | 0.79284 | 0.79284 | 0.79284 | 0.79284 | 0.79284 | 0.79284 | 0.79284 | 0.79284
Winter | 46 | 19:00 | 0.80752 | 0.80752 | 0.80752 | 0.80752 | 0.80752 | 0.80752 | 0.80752 | 0.80752 | 0.80752 | 0.80752 | 0.80752 | 0.80752
Winter | 46 | 20:00 | 0.78577 | 0.78577 | 0.78577 | 0.78577 | 0.78577 | 0.78577 | 0.78577 | 0.78577 | 0.78577 | 0.78577 | 0.78577 | 0.78577
Winter | 46 | 21:00 | 0.72975 | 0.72975 | 0.72975 | 0.72975 | 0.72975 | 0.72975 | 0.72975 | 0.72975 | 0.72975 | 0.72975 | 0.72975 | 0.72975
Winter | 46 | 22:00 | 0.63122 | 0.63122 | 0.63122 | 0.63122 | 0.63122 | 0.63122 | 0.63122 | 0.63122 | 0.63122 | 0.63122 | 0.63122 | 0.63122
Winter | 46 | 23:00 | 0.53276 | 0.53276 | 0.53276 | 0.53276 | 0.53276 | 0.53276 | 0.53276 | 0.53276 | 0.53276 | 0.53276 | 0.53276 | 0.53276
Winter | 46 | 24:00 | 0.47089 | 0.47089 | 0.47089 | 0.47089 | 0.47089 | 0.47089 | 0.47089 | 0.47089 | 0.47089 | 0.47089 | 0.47089 | 0.47089
Winter | 47 | 1:00 | 0.42245 | 0.42245 | 0.42245 | 0.42245 | 0.42245 | 0.42245 | 0.42245 | 0.42245 | 0.42245 | 0.42245 | 0.42245 | 0.42245
Winter | 47 | 2:00 | 0.39634 | 0.39634 | 0.39634 | 0.39634 | 0.39634 | 0.39634 | 0.39634 | 0.39634 | 0.39634 | 0.39634 | 0.39634 | 0.39634
Winter | 47 | 3:00 | 0.3589 | 0.3589 | 0.3589 | 0.3589 | 0.3589 | 0.3589 | 0.3589 | 0.3589 | 0.3589 | 0.3589 | 0.3589 | 0.3589
Winter | 47 | 4:00 | 0.34398 | 0.34398 | 0.34398 | 0.34398 | 0.34398 | 0.34398 | 0.34398 | 0.34398 | 0.34398 | 0.34398 | 0.34398 | 0.34398
Winter | 47 | 5:00 | 0.36996 | 0.36996 | 0.36996 | 0.36996 | 0.36996 | 0.36996 | 0.36996 | 0.36996 | 0.36996 | 0.36996 | 0.36996 | 0.36996
Winter | 47 | 6:00 | 0.42905 | 0.42905 | 0.42905 | 0.42905 | 0.42905 | 0.42905 | 0.42905 | 0.42905 | 0.42905 | 0.42905 | 0.42905 | 0.42905
Winter | 47 | 7:00 | 0.5345 | 0.5345 | 0.5345 | 0.5345 | 0.5345 | 0.5345 | 0.5345 | 0.5345 | 0.5345 | 0.5345 | 0.5345 | 0.5345
Winter | 47 | 8:00 | 0.56896 | 0.56896 | 0.56896 | 0.56896 | 0.56896 | 0.56896 | 0.56896 | 0.56896 | 0.56896 | 0.56896 | 0.56896 | 0.56896
Winter | 47 | 9:00 | 0.51595 | 0.51595 | 0.51595 | 0.51595 | 0.51595 | 0.51595 | 0.51595 | 0.51595 | 0.51595 | 0.51595 | 0.51595 | 0.51595
Winter | 47 | 10:00 | 0.48867 | 0.48867 | 0.48867 | 0.48867 | 0.48867 | 0.48867 | 0.48867 | 0.48867 | 0.48867 | 0.48867 | 0.48867 | 0.48867
Winter | 47 | 11:00 | 0.45252 | 0.45252 | 0.45252 | 0.45252 | 0.45252 | 0.45252 | 0.45252 | 0.45252 | 0.45252 | 0.45252 | 0.45252 | 0.45252
Winter | 47 | 12:00 | 0.43606 | 0.43606 | 0.43606 | 0.43606 | 0.43606 | 0.43606 | 0.43606 | 0.43606 | 0.43606 | 0.43606 | 0.43606 | 0.43606
Winter | 47 | 13:00 | 0.42729 | 0.42729 | 0.42729 | 0.42729 | 0.42729 | 0.42729 | 0.42729 | 0.42729 | 0.42729 | 0.42729 | 0.42729 | 0.42729
Winter | 47 | 14:00 | 0.43199 | 0.43199 | 0.43199 | 0.43199 | 0.43199 | 0.43199 | 0.43199 | 0.43199 | 0.43199 | 0.43199 | 0.43199 | 0.43199
Winter | 47 | 15:00 | 0.44198 | 0.44198 | 0.44198 | 0.44198 | 0.44198 | 0.44198 | 0.44198 | 0.44198 | 0.44198 | 0.44198 | 0.44198 | 0.44198
Winter | 47 | 16:00 | 0.45904 | 0.45904 | 0.45904 | 0.45904 | 0.45904 | 0.45904 | 0.45904 | 0.45904 | 0.45904 | 0.45904 | 0.45904 | 0.45904
Winter | 47 | 17:00 | 0.56222 | 0.56222 | 0.56222 | 0.56222 | 0.56222 | 0.56222 | 0.56222 | 0.56222 | 0.56222 | 0.56222 | 0.56222 | 0.56222
Winter | 47 | 18:00 | 0.76469 | 0.76469 | 0.76469 | 0.76469 | 0.76469 | 0.76469 | 0.76469 | 0.76469 | 0.76469 | 0.76469 | 0.76469 | 0.76469
Winter | 47 | 19:00 | 0.78801 | 0.78801 | 0.78801 | 0.78801 | 0.78801 | 0.78801 | 0.78801 | 0.78801 | 0.78801 | 0.78801 | 0.78801 | 0.78801
Winter | 47 | 20:00 | 0.76656 | 0.76656 | 0.76656 | 0.76656 | 0.76656 | 0.76656 | 0.76656 | 0.76656 | 0.76656 | 0.76656 | 0.76656 | 0.76656
Winter | 47 | 21:00 | 0.73097 | 0.73097 | 0.73097 | 0.73097 | 0.73097 | 0.73097 | 0.73097 | 0.73097 | 0.73097 | 0.73097 | 0.73097 | 0.73097
Winter | 47 | 22:00 | 0.6295 | 0.6295 | 0.6295 | 0.6295 | 0.6295 | 0.6295 | 0.6295 | 0.6295 | 0.6295 | 0.6295 | 0.6295 | 0.6295
Winter | 47 | 23:00 | 0.5429 | 0.5429 | 0.5429 | 0.5429 | 0.5429 | 0.5429 | 0.5429 | 0.5429 | 0.5429 | 0.5429 | 0.5429 | 0.5429
Winter | 47 | 24:00 | 0.48597 | 0.48597 | 0.48597 | 0.48597 | 0.48597 | 0.48597 | 0.48597 | 0.48597 | 0.48597 | 0.48597 | 0.48597 | 0.48597
Winter | 48 | 1:00 | 0.42919 | 0.42919 | 0.42919 | 0.42919 | 0.42919 | 0.42919 | 0.42919 | 0.42919 | 0.42919 | 0.42919 | 0.42919 | 0.42919
Winter | 48 | 2:00 | 0.40729 | 0.40729 | 0.40729 | 0.40729 | 0.40729 | 0.40729 | 0.40729 | 0.40729 | 0.40729 | 0.40729 | 0.40729 | 0.40729
Winter | 48 | 3:00 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373
Winter | 48 | 4:00 | 0.34299 | 0.34299 | 0.34299 | 0.34299 | 0.34299 | 0.34299 | 0.34299 | 0.34299 | 0.34299 | 0.34299 | 0.34299 | 0.34299
Winter | 48 | 5:00 | 0.36213 | 0.36213 | 0.36213 | 0.36213 | 0.36213 | 0.36213 | 0.36213 | 0.36213 | 0.36213 | 0.36213 | 0.36213 | 0.36213
Winter | 48 | 6:00 | 0.41995 | 0.41995 | 0.41995 | 0.41995 | 0.41995 | 0.41995 | 0.41995 | 0.41995 | 0.41995 | 0.41995 | 0.41995 | 0.41995
Winter | 48 | 7:00 | 0.51897 | 0.51897 | 0.51897 | 0.51897 | 0.51897 | 0.51897 | 0.51897 | 0.51897 | 0.51897 | 0.51897 | 0.51897 | 0.51897
Winter | 48 | 8:00 | 0.56555 | 0.56555 | 0.56555 | 0.56555 | 0.56555 | 0.56555 | 0.56555 | 0.56555 | 0.56555 | 0.56555 | 0.56555 | 0.56555
Winter | 48 | 9:00 | 0.5615 | 0.5615 | 0.5615 | 0.5615 | 0.5615 | 0.5615 | 0.5615 | 0.5615 | 0.5615 | 0.5615 | 0.5615 | 0.5615
Winter | 48 | 10:00 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833
Winter | 48 | 11:00 | 0.55083 | 0.55083 | 0.55083 | 0.55083 | 0.55083 | 0.55083 | 0.55083 | 0.55083 | 0.55083 | 0.55083 | 0.55083 | 0.55083
Winter | 48 | 12:00 | 0.50639 | 0.50639 | 0.50639 | 0.50639 | 0.50639 | 0.50639 | 0.50639 | 0.50639 | 0.50639 | 0.50639 | 0.50639 | 0.50639
Winter | 48 | 13:00 | 0.48329 | 0.48329 | 0.48329 | 0.48329 | 0.48329 | 0.48329 | 0.48329 | 0.48329 | 0.48329 | 0.48329 | 0.48329 | 0.48329
Winter | 48 | 14:00 | 0.48292 | 0.48292 | 0.48292 | 0.48292 | 0.48292 | 0.48292 | 0.48292 | 0.48292 | 0.48292 | 0.48292 | 0.48292 | 0.48292
Winter | 48 | 15:00 | 0.49559 | 0.49559 | 0.49559 | 0.49559 | 0.49559 | 0.49559 | 0.49559 | 0.49559 | 0.49559 | 0.49559 | 0.49559 | 0.49559
Winter | 48 | 16:00 | 0.50205 | 0.50205 | 0.50205 | 0.50205 | 0.50205 | 0.50205 | 0.50205 | 0.50205 | 0.50205 | 0.50205 | 0.50205 | 0.50205
Winter | 48 | 17:00 | 0.57009 | 0.57009 | 0.57009 | 0.57009 | 0.57009 | 0.57009 | 0.57009 | 0.57009 | 0.57009 | 0.57009 | 0.57009 | 0.57009
Winter | 48 | 18:00 | 0.74698 | 0.74698 | 0.74698 | 0.74698 | 0.74698 | 0.74698 | 0.74698 | 0.74698 | 0.74698 | 0.74698 | 0.74698 | 0.74698
Winter | 48 | 19:00 | 0.76388 | 0.76388 | 0.76388 | 0.76388 | 0.76388 | 0.76388 | 0.76388 | 0.76388 | 0.76388 | 0.76388 | 0.76388 | 0.76388
Winter | 48 | 20:00 | 0.73648 | 0.73648 | 0.73648 | 0.73648 | 0.73648 | 0.73648 | 0.73648 | 0.73648 | 0.73648 | 0.73648 | 0.73648 | 0.73648
Winter | 48 | 21:00 | 0.69826 | 0.69826 | 0.69826 | 0.69826 | 0.69826 | 0.69826 | 0.69826 | 0.69826 | 0.69826 | 0.69826 | 0.69826 | 0.69826
Winter | 48 | 22:00 | 0.61872 | 0.61872 | 0.61872 | 0.61872 | 0.61872 | 0.61872 | 0.61872 | 0.61872 | 0.61872 | 0.61872 | 0.61872 | 0.61872
Winter | 48 | 23:00 | 0.56159 | 0.56159 | 0.56159 | 0.56159 | 0.56159 | 0.56159 | 0.56159 | 0.56159 | 0.56159 | 0.56159 | 0.56159 | 0.56159
Winter | 48 | 24:00 | 0.50983 | 0.50983 | 0.50983 | 0.50983 | 0.50983 | 0.50983 | 0.50983 | 0.50983 | 0.50983 | 0.50983 | 0.50983 | 0.50983
Winter | 49 | 1:00 | 0.44796 | 0.44796 | 0.44796 | 0.44796 | 0.44796 | 0.44796 | 0.44796 | 0.44796 | 0.44796 | 0.44796 | 0.44796 | 0.44796
Winter | 49 | 2:00 | 0.4076 | 0.4076 | 0.4076 | 0.4076 | 0.4076 | 0.4076 | 0.4076 | 0.4076 | 0.4076 | 0.4076 | 0.4076 | 0.4076
Winter | 49 | 3:00 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583
Winter | 49 | 4:00 | 0.34875 | 0.34875 | 0.34875 | 0.34875 | 0.34875 | 0.34875 | 0.34875 | 0.34875 | 0.34875 | 0.34875 | 0.34875 | 0.34875
Winter | 49 | 5:00 | 0.34551 | 0.34551 | 0.34551 | 0.34551 | 0.34551 | 0.34551 | 0.34551 | 0.34551 | 0.34551 | 0.34551 | 0.34551 | 0.34551
Winter | 49 | 6:00 | 0.37135 | 0.37135 | 0.37135 | 0.37135 | 0.37135 | 0.37135 | 0.37135 | 0.37135 | 0.37135 | 0.37135 | 0.37135 | 0.37135
Winter | 49 | 7:00 | 0.41118 | 0.41118 | 0.41118 | 0.41118 | 0.41118 | 0.41118 | 0.41118 | 0.41118 | 0.41118 | 0.41118 | 0.41118 | 0.41118
Winter | 49 | 8:00 | 0.48729 | 0.48729 | 0.48729 | 0.48729 | 0.48729 | 0.48729 | 0.48729 | 0.48729 | 0.48729 | 0.48729 | 0.48729 | 0.48729
Winter | 49 | 9:00 | 0.56979 | 0.56979 | 0.56979 | 0.56979 | 0.56979 | 0.56979 | 0.56979 | 0.56979 | 0.56979 | 0.56979 | 0.56979 | 0.56979
Winter | 49 | 10:00 | 0.60803 | 0.60803 | 0.60803 | 0.60803 | 0.60803 | 0.60803 | 0.60803 | 0.60803 | 0.60803 | 0.60803 | 0.60803 | 0.60803
Winter | 49 | 11:00 | 0.60524 | 0.60524 | 0.60524 | 0.60524 | 0.60524 | 0.60524 | 0.60524 | 0.60524 | 0.60524 | 0.60524 | 0.60524 | 0.60524
Winter | 49 | 12:00 | 0.61525 | 0.61525 | 0.61525 | 0.61525 | 0.61525 | 0.61525 | 0.61525 | 0.61525 | 0.61525 | 0.61525 | 0.61525 | 0.61525
Winter | 49 | 13:00 | 0.59471 | 0.59471 | 0.59471 | 0.59471 | 0.59471 | 0.59471 | 0.59471 | 0.59471 | 0.59471 | 0.59471 | 0.59471 | 0.59471
Winter | 49 | 14:00 | 0.58584 | 0.58584 | 0.58584 | 0.58584 | 0.58584 | 0.58584 | 0.58584 | 0.58584 | 0.58584 | 0.58584 | 0.58584 | 0.58584
Winter | 49 | 15:00 | 0.57951 | 0.57951 | 0.57951 | 0.57951 | 0.57951 | 0.57951 | 0.57951 | 0.57951 | 0.57951 | 0.57951 | 0.57951 | 0.57951
Winter | 49 | 16:00 | 0.61213 | 0.61213 | 0.61213 | 0.61213 | 0.61213 | 0.61213 | 0.61213 | 0.61213 | 0.61213 | 0.61213 | 0.61213 | 0.61213
Winter | 49 | 17:00 | 0.65658 | 0.65658 | 0.65658 | 0.65658 | 0.65658 | 0.65658 | 0.65658 | 0.65658 | 0.65658 | 0.65658 | 0.65658 | 0.65658
Winter | 49 | 18:00 | 0.77726 | 0.77726 | 0.77726 | 0.77726 | 0.77726 | 0.77726 | 0.77726 | 0.77726 | 0.77726 | 0.77726 | 0.77726 | 0.77726
Winter | 49 | 19:00 | 0.75016 | 0.75016 | 0.75016 | 0.75016 | 0.75016 | 0.75016 | 0.75016 | 0.75016 | 0.75016 | 0.75016 | 0.75016 | 0.75016
Winter | 49 | 20:00 | 0.69124 | 0.69124 | 0.69124 | 0.69124 | 0.69124 | 0.69124 | 0.69124 | 0.69124 | 0.69124 | 0.69124 | 0.69124 | 0.69124
Winter | 49 | 21:00 | 0.65957 | 0.65957 | 0.65957 | 0.65957 | 0.65957 | 0.65957 | 0.65957 | 0.65957 | 0.65957 | 0.65957 | 0.65957 | 0.65957
Winter | 49 | 22:00 | 0.6123 | 0.6123 | 0.6123 | 0.6123 | 0.6123 | 0.6123 | 0.6123 | 0.6123 | 0.6123 | 0.6123 | 0.6123 | 0.6123
Winter | 49 | 23:00 | 0.56212 | 0.56212 | 0.56212 | 0.56212 | 0.56212 | 0.56212 | 0.56212 | 0.56212 | 0.56212 | 0.56212 | 0.56212 | 0.56212
Winter | 49 | 24:00 | 0.52097 | 0.52097 | 0.52097 | 0.52097 | 0.52097 | 0.52097 | 0.52097 | 0.52097 | 0.52097 | 0.52097 | 0.52097 | 0.52097
Winter | 50 | 1:00 | 0.47289 | 0.47289 | 0.47289 | 0.47289 | 0.47289 | 0.47289 | 0.47289 | 0.47289 | 0.47289 | 0.47289 | 0.47289 | 0.47289
Winter | 50 | 2:00 | 0.45389 | 0.45389 | 0.45389 | 0.45389 | 0.45389 | 0.45389 | 0.45389 | 0.45389 | 0.45389 | 0.45389 | 0.45389 | 0.45389
Winter | 50 | 3:00 | 0.40714 | 0.40714 | 0.40714 | 0.40714 | 0.40714 | 0.40714 | 0.40714 | 0.40714 | 0.40714 | 0.40714 | 0.40714 | 0.40714
Winter | 50 | 4:00 | 0.38674 | 0.38674 | 0.38674 | 0.38674 | 0.38674 | 0.38674 | 0.38674 | 0.38674 | 0.38674 | 0.38674 | 0.38674 | 0.38674
Winter | 50 | 5:00 | 0.38472 | 0.38472 | 0.38472 | 0.38472 | 0.38472 | 0.38472 | 0.38472 | 0.38472 | 0.38472 | 0.38472 | 0.38472 | 0.38472
Winter | 50 | 6:00 | 0.38975 | 0.38975 | 0.38975 | 0.38975 | 0.38975 | 0.38975 | 0.38975 | 0.38975 | 0.38975 | 0.38975 | 0.38975 | 0.38975
Winter | 50 | 7:00 | 0.41419 | 0.41419 | 0.41419 | 0.41419 | 0.41419 | 0.41419 | 0.41419 | 0.41419 | 0.41419 | 0.41419 | 0.41419 | 0.41419
Winter | 50 | 8:00 | 0.46336 | 0.46336 | 0.46336 | 0.46336 | 0.46336 | 0.46336 | 0.46336 | 0.46336 | 0.46336 | 0.46336 | 0.46336 | 0.46336
Winter | 50 | 9:00 | 0.5154 | 0.5154 | 0.5154 | 0.5154 | 0.5154 | 0.5154 | 0.5154 | 0.5154 | 0.5154 | 0.5154 | 0.5154 | 0.5154
Winter | 50 | 10:00 | 0.52172 | 0.52172 | 0.52172 | 0.52172 | 0.52172 | 0.52172 | 0.52172 | 0.52172 | 0.52172 | 0.52172 | 0.52172 | 0.52172
Winter | 50 | 11:00 | 0.50686 | 0.50686 | 0.50686 | 0.50686 | 0.50686 | 0.50686 | 0.50686 | 0.50686 | 0.50686 | 0.50686 | 0.50686 | 0.50686
Winter | 50 | 12:00 | 0.52771 | 0.52771 | 0.52771 | 0.52771 | 0.52771 | 0.52771 | 0.52771 | 0.52771 | 0.52771 | 0.52771 | 0.52771 | 0.52771
Winter | 50 | 13:00 | 0.52872 | 0.52872 | 0.52872 | 0.52872 | 0.52872 | 0.52872 | 0.52872 | 0.52872 | 0.52872 | 0.52872 | 0.52872 | 0.52872
Winter | 50 | 14:00 | 0.49569 | 0.49569 | 0.49569 | 0.49569 | 0.49569 | 0.49569 | 0.49569 | 0.49569 | 0.49569 | 0.49569 | 0.49569 | 0.49569
Winter | 50 | 15:00 | 0.49894 | 0.49894 | 0.49894 | 0.49894 | 0.49894 | 0.49894 | 0.49894 | 0.49894 | 0.49894 | 0.49894 | 0.49894 | 0.49894
Winter | 50 | 16:00 | 0.53034 | 0.53034 | 0.53034 | 0.53034 | 0.53034 | 0.53034 | 0.53034 | 0.53034 | 0.53034 | 0.53034 | 0.53034 | 0.53034
Winter | 50 | 17:00 | 0.63234 | 0.63234 | 0.63234 | 0.63234 | 0.63234 | 0.63234 | 0.63234 | 0.63234 | 0.63234 | 0.63234 | 0.63234 | 0.63234
Winter | 50 | 18:00 | 0.83362 | 0.83362 | 0.83362 | 0.83362 | 0.83362 | 0.83362 | 0.83362 | 0.83362 | 0.83362 | 0.83362 | 0.83362 | 0.83362
Winter | 50 | 19:00 | 0.81926 | 0.81926 | 0.81926 | 0.81926 | 0.81926 | 0.81926 | 0.81926 | 0.81926 | 0.81926 | 0.81926 | 0.81926 | 0.81926
Winter | 50 | 20:00 | 0.77475 | 0.77475 | 0.77475 | 0.77475 | 0.77475 | 0.77475 | 0.77475 | 0.77475 | 0.77475 | 0.77475 | 0.77475 | 0.77475
Winter | 50 | 21:00 | 0.71502 | 0.71502 | 0.71502 | 0.71502 | 0.71502 | 0.71502 | 0.71502 | 0.71502 | 0.71502 | 0.71502 | 0.71502 | 0.71502
Winter | 50 | 22:00 | 0.62713 | 0.62713 | 0.62713 | 0.62713 | 0.62713 | 0.62713 | 0.62713 | 0.62713 | 0.62713 | 0.62713 | 0.62713 | 0.62713
Winter | 50 | 23:00 | 0.52251 | 0.52251 | 0.52251 | 0.52251 | 0.52251 | 0.52251 | 0.52251 | 0.52251 | 0.52251 | 0.52251 | 0.52251 | 0.52251
Winter | 50 | 24:00 | 0.4742 | 0.4742 | 0.4742 | 0.4742 | 0.4742 | 0.4742 | 0.4742 | 0.4742 | 0.4742 | 0.4742 | 0.4742 | 0.4742
Winter | 51 | 1:00 | 0.43739 | 0.43739 | 0.43739 | 0.43739 | 0.43739 | 0.43739 | 0.43739 | 0.43739 | 0.43739 | 0.43739 | 0.43739 | 0.43739
Winter | 51 | 2:00 | 0.42491 | 0.42491 | 0.42491 | 0.42491 | 0.42491 | 0.42491 | 0.42491 | 0.42491 | 0.42491 | 0.42491 | 0.42491 | 0.42491
Winter | 51 | 3:00 | 0.38827 | 0.38827 | 0.38827 | 0.38827 | 0.38827 | 0.38827 | 0.38827 | 0.38827 | 0.38827 | 0.38827 | 0.38827 | 0.38827
Winter | 51 | 4:00 | 0.38269 | 0.38269 | 0.38269 | 0.38269 | 0.38269 | 0.38269 | 0.38269 | 0.38269 | 0.38269 | 0.38269 | 0.38269 | 0.38269
Winter | 51 | 5:00 | 0.39915 | 0.39915 | 0.39915 | 0.39915 | 0.39915 | 0.39915 | 0.39915 | 0.39915 | 0.39915 | 0.39915 | 0.39915 | 0.39915
Winter | 51 | 6:00 | 0.45645 | 0.45645 | 0.45645 | 0.45645 | 0.45645 | 0.45645 | 0.45645 | 0.45645 | 0.45645 | 0.45645 | 0.45645 | 0.45645
Winter | 51 | 7:00 | 0.56903 | 0.56903 | 0.56903 | 0.56903 | 0.56903 | 0.56903 | 0.56903 | 0.56903 | 0.56903 | 0.56903 | 0.56903 | 0.56903
Winter | 51 | 8:00 | 0.61939 | 0.61939 | 0.61939 | 0.61939 | 0.61939 | 0.61939 | 0.61939 | 0.61939 | 0.61939 | 0.61939 | 0.61939 | 0.61939
Winter | 51 | 9:00 | 0.57217 | 0.57217 | 0.57217 | 0.57217 | 0.57217 | 0.57217 | 0.57217 | 0.57217 | 0.57217 | 0.57217 | 0.57217 | 0.57217
Winter | 51 | 10:00 | 0.54445 | 0.54445 | 0.54445 | 0.54445 | 0.54445 | 0.54445 | 0.54445 | 0.54445 | 0.54445 | 0.54445 | 0.54445 | 0.54445
Winter | 51 | 11:00 | 0.49175 | 0.49175 | 0.49175 | 0.49175 | 0.49175 | 0.49175 | 0.49175 | 0.49175 | 0.49175 | 0.49175 | 0.49175 | 0.49175
Winter | 51 | 12:00 | 0.46926 | 0.46926 | 0.46926 | 0.46926 | 0.46926 | 0.46926 | 0.46926 | 0.46926 | 0.46926 | 0.46926 | 0.46926 | 0.46926
Winter | 51 | 13:00 | 0.46426 | 0.46426 | 0.46426 | 0.46426 | 0.46426 | 0.46426 | 0.46426 | 0.46426 | 0.46426 | 0.46426 | 0.46426 | 0.46426
Winter | 51 | 14:00 | 0.47308 | 0.47308 | 0.47308 | 0.47308 | 0.47308 | 0.47308 | 0.47308 | 0.47308 | 0.47308 | 0.47308 | 0.47308 | 0.47308
Winter | 51 | 15:00 | 0.47978 | 0.47978 | 0.47978 | 0.47978 | 0.47978 | 0.47978 | 0.47978 | 0.47978 | 0.47978 | 0.47978 | 0.47978 | 0.47978
Winter | 51 | 16:00 | 0.52623 | 0.52623 | 0.52623 | 0.52623 | 0.52623 | 0.52623 | 0.52623 | 0.52623 | 0.52623 | 0.52623 | 0.52623 | 0.52623
Winter | 51 | 17:00 | 0.62616 | 0.62616 | 0.62616 | 0.62616 | 0.62616 | 0.62616 | 0.62616 | 0.62616 | 0.62616 | 0.62616 | 0.62616 | 0.62616
Winter | 51 | 18:00 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867
Winter | 51 | 19:00 | 0.92392 | 0.92392 | 0.92392 | 0.92392 | 0.92392 | 0.92392 | 0.92392 | 0.92392 | 0.92392 | 0.92392 | 0.92392 | 0.92392
Winter | 51 | 20:00 | 0.81677 | 0.81677 | 0.81677 | 0.81677 | 0.81677 | 0.81677 | 0.81677 | 0.81677 | 0.81677 | 0.81677 | 0.81677 | 0.81677
Winter | 51 | 21:00 | 0.77039 | 0.77039 | 0.77039 | 0.77039 | 0.77039 | 0.77039 | 0.77039 | 0.77039 | 0.77039 | 0.77039 | 0.77039 | 0.77039
Winter | 51 | 22:00 | 0.65945 | 0.65945 | 0.65945 | 0.65945 | 0.65945 | 0.65945 | 0.65945 | 0.65945 | 0.65945 | 0.65945 | 0.65945 | 0.65945
Winter | 51 | 23:00 | 0.54552 | 0.54552 | 0.54552 | 0.54552 | 0.54552 | 0.54552 | 0.54552 | 0.54552 | 0.54552 | 0.54552 | 0.54552 | 0.54552
Winter | 51 | 24:00 | 0.47715 | 0.47715 | 0.47715 | 0.47715 | 0.47715 | 0.47715 | 0.47715 | 0.47715 | 0.47715 | 0.47715 | 0.47715 | 0.47715
Winter | 52 | 1:00 | 0.42887 | 0.42887 | 0.42887 | 0.42887 | 0.42887 | 0.42887 | 0.42887 | 0.42887 | 0.42887 | 0.42887 | 0.42887 | 0.42887
Winter | 52 | 2:00 | 0.40894 | 0.40894 | 0.40894 | 0.40894 | 0.40894 | 0.40894 | 0.40894 | 0.40894 | 0.40894 | 0.40894 | 0.40894 | 0.40894
Winter | 52 | 3:00 | 0.38017 | 0.38017 | 0.38017 | 0.38017 | 0.38017 | 0.38017 | 0.38017 | 0.38017 | 0.38017 | 0.38017 | 0.38017 | 0.38017
Winter | 52 | 4:00 | 0.37013 | 0.37013 | 0.37013 | 0.37013 | 0.37013 | 0.37013 | 0.37013 | 0.37013 | 0.37013 | 0.37013 | 0.37013 | 0.37013
Winter | 52 | 5:00 | 0.38898 | 0.38898 | 0.38898 | 0.38898 | 0.38898 | 0.38898 | 0.38898 | 0.38898 | 0.38898 | 0.38898 | 0.38898 | 0.38898
Winter | 52 | 6:00 | 0.45681 | 0.45681 | 0.45681 | 0.45681 | 0.45681 | 0.45681 | 0.45681 | 0.45681 | 0.45681 | 0.45681 | 0.45681 | 0.45681
Winter | 52 | 7:00 | 0.55032 | 0.55032 | 0.55032 | 0.55032 | 0.55032 | 0.55032 | 0.55032 | 0.55032 | 0.55032 | 0.55032 | 0.55032 | 0.55032
Winter | 52 | 8:00 | 0.5997 | 0.5997 | 0.5997 | 0.5997 | 0.5997 | 0.5997 | 0.5997 | 0.5997 | 0.5997 | 0.5997 | 0.5997 | 0.5997
Winter | 52 | 9:00 | 0.5581 | 0.5581 | 0.5581 | 0.5581 | 0.5581 | 0.5581 | 0.5581 | 0.5581 | 0.5581 | 0.5581 | 0.5581 | 0.5581
Winter | 52 | 10:00 | 0.52339 | 0.52339 | 0.52339 | 0.52339 | 0.52339 | 0.52339 | 0.52339 | 0.52339 | 0.52339 | 0.52339 | 0.52339 | 0.52339
Winter | 52 | 11:00 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5366
Winter | 52 | 12:00 | 0.53104 | 0.53104 | 0.53104 | 0.53104 | 0.53104 | 0.53104 | 0.53104 | 0.53104 | 0.53104 | 0.53104 | 0.53104 | 0.53104
Winter | 52 | 13:00 | 0.5103 | 0.5103 | 0.5103 | 0.5103 | 0.5103 | 0.5103 | 0.5103 | 0.5103 | 0.5103 | 0.5103 | 0.5103 | 0.5103
Winter | 52 | 14:00 | 0.46979 | 0.46979 | 0.46979 | 0.46979 | 0.46979 | 0.46979 | 0.46979 | 0.46979 | 0.46979 | 0.46979 | 0.46979 | 0.46979
Winter | 52 | 15:00 | 0.46566 | 0.46566 | 0.46566 | 0.46566 | 0.46566 | 0.46566 | 0.46566 | 0.46566 | 0.46566 | 0.46566 | 0.46566 | 0.46566
Winter | 52 | 16:00 | 0.50231 | 0.50231 | 0.50231 | 0.50231 | 0.50231 | 0.50231 | 0.50231 | 0.50231 | 0.50231 | 0.50231 | 0.50231 | 0.50231
Winter | 52 | 17:00 | 0.58288 | 0.58288 | 0.58288 | 0.58288 | 0.58288 | 0.58288 | 0.58288 | 0.58288 | 0.58288 | 0.58288 | 0.58288 | 0.58288
Winter | 52 | 18:00 | 0.80387 | 0.80387 | 0.80387 | 0.80387 | 0.80387 | 0.80387 | 0.80387 | 0.80387 | 0.80387 | 0.80387 | 0.80387 | 0.80387
Winter | 52 | 19:00 | 0.82347 | 0.82347 | 0.82347 | 0.82347 | 0.82347 | 0.82347 | 0.82347 | 0.82347 | 0.82347 | 0.82347 | 0.82347 | 0.82347
Winter | 52 | 20:00 | 0.76635 | 0.76635 | 0.76635 | 0.76635 | 0.76635 | 0.76635 | 0.76635 | 0.76635 | 0.76635 | 0.76635 | 0.76635 | 0.76635
Winter | 52 | 21:00 | 0.70906 | 0.70906 | 0.70906 | 0.70906 | 0.70906 | 0.70906 | 0.70906 | 0.70906 | 0.70906 | 0.70906 | 0.70906 | 0.70906
Winter | 52 | 22:00 | 0.59918 | 0.59918 | 0.59918 | 0.59918 | 0.59918 | 0.59918 | 0.59918 | 0.59918 | 0.59918 | 0.59918 | 0.59918 | 0.59918
Winter | 52 | 23:00 | 0.51721 | 0.51721 | 0.51721 | 0.51721 | 0.51721 | 0.51721 | 0.51721 | 0.51721 | 0.51721 | 0.51721 | 0.51721 | 0.51721
Winter | 52 | 24:00 | 0.45659 | 0.45659 | 0.45659 | 0.45659 | 0.45659 | 0.45659 | 0.45659 | 0.45659 | 0.45659 | 0.45659 | 0.45659 | 0.45659
Winter | 53 | 1:00 | 0.40478 | 0.40478 | 0.40478 | 0.40478 | 0.40478 | 0.40478 | 0.40478 | 0.40478 | 0.40478 | 0.40478 | 0.40478 | 0.40478
Winter | 53 | 2:00 | 0.39649 | 0.39649 | 0.39649 | 0.39649 | 0.39649 | 0.39649 | 0.39649 | 0.39649 | 0.39649 | 0.39649 | 0.39649 | 0.39649
Winter | 53 | 3:00 | 0.36173 | 0.36173 | 0.36173 | 0.36173 | 0.36173 | 0.36173 | 0.36173 | 0.36173 | 0.36173 | 0.36173 | 0.36173 | 0.36173
Winter | 53 | 4:00 | 0.34156 | 0.34156 | 0.34156 | 0.34156 | 0.34156 | 0.34156 | 0.34156 | 0.34156 | 0.34156 | 0.34156 | 0.34156 | 0.34156
Winter | 53 | 5:00 | 0.35082 | 0.35082 | 0.35082 | 0.35082 | 0.35082 | 0.35082 | 0.35082 | 0.35082 | 0.35082 | 0.35082 | 0.35082 | 0.35082
Winter | 53 | 6:00 | 0.42394 | 0.42394 | 0.42394 | 0.42394 | 0.42394 | 0.42394 | 0.42394 | 0.42394 | 0.42394 | 0.42394 | 0.42394 | 0.42394
Winter | 53 | 7:00 | 0.52142 | 0.52142 | 0.52142 | 0.52142 | 0.52142 | 0.52142 | 0.52142 | 0.52142 | 0.52142 | 0.52142 | 0.52142 | 0.52142
Winter | 53 | 8:00 | 0.56696 | 0.56696 | 0.56696 | 0.56696 | 0.56696 | 0.56696 | 0.56696 | 0.56696 | 0.56696 | 0.56696 | 0.56696 | 0.56696
Winter | 53 | 9:00 | 0.52534 | 0.52534 | 0.52534 | 0.52534 | 0.52534 | 0.52534 | 0.52534 | 0.52534 | 0.52534 | 0.52534 | 0.52534 | 0.52534
Winter | 53 | 10:00 | 0.50511 | 0.50511 | 0.50511 | 0.50511 | 0.50511 | 0.50511 | 0.50511 | 0.50511 | 0.50511 | 0.50511 | 0.50511 | 0.50511
Winter | 53 | 11:00 | 0.46717 | 0.46717 | 0.46717 | 0.46717 | 0.46717 | 0.46717 | 0.46717 | 0.46717 | 0.46717 | 0.46717 | 0.46717 | 0.46717
Winter | 53 | 12:00 | 0.45394 | 0.45394 | 0.45394 | 0.45394 | 0.45394 | 0.45394 | 0.45394 | 0.45394 | 0.45394 | 0.45394 | 0.45394 | 0.45394
Winter | 53 | 13:00 | 0.44425 | 0.44425 | 0.44425 | 0.44425 | 0.44425 | 0.44425 | 0.44425 | 0.44425 | 0.44425 | 0.44425 | 0.44425 | 0.44425
Winter | 53 | 14:00 | 0.43463 | 0.43463 | 0.43463 | 0.43463 | 0.43463 | 0.43463 | 0.43463 | 0.43463 | 0.43463 | 0.43463 | 0.43463 | 0.43463
Winter | 53 | 15:00 | 0.45867 | 0.45867 | 0.45867 | 0.45867 | 0.45867 | 0.45867 | 0.45867 | 0.45867 | 0.45867 | 0.45867 | 0.45867 | 0.45867
Winter | 53 | 16:00 | 0.48263 | 0.48263 | 0.48263 | 0.48263 | 0.48263 | 0.48263 | 0.48263 | 0.48263 | 0.48263 | 0.48263 | 0.48263 | 0.48263
Winter | 53 | 17:00 | 0.56727 | 0.56727 | 0.56727 | 0.56727 | 0.56727 | 0.56727 | 0.56727 | 0.56727 | 0.56727 | 0.56727 | 0.56727 | 0.56727
Winter | 53 | 18:00 | 0.76516 | 0.76516 | 0.76516 | 0.76516 | 0.76516 | 0.76516 | 0.76516 | 0.76516 | 0.76516 | 0.76516 | 0.76516 | 0.76516
Winter | 53 | 19:00 | 0.78078 | 0.78078 | 0.78078 | 0.78078 | 0.78078 | 0.78078 | 0.78078 | 0.78078 | 0.78078 | 0.78078 | 0.78078 | 0.78078
Winter | 53 | 20:00 | 0.75452 | 0.75452 | 0.75452 | 0.75452 | 0.75452 | 0.75452 | 0.75452 | 0.75452 | 0.75452 | 0.75452 | 0.75452 | 0.75452
Winter | 53 | 21:00 | 0.70802 | 0.70802 | 0.70802 | 0.70802 | 0.70802 | 0.70802 | 0.70802 | 0.70802 | 0.70802 | 0.70802 | 0.70802 | 0.70802
Winter | 53 | 22:00 | 0.60601 | 0.60601 | 0.60601 | 0.60601 | 0.60601 | 0.60601 | 0.60601 | 0.60601 | 0.60601 | 0.60601 | 0.60601 | 0.60601
Winter | 53 | 23:00 | 0.50656 | 0.50656 | 0.50656 | 0.50656 | 0.50656 | 0.50656 | 0.50656 | 0.50656 | 0.50656 | 0.50656 | 0.50656 | 0.50656
Winter | 53 | 24:00 | 0.4518 | 0.4518 | 0.4518 | 0.4518 | 0.4518 | 0.4518 | 0.4518 | 0.4518 | 0.4518 | 0.4518 | 0.4518 | 0.4518
Winter | 54 | 1:00 | 0.40267 | 0.40267 | 0.40267 | 0.40267 | 0.40267 | 0.40267 | 0.40267 | 0.40267 | 0.40267 | 0.40267 | 0.40267 | 0.40267
Winter | 54 | 2:00 | 0.38207 | 0.38207 | 0.38207 | 0.38207 | 0.38207 | 0.38207 | 0.38207 | 0.38207 | 0.38207 | 0.38207 | 0.38207 | 0.38207
Winter | 54 | 3:00 | 0.35065 | 0.35065 | 0.35065 | 0.35065 | 0.35065 | 0.35065 | 0.35065 | 0.35065 | 0.35065 | 0.35065 | 0.35065 | 0.35065
Winter | 54 | 4:00 | 0.33597 | 0.33597 | 0.33597 | 0.33597 | 0.33597 | 0.33597 | 0.33597 | 0.33597 | 0.33597 | 0.33597 | 0.33597 | 0.33597
Winter | 54 | 5:00 | 0.36055 | 0.36055 | 0.36055 | 0.36055 | 0.36055 | 0.36055 | 0.36055 | 0.36055 | 0.36055 | 0.36055 | 0.36055 | 0.36055
Winter | 54 | 6:00 | 0.43192 | 0.43192 | 0.43192 | 0.43192 | 0.43192 | 0.43192 | 0.43192 | 0.43192 | 0.43192 | 0.43192 | 0.43192 | 0.43192
Winter | 54 | 7:00 | 0.52818 | 0.52818 | 0.52818 | 0.52818 | 0.52818 | 0.52818 | 0.52818 | 0.52818 | 0.52818 | 0.52818 | 0.52818 | 0.52818
Winter | 54 | 8:00 | 0.58875 | 0.58875 | 0.58875 | 0.58875 | 0.58875 | 0.58875 | 0.58875 | 0.58875 | 0.58875 | 0.58875 | 0.58875 | 0.58875
Winter | 54 | 9:00 | 0.52955 | 0.52955 | 0.52955 | 0.52955 | 0.52955 | 0.52955 | 0.52955 | 0.52955 | 0.52955 | 0.52955 | 0.52955 | 0.52955
Winter | 54 | 10:00 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736
Winter | 54 | 11:00 | 0.50124 | 0.50124 | 0.50124 | 0.50124 | 0.50124 | 0.50124 | 0.50124 | 0.50124 | 0.50124 | 0.50124 | 0.50124 | 0.50124
Winter | 54 | 12:00 | 0.49206 | 0.49206 | 0.49206 | 0.49206 | 0.49206 | 0.49206 | 0.49206 | 0.49206 | 0.49206 | 0.49206 | 0.49206 | 0.49206
Winter | 54 | 13:00 | 0.49875 | 0.49875 | 0.49875 | 0.49875 | 0.49875 | 0.49875 | 0.49875 | 0.49875 | 0.49875 | 0.49875 | 0.49875 | 0.49875
Winter | 54 | 14:00 | 0.51576 | 0.51576 | 0.51576 | 0.51576 | 0.51576 | 0.51576 | 0.51576 | 0.51576 | 0.51576 | 0.51576 | 0.51576 | 0.51576
Winter | 54 | 15:00 | 0.51906 | 0.51906 | 0.51906 | 0.51906 | 0.51906 | 0.51906 | 0.51906 | 0.51906 | 0.51906 | 0.51906 | 0.51906 | 0.51906
Winter | 54 | 16:00 | 0.55346 | 0.55346 | 0.55346 | 0.55346 | 0.55346 | 0.55346 | 0.55346 | 0.55346 | 0.55346 | 0.55346 | 0.55346 | 0.55346
Winter | 54 | 17:00 | 0.65254 | 0.65254 | 0.65254 | 0.65254 | 0.65254 | 0.65254 | 0.65254 | 0.65254 | 0.65254 | 0.65254 | 0.65254 | 0.65254
Winter | 54 | 18:00 | 0.82268 | 0.82268 | 0.82268 | 0.82268 | 0.82268 | 0.82268 | 0.82268 | 0.82268 | 0.82268 | 0.82268 | 0.82268 | 0.82268
Winter | 54 | 19:00 | 0.81624 | 0.81624 | 0.81624 | 0.81624 | 0.81624 | 0.81624 | 0.81624 | 0.81624 | 0.81624 | 0.81624 | 0.81624 | 0.81624
Winter | 54 | 20:00 | 0.78681 | 0.78681 | 0.78681 | 0.78681 | 0.78681 | 0.78681 | 0.78681 | 0.78681 | 0.78681 | 0.78681 | 0.78681 | 0.78681
Winter | 54 | 21:00 | 0.73135 | 0.73135 | 0.73135 | 0.73135 | 0.73135 | 0.73135 | 0.73135 | 0.73135 | 0.73135 | 0.73135 | 0.73135 | 0.73135
Winter | 54 | 22:00 | 0.62477 | 0.62477 | 0.62477 | 0.62477 | 0.62477 | 0.62477 | 0.62477 | 0.62477 | 0.62477 | 0.62477 | 0.62477 | 0.62477
Winter | 54 | 23:00 | 0.53876 | 0.53876 | 0.53876 | 0.53876 | 0.53876 | 0.53876 | 0.53876 | 0.53876 | 0.53876 | 0.53876 | 0.53876 | 0.53876
Winter | 54 | 24:00 | 0.47597 | 0.47597 | 0.47597 | 0.47597 | 0.47597 | 0.47597 | 0.47597 | 0.47597 | 0.47597 | 0.47597 | 0.47597 | 0.47597
Winter | 55 | 1:00 | 0.41285 | 0.41285 | 0.41285 | 0.41285 | 0.41285 | 0.41285 | 0.41285 | 0.41285 | 0.41285 | 0.41285 | 0.41285 | 0.41285
Winter | 55 | 2:00 | 0.40614 | 0.40614 | 0.40614 | 0.40614 | 0.40614 | 0.40614 | 0.40614 | 0.40614 | 0.40614 | 0.40614 | 0.40614 | 0.40614
Winter | 55 | 3:00 | 0.36916 | 0.36916 | 0.36916 | 0.36916 | 0.36916 | 0.36916 | 0.36916 | 0.36916 | 0.36916 | 0.36916 | 0.36916 | 0.36916
Winter | 55 | 4:00 | 0.34838 | 0.34838 | 0.34838 | 0.34838 | 0.34838 | 0.34838 | 0.34838 | 0.34838 | 0.34838 | 0.34838 | 0.34838 | 0.34838
Winter | 55 | 5:00 | 0.35775 | 0.35775 | 0.35775 | 0.35775 | 0.35775 | 0.35775 | 0.35775 | 0.35775 | 0.35775 | 0.35775 | 0.35775 | 0.35775
Winter | 55 | 6:00 | 0.42558 | 0.42558 | 0.42558 | 0.42558 | 0.42558 | 0.42558 | 0.42558 | 0.42558 | 0.42558 | 0.42558 | 0.42558 | 0.42558
Winter | 55 | 7:00 | 0.52701 | 0.52701 | 0.52701 | 0.52701 | 0.52701 | 0.52701 | 0.52701 | 0.52701 | 0.52701 | 0.52701 | 0.52701 | 0.52701
Winter | 55 | 8:00 | 0.60587 | 0.60587 | 0.60587 | 0.60587 | 0.60587 | 0.60587 | 0.60587 | 0.60587 | 0.60587 | 0.60587 | 0.60587 | 0.60587
Winter | 55 | 9:00 | 0.61713 | 0.61713 | 0.61713 | 0.61713 | 0.61713 | 0.61713 | 0.61713 | 0.61713 | 0.61713 | 0.61713 | 0.61713 | 0.61713
Winter | 55 | 10:00 | 0.63876 | 0.63876 | 0.63876 | 0.63876 | 0.63876 | 0.63876 | 0.63876 | 0.63876 | 0.63876 | 0.63876 | 0.63876 | 0.63876
Winter | 55 | 11:00 | 0.64889 | 0.64889 | 0.64889 | 0.64889 | 0.64889 | 0.64889 | 0.64889 | 0.64889 | 0.64889 | 0.64889 | 0.64889 | 0.64889
Winter | 55 | 12:00 | 0.66646 | 0.66646 | 0.66646 | 0.66646 | 0.66646 | 0.66646 | 0.66646 | 0.66646 | 0.66646 | 0.66646 | 0.66646 | 0.66646
Winter | 55 | 13:00 | 0.66803 | 0.66803 | 0.66803 | 0.66803 | 0.66803 | 0.66803 | 0.66803 | 0.66803 | 0.66803 | 0.66803 | 0.66803 | 0.66803
Winter | 55 | 14:00 | 0.69608 | 0.69608 | 0.69608 | 0.69608 | 0.69608 | 0.69608 | 0.69608 | 0.69608 | 0.69608 | 0.69608 | 0.69608 | 0.69608
Winter | 55 | 15:00 | 0.68276 | 0.68276 | 0.68276 | 0.68276 | 0.68276 | 0.68276 | 0.68276 | 0.68276 | 0.68276 | 0.68276 | 0.68276 | 0.68276
Winter | 55 | 16:00 | 0.73217 | 0.73217 | 0.73217 | 0.73217 | 0.73217 | 0.73217 | 0.73217 | 0.73217 | 0.73217 | 0.73217 | 0.73217 | 0.73217
Winter | 55 | 17:00 | 0.77896 | 0.77896 | 0.77896 | 0.77896 | 0.77896 | 0.77896 | 0.77896 | 0.77896 | 0.77896 | 0.77896 | 0.77896 | 0.77896
Winter | 55 | 18:00 | 0.91825 | 0.91825 | 0.91825 | 0.91825 | 0.91825 | 0.91825 | 0.91825 | 0.91825 | 0.91825 | 0.91825 | 0.91825 | 0.91825
Winter | 55 | 19:00 | 0.90162 | 0.90162 | 0.90162 | 0.90162 | 0.90162 | 0.90162 | 0.90162 | 0.90162 | 0.90162 | 0.90162 | 0.90162 | 0.90162
Winter | 55 | 20:00 | 0.83551 | 0.83551 | 0.83551 | 0.83551 | 0.83551 | 0.83551 | 0.83551 | 0.83551 | 0.83551 | 0.83551 | 0.83551 | 0.83551
Winter | 55 | 21:00 | 0.79029 | 0.79029 | 0.79029 | 0.79029 | 0.79029 | 0.79029 | 0.79029 | 0.79029 | 0.79029 | 0.79029 | 0.79029 | 0.79029
Winter | 55 | 22:00 | 0.69632 | 0.69632 | 0.69632 | 0.69632 | 0.69632 | 0.69632 | 0.69632 | 0.69632 | 0.69632 | 0.69632 | 0.69632 | 0.69632
Winter | 55 | 23:00 | 0.61146 | 0.61146 | 0.61146 | 0.61146 | 0.61146 | 0.61146 | 0.61146 | 0.61146 | 0.61146 | 0.61146 | 0.61146 | 0.61146
Winter | 55 | 24:00 | 0.54221 | 0.54221 | 0.54221 | 0.54221 | 0.54221 | 0.54221 | 0.54221 | 0.54221 | 0.54221 | 0.54221 | 0.54221 | 0.54221
Winter | 56 | 1:00 | 0.47619 | 0.47619 | 0.47619 | 0.47619 | 0.47619 | 0.47619 | 0.47619 | 0.47619 | 0.47619 | 0.47619 | 0.47619 | 0.47619
Winter | 56 | 2:00 | 0.4493 | 0.4493 | 0.4493 | 0.4493 | 0.4493 | 0.4493 | 0.4493 | 0.4493 | 0.4493 | 0.4493 | 0.4493 | 0.4493
Winter | 56 | 3:00 | 0.39157 | 0.39157 | 0.39157 | 0.39157 | 0.39157 | 0.39157 | 0.39157 | 0.39157 | 0.39157 | 0.39157 | 0.39157 | 0.39157
Winter | 56 | 4:00 | 0.37754 | 0.37754 | 0.37754 | 0.37754 | 0.37754 | 0.37754 | 0.37754 | 0.37754 | 0.37754 | 0.37754 | 0.37754 | 0.37754
Winter | 56 | 5:00 | 0.37637 | 0.37637 | 0.37637 | 0.37637 | 0.37637 | 0.37637 | 0.37637 | 0.37637 | 0.37637 | 0.37637 | 0.37637 | 0.37637
Winter | 56 | 6:00 | 0.4029 | 0.4029 | 0.4029 | 0.4029 | 0.4029 | 0.4029 | 0.4029 | 0.4029 | 0.4029 | 0.4029 | 0.4029 | 0.4029
Winter | 56 | 7:00 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439
Winter | 56 | 8:00 | 0.50285 | 0.50285 | 0.50285 | 0.50285 | 0.50285 | 0.50285 | 0.50285 | 0.50285 | 0.50285 | 0.50285 | 0.50285 | 0.50285
Winter | 56 | 9:00 | 0.5905 | 0.5905 | 0.5905 | 0.5905 | 0.5905 | 0.5905 | 0.5905 | 0.5905 | 0.5905 | 0.5905 | 0.5905 | 0.5905
Winter | 56 | 10:00 | 0.59488 | 0.59488 | 0.59488 | 0.59488 | 0.59488 | 0.59488 | 0.59488 | 0.59488 | 0.59488 | 0.59488 | 0.59488 | 0.59488
Winter | 56 | 11:00 | 0.58401 | 0.58401 | 0.58401 | 0.58401 | 0.58401 | 0.58401 | 0.58401 | 0.58401 | 0.58401 | 0.58401 | 0.58401 | 0.58401
Winter | 56 | 12:00 | 0.57551 | 0.57551 | 0.57551 | 0.57551 | 0.57551 | 0.57551 | 0.57551 | 0.57551 | 0.57551 | 0.57551 | 0.57551 | 0.57551
Winter | 56 | 13:00 | 0.53728 | 0.53728 | 0.53728 | 0.53728 | 0.53728 | 0.53728 | 0.53728 | 0.53728 | 0.53728 | 0.53728 | 0.53728 | 0.53728
Winter | 56 | 14:00 | 0.53542 | 0.53542 | 0.53542 | 0.53542 | 0.53542 | 0.53542 | 0.53542 | 0.53542 | 0.53542 | 0.53542 | 0.53542 | 0.53542
Winter | 56 | 15:00 | 0.55254 | 0.55254 | 0.55254 | 0.55254 | 0.55254 | 0.55254 | 0.55254 | 0.55254 | 0.55254 | 0.55254 | 0.55254 | 0.55254
Winter | 56 | 16:00 | 0.58713 | 0.58713 | 0.58713 | 0.58713 | 0.58713 | 0.58713 | 0.58713 | 0.58713 | 0.58713 | 0.58713 | 0.58713 | 0.58713
Winter | 56 | 17:00 | 0.69176 | 0.69176 | 0.69176 | 0.69176 | 0.69176 | 0.69176 | 0.69176 | 0.69176 | 0.69176 | 0.69176 | 0.69176 | 0.69176
Winter | 56 | 18:00 | 0.81596 | 0.81596 | 0.81596 | 0.81596 | 0.81596 | 0.81596 | 0.81596 | 0.81596 | 0.81596 | 0.81596 | 0.81596 | 0.81596
Winter | 56 | 19:00 | 0.77254 | 0.77254 | 0.77254 | 0.77254 | 0.77254 | 0.77254 | 0.77254 | 0.77254 | 0.77254 | 0.77254 | 0.77254 | 0.77254
Winter | 56 | 20:00 | 0.71092 | 0.71092 | 0.71092 | 0.71092 | 0.71092 | 0.71092 | 0.71092 | 0.71092 | 0.71092 | 0.71092 | 0.71092 | 0.71092
Winter | 56 | 21:00 | 0.67262 | 0.67262 | 0.67262 | 0.67262 | 0.67262 | 0.67262 | 0.67262 | 0.67262 | 0.67262 | 0.67262 | 0.67262 | 0.67262
Winter | 56 | 22:00 | 0.62155 | 0.62155 | 0.62155 | 0.62155 | 0.62155 | 0.62155 | 0.62155 | 0.62155 | 0.62155 | 0.62155 | 0.62155 | 0.62155
Winter | 56 | 23:00 | 0.5823 | 0.5823 | 0.5823 | 0.5823 | 0.5823 | 0.5823 | 0.5823 | 0.5823 | 0.5823 | 0.5823 | 0.5823 | 0.5823
Winter | 56 | 24:00 | 0.54387 | 0.54387 | 0.54387 | 0.54387 | 0.54387 | 0.54387 | 0.54387 | 0.54387 | 0.54387 | 0.54387 | 0.54387 | 0.54387
Winter | 57 | 1:00 | 0.48644 | 0.48644 | 0.48644 | 0.48644 | 0.48644 | 0.48644 | 0.48644 | 0.48644 | 0.48644 | 0.48644 | 0.48644 | 0.48644
Winter | 57 | 2:00 | 0.45228 | 0.45228 | 0.45228 | 0.45228 | 0.45228 | 0.45228 | 0.45228 | 0.45228 | 0.45228 | 0.45228 | 0.45228 | 0.45228
Winter | 57 | 3:00 | 0.4072 | 0.4072 | 0.4072 | 0.4072 | 0.4072 | 0.4072 | 0.4072 | 0.4072 | 0.4072 | 0.4072 | 0.4072 | 0.4072
Winter | 57 | 4:00 | 0.37808 | 0.37808 | 0.37808 | 0.37808 | 0.37808 | 0.37808 | 0.37808 | 0.37808 | 0.37808 | 0.37808 | 0.37808 | 0.37808
Winter | 57 | 5:00 | 0.36802 | 0.36802 | 0.36802 | 0.36802 | 0.36802 | 0.36802 | 0.36802 | 0.36802 | 0.36802 | 0.36802 | 0.36802 | 0.36802
Winter | 57 | 6:00 | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949 | 0.37949
Winter | 57 | 7:00 | 0.40533 | 0.40533 | 0.40533 | 0.40533 | 0.40533 | 0.40533 | 0.40533 | 0.40533 | 0.40533 | 0.40533 | 0.40533 | 0.40533
Winter | 57 | 8:00 | 0.46534 | 0.46534 | 0.46534 | 0.46534 | 0.46534 | 0.46534 | 0.46534 | 0.46534 | 0.46534 | 0.46534 | 0.46534 | 0.46534
Winter | 57 | 9:00 | 0.53735 | 0.53735 | 0.53735 | 0.53735 | 0.53735 | 0.53735 | 0.53735 | 0.53735 | 0.53735 | 0.53735 | 0.53735 | 0.53735
Winter | 57 | 10:00 | 0.55096 | 0.55096 | 0.55096 | 0.55096 | 0.55096 | 0.55096 | 0.55096 | 0.55096 | 0.55096 | 0.55096 | 0.55096 | 0.55096
Winter | 57 | 11:00 | 0.57034 | 0.57034 | 0.57034 | 0.57034 | 0.57034 | 0.57034 | 0.57034 | 0.57034 | 0.57034 | 0.57034 | 0.57034 | 0.57034
Winter | 57 | 12:00 | 0.58686 | 0.58686 | 0.58686 | 0.58686 | 0.58686 | 0.58686 | 0.58686 | 0.58686 | 0.58686 | 0.58686 | 0.58686 | 0.58686
Winter | 57 | 13:00 | 0.57499 | 0.57499 | 0.57499 | 0.57499 | 0.57499 | 0.57499 | 0.57499 | 0.57499 | 0.57499 | 0.57499 | 0.57499 | 0.57499
Winter | 57 | 14:00 | 0.57342 | 0.57342 | 0.57342 | 0.57342 | 0.57342 | 0.57342 | 0.57342 | 0.57342 | 0.57342 | 0.57342 | 0.57342 | 0.57342
Winter | 57 | 15:00 | 0.57784 | 0.57784 | 0.57784 | 0.57784 | 0.57784 | 0.57784 | 0.57784 | 0.57784 | 0.57784 | 0.57784 | 0.57784 | 0.57784
Winter | 57 | 16:00 | 0.6236 | 0.6236 | 0.6236 | 0.6236 | 0.6236 | 0.6236 | 0.6236 | 0.6236 | 0.6236 | 0.6236 | 0.6236 | 0.6236
Winter | 57 | 17:00 | 0.72845 | 0.72845 | 0.72845 | 0.72845 | 0.72845 | 0.72845 | 0.72845 | 0.72845 | 0.72845 | 0.72845 | 0.72845 | 0.72845
Winter | 57 | 18:00 | 0.86562 | 0.86562 | 0.86562 | 0.86562 | 0.86562 | 0.86562 | 0.86562 | 0.86562 | 0.86562 | 0.86562 | 0.86562 | 0.86562
Winter | 57 | 19:00 | 0.85468 | 0.85468 | 0.85468 | 0.85468 | 0.85468 | 0.85468 | 0.85468 | 0.85468 | 0.85468 | 0.85468 | 0.85468 | 0.85468
Winter | 57 | 20:00 | 0.78638 | 0.78638 | 0.78638 | 0.78638 | 0.78638 | 0.78638 | 0.78638 | 0.78638 | 0.78638 | 0.78638 | 0.78638 | 0.78638
Winter | 57 | 21:00 | 0.73414 | 0.73414 | 0.73414 | 0.73414 | 0.73414 | 0.73414 | 0.73414 | 0.73414 | 0.73414 | 0.73414 | 0.73414 | 0.73414
Winter | 57 | 22:00 | 0.63252 | 0.63252 | 0.63252 | 0.63252 | 0.63252 | 0.63252 | 0.63252 | 0.63252 | 0.63252 | 0.63252 | 0.63252 | 0.63252
Winter | 57 | 23:00 | 0.53067 | 0.53067 | 0.53067 | 0.53067 | 0.53067 | 0.53067 | 0.53067 | 0.53067 | 0.53067 | 0.53067 | 0.53067 | 0.53067
Winter | 57 | 24:00 | 0.47947 | 0.47947 | 0.47947 | 0.47947 | 0.47947 | 0.47947 | 0.47947 | 0.47947 | 0.47947 | 0.47947 | 0.47947 | 0.47947
Winter | 58 | 1:00 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438
Winter | 58 | 2:00 | 0.41983 | 0.41983 | 0.41983 | 0.41983 | 0.41983 | 0.41983 | 0.41983 | 0.41983 | 0.41983 | 0.41983 | 0.41983 | 0.41983
Winter | 58 | 3:00 | 0.38813 | 0.38813 | 0.38813 | 0.38813 | 0.38813 | 0.38813 | 0.38813 | 0.38813 | 0.38813 | 0.38813 | 0.38813 | 0.38813
Winter | 58 | 4:00 | 0.37056 | 0.37056 | 0.37056 | 0.37056 | 0.37056 | 0.37056 | 0.37056 | 0.37056 | 0.37056 | 0.37056 | 0.37056 | 0.37056
Winter | 58 | 5:00 | 0.37582 | 0.37582 | 0.37582 | 0.37582 | 0.37582 | 0.37582 | 0.37582 | 0.37582 | 0.37582 | 0.37582 | 0.37582 | 0.37582
Winter | 58 | 6:00 | 0.42797 | 0.42797 | 0.42797 | 0.42797 | 0.42797 | 0.42797 | 0.42797 | 0.42797 | 0.42797 | 0.42797 | 0.42797 | 0.42797
Winter | 58 | 7:00 | 0.53405 | 0.53405 | 0.53405 | 0.53405 | 0.53405 | 0.53405 | 0.53405 | 0.53405 | 0.53405 | 0.53405 | 0.53405 | 0.53405
Winter | 58 | 8:00 | 0.59507 | 0.59507 | 0.59507 | 0.59507 | 0.59507 | 0.59507 | 0.59507 | 0.59507 | 0.59507 | 0.59507 | 0.59507 | 0.59507
Winter | 58 | 9:00 | 0.56301 | 0.56301 | 0.56301 | 0.56301 | 0.56301 | 0.56301 | 0.56301 | 0.56301 | 0.56301 | 0.56301 | 0.56301 | 0.56301
Winter | 58 | 10:00 | 0.55113 | 0.55113 | 0.55113 | 0.55113 | 0.55113 | 0.55113 | 0.55113 | 0.55113 | 0.55113 | 0.55113 | 0.55113 | 0.55113
Winter | 58 | 11:00 | 0.54631 | 0.54631 | 0.54631 | 0.54631 | 0.54631 | 0.54631 | 0.54631 | 0.54631 | 0.54631 | 0.54631 | 0.54631 | 0.54631
Winter | 58 | 12:00 | 0.53317 | 0.53317 | 0.53317 | 0.53317 | 0.53317 | 0.53317 | 0.53317 | 0.53317 | 0.53317 | 0.53317 | 0.53317 | 0.53317
Winter | 58 | 13:00 | 0.54079 | 0.54079 | 0.54079 | 0.54079 | 0.54079 | 0.54079 | 0.54079 | 0.54079 | 0.54079 | 0.54079 | 0.54079 | 0.54079
Winter | 58 | 14:00 | 0.56609 | 0.56609 | 0.56609 | 0.56609 | 0.56609 | 0.56609 | 0.56609 | 0.56609 | 0.56609 | 0.56609 | 0.56609 | 0.56609
Winter | 58 | 15:00 | 0.56934 | 0.56934 | 0.56934 | 0.56934 | 0.56934 | 0.56934 | 0.56934 | 0.56934 | 0.56934 | 0.56934 | 0.56934 | 0.56934
Winter | 58 | 16:00 | 0.61643 | 0.61643 | 0.61643 | 0.61643 | 0.61643 | 0.61643 | 0.61643 | 0.61643 | 0.61643 | 0.61643 | 0.61643 | 0.61643
Winter | 58 | 17:00 | 0.72275 | 0.72275 | 0.72275 | 0.72275 | 0.72275 | 0.72275 | 0.72275 | 0.72275 | 0.72275 | 0.72275 | 0.72275 | 0.72275
Winter | 58 | 18:00 | 0.88309 | 0.88309 | 0.88309 | 0.88309 | 0.88309 | 0.88309 | 0.88309 | 0.88309 | 0.88309 | 0.88309 | 0.88309 | 0.88309
Winter | 58 | 19:00 | 0.87209 | 0.87209 | 0.87209 | 0.87209 | 0.87209 | 0.87209 | 0.87209 | 0.87209 | 0.87209 | 0.87209 | 0.87209 | 0.87209
Winter | 58 | 20:00 | 0.80609 | 0.80609 | 0.80609 | 0.80609 | 0.80609 | 0.80609 | 0.80609 | 0.80609 | 0.80609 | 0.80609 | 0.80609 | 0.80609
Winter | 58 | 21:00 | 0.75183 | 0.75183 | 0.75183 | 0.75183 | 0.75183 | 0.75183 | 0.75183 | 0.75183 | 0.75183 | 0.75183 | 0.75183 | 0.75183
Winter | 58 | 22:00 | 0.64611 | 0.64611 | 0.64611 | 0.64611 | 0.64611 | 0.64611 | 0.64611 | 0.64611 | 0.64611 | 0.64611 | 0.64611 | 0.64611
Winter | 58 | 23:00 | 0.54616 | 0.54616 | 0.54616 | 0.54616 | 0.54616 | 0.54616 | 0.54616 | 0.54616 | 0.54616 | 0.54616 | 0.54616 | 0.54616
Winter | 58 | 24:00 | 0.48564 | 0.48564 | 0.48564 | 0.48564 | 0.48564 | 0.48564 | 0.48564 | 0.48564 | 0.48564 | 0.48564 | 0.48564 | 0.48564
Winter | 59 | 1:00 | 0.4461 | 0.4461 | 0.4461 | 0.4461 | 0.4461 | 0.4461 | 0.4461 | 0.4461 | 0.4461 | 0.4461 | 0.4461 | 0.4461
Winter | 59 | 2:00 | 0.43158 | 0.43158 | 0.43158 | 0.43158 | 0.43158 | 0.43158 | 0.43158 | 0.43158 | 0.43158 | 0.43158 | 0.43158 | 0.43158
Winter | 59 | 3:00 | 0.38594 | 0.38594 | 0.38594 | 0.38594 | 0.38594 | 0.38594 | 0.38594 | 0.38594 | 0.38594 | 0.38594 | 0.38594 | 0.38594
Winter | 59 | 4:00 | 0.3691 | 0.3691 | 0.3691 | 0.3691 | 0.3691 | 0.3691 | 0.3691 | 0.3691 | 0.3691 | 0.3691 | 0.3691 | 0.3691
Winter | 59 | 5:00 | 0.38239 | 0.38239 | 0.38239 | 0.38239 | 0.38239 | 0.38239 | 0.38239 | 0.38239 | 0.38239 | 0.38239 | 0.38239 | 0.38239
Winter | 59 | 6:00 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721
Winter | 59 | 7:00 | 0.55509 | 0.55509 | 0.55509 | 0.55509 | 0.55509 | 0.55509 | 0.55509 | 0.55509 | 0.55509 | 0.55509 | 0.55509 | 0.55509
Winter | 59 | 8:00 | 0.60987 | 0.60987 | 0.60987 | 0.60987 | 0.60987 | 0.60987 | 0.60987 | 0.60987 | 0.60987 | 0.60987 | 0.60987 | 0.60987
Winter | 59 | 9:00 | 0.55872 | 0.55872 | 0.55872 | 0.55872 | 0.55872 | 0.55872 | 0.55872 | 0.55872 | 0.55872 | 0.55872 | 0.55872 | 0.55872
Winter | 59 | 10:00 | 0.55534 | 0.55534 | 0.55534 | 0.55534 | 0.55534 | 0.55534 | 0.55534 | 0.55534 | 0.55534 | 0.55534 | 0.55534 | 0.55534
Winter | 59 | 11:00 | 0.53654 | 0.53654 | 0.53654 | 0.53654 | 0.53654 | 0.53654 | 0.53654 | 0.53654 | 0.53654 | 0.53654 | 0.53654 | 0.53654
Winter | 59 | 12:00 | 0.53891 | 0.53891 | 0.53891 | 0.53891 | 0.53891 | 0.53891 | 0.53891 | 0.53891 | 0.53891 | 0.53891 | 0.53891 | 0.53891
Winter | 59 | 13:00 | 0.53982 | 0.53982 | 0.53982 | 0.53982 | 0.53982 | 0.53982 | 0.53982 | 0.53982 | 0.53982 | 0.53982 | 0.53982 | 0.53982
Winter | 59 | 14:00 | 0.54042 | 0.54042 | 0.54042 | 0.54042 | 0.54042 | 0.54042 | 0.54042 | 0.54042 | 0.54042 | 0.54042 | 0.54042 | 0.54042
Winter | 59 | 15:00 | 0.55328 | 0.55328 | 0.55328 | 0.55328 | 0.55328 | 0.55328 | 0.55328 | 0.55328 | 0.55328 | 0.55328 | 0.55328 | 0.55328
Winter | 59 | 16:00 | 0.59406 | 0.59406 | 0.59406 | 0.59406 | 0.59406 | 0.59406 | 0.59406 | 0.59406 | 0.59406 | 0.59406 | 0.59406 | 0.59406
Winter | 59 | 17:00 | 0.68641 | 0.68641 | 0.68641 | 0.68641 | 0.68641 | 0.68641 | 0.68641 | 0.68641 | 0.68641 | 0.68641 | 0.68641 | 0.68641
Winter | 59 | 18:00 | 0.87517 | 0.87517 | 0.87517 | 0.87517 | 0.87517 | 0.87517 | 0.87517 | 0.87517 | 0.87517 | 0.87517 | 0.87517 | 0.87517
Winter | 59 | 19:00 | 0.86508 | 0.86508 | 0.86508 | 0.86508 | 0.86508 | 0.86508 | 0.86508 | 0.86508 | 0.86508 | 0.86508 | 0.86508 | 0.86508
Winter | 59 | 20:00 | 0.80642 | 0.80642 | 0.80642 | 0.80642 | 0.80642 | 0.80642 | 0.80642 | 0.80642 | 0.80642 | 0.80642 | 0.80642 | 0.80642
Winter | 59 | 21:00 | 0.7259 | 0.7259 | 0.7259 | 0.7259 | 0.7259 | 0.7259 | 0.7259 | 0.7259 | 0.7259 | 0.7259 | 0.7259 | 0.7259
Winter | 59 | 22:00 | 0.62499 | 0.62499 | 0.62499 | 0.62499 | 0.62499 | 0.62499 | 0.62499 | 0.62499 | 0.62499 | 0.62499 | 0.62499 | 0.62499
Winter | 59 | 23:00 | 0.51886 | 0.51886 | 0.51886 | 0.51886 | 0.51886 | 0.51886 | 0.51886 | 0.51886 | 0.51886 | 0.51886 | 0.51886 | 0.51886
Winter | 59 | 24:00 | 0.46327 | 0.46327 | 0.46327 | 0.46327 | 0.46327 | 0.46327 | 0.46327 | 0.46327 | 0.46327 | 0.46327 | 0.46327 | 0.46327
Winter | 60 | 1:00 | 0.41647 | 0.41647 | 0.41647 | 0.41647 | 0.41647 | 0.41647 | 0.41647 | 0.41647 | 0.41647 | 0.41647 | 0.41647 | 0.41647
Winter | 60 | 2:00 | 0.40197 | 0.40197 | 0.40197 | 0.40197 | 0.40197 | 0.40197 | 0.40197 | 0.40197 | 0.40197 | 0.40197 | 0.40197 | 0.40197
Winter | 60 | 3:00 | 0.36197 | 0.36197 | 0.36197 | 0.36197 | 0.36197 | 0.36197 | 0.36197 | 0.36197 | 0.36197 | 0.36197 | 0.36197 | 0.36197
Winter | 60 | 4:00 | 0.35273 | 0.35273 | 0.35273 | 0.35273 | 0.35273 | 0.35273 | 0.35273 | 0.35273 | 0.35273 | 0.35273 | 0.35273 | 0.35273
Winter | 60 | 5:00 | 0.37046 | 0.37046 | 0.37046 | 0.37046 | 0.37046 | 0.37046 | 0.37046 | 0.37046 | 0.37046 | 0.37046 | 0.37046 | 0.37046
Winter | 60 | 6:00 | 0.43573 | 0.43573 | 0.43573 | 0.43573 | 0.43573 | 0.43573 | 0.43573 | 0.43573 | 0.43573 | 0.43573 | 0.43573 | 0.43573
Winter | 60 | 7:00 | 0.52807 | 0.52807 | 0.52807 | 0.52807 | 0.52807 | 0.52807 | 0.52807 | 0.52807 | 0.52807 | 0.52807 | 0.52807 | 0.52807
Winter | 60 | 8:00 | 0.59682 | 0.59682 | 0.59682 | 0.59682 | 0.59682 | 0.59682 | 0.59682 | 0.59682 | 0.59682 | 0.59682 | 0.59682 | 0.59682
Winter | 60 | 9:00 | 0.56077 | 0.56077 | 0.56077 | 0.56077 | 0.56077 | 0.56077 | 0.56077 | 0.56077 | 0.56077 | 0.56077 | 0.56077 | 0.56077
Winter | 60 | 10:00 | 0.55415 | 0.55415 | 0.55415 | 0.55415 | 0.55415 | 0.55415 | 0.55415 | 0.55415 | 0.55415 | 0.55415 | 0.55415 | 0.55415
Winter | 60 | 11:00 | 0.53431 | 0.53431 | 0.53431 | 0.53431 | 0.53431 | 0.53431 | 0.53431 | 0.53431 | 0.53431 | 0.53431 | 0.53431 | 0.53431
Winter | 60 | 12:00 | 0.53562 | 0.53562 | 0.53562 | 0.53562 | 0.53562 | 0.53562 | 0.53562 | 0.53562 | 0.53562 | 0.53562 | 0.53562 | 0.53562
Winter | 60 | 13:00 | 0.5361 | 0.5361 | 0.5361 | 0.5361 | 0.5361 | 0.5361 | 0.5361 | 0.5361 | 0.5361 | 0.5361 | 0.5361 | 0.5361
Winter | 60 | 14:00 | 0.53897 | 0.53897 | 0.53897 | 0.53897 | 0.53897 | 0.53897 | 0.53897 | 0.53897 | 0.53897 | 0.53897 | 0.53897 | 0.53897
Winter | 60 | 15:00 | 0.54519 | 0.54519 | 0.54519 | 0.54519 | 0.54519 | 0.54519 | 0.54519 | 0.54519 | 0.54519 | 0.54519 | 0.54519 | 0.54519
Winter | 60 | 16:00 | 0.58004 | 0.58004 | 0.58004 | 0.58004 | 0.58004 | 0.58004 | 0.58004 | 0.58004 | 0.58004 | 0.58004 | 0.58004 | 0.58004
Winter | 60 | 17:00 | 0.67517 | 0.67517 | 0.67517 | 0.67517 | 0.67517 | 0.67517 | 0.67517 | 0.67517 | 0.67517 | 0.67517 | 0.67517 | 0.67517
Winter | 60 | 18:00 | 0.84151 | 0.84151 | 0.84151 | 0.84151 | 0.84151 | 0.84151 | 0.84151 | 0.84151 | 0.84151 | 0.84151 | 0.84151 | 0.84151
Winter | 60 | 19:00 | 0.82895 | 0.82895 | 0.82895 | 0.82895 | 0.82895 | 0.82895 | 0.82895 | 0.82895 | 0.82895 | 0.82895 | 0.82895 | 0.82895
Winter | 60 | 20:00 | 0.79333 | 0.79333 | 0.79333 | 0.79333 | 0.79333 | 0.79333 | 0.79333 | 0.79333 | 0.79333 | 0.79333 | 0.79333 | 0.79333
Winter | 60 | 21:00 | 0.74245 | 0.74245 | 0.74245 | 0.74245 | 0.74245 | 0.74245 | 0.74245 | 0.74245 | 0.74245 | 0.74245 | 0.74245 | 0.74245
Winter | 60 | 22:00 | 0.62825 | 0.62825 | 0.62825 | 0.62825 | 0.62825 | 0.62825 | 0.62825 | 0.62825 | 0.62825 | 0.62825 | 0.62825 | 0.62825
Winter | 60 | 23:00 | 0.53529 | 0.53529 | 0.53529 | 0.53529 | 0.53529 | 0.53529 | 0.53529 | 0.53529 | 0.53529 | 0.53529 | 0.53529 | 0.53529
Winter | 60 | 24:00 | 0.47482 | 0.47482 | 0.47482 | 0.47482 | 0.47482 | 0.47482 | 0.47482 | 0.47482 | 0.47482 | 0.47482 | 0.47482 | 0.47482
Winter | 61 | 1:00 | 0.42221 | 0.42221 | 0.42221 | 0.42221 | 0.42221 | 0.42221 | 0.42221 | 0.42221 | 0.42221 | 0.42221 | 0.42221 | 0.42221
Winter | 61 | 2:00 | 0.39673 | 0.39673 | 0.39673 | 0.39673 | 0.39673 | 0.39673 | 0.39673 | 0.39673 | 0.39673 | 0.39673 | 0.39673 | 0.39673
Winter | 61 | 3:00 | 0.37371 | 0.37371 | 0.37371 | 0.37371 | 0.37371 | 0.37371 | 0.37371 | 0.37371 | 0.37371 | 0.37371 | 0.37371 | 0.37371
Winter | 61 | 4:00 | 0.35875 | 0.35875 | 0.35875 | 0.35875 | 0.35875 | 0.35875 | 0.35875 | 0.35875 | 0.35875 | 0.35875 | 0.35875 | 0.35875
Winter | 61 | 5:00 | 0.37861 | 0.37861 | 0.37861 | 0.37861 | 0.37861 | 0.37861 | 0.37861 | 0.37861 | 0.37861 | 0.37861 | 0.37861 | 0.37861
Winter | 61 | 6:00 | 0.44598 | 0.44598 | 0.44598 | 0.44598 | 0.44598 | 0.44598 | 0.44598 | 0.44598 | 0.44598 | 0.44598 | 0.44598 | 0.44598
Winter | 61 | 7:00 | 0.55194 | 0.55194 | 0.55194 | 0.55194 | 0.55194 | 0.55194 | 0.55194 | 0.55194 | 0.55194 | 0.55194 | 0.55194 | 0.55194
Winter | 61 | 8:00 | 0.61601 | 0.61601 | 0.61601 | 0.61601 | 0.61601 | 0.61601 | 0.61601 | 0.61601 | 0.61601 | 0.61601 | 0.61601 | 0.61601
Winter | 61 | 9:00 | 0.56192 | 0.56192 | 0.56192 | 0.56192 | 0.56192 | 0.56192 | 0.56192 | 0.56192 | 0.56192 | 0.56192 | 0.56192 | 0.56192
Winter | 61 | 10:00 | 0.52527 | 0.52527 | 0.52527 | 0.52527 | 0.52527 | 0.52527 | 0.52527 | 0.52527 | 0.52527 | 0.52527 | 0.52527 | 0.52527
Winter | 61 | 11:00 | 0.4869 | 0.4869 | 0.4869 | 0.4869 | 0.4869 | 0.4869 | 0.4869 | 0.4869 | 0.4869 | 0.4869 | 0.4869 | 0.4869
Winter | 61 | 12:00 | 0.4632 | 0.4632 | 0.4632 | 0.4632 | 0.4632 | 0.4632 | 0.4632 | 0.4632 | 0.4632 | 0.4632 | 0.4632 | 0.4632
Winter | 61 | 13:00 | 0.45697 | 0.45697 | 0.45697 | 0.45697 | 0.45697 | 0.45697 | 0.45697 | 0.45697 | 0.45697 | 0.45697 | 0.45697 | 0.45697
Winter | 61 | 14:00 | 0.44739 | 0.44739 | 0.44739 | 0.44739 | 0.44739 | 0.44739 | 0.44739 | 0.44739 | 0.44739 | 0.44739 | 0.44739 | 0.44739
Winter | 61 | 15:00 | 0.45235 | 0.45235 | 0.45235 | 0.45235 | 0.45235 | 0.45235 | 0.45235 | 0.45235 | 0.45235 | 0.45235 | 0.45235 | 0.45235
Winter | 61 | 16:00 | 0.48416 | 0.48416 | 0.48416 | 0.48416 | 0.48416 | 0.48416 | 0.48416 | 0.48416 | 0.48416 | 0.48416 | 0.48416 | 0.48416
Winter | 61 | 17:00 | 0.58187 | 0.58187 | 0.58187 | 0.58187 | 0.58187 | 0.58187 | 0.58187 | 0.58187 | 0.58187 | 0.58187 | 0.58187 | 0.58187
Winter | 61 | 18:00 | 0.80796 | 0.80796 | 0.80796 | 0.80796 | 0.80796 | 0.80796 | 0.80796 | 0.80796 | 0.80796 | 0.80796 | 0.80796 | 0.80796
Winter | 61 | 19:00 | 0.83257 | 0.83257 | 0.83257 | 0.83257 | 0.83257 | 0.83257 | 0.83257 | 0.83257 | 0.83257 | 0.83257 | 0.83257 | 0.83257
Winter | 61 | 20:00 | 0.80279 | 0.80279 | 0.80279 | 0.80279 | 0.80279 | 0.80279 | 0.80279 | 0.80279 | 0.80279 | 0.80279 | 0.80279 | 0.80279
Winter | 61 | 21:00 | 0.75605 | 0.75605 | 0.75605 | 0.75605 | 0.75605 | 0.75605 | 0.75605 | 0.75605 | 0.75605 | 0.75605 | 0.75605 | 0.75605
Winter | 61 | 22:00 | 0.64805 | 0.64805 | 0.64805 | 0.64805 | 0.64805 | 0.64805 | 0.64805 | 0.64805 | 0.64805 | 0.64805 | 0.64805 | 0.64805
Winter | 61 | 23:00 | 0.55482 | 0.55482 | 0.55482 | 0.55482 | 0.55482 | 0.55482 | 0.55482 | 0.55482 | 0.55482 | 0.55482 | 0.55482 | 0.55482
Winter | 61 | 24:00 | 0.49064 | 0.49064 | 0.49064 | 0.49064 | 0.49064 | 0.49064 | 0.49064 | 0.49064 | 0.49064 | 0.49064 | 0.49064 | 0.49064
Winter | 62 | 1:00 | 0.43542 | 0.43542 | 0.43542 | 0.43542 | 0.43542 | 0.43542 | 0.43542 | 0.43542 | 0.43542 | 0.43542 | 0.43542 | 0.43542
Winter | 62 | 2:00 | 0.41904 | 0.41904 | 0.41904 | 0.41904 | 0.41904 | 0.41904 | 0.41904 | 0.41904 | 0.41904 | 0.41904 | 0.41904 | 0.41904
Winter | 62 | 3:00 | 0.38932 | 0.38932 | 0.38932 | 0.38932 | 0.38932 | 0.38932 | 0.38932 | 0.38932 | 0.38932 | 0.38932 | 0.38932 | 0.38932
Winter | 62 | 4:00 | 0.36459 | 0.36459 | 0.36459 | 0.36459 | 0.36459 | 0.36459 | 0.36459 | 0.36459 | 0.36459 | 0.36459 | 0.36459 | 0.36459
Winter | 62 | 5:00 | 0.39052 | 0.39052 | 0.39052 | 0.39052 | 0.39052 | 0.39052 | 0.39052 | 0.39052 | 0.39052 | 0.39052 | 0.39052 | 0.39052
Winter | 62 | 6:00 | 0.45265 | 0.45265 | 0.45265 | 0.45265 | 0.45265 | 0.45265 | 0.45265 | 0.45265 | 0.45265 | 0.45265 | 0.45265 | 0.45265
Winter | 62 | 7:00 | 0.56069 | 0.56069 | 0.56069 | 0.56069 | 0.56069 | 0.56069 | 0.56069 | 0.56069 | 0.56069 | 0.56069 | 0.56069 | 0.56069
Winter | 62 | 8:00 | 0.63149 | 0.63149 | 0.63149 | 0.63149 | 0.63149 | 0.63149 | 0.63149 | 0.63149 | 0.63149 | 0.63149 | 0.63149 | 0.63149
Winter | 62 | 9:00 | 0.59208 | 0.59208 | 0.59208 | 0.59208 | 0.59208 | 0.59208 | 0.59208 | 0.59208 | 0.59208 | 0.59208 | 0.59208 | 0.59208
Winter | 62 | 10:00 | 0.57185 | 0.57185 | 0.57185 | 0.57185 | 0.57185 | 0.57185 | 0.57185 | 0.57185 | 0.57185 | 0.57185 | 0.57185 | 0.57185
Winter | 62 | 11:00 | 0.52291 | 0.52291 | 0.52291 | 0.52291 | 0.52291 | 0.52291 | 0.52291 | 0.52291 | 0.52291 | 0.52291 | 0.52291 | 0.52291
Winter | 62 | 12:00 | 0.48389 | 0.48389 | 0.48389 | 0.48389 | 0.48389 | 0.48389 | 0.48389 | 0.48389 | 0.48389 | 0.48389 | 0.48389 | 0.48389
Winter | 62 | 13:00 | 0.4659 | 0.4659 | 0.4659 | 0.4659 | 0.4659 | 0.4659 | 0.4659 | 0.4659 | 0.4659 | 0.4659 | 0.4659 | 0.4659
Winter | 62 | 14:00 | 0.46371 | 0.46371 | 0.46371 | 0.46371 | 0.46371 | 0.46371 | 0.46371 | 0.46371 | 0.46371 | 0.46371 | 0.46371 | 0.46371
Winter | 62 | 15:00 | 0.46691 | 0.46691 | 0.46691 | 0.46691 | 0.46691 | 0.46691 | 0.46691 | 0.46691 | 0.46691 | 0.46691 | 0.46691 | 0.46691
Winter | 62 | 16:00 | 0.48395 | 0.48395 | 0.48395 | 0.48395 | 0.48395 | 0.48395 | 0.48395 | 0.48395 | 0.48395 | 0.48395 | 0.48395 | 0.48395
Winter | 62 | 17:00 | 0.58823 | 0.58823 | 0.58823 | 0.58823 | 0.58823 | 0.58823 | 0.58823 | 0.58823 | 0.58823 | 0.58823 | 0.58823 | 0.58823
Winter | 62 | 18:00 | 0.79251 | 0.79251 | 0.79251 | 0.79251 | 0.79251 | 0.79251 | 0.79251 | 0.79251 | 0.79251 | 0.79251 | 0.79251 | 0.79251
Winter | 62 | 19:00 | 0.81496 | 0.81496 | 0.81496 | 0.81496 | 0.81496 | 0.81496 | 0.81496 | 0.81496 | 0.81496 | 0.81496 | 0.81496 | 0.81496
Winter | 62 | 20:00 | 0.79543 | 0.79543 | 0.79543 | 0.79543 | 0.79543 | 0.79543 | 0.79543 | 0.79543 | 0.79543 | 0.79543 | 0.79543 | 0.79543
Winter | 62 | 21:00 | 0.74676 | 0.74676 | 0.74676 | 0.74676 | 0.74676 | 0.74676 | 0.74676 | 0.74676 | 0.74676 | 0.74676 | 0.74676 | 0.74676
Winter | 62 | 22:00 | 0.67745 | 0.67745 | 0.67745 | 0.67745 | 0.67745 | 0.67745 | 0.67745 | 0.67745 | 0.67745 | 0.67745 | 0.67745 | 0.67745
Winter | 62 | 23:00 | 0.61628 | 0.61628 | 0.61628 | 0.61628 | 0.61628 | 0.61628 | 0.61628 | 0.61628 | 0.61628 | 0.61628 | 0.61628 | 0.61628
Winter | 62 | 24:00 | 0.54117 | 0.54117 | 0.54117 | 0.54117 | 0.54117 | 0.54117 | 0.54117 | 0.54117 | 0.54117 | 0.54117 | 0.54117 | 0.54117
Winter | 63 | 1:00 | 0.47839 | 0.47839 | 0.47839 | 0.47839 | 0.47839 | 0.47839 | 0.47839 | 0.47839 | 0.47839 | 0.47839 | 0.47839 | 0.47839
Winter | 63 | 2:00 | 0.43724 | 0.43724 | 0.43724 | 0.43724 | 0.43724 | 0.43724 | 0.43724 | 0.43724 | 0.43724 | 0.43724 | 0.43724 | 0.43724
Winter | 63 | 3:00 | 0.40261 | 0.40261 | 0.40261 | 0.40261 | 0.40261 | 0.40261 | 0.40261 | 0.40261 | 0.40261 | 0.40261 | 0.40261 | 0.40261
Winter | 63 | 4:00 | 0.38428 | 0.38428 | 0.38428 | 0.38428 | 0.38428 | 0.38428 | 0.38428 | 0.38428 | 0.38428 | 0.38428 | 0.38428 | 0.38428
Winter | 63 | 5:00 | 0.3877 | 0.3877 | 0.3877 | 0.3877 | 0.3877 | 0.3877 | 0.3877 | 0.3877 | 0.3877 | 0.3877 | 0.3877 | 0.3877
Winter | 63 | 6:00 | 0.40737 | 0.40737 | 0.40737 | 0.40737 | 0.40737 | 0.40737 | 0.40737 | 0.40737 | 0.40737 | 0.40737 | 0.40737 | 0.40737
Winter | 63 | 7:00 | 0.45268 | 0.45268 | 0.45268 | 0.45268 | 0.45268 | 0.45268 | 0.45268 | 0.45268 | 0.45268 | 0.45268 | 0.45268 | 0.45268
Winter | 63 | 8:00 | 0.52342 | 0.52342 | 0.52342 | 0.52342 | 0.52342 | 0.52342 | 0.52342 | 0.52342 | 0.52342 | 0.52342 | 0.52342 | 0.52342
Winter | 63 | 9:00 | 0.59661 | 0.59661 | 0.59661 | 0.59661 | 0.59661 | 0.59661 | 0.59661 | 0.59661 | 0.59661 | 0.59661 | 0.59661 | 0.59661
Winter | 63 | 10:00 | 0.6041 | 0.6041 | 0.6041 | 0.6041 | 0.6041 | 0.6041 | 0.6041 | 0.6041 | 0.6041 | 0.6041 | 0.6041 | 0.6041
Winter | 63 | 11:00 | 0.57618 | 0.57618 | 0.57618 | 0.57618 | 0.57618 | 0.57618 | 0.57618 | 0.57618 | 0.57618 | 0.57618 | 0.57618 | 0.57618
Winter | 63 | 12:00 | 0.56276 | 0.56276 | 0.56276 | 0.56276 | 0.56276 | 0.56276 | 0.56276 | 0.56276 | 0.56276 | 0.56276 | 0.56276 | 0.56276
Winter | 63 | 13:00 | 0.52814 | 0.52814 | 0.52814 | 0.52814 | 0.52814 | 0.52814 | 0.52814 | 0.52814 | 0.52814 | 0.52814 | 0.52814 | 0.52814
Winter | 63 | 14:00 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356
Winter | 63 | 15:00 | 0.52853 | 0.52853 | 0.52853 | 0.52853 | 0.52853 | 0.52853 | 0.52853 | 0.52853 | 0.52853 | 0.52853 | 0.52853 | 0.52853
Winter | 63 | 16:00 | 0.56237 | 0.56237 | 0.56237 | 0.56237 | 0.56237 | 0.56237 | 0.56237 | 0.56237 | 0.56237 | 0.56237 | 0.56237 | 0.56237
Winter | 63 | 17:00 | 0.66485 | 0.66485 | 0.66485 | 0.66485 | 0.66485 | 0.66485 | 0.66485 | 0.66485 | 0.66485 | 0.66485 | 0.66485 | 0.66485
Winter | 63 | 18:00 | 0.83184 | 0.83184 | 0.83184 | 0.83184 | 0.83184 | 0.83184 | 0.83184 | 0.83184 | 0.83184 | 0.83184 | 0.83184 | 0.83184
Winter | 63 | 19:00 | 0.79158 | 0.79158 | 0.79158 | 0.79158 | 0.79158 | 0.79158 | 0.79158 | 0.79158 | 0.79158 | 0.79158 | 0.79158 | 0.79158
Winter | 63 | 20:00 | 0.73445 | 0.73445 | 0.73445 | 0.73445 | 0.73445 | 0.73445 | 0.73445 | 0.73445 | 0.73445 | 0.73445 | 0.73445 | 0.73445
Winter | 63 | 21:00 | 0.67197 | 0.67197 | 0.67197 | 0.67197 | 0.67197 | 0.67197 | 0.67197 | 0.67197 | 0.67197 | 0.67197 | 0.67197 | 0.67197
Winter | 63 | 22:00 | 0.62191 | 0.62191 | 0.62191 | 0.62191 | 0.62191 | 0.62191 | 0.62191 | 0.62191 | 0.62191 | 0.62191 | 0.62191 | 0.62191
Winter | 63 | 23:00 | 0.57641 | 0.57641 | 0.57641 | 0.57641 | 0.57641 | 0.57641 | 0.57641 | 0.57641 | 0.57641 | 0.57641 | 0.57641 | 0.57641
Winter | 63 | 24:00 | 0.53042 | 0.53042 | 0.53042 | 0.53042 | 0.53042 | 0.53042 | 0.53042 | 0.53042 | 0.53042 | 0.53042 | 0.53042 | 0.53042
Winter | 64 | 1:00 | 0.46808 | 0.46808 | 0.46808 | 0.46808 | 0.46808 | 0.46808 | 0.46808 | 0.46808 | 0.46808 | 0.46808 | 0.46808 | 0.46808
Winter | 64 | 2:00 | 0.44376 | 0.44376 | 0.44376 | 0.44376 | 0.44376 | 0.44376 | 0.44376 | 0.44376 | 0.44376 | 0.44376 | 0.44376 | 0.44376
Winter | 64 | 3:00 | 0.39689 | 0.39689 | 0.39689 | 0.39689 | 0.39689 | 0.39689 | 0.39689 | 0.39689 | 0.39689 | 0.39689 | 0.39689 | 0.39689
Winter | 64 | 4:00 | 0.37432 | 0.37432 | 0.37432 | 0.37432 | 0.37432 | 0.37432 | 0.37432 | 0.37432 | 0.37432 | 0.37432 | 0.37432 | 0.37432
Winter | 64 | 5:00 | 0.37361 | 0.37361 | 0.37361 | 0.37361 | 0.37361 | 0.37361 | 0.37361 | 0.37361 | 0.37361 | 0.37361 | 0.37361 | 0.37361
Winter | 64 | 6:00 | 0.38219 | 0.38219 | 0.38219 | 0.38219 | 0.38219 | 0.38219 | 0.38219 | 0.38219 | 0.38219 | 0.38219 | 0.38219 | 0.38219
Winter | 64 | 7:00 | 0.39532 | 0.39532 | 0.39532 | 0.39532 | 0.39532 | 0.39532 | 0.39532 | 0.39532 | 0.39532 | 0.39532 | 0.39532 | 0.39532
Winter | 64 | 8:00 | 0.4668 | 0.4668 | 0.4668 | 0.4668 | 0.4668 | 0.4668 | 0.4668 | 0.4668 | 0.4668 | 0.4668 | 0.4668 | 0.4668
Winter | 64 | 9:00 | 0.5335 | 0.5335 | 0.5335 | 0.5335 | 0.5335 | 0.5335 | 0.5335 | 0.5335 | 0.5335 | 0.5335 | 0.5335 | 0.5335
Winter | 64 | 10:00 | 0.59176 | 0.59176 | 0.59176 | 0.59176 | 0.59176 | 0.59176 | 0.59176 | 0.59176 | 0.59176 | 0.59176 | 0.59176 | 0.59176
Winter | 64 | 11:00 | 0.61472 | 0.61472 | 0.61472 | 0.61472 | 0.61472 | 0.61472 | 0.61472 | 0.61472 | 0.61472 | 0.61472 | 0.61472 | 0.61472
Winter | 64 | 12:00 | 0.61439 | 0.61439 | 0.61439 | 0.61439 | 0.61439 | 0.61439 | 0.61439 | 0.61439 | 0.61439 | 0.61439 | 0.61439 | 0.61439
Winter | 64 | 13:00 | 0.58094 | 0.58094 | 0.58094 | 0.58094 | 0.58094 | 0.58094 | 0.58094 | 0.58094 | 0.58094 | 0.58094 | 0.58094 | 0.58094
Winter | 64 | 14:00 | 0.5789 | 0.5789 | 0.5789 | 0.5789 | 0.5789 | 0.5789 | 0.5789 | 0.5789 | 0.5789 | 0.5789 | 0.5789 | 0.5789
Winter | 64 | 15:00 | 0.54095 | 0.54095 | 0.54095 | 0.54095 | 0.54095 | 0.54095 | 0.54095 | 0.54095 | 0.54095 | 0.54095 | 0.54095 | 0.54095
Winter | 64 | 16:00 | 0.56142 | 0.56142 | 0.56142 | 0.56142 | 0.56142 | 0.56142 | 0.56142 | 0.56142 | 0.56142 | 0.56142 | 0.56142 | 0.56142
Winter | 64 | 17:00 | 0.69261 | 0.69261 | 0.69261 | 0.69261 | 0.69261 | 0.69261 | 0.69261 | 0.69261 | 0.69261 | 0.69261 | 0.69261 | 0.69261
Winter | 64 | 18:00 | 0.86444 | 0.86444 | 0.86444 | 0.86444 | 0.86444 | 0.86444 | 0.86444 | 0.86444 | 0.86444 | 0.86444 | 0.86444 | 0.86444
Winter | 64 | 19:00 | 0.82291 | 0.82291 | 0.82291 | 0.82291 | 0.82291 | 0.82291 | 0.82291 | 0.82291 | 0.82291 | 0.82291 | 0.82291 | 0.82291
Winter | 64 | 20:00 | 0.77306 | 0.77306 | 0.77306 | 0.77306 | 0.77306 | 0.77306 | 0.77306 | 0.77306 | 0.77306 | 0.77306 | 0.77306 | 0.77306
Winter | 64 | 21:00 | 0.71073 | 0.71073 | 0.71073 | 0.71073 | 0.71073 | 0.71073 | 0.71073 | 0.71073 | 0.71073 | 0.71073 | 0.71073 | 0.71073
Winter | 64 | 22:00 | 0.62234 | 0.62234 | 0.62234 | 0.62234 | 0.62234 | 0.62234 | 0.62234 | 0.62234 | 0.62234 | 0.62234 | 0.62234 | 0.62234
Winter | 64 | 23:00 | 0.53438 | 0.53438 | 0.53438 | 0.53438 | 0.53438 | 0.53438 | 0.53438 | 0.53438 | 0.53438 | 0.53438 | 0.53438 | 0.53438
Winter | 64 | 24:00 | 0.4759 | 0.4759 | 0.4759 | 0.4759 | 0.4759 | 0.4759 | 0.4759 | 0.4759 | 0.4759 | 0.4759 | 0.4759 | 0.4759
Winter | 65 | 1:00 | 0.42808 | 0.42808 | 0.42808 | 0.42808 | 0.42808 | 0.42808 | 0.42808 | 0.42808 | 0.42808 | 0.42808 | 0.42808 | 0.42808
Winter | 65 | 2:00 | 0.40822 | 0.40822 | 0.40822 | 0.40822 | 0.40822 | 0.40822 | 0.40822 | 0.40822 | 0.40822 | 0.40822 | 0.40822 | 0.40822
Winter | 65 | 3:00 | 0.37351 | 0.37351 | 0.37351 | 0.37351 | 0.37351 | 0.37351 | 0.37351 | 0.37351 | 0.37351 | 0.37351 | 0.37351 | 0.37351
Winter | 65 | 4:00 | 0.34667 | 0.34667 | 0.34667 | 0.34667 | 0.34667 | 0.34667 | 0.34667 | 0.34667 | 0.34667 | 0.34667 | 0.34667 | 0.34667
Winter | 65 | 5:00 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397 | 0.36397
Winter | 65 | 6:00 | 0.42595 | 0.42595 | 0.42595 | 0.42595 | 0.42595 | 0.42595 | 0.42595 | 0.42595 | 0.42595 | 0.42595 | 0.42595 | 0.42595
Winter | 65 | 7:00 | 0.52219 | 0.52219 | 0.52219 | 0.52219 | 0.52219 | 0.52219 | 0.52219 | 0.52219 | 0.52219 | 0.52219 | 0.52219 | 0.52219
Winter | 65 | 8:00 | 0.60284 | 0.60284 | 0.60284 | 0.60284 | 0.60284 | 0.60284 | 0.60284 | 0.60284 | 0.60284 | 0.60284 | 0.60284 | 0.60284
Winter | 65 | 9:00 | 0.57535 | 0.57535 | 0.57535 | 0.57535 | 0.57535 | 0.57535 | 0.57535 | 0.57535 | 0.57535 | 0.57535 | 0.57535 | 0.57535
Winter | 65 | 10:00 | 0.57138 | 0.57138 | 0.57138 | 0.57138 | 0.57138 | 0.57138 | 0.57138 | 0.57138 | 0.57138 | 0.57138 | 0.57138 | 0.57138
Winter | 65 | 11:00 | 0.55472 | 0.55472 | 0.55472 | 0.55472 | 0.55472 | 0.55472 | 0.55472 | 0.55472 | 0.55472 | 0.55472 | 0.55472 | 0.55472
Winter | 65 | 12:00 | 0.56744 | 0.56744 | 0.56744 | 0.56744 | 0.56744 | 0.56744 | 0.56744 | 0.56744 | 0.56744 | 0.56744 | 0.56744 | 0.56744
Winter | 65 | 13:00 | 0.57242 | 0.57242 | 0.57242 | 0.57242 | 0.57242 | 0.57242 | 0.57242 | 0.57242 | 0.57242 | 0.57242 | 0.57242 | 0.57242
Winter | 65 | 14:00 | 0.59431 | 0.59431 | 0.59431 | 0.59431 | 0.59431 | 0.59431 | 0.59431 | 0.59431 | 0.59431 | 0.59431 | 0.59431 | 0.59431
Winter | 65 | 15:00 | 0.60787 | 0.60787 | 0.60787 | 0.60787 | 0.60787 | 0.60787 | 0.60787 | 0.60787 | 0.60787 | 0.60787 | 0.60787 | 0.60787
Winter | 65 | 16:00 | 0.68189 | 0.68189 | 0.68189 | 0.68189 | 0.68189 | 0.68189 | 0.68189 | 0.68189 | 0.68189 | 0.68189 | 0.68189 | 0.68189
Winter | 65 | 17:00 | 0.79587 | 0.79587 | 0.79587 | 0.79587 | 0.79587 | 0.79587 | 0.79587 | 0.79587 | 0.79587 | 0.79587 | 0.79587 | 0.79587
Winter | 65 | 18:00 | 0.93509 | 0.93509 | 0.93509 | 0.93509 | 0.93509 | 0.93509 | 0.93509 | 0.93509 | 0.93509 | 0.93509 | 0.93509 | 0.93509
Winter | 65 | 19:00 | 0.91076 | 0.91076 | 0.91076 | 0.91076 | 0.91076 | 0.91076 | 0.91076 | 0.91076 | 0.91076 | 0.91076 | 0.91076 | 0.91076
Winter | 65 | 20:00 | 0.84243 | 0.84243 | 0.84243 | 0.84243 | 0.84243 | 0.84243 | 0.84243 | 0.84243 | 0.84243 | 0.84243 | 0.84243 | 0.84243
Winter | 65 | 21:00 | 0.76165 | 0.76165 | 0.76165 | 0.76165 | 0.76165 | 0.76165 | 0.76165 | 0.76165 | 0.76165 | 0.76165 | 0.76165 | 0.76165
Winter | 65 | 22:00 | 0.66209 | 0.66209 | 0.66209 | 0.66209 | 0.66209 | 0.66209 | 0.66209 | 0.66209 | 0.66209 | 0.66209 | 0.66209 | 0.66209
Winter | 65 | 23:00 | 0.53923 | 0.53923 | 0.53923 | 0.53923 | 0.53923 | 0.53923 | 0.53923 | 0.53923 | 0.53923 | 0.53923 | 0.53923 | 0.53923
Winter | 65 | 24:00 | 0.48022 | 0.48022 | 0.48022 | 0.48022 | 0.48022 | 0.48022 | 0.48022 | 0.48022 | 0.48022 | 0.48022 | 0.48022 | 0.48022
Winter | 66 | 1:00 | 0.43638 | 0.43638 | 0.43638 | 0.43638 | 0.43638 | 0.43638 | 0.43638 | 0.43638 | 0.43638 | 0.43638 | 0.43638 | 0.43638
Winter | 66 | 2:00 | 0.41875 | 0.41875 | 0.41875 | 0.41875 | 0.41875 | 0.41875 | 0.41875 | 0.41875 | 0.41875 | 0.41875 | 0.41875 | 0.41875
Winter | 66 | 3:00 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759
Winter | 66 | 4:00 | 0.37574 | 0.37574 | 0.37574 | 0.37574 | 0.37574 | 0.37574 | 0.37574 | 0.37574 | 0.37574 | 0.37574 | 0.37574 | 0.37574
Winter | 66 | 5:00 | 0.38753 | 0.38753 | 0.38753 | 0.38753 | 0.38753 | 0.38753 | 0.38753 | 0.38753 | 0.38753 | 0.38753 | 0.38753 | 0.38753
Winter | 66 | 6:00 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4608
Winter | 66 | 7:00 | 0.56126 | 0.56126 | 0.56126 | 0.56126 | 0.56126 | 0.56126 | 0.56126 | 0.56126 | 0.56126 | 0.56126 | 0.56126 | 0.56126
Winter | 66 | 8:00 | 0.64492 | 0.64492 | 0.64492 | 0.64492 | 0.64492 | 0.64492 | 0.64492 | 0.64492 | 0.64492 | 0.64492 | 0.64492 | 0.64492
Winter | 66 | 9:00 | 0.62047 | 0.62047 | 0.62047 | 0.62047 | 0.62047 | 0.62047 | 0.62047 | 0.62047 | 0.62047 | 0.62047 | 0.62047 | 0.62047
Winter | 66 | 10:00 | 0.62174 | 0.62174 | 0.62174 | 0.62174 | 0.62174 | 0.62174 | 0.62174 | 0.62174 | 0.62174 | 0.62174 | 0.62174 | 0.62174
Winter | 66 | 11:00 | 0.6102 | 0.6102 | 0.6102 | 0.6102 | 0.6102 | 0.6102 | 0.6102 | 0.6102 | 0.6102 | 0.6102 | 0.6102 | 0.6102
Winter | 66 | 12:00 | 0.61612 | 0.61612 | 0.61612 | 0.61612 | 0.61612 | 0.61612 | 0.61612 | 0.61612 | 0.61612 | 0.61612 | 0.61612 | 0.61612
Winter | 66 | 13:00 | 0.62334 | 0.62334 | 0.62334 | 0.62334 | 0.62334 | 0.62334 | 0.62334 | 0.62334 | 0.62334 | 0.62334 | 0.62334 | 0.62334
Winter | 66 | 14:00 | 0.61545 | 0.61545 | 0.61545 | 0.61545 | 0.61545 | 0.61545 | 0.61545 | 0.61545 | 0.61545 | 0.61545 | 0.61545 | 0.61545
Winter | 66 | 15:00 | 0.61129 | 0.61129 | 0.61129 | 0.61129 | 0.61129 | 0.61129 | 0.61129 | 0.61129 | 0.61129 | 0.61129 | 0.61129 | 0.61129
Winter | 66 | 16:00 | 0.65976 | 0.65976 | 0.65976 | 0.65976 | 0.65976 | 0.65976 | 0.65976 | 0.65976 | 0.65976 | 0.65976 | 0.65976 | 0.65976
Winter | 66 | 17:00 | 0.75823 | 0.75823 | 0.75823 | 0.75823 | 0.75823 | 0.75823 | 0.75823 | 0.75823 | 0.75823 | 0.75823 | 0.75823 | 0.75823
Winter | 66 | 18:00 | 0.96366 | 0.96366 | 0.96366 | 0.96366 | 0.96366 | 0.96366 | 0.96366 | 0.96366 | 0.96366 | 0.96366 | 0.96366 | 0.96366
Winter | 66 | 19:00 | 0.95082 | 0.95082 | 0.95082 | 0.95082 | 0.95082 | 0.95082 | 0.95082 | 0.95082 | 0.95082 | 0.95082 | 0.95082 | 0.95082
Winter | 66 | 20:00 | 0.88107 | 0.88107 | 0.88107 | 0.88107 | 0.88107 | 0.88107 | 0.88107 | 0.88107 | 0.88107 | 0.88107 | 0.88107 | 0.88107
Winter | 66 | 21:00 | 0.7964 | 0.7964 | 0.7964 | 0.7964 | 0.7964 | 0.7964 | 0.7964 | 0.7964 | 0.7964 | 0.7964 | 0.7964 | 0.7964
Winter | 66 | 22:00 | 0.6767 | 0.6767 | 0.6767 | 0.6767 | 0.6767 | 0.6767 | 0.6767 | 0.6767 | 0.6767 | 0.6767 | 0.6767 | 0.6767
Winter | 66 | 23:00 | 0.55748 | 0.55748 | 0.55748 | 0.55748 | 0.55748 | 0.55748 | 0.55748 | 0.55748 | 0.55748 | 0.55748 | 0.55748 | 0.55748
Winter | 66 | 24:00 | 0.50266 | 0.50266 | 0.50266 | 0.50266 | 0.50266 | 0.50266 | 0.50266 | 0.50266 | 0.50266 | 0.50266 | 0.50266 | 0.50266
Winter | 67 | 1:00 | 0.45238 | 0.45238 | 0.45238 | 0.45238 | 0.45238 | 0.45238 | 0.45238 | 0.45238 | 0.45238 | 0.45238 | 0.45238 | 0.45238
Winter | 67 | 2:00 | 0.43347 | 0.43347 | 0.43347 | 0.43347 | 0.43347 | 0.43347 | 0.43347 | 0.43347 | 0.43347 | 0.43347 | 0.43347 | 0.43347
Winter | 67 | 3:00 | 0.3979 | 0.3979 | 0.3979 | 0.3979 | 0.3979 | 0.3979 | 0.3979 | 0.3979 | 0.3979 | 0.3979 | 0.3979 | 0.3979
Winter | 67 | 4:00 | 0.38661 | 0.38661 | 0.38661 | 0.38661 | 0.38661 | 0.38661 | 0.38661 | 0.38661 | 0.38661 | 0.38661 | 0.38661 | 0.38661
Winter | 67 | 5:00 | 0.3999 | 0.3999 | 0.3999 | 0.3999 | 0.3999 | 0.3999 | 0.3999 | 0.3999 | 0.3999 | 0.3999 | 0.3999 | 0.3999
Winter | 67 | 6:00 | 0.45862 | 0.45862 | 0.45862 | 0.45862 | 0.45862 | 0.45862 | 0.45862 | 0.45862 | 0.45862 | 0.45862 | 0.45862 | 0.45862
Winter | 67 | 7:00 | 0.5684 | 0.5684 | 0.5684 | 0.5684 | 0.5684 | 0.5684 | 0.5684 | 0.5684 | 0.5684 | 0.5684 | 0.5684 | 0.5684
Winter | 67 | 8:00 | 0.62592 | 0.62592 | 0.62592 | 0.62592 | 0.62592 | 0.62592 | 0.62592 | 0.62592 | 0.62592 | 0.62592 | 0.62592 | 0.62592
Winter | 67 | 9:00 | 0.57197 | 0.57197 | 0.57197 | 0.57197 | 0.57197 | 0.57197 | 0.57197 | 0.57197 | 0.57197 | 0.57197 | 0.57197 | 0.57197
Winter | 67 | 10:00 | 0.54782 | 0.54782 | 0.54782 | 0.54782 | 0.54782 | 0.54782 | 0.54782 | 0.54782 | 0.54782 | 0.54782 | 0.54782 | 0.54782
Winter | 67 | 11:00 | 0.55755 | 0.55755 | 0.55755 | 0.55755 | 0.55755 | 0.55755 | 0.55755 | 0.55755 | 0.55755 | 0.55755 | 0.55755 | 0.55755
Winter | 67 | 12:00 | 0.57506 | 0.57506 | 0.57506 | 0.57506 | 0.57506 | 0.57506 | 0.57506 | 0.57506 | 0.57506 | 0.57506 | 0.57506 | 0.57506
Winter | 67 | 13:00 | 0.54757 | 0.54757 | 0.54757 | 0.54757 | 0.54757 | 0.54757 | 0.54757 | 0.54757 | 0.54757 | 0.54757 | 0.54757 | 0.54757
Winter | 67 | 14:00 | 0.54501 | 0.54501 | 0.54501 | 0.54501 | 0.54501 | 0.54501 | 0.54501 | 0.54501 | 0.54501 | 0.54501 | 0.54501 | 0.54501
Winter | 67 | 15:00 | 0.57525 | 0.57525 | 0.57525 | 0.57525 | 0.57525 | 0.57525 | 0.57525 | 0.57525 | 0.57525 | 0.57525 | 0.57525 | 0.57525
Winter | 67 | 16:00 | 0.62603 | 0.62603 | 0.62603 | 0.62603 | 0.62603 | 0.62603 | 0.62603 | 0.62603 | 0.62603 | 0.62603 | 0.62603 | 0.62603
Winter | 67 | 17:00 | 0.74776 | 0.74776 | 0.74776 | 0.74776 | 0.74776 | 0.74776 | 0.74776 | 0.74776 | 0.74776 | 0.74776 | 0.74776 | 0.74776
Winter | 67 | 18:00 | 0.92032 | 0.92032 | 0.92032 | 0.92032 | 0.92032 | 0.92032 | 0.92032 | 0.92032 | 0.92032 | 0.92032 | 0.92032 | 0.92032
Winter | 67 | 19:00 | 0.90276 | 0.90276 | 0.90276 | 0.90276 | 0.90276 | 0.90276 | 0.90276 | 0.90276 | 0.90276 | 0.90276 | 0.90276 | 0.90276
Winter | 67 | 20:00 | 0.85152 | 0.85152 | 0.85152 | 0.85152 | 0.85152 | 0.85152 | 0.85152 | 0.85152 | 0.85152 | 0.85152 | 0.85152 | 0.85152
Winter | 67 | 21:00 | 0.77675 | 0.77675 | 0.77675 | 0.77675 | 0.77675 | 0.77675 | 0.77675 | 0.77675 | 0.77675 | 0.77675 | 0.77675 | 0.77675
Winter | 67 | 22:00 | 0.66106 | 0.66106 | 0.66106 | 0.66106 | 0.66106 | 0.66106 | 0.66106 | 0.66106 | 0.66106 | 0.66106 | 0.66106 | 0.66106
Winter | 67 | 23:00 | 0.55729 | 0.55729 | 0.55729 | 0.55729 | 0.55729 | 0.55729 | 0.55729 | 0.55729 | 0.55729 | 0.55729 | 0.55729 | 0.55729
Winter | 67 | 24:00 | 0.49793 | 0.49793 | 0.49793 | 0.49793 | 0.49793 | 0.49793 | 0.49793 | 0.49793 | 0.49793 | 0.49793 | 0.49793 | 0.49793
Winter | 68 | 1:00 | 0.43678 | 0.43678 | 0.43678 | 0.43678 | 0.43678 | 0.43678 | 0.43678 | 0.43678 | 0.43678 | 0.43678 | 0.43678 | 0.43678
Winter | 68 | 2:00 | 0.42403 | 0.42403 | 0.42403 | 0.42403 | 0.42403 | 0.42403 | 0.42403 | 0.42403 | 0.42403 | 0.42403 | 0.42403 | 0.42403
Winter | 68 | 3:00 | 0.37768 | 0.37768 | 0.37768 | 0.37768 | 0.37768 | 0.37768 | 0.37768 | 0.37768 | 0.37768 | 0.37768 | 0.37768 | 0.37768
Winter | 68 | 4:00 | 0.36116 | 0.36116 | 0.36116 | 0.36116 | 0.36116 | 0.36116 | 0.36116 | 0.36116 | 0.36116 | 0.36116 | 0.36116 | 0.36116
Winter | 68 | 5:00 | 0.37778 | 0.37778 | 0.37778 | 0.37778 | 0.37778 | 0.37778 | 0.37778 | 0.37778 | 0.37778 | 0.37778 | 0.37778 | 0.37778
Winter | 68 | 6:00 | 0.44434 | 0.44434 | 0.44434 | 0.44434 | 0.44434 | 0.44434 | 0.44434 | 0.44434 | 0.44434 | 0.44434 | 0.44434 | 0.44434
Winter | 68 | 7:00 | 0.54101 | 0.54101 | 0.54101 | 0.54101 | 0.54101 | 0.54101 | 0.54101 | 0.54101 | 0.54101 | 0.54101 | 0.54101 | 0.54101
Winter | 68 | 8:00 | 0.59803 | 0.59803 | 0.59803 | 0.59803 | 0.59803 | 0.59803 | 0.59803 | 0.59803 | 0.59803 | 0.59803 | 0.59803 | 0.59803
Winter | 68 | 9:00 | 0.59328 | 0.59328 | 0.59328 | 0.59328 | 0.59328 | 0.59328 | 0.59328 | 0.59328 | 0.59328 | 0.59328 | 0.59328 | 0.59328
Winter | 68 | 10:00 | 0.59145 | 0.59145 | 0.59145 | 0.59145 | 0.59145 | 0.59145 | 0.59145 | 0.59145 | 0.59145 | 0.59145 | 0.59145 | 0.59145
Winter | 68 | 11:00 | 0.56532 | 0.56532 | 0.56532 | 0.56532 | 0.56532 | 0.56532 | 0.56532 | 0.56532 | 0.56532 | 0.56532 | 0.56532 | 0.56532
Winter | 68 | 12:00 | 0.55518 | 0.55518 | 0.55518 | 0.55518 | 0.55518 | 0.55518 | 0.55518 | 0.55518 | 0.55518 | 0.55518 | 0.55518 | 0.55518
Winter | 68 | 13:00 | 0.56324 | 0.56324 | 0.56324 | 0.56324 | 0.56324 | 0.56324 | 0.56324 | 0.56324 | 0.56324 | 0.56324 | 0.56324 | 0.56324
Winter | 68 | 14:00 | 0.56615 | 0.56615 | 0.56615 | 0.56615 | 0.56615 | 0.56615 | 0.56615 | 0.56615 | 0.56615 | 0.56615 | 0.56615 | 0.56615
Winter | 68 | 15:00 | 0.5834 | 0.5834 | 0.5834 | 0.5834 | 0.5834 | 0.5834 | 0.5834 | 0.5834 | 0.5834 | 0.5834 | 0.5834 | 0.5834
Winter | 68 | 16:00 | 0.60551 | 0.60551 | 0.60551 | 0.60551 | 0.60551 | 0.60551 | 0.60551 | 0.60551 | 0.60551 | 0.60551 | 0.60551 | 0.60551
Winter | 68 | 17:00 | 0.69535 | 0.69535 | 0.69535 | 0.69535 | 0.69535 | 0.69535 | 0.69535 | 0.69535 | 0.69535 | 0.69535 | 0.69535 | 0.69535
Winter | 68 | 18:00 | 0.89672 | 0.89672 | 0.89672 | 0.89672 | 0.89672 | 0.89672 | 0.89672 | 0.89672 | 0.89672 | 0.89672 | 0.89672 | 0.89672
Winter | 68 | 19:00 | 0.8976 | 0.8976 | 0.8976 | 0.8976 | 0.8976 | 0.8976 | 0.8976 | 0.8976 | 0.8976 | 0.8976 | 0.8976 | 0.8976
Winter | 68 | 20:00 | 0.84376 | 0.84376 | 0.84376 | 0.84376 | 0.84376 | 0.84376 | 0.84376 | 0.84376 | 0.84376 | 0.84376 | 0.84376 | 0.84376
Winter | 68 | 21:00 | 0.78028 | 0.78028 | 0.78028 | 0.78028 | 0.78028 | 0.78028 | 0.78028 | 0.78028 | 0.78028 | 0.78028 | 0.78028 | 0.78028
Winter | 68 | 22:00 | 0.67796 | 0.67796 | 0.67796 | 0.67796 | 0.67796 | 0.67796 | 0.67796 | 0.67796 | 0.67796 | 0.67796 | 0.67796 | 0.67796
Winter | 68 | 23:00 | 0.57075 | 0.57075 | 0.57075 | 0.57075 | 0.57075 | 0.57075 | 0.57075 | 0.57075 | 0.57075 | 0.57075 | 0.57075 | 0.57075
Winter | 68 | 24:00 | 0.50443 | 0.50443 | 0.50443 | 0.50443 | 0.50443 | 0.50443 | 0.50443 | 0.50443 | 0.50443 | 0.50443 | 0.50443 | 0.50443
Winter | 69 | 1:00 | 0.4455 | 0.4455 | 0.4455 | 0.4455 | 0.4455 | 0.4455 | 0.4455 | 0.4455 | 0.4455 | 0.4455 | 0.4455 | 0.4455
Winter | 69 | 2:00 | 0.43731 | 0.43731 | 0.43731 | 0.43731 | 0.43731 | 0.43731 | 0.43731 | 0.43731 | 0.43731 | 0.43731 | 0.43731 | 0.43731
Winter | 69 | 3:00 | 0.39282 | 0.39282 | 0.39282 | 0.39282 | 0.39282 | 0.39282 | 0.39282 | 0.39282 | 0.39282 | 0.39282 | 0.39282 | 0.39282
Winter | 69 | 4:00 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37114
Winter | 69 | 5:00 | 0.38401 | 0.38401 | 0.38401 | 0.38401 | 0.38401 | 0.38401 | 0.38401 | 0.38401 | 0.38401 | 0.38401 | 0.38401 | 0.38401
Winter | 69 | 6:00 | 0.44968 | 0.44968 | 0.44968 | 0.44968 | 0.44968 | 0.44968 | 0.44968 | 0.44968 | 0.44968 | 0.44968 | 0.44968 | 0.44968
Winter | 69 | 7:00 | 0.53581 | 0.53581 | 0.53581 | 0.53581 | 0.53581 | 0.53581 | 0.53581 | 0.53581 | 0.53581 | 0.53581 | 0.53581 | 0.53581
Winter | 69 | 8:00 | 0.61264 | 0.61264 | 0.61264 | 0.61264 | 0.61264 | 0.61264 | 0.61264 | 0.61264 | 0.61264 | 0.61264 | 0.61264 | 0.61264
Winter | 69 | 9:00 | 0.5928 | 0.5928 | 0.5928 | 0.5928 | 0.5928 | 0.5928 | 0.5928 | 0.5928 | 0.5928 | 0.5928 | 0.5928 | 0.5928
Winter | 69 | 10:00 | 0.58058 | 0.58058 | 0.58058 | 0.58058 | 0.58058 | 0.58058 | 0.58058 | 0.58058 | 0.58058 | 0.58058 | 0.58058 | 0.58058
Winter | 69 | 11:00 | 0.55673 | 0.55673 | 0.55673 | 0.55673 | 0.55673 | 0.55673 | 0.55673 | 0.55673 | 0.55673 | 0.55673 | 0.55673 | 0.55673
Winter | 69 | 12:00 | 0.55372 | 0.55372 | 0.55372 | 0.55372 | 0.55372 | 0.55372 | 0.55372 | 0.55372 | 0.55372 | 0.55372 | 0.55372 | 0.55372
Winter | 69 | 13:00 | 0.55045 | 0.55045 | 0.55045 | 0.55045 | 0.55045 | 0.55045 | 0.55045 | 0.55045 | 0.55045 | 0.55045 | 0.55045 | 0.55045
Winter | 69 | 14:00 | 0.55425 | 0.55425 | 0.55425 | 0.55425 | 0.55425 | 0.55425 | 0.55425 | 0.55425 | 0.55425 | 0.55425 | 0.55425 | 0.55425
Winter | 69 | 15:00 | 0.55539 | 0.55539 | 0.55539 | 0.55539 | 0.55539 | 0.55539 | 0.55539 | 0.55539 | 0.55539 | 0.55539 | 0.55539 | 0.55539
Winter | 69 | 16:00 | 0.59452 | 0.59452 | 0.59452 | 0.59452 | 0.59452 | 0.59452 | 0.59452 | 0.59452 | 0.59452 | 0.59452 | 0.59452 | 0.59452
Winter | 69 | 17:00 | 0.70222 | 0.70222 | 0.70222 | 0.70222 | 0.70222 | 0.70222 | 0.70222 | 0.70222 | 0.70222 | 0.70222 | 0.70222 | 0.70222
Winter | 69 | 18:00 | 0.8394 | 0.8394 | 0.8394 | 0.8394 | 0.8394 | 0.8394 | 0.8394 | 0.8394 | 0.8394 | 0.8394 | 0.8394 | 0.8394
Winter | 69 | 19:00 | 0.81863 | 0.81863 | 0.81863 | 0.81863 | 0.81863 | 0.81863 | 0.81863 | 0.81863 | 0.81863 | 0.81863 | 0.81863 | 0.81863
Winter | 69 | 20:00 | 0.77327 | 0.77327 | 0.77327 | 0.77327 | 0.77327 | 0.77327 | 0.77327 | 0.77327 | 0.77327 | 0.77327 | 0.77327 | 0.77327
Winter | 69 | 21:00 | 0.7224 | 0.7224 | 0.7224 | 0.7224 | 0.7224 | 0.7224 | 0.7224 | 0.7224 | 0.7224 | 0.7224 | 0.7224 | 0.7224
Winter | 69 | 22:00 | 0.6439 | 0.6439 | 0.6439 | 0.6439 | 0.6439 | 0.6439 | 0.6439 | 0.6439 | 0.6439 | 0.6439 | 0.6439 | 0.6439
Winter | 69 | 23:00 | 0.58206 | 0.58206 | 0.58206 | 0.58206 | 0.58206 | 0.58206 | 0.58206 | 0.58206 | 0.58206 | 0.58206 | 0.58206 | 0.58206
Winter | 69 | 24:00 | 0.52707 | 0.52707 | 0.52707 | 0.52707 | 0.52707 | 0.52707 | 0.52707 | 0.52707 | 0.52707 | 0.52707 | 0.52707 | 0.52707
Winter | 70 | 1:00 | 0.46868 | 0.46868 | 0.46868 | 0.46868 | 0.46868 | 0.46868 | 0.46868 | 0.46868 | 0.46868 | 0.46868 | 0.46868 | 0.46868
Winter | 70 | 2:00 | 0.44324 | 0.44324 | 0.44324 | 0.44324 | 0.44324 | 0.44324 | 0.44324 | 0.44324 | 0.44324 | 0.44324 | 0.44324 | 0.44324
Winter | 70 | 3:00 | 0.39838 | 0.39838 | 0.39838 | 0.39838 | 0.39838 | 0.39838 | 0.39838 | 0.39838 | 0.39838 | 0.39838 | 0.39838 | 0.39838
Winter | 70 | 4:00 | 0.37075 | 0.37075 | 0.37075 | 0.37075 | 0.37075 | 0.37075 | 0.37075 | 0.37075 | 0.37075 | 0.37075 | 0.37075 | 0.37075
Winter | 70 | 5:00 | 0.36546 | 0.36546 | 0.36546 | 0.36546 | 0.36546 | 0.36546 | 0.36546 | 0.36546 | 0.36546 | 0.36546 | 0.36546 | 0.36546
Winter | 70 | 6:00 | 0.38396 | 0.38396 | 0.38396 | 0.38396 | 0.38396 | 0.38396 | 0.38396 | 0.38396 | 0.38396 | 0.38396 | 0.38396 | 0.38396
Winter | 70 | 7:00 | 0.42268 | 0.42268 | 0.42268 | 0.42268 | 0.42268 | 0.42268 | 0.42268 | 0.42268 | 0.42268 | 0.42268 | 0.42268 | 0.42268
Winter | 70 | 8:00 | 0.48492 | 0.48492 | 0.48492 | 0.48492 | 0.48492 | 0.48492 | 0.48492 | 0.48492 | 0.48492 | 0.48492 | 0.48492 | 0.48492
Winter | 70 | 9:00 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471 | 0.56471
Winter | 70 | 10:00 | 0.60848 | 0.60848 | 0.60848 | 0.60848 | 0.60848 | 0.60848 | 0.60848 | 0.60848 | 0.60848 | 0.60848 | 0.60848 | 0.60848
Winter | 70 | 11:00 | 0.62636 | 0.62636 | 0.62636 | 0.62636 | 0.62636 | 0.62636 | 0.62636 | 0.62636 | 0.62636 | 0.62636 | 0.62636 | 0.62636
Winter | 70 | 12:00 | 0.62577 | 0.62577 | 0.62577 | 0.62577 | 0.62577 | 0.62577 | 0.62577 | 0.62577 | 0.62577 | 0.62577 | 0.62577 | 0.62577
Winter | 70 | 13:00 | 0.61391 | 0.61391 | 0.61391 | 0.61391 | 0.61391 | 0.61391 | 0.61391 | 0.61391 | 0.61391 | 0.61391 | 0.61391 | 0.61391
Winter | 70 | 14:00 | 0.60343 | 0.60343 | 0.60343 | 0.60343 | 0.60343 | 0.60343 | 0.60343 | 0.60343 | 0.60343 | 0.60343 | 0.60343 | 0.60343
Winter | 70 | 15:00 | 0.62372 | 0.62372 | 0.62372 | 0.62372 | 0.62372 | 0.62372 | 0.62372 | 0.62372 | 0.62372 | 0.62372 | 0.62372 | 0.62372
Winter | 70 | 16:00 | 0.64921 | 0.64921 | 0.64921 | 0.64921 | 0.64921 | 0.64921 | 0.64921 | 0.64921 | 0.64921 | 0.64921 | 0.64921 | 0.64921
Winter | 70 | 17:00 | 0.73489 | 0.73489 | 0.73489 | 0.73489 | 0.73489 | 0.73489 | 0.73489 | 0.73489 | 0.73489 | 0.73489 | 0.73489 | 0.73489
Winter | 70 | 18:00 | 0.81737 | 0.81737 | 0.81737 | 0.81737 | 0.81737 | 0.81737 | 0.81737 | 0.81737 | 0.81737 | 0.81737 | 0.81737 | 0.81737
Winter | 70 | 19:00 | 0.77451 | 0.77451 | 0.77451 | 0.77451 | 0.77451 | 0.77451 | 0.77451 | 0.77451 | 0.77451 | 0.77451 | 0.77451 | 0.77451
Winter | 70 | 20:00 | 0.72811 | 0.72811 | 0.72811 | 0.72811 | 0.72811 | 0.72811 | 0.72811 | 0.72811 | 0.72811 | 0.72811 | 0.72811 | 0.72811
Winter | 70 | 21:00 | 0.68909 | 0.68909 | 0.68909 | 0.68909 | 0.68909 | 0.68909 | 0.68909 | 0.68909 | 0.68909 | 0.68909 | 0.68909 | 0.68909
Winter | 70 | 22:00 | 0.62773 | 0.62773 | 0.62773 | 0.62773 | 0.62773 | 0.62773 | 0.62773 | 0.62773 | 0.62773 | 0.62773 | 0.62773 | 0.62773
Winter | 70 | 23:00 | 0.58198 | 0.58198 | 0.58198 | 0.58198 | 0.58198 | 0.58198 | 0.58198 | 0.58198 | 0.58198 | 0.58198 | 0.58198 | 0.58198
Winter | 70 | 24:00 | 0.54595 | 0.54595 | 0.54595 | 0.54595 | 0.54595 | 0.54595 | 0.54595 | 0.54595 | 0.54595 | 0.54595 | 0.54595 | 0.54595
Winter | 71 | 1:00 | 0.48252 | 0.48252 | 0.48252 | 0.48252 | 0.48252 | 0.48252 | 0.48252 | 0.48252 | 0.48252 | 0.48252 | 0.48252 | 0.48252
Winter | 71 | 2:00 | 0.45352 | 0.45352 | 0.45352 | 0.45352 | 0.45352 | 0.45352 | 0.45352 | 0.45352 | 0.45352 | 0.45352 | 0.45352 | 0.45352
Winter | 71 | 3:00 | 0.40525 | 0.40525 | 0.40525 | 0.40525 | 0.40525 | 0.40525 | 0.40525 | 0.40525 | 0.40525 | 0.40525 | 0.40525 | 0.40525
Winter | 71 | 4:00 | 0.37457 | 0.37457 | 0.37457 | 0.37457 | 0.37457 | 0.37457 | 0.37457 | 0.37457 | 0.37457 | 0.37457 | 0.37457 | 0.37457
Winter | 71 | 5:00 | 0.37266 | 0.37266 | 0.37266 | 0.37266 | 0.37266 | 0.37266 | 0.37266 | 0.37266 | 0.37266 | 0.37266 | 0.37266 | 0.37266
Winter | 71 | 6:00 | 0.38341 | 0.38341 | 0.38341 | 0.38341 | 0.38341 | 0.38341 | 0.38341 | 0.38341 | 0.38341 | 0.38341 | 0.38341 | 0.38341
Winter | 71 | 7:00 | 0.40352 | 0.40352 | 0.40352 | 0.40352 | 0.40352 | 0.40352 | 0.40352 | 0.40352 | 0.40352 | 0.40352 | 0.40352 | 0.40352
Winter | 71 | 8:00 | 0.44682 | 0.44682 | 0.44682 | 0.44682 | 0.44682 | 0.44682 | 0.44682 | 0.44682 | 0.44682 | 0.44682 | 0.44682 | 0.44682
Winter | 71 | 9:00 | 0.52297 | 0.52297 | 0.52297 | 0.52297 | 0.52297 | 0.52297 | 0.52297 | 0.52297 | 0.52297 | 0.52297 | 0.52297 | 0.52297
Winter | 71 | 10:00 | 0.55785 | 0.55785 | 0.55785 | 0.55785 | 0.55785 | 0.55785 | 0.55785 | 0.55785 | 0.55785 | 0.55785 | 0.55785 | 0.55785
Winter | 71 | 11:00 | 0.56825 | 0.56825 | 0.56825 | 0.56825 | 0.56825 | 0.56825 | 0.56825 | 0.56825 | 0.56825 | 0.56825 | 0.56825 | 0.56825
Winter | 71 | 12:00 | 0.58423 | 0.58423 | 0.58423 | 0.58423 | 0.58423 | 0.58423 | 0.58423 | 0.58423 | 0.58423 | 0.58423 | 0.58423 | 0.58423
Winter | 71 | 13:00 | 0.61782 | 0.61782 | 0.61782 | 0.61782 | 0.61782 | 0.61782 | 0.61782 | 0.61782 | 0.61782 | 0.61782 | 0.61782 | 0.61782
Winter | 71 | 14:00 | 0.61158 | 0.61158 | 0.61158 | 0.61158 | 0.61158 | 0.61158 | 0.61158 | 0.61158 | 0.61158 | 0.61158 | 0.61158 | 0.61158
Winter | 71 | 15:00 | 0.59989 | 0.59989 | 0.59989 | 0.59989 | 0.59989 | 0.59989 | 0.59989 | 0.59989 | 0.59989 | 0.59989 | 0.59989 | 0.59989
Winter | 71 | 16:00 | 0.61845 | 0.61845 | 0.61845 | 0.61845 | 0.61845 | 0.61845 | 0.61845 | 0.61845 | 0.61845 | 0.61845 | 0.61845 | 0.61845
Winter | 71 | 17:00 | 0.67542 | 0.67542 | 0.67542 | 0.67542 | 0.67542 | 0.67542 | 0.67542 | 0.67542 | 0.67542 | 0.67542 | 0.67542 | 0.67542
Winter | 71 | 18:00 | 0.81267 | 0.81267 | 0.81267 | 0.81267 | 0.81267 | 0.81267 | 0.81267 | 0.81267 | 0.81267 | 0.81267 | 0.81267 | 0.81267
Winter | 71 | 19:00 | 0.77781 | 0.77781 | 0.77781 | 0.77781 | 0.77781 | 0.77781 | 0.77781 | 0.77781 | 0.77781 | 0.77781 | 0.77781 | 0.77781
Winter | 71 | 20:00 | 0.73822 | 0.73822 | 0.73822 | 0.73822 | 0.73822 | 0.73822 | 0.73822 | 0.73822 | 0.73822 | 0.73822 | 0.73822 | 0.73822
Winter | 71 | 21:00 | 0.68829 | 0.68829 | 0.68829 | 0.68829 | 0.68829 | 0.68829 | 0.68829 | 0.68829 | 0.68829 | 0.68829 | 0.68829 | 0.68829
Winter | 71 | 22:00 | 0.62653 | 0.62653 | 0.62653 | 0.62653 | 0.62653 | 0.62653 | 0.62653 | 0.62653 | 0.62653 | 0.62653 | 0.62653 | 0.62653
Winter | 71 | 23:00 | 0.57637 | 0.57637 | 0.57637 | 0.57637 | 0.57637 | 0.57637 | 0.57637 | 0.57637 | 0.57637 | 0.57637 | 0.57637 | 0.57637
Winter | 71 | 24:00 | 0.53207 | 0.53207 | 0.53207 | 0.53207 | 0.53207 | 0.53207 | 0.53207 | 0.53207 | 0.53207 | 0.53207 | 0.53207 | 0.53207
Winter | 72 | 1:00 | 0.47995 | 0.47995 | 0.47995 | 0.47995 | 0.47995 | 0.47995 | 0.47995 | 0.47995 | 0.47995 | 0.47995 | 0.47995 | 0.47995
Winter | 72 | 2:00 | 0.4627 | 0.4627 | 0.4627 | 0.4627 | 0.4627 | 0.4627 | 0.4627 | 0.4627 | 0.4627 | 0.4627 | 0.4627 | 0.4627
Winter | 72 | 3:00 | 0.42381 | 0.42381 | 0.42381 | 0.42381 | 0.42381 | 0.42381 | 0.42381 | 0.42381 | 0.42381 | 0.42381 | 0.42381 | 0.42381
Winter | 72 | 4:00 | 0.39403 | 0.39403 | 0.39403 | 0.39403 | 0.39403 | 0.39403 | 0.39403 | 0.39403 | 0.39403 | 0.39403 | 0.39403 | 0.39403
Winter | 72 | 5:00 | 0.39376 | 0.39376 | 0.39376 | 0.39376 | 0.39376 | 0.39376 | 0.39376 | 0.39376 | 0.39376 | 0.39376 | 0.39376 | 0.39376
Winter | 72 | 6:00 | 0.41438 | 0.41438 | 0.41438 | 0.41438 | 0.41438 | 0.41438 | 0.41438 | 0.41438 | 0.41438 | 0.41438 | 0.41438 | 0.41438
Winter | 72 | 7:00 | 0.44312 | 0.44312 | 0.44312 | 0.44312 | 0.44312 | 0.44312 | 0.44312 | 0.44312 | 0.44312 | 0.44312 | 0.44312 | 0.44312
Winter | 72 | 8:00 | 0.48671 | 0.48671 | 0.48671 | 0.48671 | 0.48671 | 0.48671 | 0.48671 | 0.48671 | 0.48671 | 0.48671 | 0.48671 | 0.48671
Winter | 72 | 9:00 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795 | 0.55795
Winter | 72 | 10:00 | 0.58832 | 0.58832 | 0.58832 | 0.58832 | 0.58832 | 0.58832 | 0.58832 | 0.58832 | 0.58832 | 0.58832 | 0.58832 | 0.58832
Winter | 72 | 11:00 | 0.5726 | 0.5726 | 0.5726 | 0.5726 | 0.5726 | 0.5726 | 0.5726 | 0.5726 | 0.5726 | 0.5726 | 0.5726 | 0.5726
Winter | 72 | 12:00 | 0.53951 | 0.53951 | 0.53951 | 0.53951 | 0.53951 | 0.53951 | 0.53951 | 0.53951 | 0.53951 | 0.53951 | 0.53951 | 0.53951
Winter | 72 | 13:00 | 0.52133 | 0.52133 | 0.52133 | 0.52133 | 0.52133 | 0.52133 | 0.52133 | 0.52133 | 0.52133 | 0.52133 | 0.52133 | 0.52133
Winter | 72 | 14:00 | 0.50844 | 0.50844 | 0.50844 | 0.50844 | 0.50844 | 0.50844 | 0.50844 | 0.50844 | 0.50844 | 0.50844 | 0.50844 | 0.50844
Winter | 72 | 15:00 | 0.5197 | 0.5197 | 0.5197 | 0.5197 | 0.5197 | 0.5197 | 0.5197 | 0.5197 | 0.5197 | 0.5197 | 0.5197 | 0.5197
Winter | 72 | 16:00 | 0.56412 | 0.56412 | 0.56412 | 0.56412 | 0.56412 | 0.56412 | 0.56412 | 0.56412 | 0.56412 | 0.56412 | 0.56412 | 0.56412
Winter | 72 | 17:00 | 0.69402 | 0.69402 | 0.69402 | 0.69402 | 0.69402 | 0.69402 | 0.69402 | 0.69402 | 0.69402 | 0.69402 | 0.69402 | 0.69402
Winter | 72 | 18:00 | 0.93062 | 0.93062 | 0.93062 | 0.93062 | 0.93062 | 0.93062 | 0.93062 | 0.93062 | 0.93062 | 0.93062 | 0.93062 | 0.93062
Winter | 72 | 19:00 | 0.91285 | 0.91285 | 0.91285 | 0.91285 | 0.91285 | 0.91285 | 0.91285 | 0.91285 | 0.91285 | 0.91285 | 0.91285 | 0.91285
Winter | 72 | 20:00 | 0.84696 | 0.84696 | 0.84696 | 0.84696 | 0.84696 | 0.84696 | 0.84696 | 0.84696 | 0.84696 | 0.84696 | 0.84696 | 0.84696
Winter | 72 | 21:00 | 0.76875 | 0.76875 | 0.76875 | 0.76875 | 0.76875 | 0.76875 | 0.76875 | 0.76875 | 0.76875 | 0.76875 | 0.76875 | 0.76875
Winter | 72 | 22:00 | 0.67569 | 0.67569 | 0.67569 | 0.67569 | 0.67569 | 0.67569 | 0.67569 | 0.67569 | 0.67569 | 0.67569 | 0.67569 | 0.67569
Winter | 72 | 23:00 | 0.56778 | 0.56778 | 0.56778 | 0.56778 | 0.56778 | 0.56778 | 0.56778 | 0.56778 | 0.56778 | 0.56778 | 0.56778 | 0.56778
Winter | 72 | 24:00 | 0.51023 | 0.51023 | 0.51023 | 0.51023 | 0.51023 | 0.51023 | 0.51023 | 0.51023 | 0.51023 | 0.51023 | 0.51023 | 0.51023
Winter | 73 | 1:00 | 0.4618 | 0.4618 | 0.4618 | 0.4618 | 0.4618 | 0.4618 | 0.4618 | 0.4618 | 0.4618 | 0.4618 | 0.4618 | 0.4618
Winter | 73 | 2:00 | 0.46243 | 0.46243 | 0.46243 | 0.46243 | 0.46243 | 0.46243 | 0.46243 | 0.46243 | 0.46243 | 0.46243 | 0.46243 | 0.46243
Winter | 73 | 3:00 | 0.43777 | 0.43777 | 0.43777 | 0.43777 | 0.43777 | 0.43777 | 0.43777 | 0.43777 | 0.43777 | 0.43777 | 0.43777 | 0.43777
Winter | 73 | 4:00 | 0.41755 | 0.41755 | 0.41755 | 0.41755 | 0.41755 | 0.41755 | 0.41755 | 0.41755 | 0.41755 | 0.41755 | 0.41755 | 0.41755
Winter | 73 | 5:00 | 0.42651 | 0.42651 | 0.42651 | 0.42651 | 0.42651 | 0.42651 | 0.42651 | 0.42651 | 0.42651 | 0.42651 | 0.42651 | 0.42651
Winter | 73 | 6:00 | 0.48805 | 0.48805 | 0.48805 | 0.48805 | 0.48805 | 0.48805 | 0.48805 | 0.48805 | 0.48805 | 0.48805 | 0.48805 | 0.48805
Winter | 73 | 7:00 | 0.60042 | 0.60042 | 0.60042 | 0.60042 | 0.60042 | 0.60042 | 0.60042 | 0.60042 | 0.60042 | 0.60042 | 0.60042 | 0.60042
Winter | 73 | 8:00 | 0.6653 | 0.6653 | 0.6653 | 0.6653 | 0.6653 | 0.6653 | 0.6653 | 0.6653 | 0.6653 | 0.6653 | 0.6653 | 0.6653
Winter | 73 | 9:00 | 0.61493 | 0.61493 | 0.61493 | 0.61493 | 0.61493 | 0.61493 | 0.61493 | 0.61493 | 0.61493 | 0.61493 | 0.61493 | 0.61493
Winter | 73 | 10:00 | 0.58127 | 0.58127 | 0.58127 | 0.58127 | 0.58127 | 0.58127 | 0.58127 | 0.58127 | 0.58127 | 0.58127 | 0.58127 | 0.58127
Winter | 73 | 11:00 | 0.5585 | 0.5585 | 0.5585 | 0.5585 | 0.5585 | 0.5585 | 0.5585 | 0.5585 | 0.5585 | 0.5585 | 0.5585 | 0.5585
Winter | 73 | 12:00 | 0.51479 | 0.51479 | 0.51479 | 0.51479 | 0.51479 | 0.51479 | 0.51479 | 0.51479 | 0.51479 | 0.51479 | 0.51479 | 0.51479
Winter | 73 | 13:00 | 0.5136 | 0.5136 | 0.5136 | 0.5136 | 0.5136 | 0.5136 | 0.5136 | 0.5136 | 0.5136 | 0.5136 | 0.5136 | 0.5136
Winter | 73 | 14:00 | 0.51138 | 0.51138 | 0.51138 | 0.51138 | 0.51138 | 0.51138 | 0.51138 | 0.51138 | 0.51138 | 0.51138 | 0.51138 | 0.51138
Winter | 73 | 15:00 | 0.50476 | 0.50476 | 0.50476 | 0.50476 | 0.50476 | 0.50476 | 0.50476 | 0.50476 | 0.50476 | 0.50476 | 0.50476 | 0.50476
Winter | 73 | 16:00 | 0.53976 | 0.53976 | 0.53976 | 0.53976 | 0.53976 | 0.53976 | 0.53976 | 0.53976 | 0.53976 | 0.53976 | 0.53976 | 0.53976
Winter | 73 | 17:00 | 0.6679 | 0.6679 | 0.6679 | 0.6679 | 0.6679 | 0.6679 | 0.6679 | 0.6679 | 0.6679 | 0.6679 | 0.6679 | 0.6679
Winter | 73 | 18:00 | 0.88664 | 0.88664 | 0.88664 | 0.88664 | 0.88664 | 0.88664 | 0.88664 | 0.88664 | 0.88664 | 0.88664 | 0.88664 | 0.88664
Winter | 73 | 19:00 | 0.87818 | 0.87818 | 0.87818 | 0.87818 | 0.87818 | 0.87818 | 0.87818 | 0.87818 | 0.87818 | 0.87818 | 0.87818 | 0.87818
Winter | 73 | 20:00 | 0.83126 | 0.83126 | 0.83126 | 0.83126 | 0.83126 | 0.83126 | 0.83126 | 0.83126 | 0.83126 | 0.83126 | 0.83126 | 0.83126
Winter | 73 | 21:00 | 0.76066 | 0.76066 | 0.76066 | 0.76066 | 0.76066 | 0.76066 | 0.76066 | 0.76066 | 0.76066 | 0.76066 | 0.76066 | 0.76066
Winter | 73 | 22:00 | 0.66904 | 0.66904 | 0.66904 | 0.66904 | 0.66904 | 0.66904 | 0.66904 | 0.66904 | 0.66904 | 0.66904 | 0.66904 | 0.66904
Winter | 73 | 23:00 | 0.55842 | 0.55842 | 0.55842 | 0.55842 | 0.55842 | 0.55842 | 0.55842 | 0.55842 | 0.55842 | 0.55842 | 0.55842 | 0.55842
Winter | 73 | 24:00 | 0.49689 | 0.49689 | 0.49689 | 0.49689 | 0.49689 | 0.49689 | 0.49689 | 0.49689 | 0.49689 | 0.49689 | 0.49689 | 0.49689
Winter | 74 | 1:00 | 0.4453 | 0.4453 | 0.4453 | 0.4453 | 0.4453 | 0.4453 | 0.4453 | 0.4453 | 0.4453 | 0.4453 | 0.4453 | 0.4453
Winter | 74 | 2:00 | 0.42477 | 0.42477 | 0.42477 | 0.42477 | 0.42477 | 0.42477 | 0.42477 | 0.42477 | 0.42477 | 0.42477 | 0.42477 | 0.42477
Winter | 74 | 3:00 | 0.39931 | 0.39931 | 0.39931 | 0.39931 | 0.39931 | 0.39931 | 0.39931 | 0.39931 | 0.39931 | 0.39931 | 0.39931 | 0.39931
Winter | 74 | 4:00 | 0.38561 | 0.38561 | 0.38561 | 0.38561 | 0.38561 | 0.38561 | 0.38561 | 0.38561 | 0.38561 | 0.38561 | 0.38561 | 0.38561
Winter | 74 | 5:00 | 0.39356 | 0.39356 | 0.39356 | 0.39356 | 0.39356 | 0.39356 | 0.39356 | 0.39356 | 0.39356 | 0.39356 | 0.39356 | 0.39356
Winter | 74 | 6:00 | 0.45787 | 0.45787 | 0.45787 | 0.45787 | 0.45787 | 0.45787 | 0.45787 | 0.45787 | 0.45787 | 0.45787 | 0.45787 | 0.45787
Winter | 74 | 7:00 | 0.5646 | 0.5646 | 0.5646 | 0.5646 | 0.5646 | 0.5646 | 0.5646 | 0.5646 | 0.5646 | 0.5646 | 0.5646 | 0.5646
Winter | 74 | 8:00 | 0.60965 | 0.60965 | 0.60965 | 0.60965 | 0.60965 | 0.60965 | 0.60965 | 0.60965 | 0.60965 | 0.60965 | 0.60965 | 0.60965
Winter | 74 | 9:00 | 0.58178 | 0.58178 | 0.58178 | 0.58178 | 0.58178 | 0.58178 | 0.58178 | 0.58178 | 0.58178 | 0.58178 | 0.58178 | 0.58178
Winter | 74 | 10:00 | 0.55232 | 0.55232 | 0.55232 | 0.55232 | 0.55232 | 0.55232 | 0.55232 | 0.55232 | 0.55232 | 0.55232 | 0.55232 | 0.55232
Winter | 74 | 11:00 | 0.5326 | 0.5326 | 0.5326 | 0.5326 | 0.5326 | 0.5326 | 0.5326 | 0.5326 | 0.5326 | 0.5326 | 0.5326 | 0.5326
Winter | 74 | 12:00 | 0.52608 | 0.52608 | 0.52608 | 0.52608 | 0.52608 | 0.52608 | 0.52608 | 0.52608 | 0.52608 | 0.52608 | 0.52608 | 0.52608
Winter | 74 | 13:00 | 0.49883 | 0.49883 | 0.49883 | 0.49883 | 0.49883 | 0.49883 | 0.49883 | 0.49883 | 0.49883 | 0.49883 | 0.49883 | 0.49883
Winter | 74 | 14:00 | 0.51379 | 0.51379 | 0.51379 | 0.51379 | 0.51379 | 0.51379 | 0.51379 | 0.51379 | 0.51379 | 0.51379 | 0.51379 | 0.51379
Winter | 74 | 15:00 | 0.50744 | 0.50744 | 0.50744 | 0.50744 | 0.50744 | 0.50744 | 0.50744 | 0.50744 | 0.50744 | 0.50744 | 0.50744 | 0.50744
Winter | 74 | 16:00 | 0.55221 | 0.55221 | 0.55221 | 0.55221 | 0.55221 | 0.55221 | 0.55221 | 0.55221 | 0.55221 | 0.55221 | 0.55221 | 0.55221
Winter | 74 | 17:00 | 0.65907 | 0.65907 | 0.65907 | 0.65907 | 0.65907 | 0.65907 | 0.65907 | 0.65907 | 0.65907 | 0.65907 | 0.65907 | 0.65907
Winter | 74 | 18:00 | 0.84302 | 0.84302 | 0.84302 | 0.84302 | 0.84302 | 0.84302 | 0.84302 | 0.84302 | 0.84302 | 0.84302 | 0.84302 | 0.84302
Winter | 74 | 19:00 | 0.84814 | 0.84814 | 0.84814 | 0.84814 | 0.84814 | 0.84814 | 0.84814 | 0.84814 | 0.84814 | 0.84814 | 0.84814 | 0.84814
Winter | 74 | 20:00 | 0.82328 | 0.82328 | 0.82328 | 0.82328 | 0.82328 | 0.82328 | 0.82328 | 0.82328 | 0.82328 | 0.82328 | 0.82328 | 0.82328
Winter | 74 | 21:00 | 0.75674 | 0.75674 | 0.75674 | 0.75674 | 0.75674 | 0.75674 | 0.75674 | 0.75674 | 0.75674 | 0.75674 | 0.75674 | 0.75674
Winter | 74 | 22:00 | 0.6518 | 0.6518 | 0.6518 | 0.6518 | 0.6518 | 0.6518 | 0.6518 | 0.6518 | 0.6518 | 0.6518 | 0.6518 | 0.6518
Winter | 74 | 23:00 | 0.54772 | 0.54772 | 0.54772 | 0.54772 | 0.54772 | 0.54772 | 0.54772 | 0.54772 | 0.54772 | 0.54772 | 0.54772 | 0.54772
Winter | 74 | 24:00 | 0.48765 | 0.48765 | 0.48765 | 0.48765 | 0.48765 | 0.48765 | 0.48765 | 0.48765 | 0.48765 | 0.48765 | 0.48765 | 0.48765
Winter | 75 | 1:00 | 0.4242 | 0.4242 | 0.4242 | 0.4242 | 0.4242 | 0.4242 | 0.4242 | 0.4242 | 0.4242 | 0.4242 | 0.4242 | 0.4242
Winter | 75 | 2:00 | 0.42589 | 0.42589 | 0.42589 | 0.42589 | 0.42589 | 0.42589 | 0.42589 | 0.42589 | 0.42589 | 0.42589 | 0.42589 | 0.42589
Winter | 75 | 3:00 | 0.38147 | 0.38147 | 0.38147 | 0.38147 | 0.38147 | 0.38147 | 0.38147 | 0.38147 | 0.38147 | 0.38147 | 0.38147 | 0.38147
Winter | 75 | 4:00 | 0.37088 | 0.37088 | 0.37088 | 0.37088 | 0.37088 | 0.37088 | 0.37088 | 0.37088 | 0.37088 | 0.37088 | 0.37088 | 0.37088
Winter | 75 | 5:00 | 0.37745 | 0.37745 | 0.37745 | 0.37745 | 0.37745 | 0.37745 | 0.37745 | 0.37745 | 0.37745 | 0.37745 | 0.37745 | 0.37745
Winter | 75 | 6:00 | 0.44304 | 0.44304 | 0.44304 | 0.44304 | 0.44304 | 0.44304 | 0.44304 | 0.44304 | 0.44304 | 0.44304 | 0.44304 | 0.44304
Winter | 75 | 7:00 | 0.53022 | 0.53022 | 0.53022 | 0.53022 | 0.53022 | 0.53022 | 0.53022 | 0.53022 | 0.53022 | 0.53022 | 0.53022 | 0.53022
Winter | 75 | 8:00 | 0.59257 | 0.59257 | 0.59257 | 0.59257 | 0.59257 | 0.59257 | 0.59257 | 0.59257 | 0.59257 | 0.59257 | 0.59257 | 0.59257
Winter | 75 | 9:00 | 0.58536 | 0.58536 | 0.58536 | 0.58536 | 0.58536 | 0.58536 | 0.58536 | 0.58536 | 0.58536 | 0.58536 | 0.58536 | 0.58536
Winter | 75 | 10:00 | 0.56576 | 0.56576 | 0.56576 | 0.56576 | 0.56576 | 0.56576 | 0.56576 | 0.56576 | 0.56576 | 0.56576 | 0.56576 | 0.56576
Winter | 75 | 11:00 | 0.56379 | 0.56379 | 0.56379 | 0.56379 | 0.56379 | 0.56379 | 0.56379 | 0.56379 | 0.56379 | 0.56379 | 0.56379 | 0.56379
Winter | 75 | 12:00 | 0.55789 | 0.55789 | 0.55789 | 0.55789 | 0.55789 | 0.55789 | 0.55789 | 0.55789 | 0.55789 | 0.55789 | 0.55789 | 0.55789
Winter | 75 | 13:00 | 0.5777 | 0.5777 | 0.5777 | 0.5777 | 0.5777 | 0.5777 | 0.5777 | 0.5777 | 0.5777 | 0.5777 | 0.5777 | 0.5777
Winter | 75 | 14:00 | 0.58666 | 0.58666 | 0.58666 | 0.58666 | 0.58666 | 0.58666 | 0.58666 | 0.58666 | 0.58666 | 0.58666 | 0.58666 | 0.58666
Winter | 75 | 15:00 | 0.58987 | 0.58987 | 0.58987 | 0.58987 | 0.58987 | 0.58987 | 0.58987 | 0.58987 | 0.58987 | 0.58987 | 0.58987 | 0.58987
Winter | 75 | 16:00 | 0.63329 | 0.63329 | 0.63329 | 0.63329 | 0.63329 | 0.63329 | 0.63329 | 0.63329 | 0.63329 | 0.63329 | 0.63329 | 0.63329
Winter | 75 | 17:00 | 0.74162 | 0.74162 | 0.74162 | 0.74162 | 0.74162 | 0.74162 | 0.74162 | 0.74162 | 0.74162 | 0.74162 | 0.74162 | 0.74162
Winter | 75 | 18:00 | 0.86855 | 0.86855 | 0.86855 | 0.86855 | 0.86855 | 0.86855 | 0.86855 | 0.86855 | 0.86855 | 0.86855 | 0.86855 | 0.86855
Winter | 75 | 19:00 | 0.85546 | 0.85546 | 0.85546 | 0.85546 | 0.85546 | 0.85546 | 0.85546 | 0.85546 | 0.85546 | 0.85546 | 0.85546 | 0.85546
Winter | 75 | 20:00 | 0.80426 | 0.80426 | 0.80426 | 0.80426 | 0.80426 | 0.80426 | 0.80426 | 0.80426 | 0.80426 | 0.80426 | 0.80426 | 0.80426
Winter | 75 | 21:00 | 0.74563 | 0.74563 | 0.74563 | 0.74563 | 0.74563 | 0.74563 | 0.74563 | 0.74563 | 0.74563 | 0.74563 | 0.74563 | 0.74563
Winter | 75 | 22:00 | 0.65166 | 0.65166 | 0.65166 | 0.65166 | 0.65166 | 0.65166 | 0.65166 | 0.65166 | 0.65166 | 0.65166 | 0.65166 | 0.65166
Winter | 75 | 23:00 | 0.55627 | 0.55627 | 0.55627 | 0.55627 | 0.55627 | 0.55627 | 0.55627 | 0.55627 | 0.55627 | 0.55627 | 0.55627 | 0.55627
Winter | 75 | 24:00 | 0.48741 | 0.48741 | 0.48741 | 0.48741 | 0.48741 | 0.48741 | 0.48741 | 0.48741 | 0.48741 | 0.48741 | 0.48741 | 0.48741
Winter | 76 | 1:00 | 0.43457 | 0.43457 | 0.43457 | 0.43457 | 0.43457 | 0.43457 | 0.43457 | 0.43457 | 0.43457 | 0.43457 | 0.43457 | 0.43457
Winter | 76 | 2:00 | 0.41716 | 0.41716 | 0.41716 | 0.41716 | 0.41716 | 0.41716 | 0.41716 | 0.41716 | 0.41716 | 0.41716 | 0.41716 | 0.41716
Winter | 76 | 3:00 | 0.38628 | 0.38628 | 0.38628 | 0.38628 | 0.38628 | 0.38628 | 0.38628 | 0.38628 | 0.38628 | 0.38628 | 0.38628 | 0.38628
Winter | 76 | 4:00 | 0.36791 | 0.36791 | 0.36791 | 0.36791 | 0.36791 | 0.36791 | 0.36791 | 0.36791 | 0.36791 | 0.36791 | 0.36791 | 0.36791
Winter | 76 | 5:00 | 0.37535 | 0.37535 | 0.37535 | 0.37535 | 0.37535 | 0.37535 | 0.37535 | 0.37535 | 0.37535 | 0.37535 | 0.37535 | 0.37535
Winter | 76 | 6:00 | 0.43289 | 0.43289 | 0.43289 | 0.43289 | 0.43289 | 0.43289 | 0.43289 | 0.43289 | 0.43289 | 0.43289 | 0.43289 | 0.43289
Winter | 76 | 7:00 | 0.52045 | 0.52045 | 0.52045 | 0.52045 | 0.52045 | 0.52045 | 0.52045 | 0.52045 | 0.52045 | 0.52045 | 0.52045 | 0.52045
Winter | 76 | 8:00 | 0.5902 | 0.5902 | 0.5902 | 0.5902 | 0.5902 | 0.5902 | 0.5902 | 0.5902 | 0.5902 | 0.5902 | 0.5902 | 0.5902
Winter | 76 | 9:00 | 0.57443 | 0.57443 | 0.57443 | 0.57443 | 0.57443 | 0.57443 | 0.57443 | 0.57443 | 0.57443 | 0.57443 | 0.57443 | 0.57443
Winter | 76 | 10:00 | 0.56565 | 0.56565 | 0.56565 | 0.56565 | 0.56565 | 0.56565 | 0.56565 | 0.56565 | 0.56565 | 0.56565 | 0.56565 | 0.56565
Winter | 76 | 11:00 | 0.5152 | 0.5152 | 0.5152 | 0.5152 | 0.5152 | 0.5152 | 0.5152 | 0.5152 | 0.5152 | 0.5152 | 0.5152 | 0.5152
Winter | 76 | 12:00 | 0.49437 | 0.49437 | 0.49437 | 0.49437 | 0.49437 | 0.49437 | 0.49437 | 0.49437 | 0.49437 | 0.49437 | 0.49437 | 0.49437
Winter | 76 | 13:00 | 0.48068 | 0.48068 | 0.48068 | 0.48068 | 0.48068 | 0.48068 | 0.48068 | 0.48068 | 0.48068 | 0.48068 | 0.48068 | 0.48068
Winter | 76 | 14:00 | 0.48129 | 0.48129 | 0.48129 | 0.48129 | 0.48129 | 0.48129 | 0.48129 | 0.48129 | 0.48129 | 0.48129 | 0.48129 | 0.48129
Winter | 76 | 15:00 | 0.48188 | 0.48188 | 0.48188 | 0.48188 | 0.48188 | 0.48188 | 0.48188 | 0.48188 | 0.48188 | 0.48188 | 0.48188 | 0.48188
Winter | 76 | 16:00 | 0.50953 | 0.50953 | 0.50953 | 0.50953 | 0.50953 | 0.50953 | 0.50953 | 0.50953 | 0.50953 | 0.50953 | 0.50953 | 0.50953
Winter | 76 | 17:00 | 0.60561 | 0.60561 | 0.60561 | 0.60561 | 0.60561 | 0.60561 | 0.60561 | 0.60561 | 0.60561 | 0.60561 | 0.60561 | 0.60561
Winter | 76 | 18:00 | 0.80254 | 0.80254 | 0.80254 | 0.80254 | 0.80254 | 0.80254 | 0.80254 | 0.80254 | 0.80254 | 0.80254 | 0.80254 | 0.80254
Winter | 76 | 19:00 | 0.80911 | 0.80911 | 0.80911 | 0.80911 | 0.80911 | 0.80911 | 0.80911 | 0.80911 | 0.80911 | 0.80911 | 0.80911 | 0.80911
Winter | 76 | 20:00 | 0.77495 | 0.77495 | 0.77495 | 0.77495 | 0.77495 | 0.77495 | 0.77495 | 0.77495 | 0.77495 | 0.77495 | 0.77495 | 0.77495
Winter | 76 | 21:00 | 0.74079 | 0.74079 | 0.74079 | 0.74079 | 0.74079 | 0.74079 | 0.74079 | 0.74079 | 0.74079 | 0.74079 | 0.74079 | 0.74079
Winter | 76 | 22:00 | 0.66321 | 0.66321 | 0.66321 | 0.66321 | 0.66321 | 0.66321 | 0.66321 | 0.66321 | 0.66321 | 0.66321 | 0.66321 | 0.66321
Winter | 76 | 23:00 | 0.61204 | 0.61204 | 0.61204 | 0.61204 | 0.61204 | 0.61204 | 0.61204 | 0.61204 | 0.61204 | 0.61204 | 0.61204 | 0.61204
Winter | 76 | 24:00 | 0.54036 | 0.54036 | 0.54036 | 0.54036 | 0.54036 | 0.54036 | 0.54036 | 0.54036 | 0.54036 | 0.54036 | 0.54036 | 0.54036
Winter | 77 | 1:00 | 0.47066 | 0.47066 | 0.47066 | 0.47066 | 0.47066 | 0.47066 | 0.47066 | 0.47066 | 0.47066 | 0.47066 | 0.47066 | 0.47066
Winter | 77 | 2:00 | 0.44363 | 0.44363 | 0.44363 | 0.44363 | 0.44363 | 0.44363 | 0.44363 | 0.44363 | 0.44363 | 0.44363 | 0.44363 | 0.44363
Winter | 77 | 3:00 | 0.41609 | 0.41609 | 0.41609 | 0.41609 | 0.41609 | 0.41609 | 0.41609 | 0.41609 | 0.41609 | 0.41609 | 0.41609 | 0.41609
Winter | 77 | 4:00 | 0.37836 | 0.37836 | 0.37836 | 0.37836 | 0.37836 | 0.37836 | 0.37836 | 0.37836 | 0.37836 | 0.37836 | 0.37836 | 0.37836
Winter | 77 | 5:00 | 0.38155 | 0.38155 | 0.38155 | 0.38155 | 0.38155 | 0.38155 | 0.38155 | 0.38155 | 0.38155 | 0.38155 | 0.38155 | 0.38155
Winter | 77 | 6:00 | 0.40939 | 0.40939 | 0.40939 | 0.40939 | 0.40939 | 0.40939 | 0.40939 | 0.40939 | 0.40939 | 0.40939 | 0.40939 | 0.40939
Winter | 77 | 7:00 | 0.44743 | 0.44743 | 0.44743 | 0.44743 | 0.44743 | 0.44743 | 0.44743 | 0.44743 | 0.44743 | 0.44743 | 0.44743 | 0.44743
Winter | 77 | 8:00 | 0.51957 | 0.51957 | 0.51957 | 0.51957 | 0.51957 | 0.51957 | 0.51957 | 0.51957 | 0.51957 | 0.51957 | 0.51957 | 0.51957
Winter | 77 | 9:00 | 0.59323 | 0.59323 | 0.59323 | 0.59323 | 0.59323 | 0.59323 | 0.59323 | 0.59323 | 0.59323 | 0.59323 | 0.59323 | 0.59323
Winter | 77 | 10:00 | 0.59165 | 0.59165 | 0.59165 | 0.59165 | 0.59165 | 0.59165 | 0.59165 | 0.59165 | 0.59165 | 0.59165 | 0.59165 | 0.59165
Winter | 77 | 11:00 | 0.55634 | 0.55634 | 0.55634 | 0.55634 | 0.55634 | 0.55634 | 0.55634 | 0.55634 | 0.55634 | 0.55634 | 0.55634 | 0.55634
Winter | 77 | 12:00 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152
Winter | 77 | 13:00 | 0.54126 | 0.54126 | 0.54126 | 0.54126 | 0.54126 | 0.54126 | 0.54126 | 0.54126 | 0.54126 | 0.54126 | 0.54126 | 0.54126
Winter | 77 | 14:00 | 0.55351 | 0.55351 | 0.55351 | 0.55351 | 0.55351 | 0.55351 | 0.55351 | 0.55351 | 0.55351 | 0.55351 | 0.55351 | 0.55351
Winter | 77 | 15:00 | 0.58619 | 0.58619 | 0.58619 | 0.58619 | 0.58619 | 0.58619 | 0.58619 | 0.58619 | 0.58619 | 0.58619 | 0.58619 | 0.58619
Winter | 77 | 16:00 | 0.62261 | 0.62261 | 0.62261 | 0.62261 | 0.62261 | 0.62261 | 0.62261 | 0.62261 | 0.62261 | 0.62261 | 0.62261 | 0.62261
Winter | 77 | 17:00 | 0.69505 | 0.69505 | 0.69505 | 0.69505 | 0.69505 | 0.69505 | 0.69505 | 0.69505 | 0.69505 | 0.69505 | 0.69505 | 0.69505
Winter | 77 | 18:00 | 0.81712 | 0.81712 | 0.81712 | 0.81712 | 0.81712 | 0.81712 | 0.81712 | 0.81712 | 0.81712 | 0.81712 | 0.81712 | 0.81712
Winter | 77 | 19:00 | 0.76767 | 0.76767 | 0.76767 | 0.76767 | 0.76767 | 0.76767 | 0.76767 | 0.76767 | 0.76767 | 0.76767 | 0.76767 | 0.76767
Winter | 77 | 20:00 | 0.71594 | 0.71594 | 0.71594 | 0.71594 | 0.71594 | 0.71594 | 0.71594 | 0.71594 | 0.71594 | 0.71594 | 0.71594 | 0.71594
Winter | 77 | 21:00 | 0.68452 | 0.68452 | 0.68452 | 0.68452 | 0.68452 | 0.68452 | 0.68452 | 0.68452 | 0.68452 | 0.68452 | 0.68452 | 0.68452
Winter | 77 | 22:00 | 0.62885 | 0.62885 | 0.62885 | 0.62885 | 0.62885 | 0.62885 | 0.62885 | 0.62885 | 0.62885 | 0.62885 | 0.62885 | 0.62885
Winter | 77 | 23:00 | 0.57015 | 0.57015 | 0.57015 | 0.57015 | 0.57015 | 0.57015 | 0.57015 | 0.57015 | 0.57015 | 0.57015 | 0.57015 | 0.57015
Winter | 77 | 24:00 | 0.53805 | 0.53805 | 0.53805 | 0.53805 | 0.53805 | 0.53805 | 0.53805 | 0.53805 | 0.53805 | 0.53805 | 0.53805 | 0.53805
Winter | 78 | 1:00 | 0.47209 | 0.47209 | 0.47209 | 0.47209 | 0.47209 | 0.47209 | 0.47209 | 0.47209 | 0.47209 | 0.47209 | 0.47209 | 0.47209
Winter | 78 | 2:00 | 0.44411 | 0.44411 | 0.44411 | 0.44411 | 0.44411 | 0.44411 | 0.44411 | 0.44411 | 0.44411 | 0.44411 | 0.44411 | 0.44411
Winter | 78 | 3:00 | 0.39902 | 0.39902 | 0.39902 | 0.39902 | 0.39902 | 0.39902 | 0.39902 | 0.39902 | 0.39902 | 0.39902 | 0.39902 | 0.39902
Winter | 78 | 4:00 | 0.3686 | 0.3686 | 0.3686 | 0.3686 | 0.3686 | 0.3686 | 0.3686 | 0.3686 | 0.3686 | 0.3686 | 0.3686 | 0.3686
Winter | 78 | 5:00 | 0.35631 | 0.35631 | 0.35631 | 0.35631 | 0.35631 | 0.35631 | 0.35631 | 0.35631 | 0.35631 | 0.35631 | 0.35631 | 0.35631
Winter | 78 | 6:00 | 0.36659 | 0.36659 | 0.36659 | 0.36659 | 0.36659 | 0.36659 | 0.36659 | 0.36659 | 0.36659 | 0.36659 | 0.36659 | 0.36659
Winter | 78 | 7:00 | 0.38984 | 0.38984 | 0.38984 | 0.38984 | 0.38984 | 0.38984 | 0.38984 | 0.38984 | 0.38984 | 0.38984 | 0.38984 | 0.38984
Winter | 78 | 8:00 | 0.45278 | 0.45278 | 0.45278 | 0.45278 | 0.45278 | 0.45278 | 0.45278 | 0.45278 | 0.45278 | 0.45278 | 0.45278 | 0.45278
Winter | 78 | 9:00 | 0.51714 | 0.51714 | 0.51714 | 0.51714 | 0.51714 | 0.51714 | 0.51714 | 0.51714 | 0.51714 | 0.51714 | 0.51714 | 0.51714
Winter | 78 | 10:00 | 0.55058 | 0.55058 | 0.55058 | 0.55058 | 0.55058 | 0.55058 | 0.55058 | 0.55058 | 0.55058 | 0.55058 | 0.55058 | 0.55058
Winter | 78 | 11:00 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797 | 0.56797
Winter | 78 | 12:00 | 0.56406 | 0.56406 | 0.56406 | 0.56406 | 0.56406 | 0.56406 | 0.56406 | 0.56406 | 0.56406 | 0.56406 | 0.56406 | 0.56406
Winter | 78 | 13:00 | 0.57059 | 0.57059 | 0.57059 | 0.57059 | 0.57059 | 0.57059 | 0.57059 | 0.57059 | 0.57059 | 0.57059 | 0.57059 | 0.57059
Winter | 78 | 14:00 | 0.55894 | 0.55894 | 0.55894 | 0.55894 | 0.55894 | 0.55894 | 0.55894 | 0.55894 | 0.55894 | 0.55894 | 0.55894 | 0.55894
Winter | 78 | 15:00 | 0.57966 | 0.57966 | 0.57966 | 0.57966 | 0.57966 | 0.57966 | 0.57966 | 0.57966 | 0.57966 | 0.57966 | 0.57966 | 0.57966
Winter | 78 | 16:00 | 0.60731 | 0.60731 | 0.60731 | 0.60731 | 0.60731 | 0.60731 | 0.60731 | 0.60731 | 0.60731 | 0.60731 | 0.60731 | 0.60731
Winter | 78 | 17:00 | 0.73288 | 0.73288 | 0.73288 | 0.73288 | 0.73288 | 0.73288 | 0.73288 | 0.73288 | 0.73288 | 0.73288 | 0.73288 | 0.73288
Winter | 78 | 18:00 | 0.88142 | 0.88142 | 0.88142 | 0.88142 | 0.88142 | 0.88142 | 0.88142 | 0.88142 | 0.88142 | 0.88142 | 0.88142 | 0.88142
Winter | 78 | 19:00 | 0.84574 | 0.84574 | 0.84574 | 0.84574 | 0.84574 | 0.84574 | 0.84574 | 0.84574 | 0.84574 | 0.84574 | 0.84574 | 0.84574
Winter | 78 | 20:00 | 0.79477 | 0.79477 | 0.79477 | 0.79477 | 0.79477 | 0.79477 | 0.79477 | 0.79477 | 0.79477 | 0.79477 | 0.79477 | 0.79477
Winter | 78 | 21:00 | 0.72499 | 0.72499 | 0.72499 | 0.72499 | 0.72499 | 0.72499 | 0.72499 | 0.72499 | 0.72499 | 0.72499 | 0.72499 | 0.72499
Winter | 78 | 22:00 | 0.63445 | 0.63445 | 0.63445 | 0.63445 | 0.63445 | 0.63445 | 0.63445 | 0.63445 | 0.63445 | 0.63445 | 0.63445 | 0.63445
Winter | 78 | 23:00 | 0.53936 | 0.53936 | 0.53936 | 0.53936 | 0.53936 | 0.53936 | 0.53936 | 0.53936 | 0.53936 | 0.53936 | 0.53936 | 0.53936
Winter | 78 | 24:00 | 0.48745 | 0.48745 | 0.48745 | 0.48745 | 0.48745 | 0.48745 | 0.48745 | 0.48745 | 0.48745 | 0.48745 | 0.48745 | 0.48745
Winter | 79 | 1:00 | 0.43481 | 0.43481 | 0.43481 | 0.43481 | 0.43481 | 0.43481 | 0.43481 | 0.43481 | 0.43481 | 0.43481 | 0.43481 | 0.43481
Winter | 79 | 2:00 | 0.42209 | 0.42209 | 0.42209 | 0.42209 | 0.42209 | 0.42209 | 0.42209 | 0.42209 | 0.42209 | 0.42209 | 0.42209 | 0.42209
Winter | 79 | 3:00 | 0.38229 | 0.38229 | 0.38229 | 0.38229 | 0.38229 | 0.38229 | 0.38229 | 0.38229 | 0.38229 | 0.38229 | 0.38229 | 0.38229
Winter | 79 | 4:00 | 0.35912 | 0.35912 | 0.35912 | 0.35912 | 0.35912 | 0.35912 | 0.35912 | 0.35912 | 0.35912 | 0.35912 | 0.35912 | 0.35912
Winter | 79 | 5:00 | 0.3761 | 0.3761 | 0.3761 | 0.3761 | 0.3761 | 0.3761 | 0.3761 | 0.3761 | 0.3761 | 0.3761 | 0.3761 | 0.3761
Winter | 79 | 6:00 | 0.44382 | 0.44382 | 0.44382 | 0.44382 | 0.44382 | 0.44382 | 0.44382 | 0.44382 | 0.44382 | 0.44382 | 0.44382 | 0.44382
Winter | 79 | 7:00 | 0.5415 | 0.5415 | 0.5415 | 0.5415 | 0.5415 | 0.5415 | 0.5415 | 0.5415 | 0.5415 | 0.5415 | 0.5415 | 0.5415
Winter | 79 | 8:00 | 0.60942 | 0.60942 | 0.60942 | 0.60942 | 0.60942 | 0.60942 | 0.60942 | 0.60942 | 0.60942 | 0.60942 | 0.60942 | 0.60942
Winter | 79 | 9:00 | 0.55213 | 0.55213 | 0.55213 | 0.55213 | 0.55213 | 0.55213 | 0.55213 | 0.55213 | 0.55213 | 0.55213 | 0.55213 | 0.55213
Winter | 79 | 10:00 | 0.53111 | 0.53111 | 0.53111 | 0.53111 | 0.53111 | 0.53111 | 0.53111 | 0.53111 | 0.53111 | 0.53111 | 0.53111 | 0.53111
Winter | 79 | 11:00 | 0.49165 | 0.49165 | 0.49165 | 0.49165 | 0.49165 | 0.49165 | 0.49165 | 0.49165 | 0.49165 | 0.49165 | 0.49165 | 0.49165
Winter | 79 | 12:00 | 0.50733 | 0.50733 | 0.50733 | 0.50733 | 0.50733 | 0.50733 | 0.50733 | 0.50733 | 0.50733 | 0.50733 | 0.50733 | 0.50733
Winter | 79 | 13:00 | 0.50597 | 0.50597 | 0.50597 | 0.50597 | 0.50597 | 0.50597 | 0.50597 | 0.50597 | 0.50597 | 0.50597 | 0.50597 | 0.50597
Winter | 79 | 14:00 | 0.53061 | 0.53061 | 0.53061 | 0.53061 | 0.53061 | 0.53061 | 0.53061 | 0.53061 | 0.53061 | 0.53061 | 0.53061 | 0.53061
Winter | 79 | 15:00 | 0.53991 | 0.53991 | 0.53991 | 0.53991 | 0.53991 | 0.53991 | 0.53991 | 0.53991 | 0.53991 | 0.53991 | 0.53991 | 0.53991
Winter | 79 | 16:00 | 0.56625 | 0.56625 | 0.56625 | 0.56625 | 0.56625 | 0.56625 | 0.56625 | 0.56625 | 0.56625 | 0.56625 | 0.56625 | 0.56625
Winter | 79 | 17:00 | 0.69069 | 0.69069 | 0.69069 | 0.69069 | 0.69069 | 0.69069 | 0.69069 | 0.69069 | 0.69069 | 0.69069 | 0.69069 | 0.69069
Winter | 79 | 18:00 | 0.85959 | 0.85959 | 0.85959 | 0.85959 | 0.85959 | 0.85959 | 0.85959 | 0.85959 | 0.85959 | 0.85959 | 0.85959 | 0.85959
Winter | 79 | 19:00 | 0.85287 | 0.85287 | 0.85287 | 0.85287 | 0.85287 | 0.85287 | 0.85287 | 0.85287 | 0.85287 | 0.85287 | 0.85287 | 0.85287
Winter | 79 | 20:00 | 0.8013 | 0.8013 | 0.8013 | 0.8013 | 0.8013 | 0.8013 | 0.8013 | 0.8013 | 0.8013 | 0.8013 | 0.8013 | 0.8013
Winter | 79 | 21:00 | 0.72747 | 0.72747 | 0.72747 | 0.72747 | 0.72747 | 0.72747 | 0.72747 | 0.72747 | 0.72747 | 0.72747 | 0.72747 | 0.72747
Winter | 79 | 22:00 | 0.62383 | 0.62383 | 0.62383 | 0.62383 | 0.62383 | 0.62383 | 0.62383 | 0.62383 | 0.62383 | 0.62383 | 0.62383 | 0.62383
Winter | 79 | 23:00 | 0.51815 | 0.51815 | 0.51815 | 0.51815 | 0.51815 | 0.51815 | 0.51815 | 0.51815 | 0.51815 | 0.51815 | 0.51815 | 0.51815
Winter | 79 | 24:00 | 0.47327 | 0.47327 | 0.47327 | 0.47327 | 0.47327 | 0.47327 | 0.47327 | 0.47327 | 0.47327 | 0.47327 | 0.47327 | 0.47327
Winter | 80 | 1:00 | 0.42614 | 0.42614 | 0.42614 | 0.42614 | 0.42614 | 0.42614 | 0.42614 | 0.42614 | 0.42614 | 0.42614 | 0.42614 | 0.42614
Winter | 80 | 2:00 | 0.40029 | 0.40029 | 0.40029 | 0.40029 | 0.40029 | 0.40029 | 0.40029 | 0.40029 | 0.40029 | 0.40029 | 0.40029 | 0.40029
Winter | 80 | 3:00 | 0.36989 | 0.36989 | 0.36989 | 0.36989 | 0.36989 | 0.36989 | 0.36989 | 0.36989 | 0.36989 | 0.36989 | 0.36989 | 0.36989
Winter | 80 | 4:00 | 0.36378 | 0.36378 | 0.36378 | 0.36378 | 0.36378 | 0.36378 | 0.36378 | 0.36378 | 0.36378 | 0.36378 | 0.36378 | 0.36378
Winter | 80 | 5:00 | 0.37442 | 0.37442 | 0.37442 | 0.37442 | 0.37442 | 0.37442 | 0.37442 | 0.37442 | 0.37442 | 0.37442 | 0.37442 | 0.37442
Winter | 80 | 6:00 | 0.45479 | 0.45479 | 0.45479 | 0.45479 | 0.45479 | 0.45479 | 0.45479 | 0.45479 | 0.45479 | 0.45479 | 0.45479 | 0.45479
Winter | 80 | 7:00 | 0.55878 | 0.55878 | 0.55878 | 0.55878 | 0.55878 | 0.55878 | 0.55878 | 0.55878 | 0.55878 | 0.55878 | 0.55878 | 0.55878
Winter | 80 | 8:00 | 0.61903 | 0.61903 | 0.61903 | 0.61903 | 0.61903 | 0.61903 | 0.61903 | 0.61903 | 0.61903 | 0.61903 | 0.61903 | 0.61903
Winter | 80 | 9:00 | 0.56705 | 0.56705 | 0.56705 | 0.56705 | 0.56705 | 0.56705 | 0.56705 | 0.56705 | 0.56705 | 0.56705 | 0.56705 | 0.56705
Winter | 80 | 10:00 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545
Winter | 80 | 11:00 | 0.51133 | 0.51133 | 0.51133 | 0.51133 | 0.51133 | 0.51133 | 0.51133 | 0.51133 | 0.51133 | 0.51133 | 0.51133 | 0.51133
Winter | 80 | 12:00 | 0.50151 | 0.50151 | 0.50151 | 0.50151 | 0.50151 | 0.50151 | 0.50151 | 0.50151 | 0.50151 | 0.50151 | 0.50151 | 0.50151
Winter | 80 | 13:00 | 0.49651 | 0.49651 | 0.49651 | 0.49651 | 0.49651 | 0.49651 | 0.49651 | 0.49651 | 0.49651 | 0.49651 | 0.49651 | 0.49651
Winter | 80 | 14:00 | 0.50026 | 0.50026 | 0.50026 | 0.50026 | 0.50026 | 0.50026 | 0.50026 | 0.50026 | 0.50026 | 0.50026 | 0.50026 | 0.50026
Winter | 80 | 15:00 | 0.48997 | 0.48997 | 0.48997 | 0.48997 | 0.48997 | 0.48997 | 0.48997 | 0.48997 | 0.48997 | 0.48997 | 0.48997 | 0.48997
Winter | 80 | 16:00 | 0.53374 | 0.53374 | 0.53374 | 0.53374 | 0.53374 | 0.53374 | 0.53374 | 0.53374 | 0.53374 | 0.53374 | 0.53374 | 0.53374
Winter | 80 | 17:00 | 0.65672 | 0.65672 | 0.65672 | 0.65672 | 0.65672 | 0.65672 | 0.65672 | 0.65672 | 0.65672 | 0.65672 | 0.65672 | 0.65672
Winter | 80 | 18:00 | 0.89832 | 0.89832 | 0.89832 | 0.89832 | 0.89832 | 0.89832 | 0.89832 | 0.89832 | 0.89832 | 0.89832 | 0.89832 | 0.89832
Winter | 80 | 19:00 | 0.92666 | 0.92666 | 0.92666 | 0.92666 | 0.92666 | 0.92666 | 0.92666 | 0.92666 | 0.92666 | 0.92666 | 0.92666 | 0.92666
Winter | 80 | 20:00 | 0.88564 | 0.88564 | 0.88564 | 0.88564 | 0.88564 | 0.88564 | 0.88564 | 0.88564 | 0.88564 | 0.88564 | 0.88564 | 0.88564
Winter | 80 | 21:00 | 0.82377 | 0.82377 | 0.82377 | 0.82377 | 0.82377 | 0.82377 | 0.82377 | 0.82377 | 0.82377 | 0.82377 | 0.82377 | 0.82377
Winter | 80 | 22:00 | 0.7143 | 0.7143 | 0.7143 | 0.7143 | 0.7143 | 0.7143 | 0.7143 | 0.7143 | 0.7143 | 0.7143 | 0.7143 | 0.7143
Winter | 80 | 23:00 | 0.59828 | 0.59828 | 0.59828 | 0.59828 | 0.59828 | 0.59828 | 0.59828 | 0.59828 | 0.59828 | 0.59828 | 0.59828 | 0.59828
Winter | 80 | 24:00 | 0.52926 | 0.52926 | 0.52926 | 0.52926 | 0.52926 | 0.52926 | 0.52926 | 0.52926 | 0.52926 | 0.52926 | 0.52926 | 0.52926
Winter | 81 | 1:00 | 0.4749 | 0.4749 | 0.4749 | 0.4749 | 0.4749 | 0.4749 | 0.4749 | 0.4749 | 0.4749 | 0.4749 | 0.4749 | 0.4749
Winter | 81 | 2:00 | 0.46053 | 0.46053 | 0.46053 | 0.46053 | 0.46053 | 0.46053 | 0.46053 | 0.46053 | 0.46053 | 0.46053 | 0.46053 | 0.46053
Winter | 81 | 3:00 | 0.42766 | 0.42766 | 0.42766 | 0.42766 | 0.42766 | 0.42766 | 0.42766 | 0.42766 | 0.42766 | 0.42766 | 0.42766 | 0.42766
Winter | 81 | 4:00 | 0.41306 | 0.41306 | 0.41306 | 0.41306 | 0.41306 | 0.41306 | 0.41306 | 0.41306 | 0.41306 | 0.41306 | 0.41306 | 0.41306
Winter | 81 | 5:00 | 0.42469 | 0.42469 | 0.42469 | 0.42469 | 0.42469 | 0.42469 | 0.42469 | 0.42469 | 0.42469 | 0.42469 | 0.42469 | 0.42469
Winter | 81 | 6:00 | 0.48579 | 0.48579 | 0.48579 | 0.48579 | 0.48579 | 0.48579 | 0.48579 | 0.48579 | 0.48579 | 0.48579 | 0.48579 | 0.48579
Winter | 81 | 7:00 | 0.60473 | 0.60473 | 0.60473 | 0.60473 | 0.60473 | 0.60473 | 0.60473 | 0.60473 | 0.60473 | 0.60473 | 0.60473 | 0.60473
Winter | 81 | 8:00 | 0.67493 | 0.67493 | 0.67493 | 0.67493 | 0.67493 | 0.67493 | 0.67493 | 0.67493 | 0.67493 | 0.67493 | 0.67493 | 0.67493
Winter | 81 | 9:00 | 0.62316 | 0.62316 | 0.62316 | 0.62316 | 0.62316 | 0.62316 | 0.62316 | 0.62316 | 0.62316 | 0.62316 | 0.62316 | 0.62316
Winter | 81 | 10:00 | 0.6128 | 0.6128 | 0.6128 | 0.6128 | 0.6128 | 0.6128 | 0.6128 | 0.6128 | 0.6128 | 0.6128 | 0.6128 | 0.6128
Winter | 81 | 11:00 | 0.60426 | 0.60426 | 0.60426 | 0.60426 | 0.60426 | 0.60426 | 0.60426 | 0.60426 | 0.60426 | 0.60426 | 0.60426 | 0.60426
Winter | 81 | 12:00 | 0.60953 | 0.60953 | 0.60953 | 0.60953 | 0.60953 | 0.60953 | 0.60953 | 0.60953 | 0.60953 | 0.60953 | 0.60953 | 0.60953
Winter | 81 | 13:00 | 0.63885 | 0.63885 | 0.63885 | 0.63885 | 0.63885 | 0.63885 | 0.63885 | 0.63885 | 0.63885 | 0.63885 | 0.63885 | 0.63885
Winter | 81 | 14:00 | 0.64661 | 0.64661 | 0.64661 | 0.64661 | 0.64661 | 0.64661 | 0.64661 | 0.64661 | 0.64661 | 0.64661 | 0.64661 | 0.64661
Winter | 81 | 15:00 | 0.62969 | 0.62969 | 0.62969 | 0.62969 | 0.62969 | 0.62969 | 0.62969 | 0.62969 | 0.62969 | 0.62969 | 0.62969 | 0.62969
Winter | 81 | 16:00 | 0.63414 | 0.63414 | 0.63414 | 0.63414 | 0.63414 | 0.63414 | 0.63414 | 0.63414 | 0.63414 | 0.63414 | 0.63414 | 0.63414
Winter | 81 | 17:00 | 0.76903 | 0.76903 | 0.76903 | 0.76903 | 0.76903 | 0.76903 | 0.76903 | 0.76903 | 0.76903 | 0.76903 | 0.76903 | 0.76903
Winter | 81 | 18:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Winter | 81 | 19:00 | 0.98168 | 0.98168 | 0.98168 | 0.98168 | 0.98168 | 0.98168 | 0.98168 | 0.98168 | 0.98168 | 0.98168 | 0.98168 | 0.98168
Winter | 81 | 20:00 | 0.89163 | 0.89163 | 0.89163 | 0.89163 | 0.89163 | 0.89163 | 0.89163 | 0.89163 | 0.89163 | 0.89163 | 0.89163 | 0.89163
Winter | 81 | 21:00 | 0.81401 | 0.81401 | 0.81401 | 0.81401 | 0.81401 | 0.81401 | 0.81401 | 0.81401 | 0.81401 | 0.81401 | 0.81401 | 0.81401
Winter | 81 | 22:00 | 0.69433 | 0.69433 | 0.69433 | 0.69433 | 0.69433 | 0.69433 | 0.69433 | 0.69433 | 0.69433 | 0.69433 | 0.69433 | 0.69433
Winter | 81 | 23:00 | 0.57097 | 0.57097 | 0.57097 | 0.57097 | 0.57097 | 0.57097 | 0.57097 | 0.57097 | 0.57097 | 0.57097 | 0.57097 | 0.57097
Winter | 81 | 24:00 | 0.49864 | 0.49864 | 0.49864 | 0.49864 | 0.49864 | 0.49864 | 0.49864 | 0.49864 | 0.49864 | 0.49864 | 0.49864 | 0.49864
Winter | 82 | 1:00 | 0.441 | 0.441 | 0.441 | 0.441 | 0.441 | 0.441 | 0.441 | 0.441 | 0.441 | 0.441 | 0.441 | 0.441
Winter | 82 | 2:00 | 0.41977 | 0.41977 | 0.41977 | 0.41977 | 0.41977 | 0.41977 | 0.41977 | 0.41977 | 0.41977 | 0.41977 | 0.41977 | 0.41977
Winter | 82 | 3:00 | 0.37918 | 0.37918 | 0.37918 | 0.37918 | 0.37918 | 0.37918 | 0.37918 | 0.37918 | 0.37918 | 0.37918 | 0.37918 | 0.37918
Winter | 82 | 4:00 | 0.36388 | 0.36388 | 0.36388 | 0.36388 | 0.36388 | 0.36388 | 0.36388 | 0.36388 | 0.36388 | 0.36388 | 0.36388 | 0.36388
Winter | 82 | 5:00 | 0.37871 | 0.37871 | 0.37871 | 0.37871 | 0.37871 | 0.37871 | 0.37871 | 0.37871 | 0.37871 | 0.37871 | 0.37871 | 0.37871
Winter | 82 | 6:00 | 0.45185 | 0.45185 | 0.45185 | 0.45185 | 0.45185 | 0.45185 | 0.45185 | 0.45185 | 0.45185 | 0.45185 | 0.45185 | 0.45185
Winter | 82 | 7:00 | 0.5505 | 0.5505 | 0.5505 | 0.5505 | 0.5505 | 0.5505 | 0.5505 | 0.5505 | 0.5505 | 0.5505 | 0.5505 | 0.5505
Winter | 82 | 8:00 | 0.64853 | 0.64853 | 0.64853 | 0.64853 | 0.64853 | 0.64853 | 0.64853 | 0.64853 | 0.64853 | 0.64853 | 0.64853 | 0.64853
Winter | 82 | 9:00 | 0.62018 | 0.62018 | 0.62018 | 0.62018 | 0.62018 | 0.62018 | 0.62018 | 0.62018 | 0.62018 | 0.62018 | 0.62018 | 0.62018
Winter | 82 | 10:00 | 0.62845 | 0.62845 | 0.62845 | 0.62845 | 0.62845 | 0.62845 | 0.62845 | 0.62845 | 0.62845 | 0.62845 | 0.62845 | 0.62845
Winter | 82 | 11:00 | 0.6124 | 0.6124 | 0.6124 | 0.6124 | 0.6124 | 0.6124 | 0.6124 | 0.6124 | 0.6124 | 0.6124 | 0.6124 | 0.6124
Winter | 82 | 12:00 | 0.61508 | 0.61508 | 0.61508 | 0.61508 | 0.61508 | 0.61508 | 0.61508 | 0.61508 | 0.61508 | 0.61508 | 0.61508 | 0.61508
Winter | 82 | 13:00 | 0.63305 | 0.63305 | 0.63305 | 0.63305 | 0.63305 | 0.63305 | 0.63305 | 0.63305 | 0.63305 | 0.63305 | 0.63305 | 0.63305
Winter | 82 | 14:00 | 0.64977 | 0.64977 | 0.64977 | 0.64977 | 0.64977 | 0.64977 | 0.64977 | 0.64977 | 0.64977 | 0.64977 | 0.64977 | 0.64977
Winter | 82 | 15:00 | 0.63706 | 0.63706 | 0.63706 | 0.63706 | 0.63706 | 0.63706 | 0.63706 | 0.63706 | 0.63706 | 0.63706 | 0.63706 | 0.63706
Winter | 82 | 16:00 | 0.69929 | 0.69929 | 0.69929 | 0.69929 | 0.69929 | 0.69929 | 0.69929 | 0.69929 | 0.69929 | 0.69929 | 0.69929 | 0.69929
Winter | 82 | 17:00 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532
Winter | 82 | 18:00 | 0.94301 | 0.94301 | 0.94301 | 0.94301 | 0.94301 | 0.94301 | 0.94301 | 0.94301 | 0.94301 | 0.94301 | 0.94301 | 0.94301
Winter | 82 | 19:00 | 0.92827 | 0.92827 | 0.92827 | 0.92827 | 0.92827 | 0.92827 | 0.92827 | 0.92827 | 0.92827 | 0.92827 | 0.92827 | 0.92827
Winter | 82 | 20:00 | 0.8708 | 0.8708 | 0.8708 | 0.8708 | 0.8708 | 0.8708 | 0.8708 | 0.8708 | 0.8708 | 0.8708 | 0.8708 | 0.8708
Winter | 82 | 21:00 | 0.80154 | 0.80154 | 0.80154 | 0.80154 | 0.80154 | 0.80154 | 0.80154 | 0.80154 | 0.80154 | 0.80154 | 0.80154 | 0.80154
Winter | 82 | 22:00 | 0.68566 | 0.68566 | 0.68566 | 0.68566 | 0.68566 | 0.68566 | 0.68566 | 0.68566 | 0.68566 | 0.68566 | 0.68566 | 0.68566
Winter | 82 | 23:00 | 0.58322 | 0.58322 | 0.58322 | 0.58322 | 0.58322 | 0.58322 | 0.58322 | 0.58322 | 0.58322 | 0.58322 | 0.58322 | 0.58322
Winter | 82 | 24:00 | 0.52648 | 0.52648 | 0.52648 | 0.52648 | 0.52648 | 0.52648 | 0.52648 | 0.52648 | 0.52648 | 0.52648 | 0.52648 | 0.52648
Winter | 83 | 1:00 | 0.46285 | 0.46285 | 0.46285 | 0.46285 | 0.46285 | 0.46285 | 0.46285 | 0.46285 | 0.46285 | 0.46285 | 0.46285 | 0.46285
Winter | 83 | 2:00 | 0.43808 | 0.43808 | 0.43808 | 0.43808 | 0.43808 | 0.43808 | 0.43808 | 0.43808 | 0.43808 | 0.43808 | 0.43808 | 0.43808
Winter | 83 | 3:00 | 0.40023 | 0.40023 | 0.40023 | 0.40023 | 0.40023 | 0.40023 | 0.40023 | 0.40023 | 0.40023 | 0.40023 | 0.40023 | 0.40023
Winter | 83 | 4:00 | 0.39025 | 0.39025 | 0.39025 | 0.39025 | 0.39025 | 0.39025 | 0.39025 | 0.39025 | 0.39025 | 0.39025 | 0.39025 | 0.39025
Winter | 83 | 5:00 | 0.39887 | 0.39887 | 0.39887 | 0.39887 | 0.39887 | 0.39887 | 0.39887 | 0.39887 | 0.39887 | 0.39887 | 0.39887 | 0.39887
Winter | 83 | 6:00 | 0.45712 | 0.45712 | 0.45712 | 0.45712 | 0.45712 | 0.45712 | 0.45712 | 0.45712 | 0.45712 | 0.45712 | 0.45712 | 0.45712
Winter | 83 | 7:00 | 0.55526 | 0.55526 | 0.55526 | 0.55526 | 0.55526 | 0.55526 | 0.55526 | 0.55526 | 0.55526 | 0.55526 | 0.55526 | 0.55526
Winter | 83 | 8:00 | 0.64526 | 0.64526 | 0.64526 | 0.64526 | 0.64526 | 0.64526 | 0.64526 | 0.64526 | 0.64526 | 0.64526 | 0.64526 | 0.64526
Winter | 83 | 9:00 | 0.61658 | 0.61658 | 0.61658 | 0.61658 | 0.61658 | 0.61658 | 0.61658 | 0.61658 | 0.61658 | 0.61658 | 0.61658 | 0.61658
Winter | 83 | 10:00 | 0.6352 | 0.6352 | 0.6352 | 0.6352 | 0.6352 | 0.6352 | 0.6352 | 0.6352 | 0.6352 | 0.6352 | 0.6352 | 0.6352
Winter | 83 | 11:00 | 0.6416 | 0.6416 | 0.6416 | 0.6416 | 0.6416 | 0.6416 | 0.6416 | 0.6416 | 0.6416 | 0.6416 | 0.6416 | 0.6416
Winter | 83 | 12:00 | 0.60931 | 0.60931 | 0.60931 | 0.60931 | 0.60931 | 0.60931 | 0.60931 | 0.60931 | 0.60931 | 0.60931 | 0.60931 | 0.60931
Winter | 83 | 13:00 | 0.6362 | 0.6362 | 0.6362 | 0.6362 | 0.6362 | 0.6362 | 0.6362 | 0.6362 | 0.6362 | 0.6362 | 0.6362 | 0.6362
Winter | 83 | 14:00 | 0.64758 | 0.64758 | 0.64758 | 0.64758 | 0.64758 | 0.64758 | 0.64758 | 0.64758 | 0.64758 | 0.64758 | 0.64758 | 0.64758
Winter | 83 | 15:00 | 0.60301 | 0.60301 | 0.60301 | 0.60301 | 0.60301 | 0.60301 | 0.60301 | 0.60301 | 0.60301 | 0.60301 | 0.60301 | 0.60301
Winter | 83 | 16:00 | 0.65597 | 0.65597 | 0.65597 | 0.65597 | 0.65597 | 0.65597 | 0.65597 | 0.65597 | 0.65597 | 0.65597 | 0.65597 | 0.65597
Winter | 83 | 17:00 | 0.74546 | 0.74546 | 0.74546 | 0.74546 | 0.74546 | 0.74546 | 0.74546 | 0.74546 | 0.74546 | 0.74546 | 0.74546 | 0.74546
Winter | 83 | 18:00 | 0.89504 | 0.89504 | 0.89504 | 0.89504 | 0.89504 | 0.89504 | 0.89504 | 0.89504 | 0.89504 | 0.89504 | 0.89504 | 0.89504
Winter | 83 | 19:00 | 0.90533 | 0.90533 | 0.90533 | 0.90533 | 0.90533 | 0.90533 | 0.90533 | 0.90533 | 0.90533 | 0.90533 | 0.90533 | 0.90533
Winter | 83 | 20:00 | 0.86037 | 0.86037 | 0.86037 | 0.86037 | 0.86037 | 0.86037 | 0.86037 | 0.86037 | 0.86037 | 0.86037 | 0.86037 | 0.86037
Winter | 83 | 21:00 | 0.8285 | 0.8285 | 0.8285 | 0.8285 | 0.8285 | 0.8285 | 0.8285 | 0.8285 | 0.8285 | 0.8285 | 0.8285 | 0.8285
Winter | 83 | 22:00 | 0.73983 | 0.73983 | 0.73983 | 0.73983 | 0.73983 | 0.73983 | 0.73983 | 0.73983 | 0.73983 | 0.73983 | 0.73983 | 0.73983
Winter | 83 | 23:00 | 0.64588 | 0.64588 | 0.64588 | 0.64588 | 0.64588 | 0.64588 | 0.64588 | 0.64588 | 0.64588 | 0.64588 | 0.64588 | 0.64588
Winter | 83 | 24:00 | 0.5727 | 0.5727 | 0.5727 | 0.5727 | 0.5727 | 0.5727 | 0.5727 | 0.5727 | 0.5727 | 0.5727 | 0.5727 | 0.5727
Winter | 84 | 1:00 | 0.50044 | 0.50044 | 0.50044 | 0.50044 | 0.50044 | 0.50044 | 0.50044 | 0.50044 | 0.50044 | 0.50044 | 0.50044 | 0.50044
Winter | 84 | 2:00 | 0.47829 | 0.47829 | 0.47829 | 0.47829 | 0.47829 | 0.47829 | 0.47829 | 0.47829 | 0.47829 | 0.47829 | 0.47829 | 0.47829
Winter | 84 | 3:00 | 0.44252 | 0.44252 | 0.44252 | 0.44252 | 0.44252 | 0.44252 | 0.44252 | 0.44252 | 0.44252 | 0.44252 | 0.44252 | 0.44252
Winter | 84 | 4:00 | 0.41777 | 0.41777 | 0.41777 | 0.41777 | 0.41777 | 0.41777 | 0.41777 | 0.41777 | 0.41777 | 0.41777 | 0.41777 | 0.41777
Winter | 84 | 5:00 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451
Winter | 84 | 6:00 | 0.43533 | 0.43533 | 0.43533 | 0.43533 | 0.43533 | 0.43533 | 0.43533 | 0.43533 | 0.43533 | 0.43533 | 0.43533 | 0.43533
Winter | 84 | 7:00 | 0.47062 | 0.47062 | 0.47062 | 0.47062 | 0.47062 | 0.47062 | 0.47062 | 0.47062 | 0.47062 | 0.47062 | 0.47062 | 0.47062
Winter | 84 | 8:00 | 0.54928 | 0.54928 | 0.54928 | 0.54928 | 0.54928 | 0.54928 | 0.54928 | 0.54928 | 0.54928 | 0.54928 | 0.54928 | 0.54928
Winter | 84 | 9:00 | 0.65019 | 0.65019 | 0.65019 | 0.65019 | 0.65019 | 0.65019 | 0.65019 | 0.65019 | 0.65019 | 0.65019 | 0.65019 | 0.65019
Winter | 84 | 10:00 | 0.65144 | 0.65144 | 0.65144 | 0.65144 | 0.65144 | 0.65144 | 0.65144 | 0.65144 | 0.65144 | 0.65144 | 0.65144 | 0.65144
Winter | 84 | 11:00 | 0.60184 | 0.60184 | 0.60184 | 0.60184 | 0.60184 | 0.60184 | 0.60184 | 0.60184 | 0.60184 | 0.60184 | 0.60184 | 0.60184
Winter | 84 | 12:00 | 0.57572 | 0.57572 | 0.57572 | 0.57572 | 0.57572 | 0.57572 | 0.57572 | 0.57572 | 0.57572 | 0.57572 | 0.57572 | 0.57572
Winter | 84 | 13:00 | 0.56354 | 0.56354 | 0.56354 | 0.56354 | 0.56354 | 0.56354 | 0.56354 | 0.56354 | 0.56354 | 0.56354 | 0.56354 | 0.56354
Winter | 84 | 14:00 | 0.58299 | 0.58299 | 0.58299 | 0.58299 | 0.58299 | 0.58299 | 0.58299 | 0.58299 | 0.58299 | 0.58299 | 0.58299 | 0.58299
Winter | 84 | 15:00 | 0.62273 | 0.62273 | 0.62273 | 0.62273 | 0.62273 | 0.62273 | 0.62273 | 0.62273 | 0.62273 | 0.62273 | 0.62273 | 0.62273
Winter | 84 | 16:00 | 0.64504 | 0.64504 | 0.64504 | 0.64504 | 0.64504 | 0.64504 | 0.64504 | 0.64504 | 0.64504 | 0.64504 | 0.64504 | 0.64504
Winter | 84 | 17:00 | 0.70981 | 0.70981 | 0.70981 | 0.70981 | 0.70981 | 0.70981 | 0.70981 | 0.70981 | 0.70981 | 0.70981 | 0.70981 | 0.70981
Winter | 84 | 18:00 | 0.86228 | 0.86228 | 0.86228 | 0.86228 | 0.86228 | 0.86228 | 0.86228 | 0.86228 | 0.86228 | 0.86228 | 0.86228 | 0.86228
Winter | 84 | 19:00 | 0.83823 | 0.83823 | 0.83823 | 0.83823 | 0.83823 | 0.83823 | 0.83823 | 0.83823 | 0.83823 | 0.83823 | 0.83823 | 0.83823
Winter | 84 | 20:00 | 0.77761 | 0.77761 | 0.77761 | 0.77761 | 0.77761 | 0.77761 | 0.77761 | 0.77761 | 0.77761 | 0.77761 | 0.77761 | 0.77761
Winter | 84 | 21:00 | 0.73909 | 0.73909 | 0.73909 | 0.73909 | 0.73909 | 0.73909 | 0.73909 | 0.73909 | 0.73909 | 0.73909 | 0.73909 | 0.73909
Winter | 84 | 22:00 | 0.6817 | 0.6817 | 0.6817 | 0.6817 | 0.6817 | 0.6817 | 0.6817 | 0.6817 | 0.6817 | 0.6817 | 0.6817 | 0.6817
Winter | 84 | 23:00 | 0.62489 | 0.62489 | 0.62489 | 0.62489 | 0.62489 | 0.62489 | 0.62489 | 0.62489 | 0.62489 | 0.62489 | 0.62489 | 0.62489
Winter | 84 | 24:00 | 0.58234 | 0.58234 | 0.58234 | 0.58234 | 0.58234 | 0.58234 | 0.58234 | 0.58234 | 0.58234 | 0.58234 | 0.58234 | 0.58234
Winter | 85 | 1:00 | 0.51742 | 0.51742 | 0.51742 | 0.51742 | 0.51742 | 0.51742 | 0.51742 | 0.51742 | 0.51742 | 0.51742 | 0.51742 | 0.51742
Winter | 85 | 2:00 | 0.46303 | 0.46303 | 0.46303 | 0.46303 | 0.46303 | 0.46303 | 0.46303 | 0.46303 | 0.46303 | 0.46303 | 0.46303 | 0.46303
Winter | 85 | 3:00 | 0.41819 | 0.41819 | 0.41819 | 0.41819 | 0.41819 | 0.41819 | 0.41819 | 0.41819 | 0.41819 | 0.41819 | 0.41819 | 0.41819
Winter | 85 | 4:00 | 0.39044 | 0.39044 | 0.39044 | 0.39044 | 0.39044 | 0.39044 | 0.39044 | 0.39044 | 0.39044 | 0.39044 | 0.39044 | 0.39044
Winter | 85 | 5:00 | 0.38419 | 0.38419 | 0.38419 | 0.38419 | 0.38419 | 0.38419 | 0.38419 | 0.38419 | 0.38419 | 0.38419 | 0.38419 | 0.38419
Winter | 85 | 6:00 | 0.40156 | 0.40156 | 0.40156 | 0.40156 | 0.40156 | 0.40156 | 0.40156 | 0.40156 | 0.40156 | 0.40156 | 0.40156 | 0.40156
Winter | 85 | 7:00 | 0.42643 | 0.42643 | 0.42643 | 0.42643 | 0.42643 | 0.42643 | 0.42643 | 0.42643 | 0.42643 | 0.42643 | 0.42643 | 0.42643
Winter | 85 | 8:00 | 0.47639 | 0.47639 | 0.47639 | 0.47639 | 0.47639 | 0.47639 | 0.47639 | 0.47639 | 0.47639 | 0.47639 | 0.47639 | 0.47639
Winter | 85 | 9:00 | 0.53995 | 0.53995 | 0.53995 | 0.53995 | 0.53995 | 0.53995 | 0.53995 | 0.53995 | 0.53995 | 0.53995 | 0.53995 | 0.53995
Winter | 85 | 10:00 | 0.56547 | 0.56547 | 0.56547 | 0.56547 | 0.56547 | 0.56547 | 0.56547 | 0.56547 | 0.56547 | 0.56547 | 0.56547 | 0.56547
Winter | 85 | 11:00 | 0.54884 | 0.54884 | 0.54884 | 0.54884 | 0.54884 | 0.54884 | 0.54884 | 0.54884 | 0.54884 | 0.54884 | 0.54884 | 0.54884
Winter | 85 | 12:00 | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759 | 0.53759
Winter | 85 | 13:00 | 0.54836 | 0.54836 | 0.54836 | 0.54836 | 0.54836 | 0.54836 | 0.54836 | 0.54836 | 0.54836 | 0.54836 | 0.54836 | 0.54836
Winter | 85 | 14:00 | 0.54686 | 0.54686 | 0.54686 | 0.54686 | 0.54686 | 0.54686 | 0.54686 | 0.54686 | 0.54686 | 0.54686 | 0.54686 | 0.54686
Winter | 85 | 15:00 | 0.55197 | 0.55197 | 0.55197 | 0.55197 | 0.55197 | 0.55197 | 0.55197 | 0.55197 | 0.55197 | 0.55197 | 0.55197 | 0.55197
Winter | 85 | 16:00 | 0.58734 | 0.58734 | 0.58734 | 0.58734 | 0.58734 | 0.58734 | 0.58734 | 0.58734 | 0.58734 | 0.58734 | 0.58734 | 0.58734
Winter | 85 | 17:00 | 0.66668 | 0.66668 | 0.66668 | 0.66668 | 0.66668 | 0.66668 | 0.66668 | 0.66668 | 0.66668 | 0.66668 | 0.66668 | 0.66668
Winter | 85 | 18:00 | 0.85985 | 0.85985 | 0.85985 | 0.85985 | 0.85985 | 0.85985 | 0.85985 | 0.85985 | 0.85985 | 0.85985 | 0.85985 | 0.85985
Winter | 85 | 19:00 | 0.82461 | 0.82461 | 0.82461 | 0.82461 | 0.82461 | 0.82461 | 0.82461 | 0.82461 | 0.82461 | 0.82461 | 0.82461 | 0.82461
Winter | 85 | 20:00 | 0.78608 | 0.78608 | 0.78608 | 0.78608 | 0.78608 | 0.78608 | 0.78608 | 0.78608 | 0.78608 | 0.78608 | 0.78608 | 0.78608
Winter | 85 | 21:00 | 0.73003 | 0.73003 | 0.73003 | 0.73003 | 0.73003 | 0.73003 | 0.73003 | 0.73003 | 0.73003 | 0.73003 | 0.73003 | 0.73003
Winter | 85 | 22:00 | 0.63551 | 0.63551 | 0.63551 | 0.63551 | 0.63551 | 0.63551 | 0.63551 | 0.63551 | 0.63551 | 0.63551 | 0.63551 | 0.63551
Winter | 85 | 23:00 | 0.54992 | 0.54992 | 0.54992 | 0.54992 | 0.54992 | 0.54992 | 0.54992 | 0.54992 | 0.54992 | 0.54992 | 0.54992 | 0.54992
Winter | 85 | 24:00 | 0.48791 | 0.48791 | 0.48791 | 0.48791 | 0.48791 | 0.48791 | 0.48791 | 0.48791 | 0.48791 | 0.48791 | 0.48791 | 0.48791
Winter | 86 | 1:00 | 0.4416 | 0.4416 | 0.4416 | 0.4416 | 0.4416 | 0.4416 | 0.4416 | 0.4416 | 0.4416 | 0.4416 | 0.4416 | 0.4416
Winter | 86 | 2:00 | 0.42123 | 0.42123 | 0.42123 | 0.42123 | 0.42123 | 0.42123 | 0.42123 | 0.42123 | 0.42123 | 0.42123 | 0.42123 | 0.42123
Winter | 86 | 3:00 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.393
Winter | 86 | 4:00 | 0.36526 | 0.36526 | 0.36526 | 0.36526 | 0.36526 | 0.36526 | 0.36526 | 0.36526 | 0.36526 | 0.36526 | 0.36526 | 0.36526
Winter | 86 | 5:00 | 0.37224 | 0.37224 | 0.37224 | 0.37224 | 0.37224 | 0.37224 | 0.37224 | 0.37224 | 0.37224 | 0.37224 | 0.37224 | 0.37224
Winter | 86 | 6:00 | 0.44186 | 0.44186 | 0.44186 | 0.44186 | 0.44186 | 0.44186 | 0.44186 | 0.44186 | 0.44186 | 0.44186 | 0.44186 | 0.44186
Winter | 86 | 7:00 | 0.53184 | 0.53184 | 0.53184 | 0.53184 | 0.53184 | 0.53184 | 0.53184 | 0.53184 | 0.53184 | 0.53184 | 0.53184 | 0.53184
Winter | 86 | 8:00 | 0.59245 | 0.59245 | 0.59245 | 0.59245 | 0.59245 | 0.59245 | 0.59245 | 0.59245 | 0.59245 | 0.59245 | 0.59245 | 0.59245
Winter | 86 | 9:00 | 0.56187 | 0.56187 | 0.56187 | 0.56187 | 0.56187 | 0.56187 | 0.56187 | 0.56187 | 0.56187 | 0.56187 | 0.56187 | 0.56187
Winter | 86 | 10:00 | 0.53684 | 0.53684 | 0.53684 | 0.53684 | 0.53684 | 0.53684 | 0.53684 | 0.53684 | 0.53684 | 0.53684 | 0.53684 | 0.53684
Winter | 86 | 11:00 | 0.50144 | 0.50144 | 0.50144 | 0.50144 | 0.50144 | 0.50144 | 0.50144 | 0.50144 | 0.50144 | 0.50144 | 0.50144 | 0.50144
Winter | 86 | 12:00 | 0.49822 | 0.49822 | 0.49822 | 0.49822 | 0.49822 | 0.49822 | 0.49822 | 0.49822 | 0.49822 | 0.49822 | 0.49822 | 0.49822
Winter | 86 | 13:00 | 0.51614 | 0.51614 | 0.51614 | 0.51614 | 0.51614 | 0.51614 | 0.51614 | 0.51614 | 0.51614 | 0.51614 | 0.51614 | 0.51614
Winter | 86 | 14:00 | 0.51587 | 0.51587 | 0.51587 | 0.51587 | 0.51587 | 0.51587 | 0.51587 | 0.51587 | 0.51587 | 0.51587 | 0.51587 | 0.51587
Winter | 86 | 15:00 | 0.56914 | 0.56914 | 0.56914 | 0.56914 | 0.56914 | 0.56914 | 0.56914 | 0.56914 | 0.56914 | 0.56914 | 0.56914 | 0.56914
Winter | 86 | 16:00 | 0.6386 | 0.6386 | 0.6386 | 0.6386 | 0.6386 | 0.6386 | 0.6386 | 0.6386 | 0.6386 | 0.6386 | 0.6386 | 0.6386
Winter | 86 | 17:00 | 0.77633 | 0.77633 | 0.77633 | 0.77633 | 0.77633 | 0.77633 | 0.77633 | 0.77633 | 0.77633 | 0.77633 | 0.77633 | 0.77633
Winter | 86 | 18:00 | 0.9386 | 0.9386 | 0.9386 | 0.9386 | 0.9386 | 0.9386 | 0.9386 | 0.9386 | 0.9386 | 0.9386 | 0.9386 | 0.9386
Winter | 86 | 19:00 | 0.89549 | 0.89549 | 0.89549 | 0.89549 | 0.89549 | 0.89549 | 0.89549 | 0.89549 | 0.89549 | 0.89549 | 0.89549 | 0.89549
Winter | 86 | 20:00 | 0.83603 | 0.83603 | 0.83603 | 0.83603 | 0.83603 | 0.83603 | 0.83603 | 0.83603 | 0.83603 | 0.83603 | 0.83603 | 0.83603
Winter | 86 | 21:00 | 0.76213 | 0.76213 | 0.76213 | 0.76213 | 0.76213 | 0.76213 | 0.76213 | 0.76213 | 0.76213 | 0.76213 | 0.76213 | 0.76213
Winter | 86 | 22:00 | 0.64744 | 0.64744 | 0.64744 | 0.64744 | 0.64744 | 0.64744 | 0.64744 | 0.64744 | 0.64744 | 0.64744 | 0.64744 | 0.64744
Winter | 86 | 23:00 | 0.54135 | 0.54135 | 0.54135 | 0.54135 | 0.54135 | 0.54135 | 0.54135 | 0.54135 | 0.54135 | 0.54135 | 0.54135 | 0.54135
Winter | 86 | 24:00 | 0.49226 | 0.49226 | 0.49226 | 0.49226 | 0.49226 | 0.49226 | 0.49226 | 0.49226 | 0.49226 | 0.49226 | 0.49226 | 0.49226
Winter | 87 | 1:00 | 0.43567 | 0.43567 | 0.43567 | 0.43567 | 0.43567 | 0.43567 | 0.43567 | 0.43567 | 0.43567 | 0.43567 | 0.43567 | 0.43567
Winter | 87 | 2:00 | 0.41916 | 0.41916 | 0.41916 | 0.41916 | 0.41916 | 0.41916 | 0.41916 | 0.41916 | 0.41916 | 0.41916 | 0.41916 | 0.41916
Winter | 87 | 3:00 | 0.39005 | 0.39005 | 0.39005 | 0.39005 | 0.39005 | 0.39005 | 0.39005 | 0.39005 | 0.39005 | 0.39005 | 0.39005 | 0.39005
Winter | 87 | 4:00 | 0.37763 | 0.37763 | 0.37763 | 0.37763 | 0.37763 | 0.37763 | 0.37763 | 0.37763 | 0.37763 | 0.37763 | 0.37763 | 0.37763
Winter | 87 | 5:00 | 0.39465 | 0.39465 | 0.39465 | 0.39465 | 0.39465 | 0.39465 | 0.39465 | 0.39465 | 0.39465 | 0.39465 | 0.39465 | 0.39465
Winter | 87 | 6:00 | 0.47139 | 0.47139 | 0.47139 | 0.47139 | 0.47139 | 0.47139 | 0.47139 | 0.47139 | 0.47139 | 0.47139 | 0.47139 | 0.47139
Winter | 87 | 7:00 | 0.56166 | 0.56166 | 0.56166 | 0.56166 | 0.56166 | 0.56166 | 0.56166 | 0.56166 | 0.56166 | 0.56166 | 0.56166 | 0.56166
Winter | 87 | 8:00 | 0.63691 | 0.63691 | 0.63691 | 0.63691 | 0.63691 | 0.63691 | 0.63691 | 0.63691 | 0.63691 | 0.63691 | 0.63691 | 0.63691
Winter | 87 | 9:00 | 0.59415 | 0.59415 | 0.59415 | 0.59415 | 0.59415 | 0.59415 | 0.59415 | 0.59415 | 0.59415 | 0.59415 | 0.59415 | 0.59415
Winter | 87 | 10:00 | 0.56231 | 0.56231 | 0.56231 | 0.56231 | 0.56231 | 0.56231 | 0.56231 | 0.56231 | 0.56231 | 0.56231 | 0.56231 | 0.56231
Winter | 87 | 11:00 | 0.5226 | 0.5226 | 0.5226 | 0.5226 | 0.5226 | 0.5226 | 0.5226 | 0.5226 | 0.5226 | 0.5226 | 0.5226 | 0.5226
Winter | 87 | 12:00 | 0.50757 | 0.50757 | 0.50757 | 0.50757 | 0.50757 | 0.50757 | 0.50757 | 0.50757 | 0.50757 | 0.50757 | 0.50757 | 0.50757
Winter | 87 | 13:00 | 0.52388 | 0.52388 | 0.52388 | 0.52388 | 0.52388 | 0.52388 | 0.52388 | 0.52388 | 0.52388 | 0.52388 | 0.52388 | 0.52388
Winter | 87 | 14:00 | 0.53809 | 0.53809 | 0.53809 | 0.53809 | 0.53809 | 0.53809 | 0.53809 | 0.53809 | 0.53809 | 0.53809 | 0.53809 | 0.53809
Winter | 87 | 15:00 | 0.55716 | 0.55716 | 0.55716 | 0.55716 | 0.55716 | 0.55716 | 0.55716 | 0.55716 | 0.55716 | 0.55716 | 0.55716 | 0.55716
Winter | 87 | 16:00 | 0.62809 | 0.62809 | 0.62809 | 0.62809 | 0.62809 | 0.62809 | 0.62809 | 0.62809 | 0.62809 | 0.62809 | 0.62809 | 0.62809
Winter | 87 | 17:00 | 0.75803 | 0.75803 | 0.75803 | 0.75803 | 0.75803 | 0.75803 | 0.75803 | 0.75803 | 0.75803 | 0.75803 | 0.75803 | 0.75803
Winter | 87 | 18:00 | 0.95345 | 0.95345 | 0.95345 | 0.95345 | 0.95345 | 0.95345 | 0.95345 | 0.95345 | 0.95345 | 0.95345 | 0.95345 | 0.95345
Winter | 87 | 19:00 | 0.95798 | 0.95798 | 0.95798 | 0.95798 | 0.95798 | 0.95798 | 0.95798 | 0.95798 | 0.95798 | 0.95798 | 0.95798 | 0.95798
Winter | 87 | 20:00 | 0.91196 | 0.91196 | 0.91196 | 0.91196 | 0.91196 | 0.91196 | 0.91196 | 0.91196 | 0.91196 | 0.91196 | 0.91196 | 0.91196
Winter | 87 | 21:00 | 0.83578 | 0.83578 | 0.83578 | 0.83578 | 0.83578 | 0.83578 | 0.83578 | 0.83578 | 0.83578 | 0.83578 | 0.83578 | 0.83578
Winter | 87 | 22:00 | 0.70523 | 0.70523 | 0.70523 | 0.70523 | 0.70523 | 0.70523 | 0.70523 | 0.70523 | 0.70523 | 0.70523 | 0.70523 | 0.70523
Winter | 87 | 23:00 | 0.5778 | 0.5778 | 0.5778 | 0.5778 | 0.5778 | 0.5778 | 0.5778 | 0.5778 | 0.5778 | 0.5778 | 0.5778 | 0.5778
Winter | 87 | 24:00 | 0.51997 | 0.51997 | 0.51997 | 0.51997 | 0.51997 | 0.51997 | 0.51997 | 0.51997 | 0.51997 | 0.51997 | 0.51997 | 0.51997
Winter | 88 | 1:00 | 0.47379 | 0.47379 | 0.47379 | 0.47379 | 0.47379 | 0.47379 | 0.47379 | 0.47379 | 0.47379 | 0.47379 | 0.47379 | 0.47379
Winter | 88 | 2:00 | 0.45402 | 0.45402 | 0.45402 | 0.45402 | 0.45402 | 0.45402 | 0.45402 | 0.45402 | 0.45402 | 0.45402 | 0.45402 | 0.45402
Winter | 88 | 3:00 | 0.42003 | 0.42003 | 0.42003 | 0.42003 | 0.42003 | 0.42003 | 0.42003 | 0.42003 | 0.42003 | 0.42003 | 0.42003 | 0.42003
Winter | 88 | 4:00 | 0.40836 | 0.40836 | 0.40836 | 0.40836 | 0.40836 | 0.40836 | 0.40836 | 0.40836 | 0.40836 | 0.40836 | 0.40836 | 0.40836
Winter | 88 | 5:00 | 0.42863 | 0.42863 | 0.42863 | 0.42863 | 0.42863 | 0.42863 | 0.42863 | 0.42863 | 0.42863 | 0.42863 | 0.42863 | 0.42863
Winter | 88 | 6:00 | 0.4862 | 0.4862 | 0.4862 | 0.4862 | 0.4862 | 0.4862 | 0.4862 | 0.4862 | 0.4862 | 0.4862 | 0.4862 | 0.4862
Winter | 88 | 7:00 | 0.5986 | 0.5986 | 0.5986 | 0.5986 | 0.5986 | 0.5986 | 0.5986 | 0.5986 | 0.5986 | 0.5986 | 0.5986 | 0.5986
Winter | 88 | 8:00 | 0.68611 | 0.68611 | 0.68611 | 0.68611 | 0.68611 | 0.68611 | 0.68611 | 0.68611 | 0.68611 | 0.68611 | 0.68611 | 0.68611
Winter | 88 | 9:00 | 0.64302 | 0.64302 | 0.64302 | 0.64302 | 0.64302 | 0.64302 | 0.64302 | 0.64302 | 0.64302 | 0.64302 | 0.64302 | 0.64302
Winter | 88 | 10:00 | 0.62689 | 0.62689 | 0.62689 | 0.62689 | 0.62689 | 0.62689 | 0.62689 | 0.62689 | 0.62689 | 0.62689 | 0.62689 | 0.62689
Winter | 88 | 11:00 | 0.5583 | 0.5583 | 0.5583 | 0.5583 | 0.5583 | 0.5583 | 0.5583 | 0.5583 | 0.5583 | 0.5583 | 0.5583 | 0.5583
Winter | 88 | 12:00 | 0.50788 | 0.50788 | 0.50788 | 0.50788 | 0.50788 | 0.50788 | 0.50788 | 0.50788 | 0.50788 | 0.50788 | 0.50788 | 0.50788
Winter | 88 | 13:00 | 0.49508 | 0.49508 | 0.49508 | 0.49508 | 0.49508 | 0.49508 | 0.49508 | 0.49508 | 0.49508 | 0.49508 | 0.49508 | 0.49508
Winter | 88 | 14:00 | 0.51698 | 0.51698 | 0.51698 | 0.51698 | 0.51698 | 0.51698 | 0.51698 | 0.51698 | 0.51698 | 0.51698 | 0.51698 | 0.51698
Winter | 88 | 15:00 | 0.52669 | 0.52669 | 0.52669 | 0.52669 | 0.52669 | 0.52669 | 0.52669 | 0.52669 | 0.52669 | 0.52669 | 0.52669 | 0.52669
Winter | 88 | 16:00 | 0.57166 | 0.57166 | 0.57166 | 0.57166 | 0.57166 | 0.57166 | 0.57166 | 0.57166 | 0.57166 | 0.57166 | 0.57166 | 0.57166
Winter | 88 | 17:00 | 0.69233 | 0.69233 | 0.69233 | 0.69233 | 0.69233 | 0.69233 | 0.69233 | 0.69233 | 0.69233 | 0.69233 | 0.69233 | 0.69233
Winter | 88 | 18:00 | 0.90912 | 0.90912 | 0.90912 | 0.90912 | 0.90912 | 0.90912 | 0.90912 | 0.90912 | 0.90912 | 0.90912 | 0.90912 | 0.90912
Winter | 88 | 19:00 | 0.91428 | 0.91428 | 0.91428 | 0.91428 | 0.91428 | 0.91428 | 0.91428 | 0.91428 | 0.91428 | 0.91428 | 0.91428 | 0.91428
Winter | 88 | 20:00 | 0.87412 | 0.87412 | 0.87412 | 0.87412 | 0.87412 | 0.87412 | 0.87412 | 0.87412 | 0.87412 | 0.87412 | 0.87412 | 0.87412
Winter | 88 | 21:00 | 0.8086 | 0.8086 | 0.8086 | 0.8086 | 0.8086 | 0.8086 | 0.8086 | 0.8086 | 0.8086 | 0.8086 | 0.8086 | 0.8086
Winter | 88 | 22:00 | 0.67556 | 0.67556 | 0.67556 | 0.67556 | 0.67556 | 0.67556 | 0.67556 | 0.67556 | 0.67556 | 0.67556 | 0.67556 | 0.67556
Winter | 88 | 23:00 | 0.56927 | 0.56927 | 0.56927 | 0.56927 | 0.56927 | 0.56927 | 0.56927 | 0.56927 | 0.56927 | 0.56927 | 0.56927 | 0.56927
Winter | 88 | 24:00 | 0.51089 | 0.51089 | 0.51089 | 0.51089 | 0.51089 | 0.51089 | 0.51089 | 0.51089 | 0.51089 | 0.51089 | 0.51089 | 0.51089
Winter | 89 | 1:00 | 0.45626 | 0.45626 | 0.45626 | 0.45626 | 0.45626 | 0.45626 | 0.45626 | 0.45626 | 0.45626 | 0.45626 | 0.45626 | 0.45626
Winter | 89 | 2:00 | 0.44131 | 0.44131 | 0.44131 | 0.44131 | 0.44131 | 0.44131 | 0.44131 | 0.44131 | 0.44131 | 0.44131 | 0.44131 | 0.44131
Winter | 89 | 3:00 | 0.41184 | 0.41184 | 0.41184 | 0.41184 | 0.41184 | 0.41184 | 0.41184 | 0.41184 | 0.41184 | 0.41184 | 0.41184 | 0.41184
Winter | 89 | 4:00 | 0.38734 | 0.38734 | 0.38734 | 0.38734 | 0.38734 | 0.38734 | 0.38734 | 0.38734 | 0.38734 | 0.38734 | 0.38734 | 0.38734
Winter | 89 | 5:00 | 0.41427 | 0.41427 | 0.41427 | 0.41427 | 0.41427 | 0.41427 | 0.41427 | 0.41427 | 0.41427 | 0.41427 | 0.41427 | 0.41427
Winter | 89 | 6:00 | 0.47743 | 0.47743 | 0.47743 | 0.47743 | 0.47743 | 0.47743 | 0.47743 | 0.47743 | 0.47743 | 0.47743 | 0.47743 | 0.47743
Winter | 89 | 7:00 | 0.56992 | 0.56992 | 0.56992 | 0.56992 | 0.56992 | 0.56992 | 0.56992 | 0.56992 | 0.56992 | 0.56992 | 0.56992 | 0.56992
Winter | 89 | 8:00 | 0.63934 | 0.63934 | 0.63934 | 0.63934 | 0.63934 | 0.63934 | 0.63934 | 0.63934 | 0.63934 | 0.63934 | 0.63934 | 0.63934
Winter | 89 | 9:00 | 0.58528 | 0.58528 | 0.58528 | 0.58528 | 0.58528 | 0.58528 | 0.58528 | 0.58528 | 0.58528 | 0.58528 | 0.58528 | 0.58528
Winter | 89 | 10:00 | 0.54721 | 0.54721 | 0.54721 | 0.54721 | 0.54721 | 0.54721 | 0.54721 | 0.54721 | 0.54721 | 0.54721 | 0.54721 | 0.54721
Winter | 89 | 11:00 | 0.51339 | 0.51339 | 0.51339 | 0.51339 | 0.51339 | 0.51339 | 0.51339 | 0.51339 | 0.51339 | 0.51339 | 0.51339 | 0.51339
Winter | 89 | 12:00 | 0.50063 | 0.50063 | 0.50063 | 0.50063 | 0.50063 | 0.50063 | 0.50063 | 0.50063 | 0.50063 | 0.50063 | 0.50063 | 0.50063
Winter | 89 | 13:00 | 0.52427 | 0.52427 | 0.52427 | 0.52427 | 0.52427 | 0.52427 | 0.52427 | 0.52427 | 0.52427 | 0.52427 | 0.52427 | 0.52427
Winter | 89 | 14:00 | 0.55737 | 0.55737 | 0.55737 | 0.55737 | 0.55737 | 0.55737 | 0.55737 | 0.55737 | 0.55737 | 0.55737 | 0.55737 | 0.55737
Winter | 89 | 15:00 | 0.57001 | 0.57001 | 0.57001 | 0.57001 | 0.57001 | 0.57001 | 0.57001 | 0.57001 | 0.57001 | 0.57001 | 0.57001 | 0.57001
Winter | 89 | 16:00 | 0.61853 | 0.61853 | 0.61853 | 0.61853 | 0.61853 | 0.61853 | 0.61853 | 0.61853 | 0.61853 | 0.61853 | 0.61853 | 0.61853
Winter | 89 | 17:00 | 0.72178 | 0.72178 | 0.72178 | 0.72178 | 0.72178 | 0.72178 | 0.72178 | 0.72178 | 0.72178 | 0.72178 | 0.72178 | 0.72178
Winter | 89 | 18:00 | 0.88972 | 0.88972 | 0.88972 | 0.88972 | 0.88972 | 0.88972 | 0.88972 | 0.88972 | 0.88972 | 0.88972 | 0.88972 | 0.88972
Winter | 89 | 19:00 | 0.89085 | 0.89085 | 0.89085 | 0.89085 | 0.89085 | 0.89085 | 0.89085 | 0.89085 | 0.89085 | 0.89085 | 0.89085 | 0.89085
Winter | 89 | 20:00 | 0.84104 | 0.84104 | 0.84104 | 0.84104 | 0.84104 | 0.84104 | 0.84104 | 0.84104 | 0.84104 | 0.84104 | 0.84104 | 0.84104
Winter | 89 | 21:00 | 0.78429 | 0.78429 | 0.78429 | 0.78429 | 0.78429 | 0.78429 | 0.78429 | 0.78429 | 0.78429 | 0.78429 | 0.78429 | 0.78429
Winter | 89 | 22:00 | 0.67126 | 0.67126 | 0.67126 | 0.67126 | 0.67126 | 0.67126 | 0.67126 | 0.67126 | 0.67126 | 0.67126 | 0.67126 | 0.67126
Winter | 89 | 23:00 | 0.56268 | 0.56268 | 0.56268 | 0.56268 | 0.56268 | 0.56268 | 0.56268 | 0.56268 | 0.56268 | 0.56268 | 0.56268 | 0.56268
Winter | 89 | 24:00 | 0.50354 | 0.50354 | 0.50354 | 0.50354 | 0.50354 | 0.50354 | 0.50354 | 0.50354 | 0.50354 | 0.50354 | 0.50354 | 0.50354
Winter | 90 | 1:00 | 0.43857 | 0.43857 | 0.43857 | 0.43857 | 0.43857 | 0.43857 | 0.43857 | 0.43857 | 0.43857 | 0.43857 | 0.43857 | 0.43857
Winter | 90 | 2:00 | 0.42512 | 0.42512 | 0.42512 | 0.42512 | 0.42512 | 0.42512 | 0.42512 | 0.42512 | 0.42512 | 0.42512 | 0.42512 | 0.42512
Winter | 90 | 3:00 | 0.38854 | 0.38854 | 0.38854 | 0.38854 | 0.38854 | 0.38854 | 0.38854 | 0.38854 | 0.38854 | 0.38854 | 0.38854 | 0.38854
Winter | 90 | 4:00 | 0.35927 | 0.35927 | 0.35927 | 0.35927 | 0.35927 | 0.35927 | 0.35927 | 0.35927 | 0.35927 | 0.35927 | 0.35927 | 0.35927
Winter | 90 | 5:00 | 0.39974 | 0.39974 | 0.39974 | 0.39974 | 0.39974 | 0.39974 | 0.39974 | 0.39974 | 0.39974 | 0.39974 | 0.39974 | 0.39974
Winter | 90 | 6:00 | 0.45309 | 0.45309 | 0.45309 | 0.45309 | 0.45309 | 0.45309 | 0.45309 | 0.45309 | 0.45309 | 0.45309 | 0.45309 | 0.45309
Winter | 90 | 7:00 | 0.54475 | 0.54475 | 0.54475 | 0.54475 | 0.54475 | 0.54475 | 0.54475 | 0.54475 | 0.54475 | 0.54475 | 0.54475 | 0.54475
Winter | 90 | 8:00 | 0.60888 | 0.60888 | 0.60888 | 0.60888 | 0.60888 | 0.60888 | 0.60888 | 0.60888 | 0.60888 | 0.60888 | 0.60888 | 0.60888
Winter | 90 | 9:00 | 0.56216 | 0.56216 | 0.56216 | 0.56216 | 0.56216 | 0.56216 | 0.56216 | 0.56216 | 0.56216 | 0.56216 | 0.56216 | 0.56216
Winter | 90 | 10:00 | 0.55682 | 0.55682 | 0.55682 | 0.55682 | 0.55682 | 0.55682 | 0.55682 | 0.55682 | 0.55682 | 0.55682 | 0.55682 | 0.55682
Winter | 90 | 11:00 | 0.56309 | 0.56309 | 0.56309 | 0.56309 | 0.56309 | 0.56309 | 0.56309 | 0.56309 | 0.56309 | 0.56309 | 0.56309 | 0.56309
Winter | 90 | 12:00 | 0.56288 | 0.56288 | 0.56288 | 0.56288 | 0.56288 | 0.56288 | 0.56288 | 0.56288 | 0.56288 | 0.56288 | 0.56288 | 0.56288
Winter | 90 | 13:00 | 0.56362 | 0.56362 | 0.56362 | 0.56362 | 0.56362 | 0.56362 | 0.56362 | 0.56362 | 0.56362 | 0.56362 | 0.56362 | 0.56362
Winter | 90 | 14:00 | 0.55949 | 0.55949 | 0.55949 | 0.55949 | 0.55949 | 0.55949 | 0.55949 | 0.55949 | 0.55949 | 0.55949 | 0.55949 | 0.55949
Winter | 90 | 15:00 | 0.56514 | 0.56514 | 0.56514 | 0.56514 | 0.56514 | 0.56514 | 0.56514 | 0.56514 | 0.56514 | 0.56514 | 0.56514 | 0.56514
Winter | 90 | 16:00 | 0.64282 | 0.64282 | 0.64282 | 0.64282 | 0.64282 | 0.64282 | 0.64282 | 0.64282 | 0.64282 | 0.64282 | 0.64282 | 0.64282
Winter | 90 | 17:00 | 0.70448 | 0.70448 | 0.70448 | 0.70448 | 0.70448 | 0.70448 | 0.70448 | 0.70448 | 0.70448 | 0.70448 | 0.70448 | 0.70448
Winter | 90 | 18:00 | 0.85688 | 0.85688 | 0.85688 | 0.85688 | 0.85688 | 0.85688 | 0.85688 | 0.85688 | 0.85688 | 0.85688 | 0.85688 | 0.85688
Winter | 90 | 19:00 | 0.8512 | 0.8512 | 0.8512 | 0.8512 | 0.8512 | 0.8512 | 0.8512 | 0.8512 | 0.8512 | 0.8512 | 0.8512 | 0.8512
Winter | 90 | 20:00 | 0.80674 | 0.80674 | 0.80674 | 0.80674 | 0.80674 | 0.80674 | 0.80674 | 0.80674 | 0.80674 | 0.80674 | 0.80674 | 0.80674
Winter | 90 | 21:00 | 0.76368 | 0.76368 | 0.76368 | 0.76368 | 0.76368 | 0.76368 | 0.76368 | 0.76368 | 0.76368 | 0.76368 | 0.76368 | 0.76368
Winter | 90 | 22:00 | 0.69315 | 0.69315 | 0.69315 | 0.69315 | 0.69315 | 0.69315 | 0.69315 | 0.69315 | 0.69315 | 0.69315 | 0.69315 | 0.69315
Winter | 90 | 23:00 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976
Winter | 90 | 24:00 | 0.55945 | 0.55945 | 0.55945 | 0.55945 | 0.55945 | 0.55945 | 0.55945 | 0.55945 | 0.55945 | 0.55945 | 0.55945 | 0.55945
Winter | 91 | 1:00 | 0.48815 | 0.48815 | 0.48815 | 0.48815 | 0.48815 | 0.48815 | 0.48815 | 0.48815 | 0.48815 | 0.48815 | 0.48815 | 0.48815
Winter | 91 | 2:00 | 0.45201 | 0.45201 | 0.45201 | 0.45201 | 0.45201 | 0.45201 | 0.45201 | 0.45201 | 0.45201 | 0.45201 | 0.45201 | 0.45201
Winter | 91 | 3:00 | 0.40881 | 0.40881 | 0.40881 | 0.40881 | 0.40881 | 0.40881 | 0.40881 | 0.40881 | 0.40881 | 0.40881 | 0.40881 | 0.40881
Winter | 91 | 4:00 | 0.38991 | 0.38991 | 0.38991 | 0.38991 | 0.38991 | 0.38991 | 0.38991 | 0.38991 | 0.38991 | 0.38991 | 0.38991 | 0.38991
Winter | 91 | 5:00 | 0.39502 | 0.39502 | 0.39502 | 0.39502 | 0.39502 | 0.39502 | 0.39502 | 0.39502 | 0.39502 | 0.39502 | 0.39502 | 0.39502
Winter | 91 | 6:00 | 0.42167 | 0.42167 | 0.42167 | 0.42167 | 0.42167 | 0.42167 | 0.42167 | 0.42167 | 0.42167 | 0.42167 | 0.42167 | 0.42167
Winter | 91 | 7:00 | 0.44996 | 0.44996 | 0.44996 | 0.44996 | 0.44996 | 0.44996 | 0.44996 | 0.44996 | 0.44996 | 0.44996 | 0.44996 | 0.44996
Winter | 91 | 8:00 | 0.52694 | 0.52694 | 0.52694 | 0.52694 | 0.52694 | 0.52694 | 0.52694 | 0.52694 | 0.52694 | 0.52694 | 0.52694 | 0.52694
Winter | 91 | 9:00 | 0.60776 | 0.60776 | 0.60776 | 0.60776 | 0.60776 | 0.60776 | 0.60776 | 0.60776 | 0.60776 | 0.60776 | 0.60776 | 0.60776
Winter | 91 | 10:00 | 0.61183 | 0.61183 | 0.61183 | 0.61183 | 0.61183 | 0.61183 | 0.61183 | 0.61183 | 0.61183 | 0.61183 | 0.61183 | 0.61183
Winter | 91 | 11:00 | 0.59106 | 0.59106 | 0.59106 | 0.59106 | 0.59106 | 0.59106 | 0.59106 | 0.59106 | 0.59106 | 0.59106 | 0.59106 | 0.59106
Winter | 91 | 12:00 | 0.58649 | 0.58649 | 0.58649 | 0.58649 | 0.58649 | 0.58649 | 0.58649 | 0.58649 | 0.58649 | 0.58649 | 0.58649 | 0.58649
Winter | 91 | 13:00 | 0.58912 | 0.58912 | 0.58912 | 0.58912 | 0.58912 | 0.58912 | 0.58912 | 0.58912 | 0.58912 | 0.58912 | 0.58912 | 0.58912
Winter | 91 | 14:00 | 0.60048 | 0.60048 | 0.60048 | 0.60048 | 0.60048 | 0.60048 | 0.60048 | 0.60048 | 0.60048 | 0.60048 | 0.60048 | 0.60048
Winter | 91 | 15:00 | 0.58154 | 0.58154 | 0.58154 | 0.58154 | 0.58154 | 0.58154 | 0.58154 | 0.58154 | 0.58154 | 0.58154 | 0.58154 | 0.58154
Winter | 91 | 16:00 | 0.59388 | 0.59388 | 0.59388 | 0.59388 | 0.59388 | 0.59388 | 0.59388 | 0.59388 | 0.59388 | 0.59388 | 0.59388 | 0.59388
Winter | 91 | 17:00 | 0.68546 | 0.68546 | 0.68546 | 0.68546 | 0.68546 | 0.68546 | 0.68546 | 0.68546 | 0.68546 | 0.68546 | 0.68546 | 0.68546
Winter | 91 | 18:00 | 0.85078 | 0.85078 | 0.85078 | 0.85078 | 0.85078 | 0.85078 | 0.85078 | 0.85078 | 0.85078 | 0.85078 | 0.85078 | 0.85078
Winter | 91 | 19:00 | 0.82403 | 0.82403 | 0.82403 | 0.82403 | 0.82403 | 0.82403 | 0.82403 | 0.82403 | 0.82403 | 0.82403 | 0.82403 | 0.82403
Winter | 91 | 20:00 | 0.76435 | 0.76435 | 0.76435 | 0.76435 | 0.76435 | 0.76435 | 0.76435 | 0.76435 | 0.76435 | 0.76435 | 0.76435 | 0.76435
Winter | 91 | 21:00 | 0.73551 | 0.73551 | 0.73551 | 0.73551 | 0.73551 | 0.73551 | 0.73551 | 0.73551 | 0.73551 | 0.73551 | 0.73551 | 0.73551
Winter | 91 | 22:00 | 0.68475 | 0.68475 | 0.68475 | 0.68475 | 0.68475 | 0.68475 | 0.68475 | 0.68475 | 0.68475 | 0.68475 | 0.68475 | 0.68475
Winter | 91 | 23:00 | 0.62919 | 0.62919 | 0.62919 | 0.62919 | 0.62919 | 0.62919 | 0.62919 | 0.62919 | 0.62919 | 0.62919 | 0.62919 | 0.62919
Winter | 91 | 24:00 | 0.59118 | 0.59118 | 0.59118 | 0.59118 | 0.59118 | 0.59118 | 0.59118 | 0.59118 | 0.59118 | 0.59118 | 0.59118 | 0.59118
Winter | 92 | 1:00 | 0.51754 | 0.51754 | 0.51754 | 0.51754 | 0.51754 | 0.51754 | 0.51754 | 0.51754 | 0.51754 | 0.51754 | 0.51754 | 0.51754
Winter | 92 | 2:00 | 0.4835 | 0.4835 | 0.4835 | 0.4835 | 0.4835 | 0.4835 | 0.4835 | 0.4835 | 0.4835 | 0.4835 | 0.4835 | 0.4835
Winter | 92 | 3:00 | 0.43949 | 0.43949 | 0.43949 | 0.43949 | 0.43949 | 0.43949 | 0.43949 | 0.43949 | 0.43949 | 0.43949 | 0.43949 | 0.43949
Winter | 92 | 4:00 | 0.41263 | 0.41263 | 0.41263 | 0.41263 | 0.41263 | 0.41263 | 0.41263 | 0.41263 | 0.41263 | 0.41263 | 0.41263 | 0.41263
Winter | 92 | 5:00 | 0.40565 | 0.40565 | 0.40565 | 0.40565 | 0.40565 | 0.40565 | 0.40565 | 0.40565 | 0.40565 | 0.40565 | 0.40565 | 0.40565
Winter | 92 | 6:00 | 0.41368 | 0.41368 | 0.41368 | 0.41368 | 0.41368 | 0.41368 | 0.41368 | 0.41368 | 0.41368 | 0.41368 | 0.41368 | 0.41368
Winter | 92 | 7:00 | 0.43863 | 0.43863 | 0.43863 | 0.43863 | 0.43863 | 0.43863 | 0.43863 | 0.43863 | 0.43863 | 0.43863 | 0.43863 | 0.43863
Winter | 92 | 8:00 | 0.48457 | 0.48457 | 0.48457 | 0.48457 | 0.48457 | 0.48457 | 0.48457 | 0.48457 | 0.48457 | 0.48457 | 0.48457 | 0.48457
Winter | 92 | 9:00 | 0.57853 | 0.57853 | 0.57853 | 0.57853 | 0.57853 | 0.57853 | 0.57853 | 0.57853 | 0.57853 | 0.57853 | 0.57853 | 0.57853
Winter | 92 | 10:00 | 0.66091 | 0.66091 | 0.66091 | 0.66091 | 0.66091 | 0.66091 | 0.66091 | 0.66091 | 0.66091 | 0.66091 | 0.66091 | 0.66091
Winter | 92 | 11:00 | 0.65833 | 0.65833 | 0.65833 | 0.65833 | 0.65833 | 0.65833 | 0.65833 | 0.65833 | 0.65833 | 0.65833 | 0.65833 | 0.65833
Winter | 92 | 12:00 | 0.6618 | 0.6618 | 0.6618 | 0.6618 | 0.6618 | 0.6618 | 0.6618 | 0.6618 | 0.6618 | 0.6618 | 0.6618 | 0.6618
Winter | 92 | 13:00 | 0.7146 | 0.7146 | 0.7146 | 0.7146 | 0.7146 | 0.7146 | 0.7146 | 0.7146 | 0.7146 | 0.7146 | 0.7146 | 0.7146
Winter | 92 | 14:00 | 0.71411 | 0.71411 | 0.71411 | 0.71411 | 0.71411 | 0.71411 | 0.71411 | 0.71411 | 0.71411 | 0.71411 | 0.71411 | 0.71411
Winter | 92 | 15:00 | 0.72089 | 0.72089 | 0.72089 | 0.72089 | 0.72089 | 0.72089 | 0.72089 | 0.72089 | 0.72089 | 0.72089 | 0.72089 | 0.72089
Winter | 92 | 16:00 | 0.72463 | 0.72463 | 0.72463 | 0.72463 | 0.72463 | 0.72463 | 0.72463 | 0.72463 | 0.72463 | 0.72463 | 0.72463 | 0.72463
Winter | 92 | 17:00 | 0.78776 | 0.78776 | 0.78776 | 0.78776 | 0.78776 | 0.78776 | 0.78776 | 0.78776 | 0.78776 | 0.78776 | 0.78776 | 0.78776
Winter | 92 | 18:00 | 0.93233 | 0.93233 | 0.93233 | 0.93233 | 0.93233 | 0.93233 | 0.93233 | 0.93233 | 0.93233 | 0.93233 | 0.93233 | 0.93233
Winter | 92 | 19:00 | 0.89937 | 0.89937 | 0.89937 | 0.89937 | 0.89937 | 0.89937 | 0.89937 | 0.89937 | 0.89937 | 0.89937 | 0.89937 | 0.89937
Winter | 92 | 20:00 | 0.82749 | 0.82749 | 0.82749 | 0.82749 | 0.82749 | 0.82749 | 0.82749 | 0.82749 | 0.82749 | 0.82749 | 0.82749 | 0.82749
Winter | 92 | 21:00 | 0.75428 | 0.75428 | 0.75428 | 0.75428 | 0.75428 | 0.75428 | 0.75428 | 0.75428 | 0.75428 | 0.75428 | 0.75428 | 0.75428
Winter | 92 | 22:00 | 0.67353 | 0.67353 | 0.67353 | 0.67353 | 0.67353 | 0.67353 | 0.67353 | 0.67353 | 0.67353 | 0.67353 | 0.67353 | 0.67353
Winter | 92 | 23:00 | 0.57092 | 0.57092 | 0.57092 | 0.57092 | 0.57092 | 0.57092 | 0.57092 | 0.57092 | 0.57092 | 0.57092 | 0.57092 | 0.57092
Winter | 92 | 24:00 | 0.51892 | 0.51892 | 0.51892 | 0.51892 | 0.51892 | 0.51892 | 0.51892 | 0.51892 | 0.51892 | 0.51892 | 0.51892 | 0.51892
Winter | 93 | 1:00 | 0.46145 | 0.46145 | 0.46145 | 0.46145 | 0.46145 | 0.46145 | 0.46145 | 0.46145 | 0.46145 | 0.46145 | 0.46145 | 0.46145
Winter | 93 | 2:00 | 0.44469 | 0.44469 | 0.44469 | 0.44469 | 0.44469 | 0.44469 | 0.44469 | 0.44469 | 0.44469 | 0.44469 | 0.44469 | 0.44469
Winter | 93 | 3:00 | 0.40385 | 0.40385 | 0.40385 | 0.40385 | 0.40385 | 0.40385 | 0.40385 | 0.40385 | 0.40385 | 0.40385 | 0.40385 | 0.40385
Winter | 93 | 4:00 | 0.3909 | 0.3909 | 0.3909 | 0.3909 | 0.3909 | 0.3909 | 0.3909 | 0.3909 | 0.3909 | 0.3909 | 0.3909 | 0.3909
Winter | 93 | 5:00 | 0.41228 | 0.41228 | 0.41228 | 0.41228 | 0.41228 | 0.41228 | 0.41228 | 0.41228 | 0.41228 | 0.41228 | 0.41228 | 0.41228
Winter | 93 | 6:00 | 0.47396 | 0.47396 | 0.47396 | 0.47396 | 0.47396 | 0.47396 | 0.47396 | 0.47396 | 0.47396 | 0.47396 | 0.47396 | 0.47396
Winter | 93 | 7:00 | 0.53752 | 0.53752 | 0.53752 | 0.53752 | 0.53752 | 0.53752 | 0.53752 | 0.53752 | 0.53752 | 0.53752 | 0.53752 | 0.53752
Winter | 93 | 8:00 | 0.56965 | 0.56965 | 0.56965 | 0.56965 | 0.56965 | 0.56965 | 0.56965 | 0.56965 | 0.56965 | 0.56965 | 0.56965 | 0.56965
Winter | 93 | 9:00 | 0.61076 | 0.61076 | 0.61076 | 0.61076 | 0.61076 | 0.61076 | 0.61076 | 0.61076 | 0.61076 | 0.61076 | 0.61076 | 0.61076
Winter | 93 | 10:00 | 0.62865 | 0.62865 | 0.62865 | 0.62865 | 0.62865 | 0.62865 | 0.62865 | 0.62865 | 0.62865 | 0.62865 | 0.62865 | 0.62865
Winter | 93 | 11:00 | 0.61731 | 0.61731 | 0.61731 | 0.61731 | 0.61731 | 0.61731 | 0.61731 | 0.61731 | 0.61731 | 0.61731 | 0.61731 | 0.61731
Winter | 93 | 12:00 | 0.6215 | 0.6215 | 0.6215 | 0.6215 | 0.6215 | 0.6215 | 0.6215 | 0.6215 | 0.6215 | 0.6215 | 0.6215 | 0.6215
Winter | 93 | 13:00 | 0.60376 | 0.60376 | 0.60376 | 0.60376 | 0.60376 | 0.60376 | 0.60376 | 0.60376 | 0.60376 | 0.60376 | 0.60376 | 0.60376
Winter | 93 | 14:00 | 0.6137 | 0.6137 | 0.6137 | 0.6137 | 0.6137 | 0.6137 | 0.6137 | 0.6137 | 0.6137 | 0.6137 | 0.6137 | 0.6137
Winter | 93 | 15:00 | 0.60256 | 0.60256 | 0.60256 | 0.60256 | 0.60256 | 0.60256 | 0.60256 | 0.60256 | 0.60256 | 0.60256 | 0.60256 | 0.60256
Winter | 93 | 16:00 | 0.63208 | 0.63208 | 0.63208 | 0.63208 | 0.63208 | 0.63208 | 0.63208 | 0.63208 | 0.63208 | 0.63208 | 0.63208 | 0.63208
Winter | 93 | 17:00 | 0.71665 | 0.71665 | 0.71665 | 0.71665 | 0.71665 | 0.71665 | 0.71665 | 0.71665 | 0.71665 | 0.71665 | 0.71665 | 0.71665
Winter | 93 | 18:00 | 0.91008 | 0.91008 | 0.91008 | 0.91008 | 0.91008 | 0.91008 | 0.91008 | 0.91008 | 0.91008 | 0.91008 | 0.91008 | 0.91008
Winter | 93 | 19:00 | 0.91547 | 0.91547 | 0.91547 | 0.91547 | 0.91547 | 0.91547 | 0.91547 | 0.91547 | 0.91547 | 0.91547 | 0.91547 | 0.91547
Winter | 93 | 20:00 | 0.85514 | 0.85514 | 0.85514 | 0.85514 | 0.85514 | 0.85514 | 0.85514 | 0.85514 | 0.85514 | 0.85514 | 0.85514 | 0.85514
Winter | 93 | 21:00 | 0.78828 | 0.78828 | 0.78828 | 0.78828 | 0.78828 | 0.78828 | 0.78828 | 0.78828 | 0.78828 | 0.78828 | 0.78828 | 0.78828
Winter | 93 | 22:00 | 0.67872 | 0.67872 | 0.67872 | 0.67872 | 0.67872 | 0.67872 | 0.67872 | 0.67872 | 0.67872 | 0.67872 | 0.67872 | 0.67872
Winter | 93 | 23:00 | 0.57703 | 0.57703 | 0.57703 | 0.57703 | 0.57703 | 0.57703 | 0.57703 | 0.57703 | 0.57703 | 0.57703 | 0.57703 | 0.57703
Winter | 93 | 24:00 | 0.50963 | 0.50963 | 0.50963 | 0.50963 | 0.50963 | 0.50963 | 0.50963 | 0.50963 | 0.50963 | 0.50963 | 0.50963 | 0.50963
Winter | 94 | 1:00 | 0.45938 | 0.45938 | 0.45938 | 0.45938 | 0.45938 | 0.45938 | 0.45938 | 0.45938 | 0.45938 | 0.45938 | 0.45938 | 0.45938
Winter | 94 | 2:00 | 0.43299 | 0.43299 | 0.43299 | 0.43299 | 0.43299 | 0.43299 | 0.43299 | 0.43299 | 0.43299 | 0.43299 | 0.43299 | 0.43299
Winter | 94 | 3:00 | 0.40317 | 0.40317 | 0.40317 | 0.40317 | 0.40317 | 0.40317 | 0.40317 | 0.40317 | 0.40317 | 0.40317 | 0.40317 | 0.40317
Winter | 94 | 4:00 | 0.37788 | 0.37788 | 0.37788 | 0.37788 | 0.37788 | 0.37788 | 0.37788 | 0.37788 | 0.37788 | 0.37788 | 0.37788 | 0.37788
Winter | 94 | 5:00 | 0.38452 | 0.38452 | 0.38452 | 0.38452 | 0.38452 | 0.38452 | 0.38452 | 0.38452 | 0.38452 | 0.38452 | 0.38452 | 0.38452
Winter | 94 | 6:00 | 0.4484 | 0.4484 | 0.4484 | 0.4484 | 0.4484 | 0.4484 | 0.4484 | 0.4484 | 0.4484 | 0.4484 | 0.4484 | 0.4484
Winter | 94 | 7:00 | 0.50715 | 0.50715 | 0.50715 | 0.50715 | 0.50715 | 0.50715 | 0.50715 | 0.50715 | 0.50715 | 0.50715 | 0.50715 | 0.50715
Winter | 94 | 8:00 | 0.55299 | 0.55299 | 0.55299 | 0.55299 | 0.55299 | 0.55299 | 0.55299 | 0.55299 | 0.55299 | 0.55299 | 0.55299 | 0.55299
Winter | 94 | 9:00 | 0.59557 | 0.59557 | 0.59557 | 0.59557 | 0.59557 | 0.59557 | 0.59557 | 0.59557 | 0.59557 | 0.59557 | 0.59557 | 0.59557
Winter | 94 | 10:00 | 0.60395 | 0.60395 | 0.60395 | 0.60395 | 0.60395 | 0.60395 | 0.60395 | 0.60395 | 0.60395 | 0.60395 | 0.60395 | 0.60395
Winter | 94 | 11:00 | 0.57974 | 0.57974 | 0.57974 | 0.57974 | 0.57974 | 0.57974 | 0.57974 | 0.57974 | 0.57974 | 0.57974 | 0.57974 | 0.57974
Winter | 94 | 12:00 | 0.55642 | 0.55642 | 0.55642 | 0.55642 | 0.55642 | 0.55642 | 0.55642 | 0.55642 | 0.55642 | 0.55642 | 0.55642 | 0.55642
Winter | 94 | 13:00 | 0.53838 | 0.53838 | 0.53838 | 0.53838 | 0.53838 | 0.53838 | 0.53838 | 0.53838 | 0.53838 | 0.53838 | 0.53838 | 0.53838
Winter | 94 | 14:00 | 0.52613 | 0.52613 | 0.52613 | 0.52613 | 0.52613 | 0.52613 | 0.52613 | 0.52613 | 0.52613 | 0.52613 | 0.52613 | 0.52613
Winter | 94 | 15:00 | 0.52516 | 0.52516 | 0.52516 | 0.52516 | 0.52516 | 0.52516 | 0.52516 | 0.52516 | 0.52516 | 0.52516 | 0.52516 | 0.52516
Winter | 94 | 16:00 | 0.56414 | 0.56414 | 0.56414 | 0.56414 | 0.56414 | 0.56414 | 0.56414 | 0.56414 | 0.56414 | 0.56414 | 0.56414 | 0.56414
Winter | 94 | 17:00 | 0.68248 | 0.68248 | 0.68248 | 0.68248 | 0.68248 | 0.68248 | 0.68248 | 0.68248 | 0.68248 | 0.68248 | 0.68248 | 0.68248
Winter | 94 | 18:00 | 0.85406 | 0.85406 | 0.85406 | 0.85406 | 0.85406 | 0.85406 | 0.85406 | 0.85406 | 0.85406 | 0.85406 | 0.85406 | 0.85406
Winter | 94 | 19:00 | 0.85652 | 0.85652 | 0.85652 | 0.85652 | 0.85652 | 0.85652 | 0.85652 | 0.85652 | 0.85652 | 0.85652 | 0.85652 | 0.85652
Winter | 94 | 20:00 | 0.81318 | 0.81318 | 0.81318 | 0.81318 | 0.81318 | 0.81318 | 0.81318 | 0.81318 | 0.81318 | 0.81318 | 0.81318 | 0.81318
Winter | 94 | 21:00 | 0.76678 | 0.76678 | 0.76678 | 0.76678 | 0.76678 | 0.76678 | 0.76678 | 0.76678 | 0.76678 | 0.76678 | 0.76678 | 0.76678
Winter | 94 | 22:00 | 0.67023 | 0.67023 | 0.67023 | 0.67023 | 0.67023 | 0.67023 | 0.67023 | 0.67023 | 0.67023 | 0.67023 | 0.67023 | 0.67023
Winter | 94 | 23:00 | 0.57295 | 0.57295 | 0.57295 | 0.57295 | 0.57295 | 0.57295 | 0.57295 | 0.57295 | 0.57295 | 0.57295 | 0.57295 | 0.57295
Winter | 94 | 24:00 | 0.51732 | 0.51732 | 0.51732 | 0.51732 | 0.51732 | 0.51732 | 0.51732 | 0.51732 | 0.51732 | 0.51732 | 0.51732 | 0.51732
Winter | 95 | 1:00 | 0.45704 | 0.45704 | 0.45704 | 0.45704 | 0.45704 | 0.45704 | 0.45704 | 0.45704 | 0.45704 | 0.45704 | 0.45704 | 0.45704
Winter | 95 | 2:00 | 0.43307 | 0.43307 | 0.43307 | 0.43307 | 0.43307 | 0.43307 | 0.43307 | 0.43307 | 0.43307 | 0.43307 | 0.43307 | 0.43307
Winter | 95 | 3:00 | 0.39711 | 0.39711 | 0.39711 | 0.39711 | 0.39711 | 0.39711 | 0.39711 | 0.39711 | 0.39711 | 0.39711 | 0.39711 | 0.39711
Winter | 95 | 4:00 | 0.39496 | 0.39496 | 0.39496 | 0.39496 | 0.39496 | 0.39496 | 0.39496 | 0.39496 | 0.39496 | 0.39496 | 0.39496 | 0.39496
Winter | 95 | 5:00 | 0.40307 | 0.40307 | 0.40307 | 0.40307 | 0.40307 | 0.40307 | 0.40307 | 0.40307 | 0.40307 | 0.40307 | 0.40307 | 0.40307
Winter | 95 | 6:00 | 0.4657 | 0.4657 | 0.4657 | 0.4657 | 0.4657 | 0.4657 | 0.4657 | 0.4657 | 0.4657 | 0.4657 | 0.4657 | 0.4657
Winter | 95 | 7:00 | 0.53045 | 0.53045 | 0.53045 | 0.53045 | 0.53045 | 0.53045 | 0.53045 | 0.53045 | 0.53045 | 0.53045 | 0.53045 | 0.53045
Winter | 95 | 8:00 | 0.55935 | 0.55935 | 0.55935 | 0.55935 | 0.55935 | 0.55935 | 0.55935 | 0.55935 | 0.55935 | 0.55935 | 0.55935 | 0.55935
Winter | 95 | 9:00 | 0.56976 | 0.56976 | 0.56976 | 0.56976 | 0.56976 | 0.56976 | 0.56976 | 0.56976 | 0.56976 | 0.56976 | 0.56976 | 0.56976
Winter | 95 | 10:00 | 0.55696 | 0.55696 | 0.55696 | 0.55696 | 0.55696 | 0.55696 | 0.55696 | 0.55696 | 0.55696 | 0.55696 | 0.55696 | 0.55696
Winter | 95 | 11:00 | 0.54333 | 0.54333 | 0.54333 | 0.54333 | 0.54333 | 0.54333 | 0.54333 | 0.54333 | 0.54333 | 0.54333 | 0.54333 | 0.54333
Winter | 95 | 12:00 | 0.53932 | 0.53932 | 0.53932 | 0.53932 | 0.53932 | 0.53932 | 0.53932 | 0.53932 | 0.53932 | 0.53932 | 0.53932 | 0.53932
Winter | 95 | 13:00 | 0.55037 | 0.55037 | 0.55037 | 0.55037 | 0.55037 | 0.55037 | 0.55037 | 0.55037 | 0.55037 | 0.55037 | 0.55037 | 0.55037
Winter | 95 | 14:00 | 0.56453 | 0.56453 | 0.56453 | 0.56453 | 0.56453 | 0.56453 | 0.56453 | 0.56453 | 0.56453 | 0.56453 | 0.56453 | 0.56453
Winter | 95 | 15:00 | 0.58719 | 0.58719 | 0.58719 | 0.58719 | 0.58719 | 0.58719 | 0.58719 | 0.58719 | 0.58719 | 0.58719 | 0.58719 | 0.58719
Winter | 95 | 16:00 | 0.60696 | 0.60696 | 0.60696 | 0.60696 | 0.60696 | 0.60696 | 0.60696 | 0.60696 | 0.60696 | 0.60696 | 0.60696 | 0.60696
Winter | 95 | 17:00 | 0.70028 | 0.70028 | 0.70028 | 0.70028 | 0.70028 | 0.70028 | 0.70028 | 0.70028 | 0.70028 | 0.70028 | 0.70028 | 0.70028
Winter | 95 | 18:00 | 0.88777 | 0.88777 | 0.88777 | 0.88777 | 0.88777 | 0.88777 | 0.88777 | 0.88777 | 0.88777 | 0.88777 | 0.88777 | 0.88777
Winter | 95 | 19:00 | 0.88216 | 0.88216 | 0.88216 | 0.88216 | 0.88216 | 0.88216 | 0.88216 | 0.88216 | 0.88216 | 0.88216 | 0.88216 | 0.88216
Winter | 95 | 20:00 | 0.84657 | 0.84657 | 0.84657 | 0.84657 | 0.84657 | 0.84657 | 0.84657 | 0.84657 | 0.84657 | 0.84657 | 0.84657 | 0.84657
Winter | 95 | 21:00 | 0.79411 | 0.79411 | 0.79411 | 0.79411 | 0.79411 | 0.79411 | 0.79411 | 0.79411 | 0.79411 | 0.79411 | 0.79411 | 0.79411
Winter | 95 | 22:00 | 0.70061 | 0.70061 | 0.70061 | 0.70061 | 0.70061 | 0.70061 | 0.70061 | 0.70061 | 0.70061 | 0.70061 | 0.70061 | 0.70061
Winter | 95 | 23:00 | 0.59446 | 0.59446 | 0.59446 | 0.59446 | 0.59446 | 0.59446 | 0.59446 | 0.59446 | 0.59446 | 0.59446 | 0.59446 | 0.59446
Winter | 95 | 24:00 | 0.52931 | 0.52931 | 0.52931 | 0.52931 | 0.52931 | 0.52931 | 0.52931 | 0.52931 | 0.52931 | 0.52931 | 0.52931 | 0.52931
Winter | 96 | 1:00 | 0.46967 | 0.46967 | 0.46967 | 0.46967 | 0.46967 | 0.46967 | 0.46967 | 0.46967 | 0.46967 | 0.46967 | 0.46967 | 0.46967
Winter | 96 | 2:00 | 0.44668 | 0.44668 | 0.44668 | 0.44668 | 0.44668 | 0.44668 | 0.44668 | 0.44668 | 0.44668 | 0.44668 | 0.44668 | 0.44668
Winter | 96 | 3:00 | 0.41483 | 0.41483 | 0.41483 | 0.41483 | 0.41483 | 0.41483 | 0.41483 | 0.41483 | 0.41483 | 0.41483 | 0.41483 | 0.41483
Winter | 96 | 4:00 | 0.39188 | 0.39188 | 0.39188 | 0.39188 | 0.39188 | 0.39188 | 0.39188 | 0.39188 | 0.39188 | 0.39188 | 0.39188 | 0.39188
Winter | 96 | 5:00 | 0.40249 | 0.40249 | 0.40249 | 0.40249 | 0.40249 | 0.40249 | 0.40249 | 0.40249 | 0.40249 | 0.40249 | 0.40249 | 0.40249
Winter | 96 | 6:00 | 0.45329 | 0.45329 | 0.45329 | 0.45329 | 0.45329 | 0.45329 | 0.45329 | 0.45329 | 0.45329 | 0.45329 | 0.45329 | 0.45329
Winter | 96 | 7:00 | 0.52573 | 0.52573 | 0.52573 | 0.52573 | 0.52573 | 0.52573 | 0.52573 | 0.52573 | 0.52573 | 0.52573 | 0.52573 | 0.52573
Winter | 96 | 8:00 | 0.55982 | 0.55982 | 0.55982 | 0.55982 | 0.55982 | 0.55982 | 0.55982 | 0.55982 | 0.55982 | 0.55982 | 0.55982 | 0.55982
Winter | 96 | 9:00 | 0.57068 | 0.57068 | 0.57068 | 0.57068 | 0.57068 | 0.57068 | 0.57068 | 0.57068 | 0.57068 | 0.57068 | 0.57068 | 0.57068
Winter | 96 | 10:00 | 0.5711 | 0.5711 | 0.5711 | 0.5711 | 0.5711 | 0.5711 | 0.5711 | 0.5711 | 0.5711 | 0.5711 | 0.5711 | 0.5711
Winter | 96 | 11:00 | 0.53083 | 0.53083 | 0.53083 | 0.53083 | 0.53083 | 0.53083 | 0.53083 | 0.53083 | 0.53083 | 0.53083 | 0.53083 | 0.53083
Winter | 96 | 12:00 | 0.51412 | 0.51412 | 0.51412 | 0.51412 | 0.51412 | 0.51412 | 0.51412 | 0.51412 | 0.51412 | 0.51412 | 0.51412 | 0.51412
Winter | 96 | 13:00 | 0.51259 | 0.51259 | 0.51259 | 0.51259 | 0.51259 | 0.51259 | 0.51259 | 0.51259 | 0.51259 | 0.51259 | 0.51259 | 0.51259
Winter | 96 | 14:00 | 0.50719 | 0.50719 | 0.50719 | 0.50719 | 0.50719 | 0.50719 | 0.50719 | 0.50719 | 0.50719 | 0.50719 | 0.50719 | 0.50719
Winter | 96 | 15:00 | 0.50855 | 0.50855 | 0.50855 | 0.50855 | 0.50855 | 0.50855 | 0.50855 | 0.50855 | 0.50855 | 0.50855 | 0.50855 | 0.50855
Winter | 96 | 16:00 | 0.54469 | 0.54469 | 0.54469 | 0.54469 | 0.54469 | 0.54469 | 0.54469 | 0.54469 | 0.54469 | 0.54469 | 0.54469 | 0.54469
Winter | 96 | 17:00 | 0.64122 | 0.64122 | 0.64122 | 0.64122 | 0.64122 | 0.64122 | 0.64122 | 0.64122 | 0.64122 | 0.64122 | 0.64122 | 0.64122
Winter | 96 | 18:00 | 0.85576 | 0.85576 | 0.85576 | 0.85576 | 0.85576 | 0.85576 | 0.85576 | 0.85576 | 0.85576 | 0.85576 | 0.85576 | 0.85576
Winter | 96 | 19:00 | 0.8662 | 0.8662 | 0.8662 | 0.8662 | 0.8662 | 0.8662 | 0.8662 | 0.8662 | 0.8662 | 0.8662 | 0.8662 | 0.8662
Winter | 96 | 20:00 | 0.83512 | 0.83512 | 0.83512 | 0.83512 | 0.83512 | 0.83512 | 0.83512 | 0.83512 | 0.83512 | 0.83512 | 0.83512 | 0.83512
Winter | 96 | 21:00 | 0.78867 | 0.78867 | 0.78867 | 0.78867 | 0.78867 | 0.78867 | 0.78867 | 0.78867 | 0.78867 | 0.78867 | 0.78867 | 0.78867
Winter | 96 | 22:00 | 0.6984 | 0.6984 | 0.6984 | 0.6984 | 0.6984 | 0.6984 | 0.6984 | 0.6984 | 0.6984 | 0.6984 | 0.6984 | 0.6984
Winter | 96 | 23:00 | 0.60114 | 0.60114 | 0.60114 | 0.60114 | 0.60114 | 0.60114 | 0.60114 | 0.60114 | 0.60114 | 0.60114 | 0.60114 | 0.60114
Winter | 96 | 24:00 | 0.54158 | 0.54158 | 0.54158 | 0.54158 | 0.54158 | 0.54158 | 0.54158 | 0.54158 | 0.54158 | 0.54158 | 0.54158 | 0.54158
Winter | 97 | 1:00 | 0.48556 | 0.48556 | 0.48556 | 0.48556 | 0.48556 | 0.48556 | 0.48556 | 0.48556 | 0.48556 | 0.48556 | 0.48556 | 0.48556
Winter | 97 | 2:00 | 0.45852 | 0.45852 | 0.45852 | 0.45852 | 0.45852 | 0.45852 | 0.45852 | 0.45852 | 0.45852 | 0.45852 | 0.45852 | 0.45852
Winter | 97 | 3:00 | 0.4267 | 0.4267 | 0.4267 | 0.4267 | 0.4267 | 0.4267 | 0.4267 | 0.4267 | 0.4267 | 0.4267 | 0.4267 | 0.4267
Winter | 97 | 4:00 | 0.41324 | 0.41324 | 0.41324 | 0.41324 | 0.41324 | 0.41324 | 0.41324 | 0.41324 | 0.41324 | 0.41324 | 0.41324 | 0.41324
Winter | 97 | 5:00 | 0.41244 | 0.41244 | 0.41244 | 0.41244 | 0.41244 | 0.41244 | 0.41244 | 0.41244 | 0.41244 | 0.41244 | 0.41244 | 0.41244
Winter | 97 | 6:00 | 0.45522 | 0.45522 | 0.45522 | 0.45522 | 0.45522 | 0.45522 | 0.45522 | 0.45522 | 0.45522 | 0.45522 | 0.45522 | 0.45522
Winter | 97 | 7:00 | 0.53176 | 0.53176 | 0.53176 | 0.53176 | 0.53176 | 0.53176 | 0.53176 | 0.53176 | 0.53176 | 0.53176 | 0.53176 | 0.53176
Winter | 97 | 8:00 | 0.56869 | 0.56869 | 0.56869 | 0.56869 | 0.56869 | 0.56869 | 0.56869 | 0.56869 | 0.56869 | 0.56869 | 0.56869 | 0.56869
Winter | 97 | 9:00 | 0.60159 | 0.60159 | 0.60159 | 0.60159 | 0.60159 | 0.60159 | 0.60159 | 0.60159 | 0.60159 | 0.60159 | 0.60159 | 0.60159
Winter | 97 | 10:00 | 0.60217 | 0.60217 | 0.60217 | 0.60217 | 0.60217 | 0.60217 | 0.60217 | 0.60217 | 0.60217 | 0.60217 | 0.60217 | 0.60217
Winter | 97 | 11:00 | 0.58997 | 0.58997 | 0.58997 | 0.58997 | 0.58997 | 0.58997 | 0.58997 | 0.58997 | 0.58997 | 0.58997 | 0.58997 | 0.58997
Winter | 97 | 12:00 | 0.58218 | 0.58218 | 0.58218 | 0.58218 | 0.58218 | 0.58218 | 0.58218 | 0.58218 | 0.58218 | 0.58218 | 0.58218 | 0.58218
Winter | 97 | 13:00 | 0.57764 | 0.57764 | 0.57764 | 0.57764 | 0.57764 | 0.57764 | 0.57764 | 0.57764 | 0.57764 | 0.57764 | 0.57764 | 0.57764
Winter | 97 | 14:00 | 0.5763 | 0.5763 | 0.5763 | 0.5763 | 0.5763 | 0.5763 | 0.5763 | 0.5763 | 0.5763 | 0.5763 | 0.5763 | 0.5763
Winter | 97 | 15:00 | 0.59126 | 0.59126 | 0.59126 | 0.59126 | 0.59126 | 0.59126 | 0.59126 | 0.59126 | 0.59126 | 0.59126 | 0.59126 | 0.59126
Winter | 97 | 16:00 | 0.61688 | 0.61688 | 0.61688 | 0.61688 | 0.61688 | 0.61688 | 0.61688 | 0.61688 | 0.61688 | 0.61688 | 0.61688 | 0.61688
Winter | 97 | 17:00 | 0.66828 | 0.66828 | 0.66828 | 0.66828 | 0.66828 | 0.66828 | 0.66828 | 0.66828 | 0.66828 | 0.66828 | 0.66828 | 0.66828
Winter | 97 | 18:00 | 0.8578 | 0.8578 | 0.8578 | 0.8578 | 0.8578 | 0.8578 | 0.8578 | 0.8578 | 0.8578 | 0.8578 | 0.8578 | 0.8578
Winter | 97 | 19:00 | 0.87995 | 0.87995 | 0.87995 | 0.87995 | 0.87995 | 0.87995 | 0.87995 | 0.87995 | 0.87995 | 0.87995 | 0.87995 | 0.87995
Winter | 97 | 20:00 | 0.83748 | 0.83748 | 0.83748 | 0.83748 | 0.83748 | 0.83748 | 0.83748 | 0.83748 | 0.83748 | 0.83748 | 0.83748 | 0.83748
Winter | 97 | 21:00 | 0.80573 | 0.80573 | 0.80573 | 0.80573 | 0.80573 | 0.80573 | 0.80573 | 0.80573 | 0.80573 | 0.80573 | 0.80573 | 0.80573
Winter | 97 | 22:00 | 0.72729 | 0.72729 | 0.72729 | 0.72729 | 0.72729 | 0.72729 | 0.72729 | 0.72729 | 0.72729 | 0.72729 | 0.72729 | 0.72729
Winter | 97 | 23:00 | 0.65643 | 0.65643 | 0.65643 | 0.65643 | 0.65643 | 0.65643 | 0.65643 | 0.65643 | 0.65643 | 0.65643 | 0.65643 | 0.65643
Winter | 97 | 24:00 | 0.59009 | 0.59009 | 0.59009 | 0.59009 | 0.59009 | 0.59009 | 0.59009 | 0.59009 | 0.59009 | 0.59009 | 0.59009 | 0.59009
Winter | 98 | 1:00 | 0.52545 | 0.52545 | 0.52545 | 0.52545 | 0.52545 | 0.52545 | 0.52545 | 0.52545 | 0.52545 | 0.52545 | 0.52545 | 0.52545
Winter | 98 | 2:00 | 0.48951 | 0.48951 | 0.48951 | 0.48951 | 0.48951 | 0.48951 | 0.48951 | 0.48951 | 0.48951 | 0.48951 | 0.48951 | 0.48951
Winter | 98 | 3:00 | 0.45222 | 0.45222 | 0.45222 | 0.45222 | 0.45222 | 0.45222 | 0.45222 | 0.45222 | 0.45222 | 0.45222 | 0.45222 | 0.45222
Winter | 98 | 4:00 | 0.43112 | 0.43112 | 0.43112 | 0.43112 | 0.43112 | 0.43112 | 0.43112 | 0.43112 | 0.43112 | 0.43112 | 0.43112 | 0.43112
Winter | 98 | 5:00 | 0.43055 | 0.43055 | 0.43055 | 0.43055 | 0.43055 | 0.43055 | 0.43055 | 0.43055 | 0.43055 | 0.43055 | 0.43055 | 0.43055
Winter | 98 | 6:00 | 0.44229 | 0.44229 | 0.44229 | 0.44229 | 0.44229 | 0.44229 | 0.44229 | 0.44229 | 0.44229 | 0.44229 | 0.44229 | 0.44229
Winter | 98 | 7:00 | 0.48335 | 0.48335 | 0.48335 | 0.48335 | 0.48335 | 0.48335 | 0.48335 | 0.48335 | 0.48335 | 0.48335 | 0.48335 | 0.48335
Winter | 98 | 8:00 | 0.54901 | 0.54901 | 0.54901 | 0.54901 | 0.54901 | 0.54901 | 0.54901 | 0.54901 | 0.54901 | 0.54901 | 0.54901 | 0.54901
Winter | 98 | 9:00 | 0.6396 | 0.6396 | 0.6396 | 0.6396 | 0.6396 | 0.6396 | 0.6396 | 0.6396 | 0.6396 | 0.6396 | 0.6396 | 0.6396
Winter | 98 | 10:00 | 0.66191 | 0.66191 | 0.66191 | 0.66191 | 0.66191 | 0.66191 | 0.66191 | 0.66191 | 0.66191 | 0.66191 | 0.66191 | 0.66191
Winter | 98 | 11:00 | 0.60627 | 0.60627 | 0.60627 | 0.60627 | 0.60627 | 0.60627 | 0.60627 | 0.60627 | 0.60627 | 0.60627 | 0.60627 | 0.60627
Winter | 98 | 12:00 | 0.57085 | 0.57085 | 0.57085 | 0.57085 | 0.57085 | 0.57085 | 0.57085 | 0.57085 | 0.57085 | 0.57085 | 0.57085 | 0.57085
Winter | 98 | 13:00 | 0.54204 | 0.54204 | 0.54204 | 0.54204 | 0.54204 | 0.54204 | 0.54204 | 0.54204 | 0.54204 | 0.54204 | 0.54204 | 0.54204
Winter | 98 | 14:00 | 0.51404 | 0.51404 | 0.51404 | 0.51404 | 0.51404 | 0.51404 | 0.51404 | 0.51404 | 0.51404 | 0.51404 | 0.51404 | 0.51404
Winter | 98 | 15:00 | 0.51125 | 0.51125 | 0.51125 | 0.51125 | 0.51125 | 0.51125 | 0.51125 | 0.51125 | 0.51125 | 0.51125 | 0.51125 | 0.51125
Winter | 98 | 16:00 | 0.55063 | 0.55063 | 0.55063 | 0.55063 | 0.55063 | 0.55063 | 0.55063 | 0.55063 | 0.55063 | 0.55063 | 0.55063 | 0.55063
Winter | 98 | 17:00 | 0.65616 | 0.65616 | 0.65616 | 0.65616 | 0.65616 | 0.65616 | 0.65616 | 0.65616 | 0.65616 | 0.65616 | 0.65616 | 0.65616
Winter | 98 | 18:00 | 0.85931 | 0.85931 | 0.85931 | 0.85931 | 0.85931 | 0.85931 | 0.85931 | 0.85931 | 0.85931 | 0.85931 | 0.85931 | 0.85931
Winter | 98 | 19:00 | 0.84859 | 0.84859 | 0.84859 | 0.84859 | 0.84859 | 0.84859 | 0.84859 | 0.84859 | 0.84859 | 0.84859 | 0.84859 | 0.84859
Winter | 98 | 20:00 | 0.79373 | 0.79373 | 0.79373 | 0.79373 | 0.79373 | 0.79373 | 0.79373 | 0.79373 | 0.79373 | 0.79373 | 0.79373 | 0.79373
Winter | 98 | 21:00 | 0.75398 | 0.75398 | 0.75398 | 0.75398 | 0.75398 | 0.75398 | 0.75398 | 0.75398 | 0.75398 | 0.75398 | 0.75398 | 0.75398
Winter | 98 | 22:00 | 0.71118 | 0.71118 | 0.71118 | 0.71118 | 0.71118 | 0.71118 | 0.71118 | 0.71118 | 0.71118 | 0.71118 | 0.71118 | 0.71118
Winter | 98 | 23:00 | 0.65877 | 0.65877 | 0.65877 | 0.65877 | 0.65877 | 0.65877 | 0.65877 | 0.65877 | 0.65877 | 0.65877 | 0.65877 | 0.65877
Winter | 98 | 24:00 | 0.60673 | 0.60673 | 0.60673 | 0.60673 | 0.60673 | 0.60673 | 0.60673 | 0.60673 | 0.60673 | 0.60673 | 0.60673 | 0.60673
Winter | 99 | 1:00 | 0.55559 | 0.55559 | 0.55559 | 0.55559 | 0.55559 | 0.55559 | 0.55559 | 0.55559 | 0.55559 | 0.55559 | 0.55559 | 0.55559
Winter | 99 | 2:00 | 0.50082 | 0.50082 | 0.50082 | 0.50082 | 0.50082 | 0.50082 | 0.50082 | 0.50082 | 0.50082 | 0.50082 | 0.50082 | 0.50082
Winter | 99 | 3:00 | 0.46406 | 0.46406 | 0.46406 | 0.46406 | 0.46406 | 0.46406 | 0.46406 | 0.46406 | 0.46406 | 0.46406 | 0.46406 | 0.46406
Winter | 99 | 4:00 | 0.43237 | 0.43237 | 0.43237 | 0.43237 | 0.43237 | 0.43237 | 0.43237 | 0.43237 | 0.43237 | 0.43237 | 0.43237 | 0.43237
Winter | 99 | 5:00 | 0.42261 | 0.42261 | 0.42261 | 0.42261 | 0.42261 | 0.42261 | 0.42261 | 0.42261 | 0.42261 | 0.42261 | 0.42261 | 0.42261
Winter | 99 | 6:00 | 0.43448 | 0.43448 | 0.43448 | 0.43448 | 0.43448 | 0.43448 | 0.43448 | 0.43448 | 0.43448 | 0.43448 | 0.43448 | 0.43448
Winter | 99 | 7:00 | 0.46015 | 0.46015 | 0.46015 | 0.46015 | 0.46015 | 0.46015 | 0.46015 | 0.46015 | 0.46015 | 0.46015 | 0.46015 | 0.46015
Winter | 99 | 8:00 | 0.50198 | 0.50198 | 0.50198 | 0.50198 | 0.50198 | 0.50198 | 0.50198 | 0.50198 | 0.50198 | 0.50198 | 0.50198 | 0.50198
Winter | 99 | 9:00 | 0.58743 | 0.58743 | 0.58743 | 0.58743 | 0.58743 | 0.58743 | 0.58743 | 0.58743 | 0.58743 | 0.58743 | 0.58743 | 0.58743
Winter | 99 | 10:00 | 0.6301 | 0.6301 | 0.6301 | 0.6301 | 0.6301 | 0.6301 | 0.6301 | 0.6301 | 0.6301 | 0.6301 | 0.6301 | 0.6301
Winter | 99 | 11:00 | 0.62063 | 0.62063 | 0.62063 | 0.62063 | 0.62063 | 0.62063 | 0.62063 | 0.62063 | 0.62063 | 0.62063 | 0.62063 | 0.62063
Winter | 99 | 12:00 | 0.58011 | 0.58011 | 0.58011 | 0.58011 | 0.58011 | 0.58011 | 0.58011 | 0.58011 | 0.58011 | 0.58011 | 0.58011 | 0.58011
Winter | 99 | 13:00 | 0.53959 | 0.53959 | 0.53959 | 0.53959 | 0.53959 | 0.53959 | 0.53959 | 0.53959 | 0.53959 | 0.53959 | 0.53959 | 0.53959
Winter | 99 | 14:00 | 0.51433 | 0.51433 | 0.51433 | 0.51433 | 0.51433 | 0.51433 | 0.51433 | 0.51433 | 0.51433 | 0.51433 | 0.51433 | 0.51433
Winter | 99 | 15:00 | 0.53143 | 0.53143 | 0.53143 | 0.53143 | 0.53143 | 0.53143 | 0.53143 | 0.53143 | 0.53143 | 0.53143 | 0.53143 | 0.53143
Winter | 99 | 16:00 | 0.58857 | 0.58857 | 0.58857 | 0.58857 | 0.58857 | 0.58857 | 0.58857 | 0.58857 | 0.58857 | 0.58857 | 0.58857 | 0.58857
Winter | 99 | 17:00 | 0.69595 | 0.69595 | 0.69595 | 0.69595 | 0.69595 | 0.69595 | 0.69595 | 0.69595 | 0.69595 | 0.69595 | 0.69595 | 0.69595
Winter | 99 | 18:00 | 0.89244 | 0.89244 | 0.89244 | 0.89244 | 0.89244 | 0.89244 | 0.89244 | 0.89244 | 0.89244 | 0.89244 | 0.89244 | 0.89244
Winter | 99 | 19:00 | 0.88718 | 0.88718 | 0.88718 | 0.88718 | 0.88718 | 0.88718 | 0.88718 | 0.88718 | 0.88718 | 0.88718 | 0.88718 | 0.88718
Winter | 99 | 20:00 | 0.8366 | 0.8366 | 0.8366 | 0.8366 | 0.8366 | 0.8366 | 0.8366 | 0.8366 | 0.8366 | 0.8366 | 0.8366 | 0.8366
Winter | 99 | 21:00 | 0.7752 | 0.7752 | 0.7752 | 0.7752 | 0.7752 | 0.7752 | 0.7752 | 0.7752 | 0.7752 | 0.7752 | 0.7752 | 0.7752
Winter | 99 | 22:00 | 0.68726 | 0.68726 | 0.68726 | 0.68726 | 0.68726 | 0.68726 | 0.68726 | 0.68726 | 0.68726 | 0.68726 | 0.68726 | 0.68726
Winter | 99 | 23:00 | 0.58678 | 0.58678 | 0.58678 | 0.58678 | 0.58678 | 0.58678 | 0.58678 | 0.58678 | 0.58678 | 0.58678 | 0.58678 | 0.58678
Winter | 99 | 24:00 | 0.51935 | 0.51935 | 0.51935 | 0.51935 | 0.51935 | 0.51935 | 0.51935 | 0.51935 | 0.51935 | 0.51935 | 0.51935 | 0.51935
Winter | 100 | 1:00 | 0.46167 | 0.46167 | 0.46167 | 0.46167 | 0.46167 | 0.46167 | 0.46167 | 0.46167 | 0.46167 | 0.46167 | 0.46167 | 0.46167
Winter | 100 | 2:00 | 0.44388 | 0.44388 | 0.44388 | 0.44388 | 0.44388 | 0.44388 | 0.44388 | 0.44388 | 0.44388 | 0.44388 | 0.44388 | 0.44388
Winter | 100 | 3:00 | 0.40749 | 0.40749 | 0.40749 | 0.40749 | 0.40749 | 0.40749 | 0.40749 | 0.40749 | 0.40749 | 0.40749 | 0.40749 | 0.40749
Winter | 100 | 4:00 | 0.39447 | 0.39447 | 0.39447 | 0.39447 | 0.39447 | 0.39447 | 0.39447 | 0.39447 | 0.39447 | 0.39447 | 0.39447 | 0.39447
Winter | 100 | 5:00 | 0.39844 | 0.39844 | 0.39844 | 0.39844 | 0.39844 | 0.39844 | 0.39844 | 0.39844 | 0.39844 | 0.39844 | 0.39844 | 0.39844
Winter | 100 | 6:00 | 0.44479 | 0.44479 | 0.44479 | 0.44479 | 0.44479 | 0.44479 | 0.44479 | 0.44479 | 0.44479 | 0.44479 | 0.44479 | 0.44479
Winter | 100 | 7:00 | 0.50683 | 0.50683 | 0.50683 | 0.50683 | 0.50683 | 0.50683 | 0.50683 | 0.50683 | 0.50683 | 0.50683 | 0.50683 | 0.50683
Winter | 100 | 8:00 | 0.55261 | 0.55261 | 0.55261 | 0.55261 | 0.55261 | 0.55261 | 0.55261 | 0.55261 | 0.55261 | 0.55261 | 0.55261 | 0.55261
Winter | 100 | 9:00 | 0.57329 | 0.57329 | 0.57329 | 0.57329 | 0.57329 | 0.57329 | 0.57329 | 0.57329 | 0.57329 | 0.57329 | 0.57329 | 0.57329
Winter | 100 | 10:00 | 0.57542 | 0.57542 | 0.57542 | 0.57542 | 0.57542 | 0.57542 | 0.57542 | 0.57542 | 0.57542 | 0.57542 | 0.57542 | 0.57542
Winter | 100 | 11:00 | 0.55899 | 0.55899 | 0.55899 | 0.55899 | 0.55899 | 0.55899 | 0.55899 | 0.55899 | 0.55899 | 0.55899 | 0.55899 | 0.55899
Winter | 100 | 12:00 | 0.56099 | 0.56099 | 0.56099 | 0.56099 | 0.56099 | 0.56099 | 0.56099 | 0.56099 | 0.56099 | 0.56099 | 0.56099 | 0.56099
Winter | 100 | 13:00 | 0.55166 | 0.55166 | 0.55166 | 0.55166 | 0.55166 | 0.55166 | 0.55166 | 0.55166 | 0.55166 | 0.55166 | 0.55166 | 0.55166
Winter | 100 | 14:00 | 0.55886 | 0.55886 | 0.55886 | 0.55886 | 0.55886 | 0.55886 | 0.55886 | 0.55886 | 0.55886 | 0.55886 | 0.55886 | 0.55886
Winter | 100 | 15:00 | 0.56753 | 0.56753 | 0.56753 | 0.56753 | 0.56753 | 0.56753 | 0.56753 | 0.56753 | 0.56753 | 0.56753 | 0.56753 | 0.56753
Winter | 100 | 16:00 | 0.6081 | 0.6081 | 0.6081 | 0.6081 | 0.6081 | 0.6081 | 0.6081 | 0.6081 | 0.6081 | 0.6081 | 0.6081 | 0.6081
Winter | 100 | 17:00 | 0.69944 | 0.69944 | 0.69944 | 0.69944 | 0.69944 | 0.69944 | 0.69944 | 0.69944 | 0.69944 | 0.69944 | 0.69944 | 0.69944
Winter | 100 | 18:00 | 0.87027 | 0.87027 | 0.87027 | 0.87027 | 0.87027 | 0.87027 | 0.87027 | 0.87027 | 0.87027 | 0.87027 | 0.87027 | 0.87027
Winter | 100 | 19:00 | 0.87234 | 0.87234 | 0.87234 | 0.87234 | 0.87234 | 0.87234 | 0.87234 | 0.87234 | 0.87234 | 0.87234 | 0.87234 | 0.87234
Winter | 100 | 20:00 | 0.81759 | 0.81759 | 0.81759 | 0.81759 | 0.81759 | 0.81759 | 0.81759 | 0.81759 | 0.81759 | 0.81759 | 0.81759 | 0.81759
Winter | 100 | 21:00 | 0.75068 | 0.75068 | 0.75068 | 0.75068 | 0.75068 | 0.75068 | 0.75068 | 0.75068 | 0.75068 | 0.75068 | 0.75068 | 0.75068
Winter | 100 | 22:00 | 0.65425 | 0.65425 | 0.65425 | 0.65425 | 0.65425 | 0.65425 | 0.65425 | 0.65425 | 0.65425 | 0.65425 | 0.65425 | 0.65425
Winter | 100 | 23:00 | 0.56201 | 0.56201 | 0.56201 | 0.56201 | 0.56201 | 0.56201 | 0.56201 | 0.56201 | 0.56201 | 0.56201 | 0.56201 | 0.56201
Winter | 100 | 24:00 | 0.50629 | 0.50629 | 0.50629 | 0.50629 | 0.50629 | 0.50629 | 0.50629 | 0.50629 | 0.50629 | 0.50629 | 0.50629 | 0.50629
Winter | 101 | 1:00 | 0.44069 | 0.44069 | 0.44069 | 0.44069 | 0.44069 | 0.44069 | 0.44069 | 0.44069 | 0.44069 | 0.44069 | 0.44069 | 0.44069
Winter | 101 | 2:00 | 0.42233 | 0.42233 | 0.42233 | 0.42233 | 0.42233 | 0.42233 | 0.42233 | 0.42233 | 0.42233 | 0.42233 | 0.42233 | 0.42233
Winter | 101 | 3:00 | 0.38033 | 0.38033 | 0.38033 | 0.38033 | 0.38033 | 0.38033 | 0.38033 | 0.38033 | 0.38033 | 0.38033 | 0.38033 | 0.38033
Winter | 101 | 4:00 | 0.37407 | 0.37407 | 0.37407 | 0.37407 | 0.37407 | 0.37407 | 0.37407 | 0.37407 | 0.37407 | 0.37407 | 0.37407 | 0.37407
Winter | 101 | 5:00 | 0.3918 | 0.3918 | 0.3918 | 0.3918 | 0.3918 | 0.3918 | 0.3918 | 0.3918 | 0.3918 | 0.3918 | 0.3918 | 0.3918
Winter | 101 | 6:00 | 0.44146 | 0.44146 | 0.44146 | 0.44146 | 0.44146 | 0.44146 | 0.44146 | 0.44146 | 0.44146 | 0.44146 | 0.44146 | 0.44146
Winter | 101 | 7:00 | 0.49627 | 0.49627 | 0.49627 | 0.49627 | 0.49627 | 0.49627 | 0.49627 | 0.49627 | 0.49627 | 0.49627 | 0.49627 | 0.49627
Winter | 101 | 8:00 | 0.54089 | 0.54089 | 0.54089 | 0.54089 | 0.54089 | 0.54089 | 0.54089 | 0.54089 | 0.54089 | 0.54089 | 0.54089 | 0.54089
Winter | 101 | 9:00 | 0.58114 | 0.58114 | 0.58114 | 0.58114 | 0.58114 | 0.58114 | 0.58114 | 0.58114 | 0.58114 | 0.58114 | 0.58114 | 0.58114
Winter | 101 | 10:00 | 0.60101 | 0.60101 | 0.60101 | 0.60101 | 0.60101 | 0.60101 | 0.60101 | 0.60101 | 0.60101 | 0.60101 | 0.60101 | 0.60101
Winter | 101 | 11:00 | 0.59615 | 0.59615 | 0.59615 | 0.59615 | 0.59615 | 0.59615 | 0.59615 | 0.59615 | 0.59615 | 0.59615 | 0.59615 | 0.59615
Winter | 101 | 12:00 | 0.5888 | 0.5888 | 0.5888 | 0.5888 | 0.5888 | 0.5888 | 0.5888 | 0.5888 | 0.5888 | 0.5888 | 0.5888 | 0.5888
Winter | 101 | 13:00 | 0.60167 | 0.60167 | 0.60167 | 0.60167 | 0.60167 | 0.60167 | 0.60167 | 0.60167 | 0.60167 | 0.60167 | 0.60167 | 0.60167
Winter | 101 | 14:00 | 0.59736 | 0.59736 | 0.59736 | 0.59736 | 0.59736 | 0.59736 | 0.59736 | 0.59736 | 0.59736 | 0.59736 | 0.59736 | 0.59736
Winter | 101 | 15:00 | 0.62071 | 0.62071 | 0.62071 | 0.62071 | 0.62071 | 0.62071 | 0.62071 | 0.62071 | 0.62071 | 0.62071 | 0.62071 | 0.62071
Winter | 101 | 16:00 | 0.63609 | 0.63609 | 0.63609 | 0.63609 | 0.63609 | 0.63609 | 0.63609 | 0.63609 | 0.63609 | 0.63609 | 0.63609 | 0.63609
Winter | 101 | 17:00 | 0.73742 | 0.73742 | 0.73742 | 0.73742 | 0.73742 | 0.73742 | 0.73742 | 0.73742 | 0.73742 | 0.73742 | 0.73742 | 0.73742
Winter | 101 | 18:00 | 0.87582 | 0.87582 | 0.87582 | 0.87582 | 0.87582 | 0.87582 | 0.87582 | 0.87582 | 0.87582 | 0.87582 | 0.87582 | 0.87582
Winter | 101 | 19:00 | 0.86739 | 0.86739 | 0.86739 | 0.86739 | 0.86739 | 0.86739 | 0.86739 | 0.86739 | 0.86739 | 0.86739 | 0.86739 | 0.86739
Winter | 101 | 20:00 | 0.82147 | 0.82147 | 0.82147 | 0.82147 | 0.82147 | 0.82147 | 0.82147 | 0.82147 | 0.82147 | 0.82147 | 0.82147 | 0.82147
Winter | 101 | 21:00 | 0.75502 | 0.75502 | 0.75502 | 0.75502 | 0.75502 | 0.75502 | 0.75502 | 0.75502 | 0.75502 | 0.75502 | 0.75502 | 0.75502
Winter | 101 | 22:00 | 0.65573 | 0.65573 | 0.65573 | 0.65573 | 0.65573 | 0.65573 | 0.65573 | 0.65573 | 0.65573 | 0.65573 | 0.65573 | 0.65573
Winter | 101 | 23:00 | 0.55368 | 0.55368 | 0.55368 | 0.55368 | 0.55368 | 0.55368 | 0.55368 | 0.55368 | 0.55368 | 0.55368 | 0.55368 | 0.55368
Winter | 101 | 24:00 | 0.50155 | 0.50155 | 0.50155 | 0.50155 | 0.50155 | 0.50155 | 0.50155 | 0.50155 | 0.50155 | 0.50155 | 0.50155 | 0.50155
Winter | 102 | 1:00 | 0.44706 | 0.44706 | 0.44706 | 0.44706 | 0.44706 | 0.44706 | 0.44706 | 0.44706 | 0.44706 | 0.44706 | 0.44706 | 0.44706
Winter | 102 | 2:00 | 0.4203 | 0.4203 | 0.4203 | 0.4203 | 0.4203 | 0.4203 | 0.4203 | 0.4203 | 0.4203 | 0.4203 | 0.4203 | 0.4203
Winter | 102 | 3:00 | 0.38164 | 0.38164 | 0.38164 | 0.38164 | 0.38164 | 0.38164 | 0.38164 | 0.38164 | 0.38164 | 0.38164 | 0.38164 | 0.38164
Winter | 102 | 4:00 | 0.36596 | 0.36596 | 0.36596 | 0.36596 | 0.36596 | 0.36596 | 0.36596 | 0.36596 | 0.36596 | 0.36596 | 0.36596 | 0.36596
Winter | 102 | 5:00 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725
Winter | 102 | 6:00 | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262 | 0.43262
Winter | 102 | 7:00 | 0.4997 | 0.4997 | 0.4997 | 0.4997 | 0.4997 | 0.4997 | 0.4997 | 0.4997 | 0.4997 | 0.4997 | 0.4997 | 0.4997
Winter | 102 | 8:00 | 0.52848 | 0.52848 | 0.52848 | 0.52848 | 0.52848 | 0.52848 | 0.52848 | 0.52848 | 0.52848 | 0.52848 | 0.52848 | 0.52848
Winter | 102 | 9:00 | 0.55009 | 0.55009 | 0.55009 | 0.55009 | 0.55009 | 0.55009 | 0.55009 | 0.55009 | 0.55009 | 0.55009 | 0.55009 | 0.55009
Winter | 102 | 10:00 | 0.54982 | 0.54982 | 0.54982 | 0.54982 | 0.54982 | 0.54982 | 0.54982 | 0.54982 | 0.54982 | 0.54982 | 0.54982 | 0.54982
Winter | 102 | 11:00 | 0.52148 | 0.52148 | 0.52148 | 0.52148 | 0.52148 | 0.52148 | 0.52148 | 0.52148 | 0.52148 | 0.52148 | 0.52148 | 0.52148
Winter | 102 | 12:00 | 0.49606 | 0.49606 | 0.49606 | 0.49606 | 0.49606 | 0.49606 | 0.49606 | 0.49606 | 0.49606 | 0.49606 | 0.49606 | 0.49606
Winter | 102 | 13:00 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993
Winter | 102 | 14:00 | 0.51345 | 0.51345 | 0.51345 | 0.51345 | 0.51345 | 0.51345 | 0.51345 | 0.51345 | 0.51345 | 0.51345 | 0.51345 | 0.51345
Winter | 102 | 15:00 | 0.52741 | 0.52741 | 0.52741 | 0.52741 | 0.52741 | 0.52741 | 0.52741 | 0.52741 | 0.52741 | 0.52741 | 0.52741 | 0.52741
Winter | 102 | 16:00 | 0.57844 | 0.57844 | 0.57844 | 0.57844 | 0.57844 | 0.57844 | 0.57844 | 0.57844 | 0.57844 | 0.57844 | 0.57844 | 0.57844
Winter | 102 | 17:00 | 0.6799 | 0.6799 | 0.6799 | 0.6799 | 0.6799 | 0.6799 | 0.6799 | 0.6799 | 0.6799 | 0.6799 | 0.6799 | 0.6799
Winter | 102 | 18:00 | 0.84536 | 0.84536 | 0.84536 | 0.84536 | 0.84536 | 0.84536 | 0.84536 | 0.84536 | 0.84536 | 0.84536 | 0.84536 | 0.84536
Winter | 102 | 19:00 | 0.85753 | 0.85753 | 0.85753 | 0.85753 | 0.85753 | 0.85753 | 0.85753 | 0.85753 | 0.85753 | 0.85753 | 0.85753 | 0.85753
Winter | 102 | 20:00 | 0.81137 | 0.81137 | 0.81137 | 0.81137 | 0.81137 | 0.81137 | 0.81137 | 0.81137 | 0.81137 | 0.81137 | 0.81137 | 0.81137
Winter | 102 | 21:00 | 0.73895 | 0.73895 | 0.73895 | 0.73895 | 0.73895 | 0.73895 | 0.73895 | 0.73895 | 0.73895 | 0.73895 | 0.73895 | 0.73895
Winter | 102 | 22:00 | 0.65242 | 0.65242 | 0.65242 | 0.65242 | 0.65242 | 0.65242 | 0.65242 | 0.65242 | 0.65242 | 0.65242 | 0.65242 | 0.65242
Winter | 102 | 23:00 | 0.5633 | 0.5633 | 0.5633 | 0.5633 | 0.5633 | 0.5633 | 0.5633 | 0.5633 | 0.5633 | 0.5633 | 0.5633 | 0.5633
Winter | 102 | 24:00 | 0.50382 | 0.50382 | 0.50382 | 0.50382 | 0.50382 | 0.50382 | 0.50382 | 0.50382 | 0.50382 | 0.50382 | 0.50382 | 0.50382
Winter | 103 | 1:00 | 0.44896 | 0.44896 | 0.44896 | 0.44896 | 0.44896 | 0.44896 | 0.44896 | 0.44896 | 0.44896 | 0.44896 | 0.44896 | 0.44896
Winter | 103 | 2:00 | 0.42364 | 0.42364 | 0.42364 | 0.42364 | 0.42364 | 0.42364 | 0.42364 | 0.42364 | 0.42364 | 0.42364 | 0.42364 | 0.42364
Winter | 103 | 3:00 | 0.39771 | 0.39771 | 0.39771 | 0.39771 | 0.39771 | 0.39771 | 0.39771 | 0.39771 | 0.39771 | 0.39771 | 0.39771 | 0.39771
Winter | 103 | 4:00 | 0.36891 | 0.36891 | 0.36891 | 0.36891 | 0.36891 | 0.36891 | 0.36891 | 0.36891 | 0.36891 | 0.36891 | 0.36891 | 0.36891
Winter | 103 | 5:00 | 0.37334 | 0.37334 | 0.37334 | 0.37334 | 0.37334 | 0.37334 | 0.37334 | 0.37334 | 0.37334 | 0.37334 | 0.37334 | 0.37334
Winter | 103 | 6:00 | 0.43508 | 0.43508 | 0.43508 | 0.43508 | 0.43508 | 0.43508 | 0.43508 | 0.43508 | 0.43508 | 0.43508 | 0.43508 | 0.43508
Winter | 103 | 7:00 | 0.49358 | 0.49358 | 0.49358 | 0.49358 | 0.49358 | 0.49358 | 0.49358 | 0.49358 | 0.49358 | 0.49358 | 0.49358 | 0.49358
Winter | 103 | 8:00 | 0.52941 | 0.52941 | 0.52941 | 0.52941 | 0.52941 | 0.52941 | 0.52941 | 0.52941 | 0.52941 | 0.52941 | 0.52941 | 0.52941
Winter | 103 | 9:00 | 0.56572 | 0.56572 | 0.56572 | 0.56572 | 0.56572 | 0.56572 | 0.56572 | 0.56572 | 0.56572 | 0.56572 | 0.56572 | 0.56572
Winter | 103 | 10:00 | 0.56632 | 0.56632 | 0.56632 | 0.56632 | 0.56632 | 0.56632 | 0.56632 | 0.56632 | 0.56632 | 0.56632 | 0.56632 | 0.56632
Winter | 103 | 11:00 | 0.57462 | 0.57462 | 0.57462 | 0.57462 | 0.57462 | 0.57462 | 0.57462 | 0.57462 | 0.57462 | 0.57462 | 0.57462 | 0.57462
Winter | 103 | 12:00 | 0.57959 | 0.57959 | 0.57959 | 0.57959 | 0.57959 | 0.57959 | 0.57959 | 0.57959 | 0.57959 | 0.57959 | 0.57959 | 0.57959
Winter | 103 | 13:00 | 0.57353 | 0.57353 | 0.57353 | 0.57353 | 0.57353 | 0.57353 | 0.57353 | 0.57353 | 0.57353 | 0.57353 | 0.57353 | 0.57353
Winter | 103 | 14:00 | 0.57518 | 0.57518 | 0.57518 | 0.57518 | 0.57518 | 0.57518 | 0.57518 | 0.57518 | 0.57518 | 0.57518 | 0.57518 | 0.57518
Winter | 103 | 15:00 | 0.58932 | 0.58932 | 0.58932 | 0.58932 | 0.58932 | 0.58932 | 0.58932 | 0.58932 | 0.58932 | 0.58932 | 0.58932 | 0.58932
Winter | 103 | 16:00 | 0.62931 | 0.62931 | 0.62931 | 0.62931 | 0.62931 | 0.62931 | 0.62931 | 0.62931 | 0.62931 | 0.62931 | 0.62931 | 0.62931
Winter | 103 | 17:00 | 0.70326 | 0.70326 | 0.70326 | 0.70326 | 0.70326 | 0.70326 | 0.70326 | 0.70326 | 0.70326 | 0.70326 | 0.70326 | 0.70326
Winter | 103 | 18:00 | 0.83782 | 0.83782 | 0.83782 | 0.83782 | 0.83782 | 0.83782 | 0.83782 | 0.83782 | 0.83782 | 0.83782 | 0.83782 | 0.83782
Winter | 103 | 19:00 | 0.85263 | 0.85263 | 0.85263 | 0.85263 | 0.85263 | 0.85263 | 0.85263 | 0.85263 | 0.85263 | 0.85263 | 0.85263 | 0.85263
Winter | 103 | 20:00 | 0.81246 | 0.81246 | 0.81246 | 0.81246 | 0.81246 | 0.81246 | 0.81246 | 0.81246 | 0.81246 | 0.81246 | 0.81246 | 0.81246
Winter | 103 | 21:00 | 0.75545 | 0.75545 | 0.75545 | 0.75545 | 0.75545 | 0.75545 | 0.75545 | 0.75545 | 0.75545 | 0.75545 | 0.75545 | 0.75545
Winter | 103 | 22:00 | 0.66508 | 0.66508 | 0.66508 | 0.66508 | 0.66508 | 0.66508 | 0.66508 | 0.66508 | 0.66508 | 0.66508 | 0.66508 | 0.66508
Winter | 103 | 23:00 | 0.58755 | 0.58755 | 0.58755 | 0.58755 | 0.58755 | 0.58755 | 0.58755 | 0.58755 | 0.58755 | 0.58755 | 0.58755 | 0.58755
Winter | 103 | 24:00 | 0.52193 | 0.52193 | 0.52193 | 0.52193 | 0.52193 | 0.52193 | 0.52193 | 0.52193 | 0.52193 | 0.52193 | 0.52193 | 0.52193
Winter | 104 | 1:00 | 0.45737 | 0.45737 | 0.45737 | 0.45737 | 0.45737 | 0.45737 | 0.45737 | 0.45737 | 0.45737 | 0.45737 | 0.45737 | 0.45737
Winter | 104 | 2:00 | 0.42875 | 0.42875 | 0.42875 | 0.42875 | 0.42875 | 0.42875 | 0.42875 | 0.42875 | 0.42875 | 0.42875 | 0.42875 | 0.42875
Winter | 104 | 3:00 | 0.38448 | 0.38448 | 0.38448 | 0.38448 | 0.38448 | 0.38448 | 0.38448 | 0.38448 | 0.38448 | 0.38448 | 0.38448 | 0.38448
Winter | 104 | 4:00 | 0.36743 | 0.36743 | 0.36743 | 0.36743 | 0.36743 | 0.36743 | 0.36743 | 0.36743 | 0.36743 | 0.36743 | 0.36743 | 0.36743
Winter | 104 | 5:00 | 0.37697 | 0.37697 | 0.37697 | 0.37697 | 0.37697 | 0.37697 | 0.37697 | 0.37697 | 0.37697 | 0.37697 | 0.37697 | 0.37697
Winter | 104 | 6:00 | 0.4291 | 0.4291 | 0.4291 | 0.4291 | 0.4291 | 0.4291 | 0.4291 | 0.4291 | 0.4291 | 0.4291 | 0.4291 | 0.4291
Winter | 104 | 7:00 | 0.49267 | 0.49267 | 0.49267 | 0.49267 | 0.49267 | 0.49267 | 0.49267 | 0.49267 | 0.49267 | 0.49267 | 0.49267 | 0.49267
Winter | 104 | 8:00 | 0.5331 | 0.5331 | 0.5331 | 0.5331 | 0.5331 | 0.5331 | 0.5331 | 0.5331 | 0.5331 | 0.5331 | 0.5331 | 0.5331
Winter | 104 | 9:00 | 0.5721 | 0.5721 | 0.5721 | 0.5721 | 0.5721 | 0.5721 | 0.5721 | 0.5721 | 0.5721 | 0.5721 | 0.5721 | 0.5721
Winter | 104 | 10:00 | 0.54625 | 0.54625 | 0.54625 | 0.54625 | 0.54625 | 0.54625 | 0.54625 | 0.54625 | 0.54625 | 0.54625 | 0.54625 | 0.54625
Winter | 104 | 11:00 | 0.54014 | 0.54014 | 0.54014 | 0.54014 | 0.54014 | 0.54014 | 0.54014 | 0.54014 | 0.54014 | 0.54014 | 0.54014 | 0.54014
Winter | 104 | 12:00 | 0.53693 | 0.53693 | 0.53693 | 0.53693 | 0.53693 | 0.53693 | 0.53693 | 0.53693 | 0.53693 | 0.53693 | 0.53693 | 0.53693
Winter | 104 | 13:00 | 0.53359 | 0.53359 | 0.53359 | 0.53359 | 0.53359 | 0.53359 | 0.53359 | 0.53359 | 0.53359 | 0.53359 | 0.53359 | 0.53359
Winter | 104 | 14:00 | 0.52717 | 0.52717 | 0.52717 | 0.52717 | 0.52717 | 0.52717 | 0.52717 | 0.52717 | 0.52717 | 0.52717 | 0.52717 | 0.52717
Winter | 104 | 15:00 | 0.53552 | 0.53552 | 0.53552 | 0.53552 | 0.53552 | 0.53552 | 0.53552 | 0.53552 | 0.53552 | 0.53552 | 0.53552 | 0.53552
Winter | 104 | 16:00 | 0.56243 | 0.56243 | 0.56243 | 0.56243 | 0.56243 | 0.56243 | 0.56243 | 0.56243 | 0.56243 | 0.56243 | 0.56243 | 0.56243
Winter | 104 | 17:00 | 0.64175 | 0.64175 | 0.64175 | 0.64175 | 0.64175 | 0.64175 | 0.64175 | 0.64175 | 0.64175 | 0.64175 | 0.64175 | 0.64175
Winter | 104 | 18:00 | 0.78382 | 0.78382 | 0.78382 | 0.78382 | 0.78382 | 0.78382 | 0.78382 | 0.78382 | 0.78382 | 0.78382 | 0.78382 | 0.78382
Winter | 104 | 19:00 | 0.80315 | 0.80315 | 0.80315 | 0.80315 | 0.80315 | 0.80315 | 0.80315 | 0.80315 | 0.80315 | 0.80315 | 0.80315 | 0.80315
Winter | 104 | 20:00 | 0.75582 | 0.75582 | 0.75582 | 0.75582 | 0.75582 | 0.75582 | 0.75582 | 0.75582 | 0.75582 | 0.75582 | 0.75582 | 0.75582
Winter | 104 | 21:00 | 0.72617 | 0.72617 | 0.72617 | 0.72617 | 0.72617 | 0.72617 | 0.72617 | 0.72617 | 0.72617 | 0.72617 | 0.72617 | 0.72617
Winter | 104 | 22:00 | 0.65774 | 0.65774 | 0.65774 | 0.65774 | 0.65774 | 0.65774 | 0.65774 | 0.65774 | 0.65774 | 0.65774 | 0.65774 | 0.65774
Winter | 104 | 23:00 | 0.59903 | 0.59903 | 0.59903 | 0.59903 | 0.59903 | 0.59903 | 0.59903 | 0.59903 | 0.59903 | 0.59903 | 0.59903 | 0.59903
Winter | 104 | 24:00 | 0.54145 | 0.54145 | 0.54145 | 0.54145 | 0.54145 | 0.54145 | 0.54145 | 0.54145 | 0.54145 | 0.54145 | 0.54145 | 0.54145
Winter | 105 | 1:00 | 0.46676 | 0.46676 | 0.46676 | 0.46676 | 0.46676 | 0.46676 | 0.46676 | 0.46676 | 0.46676 | 0.46676 | 0.46676 | 0.46676
Winter | 105 | 2:00 | 0.43174 | 0.43174 | 0.43174 | 0.43174 | 0.43174 | 0.43174 | 0.43174 | 0.43174 | 0.43174 | 0.43174 | 0.43174 | 0.43174
Winter | 105 | 3:00 | 0.40427 | 0.40427 | 0.40427 | 0.40427 | 0.40427 | 0.40427 | 0.40427 | 0.40427 | 0.40427 | 0.40427 | 0.40427 | 0.40427
Winter | 105 | 4:00 | 0.37851 | 0.37851 | 0.37851 | 0.37851 | 0.37851 | 0.37851 | 0.37851 | 0.37851 | 0.37851 | 0.37851 | 0.37851 | 0.37851
Winter | 105 | 5:00 | 0.37125 | 0.37125 | 0.37125 | 0.37125 | 0.37125 | 0.37125 | 0.37125 | 0.37125 | 0.37125 | 0.37125 | 0.37125 | 0.37125
Winter | 105 | 6:00 | 0.38917 | 0.38917 | 0.38917 | 0.38917 | 0.38917 | 0.38917 | 0.38917 | 0.38917 | 0.38917 | 0.38917 | 0.38917 | 0.38917
Winter | 105 | 7:00 | 0.42932 | 0.42932 | 0.42932 | 0.42932 | 0.42932 | 0.42932 | 0.42932 | 0.42932 | 0.42932 | 0.42932 | 0.42932 | 0.42932
Winter | 105 | 8:00 | 0.47862 | 0.47862 | 0.47862 | 0.47862 | 0.47862 | 0.47862 | 0.47862 | 0.47862 | 0.47862 | 0.47862 | 0.47862 | 0.47862
Winter | 105 | 9:00 | 0.53572 | 0.53572 | 0.53572 | 0.53572 | 0.53572 | 0.53572 | 0.53572 | 0.53572 | 0.53572 | 0.53572 | 0.53572 | 0.53572
Winter | 105 | 10:00 | 0.57203 | 0.57203 | 0.57203 | 0.57203 | 0.57203 | 0.57203 | 0.57203 | 0.57203 | 0.57203 | 0.57203 | 0.57203 | 0.57203
Winter | 105 | 11:00 | 0.58475 | 0.58475 | 0.58475 | 0.58475 | 0.58475 | 0.58475 | 0.58475 | 0.58475 | 0.58475 | 0.58475 | 0.58475 | 0.58475
Winter | 105 | 12:00 | 0.58793 | 0.58793 | 0.58793 | 0.58793 | 0.58793 | 0.58793 | 0.58793 | 0.58793 | 0.58793 | 0.58793 | 0.58793 | 0.58793
Winter | 105 | 13:00 | 0.56649 | 0.56649 | 0.56649 | 0.56649 | 0.56649 | 0.56649 | 0.56649 | 0.56649 | 0.56649 | 0.56649 | 0.56649 | 0.56649
Winter | 105 | 14:00 | 0.57488 | 0.57488 | 0.57488 | 0.57488 | 0.57488 | 0.57488 | 0.57488 | 0.57488 | 0.57488 | 0.57488 | 0.57488 | 0.57488
Winter | 105 | 15:00 | 0.54918 | 0.54918 | 0.54918 | 0.54918 | 0.54918 | 0.54918 | 0.54918 | 0.54918 | 0.54918 | 0.54918 | 0.54918 | 0.54918
Winter | 105 | 16:00 | 0.58672 | 0.58672 | 0.58672 | 0.58672 | 0.58672 | 0.58672 | 0.58672 | 0.58672 | 0.58672 | 0.58672 | 0.58672 | 0.58672
Winter | 105 | 17:00 | 0.68513 | 0.68513 | 0.68513 | 0.68513 | 0.68513 | 0.68513 | 0.68513 | 0.68513 | 0.68513 | 0.68513 | 0.68513 | 0.68513
Winter | 105 | 18:00 | 0.82696 | 0.82696 | 0.82696 | 0.82696 | 0.82696 | 0.82696 | 0.82696 | 0.82696 | 0.82696 | 0.82696 | 0.82696 | 0.82696
Winter | 105 | 19:00 | 0.80196 | 0.80196 | 0.80196 | 0.80196 | 0.80196 | 0.80196 | 0.80196 | 0.80196 | 0.80196 | 0.80196 | 0.80196 | 0.80196
Winter | 105 | 20:00 | 0.74855 | 0.74855 | 0.74855 | 0.74855 | 0.74855 | 0.74855 | 0.74855 | 0.74855 | 0.74855 | 0.74855 | 0.74855 | 0.74855
Winter | 105 | 21:00 | 0.71187 | 0.71187 | 0.71187 | 0.71187 | 0.71187 | 0.71187 | 0.71187 | 0.71187 | 0.71187 | 0.71187 | 0.71187 | 0.71187
Winter | 105 | 22:00 | 0.65057 | 0.65057 | 0.65057 | 0.65057 | 0.65057 | 0.65057 | 0.65057 | 0.65057 | 0.65057 | 0.65057 | 0.65057 | 0.65057
Winter | 105 | 23:00 | 0.6033 | 0.6033 | 0.6033 | 0.6033 | 0.6033 | 0.6033 | 0.6033 | 0.6033 | 0.6033 | 0.6033 | 0.6033 | 0.6033
Winter | 105 | 24:00 | 0.5605 | 0.5605 | 0.5605 | 0.5605 | 0.5605 | 0.5605 | 0.5605 | 0.5605 | 0.5605 | 0.5605 | 0.5605 | 0.5605
Winter | 106 | 1:00 | 0.49831 | 0.49831 | 0.49831 | 0.49831 | 0.49831 | 0.49831 | 0.49831 | 0.49831 | 0.49831 | 0.49831 | 0.49831 | 0.49831
Winter | 106 | 2:00 | 0.45446 | 0.45446 | 0.45446 | 0.45446 | 0.45446 | 0.45446 | 0.45446 | 0.45446 | 0.45446 | 0.45446 | 0.45446 | 0.45446
Winter | 106 | 3:00 | 0.41813 | 0.41813 | 0.41813 | 0.41813 | 0.41813 | 0.41813 | 0.41813 | 0.41813 | 0.41813 | 0.41813 | 0.41813 | 0.41813
Winter | 106 | 4:00 | 0.39592 | 0.39592 | 0.39592 | 0.39592 | 0.39592 | 0.39592 | 0.39592 | 0.39592 | 0.39592 | 0.39592 | 0.39592 | 0.39592
Winter | 106 | 5:00 | 0.38832 | 0.38832 | 0.38832 | 0.38832 | 0.38832 | 0.38832 | 0.38832 | 0.38832 | 0.38832 | 0.38832 | 0.38832 | 0.38832
Winter | 106 | 6:00 | 0.40012 | 0.40012 | 0.40012 | 0.40012 | 0.40012 | 0.40012 | 0.40012 | 0.40012 | 0.40012 | 0.40012 | 0.40012 | 0.40012
Winter | 106 | 7:00 | 0.42445 | 0.42445 | 0.42445 | 0.42445 | 0.42445 | 0.42445 | 0.42445 | 0.42445 | 0.42445 | 0.42445 | 0.42445 | 0.42445
Winter | 106 | 8:00 | 0.46986 | 0.46986 | 0.46986 | 0.46986 | 0.46986 | 0.46986 | 0.46986 | 0.46986 | 0.46986 | 0.46986 | 0.46986 | 0.46986
Winter | 106 | 9:00 | 0.5255 | 0.5255 | 0.5255 | 0.5255 | 0.5255 | 0.5255 | 0.5255 | 0.5255 | 0.5255 | 0.5255 | 0.5255 | 0.5255
Winter | 106 | 10:00 | 0.55927 | 0.55927 | 0.55927 | 0.55927 | 0.55927 | 0.55927 | 0.55927 | 0.55927 | 0.55927 | 0.55927 | 0.55927 | 0.55927
Winter | 106 | 11:00 | 0.55818 | 0.55818 | 0.55818 | 0.55818 | 0.55818 | 0.55818 | 0.55818 | 0.55818 | 0.55818 | 0.55818 | 0.55818 | 0.55818
Winter | 106 | 12:00 | 0.53248 | 0.53248 | 0.53248 | 0.53248 | 0.53248 | 0.53248 | 0.53248 | 0.53248 | 0.53248 | 0.53248 | 0.53248 | 0.53248
Winter | 106 | 13:00 | 0.51603 | 0.51603 | 0.51603 | 0.51603 | 0.51603 | 0.51603 | 0.51603 | 0.51603 | 0.51603 | 0.51603 | 0.51603 | 0.51603
Winter | 106 | 14:00 | 0.51767 | 0.51767 | 0.51767 | 0.51767 | 0.51767 | 0.51767 | 0.51767 | 0.51767 | 0.51767 | 0.51767 | 0.51767 | 0.51767
Winter | 106 | 15:00 | 0.51987 | 0.51987 | 0.51987 | 0.51987 | 0.51987 | 0.51987 | 0.51987 | 0.51987 | 0.51987 | 0.51987 | 0.51987 | 0.51987
Winter | 106 | 16:00 | 0.57154 | 0.57154 | 0.57154 | 0.57154 | 0.57154 | 0.57154 | 0.57154 | 0.57154 | 0.57154 | 0.57154 | 0.57154 | 0.57154
Winter | 106 | 17:00 | 0.66332 | 0.66332 | 0.66332 | 0.66332 | 0.66332 | 0.66332 | 0.66332 | 0.66332 | 0.66332 | 0.66332 | 0.66332 | 0.66332
Winter | 106 | 18:00 | 0.86182 | 0.86182 | 0.86182 | 0.86182 | 0.86182 | 0.86182 | 0.86182 | 0.86182 | 0.86182 | 0.86182 | 0.86182 | 0.86182
Winter | 106 | 19:00 | 0.85354 | 0.85354 | 0.85354 | 0.85354 | 0.85354 | 0.85354 | 0.85354 | 0.85354 | 0.85354 | 0.85354 | 0.85354 | 0.85354
Winter | 106 | 20:00 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7943
Winter | 106 | 21:00 | 0.7256 | 0.7256 | 0.7256 | 0.7256 | 0.7256 | 0.7256 | 0.7256 | 0.7256 | 0.7256 | 0.7256 | 0.7256 | 0.7256
Winter | 106 | 22:00 | 0.62558 | 0.62558 | 0.62558 | 0.62558 | 0.62558 | 0.62558 | 0.62558 | 0.62558 | 0.62558 | 0.62558 | 0.62558 | 0.62558
Winter | 106 | 23:00 | 0.53909 | 0.53909 | 0.53909 | 0.53909 | 0.53909 | 0.53909 | 0.53909 | 0.53909 | 0.53909 | 0.53909 | 0.53909 | 0.53909
Winter | 106 | 24:00 | 0.48194 | 0.48194 | 0.48194 | 0.48194 | 0.48194 | 0.48194 | 0.48194 | 0.48194 | 0.48194 | 0.48194 | 0.48194 | 0.48194
Winter | 107 | 1:00 | 0.43253 | 0.43253 | 0.43253 | 0.43253 | 0.43253 | 0.43253 | 0.43253 | 0.43253 | 0.43253 | 0.43253 | 0.43253 | 0.43253
Winter | 107 | 2:00 | 0.40915 | 0.40915 | 0.40915 | 0.40915 | 0.40915 | 0.40915 | 0.40915 | 0.40915 | 0.40915 | 0.40915 | 0.40915 | 0.40915
Winter | 107 | 3:00 | 0.37291 | 0.37291 | 0.37291 | 0.37291 | 0.37291 | 0.37291 | 0.37291 | 0.37291 | 0.37291 | 0.37291 | 0.37291 | 0.37291
Winter | 107 | 4:00 | 0.3545 | 0.3545 | 0.3545 | 0.3545 | 0.3545 | 0.3545 | 0.3545 | 0.3545 | 0.3545 | 0.3545 | 0.3545 | 0.3545
Winter | 107 | 5:00 | 0.36287 | 0.36287 | 0.36287 | 0.36287 | 0.36287 | 0.36287 | 0.36287 | 0.36287 | 0.36287 | 0.36287 | 0.36287 | 0.36287
Winter | 107 | 6:00 | 0.44207 | 0.44207 | 0.44207 | 0.44207 | 0.44207 | 0.44207 | 0.44207 | 0.44207 | 0.44207 | 0.44207 | 0.44207 | 0.44207
Winter | 107 | 7:00 | 0.5273 | 0.5273 | 0.5273 | 0.5273 | 0.5273 | 0.5273 | 0.5273 | 0.5273 | 0.5273 | 0.5273 | 0.5273 | 0.5273
Winter | 107 | 8:00 | 0.58442 | 0.58442 | 0.58442 | 0.58442 | 0.58442 | 0.58442 | 0.58442 | 0.58442 | 0.58442 | 0.58442 | 0.58442 | 0.58442
Winter | 107 | 9:00 | 0.53153 | 0.53153 | 0.53153 | 0.53153 | 0.53153 | 0.53153 | 0.53153 | 0.53153 | 0.53153 | 0.53153 | 0.53153 | 0.53153
Winter | 107 | 10:00 | 0.51844 | 0.51844 | 0.51844 | 0.51844 | 0.51844 | 0.51844 | 0.51844 | 0.51844 | 0.51844 | 0.51844 | 0.51844 | 0.51844
Winter | 107 | 11:00 | 0.50991 | 0.50991 | 0.50991 | 0.50991 | 0.50991 | 0.50991 | 0.50991 | 0.50991 | 0.50991 | 0.50991 | 0.50991 | 0.50991
Winter | 107 | 12:00 | 0.50055 | 0.50055 | 0.50055 | 0.50055 | 0.50055 | 0.50055 | 0.50055 | 0.50055 | 0.50055 | 0.50055 | 0.50055 | 0.50055
Winter | 107 | 13:00 | 0.47167 | 0.47167 | 0.47167 | 0.47167 | 0.47167 | 0.47167 | 0.47167 | 0.47167 | 0.47167 | 0.47167 | 0.47167 | 0.47167
Winter | 107 | 14:00 | 0.47463 | 0.47463 | 0.47463 | 0.47463 | 0.47463 | 0.47463 | 0.47463 | 0.47463 | 0.47463 | 0.47463 | 0.47463 | 0.47463
Winter | 107 | 15:00 | 0.48147 | 0.48147 | 0.48147 | 0.48147 | 0.48147 | 0.48147 | 0.48147 | 0.48147 | 0.48147 | 0.48147 | 0.48147 | 0.48147
Winter | 107 | 16:00 | 0.50314 | 0.50314 | 0.50314 | 0.50314 | 0.50314 | 0.50314 | 0.50314 | 0.50314 | 0.50314 | 0.50314 | 0.50314 | 0.50314
Winter | 107 | 17:00 | 0.61378 | 0.61378 | 0.61378 | 0.61378 | 0.61378 | 0.61378 | 0.61378 | 0.61378 | 0.61378 | 0.61378 | 0.61378 | 0.61378
Winter | 107 | 18:00 | 0.82925 | 0.82925 | 0.82925 | 0.82925 | 0.82925 | 0.82925 | 0.82925 | 0.82925 | 0.82925 | 0.82925 | 0.82925 | 0.82925
Winter | 107 | 19:00 | 0.83489 | 0.83489 | 0.83489 | 0.83489 | 0.83489 | 0.83489 | 0.83489 | 0.83489 | 0.83489 | 0.83489 | 0.83489 | 0.83489
Winter | 107 | 20:00 | 0.78728 | 0.78728 | 0.78728 | 0.78728 | 0.78728 | 0.78728 | 0.78728 | 0.78728 | 0.78728 | 0.78728 | 0.78728 | 0.78728
Winter | 107 | 21:00 | 0.73259 | 0.73259 | 0.73259 | 0.73259 | 0.73259 | 0.73259 | 0.73259 | 0.73259 | 0.73259 | 0.73259 | 0.73259 | 0.73259
Winter | 107 | 22:00 | 0.62091 | 0.62091 | 0.62091 | 0.62091 | 0.62091 | 0.62091 | 0.62091 | 0.62091 | 0.62091 | 0.62091 | 0.62091 | 0.62091
Winter | 107 | 23:00 | 0.52627 | 0.52627 | 0.52627 | 0.52627 | 0.52627 | 0.52627 | 0.52627 | 0.52627 | 0.52627 | 0.52627 | 0.52627 | 0.52627
Winter | 107 | 24:00 | 0.48106 | 0.48106 | 0.48106 | 0.48106 | 0.48106 | 0.48106 | 0.48106 | 0.48106 | 0.48106 | 0.48106 | 0.48106 | 0.48106
Winter | 108 | 1:00 | 0.42831 | 0.42831 | 0.42831 | 0.42831 | 0.42831 | 0.42831 | 0.42831 | 0.42831 | 0.42831 | 0.42831 | 0.42831 | 0.42831
Winter | 108 | 2:00 | 0.41128 | 0.41128 | 0.41128 | 0.41128 | 0.41128 | 0.41128 | 0.41128 | 0.41128 | 0.41128 | 0.41128 | 0.41128 | 0.41128
Winter | 108 | 3:00 | 0.37277 | 0.37277 | 0.37277 | 0.37277 | 0.37277 | 0.37277 | 0.37277 | 0.37277 | 0.37277 | 0.37277 | 0.37277 | 0.37277
Winter | 108 | 4:00 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552
Winter | 108 | 5:00 | 0.37283 | 0.37283 | 0.37283 | 0.37283 | 0.37283 | 0.37283 | 0.37283 | 0.37283 | 0.37283 | 0.37283 | 0.37283 | 0.37283
Winter | 108 | 6:00 | 0.43245 | 0.43245 | 0.43245 | 0.43245 | 0.43245 | 0.43245 | 0.43245 | 0.43245 | 0.43245 | 0.43245 | 0.43245 | 0.43245
Winter | 108 | 7:00 | 0.52968 | 0.52968 | 0.52968 | 0.52968 | 0.52968 | 0.52968 | 0.52968 | 0.52968 | 0.52968 | 0.52968 | 0.52968 | 0.52968
Winter | 108 | 8:00 | 0.58161 | 0.58161 | 0.58161 | 0.58161 | 0.58161 | 0.58161 | 0.58161 | 0.58161 | 0.58161 | 0.58161 | 0.58161 | 0.58161
Winter | 108 | 9:00 | 0.52286 | 0.52286 | 0.52286 | 0.52286 | 0.52286 | 0.52286 | 0.52286 | 0.52286 | 0.52286 | 0.52286 | 0.52286 | 0.52286
Winter | 108 | 10:00 | 0.49354 | 0.49354 | 0.49354 | 0.49354 | 0.49354 | 0.49354 | 0.49354 | 0.49354 | 0.49354 | 0.49354 | 0.49354 | 0.49354
Winter | 108 | 11:00 | 0.46239 | 0.46239 | 0.46239 | 0.46239 | 0.46239 | 0.46239 | 0.46239 | 0.46239 | 0.46239 | 0.46239 | 0.46239 | 0.46239
Winter | 108 | 12:00 | 0.46696 | 0.46696 | 0.46696 | 0.46696 | 0.46696 | 0.46696 | 0.46696 | 0.46696 | 0.46696 | 0.46696 | 0.46696 | 0.46696
Winter | 108 | 13:00 | 0.47762 | 0.47762 | 0.47762 | 0.47762 | 0.47762 | 0.47762 | 0.47762 | 0.47762 | 0.47762 | 0.47762 | 0.47762 | 0.47762
Winter | 108 | 14:00 | 0.49456 | 0.49456 | 0.49456 | 0.49456 | 0.49456 | 0.49456 | 0.49456 | 0.49456 | 0.49456 | 0.49456 | 0.49456 | 0.49456
Winter | 108 | 15:00 | 0.48098 | 0.48098 | 0.48098 | 0.48098 | 0.48098 | 0.48098 | 0.48098 | 0.48098 | 0.48098 | 0.48098 | 0.48098 | 0.48098
Winter | 108 | 16:00 | 0.50678 | 0.50678 | 0.50678 | 0.50678 | 0.50678 | 0.50678 | 0.50678 | 0.50678 | 0.50678 | 0.50678 | 0.50678 | 0.50678
Winter | 108 | 17:00 | 0.61316 | 0.61316 | 0.61316 | 0.61316 | 0.61316 | 0.61316 | 0.61316 | 0.61316 | 0.61316 | 0.61316 | 0.61316 | 0.61316
Winter | 108 | 18:00 | 0.83004 | 0.83004 | 0.83004 | 0.83004 | 0.83004 | 0.83004 | 0.83004 | 0.83004 | 0.83004 | 0.83004 | 0.83004 | 0.83004
Winter | 108 | 19:00 | 0.85592 | 0.85592 | 0.85592 | 0.85592 | 0.85592 | 0.85592 | 0.85592 | 0.85592 | 0.85592 | 0.85592 | 0.85592 | 0.85592
Winter | 108 | 20:00 | 0.81163 | 0.81163 | 0.81163 | 0.81163 | 0.81163 | 0.81163 | 0.81163 | 0.81163 | 0.81163 | 0.81163 | 0.81163 | 0.81163
Winter | 108 | 21:00 | 0.7495 | 0.7495 | 0.7495 | 0.7495 | 0.7495 | 0.7495 | 0.7495 | 0.7495 | 0.7495 | 0.7495 | 0.7495 | 0.7495
Winter | 108 | 22:00 | 0.64108 | 0.64108 | 0.64108 | 0.64108 | 0.64108 | 0.64108 | 0.64108 | 0.64108 | 0.64108 | 0.64108 | 0.64108 | 0.64108
Winter | 108 | 23:00 | 0.5411 | 0.5411 | 0.5411 | 0.5411 | 0.5411 | 0.5411 | 0.5411 | 0.5411 | 0.5411 | 0.5411 | 0.5411 | 0.5411
Winter | 108 | 24:00 | 0.48546 | 0.48546 | 0.48546 | 0.48546 | 0.48546 | 0.48546 | 0.48546 | 0.48546 | 0.48546 | 0.48546 | 0.48546 | 0.48546
Winter | 109 | 1:00 | 0.43943 | 0.43943 | 0.43943 | 0.43943 | 0.43943 | 0.43943 | 0.43943 | 0.43943 | 0.43943 | 0.43943 | 0.43943 | 0.43943
Winter | 109 | 2:00 | 0.41853 | 0.41853 | 0.41853 | 0.41853 | 0.41853 | 0.41853 | 0.41853 | 0.41853 | 0.41853 | 0.41853 | 0.41853 | 0.41853
Winter | 109 | 3:00 | 0.38904 | 0.38904 | 0.38904 | 0.38904 | 0.38904 | 0.38904 | 0.38904 | 0.38904 | 0.38904 | 0.38904 | 0.38904 | 0.38904
Winter | 109 | 4:00 | 0.37062 | 0.37062 | 0.37062 | 0.37062 | 0.37062 | 0.37062 | 0.37062 | 0.37062 | 0.37062 | 0.37062 | 0.37062 | 0.37062
Winter | 109 | 5:00 | 0.38319 | 0.38319 | 0.38319 | 0.38319 | 0.38319 | 0.38319 | 0.38319 | 0.38319 | 0.38319 | 0.38319 | 0.38319 | 0.38319
Winter | 109 | 6:00 | 0.44857 | 0.44857 | 0.44857 | 0.44857 | 0.44857 | 0.44857 | 0.44857 | 0.44857 | 0.44857 | 0.44857 | 0.44857 | 0.44857
Winter | 109 | 7:00 | 0.54372 | 0.54372 | 0.54372 | 0.54372 | 0.54372 | 0.54372 | 0.54372 | 0.54372 | 0.54372 | 0.54372 | 0.54372 | 0.54372
Winter | 109 | 8:00 | 0.60545 | 0.60545 | 0.60545 | 0.60545 | 0.60545 | 0.60545 | 0.60545 | 0.60545 | 0.60545 | 0.60545 | 0.60545 | 0.60545
Winter | 109 | 9:00 | 0.59156 | 0.59156 | 0.59156 | 0.59156 | 0.59156 | 0.59156 | 0.59156 | 0.59156 | 0.59156 | 0.59156 | 0.59156 | 0.59156
Winter | 109 | 10:00 | 0.57418 | 0.57418 | 0.57418 | 0.57418 | 0.57418 | 0.57418 | 0.57418 | 0.57418 | 0.57418 | 0.57418 | 0.57418 | 0.57418
Winter | 109 | 11:00 | 0.50957 | 0.50957 | 0.50957 | 0.50957 | 0.50957 | 0.50957 | 0.50957 | 0.50957 | 0.50957 | 0.50957 | 0.50957 | 0.50957
Winter | 109 | 12:00 | 0.48638 | 0.48638 | 0.48638 | 0.48638 | 0.48638 | 0.48638 | 0.48638 | 0.48638 | 0.48638 | 0.48638 | 0.48638 | 0.48638
Winter | 109 | 13:00 | 0.49762 | 0.49762 | 0.49762 | 0.49762 | 0.49762 | 0.49762 | 0.49762 | 0.49762 | 0.49762 | 0.49762 | 0.49762 | 0.49762
Winter | 109 | 14:00 | 0.50016 | 0.50016 | 0.50016 | 0.50016 | 0.50016 | 0.50016 | 0.50016 | 0.50016 | 0.50016 | 0.50016 | 0.50016 | 0.50016
Winter | 109 | 15:00 | 0.49279 | 0.49279 | 0.49279 | 0.49279 | 0.49279 | 0.49279 | 0.49279 | 0.49279 | 0.49279 | 0.49279 | 0.49279 | 0.49279
Winter | 109 | 16:00 | 0.52367 | 0.52367 | 0.52367 | 0.52367 | 0.52367 | 0.52367 | 0.52367 | 0.52367 | 0.52367 | 0.52367 | 0.52367 | 0.52367
Winter | 109 | 17:00 | 0.65851 | 0.65851 | 0.65851 | 0.65851 | 0.65851 | 0.65851 | 0.65851 | 0.65851 | 0.65851 | 0.65851 | 0.65851 | 0.65851
Winter | 109 | 18:00 | 0.87183 | 0.87183 | 0.87183 | 0.87183 | 0.87183 | 0.87183 | 0.87183 | 0.87183 | 0.87183 | 0.87183 | 0.87183 | 0.87183
Winter | 109 | 19:00 | 0.90676 | 0.90676 | 0.90676 | 0.90676 | 0.90676 | 0.90676 | 0.90676 | 0.90676 | 0.90676 | 0.90676 | 0.90676 | 0.90676
Winter | 109 | 20:00 | 0.8713 | 0.8713 | 0.8713 | 0.8713 | 0.8713 | 0.8713 | 0.8713 | 0.8713 | 0.8713 | 0.8713 | 0.8713 | 0.8713
Winter | 109 | 21:00 | 0.81519 | 0.81519 | 0.81519 | 0.81519 | 0.81519 | 0.81519 | 0.81519 | 0.81519 | 0.81519 | 0.81519 | 0.81519 | 0.81519
Winter | 109 | 22:00 | 0.69787 | 0.69787 | 0.69787 | 0.69787 | 0.69787 | 0.69787 | 0.69787 | 0.69787 | 0.69787 | 0.69787 | 0.69787 | 0.69787
Winter | 109 | 23:00 | 0.57653 | 0.57653 | 0.57653 | 0.57653 | 0.57653 | 0.57653 | 0.57653 | 0.57653 | 0.57653 | 0.57653 | 0.57653 | 0.57653
Winter | 109 | 24:00 | 0.51147 | 0.51147 | 0.51147 | 0.51147 | 0.51147 | 0.51147 | 0.51147 | 0.51147 | 0.51147 | 0.51147 | 0.51147 | 0.51147
Winter | 110 | 1:00 | 0.46206 | 0.46206 | 0.46206 | 0.46206 | 0.46206 | 0.46206 | 0.46206 | 0.46206 | 0.46206 | 0.46206 | 0.46206 | 0.46206
Winter | 110 | 2:00 | 0.4464 | 0.4464 | 0.4464 | 0.4464 | 0.4464 | 0.4464 | 0.4464 | 0.4464 | 0.4464 | 0.4464 | 0.4464 | 0.4464
Winter | 110 | 3:00 | 0.41614 | 0.41614 | 0.41614 | 0.41614 | 0.41614 | 0.41614 | 0.41614 | 0.41614 | 0.41614 | 0.41614 | 0.41614 | 0.41614
Winter | 110 | 4:00 | 0.40193 | 0.40193 | 0.40193 | 0.40193 | 0.40193 | 0.40193 | 0.40193 | 0.40193 | 0.40193 | 0.40193 | 0.40193 | 0.40193
Winter | 110 | 5:00 | 0.42182 | 0.42182 | 0.42182 | 0.42182 | 0.42182 | 0.42182 | 0.42182 | 0.42182 | 0.42182 | 0.42182 | 0.42182 | 0.42182
Winter | 110 | 6:00 | 0.4799 | 0.4799 | 0.4799 | 0.4799 | 0.4799 | 0.4799 | 0.4799 | 0.4799 | 0.4799 | 0.4799 | 0.4799 | 0.4799
Winter | 110 | 7:00 | 0.58415 | 0.58415 | 0.58415 | 0.58415 | 0.58415 | 0.58415 | 0.58415 | 0.58415 | 0.58415 | 0.58415 | 0.58415 | 0.58415
Winter | 110 | 8:00 | 0.65195 | 0.65195 | 0.65195 | 0.65195 | 0.65195 | 0.65195 | 0.65195 | 0.65195 | 0.65195 | 0.65195 | 0.65195 | 0.65195
Winter | 110 | 9:00 | 0.58561 | 0.58561 | 0.58561 | 0.58561 | 0.58561 | 0.58561 | 0.58561 | 0.58561 | 0.58561 | 0.58561 | 0.58561 | 0.58561
Winter | 110 | 10:00 | 0.55173 | 0.55173 | 0.55173 | 0.55173 | 0.55173 | 0.55173 | 0.55173 | 0.55173 | 0.55173 | 0.55173 | 0.55173 | 0.55173
Winter | 110 | 11:00 | 0.52165 | 0.52165 | 0.52165 | 0.52165 | 0.52165 | 0.52165 | 0.52165 | 0.52165 | 0.52165 | 0.52165 | 0.52165 | 0.52165
Winter | 110 | 12:00 | 0.50488 | 0.50488 | 0.50488 | 0.50488 | 0.50488 | 0.50488 | 0.50488 | 0.50488 | 0.50488 | 0.50488 | 0.50488 | 0.50488
Winter | 110 | 13:00 | 0.49943 | 0.49943 | 0.49943 | 0.49943 | 0.49943 | 0.49943 | 0.49943 | 0.49943 | 0.49943 | 0.49943 | 0.49943 | 0.49943
Winter | 110 | 14:00 | 0.50808 | 0.50808 | 0.50808 | 0.50808 | 0.50808 | 0.50808 | 0.50808 | 0.50808 | 0.50808 | 0.50808 | 0.50808 | 0.50808
Winter | 110 | 15:00 | 0.53631 | 0.53631 | 0.53631 | 0.53631 | 0.53631 | 0.53631 | 0.53631 | 0.53631 | 0.53631 | 0.53631 | 0.53631 | 0.53631
Winter | 110 | 16:00 | 0.54275 | 0.54275 | 0.54275 | 0.54275 | 0.54275 | 0.54275 | 0.54275 | 0.54275 | 0.54275 | 0.54275 | 0.54275 | 0.54275
Winter | 110 | 17:00 | 0.62549 | 0.62549 | 0.62549 | 0.62549 | 0.62549 | 0.62549 | 0.62549 | 0.62549 | 0.62549 | 0.62549 | 0.62549 | 0.62549
Winter | 110 | 18:00 | 0.83465 | 0.83465 | 0.83465 | 0.83465 | 0.83465 | 0.83465 | 0.83465 | 0.83465 | 0.83465 | 0.83465 | 0.83465 | 0.83465
Winter | 110 | 19:00 | 0.8886 | 0.8886 | 0.8886 | 0.8886 | 0.8886 | 0.8886 | 0.8886 | 0.8886 | 0.8886 | 0.8886 | 0.8886 | 0.8886
Winter | 110 | 20:00 | 0.8544 | 0.8544 | 0.8544 | 0.8544 | 0.8544 | 0.8544 | 0.8544 | 0.8544 | 0.8544 | 0.8544 | 0.8544 | 0.8544
Winter | 110 | 21:00 | 0.79109 | 0.79109 | 0.79109 | 0.79109 | 0.79109 | 0.79109 | 0.79109 | 0.79109 | 0.79109 | 0.79109 | 0.79109 | 0.79109
Winter | 110 | 22:00 | 0.68993 | 0.68993 | 0.68993 | 0.68993 | 0.68993 | 0.68993 | 0.68993 | 0.68993 | 0.68993 | 0.68993 | 0.68993 | 0.68993
Winter | 110 | 23:00 | 0.57045 | 0.57045 | 0.57045 | 0.57045 | 0.57045 | 0.57045 | 0.57045 | 0.57045 | 0.57045 | 0.57045 | 0.57045 | 0.57045
Winter | 110 | 24:00 | 0.51391 | 0.51391 | 0.51391 | 0.51391 | 0.51391 | 0.51391 | 0.51391 | 0.51391 | 0.51391 | 0.51391 | 0.51391 | 0.51391
Winter | 111 | 1:00 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613
Winter | 111 | 2:00 | 0.4379 | 0.4379 | 0.4379 | 0.4379 | 0.4379 | 0.4379 | 0.4379 | 0.4379 | 0.4379 | 0.4379 | 0.4379 | 0.4379
Winter | 111 | 3:00 | 0.39243 | 0.39243 | 0.39243 | 0.39243 | 0.39243 | 0.39243 | 0.39243 | 0.39243 | 0.39243 | 0.39243 | 0.39243 | 0.39243
Winter | 111 | 4:00 | 0.37471 | 0.37471 | 0.37471 | 0.37471 | 0.37471 | 0.37471 | 0.37471 | 0.37471 | 0.37471 | 0.37471 | 0.37471 | 0.37471
Winter | 111 | 5:00 | 0.38952 | 0.38952 | 0.38952 | 0.38952 | 0.38952 | 0.38952 | 0.38952 | 0.38952 | 0.38952 | 0.38952 | 0.38952 | 0.38952
Winter | 111 | 6:00 | 0.45306 | 0.45306 | 0.45306 | 0.45306 | 0.45306 | 0.45306 | 0.45306 | 0.45306 | 0.45306 | 0.45306 | 0.45306 | 0.45306
Winter | 111 | 7:00 | 0.54351 | 0.54351 | 0.54351 | 0.54351 | 0.54351 | 0.54351 | 0.54351 | 0.54351 | 0.54351 | 0.54351 | 0.54351 | 0.54351
Winter | 111 | 8:00 | 0.61327 | 0.61327 | 0.61327 | 0.61327 | 0.61327 | 0.61327 | 0.61327 | 0.61327 | 0.61327 | 0.61327 | 0.61327 | 0.61327
Winter | 111 | 9:00 | 0.57916 | 0.57916 | 0.57916 | 0.57916 | 0.57916 | 0.57916 | 0.57916 | 0.57916 | 0.57916 | 0.57916 | 0.57916 | 0.57916
Winter | 111 | 10:00 | 0.55661 | 0.55661 | 0.55661 | 0.55661 | 0.55661 | 0.55661 | 0.55661 | 0.55661 | 0.55661 | 0.55661 | 0.55661 | 0.55661
Winter | 111 | 11:00 | 0.52597 | 0.52597 | 0.52597 | 0.52597 | 0.52597 | 0.52597 | 0.52597 | 0.52597 | 0.52597 | 0.52597 | 0.52597 | 0.52597
Winter | 111 | 12:00 | 0.51458 | 0.51458 | 0.51458 | 0.51458 | 0.51458 | 0.51458 | 0.51458 | 0.51458 | 0.51458 | 0.51458 | 0.51458 | 0.51458
Winter | 111 | 13:00 | 0.51113 | 0.51113 | 0.51113 | 0.51113 | 0.51113 | 0.51113 | 0.51113 | 0.51113 | 0.51113 | 0.51113 | 0.51113 | 0.51113
Winter | 111 | 14:00 | 0.51436 | 0.51436 | 0.51436 | 0.51436 | 0.51436 | 0.51436 | 0.51436 | 0.51436 | 0.51436 | 0.51436 | 0.51436 | 0.51436
Winter | 111 | 15:00 | 0.50451 | 0.50451 | 0.50451 | 0.50451 | 0.50451 | 0.50451 | 0.50451 | 0.50451 | 0.50451 | 0.50451 | 0.50451 | 0.50451
Winter | 111 | 16:00 | 0.5434 | 0.5434 | 0.5434 | 0.5434 | 0.5434 | 0.5434 | 0.5434 | 0.5434 | 0.5434 | 0.5434 | 0.5434 | 0.5434
Winter | 111 | 17:00 | 0.65281 | 0.65281 | 0.65281 | 0.65281 | 0.65281 | 0.65281 | 0.65281 | 0.65281 | 0.65281 | 0.65281 | 0.65281 | 0.65281
Winter | 111 | 18:00 | 0.79314 | 0.79314 | 0.79314 | 0.79314 | 0.79314 | 0.79314 | 0.79314 | 0.79314 | 0.79314 | 0.79314 | 0.79314 | 0.79314
Winter | 111 | 19:00 | 0.79845 | 0.79845 | 0.79845 | 0.79845 | 0.79845 | 0.79845 | 0.79845 | 0.79845 | 0.79845 | 0.79845 | 0.79845 | 0.79845
Winter | 111 | 20:00 | 0.75046 | 0.75046 | 0.75046 | 0.75046 | 0.75046 | 0.75046 | 0.75046 | 0.75046 | 0.75046 | 0.75046 | 0.75046 | 0.75046
Winter | 111 | 21:00 | 0.70344 | 0.70344 | 0.70344 | 0.70344 | 0.70344 | 0.70344 | 0.70344 | 0.70344 | 0.70344 | 0.70344 | 0.70344 | 0.70344
Winter | 111 | 22:00 | 0.63969 | 0.63969 | 0.63969 | 0.63969 | 0.63969 | 0.63969 | 0.63969 | 0.63969 | 0.63969 | 0.63969 | 0.63969 | 0.63969
Winter | 111 | 23:00 | 0.57439 | 0.57439 | 0.57439 | 0.57439 | 0.57439 | 0.57439 | 0.57439 | 0.57439 | 0.57439 | 0.57439 | 0.57439 | 0.57439
Winter | 111 | 24:00 | 0.52876 | 0.52876 | 0.52876 | 0.52876 | 0.52876 | 0.52876 | 0.52876 | 0.52876 | 0.52876 | 0.52876 | 0.52876 | 0.52876
Winter | 112 | 1:00 | 0.45195 | 0.45195 | 0.45195 | 0.45195 | 0.45195 | 0.45195 | 0.45195 | 0.45195 | 0.45195 | 0.45195 | 0.45195 | 0.45195
Winter | 112 | 2:00 | 0.42144 | 0.42144 | 0.42144 | 0.42144 | 0.42144 | 0.42144 | 0.42144 | 0.42144 | 0.42144 | 0.42144 | 0.42144 | 0.42144
Winter | 112 | 3:00 | 0.39678 | 0.39678 | 0.39678 | 0.39678 | 0.39678 | 0.39678 | 0.39678 | 0.39678 | 0.39678 | 0.39678 | 0.39678 | 0.39678
Winter | 112 | 4:00 | 0.37242 | 0.37242 | 0.37242 | 0.37242 | 0.37242 | 0.37242 | 0.37242 | 0.37242 | 0.37242 | 0.37242 | 0.37242 | 0.37242
Winter | 112 | 5:00 | 0.3652 | 0.3652 | 0.3652 | 0.3652 | 0.3652 | 0.3652 | 0.3652 | 0.3652 | 0.3652 | 0.3652 | 0.3652 | 0.3652
Winter | 112 | 6:00 | 0.38871 | 0.38871 | 0.38871 | 0.38871 | 0.38871 | 0.38871 | 0.38871 | 0.38871 | 0.38871 | 0.38871 | 0.38871 | 0.38871
Winter | 112 | 7:00 | 0.42756 | 0.42756 | 0.42756 | 0.42756 | 0.42756 | 0.42756 | 0.42756 | 0.42756 | 0.42756 | 0.42756 | 0.42756 | 0.42756
Winter | 112 | 8:00 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4919
Winter | 112 | 9:00 | 0.55804 | 0.55804 | 0.55804 | 0.55804 | 0.55804 | 0.55804 | 0.55804 | 0.55804 | 0.55804 | 0.55804 | 0.55804 | 0.55804
Winter | 112 | 10:00 | 0.54869 | 0.54869 | 0.54869 | 0.54869 | 0.54869 | 0.54869 | 0.54869 | 0.54869 | 0.54869 | 0.54869 | 0.54869 | 0.54869
Winter | 112 | 11:00 | 0.53252 | 0.53252 | 0.53252 | 0.53252 | 0.53252 | 0.53252 | 0.53252 | 0.53252 | 0.53252 | 0.53252 | 0.53252 | 0.53252
Winter | 112 | 12:00 | 0.51499 | 0.51499 | 0.51499 | 0.51499 | 0.51499 | 0.51499 | 0.51499 | 0.51499 | 0.51499 | 0.51499 | 0.51499 | 0.51499
Winter | 112 | 13:00 | 0.49859 | 0.49859 | 0.49859 | 0.49859 | 0.49859 | 0.49859 | 0.49859 | 0.49859 | 0.49859 | 0.49859 | 0.49859 | 0.49859
Winter | 112 | 14:00 | 0.52349 | 0.52349 | 0.52349 | 0.52349 | 0.52349 | 0.52349 | 0.52349 | 0.52349 | 0.52349 | 0.52349 | 0.52349 | 0.52349
Winter | 112 | 15:00 | 0.53244 | 0.53244 | 0.53244 | 0.53244 | 0.53244 | 0.53244 | 0.53244 | 0.53244 | 0.53244 | 0.53244 | 0.53244 | 0.53244
Winter | 112 | 16:00 | 0.56585 | 0.56585 | 0.56585 | 0.56585 | 0.56585 | 0.56585 | 0.56585 | 0.56585 | 0.56585 | 0.56585 | 0.56585 | 0.56585
Winter | 112 | 17:00 | 0.62394 | 0.62394 | 0.62394 | 0.62394 | 0.62394 | 0.62394 | 0.62394 | 0.62394 | 0.62394 | 0.62394 | 0.62394 | 0.62394
Winter | 112 | 18:00 | 0.77114 | 0.77114 | 0.77114 | 0.77114 | 0.77114 | 0.77114 | 0.77114 | 0.77114 | 0.77114 | 0.77114 | 0.77114 | 0.77114
Winter | 112 | 19:00 | 0.74594 | 0.74594 | 0.74594 | 0.74594 | 0.74594 | 0.74594 | 0.74594 | 0.74594 | 0.74594 | 0.74594 | 0.74594 | 0.74594
Winter | 112 | 20:00 | 0.6889 | 0.6889 | 0.6889 | 0.6889 | 0.6889 | 0.6889 | 0.6889 | 0.6889 | 0.6889 | 0.6889 | 0.6889 | 0.6889
Winter | 112 | 21:00 | 0.65077 | 0.65077 | 0.65077 | 0.65077 | 0.65077 | 0.65077 | 0.65077 | 0.65077 | 0.65077 | 0.65077 | 0.65077 | 0.65077
Winter | 112 | 22:00 | 0.60516 | 0.60516 | 0.60516 | 0.60516 | 0.60516 | 0.60516 | 0.60516 | 0.60516 | 0.60516 | 0.60516 | 0.60516 | 0.60516
Winter | 112 | 23:00 | 0.55389 | 0.55389 | 0.55389 | 0.55389 | 0.55389 | 0.55389 | 0.55389 | 0.55389 | 0.55389 | 0.55389 | 0.55389 | 0.55389
Winter | 112 | 24:00 | 0.51926 | 0.51926 | 0.51926 | 0.51926 | 0.51926 | 0.51926 | 0.51926 | 0.51926 | 0.51926 | 0.51926 | 0.51926 | 0.51926
Winter | 113 | 1:00 | 0.45943 | 0.45943 | 0.45943 | 0.45943 | 0.45943 | 0.45943 | 0.45943 | 0.45943 | 0.45943 | 0.45943 | 0.45943 | 0.45943
Winter | 113 | 2:00 | 0.42773 | 0.42773 | 0.42773 | 0.42773 | 0.42773 | 0.42773 | 0.42773 | 0.42773 | 0.42773 | 0.42773 | 0.42773 | 0.42773
Winter | 113 | 3:00 | 0.39642 | 0.39642 | 0.39642 | 0.39642 | 0.39642 | 0.39642 | 0.39642 | 0.39642 | 0.39642 | 0.39642 | 0.39642 | 0.39642
Winter | 113 | 4:00 | 0.35645 | 0.35645 | 0.35645 | 0.35645 | 0.35645 | 0.35645 | 0.35645 | 0.35645 | 0.35645 | 0.35645 | 0.35645 | 0.35645
Winter | 113 | 5:00 | 0.34862 | 0.34862 | 0.34862 | 0.34862 | 0.34862 | 0.34862 | 0.34862 | 0.34862 | 0.34862 | 0.34862 | 0.34862 | 0.34862
Winter | 113 | 6:00 | 0.35516 | 0.35516 | 0.35516 | 0.35516 | 0.35516 | 0.35516 | 0.35516 | 0.35516 | 0.35516 | 0.35516 | 0.35516 | 0.35516
Winter | 113 | 7:00 | 0.38409 | 0.38409 | 0.38409 | 0.38409 | 0.38409 | 0.38409 | 0.38409 | 0.38409 | 0.38409 | 0.38409 | 0.38409 | 0.38409
Winter | 113 | 8:00 | 0.44369 | 0.44369 | 0.44369 | 0.44369 | 0.44369 | 0.44369 | 0.44369 | 0.44369 | 0.44369 | 0.44369 | 0.44369 | 0.44369
Winter | 113 | 9:00 | 0.50574 | 0.50574 | 0.50574 | 0.50574 | 0.50574 | 0.50574 | 0.50574 | 0.50574 | 0.50574 | 0.50574 | 0.50574 | 0.50574
Winter | 113 | 10:00 | 0.5528 | 0.5528 | 0.5528 | 0.5528 | 0.5528 | 0.5528 | 0.5528 | 0.5528 | 0.5528 | 0.5528 | 0.5528 | 0.5528
Winter | 113 | 11:00 | 0.51826 | 0.51826 | 0.51826 | 0.51826 | 0.51826 | 0.51826 | 0.51826 | 0.51826 | 0.51826 | 0.51826 | 0.51826 | 0.51826
Winter | 113 | 12:00 | 0.50569 | 0.50569 | 0.50569 | 0.50569 | 0.50569 | 0.50569 | 0.50569 | 0.50569 | 0.50569 | 0.50569 | 0.50569 | 0.50569
Winter | 113 | 13:00 | 0.49638 | 0.49638 | 0.49638 | 0.49638 | 0.49638 | 0.49638 | 0.49638 | 0.49638 | 0.49638 | 0.49638 | 0.49638 | 0.49638
Winter | 113 | 14:00 | 0.50695 | 0.50695 | 0.50695 | 0.50695 | 0.50695 | 0.50695 | 0.50695 | 0.50695 | 0.50695 | 0.50695 | 0.50695 | 0.50695
Winter | 113 | 15:00 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0.532
Winter | 113 | 16:00 | 0.56888 | 0.56888 | 0.56888 | 0.56888 | 0.56888 | 0.56888 | 0.56888 | 0.56888 | 0.56888 | 0.56888 | 0.56888 | 0.56888
Winter | 113 | 17:00 | 0.65036 | 0.65036 | 0.65036 | 0.65036 | 0.65036 | 0.65036 | 0.65036 | 0.65036 | 0.65036 | 0.65036 | 0.65036 | 0.65036
Winter | 113 | 18:00 | 0.81379 | 0.81379 | 0.81379 | 0.81379 | 0.81379 | 0.81379 | 0.81379 | 0.81379 | 0.81379 | 0.81379 | 0.81379 | 0.81379
Winter | 113 | 19:00 | 0.82778 | 0.82778 | 0.82778 | 0.82778 | 0.82778 | 0.82778 | 0.82778 | 0.82778 | 0.82778 | 0.82778 | 0.82778 | 0.82778
Winter | 113 | 20:00 | 0.79228 | 0.79228 | 0.79228 | 0.79228 | 0.79228 | 0.79228 | 0.79228 | 0.79228 | 0.79228 | 0.79228 | 0.79228 | 0.79228
Winter | 113 | 21:00 | 0.71825 | 0.71825 | 0.71825 | 0.71825 | 0.71825 | 0.71825 | 0.71825 | 0.71825 | 0.71825 | 0.71825 | 0.71825 | 0.71825
Winter | 113 | 22:00 | 0.62119 | 0.62119 | 0.62119 | 0.62119 | 0.62119 | 0.62119 | 0.62119 | 0.62119 | 0.62119 | 0.62119 | 0.62119 | 0.62119
Winter | 113 | 23:00 | 0.54972 | 0.54972 | 0.54972 | 0.54972 | 0.54972 | 0.54972 | 0.54972 | 0.54972 | 0.54972 | 0.54972 | 0.54972 | 0.54972
Winter | 113 | 24:00 | 0.48714 | 0.48714 | 0.48714 | 0.48714 | 0.48714 | 0.48714 | 0.48714 | 0.48714 | 0.48714 | 0.48714 | 0.48714 | 0.48714
Winter | 114 | 1:00 | 0.44619 | 0.44619 | 0.44619 | 0.44619 | 0.44619 | 0.44619 | 0.44619 | 0.44619 | 0.44619 | 0.44619 | 0.44619 | 0.44619
Winter | 114 | 2:00 | 0.42895 | 0.42895 | 0.42895 | 0.42895 | 0.42895 | 0.42895 | 0.42895 | 0.42895 | 0.42895 | 0.42895 | 0.42895 | 0.42895
Winter | 114 | 3:00 | 0.39872 | 0.39872 | 0.39872 | 0.39872 | 0.39872 | 0.39872 | 0.39872 | 0.39872 | 0.39872 | 0.39872 | 0.39872 | 0.39872
Winter | 114 | 4:00 | 0.38704 | 0.38704 | 0.38704 | 0.38704 | 0.38704 | 0.38704 | 0.38704 | 0.38704 | 0.38704 | 0.38704 | 0.38704 | 0.38704
Winter | 114 | 5:00 | 0.40128 | 0.40128 | 0.40128 | 0.40128 | 0.40128 | 0.40128 | 0.40128 | 0.40128 | 0.40128 | 0.40128 | 0.40128 | 0.40128
Winter | 114 | 6:00 | 0.46229 | 0.46229 | 0.46229 | 0.46229 | 0.46229 | 0.46229 | 0.46229 | 0.46229 | 0.46229 | 0.46229 | 0.46229 | 0.46229
Winter | 114 | 7:00 | 0.58969 | 0.58969 | 0.58969 | 0.58969 | 0.58969 | 0.58969 | 0.58969 | 0.58969 | 0.58969 | 0.58969 | 0.58969 | 0.58969
Winter | 114 | 8:00 | 0.64651 | 0.64651 | 0.64651 | 0.64651 | 0.64651 | 0.64651 | 0.64651 | 0.64651 | 0.64651 | 0.64651 | 0.64651 | 0.64651
Winter | 114 | 9:00 | 0.57864 | 0.57864 | 0.57864 | 0.57864 | 0.57864 | 0.57864 | 0.57864 | 0.57864 | 0.57864 | 0.57864 | 0.57864 | 0.57864
Winter | 114 | 10:00 | 0.54323 | 0.54323 | 0.54323 | 0.54323 | 0.54323 | 0.54323 | 0.54323 | 0.54323 | 0.54323 | 0.54323 | 0.54323 | 0.54323
Winter | 114 | 11:00 | 0.49297 | 0.49297 | 0.49297 | 0.49297 | 0.49297 | 0.49297 | 0.49297 | 0.49297 | 0.49297 | 0.49297 | 0.49297 | 0.49297
Winter | 114 | 12:00 | 0.48503 | 0.48503 | 0.48503 | 0.48503 | 0.48503 | 0.48503 | 0.48503 | 0.48503 | 0.48503 | 0.48503 | 0.48503 | 0.48503
Winter | 114 | 13:00 | 0.48314 | 0.48314 | 0.48314 | 0.48314 | 0.48314 | 0.48314 | 0.48314 | 0.48314 | 0.48314 | 0.48314 | 0.48314 | 0.48314
Winter | 114 | 14:00 | 0.50389 | 0.50389 | 0.50389 | 0.50389 | 0.50389 | 0.50389 | 0.50389 | 0.50389 | 0.50389 | 0.50389 | 0.50389 | 0.50389
Winter | 114 | 15:00 | 0.49274 | 0.49274 | 0.49274 | 0.49274 | 0.49274 | 0.49274 | 0.49274 | 0.49274 | 0.49274 | 0.49274 | 0.49274 | 0.49274
Winter | 114 | 16:00 | 0.53599 | 0.53599 | 0.53599 | 0.53599 | 0.53599 | 0.53599 | 0.53599 | 0.53599 | 0.53599 | 0.53599 | 0.53599 | 0.53599
Winter | 114 | 17:00 | 0.65984 | 0.65984 | 0.65984 | 0.65984 | 0.65984 | 0.65984 | 0.65984 | 0.65984 | 0.65984 | 0.65984 | 0.65984 | 0.65984
Winter | 114 | 18:00 | 0.86093 | 0.86093 | 0.86093 | 0.86093 | 0.86093 | 0.86093 | 0.86093 | 0.86093 | 0.86093 | 0.86093 | 0.86093 | 0.86093
Winter | 114 | 19:00 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85
Winter | 114 | 20:00 | 0.80045 | 0.80045 | 0.80045 | 0.80045 | 0.80045 | 0.80045 | 0.80045 | 0.80045 | 0.80045 | 0.80045 | 0.80045 | 0.80045
Winter | 114 | 21:00 | 0.73541 | 0.73541 | 0.73541 | 0.73541 | 0.73541 | 0.73541 | 0.73541 | 0.73541 | 0.73541 | 0.73541 | 0.73541 | 0.73541
Winter | 114 | 22:00 | 0.6392 | 0.6392 | 0.6392 | 0.6392 | 0.6392 | 0.6392 | 0.6392 | 0.6392 | 0.6392 | 0.6392 | 0.6392 | 0.6392
Winter | 114 | 23:00 | 0.53347 | 0.53347 | 0.53347 | 0.53347 | 0.53347 | 0.53347 | 0.53347 | 0.53347 | 0.53347 | 0.53347 | 0.53347 | 0.53347
Winter | 114 | 24:00 | 0.48137 | 0.48137 | 0.48137 | 0.48137 | 0.48137 | 0.48137 | 0.48137 | 0.48137 | 0.48137 | 0.48137 | 0.48137 | 0.48137
Winter | 115 | 1:00 | 0.43225 | 0.43225 | 0.43225 | 0.43225 | 0.43225 | 0.43225 | 0.43225 | 0.43225 | 0.43225 | 0.43225 | 0.43225 | 0.43225
Winter | 115 | 2:00 | 0.41203 | 0.41203 | 0.41203 | 0.41203 | 0.41203 | 0.41203 | 0.41203 | 0.41203 | 0.41203 | 0.41203 | 0.41203 | 0.41203
Winter | 115 | 3:00 | 0.38135 | 0.38135 | 0.38135 | 0.38135 | 0.38135 | 0.38135 | 0.38135 | 0.38135 | 0.38135 | 0.38135 | 0.38135 | 0.38135
Winter | 115 | 4:00 | 0.36976 | 0.36976 | 0.36976 | 0.36976 | 0.36976 | 0.36976 | 0.36976 | 0.36976 | 0.36976 | 0.36976 | 0.36976 | 0.36976
Winter | 115 | 5:00 | 0.36727 | 0.36727 | 0.36727 | 0.36727 | 0.36727 | 0.36727 | 0.36727 | 0.36727 | 0.36727 | 0.36727 | 0.36727 | 0.36727
Winter | 115 | 6:00 | 0.43762 | 0.43762 | 0.43762 | 0.43762 | 0.43762 | 0.43762 | 0.43762 | 0.43762 | 0.43762 | 0.43762 | 0.43762 | 0.43762
Winter | 115 | 7:00 | 0.53916 | 0.53916 | 0.53916 | 0.53916 | 0.53916 | 0.53916 | 0.53916 | 0.53916 | 0.53916 | 0.53916 | 0.53916 | 0.53916
Winter | 115 | 8:00 | 0.59527 | 0.59527 | 0.59527 | 0.59527 | 0.59527 | 0.59527 | 0.59527 | 0.59527 | 0.59527 | 0.59527 | 0.59527 | 0.59527
Winter | 115 | 9:00 | 0.55123 | 0.55123 | 0.55123 | 0.55123 | 0.55123 | 0.55123 | 0.55123 | 0.55123 | 0.55123 | 0.55123 | 0.55123 | 0.55123
Winter | 115 | 10:00 | 0.53489 | 0.53489 | 0.53489 | 0.53489 | 0.53489 | 0.53489 | 0.53489 | 0.53489 | 0.53489 | 0.53489 | 0.53489 | 0.53489
Winter | 115 | 11:00 | 0.4971 | 0.4971 | 0.4971 | 0.4971 | 0.4971 | 0.4971 | 0.4971 | 0.4971 | 0.4971 | 0.4971 | 0.4971 | 0.4971
Winter | 115 | 12:00 | 0.48052 | 0.48052 | 0.48052 | 0.48052 | 0.48052 | 0.48052 | 0.48052 | 0.48052 | 0.48052 | 0.48052 | 0.48052 | 0.48052
Winter | 115 | 13:00 | 0.47919 | 0.47919 | 0.47919 | 0.47919 | 0.47919 | 0.47919 | 0.47919 | 0.47919 | 0.47919 | 0.47919 | 0.47919 | 0.47919
Winter | 115 | 14:00 | 0.49195 | 0.49195 | 0.49195 | 0.49195 | 0.49195 | 0.49195 | 0.49195 | 0.49195 | 0.49195 | 0.49195 | 0.49195 | 0.49195
Winter | 115 | 15:00 | 0.49678 | 0.49678 | 0.49678 | 0.49678 | 0.49678 | 0.49678 | 0.49678 | 0.49678 | 0.49678 | 0.49678 | 0.49678 | 0.49678
Winter | 115 | 16:00 | 0.53267 | 0.53267 | 0.53267 | 0.53267 | 0.53267 | 0.53267 | 0.53267 | 0.53267 | 0.53267 | 0.53267 | 0.53267 | 0.53267
Winter | 115 | 17:00 | 0.64141 | 0.64141 | 0.64141 | 0.64141 | 0.64141 | 0.64141 | 0.64141 | 0.64141 | 0.64141 | 0.64141 | 0.64141 | 0.64141
Winter | 115 | 18:00 | 0.83693 | 0.83693 | 0.83693 | 0.83693 | 0.83693 | 0.83693 | 0.83693 | 0.83693 | 0.83693 | 0.83693 | 0.83693 | 0.83693
Winter | 115 | 19:00 | 0.87308 | 0.87308 | 0.87308 | 0.87308 | 0.87308 | 0.87308 | 0.87308 | 0.87308 | 0.87308 | 0.87308 | 0.87308 | 0.87308
Winter | 115 | 20:00 | 0.81463 | 0.81463 | 0.81463 | 0.81463 | 0.81463 | 0.81463 | 0.81463 | 0.81463 | 0.81463 | 0.81463 | 0.81463 | 0.81463
Winter | 115 | 21:00 | 0.74518 | 0.74518 | 0.74518 | 0.74518 | 0.74518 | 0.74518 | 0.74518 | 0.74518 | 0.74518 | 0.74518 | 0.74518 | 0.74518
Winter | 115 | 22:00 | 0.6353 | 0.6353 | 0.6353 | 0.6353 | 0.6353 | 0.6353 | 0.6353 | 0.6353 | 0.6353 | 0.6353 | 0.6353 | 0.6353
Winter | 115 | 23:00 | 0.53828 | 0.53828 | 0.53828 | 0.53828 | 0.53828 | 0.53828 | 0.53828 | 0.53828 | 0.53828 | 0.53828 | 0.53828 | 0.53828
Winter | 115 | 24:00 | 0.49452 | 0.49452 | 0.49452 | 0.49452 | 0.49452 | 0.49452 | 0.49452 | 0.49452 | 0.49452 | 0.49452 | 0.49452 | 0.49452
Winter | 116 | 1:00 | 0.44591 | 0.44591 | 0.44591 | 0.44591 | 0.44591 | 0.44591 | 0.44591 | 0.44591 | 0.44591 | 0.44591 | 0.44591 | 0.44591
Winter | 116 | 2:00 | 0.42764 | 0.42764 | 0.42764 | 0.42764 | 0.42764 | 0.42764 | 0.42764 | 0.42764 | 0.42764 | 0.42764 | 0.42764 | 0.42764
Winter | 116 | 3:00 | 0.38777 | 0.38777 | 0.38777 | 0.38777 | 0.38777 | 0.38777 | 0.38777 | 0.38777 | 0.38777 | 0.38777 | 0.38777 | 0.38777
Winter | 116 | 4:00 | 0.37169 | 0.37169 | 0.37169 | 0.37169 | 0.37169 | 0.37169 | 0.37169 | 0.37169 | 0.37169 | 0.37169 | 0.37169 | 0.37169
Winter | 116 | 5:00 | 0.38352 | 0.38352 | 0.38352 | 0.38352 | 0.38352 | 0.38352 | 0.38352 | 0.38352 | 0.38352 | 0.38352 | 0.38352 | 0.38352
Winter | 116 | 6:00 | 0.45299 | 0.45299 | 0.45299 | 0.45299 | 0.45299 | 0.45299 | 0.45299 | 0.45299 | 0.45299 | 0.45299 | 0.45299 | 0.45299
Winter | 116 | 7:00 | 0.54644 | 0.54644 | 0.54644 | 0.54644 | 0.54644 | 0.54644 | 0.54644 | 0.54644 | 0.54644 | 0.54644 | 0.54644 | 0.54644
Winter | 116 | 8:00 | 0.61447 | 0.61447 | 0.61447 | 0.61447 | 0.61447 | 0.61447 | 0.61447 | 0.61447 | 0.61447 | 0.61447 | 0.61447 | 0.61447
Winter | 116 | 9:00 | 0.5652 | 0.5652 | 0.5652 | 0.5652 | 0.5652 | 0.5652 | 0.5652 | 0.5652 | 0.5652 | 0.5652 | 0.5652 | 0.5652
Winter | 116 | 10:00 | 0.56682 | 0.56682 | 0.56682 | 0.56682 | 0.56682 | 0.56682 | 0.56682 | 0.56682 | 0.56682 | 0.56682 | 0.56682 | 0.56682
Winter | 116 | 11:00 | 0.54259 | 0.54259 | 0.54259 | 0.54259 | 0.54259 | 0.54259 | 0.54259 | 0.54259 | 0.54259 | 0.54259 | 0.54259 | 0.54259
Winter | 116 | 12:00 | 0.50909 | 0.50909 | 0.50909 | 0.50909 | 0.50909 | 0.50909 | 0.50909 | 0.50909 | 0.50909 | 0.50909 | 0.50909 | 0.50909
Winter | 116 | 13:00 | 0.52753 | 0.52753 | 0.52753 | 0.52753 | 0.52753 | 0.52753 | 0.52753 | 0.52753 | 0.52753 | 0.52753 | 0.52753 | 0.52753
Winter | 116 | 14:00 | 0.52565 | 0.52565 | 0.52565 | 0.52565 | 0.52565 | 0.52565 | 0.52565 | 0.52565 | 0.52565 | 0.52565 | 0.52565 | 0.52565
Winter | 116 | 15:00 | 0.54394 | 0.54394 | 0.54394 | 0.54394 | 0.54394 | 0.54394 | 0.54394 | 0.54394 | 0.54394 | 0.54394 | 0.54394 | 0.54394
Winter | 116 | 16:00 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576
Winter | 116 | 17:00 | 0.65307 | 0.65307 | 0.65307 | 0.65307 | 0.65307 | 0.65307 | 0.65307 | 0.65307 | 0.65307 | 0.65307 | 0.65307 | 0.65307
Winter | 116 | 18:00 | 0.84201 | 0.84201 | 0.84201 | 0.84201 | 0.84201 | 0.84201 | 0.84201 | 0.84201 | 0.84201 | 0.84201 | 0.84201 | 0.84201
Winter | 116 | 19:00 | 0.88383 | 0.88383 | 0.88383 | 0.88383 | 0.88383 | 0.88383 | 0.88383 | 0.88383 | 0.88383 | 0.88383 | 0.88383 | 0.88383
Winter | 116 | 20:00 | 0.81826 | 0.81826 | 0.81826 | 0.81826 | 0.81826 | 0.81826 | 0.81826 | 0.81826 | 0.81826 | 0.81826 | 0.81826 | 0.81826
Winter | 116 | 21:00 | 0.75919 | 0.75919 | 0.75919 | 0.75919 | 0.75919 | 0.75919 | 0.75919 | 0.75919 | 0.75919 | 0.75919 | 0.75919 | 0.75919
Winter | 116 | 22:00 | 0.65802 | 0.65802 | 0.65802 | 0.65802 | 0.65802 | 0.65802 | 0.65802 | 0.65802 | 0.65802 | 0.65802 | 0.65802 | 0.65802
Winter | 116 | 23:00 | 0.56026 | 0.56026 | 0.56026 | 0.56026 | 0.56026 | 0.56026 | 0.56026 | 0.56026 | 0.56026 | 0.56026 | 0.56026 | 0.56026
Winter | 116 | 24:00 | 0.51945 | 0.51945 | 0.51945 | 0.51945 | 0.51945 | 0.51945 | 0.51945 | 0.51945 | 0.51945 | 0.51945 | 0.51945 | 0.51945
Winter | 117 | 1:00 | 0.43991 | 0.43991 | 0.43991 | 0.43991 | 0.43991 | 0.43991 | 0.43991 | 0.43991 | 0.43991 | 0.43991 | 0.43991 | 0.43991
Winter | 117 | 2:00 | 0.42426 | 0.42426 | 0.42426 | 0.42426 | 0.42426 | 0.42426 | 0.42426 | 0.42426 | 0.42426 | 0.42426 | 0.42426 | 0.42426
Winter | 117 | 3:00 | 0.38502 | 0.38502 | 0.38502 | 0.38502 | 0.38502 | 0.38502 | 0.38502 | 0.38502 | 0.38502 | 0.38502 | 0.38502 | 0.38502
Winter | 117 | 4:00 | 0.37481 | 0.37481 | 0.37481 | 0.37481 | 0.37481 | 0.37481 | 0.37481 | 0.37481 | 0.37481 | 0.37481 | 0.37481 | 0.37481
Winter | 117 | 5:00 | 0.39414 | 0.39414 | 0.39414 | 0.39414 | 0.39414 | 0.39414 | 0.39414 | 0.39414 | 0.39414 | 0.39414 | 0.39414 | 0.39414
Winter | 117 | 6:00 | 0.46495 | 0.46495 | 0.46495 | 0.46495 | 0.46495 | 0.46495 | 0.46495 | 0.46495 | 0.46495 | 0.46495 | 0.46495 | 0.46495
Winter | 117 | 7:00 | 0.57623 | 0.57623 | 0.57623 | 0.57623 | 0.57623 | 0.57623 | 0.57623 | 0.57623 | 0.57623 | 0.57623 | 0.57623 | 0.57623
Winter | 117 | 8:00 | 0.63168 | 0.63168 | 0.63168 | 0.63168 | 0.63168 | 0.63168 | 0.63168 | 0.63168 | 0.63168 | 0.63168 | 0.63168 | 0.63168
Winter | 117 | 9:00 | 0.58121 | 0.58121 | 0.58121 | 0.58121 | 0.58121 | 0.58121 | 0.58121 | 0.58121 | 0.58121 | 0.58121 | 0.58121 | 0.58121
Winter | 117 | 10:00 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001 | 0.56001
Winter | 117 | 11:00 | 0.51762 | 0.51762 | 0.51762 | 0.51762 | 0.51762 | 0.51762 | 0.51762 | 0.51762 | 0.51762 | 0.51762 | 0.51762 | 0.51762
Winter | 117 | 12:00 | 0.51277 | 0.51277 | 0.51277 | 0.51277 | 0.51277 | 0.51277 | 0.51277 | 0.51277 | 0.51277 | 0.51277 | 0.51277 | 0.51277
Winter | 117 | 13:00 | 0.49201 | 0.49201 | 0.49201 | 0.49201 | 0.49201 | 0.49201 | 0.49201 | 0.49201 | 0.49201 | 0.49201 | 0.49201 | 0.49201
Winter | 117 | 14:00 | 0.49731 | 0.49731 | 0.49731 | 0.49731 | 0.49731 | 0.49731 | 0.49731 | 0.49731 | 0.49731 | 0.49731 | 0.49731 | 0.49731
Winter | 117 | 15:00 | 0.50517 | 0.50517 | 0.50517 | 0.50517 | 0.50517 | 0.50517 | 0.50517 | 0.50517 | 0.50517 | 0.50517 | 0.50517 | 0.50517
Winter | 117 | 16:00 | 0.56951 | 0.56951 | 0.56951 | 0.56951 | 0.56951 | 0.56951 | 0.56951 | 0.56951 | 0.56951 | 0.56951 | 0.56951 | 0.56951
Winter | 117 | 17:00 | 0.68623 | 0.68623 | 0.68623 | 0.68623 | 0.68623 | 0.68623 | 0.68623 | 0.68623 | 0.68623 | 0.68623 | 0.68623 | 0.68623
Winter | 117 | 18:00 | 0.86121 | 0.86121 | 0.86121 | 0.86121 | 0.86121 | 0.86121 | 0.86121 | 0.86121 | 0.86121 | 0.86121 | 0.86121 | 0.86121
Winter | 117 | 19:00 | 0.87875 | 0.87875 | 0.87875 | 0.87875 | 0.87875 | 0.87875 | 0.87875 | 0.87875 | 0.87875 | 0.87875 | 0.87875 | 0.87875
Winter | 117 | 20:00 | 0.8178 | 0.8178 | 0.8178 | 0.8178 | 0.8178 | 0.8178 | 0.8178 | 0.8178 | 0.8178 | 0.8178 | 0.8178 | 0.8178
Winter | 117 | 21:00 | 0.763 | 0.763 | 0.763 | 0.763 | 0.763 | 0.763 | 0.763 | 0.763 | 0.763 | 0.763 | 0.763 | 0.763
Winter | 117 | 22:00 | 0.65711 | 0.65711 | 0.65711 | 0.65711 | 0.65711 | 0.65711 | 0.65711 | 0.65711 | 0.65711 | 0.65711 | 0.65711 | 0.65711
Winter | 117 | 23:00 | 0.55237 | 0.55237 | 0.55237 | 0.55237 | 0.55237 | 0.55237 | 0.55237 | 0.55237 | 0.55237 | 0.55237 | 0.55237 | 0.55237
Winter | 117 | 24:00 | 0.50411 | 0.50411 | 0.50411 | 0.50411 | 0.50411 | 0.50411 | 0.50411 | 0.50411 | 0.50411 | 0.50411 | 0.50411 | 0.50411
Winter | 118 | 1:00 | 0.45158 | 0.45158 | 0.45158 | 0.45158 | 0.45158 | 0.45158 | 0.45158 | 0.45158 | 0.45158 | 0.45158 | 0.45158 | 0.45158
Winter | 118 | 2:00 | 0.42941 | 0.42941 | 0.42941 | 0.42941 | 0.42941 | 0.42941 | 0.42941 | 0.42941 | 0.42941 | 0.42941 | 0.42941 | 0.42941
Winter | 118 | 3:00 | 0.37729 | 0.37729 | 0.37729 | 0.37729 | 0.37729 | 0.37729 | 0.37729 | 0.37729 | 0.37729 | 0.37729 | 0.37729 | 0.37729
Winter | 118 | 4:00 | 0.3599 | 0.3599 | 0.3599 | 0.3599 | 0.3599 | 0.3599 | 0.3599 | 0.3599 | 0.3599 | 0.3599 | 0.3599 | 0.3599
Winter | 118 | 5:00 | 0.37795 | 0.37795 | 0.37795 | 0.37795 | 0.37795 | 0.37795 | 0.37795 | 0.37795 | 0.37795 | 0.37795 | 0.37795 | 0.37795
Winter | 118 | 6:00 | 0.44042 | 0.44042 | 0.44042 | 0.44042 | 0.44042 | 0.44042 | 0.44042 | 0.44042 | 0.44042 | 0.44042 | 0.44042 | 0.44042
Winter | 118 | 7:00 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5403
Winter | 118 | 8:00 | 0.61894 | 0.61894 | 0.61894 | 0.61894 | 0.61894 | 0.61894 | 0.61894 | 0.61894 | 0.61894 | 0.61894 | 0.61894 | 0.61894
Winter | 118 | 9:00 | 0.60908 | 0.60908 | 0.60908 | 0.60908 | 0.60908 | 0.60908 | 0.60908 | 0.60908 | 0.60908 | 0.60908 | 0.60908 | 0.60908
Winter | 118 | 10:00 | 0.59958 | 0.59958 | 0.59958 | 0.59958 | 0.59958 | 0.59958 | 0.59958 | 0.59958 | 0.59958 | 0.59958 | 0.59958 | 0.59958
Winter | 118 | 11:00 | 0.59366 | 0.59366 | 0.59366 | 0.59366 | 0.59366 | 0.59366 | 0.59366 | 0.59366 | 0.59366 | 0.59366 | 0.59366 | 0.59366
Winter | 118 | 12:00 | 0.55914 | 0.55914 | 0.55914 | 0.55914 | 0.55914 | 0.55914 | 0.55914 | 0.55914 | 0.55914 | 0.55914 | 0.55914 | 0.55914
Winter | 118 | 13:00 | 0.52977 | 0.52977 | 0.52977 | 0.52977 | 0.52977 | 0.52977 | 0.52977 | 0.52977 | 0.52977 | 0.52977 | 0.52977 | 0.52977
Winter | 118 | 14:00 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336
Winter | 118 | 15:00 | 0.55184 | 0.55184 | 0.55184 | 0.55184 | 0.55184 | 0.55184 | 0.55184 | 0.55184 | 0.55184 | 0.55184 | 0.55184 | 0.55184
Winter | 118 | 16:00 | 0.58316 | 0.58316 | 0.58316 | 0.58316 | 0.58316 | 0.58316 | 0.58316 | 0.58316 | 0.58316 | 0.58316 | 0.58316 | 0.58316
Winter | 118 | 17:00 | 0.65416 | 0.65416 | 0.65416 | 0.65416 | 0.65416 | 0.65416 | 0.65416 | 0.65416 | 0.65416 | 0.65416 | 0.65416 | 0.65416
Winter | 118 | 18:00 | 0.81085 | 0.81085 | 0.81085 | 0.81085 | 0.81085 | 0.81085 | 0.81085 | 0.81085 | 0.81085 | 0.81085 | 0.81085 | 0.81085
Winter | 118 | 19:00 | 0.84007 | 0.84007 | 0.84007 | 0.84007 | 0.84007 | 0.84007 | 0.84007 | 0.84007 | 0.84007 | 0.84007 | 0.84007 | 0.84007
Winter | 118 | 20:00 | 0.79359 | 0.79359 | 0.79359 | 0.79359 | 0.79359 | 0.79359 | 0.79359 | 0.79359 | 0.79359 | 0.79359 | 0.79359 | 0.79359
Winter | 118 | 21:00 | 0.74398 | 0.74398 | 0.74398 | 0.74398 | 0.74398 | 0.74398 | 0.74398 | 0.74398 | 0.74398 | 0.74398 | 0.74398 | 0.74398
Winter | 118 | 22:00 | 0.59592 | 0.59592 | 0.59592 | 0.59592 | 0.59592 | 0.59592 | 0.59592 | 0.59592 | 0.59592 | 0.59592 | 0.59592 | 0.59592
Winter | 118 | 23:00 | 0.59231 | 0.59231 | 0.59231 | 0.59231 | 0.59231 | 0.59231 | 0.59231 | 0.59231 | 0.59231 | 0.59231 | 0.59231 | 0.59231
Winter | 118 | 24:00 | 0.54362 | 0.54362 | 0.54362 | 0.54362 | 0.54362 | 0.54362 | 0.54362 | 0.54362 | 0.54362 | 0.54362 | 0.54362 | 0.54362
Winter | 119 | 1:00 | 0.47824 | 0.47824 | 0.47824 | 0.47824 | 0.47824 | 0.47824 | 0.47824 | 0.47824 | 0.47824 | 0.47824 | 0.47824 | 0.47824
Winter | 119 | 2:00 | 0.45138 | 0.45138 | 0.45138 | 0.45138 | 0.45138 | 0.45138 | 0.45138 | 0.45138 | 0.45138 | 0.45138 | 0.45138 | 0.45138
Winter | 119 | 3:00 | 0.39744 | 0.39744 | 0.39744 | 0.39744 | 0.39744 | 0.39744 | 0.39744 | 0.39744 | 0.39744 | 0.39744 | 0.39744 | 0.39744
Winter | 119 | 4:00 | 0.37929 | 0.37929 | 0.37929 | 0.37929 | 0.37929 | 0.37929 | 0.37929 | 0.37929 | 0.37929 | 0.37929 | 0.37929 | 0.37929
Winter | 119 | 5:00 | 0.37517 | 0.37517 | 0.37517 | 0.37517 | 0.37517 | 0.37517 | 0.37517 | 0.37517 | 0.37517 | 0.37517 | 0.37517 | 0.37517
Winter | 119 | 6:00 | 0.40921 | 0.40921 | 0.40921 | 0.40921 | 0.40921 | 0.40921 | 0.40921 | 0.40921 | 0.40921 | 0.40921 | 0.40921 | 0.40921
Winter | 119 | 7:00 | 0.44156 | 0.44156 | 0.44156 | 0.44156 | 0.44156 | 0.44156 | 0.44156 | 0.44156 | 0.44156 | 0.44156 | 0.44156 | 0.44156
Winter | 119 | 8:00 | 0.51447 | 0.51447 | 0.51447 | 0.51447 | 0.51447 | 0.51447 | 0.51447 | 0.51447 | 0.51447 | 0.51447 | 0.51447 | 0.51447
Winter | 119 | 9:00 | 0.58359 | 0.58359 | 0.58359 | 0.58359 | 0.58359 | 0.58359 | 0.58359 | 0.58359 | 0.58359 | 0.58359 | 0.58359 | 0.58359
Winter | 119 | 10:00 | 0.6023 | 0.6023 | 0.6023 | 0.6023 | 0.6023 | 0.6023 | 0.6023 | 0.6023 | 0.6023 | 0.6023 | 0.6023 | 0.6023
Winter | 119 | 11:00 | 0.59522 | 0.59522 | 0.59522 | 0.59522 | 0.59522 | 0.59522 | 0.59522 | 0.59522 | 0.59522 | 0.59522 | 0.59522 | 0.59522
Winter | 119 | 12:00 | 0.58067 | 0.58067 | 0.58067 | 0.58067 | 0.58067 | 0.58067 | 0.58067 | 0.58067 | 0.58067 | 0.58067 | 0.58067 | 0.58067
Winter | 119 | 13:00 | 0.55089 | 0.55089 | 0.55089 | 0.55089 | 0.55089 | 0.55089 | 0.55089 | 0.55089 | 0.55089 | 0.55089 | 0.55089 | 0.55089
Winter | 119 | 14:00 | 0.54865 | 0.54865 | 0.54865 | 0.54865 | 0.54865 | 0.54865 | 0.54865 | 0.54865 | 0.54865 | 0.54865 | 0.54865 | 0.54865
Winter | 119 | 15:00 | 0.55273 | 0.55273 | 0.55273 | 0.55273 | 0.55273 | 0.55273 | 0.55273 | 0.55273 | 0.55273 | 0.55273 | 0.55273 | 0.55273
Winter | 119 | 16:00 | 0.58334 | 0.58334 | 0.58334 | 0.58334 | 0.58334 | 0.58334 | 0.58334 | 0.58334 | 0.58334 | 0.58334 | 0.58334 | 0.58334
Winter | 119 | 17:00 | 0.66778 | 0.66778 | 0.66778 | 0.66778 | 0.66778 | 0.66778 | 0.66778 | 0.66778 | 0.66778 | 0.66778 | 0.66778 | 0.66778
Winter | 119 | 18:00 | 0.79173 | 0.79173 | 0.79173 | 0.79173 | 0.79173 | 0.79173 | 0.79173 | 0.79173 | 0.79173 | 0.79173 | 0.79173 | 0.79173
Winter | 119 | 19:00 | 0.77858 | 0.77858 | 0.77858 | 0.77858 | 0.77858 | 0.77858 | 0.77858 | 0.77858 | 0.77858 | 0.77858 | 0.77858 | 0.77858
Winter | 119 | 20:00 | 0.73032 | 0.73032 | 0.73032 | 0.73032 | 0.73032 | 0.73032 | 0.73032 | 0.73032 | 0.73032 | 0.73032 | 0.73032 | 0.73032
Winter | 119 | 21:00 | 0.68325 | 0.68325 | 0.68325 | 0.68325 | 0.68325 | 0.68325 | 0.68325 | 0.68325 | 0.68325 | 0.68325 | 0.68325 | 0.68325
Winter | 119 | 22:00 | 0.63492 | 0.63492 | 0.63492 | 0.63492 | 0.63492 | 0.63492 | 0.63492 | 0.63492 | 0.63492 | 0.63492 | 0.63492 | 0.63492
Winter | 119 | 23:00 | 0.58554 | 0.58554 | 0.58554 | 0.58554 | 0.58554 | 0.58554 | 0.58554 | 0.58554 | 0.58554 | 0.58554 | 0.58554 | 0.58554
Winter | 119 | 24:00 | 0.53927 | 0.53927 | 0.53927 | 0.53927 | 0.53927 | 0.53927 | 0.53927 | 0.53927 | 0.53927 | 0.53927 | 0.53927 | 0.53927
Winter | 120 | 1:00 | 0.48916 | 0.48916 | 0.48916 | 0.48916 | 0.48916 | 0.48916 | 0.48916 | 0.48916 | 0.48916 | 0.48916 | 0.48916 | 0.48916
Winter | 120 | 2:00 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455
Winter | 120 | 3:00 | 0.41066 | 0.41066 | 0.41066 | 0.41066 | 0.41066 | 0.41066 | 0.41066 | 0.41066 | 0.41066 | 0.41066 | 0.41066 | 0.41066
Winter | 120 | 4:00 | 0.38457 | 0.38457 | 0.38457 | 0.38457 | 0.38457 | 0.38457 | 0.38457 | 0.38457 | 0.38457 | 0.38457 | 0.38457 | 0.38457
Winter | 120 | 5:00 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38
Winter | 120 | 6:00 | 0.40926 | 0.40926 | 0.40926 | 0.40926 | 0.40926 | 0.40926 | 0.40926 | 0.40926 | 0.40926 | 0.40926 | 0.40926 | 0.40926
Winter | 120 | 7:00 | 0.43614 | 0.43614 | 0.43614 | 0.43614 | 0.43614 | 0.43614 | 0.43614 | 0.43614 | 0.43614 | 0.43614 | 0.43614 | 0.43614
Winter | 120 | 8:00 | 0.4926 | 0.4926 | 0.4926 | 0.4926 | 0.4926 | 0.4926 | 0.4926 | 0.4926 | 0.4926 | 0.4926 | 0.4926 | 0.4926
Winter | 120 | 9:00 | 0.55765 | 0.55765 | 0.55765 | 0.55765 | 0.55765 | 0.55765 | 0.55765 | 0.55765 | 0.55765 | 0.55765 | 0.55765 | 0.55765
Winter | 120 | 10:00 | 0.58045 | 0.58045 | 0.58045 | 0.58045 | 0.58045 | 0.58045 | 0.58045 | 0.58045 | 0.58045 | 0.58045 | 0.58045 | 0.58045
Winter | 120 | 11:00 | 0.60437 | 0.60437 | 0.60437 | 0.60437 | 0.60437 | 0.60437 | 0.60437 | 0.60437 | 0.60437 | 0.60437 | 0.60437 | 0.60437
Winter | 120 | 12:00 | 0.57378 | 0.57378 | 0.57378 | 0.57378 | 0.57378 | 0.57378 | 0.57378 | 0.57378 | 0.57378 | 0.57378 | 0.57378 | 0.57378
Winter | 120 | 13:00 | 0.60996 | 0.60996 | 0.60996 | 0.60996 | 0.60996 | 0.60996 | 0.60996 | 0.60996 | 0.60996 | 0.60996 | 0.60996 | 0.60996
Winter | 120 | 14:00 | 0.60001 | 0.60001 | 0.60001 | 0.60001 | 0.60001 | 0.60001 | 0.60001 | 0.60001 | 0.60001 | 0.60001 | 0.60001 | 0.60001
Winter | 120 | 15:00 | 0.59544 | 0.59544 | 0.59544 | 0.59544 | 0.59544 | 0.59544 | 0.59544 | 0.59544 | 0.59544 | 0.59544 | 0.59544 | 0.59544
Winter | 120 | 16:00 | 0.6553 | 0.6553 | 0.6553 | 0.6553 | 0.6553 | 0.6553 | 0.6553 | 0.6553 | 0.6553 | 0.6553 | 0.6553 | 0.6553
Winter | 120 | 17:00 | 0.71718 | 0.71718 | 0.71718 | 0.71718 | 0.71718 | 0.71718 | 0.71718 | 0.71718 | 0.71718 | 0.71718 | 0.71718 | 0.71718
Winter | 120 | 18:00 | 0.86974 | 0.86974 | 0.86974 | 0.86974 | 0.86974 | 0.86974 | 0.86974 | 0.86974 | 0.86974 | 0.86974 | 0.86974 | 0.86974
Winter | 120 | 19:00 | 0.89463 | 0.89463 | 0.89463 | 0.89463 | 0.89463 | 0.89463 | 0.89463 | 0.89463 | 0.89463 | 0.89463 | 0.89463 | 0.89463
Winter | 120 | 20:00 | 0.84491 | 0.84491 | 0.84491 | 0.84491 | 0.84491 | 0.84491 | 0.84491 | 0.84491 | 0.84491 | 0.84491 | 0.84491 | 0.84491
Winter | 120 | 21:00 | 0.77072 | 0.77072 | 0.77072 | 0.77072 | 0.77072 | 0.77072 | 0.77072 | 0.77072 | 0.77072 | 0.77072 | 0.77072 | 0.77072
Winter | 120 | 22:00 | 0.67432 | 0.67432 | 0.67432 | 0.67432 | 0.67432 | 0.67432 | 0.67432 | 0.67432 | 0.67432 | 0.67432 | 0.67432 | 0.67432
Winter | 120 | 23:00 | 0.56782 | 0.56782 | 0.56782 | 0.56782 | 0.56782 | 0.56782 | 0.56782 | 0.56782 | 0.56782 | 0.56782 | 0.56782 | 0.56782
Winter | 120 | 24:00 | 0.51647 | 0.51647 | 0.51647 | 0.51647 | 0.51647 | 0.51647 | 0.51647 | 0.51647 | 0.51647 | 0.51647 | 0.51647 | 0.51647
Winter | 121 | 1:00 | 0.46314 | 0.46314 | 0.46314 | 0.46314 | 0.46314 | 0.46314 | 0.46314 | 0.46314 | 0.46314 | 0.46314 | 0.46314 | 0.46314
Winter | 121 | 2:00 | 0.44121 | 0.44121 | 0.44121 | 0.44121 | 0.44121 | 0.44121 | 0.44121 | 0.44121 | 0.44121 | 0.44121 | 0.44121 | 0.44121
Winter | 121 | 3:00 | 0.41584 | 0.41584 | 0.41584 | 0.41584 | 0.41584 | 0.41584 | 0.41584 | 0.41584 | 0.41584 | 0.41584 | 0.41584 | 0.41584
Winter | 121 | 4:00 | 0.4011 | 0.4011 | 0.4011 | 0.4011 | 0.4011 | 0.4011 | 0.4011 | 0.4011 | 0.4011 | 0.4011 | 0.4011 | 0.4011
Winter | 121 | 5:00 | 0.41298 | 0.41298 | 0.41298 | 0.41298 | 0.41298 | 0.41298 | 0.41298 | 0.41298 | 0.41298 | 0.41298 | 0.41298 | 0.41298
Winter | 121 | 6:00 | 0.47868 | 0.47868 | 0.47868 | 0.47868 | 0.47868 | 0.47868 | 0.47868 | 0.47868 | 0.47868 | 0.47868 | 0.47868 | 0.47868
Winter | 121 | 7:00 | 0.58545 | 0.58545 | 0.58545 | 0.58545 | 0.58545 | 0.58545 | 0.58545 | 0.58545 | 0.58545 | 0.58545 | 0.58545 | 0.58545
Winter | 121 | 8:00 | 0.64401 | 0.64401 | 0.64401 | 0.64401 | 0.64401 | 0.64401 | 0.64401 | 0.64401 | 0.64401 | 0.64401 | 0.64401 | 0.64401
Winter | 121 | 9:00 | 0.60857 | 0.60857 | 0.60857 | 0.60857 | 0.60857 | 0.60857 | 0.60857 | 0.60857 | 0.60857 | 0.60857 | 0.60857 | 0.60857
Winter | 121 | 10:00 | 0.60199 | 0.60199 | 0.60199 | 0.60199 | 0.60199 | 0.60199 | 0.60199 | 0.60199 | 0.60199 | 0.60199 | 0.60199 | 0.60199
Winter | 121 | 11:00 | 0.58976 | 0.58976 | 0.58976 | 0.58976 | 0.58976 | 0.58976 | 0.58976 | 0.58976 | 0.58976 | 0.58976 | 0.58976 | 0.58976
Winter | 121 | 12:00 | 0.56908 | 0.56908 | 0.56908 | 0.56908 | 0.56908 | 0.56908 | 0.56908 | 0.56908 | 0.56908 | 0.56908 | 0.56908 | 0.56908
Winter | 121 | 13:00 | 0.5513 | 0.5513 | 0.5513 | 0.5513 | 0.5513 | 0.5513 | 0.5513 | 0.5513 | 0.5513 | 0.5513 | 0.5513 | 0.5513
Winter | 121 | 14:00 | 0.56808 | 0.56808 | 0.56808 | 0.56808 | 0.56808 | 0.56808 | 0.56808 | 0.56808 | 0.56808 | 0.56808 | 0.56808 | 0.56808
Winter | 121 | 15:00 | 0.57556 | 0.57556 | 0.57556 | 0.57556 | 0.57556 | 0.57556 | 0.57556 | 0.57556 | 0.57556 | 0.57556 | 0.57556 | 0.57556
Winter | 121 | 16:00 | 0.62346 | 0.62346 | 0.62346 | 0.62346 | 0.62346 | 0.62346 | 0.62346 | 0.62346 | 0.62346 | 0.62346 | 0.62346 | 0.62346
Winter | 121 | 17:00 | 0.74813 | 0.74813 | 0.74813 | 0.74813 | 0.74813 | 0.74813 | 0.74813 | 0.74813 | 0.74813 | 0.74813 | 0.74813 | 0.74813
Winter | 121 | 18:00 | 0.92955 | 0.92955 | 0.92955 | 0.92955 | 0.92955 | 0.92955 | 0.92955 | 0.92955 | 0.92955 | 0.92955 | 0.92955 | 0.92955
Winter | 121 | 19:00 | 0.94764 | 0.94764 | 0.94764 | 0.94764 | 0.94764 | 0.94764 | 0.94764 | 0.94764 | 0.94764 | 0.94764 | 0.94764 | 0.94764
Winter | 121 | 20:00 | 0.88041 | 0.88041 | 0.88041 | 0.88041 | 0.88041 | 0.88041 | 0.88041 | 0.88041 | 0.88041 | 0.88041 | 0.88041 | 0.88041
Winter | 121 | 21:00 | 0.79698 | 0.79698 | 0.79698 | 0.79698 | 0.79698 | 0.79698 | 0.79698 | 0.79698 | 0.79698 | 0.79698 | 0.79698 | 0.79698
Winter | 121 | 22:00 | 0.66305 | 0.66305 | 0.66305 | 0.66305 | 0.66305 | 0.66305 | 0.66305 | 0.66305 | 0.66305 | 0.66305 | 0.66305 | 0.66305
Winter | 121 | 23:00 | 0.55456 | 0.55456 | 0.55456 | 0.55456 | 0.55456 | 0.55456 | 0.55456 | 0.55456 | 0.55456 | 0.55456 | 0.55456 | 0.55456
Winter | 121 | 24:00 | 0.49808 | 0.49808 | 0.49808 | 0.49808 | 0.49808 | 0.49808 | 0.49808 | 0.49808 | 0.49808 | 0.49808 | 0.49808 | 0.49808
Winter | 122 | 1:00 | 0.44872 | 0.44872 | 0.44872 | 0.44872 | 0.44872 | 0.44872 | 0.44872 | 0.44872 | 0.44872 | 0.44872 | 0.44872 | 0.44872
Winter | 122 | 2:00 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.435
Winter | 122 | 3:00 | 0.39803 | 0.39803 | 0.39803 | 0.39803 | 0.39803 | 0.39803 | 0.39803 | 0.39803 | 0.39803 | 0.39803 | 0.39803 | 0.39803
Winter | 122 | 4:00 | 0.39147 | 0.39147 | 0.39147 | 0.39147 | 0.39147 | 0.39147 | 0.39147 | 0.39147 | 0.39147 | 0.39147 | 0.39147 | 0.39147
Winter | 122 | 5:00 | 0.39755 | 0.39755 | 0.39755 | 0.39755 | 0.39755 | 0.39755 | 0.39755 | 0.39755 | 0.39755 | 0.39755 | 0.39755 | 0.39755
Winter | 122 | 6:00 | 0.46276 | 0.46276 | 0.46276 | 0.46276 | 0.46276 | 0.46276 | 0.46276 | 0.46276 | 0.46276 | 0.46276 | 0.46276 | 0.46276
Winter | 122 | 7:00 | 0.56855 | 0.56855 | 0.56855 | 0.56855 | 0.56855 | 0.56855 | 0.56855 | 0.56855 | 0.56855 | 0.56855 | 0.56855 | 0.56855
Winter | 122 | 8:00 | 0.63563 | 0.63563 | 0.63563 | 0.63563 | 0.63563 | 0.63563 | 0.63563 | 0.63563 | 0.63563 | 0.63563 | 0.63563 | 0.63563
Winter | 122 | 9:00 | 0.56316 | 0.56316 | 0.56316 | 0.56316 | 0.56316 | 0.56316 | 0.56316 | 0.56316 | 0.56316 | 0.56316 | 0.56316 | 0.56316
Winter | 122 | 10:00 | 0.52405 | 0.52405 | 0.52405 | 0.52405 | 0.52405 | 0.52405 | 0.52405 | 0.52405 | 0.52405 | 0.52405 | 0.52405 | 0.52405
Winter | 122 | 11:00 | 0.51186 | 0.51186 | 0.51186 | 0.51186 | 0.51186 | 0.51186 | 0.51186 | 0.51186 | 0.51186 | 0.51186 | 0.51186 | 0.51186
Winter | 122 | 12:00 | 0.49327 | 0.49327 | 0.49327 | 0.49327 | 0.49327 | 0.49327 | 0.49327 | 0.49327 | 0.49327 | 0.49327 | 0.49327 | 0.49327
Winter | 122 | 13:00 | 0.48008 | 0.48008 | 0.48008 | 0.48008 | 0.48008 | 0.48008 | 0.48008 | 0.48008 | 0.48008 | 0.48008 | 0.48008 | 0.48008
Winter | 122 | 14:00 | 0.4975 | 0.4975 | 0.4975 | 0.4975 | 0.4975 | 0.4975 | 0.4975 | 0.4975 | 0.4975 | 0.4975 | 0.4975 | 0.4975
Winter | 122 | 15:00 | 0.51705 | 0.51705 | 0.51705 | 0.51705 | 0.51705 | 0.51705 | 0.51705 | 0.51705 | 0.51705 | 0.51705 | 0.51705 | 0.51705
Winter | 122 | 16:00 | 0.5677 | 0.5677 | 0.5677 | 0.5677 | 0.5677 | 0.5677 | 0.5677 | 0.5677 | 0.5677 | 0.5677 | 0.5677 | 0.5677
Winter | 122 | 17:00 | 0.67414 | 0.67414 | 0.67414 | 0.67414 | 0.67414 | 0.67414 | 0.67414 | 0.67414 | 0.67414 | 0.67414 | 0.67414 | 0.67414
Winter | 122 | 18:00 | 0.87931 | 0.87931 | 0.87931 | 0.87931 | 0.87931 | 0.87931 | 0.87931 | 0.87931 | 0.87931 | 0.87931 | 0.87931 | 0.87931
Winter | 122 | 19:00 | 0.92229 | 0.92229 | 0.92229 | 0.92229 | 0.92229 | 0.92229 | 0.92229 | 0.92229 | 0.92229 | 0.92229 | 0.92229 | 0.92229
Winter | 122 | 20:00 | 0.86389 | 0.86389 | 0.86389 | 0.86389 | 0.86389 | 0.86389 | 0.86389 | 0.86389 | 0.86389 | 0.86389 | 0.86389 | 0.86389
Winter | 122 | 21:00 | 0.78541 | 0.78541 | 0.78541 | 0.78541 | 0.78541 | 0.78541 | 0.78541 | 0.78541 | 0.78541 | 0.78541 | 0.78541 | 0.78541
Winter | 122 | 22:00 | 0.66999 | 0.66999 | 0.66999 | 0.66999 | 0.66999 | 0.66999 | 0.66999 | 0.66999 | 0.66999 | 0.66999 | 0.66999 | 0.66999
Winter | 122 | 23:00 | 0.55572 | 0.55572 | 0.55572 | 0.55572 | 0.55572 | 0.55572 | 0.55572 | 0.55572 | 0.55572 | 0.55572 | 0.55572 | 0.55572
Winter | 122 | 24:00 | 0.49585 | 0.49585 | 0.49585 | 0.49585 | 0.49585 | 0.49585 | 0.49585 | 0.49585 | 0.49585 | 0.49585 | 0.49585 | 0.49585
Winter | 123 | 1:00 | 0.45146 | 0.45146 | 0.45146 | 0.45146 | 0.45146 | 0.45146 | 0.45146 | 0.45146 | 0.45146 | 0.45146 | 0.45146 | 0.45146
Winter | 123 | 2:00 | 0.43442 | 0.43442 | 0.43442 | 0.43442 | 0.43442 | 0.43442 | 0.43442 | 0.43442 | 0.43442 | 0.43442 | 0.43442 | 0.43442
Winter | 123 | 3:00 | 0.39312 | 0.39312 | 0.39312 | 0.39312 | 0.39312 | 0.39312 | 0.39312 | 0.39312 | 0.39312 | 0.39312 | 0.39312 | 0.39312
Winter | 123 | 4:00 | 0.38763 | 0.38763 | 0.38763 | 0.38763 | 0.38763 | 0.38763 | 0.38763 | 0.38763 | 0.38763 | 0.38763 | 0.38763 | 0.38763
Winter | 123 | 5:00 | 0.41235 | 0.41235 | 0.41235 | 0.41235 | 0.41235 | 0.41235 | 0.41235 | 0.41235 | 0.41235 | 0.41235 | 0.41235 | 0.41235
Winter | 123 | 6:00 | 0.47768 | 0.47768 | 0.47768 | 0.47768 | 0.47768 | 0.47768 | 0.47768 | 0.47768 | 0.47768 | 0.47768 | 0.47768 | 0.47768
Winter | 123 | 7:00 | 0.58767 | 0.58767 | 0.58767 | 0.58767 | 0.58767 | 0.58767 | 0.58767 | 0.58767 | 0.58767 | 0.58767 | 0.58767 | 0.58767
Winter | 123 | 8:00 | 0.62567 | 0.62567 | 0.62567 | 0.62567 | 0.62567 | 0.62567 | 0.62567 | 0.62567 | 0.62567 | 0.62567 | 0.62567 | 0.62567
Winter | 123 | 9:00 | 0.56489 | 0.56489 | 0.56489 | 0.56489 | 0.56489 | 0.56489 | 0.56489 | 0.56489 | 0.56489 | 0.56489 | 0.56489 | 0.56489
Winter | 123 | 10:00 | 0.53075 | 0.53075 | 0.53075 | 0.53075 | 0.53075 | 0.53075 | 0.53075 | 0.53075 | 0.53075 | 0.53075 | 0.53075 | 0.53075
Winter | 123 | 11:00 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807
Winter | 123 | 12:00 | 0.49962 | 0.49962 | 0.49962 | 0.49962 | 0.49962 | 0.49962 | 0.49962 | 0.49962 | 0.49962 | 0.49962 | 0.49962 | 0.49962
Winter | 123 | 13:00 | 0.50924 | 0.50924 | 0.50924 | 0.50924 | 0.50924 | 0.50924 | 0.50924 | 0.50924 | 0.50924 | 0.50924 | 0.50924 | 0.50924
Winter | 123 | 14:00 | 0.51366 | 0.51366 | 0.51366 | 0.51366 | 0.51366 | 0.51366 | 0.51366 | 0.51366 | 0.51366 | 0.51366 | 0.51366 | 0.51366
Winter | 123 | 15:00 | 0.509 | 0.509 | 0.509 | 0.509 | 0.509 | 0.509 | 0.509 | 0.509 | 0.509 | 0.509 | 0.509 | 0.509
Winter | 123 | 16:00 | 0.53378 | 0.53378 | 0.53378 | 0.53378 | 0.53378 | 0.53378 | 0.53378 | 0.53378 | 0.53378 | 0.53378 | 0.53378 | 0.53378
Winter | 123 | 17:00 | 0.6291 | 0.6291 | 0.6291 | 0.6291 | 0.6291 | 0.6291 | 0.6291 | 0.6291 | 0.6291 | 0.6291 | 0.6291 | 0.6291
Winter | 123 | 18:00 | 0.83886 | 0.83886 | 0.83886 | 0.83886 | 0.83886 | 0.83886 | 0.83886 | 0.83886 | 0.83886 | 0.83886 | 0.83886 | 0.83886
Winter | 123 | 19:00 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214
Winter | 123 | 20:00 | 0.85833 | 0.85833 | 0.85833 | 0.85833 | 0.85833 | 0.85833 | 0.85833 | 0.85833 | 0.85833 | 0.85833 | 0.85833 | 0.85833
Winter | 123 | 21:00 | 0.80961 | 0.80961 | 0.80961 | 0.80961 | 0.80961 | 0.80961 | 0.80961 | 0.80961 | 0.80961 | 0.80961 | 0.80961 | 0.80961
Winter | 123 | 22:00 | 0.69248 | 0.69248 | 0.69248 | 0.69248 | 0.69248 | 0.69248 | 0.69248 | 0.69248 | 0.69248 | 0.69248 | 0.69248 | 0.69248
Winter | 123 | 23:00 | 0.58431 | 0.58431 | 0.58431 | 0.58431 | 0.58431 | 0.58431 | 0.58431 | 0.58431 | 0.58431 | 0.58431 | 0.58431 | 0.58431
Winter | 123 | 24:00 | 0.52178 | 0.52178 | 0.52178 | 0.52178 | 0.52178 | 0.52178 | 0.52178 | 0.52178 | 0.52178 | 0.52178 | 0.52178 | 0.52178
Winter | 124 | 1:00 | 0.47787 | 0.47787 | 0.47787 | 0.47787 | 0.47787 | 0.47787 | 0.47787 | 0.47787 | 0.47787 | 0.47787 | 0.47787 | 0.47787
Winter | 124 | 2:00 | 0.46486 | 0.46486 | 0.46486 | 0.46486 | 0.46486 | 0.46486 | 0.46486 | 0.46486 | 0.46486 | 0.46486 | 0.46486 | 0.46486
Winter | 124 | 3:00 | 0.4266 | 0.4266 | 0.4266 | 0.4266 | 0.4266 | 0.4266 | 0.4266 | 0.4266 | 0.4266 | 0.4266 | 0.4266 | 0.4266
Winter | 124 | 4:00 | 0.41401 | 0.41401 | 0.41401 | 0.41401 | 0.41401 | 0.41401 | 0.41401 | 0.41401 | 0.41401 | 0.41401 | 0.41401 | 0.41401
Winter | 124 | 5:00 | 0.4301 | 0.4301 | 0.4301 | 0.4301 | 0.4301 | 0.4301 | 0.4301 | 0.4301 | 0.4301 | 0.4301 | 0.4301 | 0.4301
Winter | 124 | 6:00 | 0.48665 | 0.48665 | 0.48665 | 0.48665 | 0.48665 | 0.48665 | 0.48665 | 0.48665 | 0.48665 | 0.48665 | 0.48665 | 0.48665
Winter | 124 | 7:00 | 0.62222 | 0.62222 | 0.62222 | 0.62222 | 0.62222 | 0.62222 | 0.62222 | 0.62222 | 0.62222 | 0.62222 | 0.62222 | 0.62222
Winter | 124 | 8:00 | 0.67378 | 0.67378 | 0.67378 | 0.67378 | 0.67378 | 0.67378 | 0.67378 | 0.67378 | 0.67378 | 0.67378 | 0.67378 | 0.67378
Winter | 124 | 9:00 | 0.61924 | 0.61924 | 0.61924 | 0.61924 | 0.61924 | 0.61924 | 0.61924 | 0.61924 | 0.61924 | 0.61924 | 0.61924 | 0.61924
Winter | 124 | 10:00 | 0.61829 | 0.61829 | 0.61829 | 0.61829 | 0.61829 | 0.61829 | 0.61829 | 0.61829 | 0.61829 | 0.61829 | 0.61829 | 0.61829
Winter | 124 | 11:00 | 0.54956 | 0.54956 | 0.54956 | 0.54956 | 0.54956 | 0.54956 | 0.54956 | 0.54956 | 0.54956 | 0.54956 | 0.54956 | 0.54956
Winter | 124 | 12:00 | 0.56005 | 0.56005 | 0.56005 | 0.56005 | 0.56005 | 0.56005 | 0.56005 | 0.56005 | 0.56005 | 0.56005 | 0.56005 | 0.56005
Winter | 124 | 13:00 | 0.53474 | 0.53474 | 0.53474 | 0.53474 | 0.53474 | 0.53474 | 0.53474 | 0.53474 | 0.53474 | 0.53474 | 0.53474 | 0.53474
Winter | 124 | 14:00 | 0.56259 | 0.56259 | 0.56259 | 0.56259 | 0.56259 | 0.56259 | 0.56259 | 0.56259 | 0.56259 | 0.56259 | 0.56259 | 0.56259
Winter | 124 | 15:00 | 0.52008 | 0.52008 | 0.52008 | 0.52008 | 0.52008 | 0.52008 | 0.52008 | 0.52008 | 0.52008 | 0.52008 | 0.52008 | 0.52008
Winter | 124 | 16:00 | 0.56506 | 0.56506 | 0.56506 | 0.56506 | 0.56506 | 0.56506 | 0.56506 | 0.56506 | 0.56506 | 0.56506 | 0.56506 | 0.56506
Winter | 124 | 17:00 | 0.67479 | 0.67479 | 0.67479 | 0.67479 | 0.67479 | 0.67479 | 0.67479 | 0.67479 | 0.67479 | 0.67479 | 0.67479 | 0.67479
Winter | 124 | 18:00 | 0.86904 | 0.86904 | 0.86904 | 0.86904 | 0.86904 | 0.86904 | 0.86904 | 0.86904 | 0.86904 | 0.86904 | 0.86904 | 0.86904
Winter | 124 | 19:00 | 0.91763 | 0.91763 | 0.91763 | 0.91763 | 0.91763 | 0.91763 | 0.91763 | 0.91763 | 0.91763 | 0.91763 | 0.91763 | 0.91763
Winter | 124 | 20:00 | 0.87457 | 0.87457 | 0.87457 | 0.87457 | 0.87457 | 0.87457 | 0.87457 | 0.87457 | 0.87457 | 0.87457 | 0.87457 | 0.87457
Winter | 124 | 21:00 | 0.82023 | 0.82023 | 0.82023 | 0.82023 | 0.82023 | 0.82023 | 0.82023 | 0.82023 | 0.82023 | 0.82023 | 0.82023 | 0.82023
Winter | 124 | 22:00 | 0.69146 | 0.69146 | 0.69146 | 0.69146 | 0.69146 | 0.69146 | 0.69146 | 0.69146 | 0.69146 | 0.69146 | 0.69146 | 0.69146
Winter | 124 | 23:00 | 0.5637 | 0.5637 | 0.5637 | 0.5637 | 0.5637 | 0.5637 | 0.5637 | 0.5637 | 0.5637 | 0.5637 | 0.5637 | 0.5637
Winter | 124 | 24:00 | 0.51836 | 0.51836 | 0.51836 | 0.51836 | 0.51836 | 0.51836 | 0.51836 | 0.51836 | 0.51836 | 0.51836 | 0.51836 | 0.51836
Winter | 125 | 1:00 | 0.46757 | 0.46757 | 0.46757 | 0.46757 | 0.46757 | 0.46757 | 0.46757 | 0.46757 | 0.46757 | 0.46757 | 0.46757 | 0.46757
Winter | 125 | 2:00 | 0.44085 | 0.44085 | 0.44085 | 0.44085 | 0.44085 | 0.44085 | 0.44085 | 0.44085 | 0.44085 | 0.44085 | 0.44085 | 0.44085
Winter | 125 | 3:00 | 0.40514 | 0.40514 | 0.40514 | 0.40514 | 0.40514 | 0.40514 | 0.40514 | 0.40514 | 0.40514 | 0.40514 | 0.40514 | 0.40514
Winter | 125 | 4:00 | 0.38385 | 0.38385 | 0.38385 | 0.38385 | 0.38385 | 0.38385 | 0.38385 | 0.38385 | 0.38385 | 0.38385 | 0.38385 | 0.38385
Winter | 125 | 5:00 | 0.40378 | 0.40378 | 0.40378 | 0.40378 | 0.40378 | 0.40378 | 0.40378 | 0.40378 | 0.40378 | 0.40378 | 0.40378 | 0.40378
Winter | 125 | 6:00 | 0.46524 | 0.46524 | 0.46524 | 0.46524 | 0.46524 | 0.46524 | 0.46524 | 0.46524 | 0.46524 | 0.46524 | 0.46524 | 0.46524
Winter | 125 | 7:00 | 0.57909 | 0.57909 | 0.57909 | 0.57909 | 0.57909 | 0.57909 | 0.57909 | 0.57909 | 0.57909 | 0.57909 | 0.57909 | 0.57909
Winter | 125 | 8:00 | 0.62904 | 0.62904 | 0.62904 | 0.62904 | 0.62904 | 0.62904 | 0.62904 | 0.62904 | 0.62904 | 0.62904 | 0.62904 | 0.62904
Winter | 125 | 9:00 | 0.55859 | 0.55859 | 0.55859 | 0.55859 | 0.55859 | 0.55859 | 0.55859 | 0.55859 | 0.55859 | 0.55859 | 0.55859 | 0.55859
Winter | 125 | 10:00 | 0.52168 | 0.52168 | 0.52168 | 0.52168 | 0.52168 | 0.52168 | 0.52168 | 0.52168 | 0.52168 | 0.52168 | 0.52168 | 0.52168
Winter | 125 | 11:00 | 0.48403 | 0.48403 | 0.48403 | 0.48403 | 0.48403 | 0.48403 | 0.48403 | 0.48403 | 0.48403 | 0.48403 | 0.48403 | 0.48403
Winter | 125 | 12:00 | 0.45818 | 0.45818 | 0.45818 | 0.45818 | 0.45818 | 0.45818 | 0.45818 | 0.45818 | 0.45818 | 0.45818 | 0.45818 | 0.45818
Winter | 125 | 13:00 | 0.4765 | 0.4765 | 0.4765 | 0.4765 | 0.4765 | 0.4765 | 0.4765 | 0.4765 | 0.4765 | 0.4765 | 0.4765 | 0.4765
Winter | 125 | 14:00 | 0.4907 | 0.4907 | 0.4907 | 0.4907 | 0.4907 | 0.4907 | 0.4907 | 0.4907 | 0.4907 | 0.4907 | 0.4907 | 0.4907
Winter | 125 | 15:00 | 0.47338 | 0.47338 | 0.47338 | 0.47338 | 0.47338 | 0.47338 | 0.47338 | 0.47338 | 0.47338 | 0.47338 | 0.47338 | 0.47338
Winter | 125 | 16:00 | 0.49582 | 0.49582 | 0.49582 | 0.49582 | 0.49582 | 0.49582 | 0.49582 | 0.49582 | 0.49582 | 0.49582 | 0.49582 | 0.49582
Winter | 125 | 17:00 | 0.56761 | 0.56761 | 0.56761 | 0.56761 | 0.56761 | 0.56761 | 0.56761 | 0.56761 | 0.56761 | 0.56761 | 0.56761 | 0.56761
Winter | 125 | 18:00 | 0.74455 | 0.74455 | 0.74455 | 0.74455 | 0.74455 | 0.74455 | 0.74455 | 0.74455 | 0.74455 | 0.74455 | 0.74455 | 0.74455
Winter | 125 | 19:00 | 0.80373 | 0.80373 | 0.80373 | 0.80373 | 0.80373 | 0.80373 | 0.80373 | 0.80373 | 0.80373 | 0.80373 | 0.80373 | 0.80373
Winter | 125 | 20:00 | 0.76857 | 0.76857 | 0.76857 | 0.76857 | 0.76857 | 0.76857 | 0.76857 | 0.76857 | 0.76857 | 0.76857 | 0.76857 | 0.76857
Winter | 125 | 21:00 | 0.73466 | 0.73466 | 0.73466 | 0.73466 | 0.73466 | 0.73466 | 0.73466 | 0.73466 | 0.73466 | 0.73466 | 0.73466 | 0.73466
Winter | 125 | 22:00 | 0.67842 | 0.67842 | 0.67842 | 0.67842 | 0.67842 | 0.67842 | 0.67842 | 0.67842 | 0.67842 | 0.67842 | 0.67842 | 0.67842
Winter | 125 | 23:00 | 0.60236 | 0.60236 | 0.60236 | 0.60236 | 0.60236 | 0.60236 | 0.60236 | 0.60236 | 0.60236 | 0.60236 | 0.60236 | 0.60236
Winter | 125 | 24:00 | 0.54562 | 0.54562 | 0.54562 | 0.54562 | 0.54562 | 0.54562 | 0.54562 | 0.54562 | 0.54562 | 0.54562 | 0.54562 | 0.54562
Winter | 126 | 1:00 | 0.46952 | 0.46952 | 0.46952 | 0.46952 | 0.46952 | 0.46952 | 0.46952 | 0.46952 | 0.46952 | 0.46952 | 0.46952 | 0.46952
Winter | 126 | 2:00 | 0.43719 | 0.43719 | 0.43719 | 0.43719 | 0.43719 | 0.43719 | 0.43719 | 0.43719 | 0.43719 | 0.43719 | 0.43719 | 0.43719
Winter | 126 | 3:00 | 0.39542 | 0.39542 | 0.39542 | 0.39542 | 0.39542 | 0.39542 | 0.39542 | 0.39542 | 0.39542 | 0.39542 | 0.39542 | 0.39542
Winter | 126 | 4:00 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3695
Winter | 126 | 5:00 | 0.36706 | 0.36706 | 0.36706 | 0.36706 | 0.36706 | 0.36706 | 0.36706 | 0.36706 | 0.36706 | 0.36706 | 0.36706 | 0.36706
Winter | 126 | 6:00 | 0.38372 | 0.38372 | 0.38372 | 0.38372 | 0.38372 | 0.38372 | 0.38372 | 0.38372 | 0.38372 | 0.38372 | 0.38372 | 0.38372
Winter | 126 | 7:00 | 0.43368 | 0.43368 | 0.43368 | 0.43368 | 0.43368 | 0.43368 | 0.43368 | 0.43368 | 0.43368 | 0.43368 | 0.43368 | 0.43368
Winter | 126 | 8:00 | 0.49501 | 0.49501 | 0.49501 | 0.49501 | 0.49501 | 0.49501 | 0.49501 | 0.49501 | 0.49501 | 0.49501 | 0.49501 | 0.49501
Winter | 126 | 9:00 | 0.56652 | 0.56652 | 0.56652 | 0.56652 | 0.56652 | 0.56652 | 0.56652 | 0.56652 | 0.56652 | 0.56652 | 0.56652 | 0.56652
Winter | 126 | 10:00 | 0.55823 | 0.55823 | 0.55823 | 0.55823 | 0.55823 | 0.55823 | 0.55823 | 0.55823 | 0.55823 | 0.55823 | 0.55823 | 0.55823
Winter | 126 | 11:00 | 0.53334 | 0.53334 | 0.53334 | 0.53334 | 0.53334 | 0.53334 | 0.53334 | 0.53334 | 0.53334 | 0.53334 | 0.53334 | 0.53334
Winter | 126 | 12:00 | 0.51962 | 0.51962 | 0.51962 | 0.51962 | 0.51962 | 0.51962 | 0.51962 | 0.51962 | 0.51962 | 0.51962 | 0.51962 | 0.51962
Winter | 126 | 13:00 | 0.48028 | 0.48028 | 0.48028 | 0.48028 | 0.48028 | 0.48028 | 0.48028 | 0.48028 | 0.48028 | 0.48028 | 0.48028 | 0.48028
Winter | 126 | 14:00 | 0.46439 | 0.46439 | 0.46439 | 0.46439 | 0.46439 | 0.46439 | 0.46439 | 0.46439 | 0.46439 | 0.46439 | 0.46439 | 0.46439
Winter | 126 | 15:00 | 0.47645 | 0.47645 | 0.47645 | 0.47645 | 0.47645 | 0.47645 | 0.47645 | 0.47645 | 0.47645 | 0.47645 | 0.47645 | 0.47645
Winter | 126 | 16:00 | 0.51582 | 0.51582 | 0.51582 | 0.51582 | 0.51582 | 0.51582 | 0.51582 | 0.51582 | 0.51582 | 0.51582 | 0.51582 | 0.51582
Winter | 126 | 17:00 | 0.58308 | 0.58308 | 0.58308 | 0.58308 | 0.58308 | 0.58308 | 0.58308 | 0.58308 | 0.58308 | 0.58308 | 0.58308 | 0.58308
Winter | 126 | 18:00 | 0.75332 | 0.75332 | 0.75332 | 0.75332 | 0.75332 | 0.75332 | 0.75332 | 0.75332 | 0.75332 | 0.75332 | 0.75332 | 0.75332
Winter | 126 | 19:00 | 0.76705 | 0.76705 | 0.76705 | 0.76705 | 0.76705 | 0.76705 | 0.76705 | 0.76705 | 0.76705 | 0.76705 | 0.76705 | 0.76705
Winter | 126 | 20:00 | 0.71038 | 0.71038 | 0.71038 | 0.71038 | 0.71038 | 0.71038 | 0.71038 | 0.71038 | 0.71038 | 0.71038 | 0.71038 | 0.71038
Winter | 126 | 21:00 | 0.683 | 0.683 | 0.683 | 0.683 | 0.683 | 0.683 | 0.683 | 0.683 | 0.683 | 0.683 | 0.683 | 0.683
Winter | 126 | 22:00 | 0.64004 | 0.64004 | 0.64004 | 0.64004 | 0.64004 | 0.64004 | 0.64004 | 0.64004 | 0.64004 | 0.64004 | 0.64004 | 0.64004
Winter | 126 | 23:00 | 0.58774 | 0.58774 | 0.58774 | 0.58774 | 0.58774 | 0.58774 | 0.58774 | 0.58774 | 0.58774 | 0.58774 | 0.58774 | 0.58774
Winter | 126 | 24:00 | 0.54201 | 0.54201 | 0.54201 | 0.54201 | 0.54201 | 0.54201 | 0.54201 | 0.54201 | 0.54201 | 0.54201 | 0.54201 | 0.54201
Winter | 127 | 1:00 | 0.48659 | 0.48659 | 0.48659 | 0.48659 | 0.48659 | 0.48659 | 0.48659 | 0.48659 | 0.48659 | 0.48659 | 0.48659 | 0.48659
Winter | 127 | 2:00 | 0.4578 | 0.4578 | 0.4578 | 0.4578 | 0.4578 | 0.4578 | 0.4578 | 0.4578 | 0.4578 | 0.4578 | 0.4578 | 0.4578
Winter | 127 | 3:00 | 0.41022 | 0.41022 | 0.41022 | 0.41022 | 0.41022 | 0.41022 | 0.41022 | 0.41022 | 0.41022 | 0.41022 | 0.41022 | 0.41022
Winter | 127 | 4:00 | 0.37957 | 0.37957 | 0.37957 | 0.37957 | 0.37957 | 0.37957 | 0.37957 | 0.37957 | 0.37957 | 0.37957 | 0.37957 | 0.37957
Winter | 127 | 5:00 | 0.37325 | 0.37325 | 0.37325 | 0.37325 | 0.37325 | 0.37325 | 0.37325 | 0.37325 | 0.37325 | 0.37325 | 0.37325 | 0.37325
Winter | 127 | 6:00 | 0.3884 | 0.3884 | 0.3884 | 0.3884 | 0.3884 | 0.3884 | 0.3884 | 0.3884 | 0.3884 | 0.3884 | 0.3884 | 0.3884
Winter | 127 | 7:00 | 0.41578 | 0.41578 | 0.41578 | 0.41578 | 0.41578 | 0.41578 | 0.41578 | 0.41578 | 0.41578 | 0.41578 | 0.41578 | 0.41578
Winter | 127 | 8:00 | 0.47176 | 0.47176 | 0.47176 | 0.47176 | 0.47176 | 0.47176 | 0.47176 | 0.47176 | 0.47176 | 0.47176 | 0.47176 | 0.47176
Winter | 127 | 9:00 | 0.51677 | 0.51677 | 0.51677 | 0.51677 | 0.51677 | 0.51677 | 0.51677 | 0.51677 | 0.51677 | 0.51677 | 0.51677 | 0.51677
Winter | 127 | 10:00 | 0.52127 | 0.52127 | 0.52127 | 0.52127 | 0.52127 | 0.52127 | 0.52127 | 0.52127 | 0.52127 | 0.52127 | 0.52127 | 0.52127
Winter | 127 | 11:00 | 0.50277 | 0.50277 | 0.50277 | 0.50277 | 0.50277 | 0.50277 | 0.50277 | 0.50277 | 0.50277 | 0.50277 | 0.50277 | 0.50277
Winter | 127 | 12:00 | 0.49312 | 0.49312 | 0.49312 | 0.49312 | 0.49312 | 0.49312 | 0.49312 | 0.49312 | 0.49312 | 0.49312 | 0.49312 | 0.49312
Winter | 127 | 13:00 | 0.48651 | 0.48651 | 0.48651 | 0.48651 | 0.48651 | 0.48651 | 0.48651 | 0.48651 | 0.48651 | 0.48651 | 0.48651 | 0.48651
Winter | 127 | 14:00 | 0.51301 | 0.51301 | 0.51301 | 0.51301 | 0.51301 | 0.51301 | 0.51301 | 0.51301 | 0.51301 | 0.51301 | 0.51301 | 0.51301
Winter | 127 | 15:00 | 0.5198 | 0.5198 | 0.5198 | 0.5198 | 0.5198 | 0.5198 | 0.5198 | 0.5198 | 0.5198 | 0.5198 | 0.5198 | 0.5198
Winter | 127 | 16:00 | 0.58595 | 0.58595 | 0.58595 | 0.58595 | 0.58595 | 0.58595 | 0.58595 | 0.58595 | 0.58595 | 0.58595 | 0.58595 | 0.58595
Winter | 127 | 17:00 | 0.68496 | 0.68496 | 0.68496 | 0.68496 | 0.68496 | 0.68496 | 0.68496 | 0.68496 | 0.68496 | 0.68496 | 0.68496 | 0.68496
Winter | 127 | 18:00 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333
Winter | 127 | 19:00 | 0.87554 | 0.87554 | 0.87554 | 0.87554 | 0.87554 | 0.87554 | 0.87554 | 0.87554 | 0.87554 | 0.87554 | 0.87554 | 0.87554
Winter | 127 | 20:00 | 0.83633 | 0.83633 | 0.83633 | 0.83633 | 0.83633 | 0.83633 | 0.83633 | 0.83633 | 0.83633 | 0.83633 | 0.83633 | 0.83633
Winter | 127 | 21:00 | 0.74977 | 0.74977 | 0.74977 | 0.74977 | 0.74977 | 0.74977 | 0.74977 | 0.74977 | 0.74977 | 0.74977 | 0.74977 | 0.74977
Winter | 127 | 22:00 | 0.65229 | 0.65229 | 0.65229 | 0.65229 | 0.65229 | 0.65229 | 0.65229 | 0.65229 | 0.65229 | 0.65229 | 0.65229 | 0.65229
Winter | 127 | 23:00 | 0.55431 | 0.55431 | 0.55431 | 0.55431 | 0.55431 | 0.55431 | 0.55431 | 0.55431 | 0.55431 | 0.55431 | 0.55431 | 0.55431
Winter | 127 | 24:00 | 0.49365 | 0.49365 | 0.49365 | 0.49365 | 0.49365 | 0.49365 | 0.49365 | 0.49365 | 0.49365 | 0.49365 | 0.49365 | 0.49365
Winter | 128 | 1:00 | 0.45292 | 0.45292 | 0.45292 | 0.45292 | 0.45292 | 0.45292 | 0.45292 | 0.45292 | 0.45292 | 0.45292 | 0.45292 | 0.45292
Winter | 128 | 2:00 | 0.43331 | 0.43331 | 0.43331 | 0.43331 | 0.43331 | 0.43331 | 0.43331 | 0.43331 | 0.43331 | 0.43331 | 0.43331 | 0.43331
Winter | 128 | 3:00 | 0.40364 | 0.40364 | 0.40364 | 0.40364 | 0.40364 | 0.40364 | 0.40364 | 0.40364 | 0.40364 | 0.40364 | 0.40364 | 0.40364
Winter | 128 | 4:00 | 0.39113 | 0.39113 | 0.39113 | 0.39113 | 0.39113 | 0.39113 | 0.39113 | 0.39113 | 0.39113 | 0.39113 | 0.39113 | 0.39113
Winter | 128 | 5:00 | 0.42113 | 0.42113 | 0.42113 | 0.42113 | 0.42113 | 0.42113 | 0.42113 | 0.42113 | 0.42113 | 0.42113 | 0.42113 | 0.42113
Winter | 128 | 6:00 | 0.47604 | 0.47604 | 0.47604 | 0.47604 | 0.47604 | 0.47604 | 0.47604 | 0.47604 | 0.47604 | 0.47604 | 0.47604 | 0.47604
Winter | 128 | 7:00 | 0.60248 | 0.60248 | 0.60248 | 0.60248 | 0.60248 | 0.60248 | 0.60248 | 0.60248 | 0.60248 | 0.60248 | 0.60248 | 0.60248
Winter | 128 | 8:00 | 0.66074 | 0.66074 | 0.66074 | 0.66074 | 0.66074 | 0.66074 | 0.66074 | 0.66074 | 0.66074 | 0.66074 | 0.66074 | 0.66074
Winter | 128 | 9:00 | 0.59496 | 0.59496 | 0.59496 | 0.59496 | 0.59496 | 0.59496 | 0.59496 | 0.59496 | 0.59496 | 0.59496 | 0.59496 | 0.59496
Winter | 128 | 10:00 | 0.58367 | 0.58367 | 0.58367 | 0.58367 | 0.58367 | 0.58367 | 0.58367 | 0.58367 | 0.58367 | 0.58367 | 0.58367 | 0.58367
Winter | 128 | 11:00 | 0.53225 | 0.53225 | 0.53225 | 0.53225 | 0.53225 | 0.53225 | 0.53225 | 0.53225 | 0.53225 | 0.53225 | 0.53225 | 0.53225
Winter | 128 | 12:00 | 0.51789 | 0.51789 | 0.51789 | 0.51789 | 0.51789 | 0.51789 | 0.51789 | 0.51789 | 0.51789 | 0.51789 | 0.51789 | 0.51789
Winter | 128 | 13:00 | 0.51418 | 0.51418 | 0.51418 | 0.51418 | 0.51418 | 0.51418 | 0.51418 | 0.51418 | 0.51418 | 0.51418 | 0.51418 | 0.51418
Winter | 128 | 14:00 | 0.53605 | 0.53605 | 0.53605 | 0.53605 | 0.53605 | 0.53605 | 0.53605 | 0.53605 | 0.53605 | 0.53605 | 0.53605 | 0.53605
Winter | 128 | 15:00 | 0.54399 | 0.54399 | 0.54399 | 0.54399 | 0.54399 | 0.54399 | 0.54399 | 0.54399 | 0.54399 | 0.54399 | 0.54399 | 0.54399
Winter | 128 | 16:00 | 0.57192 | 0.57192 | 0.57192 | 0.57192 | 0.57192 | 0.57192 | 0.57192 | 0.57192 | 0.57192 | 0.57192 | 0.57192 | 0.57192
Winter | 128 | 17:00 | 0.69375 | 0.69375 | 0.69375 | 0.69375 | 0.69375 | 0.69375 | 0.69375 | 0.69375 | 0.69375 | 0.69375 | 0.69375 | 0.69375
Winter | 128 | 18:00 | 0.87733 | 0.87733 | 0.87733 | 0.87733 | 0.87733 | 0.87733 | 0.87733 | 0.87733 | 0.87733 | 0.87733 | 0.87733 | 0.87733
Winter | 128 | 19:00 | 0.92116 | 0.92116 | 0.92116 | 0.92116 | 0.92116 | 0.92116 | 0.92116 | 0.92116 | 0.92116 | 0.92116 | 0.92116 | 0.92116
Winter | 128 | 20:00 | 0.86951 | 0.86951 | 0.86951 | 0.86951 | 0.86951 | 0.86951 | 0.86951 | 0.86951 | 0.86951 | 0.86951 | 0.86951 | 0.86951
Winter | 128 | 21:00 | 0.79948 | 0.79948 | 0.79948 | 0.79948 | 0.79948 | 0.79948 | 0.79948 | 0.79948 | 0.79948 | 0.79948 | 0.79948 | 0.79948
Winter | 128 | 22:00 | 0.68265 | 0.68265 | 0.68265 | 0.68265 | 0.68265 | 0.68265 | 0.68265 | 0.68265 | 0.68265 | 0.68265 | 0.68265 | 0.68265
Winter | 128 | 23:00 | 0.5732 | 0.5732 | 0.5732 | 0.5732 | 0.5732 | 0.5732 | 0.5732 | 0.5732 | 0.5732 | 0.5732 | 0.5732 | 0.5732
Winter | 128 | 24:00 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066
Winter | 129 | 1:00 | 0.4791 | 0.4791 | 0.4791 | 0.4791 | 0.4791 | 0.4791 | 0.4791 | 0.4791 | 0.4791 | 0.4791 | 0.4791 | 0.4791
Winter | 129 | 2:00 | 0.46504 | 0.46504 | 0.46504 | 0.46504 | 0.46504 | 0.46504 | 0.46504 | 0.46504 | 0.46504 | 0.46504 | 0.46504 | 0.46504
Winter | 129 | 3:00 | 0.42998 | 0.42998 | 0.42998 | 0.42998 | 0.42998 | 0.42998 | 0.42998 | 0.42998 | 0.42998 | 0.42998 | 0.42998 | 0.42998
Winter | 129 | 4:00 | 0.41374 | 0.41374 | 0.41374 | 0.41374 | 0.41374 | 0.41374 | 0.41374 | 0.41374 | 0.41374 | 0.41374 | 0.41374 | 0.41374
Winter | 129 | 5:00 | 0.42777 | 0.42777 | 0.42777 | 0.42777 | 0.42777 | 0.42777 | 0.42777 | 0.42777 | 0.42777 | 0.42777 | 0.42777 | 0.42777
Winter | 129 | 6:00 | 0.48722 | 0.48722 | 0.48722 | 0.48722 | 0.48722 | 0.48722 | 0.48722 | 0.48722 | 0.48722 | 0.48722 | 0.48722 | 0.48722
Winter | 129 | 7:00 | 0.61573 | 0.61573 | 0.61573 | 0.61573 | 0.61573 | 0.61573 | 0.61573 | 0.61573 | 0.61573 | 0.61573 | 0.61573 | 0.61573
Winter | 129 | 8:00 | 0.65401 | 0.65401 | 0.65401 | 0.65401 | 0.65401 | 0.65401 | 0.65401 | 0.65401 | 0.65401 | 0.65401 | 0.65401 | 0.65401
Winter | 129 | 9:00 | 0.57665 | 0.57665 | 0.57665 | 0.57665 | 0.57665 | 0.57665 | 0.57665 | 0.57665 | 0.57665 | 0.57665 | 0.57665 | 0.57665
Winter | 129 | 10:00 | 0.53702 | 0.53702 | 0.53702 | 0.53702 | 0.53702 | 0.53702 | 0.53702 | 0.53702 | 0.53702 | 0.53702 | 0.53702 | 0.53702
Winter | 129 | 11:00 | 0.49161 | 0.49161 | 0.49161 | 0.49161 | 0.49161 | 0.49161 | 0.49161 | 0.49161 | 0.49161 | 0.49161 | 0.49161 | 0.49161
Winter | 129 | 12:00 | 0.47425 | 0.47425 | 0.47425 | 0.47425 | 0.47425 | 0.47425 | 0.47425 | 0.47425 | 0.47425 | 0.47425 | 0.47425 | 0.47425
Winter | 129 | 13:00 | 0.46625 | 0.46625 | 0.46625 | 0.46625 | 0.46625 | 0.46625 | 0.46625 | 0.46625 | 0.46625 | 0.46625 | 0.46625 | 0.46625
Winter | 129 | 14:00 | 0.44988 | 0.44988 | 0.44988 | 0.44988 | 0.44988 | 0.44988 | 0.44988 | 0.44988 | 0.44988 | 0.44988 | 0.44988 | 0.44988
Winter | 129 | 15:00 | 0.45232 | 0.45232 | 0.45232 | 0.45232 | 0.45232 | 0.45232 | 0.45232 | 0.45232 | 0.45232 | 0.45232 | 0.45232 | 0.45232
Winter | 129 | 16:00 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497
Winter | 129 | 17:00 | 0.59547 | 0.59547 | 0.59547 | 0.59547 | 0.59547 | 0.59547 | 0.59547 | 0.59547 | 0.59547 | 0.59547 | 0.59547 | 0.59547
Winter | 129 | 18:00 | 0.81027 | 0.81027 | 0.81027 | 0.81027 | 0.81027 | 0.81027 | 0.81027 | 0.81027 | 0.81027 | 0.81027 | 0.81027 | 0.81027
Winter | 129 | 19:00 | 0.88456 | 0.88456 | 0.88456 | 0.88456 | 0.88456 | 0.88456 | 0.88456 | 0.88456 | 0.88456 | 0.88456 | 0.88456 | 0.88456
Winter | 129 | 20:00 | 0.85036 | 0.85036 | 0.85036 | 0.85036 | 0.85036 | 0.85036 | 0.85036 | 0.85036 | 0.85036 | 0.85036 | 0.85036 | 0.85036
Winter | 129 | 21:00 | 0.79086 | 0.79086 | 0.79086 | 0.79086 | 0.79086 | 0.79086 | 0.79086 | 0.79086 | 0.79086 | 0.79086 | 0.79086 | 0.79086
Winter | 129 | 22:00 | 0.69207 | 0.69207 | 0.69207 | 0.69207 | 0.69207 | 0.69207 | 0.69207 | 0.69207 | 0.69207 | 0.69207 | 0.69207 | 0.69207
Winter | 129 | 23:00 | 0.57304 | 0.57304 | 0.57304 | 0.57304 | 0.57304 | 0.57304 | 0.57304 | 0.57304 | 0.57304 | 0.57304 | 0.57304 | 0.57304
Winter | 129 | 24:00 | 0.50484 | 0.50484 | 0.50484 | 0.50484 | 0.50484 | 0.50484 | 0.50484 | 0.50484 | 0.50484 | 0.50484 | 0.50484 | 0.50484
Winter | 130 | 1:00 | 0.45039 | 0.45039 | 0.45039 | 0.45039 | 0.45039 | 0.45039 | 0.45039 | 0.45039 | 0.45039 | 0.45039 | 0.45039 | 0.45039
Winter | 130 | 2:00 | 0.43269 | 0.43269 | 0.43269 | 0.43269 | 0.43269 | 0.43269 | 0.43269 | 0.43269 | 0.43269 | 0.43269 | 0.43269 | 0.43269
Winter | 130 | 3:00 | 0.40416 | 0.40416 | 0.40416 | 0.40416 | 0.40416 | 0.40416 | 0.40416 | 0.40416 | 0.40416 | 0.40416 | 0.40416 | 0.40416
Winter | 130 | 4:00 | 0.39072 | 0.39072 | 0.39072 | 0.39072 | 0.39072 | 0.39072 | 0.39072 | 0.39072 | 0.39072 | 0.39072 | 0.39072 | 0.39072
Winter | 130 | 5:00 | 0.4079 | 0.4079 | 0.4079 | 0.4079 | 0.4079 | 0.4079 | 0.4079 | 0.4079 | 0.4079 | 0.4079 | 0.4079 | 0.4079
Winter | 130 | 6:00 | 0.48319 | 0.48319 | 0.48319 | 0.48319 | 0.48319 | 0.48319 | 0.48319 | 0.48319 | 0.48319 | 0.48319 | 0.48319 | 0.48319
Winter | 130 | 7:00 | 0.5984 | 0.5984 | 0.5984 | 0.5984 | 0.5984 | 0.5984 | 0.5984 | 0.5984 | 0.5984 | 0.5984 | 0.5984 | 0.5984
Winter | 130 | 8:00 | 0.64421 | 0.64421 | 0.64421 | 0.64421 | 0.64421 | 0.64421 | 0.64421 | 0.64421 | 0.64421 | 0.64421 | 0.64421 | 0.64421
Winter | 130 | 9:00 | 0.63278 | 0.63278 | 0.63278 | 0.63278 | 0.63278 | 0.63278 | 0.63278 | 0.63278 | 0.63278 | 0.63278 | 0.63278 | 0.63278
Winter | 130 | 10:00 | 0.63902 | 0.63902 | 0.63902 | 0.63902 | 0.63902 | 0.63902 | 0.63902 | 0.63902 | 0.63902 | 0.63902 | 0.63902 | 0.63902
Winter | 130 | 11:00 | 0.61701 | 0.61701 | 0.61701 | 0.61701 | 0.61701 | 0.61701 | 0.61701 | 0.61701 | 0.61701 | 0.61701 | 0.61701 | 0.61701
Winter | 130 | 12:00 | 0.63372 | 0.63372 | 0.63372 | 0.63372 | 0.63372 | 0.63372 | 0.63372 | 0.63372 | 0.63372 | 0.63372 | 0.63372 | 0.63372
Winter | 130 | 13:00 | 0.64844 | 0.64844 | 0.64844 | 0.64844 | 0.64844 | 0.64844 | 0.64844 | 0.64844 | 0.64844 | 0.64844 | 0.64844 | 0.64844
Winter | 130 | 14:00 | 0.67646 | 0.67646 | 0.67646 | 0.67646 | 0.67646 | 0.67646 | 0.67646 | 0.67646 | 0.67646 | 0.67646 | 0.67646 | 0.67646
Winter | 130 | 15:00 | 0.65751 | 0.65751 | 0.65751 | 0.65751 | 0.65751 | 0.65751 | 0.65751 | 0.65751 | 0.65751 | 0.65751 | 0.65751 | 0.65751
Winter | 130 | 16:00 | 0.68405 | 0.68405 | 0.68405 | 0.68405 | 0.68405 | 0.68405 | 0.68405 | 0.68405 | 0.68405 | 0.68405 | 0.68405 | 0.68405
Winter | 130 | 17:00 | 0.74264 | 0.74264 | 0.74264 | 0.74264 | 0.74264 | 0.74264 | 0.74264 | 0.74264 | 0.74264 | 0.74264 | 0.74264 | 0.74264
Winter | 130 | 18:00 | 0.89889 | 0.89889 | 0.89889 | 0.89889 | 0.89889 | 0.89889 | 0.89889 | 0.89889 | 0.89889 | 0.89889 | 0.89889 | 0.89889
Winter | 130 | 19:00 | 0.97471 | 0.97471 | 0.97471 | 0.97471 | 0.97471 | 0.97471 | 0.97471 | 0.97471 | 0.97471 | 0.97471 | 0.97471 | 0.97471
Winter | 130 | 20:00 | 0.90045 | 0.90045 | 0.90045 | 0.90045 | 0.90045 | 0.90045 | 0.90045 | 0.90045 | 0.90045 | 0.90045 | 0.90045 | 0.90045
Winter | 130 | 21:00 | 0.8222 | 0.8222 | 0.8222 | 0.8222 | 0.8222 | 0.8222 | 0.8222 | 0.8222 | 0.8222 | 0.8222 | 0.8222 | 0.8222
Winter | 130 | 22:00 | 0.70652 | 0.70652 | 0.70652 | 0.70652 | 0.70652 | 0.70652 | 0.70652 | 0.70652 | 0.70652 | 0.70652 | 0.70652 | 0.70652
Winter | 130 | 23:00 | 0.57883 | 0.57883 | 0.57883 | 0.57883 | 0.57883 | 0.57883 | 0.57883 | 0.57883 | 0.57883 | 0.57883 | 0.57883 | 0.57883
Winter | 130 | 24:00 | 0.51797 | 0.51797 | 0.51797 | 0.51797 | 0.51797 | 0.51797 | 0.51797 | 0.51797 | 0.51797 | 0.51797 | 0.51797 | 0.51797
Winter | 131 | 1:00 | 0.47098 | 0.47098 | 0.47098 | 0.47098 | 0.47098 | 0.47098 | 0.47098 | 0.47098 | 0.47098 | 0.47098 | 0.47098 | 0.47098
Winter | 131 | 2:00 | 0.44971 | 0.44971 | 0.44971 | 0.44971 | 0.44971 | 0.44971 | 0.44971 | 0.44971 | 0.44971 | 0.44971 | 0.44971 | 0.44971
Winter | 131 | 3:00 | 0.41884 | 0.41884 | 0.41884 | 0.41884 | 0.41884 | 0.41884 | 0.41884 | 0.41884 | 0.41884 | 0.41884 | 0.41884 | 0.41884
Winter | 131 | 4:00 | 0.39955 | 0.39955 | 0.39955 | 0.39955 | 0.39955 | 0.39955 | 0.39955 | 0.39955 | 0.39955 | 0.39955 | 0.39955 | 0.39955
Winter | 131 | 5:00 | 0.42301 | 0.42301 | 0.42301 | 0.42301 | 0.42301 | 0.42301 | 0.42301 | 0.42301 | 0.42301 | 0.42301 | 0.42301 | 0.42301
Winter | 131 | 6:00 | 0.48234 | 0.48234 | 0.48234 | 0.48234 | 0.48234 | 0.48234 | 0.48234 | 0.48234 | 0.48234 | 0.48234 | 0.48234 | 0.48234
Winter | 131 | 7:00 | 0.6006 | 0.6006 | 0.6006 | 0.6006 | 0.6006 | 0.6006 | 0.6006 | 0.6006 | 0.6006 | 0.6006 | 0.6006 | 0.6006
Winter | 131 | 8:00 | 0.64909 | 0.64909 | 0.64909 | 0.64909 | 0.64909 | 0.64909 | 0.64909 | 0.64909 | 0.64909 | 0.64909 | 0.64909 | 0.64909
Winter | 131 | 9:00 | 0.58395 | 0.58395 | 0.58395 | 0.58395 | 0.58395 | 0.58395 | 0.58395 | 0.58395 | 0.58395 | 0.58395 | 0.58395 | 0.58395
Winter | 131 | 10:00 | 0.59093 | 0.59093 | 0.59093 | 0.59093 | 0.59093 | 0.59093 | 0.59093 | 0.59093 | 0.59093 | 0.59093 | 0.59093 | 0.59093
Winter | 131 | 11:00 | 0.57454 | 0.57454 | 0.57454 | 0.57454 | 0.57454 | 0.57454 | 0.57454 | 0.57454 | 0.57454 | 0.57454 | 0.57454 | 0.57454
Winter | 131 | 12:00 | 0.58569 | 0.58569 | 0.58569 | 0.58569 | 0.58569 | 0.58569 | 0.58569 | 0.58569 | 0.58569 | 0.58569 | 0.58569 | 0.58569
Winter | 131 | 13:00 | 0.58512 | 0.58512 | 0.58512 | 0.58512 | 0.58512 | 0.58512 | 0.58512 | 0.58512 | 0.58512 | 0.58512 | 0.58512 | 0.58512
Winter | 131 | 14:00 | 0.59337 | 0.59337 | 0.59337 | 0.59337 | 0.59337 | 0.59337 | 0.59337 | 0.59337 | 0.59337 | 0.59337 | 0.59337 | 0.59337
Winter | 131 | 15:00 | 0.59979 | 0.59979 | 0.59979 | 0.59979 | 0.59979 | 0.59979 | 0.59979 | 0.59979 | 0.59979 | 0.59979 | 0.59979 | 0.59979
Winter | 131 | 16:00 | 0.62791 | 0.62791 | 0.62791 | 0.62791 | 0.62791 | 0.62791 | 0.62791 | 0.62791 | 0.62791 | 0.62791 | 0.62791 | 0.62791
Winter | 131 | 17:00 | 0.74005 | 0.74005 | 0.74005 | 0.74005 | 0.74005 | 0.74005 | 0.74005 | 0.74005 | 0.74005 | 0.74005 | 0.74005 | 0.74005
Winter | 131 | 18:00 | 0.92507 | 0.92507 | 0.92507 | 0.92507 | 0.92507 | 0.92507 | 0.92507 | 0.92507 | 0.92507 | 0.92507 | 0.92507 | 0.92507
Winter | 131 | 19:00 | 0.98825 | 0.98825 | 0.98825 | 0.98825 | 0.98825 | 0.98825 | 0.98825 | 0.98825 | 0.98825 | 0.98825 | 0.98825 | 0.98825
Winter | 131 | 20:00 | 0.90727 | 0.90727 | 0.90727 | 0.90727 | 0.90727 | 0.90727 | 0.90727 | 0.90727 | 0.90727 | 0.90727 | 0.90727 | 0.90727
Winter | 131 | 21:00 | 0.82961 | 0.82961 | 0.82961 | 0.82961 | 0.82961 | 0.82961 | 0.82961 | 0.82961 | 0.82961 | 0.82961 | 0.82961 | 0.82961
Winter | 131 | 22:00 | 0.72383 | 0.72383 | 0.72383 | 0.72383 | 0.72383 | 0.72383 | 0.72383 | 0.72383 | 0.72383 | 0.72383 | 0.72383 | 0.72383
Winter | 131 | 23:00 | 0.61354 | 0.61354 | 0.61354 | 0.61354 | 0.61354 | 0.61354 | 0.61354 | 0.61354 | 0.61354 | 0.61354 | 0.61354 | 0.61354
Winter | 131 | 24:00 | 0.54054 | 0.54054 | 0.54054 | 0.54054 | 0.54054 | 0.54054 | 0.54054 | 0.54054 | 0.54054 | 0.54054 | 0.54054 | 0.54054
Winter | 132 | 1:00 | 0.49086 | 0.49086 | 0.49086 | 0.49086 | 0.49086 | 0.49086 | 0.49086 | 0.49086 | 0.49086 | 0.49086 | 0.49086 | 0.49086
Winter | 132 | 2:00 | 0.45051 | 0.45051 | 0.45051 | 0.45051 | 0.45051 | 0.45051 | 0.45051 | 0.45051 | 0.45051 | 0.45051 | 0.45051 | 0.45051
Winter | 132 | 3:00 | 0.42097 | 0.42097 | 0.42097 | 0.42097 | 0.42097 | 0.42097 | 0.42097 | 0.42097 | 0.42097 | 0.42097 | 0.42097 | 0.42097
Winter | 132 | 4:00 | 0.40704 | 0.40704 | 0.40704 | 0.40704 | 0.40704 | 0.40704 | 0.40704 | 0.40704 | 0.40704 | 0.40704 | 0.40704 | 0.40704
Winter | 132 | 5:00 | 0.41465 | 0.41465 | 0.41465 | 0.41465 | 0.41465 | 0.41465 | 0.41465 | 0.41465 | 0.41465 | 0.41465 | 0.41465 | 0.41465
Winter | 132 | 6:00 | 0.47476 | 0.47476 | 0.47476 | 0.47476 | 0.47476 | 0.47476 | 0.47476 | 0.47476 | 0.47476 | 0.47476 | 0.47476 | 0.47476
Winter | 132 | 7:00 | 0.59355 | 0.59355 | 0.59355 | 0.59355 | 0.59355 | 0.59355 | 0.59355 | 0.59355 | 0.59355 | 0.59355 | 0.59355 | 0.59355
Winter | 132 | 8:00 | 0.63786 | 0.63786 | 0.63786 | 0.63786 | 0.63786 | 0.63786 | 0.63786 | 0.63786 | 0.63786 | 0.63786 | 0.63786 | 0.63786
Winter | 132 | 9:00 | 0.61971 | 0.61971 | 0.61971 | 0.61971 | 0.61971 | 0.61971 | 0.61971 | 0.61971 | 0.61971 | 0.61971 | 0.61971 | 0.61971
Winter | 132 | 10:00 | 0.62765 | 0.62765 | 0.62765 | 0.62765 | 0.62765 | 0.62765 | 0.62765 | 0.62765 | 0.62765 | 0.62765 | 0.62765 | 0.62765
Winter | 132 | 11:00 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63
Winter | 132 | 12:00 | 0.58137 | 0.58137 | 0.58137 | 0.58137 | 0.58137 | 0.58137 | 0.58137 | 0.58137 | 0.58137 | 0.58137 | 0.58137 | 0.58137
Winter | 132 | 13:00 | 0.5924 | 0.5924 | 0.5924 | 0.5924 | 0.5924 | 0.5924 | 0.5924 | 0.5924 | 0.5924 | 0.5924 | 0.5924 | 0.5924
Winter | 132 | 14:00 | 0.60012 | 0.60012 | 0.60012 | 0.60012 | 0.60012 | 0.60012 | 0.60012 | 0.60012 | 0.60012 | 0.60012 | 0.60012 | 0.60012
Winter | 132 | 15:00 | 0.57756 | 0.57756 | 0.57756 | 0.57756 | 0.57756 | 0.57756 | 0.57756 | 0.57756 | 0.57756 | 0.57756 | 0.57756 | 0.57756
Winter | 132 | 16:00 | 0.62203 | 0.62203 | 0.62203 | 0.62203 | 0.62203 | 0.62203 | 0.62203 | 0.62203 | 0.62203 | 0.62203 | 0.62203 | 0.62203
Winter | 132 | 17:00 | 0.70183 | 0.70183 | 0.70183 | 0.70183 | 0.70183 | 0.70183 | 0.70183 | 0.70183 | 0.70183 | 0.70183 | 0.70183 | 0.70183
Winter | 132 | 18:00 | 0.82117 | 0.82117 | 0.82117 | 0.82117 | 0.82117 | 0.82117 | 0.82117 | 0.82117 | 0.82117 | 0.82117 | 0.82117 | 0.82117
Winter | 132 | 19:00 | 0.86663 | 0.86663 | 0.86663 | 0.86663 | 0.86663 | 0.86663 | 0.86663 | 0.86663 | 0.86663 | 0.86663 | 0.86663 | 0.86663
Winter | 132 | 20:00 | 0.83083 | 0.83083 | 0.83083 | 0.83083 | 0.83083 | 0.83083 | 0.83083 | 0.83083 | 0.83083 | 0.83083 | 0.83083 | 0.83083
Winter | 132 | 21:00 | 0.77414 | 0.77414 | 0.77414 | 0.77414 | 0.77414 | 0.77414 | 0.77414 | 0.77414 | 0.77414 | 0.77414 | 0.77414 | 0.77414
Winter | 132 | 22:00 | 0.6972 | 0.6972 | 0.6972 | 0.6972 | 0.6972 | 0.6972 | 0.6972 | 0.6972 | 0.6972 | 0.6972 | 0.6972 | 0.6972
Winter | 132 | 23:00 | 0.62085 | 0.62085 | 0.62085 | 0.62085 | 0.62085 | 0.62085 | 0.62085 | 0.62085 | 0.62085 | 0.62085 | 0.62085 | 0.62085
Winter | 132 | 24:00 | 0.59765 | 0.59765 | 0.59765 | 0.59765 | 0.59765 | 0.59765 | 0.59765 | 0.59765 | 0.59765 | 0.59765 | 0.59765 | 0.59765
Winter | 133 | 1:00 | 0.49643 | 0.49643 | 0.49643 | 0.49643 | 0.49643 | 0.49643 | 0.49643 | 0.49643 | 0.49643 | 0.49643 | 0.49643 | 0.49643
Winter | 133 | 2:00 | 0.46332 | 0.46332 | 0.46332 | 0.46332 | 0.46332 | 0.46332 | 0.46332 | 0.46332 | 0.46332 | 0.46332 | 0.46332 | 0.46332
Winter | 133 | 3:00 | 0.4175 | 0.4175 | 0.4175 | 0.4175 | 0.4175 | 0.4175 | 0.4175 | 0.4175 | 0.4175 | 0.4175 | 0.4175 | 0.4175
Winter | 133 | 4:00 | 0.39943 | 0.39943 | 0.39943 | 0.39943 | 0.39943 | 0.39943 | 0.39943 | 0.39943 | 0.39943 | 0.39943 | 0.39943 | 0.39943
Winter | 133 | 5:00 | 0.40005 | 0.40005 | 0.40005 | 0.40005 | 0.40005 | 0.40005 | 0.40005 | 0.40005 | 0.40005 | 0.40005 | 0.40005 | 0.40005
Winter | 133 | 6:00 | 0.41442 | 0.41442 | 0.41442 | 0.41442 | 0.41442 | 0.41442 | 0.41442 | 0.41442 | 0.41442 | 0.41442 | 0.41442 | 0.41442
Winter | 133 | 7:00 | 0.4625 | 0.4625 | 0.4625 | 0.4625 | 0.4625 | 0.4625 | 0.4625 | 0.4625 | 0.4625 | 0.4625 | 0.4625 | 0.4625
Winter | 133 | 8:00 | 0.53051 | 0.53051 | 0.53051 | 0.53051 | 0.53051 | 0.53051 | 0.53051 | 0.53051 | 0.53051 | 0.53051 | 0.53051 | 0.53051
Winter | 133 | 9:00 | 0.6146 | 0.6146 | 0.6146 | 0.6146 | 0.6146 | 0.6146 | 0.6146 | 0.6146 | 0.6146 | 0.6146 | 0.6146 | 0.6146
Winter | 133 | 10:00 | 0.64958 | 0.64958 | 0.64958 | 0.64958 | 0.64958 | 0.64958 | 0.64958 | 0.64958 | 0.64958 | 0.64958 | 0.64958 | 0.64958
Winter | 133 | 11:00 | 0.63469 | 0.63469 | 0.63469 | 0.63469 | 0.63469 | 0.63469 | 0.63469 | 0.63469 | 0.63469 | 0.63469 | 0.63469 | 0.63469
Winter | 133 | 12:00 | 0.61083 | 0.61083 | 0.61083 | 0.61083 | 0.61083 | 0.61083 | 0.61083 | 0.61083 | 0.61083 | 0.61083 | 0.61083 | 0.61083
Winter | 133 | 13:00 | 0.62752 | 0.62752 | 0.62752 | 0.62752 | 0.62752 | 0.62752 | 0.62752 | 0.62752 | 0.62752 | 0.62752 | 0.62752 | 0.62752
Winter | 133 | 14:00 | 0.59772 | 0.59772 | 0.59772 | 0.59772 | 0.59772 | 0.59772 | 0.59772 | 0.59772 | 0.59772 | 0.59772 | 0.59772 | 0.59772
Winter | 133 | 15:00 | 0.60895 | 0.60895 | 0.60895 | 0.60895 | 0.60895 | 0.60895 | 0.60895 | 0.60895 | 0.60895 | 0.60895 | 0.60895 | 0.60895
Winter | 133 | 16:00 | 0.63777 | 0.63777 | 0.63777 | 0.63777 | 0.63777 | 0.63777 | 0.63777 | 0.63777 | 0.63777 | 0.63777 | 0.63777 | 0.63777
Winter | 133 | 17:00 | 0.69988 | 0.69988 | 0.69988 | 0.69988 | 0.69988 | 0.69988 | 0.69988 | 0.69988 | 0.69988 | 0.69988 | 0.69988 | 0.69988
Winter | 133 | 18:00 | 0.81281 | 0.81281 | 0.81281 | 0.81281 | 0.81281 | 0.81281 | 0.81281 | 0.81281 | 0.81281 | 0.81281 | 0.81281 | 0.81281
Winter | 133 | 19:00 | 0.81567 | 0.81567 | 0.81567 | 0.81567 | 0.81567 | 0.81567 | 0.81567 | 0.81567 | 0.81567 | 0.81567 | 0.81567 | 0.81567
Winter | 133 | 20:00 | 0.7662 | 0.7662 | 0.7662 | 0.7662 | 0.7662 | 0.7662 | 0.7662 | 0.7662 | 0.7662 | 0.7662 | 0.7662 | 0.7662
Winter | 133 | 21:00 | 0.7253 | 0.7253 | 0.7253 | 0.7253 | 0.7253 | 0.7253 | 0.7253 | 0.7253 | 0.7253 | 0.7253 | 0.7253 | 0.7253
Winter | 133 | 22:00 | 0.66356 | 0.66356 | 0.66356 | 0.66356 | 0.66356 | 0.66356 | 0.66356 | 0.66356 | 0.66356 | 0.66356 | 0.66356 | 0.66356
Winter | 133 | 23:00 | 0.61345 | 0.61345 | 0.61345 | 0.61345 | 0.61345 | 0.61345 | 0.61345 | 0.61345 | 0.61345 | 0.61345 | 0.61345 | 0.61345
Winter | 133 | 24:00 | 0.56594 | 0.56594 | 0.56594 | 0.56594 | 0.56594 | 0.56594 | 0.56594 | 0.56594 | 0.56594 | 0.56594 | 0.56594 | 0.56594
Winter | 134 | 1:00 | 0.50222 | 0.50222 | 0.50222 | 0.50222 | 0.50222 | 0.50222 | 0.50222 | 0.50222 | 0.50222 | 0.50222 | 0.50222 | 0.50222
Winter | 134 | 2:00 | 0.46633 | 0.46633 | 0.46633 | 0.46633 | 0.46633 | 0.46633 | 0.46633 | 0.46633 | 0.46633 | 0.46633 | 0.46633 | 0.46633
Winter | 134 | 3:00 | 0.4131 | 0.4131 | 0.4131 | 0.4131 | 0.4131 | 0.4131 | 0.4131 | 0.4131 | 0.4131 | 0.4131 | 0.4131 | 0.4131
Winter | 134 | 4:00 | 0.38533 | 0.38533 | 0.38533 | 0.38533 | 0.38533 | 0.38533 | 0.38533 | 0.38533 | 0.38533 | 0.38533 | 0.38533 | 0.38533
Winter | 134 | 5:00 | 0.38098 | 0.38098 | 0.38098 | 0.38098 | 0.38098 | 0.38098 | 0.38098 | 0.38098 | 0.38098 | 0.38098 | 0.38098 | 0.38098
Winter | 134 | 6:00 | 0.38714 | 0.38714 | 0.38714 | 0.38714 | 0.38714 | 0.38714 | 0.38714 | 0.38714 | 0.38714 | 0.38714 | 0.38714 | 0.38714
Winter | 134 | 7:00 | 0.40879 | 0.40879 | 0.40879 | 0.40879 | 0.40879 | 0.40879 | 0.40879 | 0.40879 | 0.40879 | 0.40879 | 0.40879 | 0.40879
Winter | 134 | 8:00 | 0.46746 | 0.46746 | 0.46746 | 0.46746 | 0.46746 | 0.46746 | 0.46746 | 0.46746 | 0.46746 | 0.46746 | 0.46746 | 0.46746
Winter | 134 | 9:00 | 0.54517 | 0.54517 | 0.54517 | 0.54517 | 0.54517 | 0.54517 | 0.54517 | 0.54517 | 0.54517 | 0.54517 | 0.54517 | 0.54517
Winter | 134 | 10:00 | 0.6101 | 0.6101 | 0.6101 | 0.6101 | 0.6101 | 0.6101 | 0.6101 | 0.6101 | 0.6101 | 0.6101 | 0.6101 | 0.6101
Winter | 134 | 11:00 | 0.63574 | 0.63574 | 0.63574 | 0.63574 | 0.63574 | 0.63574 | 0.63574 | 0.63574 | 0.63574 | 0.63574 | 0.63574 | 0.63574
Winter | 134 | 12:00 | 0.62099 | 0.62099 | 0.62099 | 0.62099 | 0.62099 | 0.62099 | 0.62099 | 0.62099 | 0.62099 | 0.62099 | 0.62099 | 0.62099
Winter | 134 | 13:00 | 0.61563 | 0.61563 | 0.61563 | 0.61563 | 0.61563 | 0.61563 | 0.61563 | 0.61563 | 0.61563 | 0.61563 | 0.61563 | 0.61563
Winter | 134 | 14:00 | 0.59085 | 0.59085 | 0.59085 | 0.59085 | 0.59085 | 0.59085 | 0.59085 | 0.59085 | 0.59085 | 0.59085 | 0.59085 | 0.59085
Winter | 134 | 15:00 | 0.57873 | 0.57873 | 0.57873 | 0.57873 | 0.57873 | 0.57873 | 0.57873 | 0.57873 | 0.57873 | 0.57873 | 0.57873 | 0.57873
Winter | 134 | 16:00 | 0.58955 | 0.58955 | 0.58955 | 0.58955 | 0.58955 | 0.58955 | 0.58955 | 0.58955 | 0.58955 | 0.58955 | 0.58955 | 0.58955
Winter | 134 | 17:00 | 0.64833 | 0.64833 | 0.64833 | 0.64833 | 0.64833 | 0.64833 | 0.64833 | 0.64833 | 0.64833 | 0.64833 | 0.64833 | 0.64833
Winter | 134 | 18:00 | 0.80947 | 0.80947 | 0.80947 | 0.80947 | 0.80947 | 0.80947 | 0.80947 | 0.80947 | 0.80947 | 0.80947 | 0.80947 | 0.80947
Winter | 134 | 19:00 | 0.84628 | 0.84628 | 0.84628 | 0.84628 | 0.84628 | 0.84628 | 0.84628 | 0.84628 | 0.84628 | 0.84628 | 0.84628 | 0.84628
Winter | 134 | 20:00 | 0.80082 | 0.80082 | 0.80082 | 0.80082 | 0.80082 | 0.80082 | 0.80082 | 0.80082 | 0.80082 | 0.80082 | 0.80082 | 0.80082
Winter | 134 | 21:00 | 0.75375 | 0.75375 | 0.75375 | 0.75375 | 0.75375 | 0.75375 | 0.75375 | 0.75375 | 0.75375 | 0.75375 | 0.75375 | 0.75375
Winter | 134 | 22:00 | 0.6615 | 0.6615 | 0.6615 | 0.6615 | 0.6615 | 0.6615 | 0.6615 | 0.6615 | 0.6615 | 0.6615 | 0.6615 | 0.6615
Winter | 134 | 23:00 | 0.55356 | 0.55356 | 0.55356 | 0.55356 | 0.55356 | 0.55356 | 0.55356 | 0.55356 | 0.55356 | 0.55356 | 0.55356 | 0.55356
Winter | 134 | 24:00 | 0.50818 | 0.50818 | 0.50818 | 0.50818 | 0.50818 | 0.50818 | 0.50818 | 0.50818 | 0.50818 | 0.50818 | 0.50818 | 0.50818
Winter | 135 | 1:00 | 0.46833 | 0.46833 | 0.46833 | 0.46833 | 0.46833 | 0.46833 | 0.46833 | 0.46833 | 0.46833 | 0.46833 | 0.46833 | 0.46833
Winter | 135 | 2:00 | 0.45515 | 0.45515 | 0.45515 | 0.45515 | 0.45515 | 0.45515 | 0.45515 | 0.45515 | 0.45515 | 0.45515 | 0.45515 | 0.45515
Winter | 135 | 3:00 | 0.4166 | 0.4166 | 0.4166 | 0.4166 | 0.4166 | 0.4166 | 0.4166 | 0.4166 | 0.4166 | 0.4166 | 0.4166 | 0.4166
Winter | 135 | 4:00 | 0.40484 | 0.40484 | 0.40484 | 0.40484 | 0.40484 | 0.40484 | 0.40484 | 0.40484 | 0.40484 | 0.40484 | 0.40484 | 0.40484
Winter | 135 | 5:00 | 0.42852 | 0.42852 | 0.42852 | 0.42852 | 0.42852 | 0.42852 | 0.42852 | 0.42852 | 0.42852 | 0.42852 | 0.42852 | 0.42852
Winter | 135 | 6:00 | 0.49953 | 0.49953 | 0.49953 | 0.49953 | 0.49953 | 0.49953 | 0.49953 | 0.49953 | 0.49953 | 0.49953 | 0.49953 | 0.49953
Winter | 135 | 7:00 | 0.61422 | 0.61422 | 0.61422 | 0.61422 | 0.61422 | 0.61422 | 0.61422 | 0.61422 | 0.61422 | 0.61422 | 0.61422 | 0.61422
Winter | 135 | 8:00 | 0.64777 | 0.64777 | 0.64777 | 0.64777 | 0.64777 | 0.64777 | 0.64777 | 0.64777 | 0.64777 | 0.64777 | 0.64777 | 0.64777
Winter | 135 | 9:00 | 0.58024 | 0.58024 | 0.58024 | 0.58024 | 0.58024 | 0.58024 | 0.58024 | 0.58024 | 0.58024 | 0.58024 | 0.58024 | 0.58024
Winter | 135 | 10:00 | 0.53677 | 0.53677 | 0.53677 | 0.53677 | 0.53677 | 0.53677 | 0.53677 | 0.53677 | 0.53677 | 0.53677 | 0.53677 | 0.53677
Winter | 135 | 11:00 | 0.49658 | 0.49658 | 0.49658 | 0.49658 | 0.49658 | 0.49658 | 0.49658 | 0.49658 | 0.49658 | 0.49658 | 0.49658 | 0.49658
Winter | 135 | 12:00 | 0.46627 | 0.46627 | 0.46627 | 0.46627 | 0.46627 | 0.46627 | 0.46627 | 0.46627 | 0.46627 | 0.46627 | 0.46627 | 0.46627
Winter | 135 | 13:00 | 0.45804 | 0.45804 | 0.45804 | 0.45804 | 0.45804 | 0.45804 | 0.45804 | 0.45804 | 0.45804 | 0.45804 | 0.45804 | 0.45804
Winter | 135 | 14:00 | 0.46093 | 0.46093 | 0.46093 | 0.46093 | 0.46093 | 0.46093 | 0.46093 | 0.46093 | 0.46093 | 0.46093 | 0.46093 | 0.46093
Winter | 135 | 15:00 | 0.47695 | 0.47695 | 0.47695 | 0.47695 | 0.47695 | 0.47695 | 0.47695 | 0.47695 | 0.47695 | 0.47695 | 0.47695 | 0.47695
Winter | 135 | 16:00 | 0.51608 | 0.51608 | 0.51608 | 0.51608 | 0.51608 | 0.51608 | 0.51608 | 0.51608 | 0.51608 | 0.51608 | 0.51608 | 0.51608
Winter | 135 | 17:00 | 0.61994 | 0.61994 | 0.61994 | 0.61994 | 0.61994 | 0.61994 | 0.61994 | 0.61994 | 0.61994 | 0.61994 | 0.61994 | 0.61994
Winter | 135 | 18:00 | 0.82567 | 0.82567 | 0.82567 | 0.82567 | 0.82567 | 0.82567 | 0.82567 | 0.82567 | 0.82567 | 0.82567 | 0.82567 | 0.82567
Winter | 135 | 19:00 | 0.8834 | 0.8834 | 0.8834 | 0.8834 | 0.8834 | 0.8834 | 0.8834 | 0.8834 | 0.8834 | 0.8834 | 0.8834 | 0.8834
Winter | 135 | 20:00 | 0.83296 | 0.83296 | 0.83296 | 0.83296 | 0.83296 | 0.83296 | 0.83296 | 0.83296 | 0.83296 | 0.83296 | 0.83296 | 0.83296
Winter | 135 | 21:00 | 0.7655 | 0.7655 | 0.7655 | 0.7655 | 0.7655 | 0.7655 | 0.7655 | 0.7655 | 0.7655 | 0.7655 | 0.7655 | 0.7655
Winter | 135 | 22:00 | 0.65869 | 0.65869 | 0.65869 | 0.65869 | 0.65869 | 0.65869 | 0.65869 | 0.65869 | 0.65869 | 0.65869 | 0.65869 | 0.65869
Winter | 135 | 23:00 | 0.54452 | 0.54452 | 0.54452 | 0.54452 | 0.54452 | 0.54452 | 0.54452 | 0.54452 | 0.54452 | 0.54452 | 0.54452 | 0.54452
Winter | 135 | 24:00 | 0.48633 | 0.48633 | 0.48633 | 0.48633 | 0.48633 | 0.48633 | 0.48633 | 0.48633 | 0.48633 | 0.48633 | 0.48633 | 0.48633
Winter | 136 | 1:00 | 0.43671 | 0.43671 | 0.43671 | 0.43671 | 0.43671 | 0.43671 | 0.43671 | 0.43671 | 0.43671 | 0.43671 | 0.43671 | 0.43671
Winter | 136 | 2:00 | 0.42483 | 0.42483 | 0.42483 | 0.42483 | 0.42483 | 0.42483 | 0.42483 | 0.42483 | 0.42483 | 0.42483 | 0.42483 | 0.42483
Winter | 136 | 3:00 | 0.40958 | 0.40958 | 0.40958 | 0.40958 | 0.40958 | 0.40958 | 0.40958 | 0.40958 | 0.40958 | 0.40958 | 0.40958 | 0.40958
Winter | 136 | 4:00 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114 | 0.38114
Winter | 136 | 5:00 | 0.38942 | 0.38942 | 0.38942 | 0.38942 | 0.38942 | 0.38942 | 0.38942 | 0.38942 | 0.38942 | 0.38942 | 0.38942 | 0.38942
Winter | 136 | 6:00 | 0.45809 | 0.45809 | 0.45809 | 0.45809 | 0.45809 | 0.45809 | 0.45809 | 0.45809 | 0.45809 | 0.45809 | 0.45809 | 0.45809
Winter | 136 | 7:00 | 0.58242 | 0.58242 | 0.58242 | 0.58242 | 0.58242 | 0.58242 | 0.58242 | 0.58242 | 0.58242 | 0.58242 | 0.58242 | 0.58242
Winter | 136 | 8:00 | 0.63739 | 0.63739 | 0.63739 | 0.63739 | 0.63739 | 0.63739 | 0.63739 | 0.63739 | 0.63739 | 0.63739 | 0.63739 | 0.63739
Winter | 136 | 9:00 | 0.60487 | 0.60487 | 0.60487 | 0.60487 | 0.60487 | 0.60487 | 0.60487 | 0.60487 | 0.60487 | 0.60487 | 0.60487 | 0.60487
Winter | 136 | 10:00 | 0.60873 | 0.60873 | 0.60873 | 0.60873 | 0.60873 | 0.60873 | 0.60873 | 0.60873 | 0.60873 | 0.60873 | 0.60873 | 0.60873
Winter | 136 | 11:00 | 0.59566 | 0.59566 | 0.59566 | 0.59566 | 0.59566 | 0.59566 | 0.59566 | 0.59566 | 0.59566 | 0.59566 | 0.59566 | 0.59566
Winter | 136 | 12:00 | 0.56479 | 0.56479 | 0.56479 | 0.56479 | 0.56479 | 0.56479 | 0.56479 | 0.56479 | 0.56479 | 0.56479 | 0.56479 | 0.56479
Winter | 136 | 13:00 | 0.57927 | 0.57927 | 0.57927 | 0.57927 | 0.57927 | 0.57927 | 0.57927 | 0.57927 | 0.57927 | 0.57927 | 0.57927 | 0.57927
Winter | 136 | 14:00 | 0.5794 | 0.5794 | 0.5794 | 0.5794 | 0.5794 | 0.5794 | 0.5794 | 0.5794 | 0.5794 | 0.5794 | 0.5794 | 0.5794
Winter | 136 | 15:00 | 0.54581 | 0.54581 | 0.54581 | 0.54581 | 0.54581 | 0.54581 | 0.54581 | 0.54581 | 0.54581 | 0.54581 | 0.54581 | 0.54581
Winter | 136 | 16:00 | 0.54634 | 0.54634 | 0.54634 | 0.54634 | 0.54634 | 0.54634 | 0.54634 | 0.54634 | 0.54634 | 0.54634 | 0.54634 | 0.54634
Winter | 136 | 17:00 | 0.71987 | 0.71987 | 0.71987 | 0.71987 | 0.71987 | 0.71987 | 0.71987 | 0.71987 | 0.71987 | 0.71987 | 0.71987 | 0.71987
Winter | 136 | 18:00 | 0.86793 | 0.86793 | 0.86793 | 0.86793 | 0.86793 | 0.86793 | 0.86793 | 0.86793 | 0.86793 | 0.86793 | 0.86793 | 0.86793
Winter | 136 | 19:00 | 0.91138 | 0.91138 | 0.91138 | 0.91138 | 0.91138 | 0.91138 | 0.91138 | 0.91138 | 0.91138 | 0.91138 | 0.91138 | 0.91138
Winter | 136 | 20:00 | 0.84414 | 0.84414 | 0.84414 | 0.84414 | 0.84414 | 0.84414 | 0.84414 | 0.84414 | 0.84414 | 0.84414 | 0.84414 | 0.84414
Winter | 136 | 21:00 | 0.7716 | 0.7716 | 0.7716 | 0.7716 | 0.7716 | 0.7716 | 0.7716 | 0.7716 | 0.7716 | 0.7716 | 0.7716 | 0.7716
Winter | 136 | 22:00 | 0.67274 | 0.67274 | 0.67274 | 0.67274 | 0.67274 | 0.67274 | 0.67274 | 0.67274 | 0.67274 | 0.67274 | 0.67274 | 0.67274
Winter | 136 | 23:00 | 0.55968 | 0.55968 | 0.55968 | 0.55968 | 0.55968 | 0.55968 | 0.55968 | 0.55968 | 0.55968 | 0.55968 | 0.55968 | 0.55968
Winter | 136 | 24:00 | 0.49594 | 0.49594 | 0.49594 | 0.49594 | 0.49594 | 0.49594 | 0.49594 | 0.49594 | 0.49594 | 0.49594 | 0.49594 | 0.49594
Winter | 137 | 1:00 | 0.45569 | 0.45569 | 0.45569 | 0.45569 | 0.45569 | 0.45569 | 0.45569 | 0.45569 | 0.45569 | 0.45569 | 0.45569 | 0.45569
Winter | 137 | 2:00 | 0.44092 | 0.44092 | 0.44092 | 0.44092 | 0.44092 | 0.44092 | 0.44092 | 0.44092 | 0.44092 | 0.44092 | 0.44092 | 0.44092
Winter | 137 | 3:00 | 0.4201 | 0.4201 | 0.4201 | 0.4201 | 0.4201 | 0.4201 | 0.4201 | 0.4201 | 0.4201 | 0.4201 | 0.4201 | 0.4201
Winter | 137 | 4:00 | 0.41051 | 0.41051 | 0.41051 | 0.41051 | 0.41051 | 0.41051 | 0.41051 | 0.41051 | 0.41051 | 0.41051 | 0.41051 | 0.41051
Winter | 137 | 5:00 | 0.42307 | 0.42307 | 0.42307 | 0.42307 | 0.42307 | 0.42307 | 0.42307 | 0.42307 | 0.42307 | 0.42307 | 0.42307 | 0.42307
Winter | 137 | 6:00 | 0.48836 | 0.48836 | 0.48836 | 0.48836 | 0.48836 | 0.48836 | 0.48836 | 0.48836 | 0.48836 | 0.48836 | 0.48836 | 0.48836
Winter | 137 | 7:00 | 0.59728 | 0.59728 | 0.59728 | 0.59728 | 0.59728 | 0.59728 | 0.59728 | 0.59728 | 0.59728 | 0.59728 | 0.59728 | 0.59728
Winter | 137 | 8:00 | 0.63675 | 0.63675 | 0.63675 | 0.63675 | 0.63675 | 0.63675 | 0.63675 | 0.63675 | 0.63675 | 0.63675 | 0.63675 | 0.63675
Winter | 137 | 9:00 | 0.59705 | 0.59705 | 0.59705 | 0.59705 | 0.59705 | 0.59705 | 0.59705 | 0.59705 | 0.59705 | 0.59705 | 0.59705 | 0.59705
Winter | 137 | 10:00 | 0.54907 | 0.54907 | 0.54907 | 0.54907 | 0.54907 | 0.54907 | 0.54907 | 0.54907 | 0.54907 | 0.54907 | 0.54907 | 0.54907
Winter | 137 | 11:00 | 0.52225 | 0.52225 | 0.52225 | 0.52225 | 0.52225 | 0.52225 | 0.52225 | 0.52225 | 0.52225 | 0.52225 | 0.52225 | 0.52225
Winter | 137 | 12:00 | 0.48373 | 0.48373 | 0.48373 | 0.48373 | 0.48373 | 0.48373 | 0.48373 | 0.48373 | 0.48373 | 0.48373 | 0.48373 | 0.48373
Winter | 137 | 13:00 | 0.48357 | 0.48357 | 0.48357 | 0.48357 | 0.48357 | 0.48357 | 0.48357 | 0.48357 | 0.48357 | 0.48357 | 0.48357 | 0.48357
Winter | 137 | 14:00 | 0.50172 | 0.50172 | 0.50172 | 0.50172 | 0.50172 | 0.50172 | 0.50172 | 0.50172 | 0.50172 | 0.50172 | 0.50172 | 0.50172
Winter | 137 | 15:00 | 0.54764 | 0.54764 | 0.54764 | 0.54764 | 0.54764 | 0.54764 | 0.54764 | 0.54764 | 0.54764 | 0.54764 | 0.54764 | 0.54764
Winter | 137 | 16:00 | 0.57983 | 0.57983 | 0.57983 | 0.57983 | 0.57983 | 0.57983 | 0.57983 | 0.57983 | 0.57983 | 0.57983 | 0.57983 | 0.57983
Winter | 137 | 17:00 | 0.68659 | 0.68659 | 0.68659 | 0.68659 | 0.68659 | 0.68659 | 0.68659 | 0.68659 | 0.68659 | 0.68659 | 0.68659 | 0.68659
Winter | 137 | 18:00 | 0.84054 | 0.84054 | 0.84054 | 0.84054 | 0.84054 | 0.84054 | 0.84054 | 0.84054 | 0.84054 | 0.84054 | 0.84054 | 0.84054
Winter | 137 | 19:00 | 0.90371 | 0.90371 | 0.90371 | 0.90371 | 0.90371 | 0.90371 | 0.90371 | 0.90371 | 0.90371 | 0.90371 | 0.90371 | 0.90371
Winter | 137 | 20:00 | 0.84453 | 0.84453 | 0.84453 | 0.84453 | 0.84453 | 0.84453 | 0.84453 | 0.84453 | 0.84453 | 0.84453 | 0.84453 | 0.84453
Winter | 137 | 21:00 | 0.75956 | 0.75956 | 0.75956 | 0.75956 | 0.75956 | 0.75956 | 0.75956 | 0.75956 | 0.75956 | 0.75956 | 0.75956 | 0.75956
Winter | 137 | 22:00 | 0.6603 | 0.6603 | 0.6603 | 0.6603 | 0.6603 | 0.6603 | 0.6603 | 0.6603 | 0.6603 | 0.6603 | 0.6603 | 0.6603
Winter | 137 | 23:00 | 0.55398 | 0.55398 | 0.55398 | 0.55398 | 0.55398 | 0.55398 | 0.55398 | 0.55398 | 0.55398 | 0.55398 | 0.55398 | 0.55398
Winter | 137 | 24:00 | 0.50439 | 0.50439 | 0.50439 | 0.50439 | 0.50439 | 0.50439 | 0.50439 | 0.50439 | 0.50439 | 0.50439 | 0.50439 | 0.50439
Winter | 138 | 1:00 | 0.44333 | 0.44333 | 0.44333 | 0.44333 | 0.44333 | 0.44333 | 0.44333 | 0.44333 | 0.44333 | 0.44333 | 0.44333 | 0.44333
Winter | 138 | 2:00 | 0.42252 | 0.42252 | 0.42252 | 0.42252 | 0.42252 | 0.42252 | 0.42252 | 0.42252 | 0.42252 | 0.42252 | 0.42252 | 0.42252
Winter | 138 | 3:00 | 0.39859 | 0.39859 | 0.39859 | 0.39859 | 0.39859 | 0.39859 | 0.39859 | 0.39859 | 0.39859 | 0.39859 | 0.39859 | 0.39859
Winter | 138 | 4:00 | 0.3923 | 0.3923 | 0.3923 | 0.3923 | 0.3923 | 0.3923 | 0.3923 | 0.3923 | 0.3923 | 0.3923 | 0.3923 | 0.3923
Winter | 138 | 5:00 | 0.41787 | 0.41787 | 0.41787 | 0.41787 | 0.41787 | 0.41787 | 0.41787 | 0.41787 | 0.41787 | 0.41787 | 0.41787 | 0.41787
Winter | 138 | 6:00 | 0.48961 | 0.48961 | 0.48961 | 0.48961 | 0.48961 | 0.48961 | 0.48961 | 0.48961 | 0.48961 | 0.48961 | 0.48961 | 0.48961
Winter | 138 | 7:00 | 0.60444 | 0.60444 | 0.60444 | 0.60444 | 0.60444 | 0.60444 | 0.60444 | 0.60444 | 0.60444 | 0.60444 | 0.60444 | 0.60444
Winter | 138 | 8:00 | 0.63246 | 0.63246 | 0.63246 | 0.63246 | 0.63246 | 0.63246 | 0.63246 | 0.63246 | 0.63246 | 0.63246 | 0.63246 | 0.63246
Winter | 138 | 9:00 | 0.55711 | 0.55711 | 0.55711 | 0.55711 | 0.55711 | 0.55711 | 0.55711 | 0.55711 | 0.55711 | 0.55711 | 0.55711 | 0.55711
Winter | 138 | 10:00 | 0.52997 | 0.52997 | 0.52997 | 0.52997 | 0.52997 | 0.52997 | 0.52997 | 0.52997 | 0.52997 | 0.52997 | 0.52997 | 0.52997
Winter | 138 | 11:00 | 0.51545 | 0.51545 | 0.51545 | 0.51545 | 0.51545 | 0.51545 | 0.51545 | 0.51545 | 0.51545 | 0.51545 | 0.51545 | 0.51545
Winter | 138 | 12:00 | 0.4889 | 0.4889 | 0.4889 | 0.4889 | 0.4889 | 0.4889 | 0.4889 | 0.4889 | 0.4889 | 0.4889 | 0.4889 | 0.4889
Winter | 138 | 13:00 | 0.48244 | 0.48244 | 0.48244 | 0.48244 | 0.48244 | 0.48244 | 0.48244 | 0.48244 | 0.48244 | 0.48244 | 0.48244 | 0.48244
Winter | 138 | 14:00 | 0.49769 | 0.49769 | 0.49769 | 0.49769 | 0.49769 | 0.49769 | 0.49769 | 0.49769 | 0.49769 | 0.49769 | 0.49769 | 0.49769
Winter | 138 | 15:00 | 0.50865 | 0.50865 | 0.50865 | 0.50865 | 0.50865 | 0.50865 | 0.50865 | 0.50865 | 0.50865 | 0.50865 | 0.50865 | 0.50865
Winter | 138 | 16:00 | 0.51857 | 0.51857 | 0.51857 | 0.51857 | 0.51857 | 0.51857 | 0.51857 | 0.51857 | 0.51857 | 0.51857 | 0.51857 | 0.51857
Winter | 138 | 17:00 | 0.5931 | 0.5931 | 0.5931 | 0.5931 | 0.5931 | 0.5931 | 0.5931 | 0.5931 | 0.5931 | 0.5931 | 0.5931 | 0.5931
Winter | 138 | 18:00 | 0.79195 | 0.79195 | 0.79195 | 0.79195 | 0.79195 | 0.79195 | 0.79195 | 0.79195 | 0.79195 | 0.79195 | 0.79195 | 0.79195
Winter | 138 | 19:00 | 0.87645 | 0.87645 | 0.87645 | 0.87645 | 0.87645 | 0.87645 | 0.87645 | 0.87645 | 0.87645 | 0.87645 | 0.87645 | 0.87645
Winter | 138 | 20:00 | 0.84962 | 0.84962 | 0.84962 | 0.84962 | 0.84962 | 0.84962 | 0.84962 | 0.84962 | 0.84962 | 0.84962 | 0.84962 | 0.84962
Winter | 138 | 21:00 | 0.79892 | 0.79892 | 0.79892 | 0.79892 | 0.79892 | 0.79892 | 0.79892 | 0.79892 | 0.79892 | 0.79892 | 0.79892 | 0.79892
Winter | 138 | 22:00 | 0.69348 | 0.69348 | 0.69348 | 0.69348 | 0.69348 | 0.69348 | 0.69348 | 0.69348 | 0.69348 | 0.69348 | 0.69348 | 0.69348
Winter | 138 | 23:00 | 0.57648 | 0.57648 | 0.57648 | 0.57648 | 0.57648 | 0.57648 | 0.57648 | 0.57648 | 0.57648 | 0.57648 | 0.57648 | 0.57648
Winter | 138 | 24:00 | 0.51059 | 0.51059 | 0.51059 | 0.51059 | 0.51059 | 0.51059 | 0.51059 | 0.51059 | 0.51059 | 0.51059 | 0.51059 | 0.51059
Winter | 139 | 1:00 | 0.4606 | 0.4606 | 0.4606 | 0.4606 | 0.4606 | 0.4606 | 0.4606 | 0.4606 | 0.4606 | 0.4606 | 0.4606 | 0.4606
Winter | 139 | 2:00 | 0.43876 | 0.43876 | 0.43876 | 0.43876 | 0.43876 | 0.43876 | 0.43876 | 0.43876 | 0.43876 | 0.43876 | 0.43876 | 0.43876
Winter | 139 | 3:00 | 0.4007 | 0.4007 | 0.4007 | 0.4007 | 0.4007 | 0.4007 | 0.4007 | 0.4007 | 0.4007 | 0.4007 | 0.4007 | 0.4007
Winter | 139 | 4:00 | 0.3908 | 0.3908 | 0.3908 | 0.3908 | 0.3908 | 0.3908 | 0.3908 | 0.3908 | 0.3908 | 0.3908 | 0.3908 | 0.3908
Winter | 139 | 5:00 | 0.41278 | 0.41278 | 0.41278 | 0.41278 | 0.41278 | 0.41278 | 0.41278 | 0.41278 | 0.41278 | 0.41278 | 0.41278 | 0.41278
Winter | 139 | 6:00 | 0.46822 | 0.46822 | 0.46822 | 0.46822 | 0.46822 | 0.46822 | 0.46822 | 0.46822 | 0.46822 | 0.46822 | 0.46822 | 0.46822
Winter | 139 | 7:00 | 0.59072 | 0.59072 | 0.59072 | 0.59072 | 0.59072 | 0.59072 | 0.59072 | 0.59072 | 0.59072 | 0.59072 | 0.59072 | 0.59072
Winter | 139 | 8:00 | 0.62136 | 0.62136 | 0.62136 | 0.62136 | 0.62136 | 0.62136 | 0.62136 | 0.62136 | 0.62136 | 0.62136 | 0.62136 | 0.62136
Winter | 139 | 9:00 | 0.58262 | 0.58262 | 0.58262 | 0.58262 | 0.58262 | 0.58262 | 0.58262 | 0.58262 | 0.58262 | 0.58262 | 0.58262 | 0.58262
Winter | 139 | 10:00 | 0.59601 | 0.59601 | 0.59601 | 0.59601 | 0.59601 | 0.59601 | 0.59601 | 0.59601 | 0.59601 | 0.59601 | 0.59601 | 0.59601
Winter | 139 | 11:00 | 0.60533 | 0.60533 | 0.60533 | 0.60533 | 0.60533 | 0.60533 | 0.60533 | 0.60533 | 0.60533 | 0.60533 | 0.60533 | 0.60533
Winter | 139 | 12:00 | 0.61091 | 0.61091 | 0.61091 | 0.61091 | 0.61091 | 0.61091 | 0.61091 | 0.61091 | 0.61091 | 0.61091 | 0.61091 | 0.61091
Winter | 139 | 13:00 | 0.61958 | 0.61958 | 0.61958 | 0.61958 | 0.61958 | 0.61958 | 0.61958 | 0.61958 | 0.61958 | 0.61958 | 0.61958 | 0.61958
Winter | 139 | 14:00 | 0.62002 | 0.62002 | 0.62002 | 0.62002 | 0.62002 | 0.62002 | 0.62002 | 0.62002 | 0.62002 | 0.62002 | 0.62002 | 0.62002
Winter | 139 | 15:00 | 0.6031 | 0.6031 | 0.6031 | 0.6031 | 0.6031 | 0.6031 | 0.6031 | 0.6031 | 0.6031 | 0.6031 | 0.6031 | 0.6031
Winter | 139 | 16:00 | 0.63184 | 0.63184 | 0.63184 | 0.63184 | 0.63184 | 0.63184 | 0.63184 | 0.63184 | 0.63184 | 0.63184 | 0.63184 | 0.63184
Winter | 139 | 17:00 | 0.73062 | 0.73062 | 0.73062 | 0.73062 | 0.73062 | 0.73062 | 0.73062 | 0.73062 | 0.73062 | 0.73062 | 0.73062 | 0.73062
Winter | 139 | 18:00 | 0.84776 | 0.84776 | 0.84776 | 0.84776 | 0.84776 | 0.84776 | 0.84776 | 0.84776 | 0.84776 | 0.84776 | 0.84776 | 0.84776
Winter | 139 | 19:00 | 0.88614 | 0.88614 | 0.88614 | 0.88614 | 0.88614 | 0.88614 | 0.88614 | 0.88614 | 0.88614 | 0.88614 | 0.88614 | 0.88614
Winter | 139 | 20:00 | 0.82059 | 0.82059 | 0.82059 | 0.82059 | 0.82059 | 0.82059 | 0.82059 | 0.82059 | 0.82059 | 0.82059 | 0.82059 | 0.82059
Winter | 139 | 21:00 | 0.76314 | 0.76314 | 0.76314 | 0.76314 | 0.76314 | 0.76314 | 0.76314 | 0.76314 | 0.76314 | 0.76314 | 0.76314 | 0.76314
Winter | 139 | 22:00 | 0.698 | 0.698 | 0.698 | 0.698 | 0.698 | 0.698 | 0.698 | 0.698 | 0.698 | 0.698 | 0.698 | 0.698
Winter | 139 | 23:00 | 0.62671 | 0.62671 | 0.62671 | 0.62671 | 0.62671 | 0.62671 | 0.62671 | 0.62671 | 0.62671 | 0.62671 | 0.62671 | 0.62671
Winter | 139 | 24:00 | 0.56348 | 0.56348 | 0.56348 | 0.56348 | 0.56348 | 0.56348 | 0.56348 | 0.56348 | 0.56348 | 0.56348 | 0.56348 | 0.56348
Winter | 140 | 1:00 | 0.50099 | 0.50099 | 0.50099 | 0.50099 | 0.50099 | 0.50099 | 0.50099 | 0.50099 | 0.50099 | 0.50099 | 0.50099 | 0.50099
Winter | 140 | 2:00 | 0.46798 | 0.46798 | 0.46798 | 0.46798 | 0.46798 | 0.46798 | 0.46798 | 0.46798 | 0.46798 | 0.46798 | 0.46798 | 0.46798
Winter | 140 | 3:00 | 0.42329 | 0.42329 | 0.42329 | 0.42329 | 0.42329 | 0.42329 | 0.42329 | 0.42329 | 0.42329 | 0.42329 | 0.42329 | 0.42329
Winter | 140 | 4:00 | 0.40164 | 0.40164 | 0.40164 | 0.40164 | 0.40164 | 0.40164 | 0.40164 | 0.40164 | 0.40164 | 0.40164 | 0.40164 | 0.40164
Winter | 140 | 5:00 | 0.40043 | 0.40043 | 0.40043 | 0.40043 | 0.40043 | 0.40043 | 0.40043 | 0.40043 | 0.40043 | 0.40043 | 0.40043 | 0.40043
Winter | 140 | 6:00 | 0.42958 | 0.42958 | 0.42958 | 0.42958 | 0.42958 | 0.42958 | 0.42958 | 0.42958 | 0.42958 | 0.42958 | 0.42958 | 0.42958
Winter | 140 | 7:00 | 0.45845 | 0.45845 | 0.45845 | 0.45845 | 0.45845 | 0.45845 | 0.45845 | 0.45845 | 0.45845 | 0.45845 | 0.45845 | 0.45845
Winter | 140 | 8:00 | 0.53498 | 0.53498 | 0.53498 | 0.53498 | 0.53498 | 0.53498 | 0.53498 | 0.53498 | 0.53498 | 0.53498 | 0.53498 | 0.53498
Winter | 140 | 9:00 | 0.64154 | 0.64154 | 0.64154 | 0.64154 | 0.64154 | 0.64154 | 0.64154 | 0.64154 | 0.64154 | 0.64154 | 0.64154 | 0.64154
Winter | 140 | 10:00 | 0.68754 | 0.68754 | 0.68754 | 0.68754 | 0.68754 | 0.68754 | 0.68754 | 0.68754 | 0.68754 | 0.68754 | 0.68754 | 0.68754
Winter | 140 | 11:00 | 0.69292 | 0.69292 | 0.69292 | 0.69292 | 0.69292 | 0.69292 | 0.69292 | 0.69292 | 0.69292 | 0.69292 | 0.69292 | 0.69292
Winter | 140 | 12:00 | 0.66438 | 0.66438 | 0.66438 | 0.66438 | 0.66438 | 0.66438 | 0.66438 | 0.66438 | 0.66438 | 0.66438 | 0.66438 | 0.66438
Winter | 140 | 13:00 | 0.65385 | 0.65385 | 0.65385 | 0.65385 | 0.65385 | 0.65385 | 0.65385 | 0.65385 | 0.65385 | 0.65385 | 0.65385 | 0.65385
Winter | 140 | 14:00 | 0.63344 | 0.63344 | 0.63344 | 0.63344 | 0.63344 | 0.63344 | 0.63344 | 0.63344 | 0.63344 | 0.63344 | 0.63344 | 0.63344
Winter | 140 | 15:00 | 0.63027 | 0.63027 | 0.63027 | 0.63027 | 0.63027 | 0.63027 | 0.63027 | 0.63027 | 0.63027 | 0.63027 | 0.63027 | 0.63027
Winter | 140 | 16:00 | 0.65586 | 0.65586 | 0.65586 | 0.65586 | 0.65586 | 0.65586 | 0.65586 | 0.65586 | 0.65586 | 0.65586 | 0.65586 | 0.65586
Winter | 140 | 17:00 | 0.70158 | 0.70158 | 0.70158 | 0.70158 | 0.70158 | 0.70158 | 0.70158 | 0.70158 | 0.70158 | 0.70158 | 0.70158 | 0.70158
Winter | 140 | 18:00 | 0.80346 | 0.80346 | 0.80346 | 0.80346 | 0.80346 | 0.80346 | 0.80346 | 0.80346 | 0.80346 | 0.80346 | 0.80346 | 0.80346
Winter | 140 | 19:00 | 0.83979 | 0.83979 | 0.83979 | 0.83979 | 0.83979 | 0.83979 | 0.83979 | 0.83979 | 0.83979 | 0.83979 | 0.83979 | 0.83979
Winter | 140 | 20:00 | 0.77577 | 0.77577 | 0.77577 | 0.77577 | 0.77577 | 0.77577 | 0.77577 | 0.77577 | 0.77577 | 0.77577 | 0.77577 | 0.77577
Winter | 140 | 21:00 | 0.7377 | 0.7377 | 0.7377 | 0.7377 | 0.7377 | 0.7377 | 0.7377 | 0.7377 | 0.7377 | 0.7377 | 0.7377 | 0.7377
Winter | 140 | 22:00 | 0.67698 | 0.67698 | 0.67698 | 0.67698 | 0.67698 | 0.67698 | 0.67698 | 0.67698 | 0.67698 | 0.67698 | 0.67698 | 0.67698
Winter | 140 | 23:00 | 0.62161 | 0.62161 | 0.62161 | 0.62161 | 0.62161 | 0.62161 | 0.62161 | 0.62161 | 0.62161 | 0.62161 | 0.62161 | 0.62161
Winter | 140 | 24:00 | 0.57797 | 0.57797 | 0.57797 | 0.57797 | 0.57797 | 0.57797 | 0.57797 | 0.57797 | 0.57797 | 0.57797 | 0.57797 | 0.57797
Winter | 141 | 1:00 | 0.50915 | 0.50915 | 0.50915 | 0.50915 | 0.50915 | 0.50915 | 0.50915 | 0.50915 | 0.50915 | 0.50915 | 0.50915 | 0.50915
Winter | 141 | 2:00 | 0.47294 | 0.47294 | 0.47294 | 0.47294 | 0.47294 | 0.47294 | 0.47294 | 0.47294 | 0.47294 | 0.47294 | 0.47294 | 0.47294
Winter | 141 | 3:00 | 0.43044 | 0.43044 | 0.43044 | 0.43044 | 0.43044 | 0.43044 | 0.43044 | 0.43044 | 0.43044 | 0.43044 | 0.43044 | 0.43044
Winter | 141 | 4:00 | 0.40408 | 0.40408 | 0.40408 | 0.40408 | 0.40408 | 0.40408 | 0.40408 | 0.40408 | 0.40408 | 0.40408 | 0.40408 | 0.40408
Winter | 141 | 5:00 | 0.40149 | 0.40149 | 0.40149 | 0.40149 | 0.40149 | 0.40149 | 0.40149 | 0.40149 | 0.40149 | 0.40149 | 0.40149 | 0.40149
Winter | 141 | 6:00 | 0.42018 | 0.42018 | 0.42018 | 0.42018 | 0.42018 | 0.42018 | 0.42018 | 0.42018 | 0.42018 | 0.42018 | 0.42018 | 0.42018
Winter | 141 | 7:00 | 0.44238 | 0.44238 | 0.44238 | 0.44238 | 0.44238 | 0.44238 | 0.44238 | 0.44238 | 0.44238 | 0.44238 | 0.44238 | 0.44238
Winter | 141 | 8:00 | 0.48799 | 0.48799 | 0.48799 | 0.48799 | 0.48799 | 0.48799 | 0.48799 | 0.48799 | 0.48799 | 0.48799 | 0.48799 | 0.48799
Winter | 141 | 9:00 | 0.57671 | 0.57671 | 0.57671 | 0.57671 | 0.57671 | 0.57671 | 0.57671 | 0.57671 | 0.57671 | 0.57671 | 0.57671 | 0.57671
Winter | 141 | 10:00 | 0.61299 | 0.61299 | 0.61299 | 0.61299 | 0.61299 | 0.61299 | 0.61299 | 0.61299 | 0.61299 | 0.61299 | 0.61299 | 0.61299
Winter | 141 | 11:00 | 0.60417 | 0.60417 | 0.60417 | 0.60417 | 0.60417 | 0.60417 | 0.60417 | 0.60417 | 0.60417 | 0.60417 | 0.60417 | 0.60417
Winter | 141 | 12:00 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741
Winter | 141 | 13:00 | 0.57281 | 0.57281 | 0.57281 | 0.57281 | 0.57281 | 0.57281 | 0.57281 | 0.57281 | 0.57281 | 0.57281 | 0.57281 | 0.57281
Winter | 141 | 14:00 | 0.56283 | 0.56283 | 0.56283 | 0.56283 | 0.56283 | 0.56283 | 0.56283 | 0.56283 | 0.56283 | 0.56283 | 0.56283 | 0.56283
Winter | 141 | 15:00 | 0.5494 | 0.5494 | 0.5494 | 0.5494 | 0.5494 | 0.5494 | 0.5494 | 0.5494 | 0.5494 | 0.5494 | 0.5494 | 0.5494
Winter | 141 | 16:00 | 0.58501 | 0.58501 | 0.58501 | 0.58501 | 0.58501 | 0.58501 | 0.58501 | 0.58501 | 0.58501 | 0.58501 | 0.58501 | 0.58501
Winter | 141 | 17:00 | 0.68076 | 0.68076 | 0.68076 | 0.68076 | 0.68076 | 0.68076 | 0.68076 | 0.68076 | 0.68076 | 0.68076 | 0.68076 | 0.68076
Winter | 141 | 18:00 | 0.79918 | 0.79918 | 0.79918 | 0.79918 | 0.79918 | 0.79918 | 0.79918 | 0.79918 | 0.79918 | 0.79918 | 0.79918 | 0.79918
Winter | 141 | 19:00 | 0.85235 | 0.85235 | 0.85235 | 0.85235 | 0.85235 | 0.85235 | 0.85235 | 0.85235 | 0.85235 | 0.85235 | 0.85235 | 0.85235
Winter | 141 | 20:00 | 0.80485 | 0.80485 | 0.80485 | 0.80485 | 0.80485 | 0.80485 | 0.80485 | 0.80485 | 0.80485 | 0.80485 | 0.80485 | 0.80485
Winter | 141 | 21:00 | 0.74732 | 0.74732 | 0.74732 | 0.74732 | 0.74732 | 0.74732 | 0.74732 | 0.74732 | 0.74732 | 0.74732 | 0.74732 | 0.74732
Winter | 141 | 22:00 | 0.65122 | 0.65122 | 0.65122 | 0.65122 | 0.65122 | 0.65122 | 0.65122 | 0.65122 | 0.65122 | 0.65122 | 0.65122 | 0.65122
Winter | 141 | 23:00 | 0.55758 | 0.55758 | 0.55758 | 0.55758 | 0.55758 | 0.55758 | 0.55758 | 0.55758 | 0.55758 | 0.55758 | 0.55758 | 0.55758
Winter | 141 | 24:00 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775
Winter | 142 | 1:00 | 0.45541 | 0.45541 | 0.45541 | 0.45541 | 0.45541 | 0.45541 | 0.45541 | 0.45541 | 0.45541 | 0.45541 | 0.45541 | 0.45541
Winter | 142 | 2:00 | 0.44257 | 0.44257 | 0.44257 | 0.44257 | 0.44257 | 0.44257 | 0.44257 | 0.44257 | 0.44257 | 0.44257 | 0.44257 | 0.44257
Winter | 142 | 3:00 | 0.40648 | 0.40648 | 0.40648 | 0.40648 | 0.40648 | 0.40648 | 0.40648 | 0.40648 | 0.40648 | 0.40648 | 0.40648 | 0.40648
Winter | 142 | 4:00 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803
Winter | 142 | 5:00 | 0.40086 | 0.40086 | 0.40086 | 0.40086 | 0.40086 | 0.40086 | 0.40086 | 0.40086 | 0.40086 | 0.40086 | 0.40086 | 0.40086
Winter | 142 | 6:00 | 0.45271 | 0.45271 | 0.45271 | 0.45271 | 0.45271 | 0.45271 | 0.45271 | 0.45271 | 0.45271 | 0.45271 | 0.45271 | 0.45271
Winter | 142 | 7:00 | 0.56538 | 0.56538 | 0.56538 | 0.56538 | 0.56538 | 0.56538 | 0.56538 | 0.56538 | 0.56538 | 0.56538 | 0.56538 | 0.56538
Winter | 142 | 8:00 | 0.63291 | 0.63291 | 0.63291 | 0.63291 | 0.63291 | 0.63291 | 0.63291 | 0.63291 | 0.63291 | 0.63291 | 0.63291 | 0.63291
Winter | 142 | 9:00 | 0.58807 | 0.58807 | 0.58807 | 0.58807 | 0.58807 | 0.58807 | 0.58807 | 0.58807 | 0.58807 | 0.58807 | 0.58807 | 0.58807
Winter | 142 | 10:00 | 0.55648 | 0.55648 | 0.55648 | 0.55648 | 0.55648 | 0.55648 | 0.55648 | 0.55648 | 0.55648 | 0.55648 | 0.55648 | 0.55648
Winter | 142 | 11:00 | 0.5228 | 0.5228 | 0.5228 | 0.5228 | 0.5228 | 0.5228 | 0.5228 | 0.5228 | 0.5228 | 0.5228 | 0.5228 | 0.5228
Winter | 142 | 12:00 | 0.48475 | 0.48475 | 0.48475 | 0.48475 | 0.48475 | 0.48475 | 0.48475 | 0.48475 | 0.48475 | 0.48475 | 0.48475 | 0.48475
Winter | 142 | 13:00 | 0.50253 | 0.50253 | 0.50253 | 0.50253 | 0.50253 | 0.50253 | 0.50253 | 0.50253 | 0.50253 | 0.50253 | 0.50253 | 0.50253
Winter | 142 | 14:00 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49725
Winter | 142 | 15:00 | 0.50106 | 0.50106 | 0.50106 | 0.50106 | 0.50106 | 0.50106 | 0.50106 | 0.50106 | 0.50106 | 0.50106 | 0.50106 | 0.50106
Winter | 142 | 16:00 | 0.54196 | 0.54196 | 0.54196 | 0.54196 | 0.54196 | 0.54196 | 0.54196 | 0.54196 | 0.54196 | 0.54196 | 0.54196 | 0.54196
Winter | 142 | 17:00 | 0.64694 | 0.64694 | 0.64694 | 0.64694 | 0.64694 | 0.64694 | 0.64694 | 0.64694 | 0.64694 | 0.64694 | 0.64694 | 0.64694
Winter | 142 | 18:00 | 0.84933 | 0.84933 | 0.84933 | 0.84933 | 0.84933 | 0.84933 | 0.84933 | 0.84933 | 0.84933 | 0.84933 | 0.84933 | 0.84933
Winter | 142 | 19:00 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852
Winter | 142 | 20:00 | 0.84346 | 0.84346 | 0.84346 | 0.84346 | 0.84346 | 0.84346 | 0.84346 | 0.84346 | 0.84346 | 0.84346 | 0.84346 | 0.84346
Winter | 142 | 21:00 | 0.78446 | 0.78446 | 0.78446 | 0.78446 | 0.78446 | 0.78446 | 0.78446 | 0.78446 | 0.78446 | 0.78446 | 0.78446 | 0.78446
Winter | 142 | 22:00 | 0.66592 | 0.66592 | 0.66592 | 0.66592 | 0.66592 | 0.66592 | 0.66592 | 0.66592 | 0.66592 | 0.66592 | 0.66592 | 0.66592
Winter | 142 | 23:00 | 0.54741 | 0.54741 | 0.54741 | 0.54741 | 0.54741 | 0.54741 | 0.54741 | 0.54741 | 0.54741 | 0.54741 | 0.54741 | 0.54741
Winter | 142 | 24:00 | 0.48576 | 0.48576 | 0.48576 | 0.48576 | 0.48576 | 0.48576 | 0.48576 | 0.48576 | 0.48576 | 0.48576 | 0.48576 | 0.48576
Winter | 143 | 1:00 | 0.44555 | 0.44555 | 0.44555 | 0.44555 | 0.44555 | 0.44555 | 0.44555 | 0.44555 | 0.44555 | 0.44555 | 0.44555 | 0.44555
Winter | 143 | 2:00 | 0.43186 | 0.43186 | 0.43186 | 0.43186 | 0.43186 | 0.43186 | 0.43186 | 0.43186 | 0.43186 | 0.43186 | 0.43186 | 0.43186
Winter | 143 | 3:00 | 0.41684 | 0.41684 | 0.41684 | 0.41684 | 0.41684 | 0.41684 | 0.41684 | 0.41684 | 0.41684 | 0.41684 | 0.41684 | 0.41684
Winter | 143 | 4:00 | 0.39735 | 0.39735 | 0.39735 | 0.39735 | 0.39735 | 0.39735 | 0.39735 | 0.39735 | 0.39735 | 0.39735 | 0.39735 | 0.39735
Winter | 143 | 5:00 | 0.4154 | 0.4154 | 0.4154 | 0.4154 | 0.4154 | 0.4154 | 0.4154 | 0.4154 | 0.4154 | 0.4154 | 0.4154 | 0.4154
Winter | 143 | 6:00 | 0.47727 | 0.47727 | 0.47727 | 0.47727 | 0.47727 | 0.47727 | 0.47727 | 0.47727 | 0.47727 | 0.47727 | 0.47727 | 0.47727
Winter | 143 | 7:00 | 0.58389 | 0.58389 | 0.58389 | 0.58389 | 0.58389 | 0.58389 | 0.58389 | 0.58389 | 0.58389 | 0.58389 | 0.58389 | 0.58389
Winter | 143 | 8:00 | 0.61595 | 0.61595 | 0.61595 | 0.61595 | 0.61595 | 0.61595 | 0.61595 | 0.61595 | 0.61595 | 0.61595 | 0.61595 | 0.61595
Winter | 143 | 9:00 | 0.5531 | 0.5531 | 0.5531 | 0.5531 | 0.5531 | 0.5531 | 0.5531 | 0.5531 | 0.5531 | 0.5531 | 0.5531 | 0.5531
Winter | 143 | 10:00 | 0.53131 | 0.53131 | 0.53131 | 0.53131 | 0.53131 | 0.53131 | 0.53131 | 0.53131 | 0.53131 | 0.53131 | 0.53131 | 0.53131
Winter | 143 | 11:00 | 0.49013 | 0.49013 | 0.49013 | 0.49013 | 0.49013 | 0.49013 | 0.49013 | 0.49013 | 0.49013 | 0.49013 | 0.49013 | 0.49013
Winter | 143 | 12:00 | 0.47056 | 0.47056 | 0.47056 | 0.47056 | 0.47056 | 0.47056 | 0.47056 | 0.47056 | 0.47056 | 0.47056 | 0.47056 | 0.47056
Winter | 143 | 13:00 | 0.50129 | 0.50129 | 0.50129 | 0.50129 | 0.50129 | 0.50129 | 0.50129 | 0.50129 | 0.50129 | 0.50129 | 0.50129 | 0.50129
Winter | 143 | 14:00 | 0.52196 | 0.52196 | 0.52196 | 0.52196 | 0.52196 | 0.52196 | 0.52196 | 0.52196 | 0.52196 | 0.52196 | 0.52196 | 0.52196
Winter | 143 | 15:00 | 0.51492 | 0.51492 | 0.51492 | 0.51492 | 0.51492 | 0.51492 | 0.51492 | 0.51492 | 0.51492 | 0.51492 | 0.51492 | 0.51492
Winter | 143 | 16:00 | 0.51881 | 0.51881 | 0.51881 | 0.51881 | 0.51881 | 0.51881 | 0.51881 | 0.51881 | 0.51881 | 0.51881 | 0.51881 | 0.51881
Winter | 143 | 17:00 | 0.59926 | 0.59926 | 0.59926 | 0.59926 | 0.59926 | 0.59926 | 0.59926 | 0.59926 | 0.59926 | 0.59926 | 0.59926 | 0.59926
Winter | 143 | 18:00 | 0.79141 | 0.79141 | 0.79141 | 0.79141 | 0.79141 | 0.79141 | 0.79141 | 0.79141 | 0.79141 | 0.79141 | 0.79141 | 0.79141
Winter | 143 | 19:00 | 0.87369 | 0.87369 | 0.87369 | 0.87369 | 0.87369 | 0.87369 | 0.87369 | 0.87369 | 0.87369 | 0.87369 | 0.87369 | 0.87369
Winter | 143 | 20:00 | 0.81339 | 0.81339 | 0.81339 | 0.81339 | 0.81339 | 0.81339 | 0.81339 | 0.81339 | 0.81339 | 0.81339 | 0.81339 | 0.81339
Winter | 143 | 21:00 | 0.75114 | 0.75114 | 0.75114 | 0.75114 | 0.75114 | 0.75114 | 0.75114 | 0.75114 | 0.75114 | 0.75114 | 0.75114 | 0.75114
Winter | 143 | 22:00 | 0.63829 | 0.63829 | 0.63829 | 0.63829 | 0.63829 | 0.63829 | 0.63829 | 0.63829 | 0.63829 | 0.63829 | 0.63829 | 0.63829
Winter | 143 | 23:00 | 0.54308 | 0.54308 | 0.54308 | 0.54308 | 0.54308 | 0.54308 | 0.54308 | 0.54308 | 0.54308 | 0.54308 | 0.54308 | 0.54308
Winter | 143 | 24:00 | 0.49235 | 0.49235 | 0.49235 | 0.49235 | 0.49235 | 0.49235 | 0.49235 | 0.49235 | 0.49235 | 0.49235 | 0.49235 | 0.49235
Winter | 144 | 1:00 | 0.43395 | 0.43395 | 0.43395 | 0.43395 | 0.43395 | 0.43395 | 0.43395 | 0.43395 | 0.43395 | 0.43395 | 0.43395 | 0.43395
Winter | 144 | 2:00 | 0.41845 | 0.41845 | 0.41845 | 0.41845 | 0.41845 | 0.41845 | 0.41845 | 0.41845 | 0.41845 | 0.41845 | 0.41845 | 0.41845
Winter | 144 | 3:00 | 0.38518 | 0.38518 | 0.38518 | 0.38518 | 0.38518 | 0.38518 | 0.38518 | 0.38518 | 0.38518 | 0.38518 | 0.38518 | 0.38518
Winter | 144 | 4:00 | 0.36318 | 0.36318 | 0.36318 | 0.36318 | 0.36318 | 0.36318 | 0.36318 | 0.36318 | 0.36318 | 0.36318 | 0.36318 | 0.36318
Winter | 144 | 5:00 | 0.39013 | 0.39013 | 0.39013 | 0.39013 | 0.39013 | 0.39013 | 0.39013 | 0.39013 | 0.39013 | 0.39013 | 0.39013 | 0.39013
Winter | 144 | 6:00 | 0.45344 | 0.45344 | 0.45344 | 0.45344 | 0.45344 | 0.45344 | 0.45344 | 0.45344 | 0.45344 | 0.45344 | 0.45344 | 0.45344
Winter | 144 | 7:00 | 0.54812 | 0.54812 | 0.54812 | 0.54812 | 0.54812 | 0.54812 | 0.54812 | 0.54812 | 0.54812 | 0.54812 | 0.54812 | 0.54812
Winter | 144 | 8:00 | 0.59583 | 0.59583 | 0.59583 | 0.59583 | 0.59583 | 0.59583 | 0.59583 | 0.59583 | 0.59583 | 0.59583 | 0.59583 | 0.59583
Winter | 144 | 9:00 | 0.55488 | 0.55488 | 0.55488 | 0.55488 | 0.55488 | 0.55488 | 0.55488 | 0.55488 | 0.55488 | 0.55488 | 0.55488 | 0.55488
Winter | 144 | 10:00 | 0.54314 | 0.54314 | 0.54314 | 0.54314 | 0.54314 | 0.54314 | 0.54314 | 0.54314 | 0.54314 | 0.54314 | 0.54314 | 0.54314
Winter | 144 | 11:00 | 0.46187 | 0.46187 | 0.46187 | 0.46187 | 0.46187 | 0.46187 | 0.46187 | 0.46187 | 0.46187 | 0.46187 | 0.46187 | 0.46187
Winter | 144 | 12:00 | 0.47075 | 0.47075 | 0.47075 | 0.47075 | 0.47075 | 0.47075 | 0.47075 | 0.47075 | 0.47075 | 0.47075 | 0.47075 | 0.47075
Winter | 144 | 13:00 | 0.45979 | 0.45979 | 0.45979 | 0.45979 | 0.45979 | 0.45979 | 0.45979 | 0.45979 | 0.45979 | 0.45979 | 0.45979 | 0.45979
Winter | 144 | 14:00 | 0.45003 | 0.45003 | 0.45003 | 0.45003 | 0.45003 | 0.45003 | 0.45003 | 0.45003 | 0.45003 | 0.45003 | 0.45003 | 0.45003
Winter | 144 | 15:00 | 0.4679 | 0.4679 | 0.4679 | 0.4679 | 0.4679 | 0.4679 | 0.4679 | 0.4679 | 0.4679 | 0.4679 | 0.4679 | 0.4679
Winter | 144 | 16:00 | 0.48044 | 0.48044 | 0.48044 | 0.48044 | 0.48044 | 0.48044 | 0.48044 | 0.48044 | 0.48044 | 0.48044 | 0.48044 | 0.48044
Winter | 144 | 17:00 | 0.54734 | 0.54734 | 0.54734 | 0.54734 | 0.54734 | 0.54734 | 0.54734 | 0.54734 | 0.54734 | 0.54734 | 0.54734 | 0.54734
Winter | 144 | 18:00 | 0.71865 | 0.71865 | 0.71865 | 0.71865 | 0.71865 | 0.71865 | 0.71865 | 0.71865 | 0.71865 | 0.71865 | 0.71865 | 0.71865
Winter | 144 | 19:00 | 0.79003 | 0.79003 | 0.79003 | 0.79003 | 0.79003 | 0.79003 | 0.79003 | 0.79003 | 0.79003 | 0.79003 | 0.79003 | 0.79003
Winter | 144 | 20:00 | 0.75269 | 0.75269 | 0.75269 | 0.75269 | 0.75269 | 0.75269 | 0.75269 | 0.75269 | 0.75269 | 0.75269 | 0.75269 | 0.75269
Winter | 144 | 21:00 | 0.69977 | 0.69977 | 0.69977 | 0.69977 | 0.69977 | 0.69977 | 0.69977 | 0.69977 | 0.69977 | 0.69977 | 0.69977 | 0.69977
Winter | 144 | 22:00 | 0.59886 | 0.59886 | 0.59886 | 0.59886 | 0.59886 | 0.59886 | 0.59886 | 0.59886 | 0.59886 | 0.59886 | 0.59886 | 0.59886
Winter | 144 | 23:00 | 0.50239 | 0.50239 | 0.50239 | 0.50239 | 0.50239 | 0.50239 | 0.50239 | 0.50239 | 0.50239 | 0.50239 | 0.50239 | 0.50239
Winter | 144 | 24:00 | 0.45486 | 0.45486 | 0.45486 | 0.45486 | 0.45486 | 0.45486 | 0.45486 | 0.45486 | 0.45486 | 0.45486 | 0.45486 | 0.45486
Winter | 145 | 1:00 | 0.40675 | 0.40675 | 0.40675 | 0.40675 | 0.40675 | 0.40675 | 0.40675 | 0.40675 | 0.40675 | 0.40675 | 0.40675 | 0.40675
Winter | 145 | 2:00 | 0.38279 | 0.38279 | 0.38279 | 0.38279 | 0.38279 | 0.38279 | 0.38279 | 0.38279 | 0.38279 | 0.38279 | 0.38279 | 0.38279
Winter | 145 | 3:00 | 0.34695 | 0.34695 | 0.34695 | 0.34695 | 0.34695 | 0.34695 | 0.34695 | 0.34695 | 0.34695 | 0.34695 | 0.34695 | 0.34695
Winter | 145 | 4:00 | 0.33811 | 0.33811 | 0.33811 | 0.33811 | 0.33811 | 0.33811 | 0.33811 | 0.33811 | 0.33811 | 0.33811 | 0.33811 | 0.33811
Winter | 145 | 5:00 | 0.35009 | 0.35009 | 0.35009 | 0.35009 | 0.35009 | 0.35009 | 0.35009 | 0.35009 | 0.35009 | 0.35009 | 0.35009 | 0.35009
Winter | 145 | 6:00 | 0.42102 | 0.42102 | 0.42102 | 0.42102 | 0.42102 | 0.42102 | 0.42102 | 0.42102 | 0.42102 | 0.42102 | 0.42102 | 0.42102
Winter | 145 | 7:00 | 0.51396 | 0.51396 | 0.51396 | 0.51396 | 0.51396 | 0.51396 | 0.51396 | 0.51396 | 0.51396 | 0.51396 | 0.51396 | 0.51396
Winter | 145 | 8:00 | 0.53018 | 0.53018 | 0.53018 | 0.53018 | 0.53018 | 0.53018 | 0.53018 | 0.53018 | 0.53018 | 0.53018 | 0.53018 | 0.53018
Winter | 145 | 9:00 | 0.4788 | 0.4788 | 0.4788 | 0.4788 | 0.4788 | 0.4788 | 0.4788 | 0.4788 | 0.4788 | 0.4788 | 0.4788 | 0.4788
Winter | 145 | 10:00 | 0.46654 | 0.46654 | 0.46654 | 0.46654 | 0.46654 | 0.46654 | 0.46654 | 0.46654 | 0.46654 | 0.46654 | 0.46654 | 0.46654
Winter | 145 | 11:00 | 0.44195 | 0.44195 | 0.44195 | 0.44195 | 0.44195 | 0.44195 | 0.44195 | 0.44195 | 0.44195 | 0.44195 | 0.44195 | 0.44195
Winter | 145 | 12:00 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462
Winter | 145 | 13:00 | 0.44358 | 0.44358 | 0.44358 | 0.44358 | 0.44358 | 0.44358 | 0.44358 | 0.44358 | 0.44358 | 0.44358 | 0.44358 | 0.44358
Winter | 145 | 14:00 | 0.45824 | 0.45824 | 0.45824 | 0.45824 | 0.45824 | 0.45824 | 0.45824 | 0.45824 | 0.45824 | 0.45824 | 0.45824 | 0.45824
Winter | 145 | 15:00 | 0.45422 | 0.45422 | 0.45422 | 0.45422 | 0.45422 | 0.45422 | 0.45422 | 0.45422 | 0.45422 | 0.45422 | 0.45422 | 0.45422
Winter | 145 | 16:00 | 0.50648 | 0.50648 | 0.50648 | 0.50648 | 0.50648 | 0.50648 | 0.50648 | 0.50648 | 0.50648 | 0.50648 | 0.50648 | 0.50648
Winter | 145 | 17:00 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791 | 0.59791
Winter | 145 | 18:00 | 0.78485 | 0.78485 | 0.78485 | 0.78485 | 0.78485 | 0.78485 | 0.78485 | 0.78485 | 0.78485 | 0.78485 | 0.78485 | 0.78485
Winter | 145 | 19:00 | 0.84592 | 0.84592 | 0.84592 | 0.84592 | 0.84592 | 0.84592 | 0.84592 | 0.84592 | 0.84592 | 0.84592 | 0.84592 | 0.84592
Winter | 145 | 20:00 | 0.82247 | 0.82247 | 0.82247 | 0.82247 | 0.82247 | 0.82247 | 0.82247 | 0.82247 | 0.82247 | 0.82247 | 0.82247 | 0.82247
Winter | 145 | 21:00 | 0.77696 | 0.77696 | 0.77696 | 0.77696 | 0.77696 | 0.77696 | 0.77696 | 0.77696 | 0.77696 | 0.77696 | 0.77696 | 0.77696
Winter | 145 | 22:00 | 0.65346 | 0.65346 | 0.65346 | 0.65346 | 0.65346 | 0.65346 | 0.65346 | 0.65346 | 0.65346 | 0.65346 | 0.65346 | 0.65346
Winter | 145 | 23:00 | 0.55701 | 0.55701 | 0.55701 | 0.55701 | 0.55701 | 0.55701 | 0.55701 | 0.55701 | 0.55701 | 0.55701 | 0.55701 | 0.55701
Winter | 145 | 24:00 | 0.49139 | 0.49139 | 0.49139 | 0.49139 | 0.49139 | 0.49139 | 0.49139 | 0.49139 | 0.49139 | 0.49139 | 0.49139 | 0.49139
Winter | 146 | 1:00 | 0.46032 | 0.46032 | 0.46032 | 0.46032 | 0.46032 | 0.46032 | 0.46032 | 0.46032 | 0.46032 | 0.46032 | 0.46032 | 0.46032
Winter | 146 | 2:00 | 0.4498 | 0.4498 | 0.4498 | 0.4498 | 0.4498 | 0.4498 | 0.4498 | 0.4498 | 0.4498 | 0.4498 | 0.4498 | 0.4498
Winter | 146 | 3:00 | 0.40784 | 0.40784 | 0.40784 | 0.40784 | 0.40784 | 0.40784 | 0.40784 | 0.40784 | 0.40784 | 0.40784 | 0.40784 | 0.40784
Winter | 146 | 4:00 | 0.3973 | 0.3973 | 0.3973 | 0.3973 | 0.3973 | 0.3973 | 0.3973 | 0.3973 | 0.3973 | 0.3973 | 0.3973 | 0.3973
Winter | 146 | 5:00 | 0.4196 | 0.4196 | 0.4196 | 0.4196 | 0.4196 | 0.4196 | 0.4196 | 0.4196 | 0.4196 | 0.4196 | 0.4196 | 0.4196
Winter | 146 | 6:00 | 0.47119 | 0.47119 | 0.47119 | 0.47119 | 0.47119 | 0.47119 | 0.47119 | 0.47119 | 0.47119 | 0.47119 | 0.47119 | 0.47119
Winter | 146 | 7:00 | 0.57145 | 0.57145 | 0.57145 | 0.57145 | 0.57145 | 0.57145 | 0.57145 | 0.57145 | 0.57145 | 0.57145 | 0.57145 | 0.57145
Winter | 146 | 8:00 | 0.60607 | 0.60607 | 0.60607 | 0.60607 | 0.60607 | 0.60607 | 0.60607 | 0.60607 | 0.60607 | 0.60607 | 0.60607 | 0.60607
Winter | 146 | 9:00 | 0.54791 | 0.54791 | 0.54791 | 0.54791 | 0.54791 | 0.54791 | 0.54791 | 0.54791 | 0.54791 | 0.54791 | 0.54791 | 0.54791
Winter | 146 | 10:00 | 0.5276 | 0.5276 | 0.5276 | 0.5276 | 0.5276 | 0.5276 | 0.5276 | 0.5276 | 0.5276 | 0.5276 | 0.5276 | 0.5276
Winter | 146 | 11:00 | 0.52383 | 0.52383 | 0.52383 | 0.52383 | 0.52383 | 0.52383 | 0.52383 | 0.52383 | 0.52383 | 0.52383 | 0.52383 | 0.52383
Winter | 146 | 12:00 | 0.50549 | 0.50549 | 0.50549 | 0.50549 | 0.50549 | 0.50549 | 0.50549 | 0.50549 | 0.50549 | 0.50549 | 0.50549 | 0.50549
Winter | 146 | 13:00 | 0.51078 | 0.51078 | 0.51078 | 0.51078 | 0.51078 | 0.51078 | 0.51078 | 0.51078 | 0.51078 | 0.51078 | 0.51078 | 0.51078
Winter | 146 | 14:00 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085
Winter | 146 | 15:00 | 0.51555 | 0.51555 | 0.51555 | 0.51555 | 0.51555 | 0.51555 | 0.51555 | 0.51555 | 0.51555 | 0.51555 | 0.51555 | 0.51555
Winter | 146 | 16:00 | 0.51104 | 0.51104 | 0.51104 | 0.51104 | 0.51104 | 0.51104 | 0.51104 | 0.51104 | 0.51104 | 0.51104 | 0.51104 | 0.51104
Winter | 146 | 17:00 | 0.59689 | 0.59689 | 0.59689 | 0.59689 | 0.59689 | 0.59689 | 0.59689 | 0.59689 | 0.59689 | 0.59689 | 0.59689 | 0.59689
Winter | 146 | 18:00 | 0.75126 | 0.75126 | 0.75126 | 0.75126 | 0.75126 | 0.75126 | 0.75126 | 0.75126 | 0.75126 | 0.75126 | 0.75126 | 0.75126
Winter | 146 | 19:00 | 0.84273 | 0.84273 | 0.84273 | 0.84273 | 0.84273 | 0.84273 | 0.84273 | 0.84273 | 0.84273 | 0.84273 | 0.84273 | 0.84273
Winter | 146 | 20:00 | 0.80102 | 0.80102 | 0.80102 | 0.80102 | 0.80102 | 0.80102 | 0.80102 | 0.80102 | 0.80102 | 0.80102 | 0.80102 | 0.80102
Winter | 146 | 21:00 | 0.75853 | 0.75853 | 0.75853 | 0.75853 | 0.75853 | 0.75853 | 0.75853 | 0.75853 | 0.75853 | 0.75853 | 0.75853 | 0.75853
Winter | 146 | 22:00 | 0.67951 | 0.67951 | 0.67951 | 0.67951 | 0.67951 | 0.67951 | 0.67951 | 0.67951 | 0.67951 | 0.67951 | 0.67951 | 0.67951
Winter | 146 | 23:00 | 0.5946 | 0.5946 | 0.5946 | 0.5946 | 0.5946 | 0.5946 | 0.5946 | 0.5946 | 0.5946 | 0.5946 | 0.5946 | 0.5946
Winter | 146 | 24:00 | 0.52799 | 0.52799 | 0.52799 | 0.52799 | 0.52799 | 0.52799 | 0.52799 | 0.52799 | 0.52799 | 0.52799 | 0.52799 | 0.52799
Winter | 147 | 1:00 | 0.47388 | 0.47388 | 0.47388 | 0.47388 | 0.47388 | 0.47388 | 0.47388 | 0.47388 | 0.47388 | 0.47388 | 0.47388 | 0.47388
Winter | 147 | 2:00 | 0.45883 | 0.45883 | 0.45883 | 0.45883 | 0.45883 | 0.45883 | 0.45883 | 0.45883 | 0.45883 | 0.45883 | 0.45883 | 0.45883
Winter | 147 | 3:00 | 0.41528 | 0.41528 | 0.41528 | 0.41528 | 0.41528 | 0.41528 | 0.41528 | 0.41528 | 0.41528 | 0.41528 | 0.41528 | 0.41528
Winter | 147 | 4:00 | 0.39039 | 0.39039 | 0.39039 | 0.39039 | 0.39039 | 0.39039 | 0.39039 | 0.39039 | 0.39039 | 0.39039 | 0.39039 | 0.39039
Winter | 147 | 5:00 | 0.39525 | 0.39525 | 0.39525 | 0.39525 | 0.39525 | 0.39525 | 0.39525 | 0.39525 | 0.39525 | 0.39525 | 0.39525 | 0.39525
Winter | 147 | 6:00 | 0.4342 | 0.4342 | 0.4342 | 0.4342 | 0.4342 | 0.4342 | 0.4342 | 0.4342 | 0.4342 | 0.4342 | 0.4342 | 0.4342
Winter | 147 | 7:00 | 0.46597 | 0.46597 | 0.46597 | 0.46597 | 0.46597 | 0.46597 | 0.46597 | 0.46597 | 0.46597 | 0.46597 | 0.46597 | 0.46597
Winter | 147 | 8:00 | 0.51864 | 0.51864 | 0.51864 | 0.51864 | 0.51864 | 0.51864 | 0.51864 | 0.51864 | 0.51864 | 0.51864 | 0.51864 | 0.51864
Winter | 147 | 9:00 | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0.587
Winter | 147 | 10:00 | 0.55383 | 0.55383 | 0.55383 | 0.55383 | 0.55383 | 0.55383 | 0.55383 | 0.55383 | 0.55383 | 0.55383 | 0.55383 | 0.55383
Winter | 147 | 11:00 | 0.52906 | 0.52906 | 0.52906 | 0.52906 | 0.52906 | 0.52906 | 0.52906 | 0.52906 | 0.52906 | 0.52906 | 0.52906 | 0.52906
Winter | 147 | 12:00 | 0.55283 | 0.55283 | 0.55283 | 0.55283 | 0.55283 | 0.55283 | 0.55283 | 0.55283 | 0.55283 | 0.55283 | 0.55283 | 0.55283
Winter | 147 | 13:00 | 0.54845 | 0.54845 | 0.54845 | 0.54845 | 0.54845 | 0.54845 | 0.54845 | 0.54845 | 0.54845 | 0.54845 | 0.54845 | 0.54845
Winter | 147 | 14:00 | 0.53767 | 0.53767 | 0.53767 | 0.53767 | 0.53767 | 0.53767 | 0.53767 | 0.53767 | 0.53767 | 0.53767 | 0.53767 | 0.53767
Winter | 147 | 15:00 | 0.52359 | 0.52359 | 0.52359 | 0.52359 | 0.52359 | 0.52359 | 0.52359 | 0.52359 | 0.52359 | 0.52359 | 0.52359 | 0.52359
Winter | 147 | 16:00 | 0.52919 | 0.52919 | 0.52919 | 0.52919 | 0.52919 | 0.52919 | 0.52919 | 0.52919 | 0.52919 | 0.52919 | 0.52919 | 0.52919
Winter | 147 | 17:00 | 0.58868 | 0.58868 | 0.58868 | 0.58868 | 0.58868 | 0.58868 | 0.58868 | 0.58868 | 0.58868 | 0.58868 | 0.58868 | 0.58868
Winter | 147 | 18:00 | 0.71627 | 0.71627 | 0.71627 | 0.71627 | 0.71627 | 0.71627 | 0.71627 | 0.71627 | 0.71627 | 0.71627 | 0.71627 | 0.71627
Winter | 147 | 19:00 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7962
Winter | 147 | 20:00 | 0.74035 | 0.74035 | 0.74035 | 0.74035 | 0.74035 | 0.74035 | 0.74035 | 0.74035 | 0.74035 | 0.74035 | 0.74035 | 0.74035
Winter | 147 | 21:00 | 0.69749 | 0.69749 | 0.69749 | 0.69749 | 0.69749 | 0.69749 | 0.69749 | 0.69749 | 0.69749 | 0.69749 | 0.69749 | 0.69749
Winter | 147 | 22:00 | 0.63648 | 0.63648 | 0.63648 | 0.63648 | 0.63648 | 0.63648 | 0.63648 | 0.63648 | 0.63648 | 0.63648 | 0.63648 | 0.63648
Winter | 147 | 23:00 | 0.5927 | 0.5927 | 0.5927 | 0.5927 | 0.5927 | 0.5927 | 0.5927 | 0.5927 | 0.5927 | 0.5927 | 0.5927 | 0.5927
Winter | 147 | 24:00 | 0.5442 | 0.5442 | 0.5442 | 0.5442 | 0.5442 | 0.5442 | 0.5442 | 0.5442 | 0.5442 | 0.5442 | 0.5442 | 0.5442
Winter | 148 | 1:00 | 0.48608 | 0.48608 | 0.48608 | 0.48608 | 0.48608 | 0.48608 | 0.48608 | 0.48608 | 0.48608 | 0.48608 | 0.48608 | 0.48608
Winter | 148 | 2:00 | 0.45508 | 0.45508 | 0.45508 | 0.45508 | 0.45508 | 0.45508 | 0.45508 | 0.45508 | 0.45508 | 0.45508 | 0.45508 | 0.45508
Winter | 148 | 3:00 | 0.4193 | 0.4193 | 0.4193 | 0.4193 | 0.4193 | 0.4193 | 0.4193 | 0.4193 | 0.4193 | 0.4193 | 0.4193 | 0.4193
Winter | 148 | 4:00 | 0.38028 | 0.38028 | 0.38028 | 0.38028 | 0.38028 | 0.38028 | 0.38028 | 0.38028 | 0.38028 | 0.38028 | 0.38028 | 0.38028
Winter | 148 | 5:00 | 0.37388 | 0.37388 | 0.37388 | 0.37388 | 0.37388 | 0.37388 | 0.37388 | 0.37388 | 0.37388 | 0.37388 | 0.37388 | 0.37388
Winter | 148 | 6:00 | 0.39208 | 0.39208 | 0.39208 | 0.39208 | 0.39208 | 0.39208 | 0.39208 | 0.39208 | 0.39208 | 0.39208 | 0.39208 | 0.39208
Winter | 148 | 7:00 | 0.41656 | 0.41656 | 0.41656 | 0.41656 | 0.41656 | 0.41656 | 0.41656 | 0.41656 | 0.41656 | 0.41656 | 0.41656 | 0.41656
Winter | 148 | 8:00 | 0.45632 | 0.45632 | 0.45632 | 0.45632 | 0.45632 | 0.45632 | 0.45632 | 0.45632 | 0.45632 | 0.45632 | 0.45632 | 0.45632
Winter | 148 | 9:00 | 0.50294 | 0.50294 | 0.50294 | 0.50294 | 0.50294 | 0.50294 | 0.50294 | 0.50294 | 0.50294 | 0.50294 | 0.50294 | 0.50294
Winter | 148 | 10:00 | 0.52112 | 0.52112 | 0.52112 | 0.52112 | 0.52112 | 0.52112 | 0.52112 | 0.52112 | 0.52112 | 0.52112 | 0.52112 | 0.52112
Winter | 148 | 11:00 | 0.54533 | 0.54533 | 0.54533 | 0.54533 | 0.54533 | 0.54533 | 0.54533 | 0.54533 | 0.54533 | 0.54533 | 0.54533 | 0.54533
Winter | 148 | 12:00 | 0.53721 | 0.53721 | 0.53721 | 0.53721 | 0.53721 | 0.53721 | 0.53721 | 0.53721 | 0.53721 | 0.53721 | 0.53721 | 0.53721
Winter | 148 | 13:00 | 0.52487 | 0.52487 | 0.52487 | 0.52487 | 0.52487 | 0.52487 | 0.52487 | 0.52487 | 0.52487 | 0.52487 | 0.52487 | 0.52487
Winter | 148 | 14:00 | 0.53706 | 0.53706 | 0.53706 | 0.53706 | 0.53706 | 0.53706 | 0.53706 | 0.53706 | 0.53706 | 0.53706 | 0.53706 | 0.53706
Winter | 148 | 15:00 | 0.54709 | 0.54709 | 0.54709 | 0.54709 | 0.54709 | 0.54709 | 0.54709 | 0.54709 | 0.54709 | 0.54709 | 0.54709 | 0.54709
Winter | 148 | 16:00 | 0.59045 | 0.59045 | 0.59045 | 0.59045 | 0.59045 | 0.59045 | 0.59045 | 0.59045 | 0.59045 | 0.59045 | 0.59045 | 0.59045
Winter | 148 | 17:00 | 0.66296 | 0.66296 | 0.66296 | 0.66296 | 0.66296 | 0.66296 | 0.66296 | 0.66296 | 0.66296 | 0.66296 | 0.66296 | 0.66296
Winter | 148 | 18:00 | 0.78201 | 0.78201 | 0.78201 | 0.78201 | 0.78201 | 0.78201 | 0.78201 | 0.78201 | 0.78201 | 0.78201 | 0.78201 | 0.78201
Winter | 148 | 19:00 | 0.83386 | 0.83386 | 0.83386 | 0.83386 | 0.83386 | 0.83386 | 0.83386 | 0.83386 | 0.83386 | 0.83386 | 0.83386 | 0.83386
Winter | 148 | 20:00 | 0.78904 | 0.78904 | 0.78904 | 0.78904 | 0.78904 | 0.78904 | 0.78904 | 0.78904 | 0.78904 | 0.78904 | 0.78904 | 0.78904
Winter | 148 | 21:00 | 0.72865 | 0.72865 | 0.72865 | 0.72865 | 0.72865 | 0.72865 | 0.72865 | 0.72865 | 0.72865 | 0.72865 | 0.72865 | 0.72865
Winter | 148 | 22:00 | 0.62696 | 0.62696 | 0.62696 | 0.62696 | 0.62696 | 0.62696 | 0.62696 | 0.62696 | 0.62696 | 0.62696 | 0.62696 | 0.62696
Winter | 148 | 23:00 | 0.52589 | 0.52589 | 0.52589 | 0.52589 | 0.52589 | 0.52589 | 0.52589 | 0.52589 | 0.52589 | 0.52589 | 0.52589 | 0.52589
Winter | 148 | 24:00 | 0.47803 | 0.47803 | 0.47803 | 0.47803 | 0.47803 | 0.47803 | 0.47803 | 0.47803 | 0.47803 | 0.47803 | 0.47803 | 0.47803
Winter | 149 | 1:00 | 0.44152 | 0.44152 | 0.44152 | 0.44152 | 0.44152 | 0.44152 | 0.44152 | 0.44152 | 0.44152 | 0.44152 | 0.44152 | 0.44152
Winter | 149 | 2:00 | 0.43317 | 0.43317 | 0.43317 | 0.43317 | 0.43317 | 0.43317 | 0.43317 | 0.43317 | 0.43317 | 0.43317 | 0.43317 | 0.43317
Winter | 149 | 3:00 | 0.40661 | 0.40661 | 0.40661 | 0.40661 | 0.40661 | 0.40661 | 0.40661 | 0.40661 | 0.40661 | 0.40661 | 0.40661 | 0.40661
Winter | 149 | 4:00 | 0.38642 | 0.38642 | 0.38642 | 0.38642 | 0.38642 | 0.38642 | 0.38642 | 0.38642 | 0.38642 | 0.38642 | 0.38642 | 0.38642
Winter | 149 | 5:00 | 0.41358 | 0.41358 | 0.41358 | 0.41358 | 0.41358 | 0.41358 | 0.41358 | 0.41358 | 0.41358 | 0.41358 | 0.41358 | 0.41358
Winter | 149 | 6:00 | 0.48002 | 0.48002 | 0.48002 | 0.48002 | 0.48002 | 0.48002 | 0.48002 | 0.48002 | 0.48002 | 0.48002 | 0.48002 | 0.48002
Winter | 149 | 7:00 | 0.5896 | 0.5896 | 0.5896 | 0.5896 | 0.5896 | 0.5896 | 0.5896 | 0.5896 | 0.5896 | 0.5896 | 0.5896 | 0.5896
Winter | 149 | 8:00 | 0.62304 | 0.62304 | 0.62304 | 0.62304 | 0.62304 | 0.62304 | 0.62304 | 0.62304 | 0.62304 | 0.62304 | 0.62304 | 0.62304
Winter | 149 | 9:00 | 0.55957 | 0.55957 | 0.55957 | 0.55957 | 0.55957 | 0.55957 | 0.55957 | 0.55957 | 0.55957 | 0.55957 | 0.55957 | 0.55957
Winter | 149 | 10:00 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525
Winter | 149 | 11:00 | 0.50307 | 0.50307 | 0.50307 | 0.50307 | 0.50307 | 0.50307 | 0.50307 | 0.50307 | 0.50307 | 0.50307 | 0.50307 | 0.50307
Winter | 149 | 12:00 | 0.47732 | 0.47732 | 0.47732 | 0.47732 | 0.47732 | 0.47732 | 0.47732 | 0.47732 | 0.47732 | 0.47732 | 0.47732 | 0.47732
Winter | 149 | 13:00 | 0.486 | 0.486 | 0.486 | 0.486 | 0.486 | 0.486 | 0.486 | 0.486 | 0.486 | 0.486 | 0.486 | 0.486
Winter | 149 | 14:00 | 0.46021 | 0.46021 | 0.46021 | 0.46021 | 0.46021 | 0.46021 | 0.46021 | 0.46021 | 0.46021 | 0.46021 | 0.46021 | 0.46021
Winter | 149 | 15:00 | 0.47372 | 0.47372 | 0.47372 | 0.47372 | 0.47372 | 0.47372 | 0.47372 | 0.47372 | 0.47372 | 0.47372 | 0.47372 | 0.47372
Winter | 149 | 16:00 | 0.49673 | 0.49673 | 0.49673 | 0.49673 | 0.49673 | 0.49673 | 0.49673 | 0.49673 | 0.49673 | 0.49673 | 0.49673 | 0.49673
Winter | 149 | 17:00 | 0.61038 | 0.61038 | 0.61038 | 0.61038 | 0.61038 | 0.61038 | 0.61038 | 0.61038 | 0.61038 | 0.61038 | 0.61038 | 0.61038
Winter | 149 | 18:00 | 0.78274 | 0.78274 | 0.78274 | 0.78274 | 0.78274 | 0.78274 | 0.78274 | 0.78274 | 0.78274 | 0.78274 | 0.78274 | 0.78274
Winter | 149 | 19:00 | 0.87671 | 0.87671 | 0.87671 | 0.87671 | 0.87671 | 0.87671 | 0.87671 | 0.87671 | 0.87671 | 0.87671 | 0.87671 | 0.87671
Winter | 149 | 20:00 | 0.81542 | 0.81542 | 0.81542 | 0.81542 | 0.81542 | 0.81542 | 0.81542 | 0.81542 | 0.81542 | 0.81542 | 0.81542 | 0.81542
Winter | 149 | 21:00 | 0.76098 | 0.76098 | 0.76098 | 0.76098 | 0.76098 | 0.76098 | 0.76098 | 0.76098 | 0.76098 | 0.76098 | 0.76098 | 0.76098
Winter | 149 | 22:00 | 0.63982 | 0.63982 | 0.63982 | 0.63982 | 0.63982 | 0.63982 | 0.63982 | 0.63982 | 0.63982 | 0.63982 | 0.63982 | 0.63982
Winter | 149 | 23:00 | 0.54304 | 0.54304 | 0.54304 | 0.54304 | 0.54304 | 0.54304 | 0.54304 | 0.54304 | 0.54304 | 0.54304 | 0.54304 | 0.54304
Winter | 149 | 24:00 | 0.49152 | 0.49152 | 0.49152 | 0.49152 | 0.49152 | 0.49152 | 0.49152 | 0.49152 | 0.49152 | 0.49152 | 0.49152 | 0.49152
Winter | 150 | 1:00 | 0.44399 | 0.44399 | 0.44399 | 0.44399 | 0.44399 | 0.44399 | 0.44399 | 0.44399 | 0.44399 | 0.44399 | 0.44399 | 0.44399
Winter | 150 | 2:00 | 0.42577 | 0.42577 | 0.42577 | 0.42577 | 0.42577 | 0.42577 | 0.42577 | 0.42577 | 0.42577 | 0.42577 | 0.42577 | 0.42577
Winter | 150 | 3:00 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972
Winter | 150 | 4:00 | 0.39291 | 0.39291 | 0.39291 | 0.39291 | 0.39291 | 0.39291 | 0.39291 | 0.39291 | 0.39291 | 0.39291 | 0.39291 | 0.39291
Winter | 150 | 5:00 | 0.41347 | 0.41347 | 0.41347 | 0.41347 | 0.41347 | 0.41347 | 0.41347 | 0.41347 | 0.41347 | 0.41347 | 0.41347 | 0.41347
Winter | 150 | 6:00 | 0.4727 | 0.4727 | 0.4727 | 0.4727 | 0.4727 | 0.4727 | 0.4727 | 0.4727 | 0.4727 | 0.4727 | 0.4727 | 0.4727
Winter | 150 | 7:00 | 0.56791 | 0.56791 | 0.56791 | 0.56791 | 0.56791 | 0.56791 | 0.56791 | 0.56791 | 0.56791 | 0.56791 | 0.56791 | 0.56791
Winter | 150 | 8:00 | 0.60754 | 0.60754 | 0.60754 | 0.60754 | 0.60754 | 0.60754 | 0.60754 | 0.60754 | 0.60754 | 0.60754 | 0.60754 | 0.60754
Winter | 150 | 9:00 | 0.57746 | 0.57746 | 0.57746 | 0.57746 | 0.57746 | 0.57746 | 0.57746 | 0.57746 | 0.57746 | 0.57746 | 0.57746 | 0.57746
Winter | 150 | 10:00 | 0.54268 | 0.54268 | 0.54268 | 0.54268 | 0.54268 | 0.54268 | 0.54268 | 0.54268 | 0.54268 | 0.54268 | 0.54268 | 0.54268
Winter | 150 | 11:00 | 0.49912 | 0.49912 | 0.49912 | 0.49912 | 0.49912 | 0.49912 | 0.49912 | 0.49912 | 0.49912 | 0.49912 | 0.49912 | 0.49912
Winter | 150 | 12:00 | 0.48035 | 0.48035 | 0.48035 | 0.48035 | 0.48035 | 0.48035 | 0.48035 | 0.48035 | 0.48035 | 0.48035 | 0.48035 | 0.48035
Winter | 150 | 13:00 | 0.45531 | 0.45531 | 0.45531 | 0.45531 | 0.45531 | 0.45531 | 0.45531 | 0.45531 | 0.45531 | 0.45531 | 0.45531 | 0.45531
Winter | 150 | 14:00 | 0.44576 | 0.44576 | 0.44576 | 0.44576 | 0.44576 | 0.44576 | 0.44576 | 0.44576 | 0.44576 | 0.44576 | 0.44576 | 0.44576
Winter | 150 | 15:00 | 0.44626 | 0.44626 | 0.44626 | 0.44626 | 0.44626 | 0.44626 | 0.44626 | 0.44626 | 0.44626 | 0.44626 | 0.44626 | 0.44626
Winter | 150 | 16:00 | 0.46914 | 0.46914 | 0.46914 | 0.46914 | 0.46914 | 0.46914 | 0.46914 | 0.46914 | 0.46914 | 0.46914 | 0.46914 | 0.46914
Winter | 150 | 17:00 | 0.54006 | 0.54006 | 0.54006 | 0.54006 | 0.54006 | 0.54006 | 0.54006 | 0.54006 | 0.54006 | 0.54006 | 0.54006 | 0.54006
Winter | 150 | 18:00 | 0.70708 | 0.70708 | 0.70708 | 0.70708 | 0.70708 | 0.70708 | 0.70708 | 0.70708 | 0.70708 | 0.70708 | 0.70708 | 0.70708
Winter | 150 | 19:00 | 0.8252 | 0.8252 | 0.8252 | 0.8252 | 0.8252 | 0.8252 | 0.8252 | 0.8252 | 0.8252 | 0.8252 | 0.8252 | 0.8252
Winter | 150 | 20:00 | 0.79515 | 0.79515 | 0.79515 | 0.79515 | 0.79515 | 0.79515 | 0.79515 | 0.79515 | 0.79515 | 0.79515 | 0.79515 | 0.79515
Winter | 150 | 21:00 | 0.74346 | 0.74346 | 0.74346 | 0.74346 | 0.74346 | 0.74346 | 0.74346 | 0.74346 | 0.74346 | 0.74346 | 0.74346 | 0.74346
Winter | 150 | 22:00 | 0.6384 | 0.6384 | 0.6384 | 0.6384 | 0.6384 | 0.6384 | 0.6384 | 0.6384 | 0.6384 | 0.6384 | 0.6384 | 0.6384
Winter | 150 | 23:00 | 0.53968 | 0.53968 | 0.53968 | 0.53968 | 0.53968 | 0.53968 | 0.53968 | 0.53968 | 0.53968 | 0.53968 | 0.53968 | 0.53968
Winter | 150 | 24:00 | 0.48216 | 0.48216 | 0.48216 | 0.48216 | 0.48216 | 0.48216 | 0.48216 | 0.48216 | 0.48216 | 0.48216 | 0.48216 | 0.48216
Winter | 151 | 1:00 | 0.43471 | 0.43471 | 0.43471 | 0.43471 | 0.43471 | 0.43471 | 0.43471 | 0.43471 | 0.43471 | 0.43471 | 0.43471 | 0.43471
Winter | 151 | 2:00 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417
Winter | 151 | 3:00 | 0.38587 | 0.38587 | 0.38587 | 0.38587 | 0.38587 | 0.38587 | 0.38587 | 0.38587 | 0.38587 | 0.38587 | 0.38587 | 0.38587
Winter | 151 | 4:00 | 0.37197 | 0.37197 | 0.37197 | 0.37197 | 0.37197 | 0.37197 | 0.37197 | 0.37197 | 0.37197 | 0.37197 | 0.37197 | 0.37197
Winter | 151 | 5:00 | 0.37497 | 0.37497 | 0.37497 | 0.37497 | 0.37497 | 0.37497 | 0.37497 | 0.37497 | 0.37497 | 0.37497 | 0.37497 | 0.37497
Winter | 151 | 6:00 | 0.44004 | 0.44004 | 0.44004 | 0.44004 | 0.44004 | 0.44004 | 0.44004 | 0.44004 | 0.44004 | 0.44004 | 0.44004 | 0.44004
Winter | 151 | 7:00 | 0.55521 | 0.55521 | 0.55521 | 0.55521 | 0.55521 | 0.55521 | 0.55521 | 0.55521 | 0.55521 | 0.55521 | 0.55521 | 0.55521
Winter | 151 | 8:00 | 0.60505 | 0.60505 | 0.60505 | 0.60505 | 0.60505 | 0.60505 | 0.60505 | 0.60505 | 0.60505 | 0.60505 | 0.60505 | 0.60505
Winter | 151 | 9:00 | 0.54855 | 0.54855 | 0.54855 | 0.54855 | 0.54855 | 0.54855 | 0.54855 | 0.54855 | 0.54855 | 0.54855 | 0.54855 | 0.54855
Winter | 151 | 10:00 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498
Winter | 151 | 11:00 | 0.46364 | 0.46364 | 0.46364 | 0.46364 | 0.46364 | 0.46364 | 0.46364 | 0.46364 | 0.46364 | 0.46364 | 0.46364 | 0.46364
Winter | 151 | 12:00 | 0.43381 | 0.43381 | 0.43381 | 0.43381 | 0.43381 | 0.43381 | 0.43381 | 0.43381 | 0.43381 | 0.43381 | 0.43381 | 0.43381
Winter | 151 | 13:00 | 0.41471 | 0.41471 | 0.41471 | 0.41471 | 0.41471 | 0.41471 | 0.41471 | 0.41471 | 0.41471 | 0.41471 | 0.41471 | 0.41471
Winter | 151 | 14:00 | 0.4087 | 0.4087 | 0.4087 | 0.4087 | 0.4087 | 0.4087 | 0.4087 | 0.4087 | 0.4087 | 0.4087 | 0.4087 | 0.4087
Winter | 151 | 15:00 | 0.42462 | 0.42462 | 0.42462 | 0.42462 | 0.42462 | 0.42462 | 0.42462 | 0.42462 | 0.42462 | 0.42462 | 0.42462 | 0.42462
Winter | 151 | 16:00 | 0.44821 | 0.44821 | 0.44821 | 0.44821 | 0.44821 | 0.44821 | 0.44821 | 0.44821 | 0.44821 | 0.44821 | 0.44821 | 0.44821
Winter | 151 | 17:00 | 0.52483 | 0.52483 | 0.52483 | 0.52483 | 0.52483 | 0.52483 | 0.52483 | 0.52483 | 0.52483 | 0.52483 | 0.52483 | 0.52483
Winter | 151 | 18:00 | 0.66574 | 0.66574 | 0.66574 | 0.66574 | 0.66574 | 0.66574 | 0.66574 | 0.66574 | 0.66574 | 0.66574 | 0.66574 | 0.66574
Winter | 151 | 19:00 | 0.77007 | 0.77007 | 0.77007 | 0.77007 | 0.77007 | 0.77007 | 0.77007 | 0.77007 | 0.77007 | 0.77007 | 0.77007 | 0.77007
Winter | 151 | 20:00 | 0.75152 | 0.75152 | 0.75152 | 0.75152 | 0.75152 | 0.75152 | 0.75152 | 0.75152 | 0.75152 | 0.75152 | 0.75152 | 0.75152
Winter | 151 | 21:00 | 0.70367 | 0.70367 | 0.70367 | 0.70367 | 0.70367 | 0.70367 | 0.70367 | 0.70367 | 0.70367 | 0.70367 | 0.70367 | 0.70367
Winter | 151 | 22:00 | 0.61582 | 0.61582 | 0.61582 | 0.61582 | 0.61582 | 0.61582 | 0.61582 | 0.61582 | 0.61582 | 0.61582 | 0.61582 | 0.61582
Winter | 151 | 23:00 | 0.51333 | 0.51333 | 0.51333 | 0.51333 | 0.51333 | 0.51333 | 0.51333 | 0.51333 | 0.51333 | 0.51333 | 0.51333 | 0.51333
Winter | 151 | 24:00 | 0.4629 | 0.4629 | 0.4629 | 0.4629 | 0.4629 | 0.4629 | 0.4629 | 0.4629 | 0.4629 | 0.4629 | 0.4629 | 0.4629
Winter | 152 | 1:00 | 0.42453 | 0.42453 | 0.42453 | 0.42453 | 0.42453 | 0.42453 | 0.42453 | 0.42453 | 0.42453 | 0.42453 | 0.42453 | 0.42453
Winter | 152 | 2:00 | 0.41154 | 0.41154 | 0.41154 | 0.41154 | 0.41154 | 0.41154 | 0.41154 | 0.41154 | 0.41154 | 0.41154 | 0.41154 | 0.41154
Winter | 152 | 3:00 | 0.38129 | 0.38129 | 0.38129 | 0.38129 | 0.38129 | 0.38129 | 0.38129 | 0.38129 | 0.38129 | 0.38129 | 0.38129 | 0.38129
Winter | 152 | 4:00 | 0.36472 | 0.36472 | 0.36472 | 0.36472 | 0.36472 | 0.36472 | 0.36472 | 0.36472 | 0.36472 | 0.36472 | 0.36472 | 0.36472
Winter | 152 | 5:00 | 0.3992 | 0.3992 | 0.3992 | 0.3992 | 0.3992 | 0.3992 | 0.3992 | 0.3992 | 0.3992 | 0.3992 | 0.3992 | 0.3992
Winter | 152 | 6:00 | 0.45473 | 0.45473 | 0.45473 | 0.45473 | 0.45473 | 0.45473 | 0.45473 | 0.45473 | 0.45473 | 0.45473 | 0.45473 | 0.45473
Winter | 152 | 7:00 | 0.5601 | 0.5601 | 0.5601 | 0.5601 | 0.5601 | 0.5601 | 0.5601 | 0.5601 | 0.5601 | 0.5601 | 0.5601 | 0.5601
Winter | 152 | 8:00 | 0.61806 | 0.61806 | 0.61806 | 0.61806 | 0.61806 | 0.61806 | 0.61806 | 0.61806 | 0.61806 | 0.61806 | 0.61806 | 0.61806
Winter | 152 | 9:00 | 0.55596 | 0.55596 | 0.55596 | 0.55596 | 0.55596 | 0.55596 | 0.55596 | 0.55596 | 0.55596 | 0.55596 | 0.55596 | 0.55596
Winter | 152 | 10:00 | 0.53821 | 0.53821 | 0.53821 | 0.53821 | 0.53821 | 0.53821 | 0.53821 | 0.53821 | 0.53821 | 0.53821 | 0.53821 | 0.53821
Winter | 152 | 11:00 | 0.50176 | 0.50176 | 0.50176 | 0.50176 | 0.50176 | 0.50176 | 0.50176 | 0.50176 | 0.50176 | 0.50176 | 0.50176 | 0.50176
Winter | 152 | 12:00 | 0.50799 | 0.50799 | 0.50799 | 0.50799 | 0.50799 | 0.50799 | 0.50799 | 0.50799 | 0.50799 | 0.50799 | 0.50799 | 0.50799
Winter | 152 | 13:00 | 0.49937 | 0.49937 | 0.49937 | 0.49937 | 0.49937 | 0.49937 | 0.49937 | 0.49937 | 0.49937 | 0.49937 | 0.49937 | 0.49937
Winter | 152 | 14:00 | 0.48937 | 0.48937 | 0.48937 | 0.48937 | 0.48937 | 0.48937 | 0.48937 | 0.48937 | 0.48937 | 0.48937 | 0.48937 | 0.48937
Winter | 152 | 15:00 | 0.4883 | 0.4883 | 0.4883 | 0.4883 | 0.4883 | 0.4883 | 0.4883 | 0.4883 | 0.4883 | 0.4883 | 0.4883 | 0.4883
Winter | 152 | 16:00 | 0.52413 | 0.52413 | 0.52413 | 0.52413 | 0.52413 | 0.52413 | 0.52413 | 0.52413 | 0.52413 | 0.52413 | 0.52413 | 0.52413
Winter | 152 | 17:00 | 0.64863 | 0.64863 | 0.64863 | 0.64863 | 0.64863 | 0.64863 | 0.64863 | 0.64863 | 0.64863 | 0.64863 | 0.64863 | 0.64863
Winter | 152 | 18:00 | 0.80979 | 0.80979 | 0.80979 | 0.80979 | 0.80979 | 0.80979 | 0.80979 | 0.80979 | 0.80979 | 0.80979 | 0.80979 | 0.80979
Winter | 152 | 19:00 | 0.89351 | 0.89351 | 0.89351 | 0.89351 | 0.89351 | 0.89351 | 0.89351 | 0.89351 | 0.89351 | 0.89351 | 0.89351 | 0.89351
Winter | 152 | 20:00 | 0.86321 | 0.86321 | 0.86321 | 0.86321 | 0.86321 | 0.86321 | 0.86321 | 0.86321 | 0.86321 | 0.86321 | 0.86321 | 0.86321
Winter | 152 | 21:00 | 0.79568 | 0.79568 | 0.79568 | 0.79568 | 0.79568 | 0.79568 | 0.79568 | 0.79568 | 0.79568 | 0.79568 | 0.79568 | 0.79568
Winter | 152 | 22:00 | 0.68384 | 0.68384 | 0.68384 | 0.68384 | 0.68384 | 0.68384 | 0.68384 | 0.68384 | 0.68384 | 0.68384 | 0.68384 | 0.68384
Winter | 152 | 23:00 | 0.57793 | 0.57793 | 0.57793 | 0.57793 | 0.57793 | 0.57793 | 0.57793 | 0.57793 | 0.57793 | 0.57793 | 0.57793 | 0.57793
Winter | 152 | 24:00 | 0.50622 | 0.50622 | 0.50622 | 0.50622 | 0.50622 | 0.50622 | 0.50622 | 0.50622 | 0.50622 | 0.50622 | 0.50622 | 0.50622
Winter | 153 | 1:00 | 0.46724 | 0.46724 | 0.46724 | 0.46724 | 0.46724 | 0.46724 | 0.46724 | 0.46724 | 0.46724 | 0.46724 | 0.46724 | 0.46724
Winter | 153 | 2:00 | 0.45033 | 0.45033 | 0.45033 | 0.45033 | 0.45033 | 0.45033 | 0.45033 | 0.45033 | 0.45033 | 0.45033 | 0.45033 | 0.45033
Winter | 153 | 3:00 | 0.4186 | 0.4186 | 0.4186 | 0.4186 | 0.4186 | 0.4186 | 0.4186 | 0.4186 | 0.4186 | 0.4186 | 0.4186 | 0.4186
Winter | 153 | 4:00 | 0.39683 | 0.39683 | 0.39683 | 0.39683 | 0.39683 | 0.39683 | 0.39683 | 0.39683 | 0.39683 | 0.39683 | 0.39683 | 0.39683
Winter | 153 | 5:00 | 0.40545 | 0.40545 | 0.40545 | 0.40545 | 0.40545 | 0.40545 | 0.40545 | 0.40545 | 0.40545 | 0.40545 | 0.40545 | 0.40545
Winter | 153 | 6:00 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4677
Winter | 153 | 7:00 | 0.58456 | 0.58456 | 0.58456 | 0.58456 | 0.58456 | 0.58456 | 0.58456 | 0.58456 | 0.58456 | 0.58456 | 0.58456 | 0.58456
Winter | 153 | 8:00 | 0.66891 | 0.66891 | 0.66891 | 0.66891 | 0.66891 | 0.66891 | 0.66891 | 0.66891 | 0.66891 | 0.66891 | 0.66891 | 0.66891
Winter | 153 | 9:00 | 0.64015 | 0.64015 | 0.64015 | 0.64015 | 0.64015 | 0.64015 | 0.64015 | 0.64015 | 0.64015 | 0.64015 | 0.64015 | 0.64015
Winter | 153 | 10:00 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044
Winter | 153 | 11:00 | 0.57605 | 0.57605 | 0.57605 | 0.57605 | 0.57605 | 0.57605 | 0.57605 | 0.57605 | 0.57605 | 0.57605 | 0.57605 | 0.57605
Winter | 153 | 12:00 | 0.53641 | 0.53641 | 0.53641 | 0.53641 | 0.53641 | 0.53641 | 0.53641 | 0.53641 | 0.53641 | 0.53641 | 0.53641 | 0.53641
Winter | 153 | 13:00 | 0.51375 | 0.51375 | 0.51375 | 0.51375 | 0.51375 | 0.51375 | 0.51375 | 0.51375 | 0.51375 | 0.51375 | 0.51375 | 0.51375
Winter | 153 | 14:00 | 0.50303 | 0.50303 | 0.50303 | 0.50303 | 0.50303 | 0.50303 | 0.50303 | 0.50303 | 0.50303 | 0.50303 | 0.50303 | 0.50303
Winter | 153 | 15:00 | 0.49529 | 0.49529 | 0.49529 | 0.49529 | 0.49529 | 0.49529 | 0.49529 | 0.49529 | 0.49529 | 0.49529 | 0.49529 | 0.49529
Winter | 153 | 16:00 | 0.51036 | 0.51036 | 0.51036 | 0.51036 | 0.51036 | 0.51036 | 0.51036 | 0.51036 | 0.51036 | 0.51036 | 0.51036 | 0.51036
Winter | 153 | 17:00 | 0.57371 | 0.57371 | 0.57371 | 0.57371 | 0.57371 | 0.57371 | 0.57371 | 0.57371 | 0.57371 | 0.57371 | 0.57371 | 0.57371
Winter | 153 | 18:00 | 0.71264 | 0.71264 | 0.71264 | 0.71264 | 0.71264 | 0.71264 | 0.71264 | 0.71264 | 0.71264 | 0.71264 | 0.71264 | 0.71264
Winter | 153 | 19:00 | 0.82486 | 0.82486 | 0.82486 | 0.82486 | 0.82486 | 0.82486 | 0.82486 | 0.82486 | 0.82486 | 0.82486 | 0.82486 | 0.82486
Winter | 153 | 20:00 | 0.79057 | 0.79057 | 0.79057 | 0.79057 | 0.79057 | 0.79057 | 0.79057 | 0.79057 | 0.79057 | 0.79057 | 0.79057 | 0.79057
Winter | 153 | 21:00 | 0.75771 | 0.75771 | 0.75771 | 0.75771 | 0.75771 | 0.75771 | 0.75771 | 0.75771 | 0.75771 | 0.75771 | 0.75771 | 0.75771
Winter | 153 | 22:00 | 0.68783 | 0.68783 | 0.68783 | 0.68783 | 0.68783 | 0.68783 | 0.68783 | 0.68783 | 0.68783 | 0.68783 | 0.68783 | 0.68783
Winter | 153 | 23:00 | 0.61066 | 0.61066 | 0.61066 | 0.61066 | 0.61066 | 0.61066 | 0.61066 | 0.61066 | 0.61066 | 0.61066 | 0.61066 | 0.61066
Winter | 153 | 24:00 | 0.5419 | 0.5419 | 0.5419 | 0.5419 | 0.5419 | 0.5419 | 0.5419 | 0.5419 | 0.5419 | 0.5419 | 0.5419 | 0.5419
Winter | 154 | 1:00 | 0.48159 | 0.48159 | 0.48159 | 0.48159 | 0.48159 | 0.48159 | 0.48159 | 0.48159 | 0.48159 | 0.48159 | 0.48159 | 0.48159
Winter | 154 | 2:00 | 0.45616 | 0.45616 | 0.45616 | 0.45616 | 0.45616 | 0.45616 | 0.45616 | 0.45616 | 0.45616 | 0.45616 | 0.45616 | 0.45616
Winter | 154 | 3:00 | 0.41688 | 0.41688 | 0.41688 | 0.41688 | 0.41688 | 0.41688 | 0.41688 | 0.41688 | 0.41688 | 0.41688 | 0.41688 | 0.41688
Winter | 154 | 4:00 | 0.39823 | 0.39823 | 0.39823 | 0.39823 | 0.39823 | 0.39823 | 0.39823 | 0.39823 | 0.39823 | 0.39823 | 0.39823 | 0.39823
Winter | 154 | 5:00 | 0.38968 | 0.38968 | 0.38968 | 0.38968 | 0.38968 | 0.38968 | 0.38968 | 0.38968 | 0.38968 | 0.38968 | 0.38968 | 0.38968
Winter | 154 | 6:00 | 0.41248 | 0.41248 | 0.41248 | 0.41248 | 0.41248 | 0.41248 | 0.41248 | 0.41248 | 0.41248 | 0.41248 | 0.41248 | 0.41248
Winter | 154 | 7:00 | 0.44455 | 0.44455 | 0.44455 | 0.44455 | 0.44455 | 0.44455 | 0.44455 | 0.44455 | 0.44455 | 0.44455 | 0.44455 | 0.44455
Winter | 154 | 8:00 | 0.51665 | 0.51665 | 0.51665 | 0.51665 | 0.51665 | 0.51665 | 0.51665 | 0.51665 | 0.51665 | 0.51665 | 0.51665 | 0.51665
Winter | 154 | 9:00 | 0.60833 | 0.60833 | 0.60833 | 0.60833 | 0.60833 | 0.60833 | 0.60833 | 0.60833 | 0.60833 | 0.60833 | 0.60833 | 0.60833
Winter | 154 | 10:00 | 0.60361 | 0.60361 | 0.60361 | 0.60361 | 0.60361 | 0.60361 | 0.60361 | 0.60361 | 0.60361 | 0.60361 | 0.60361 | 0.60361
Winter | 154 | 11:00 | 0.58032 | 0.58032 | 0.58032 | 0.58032 | 0.58032 | 0.58032 | 0.58032 | 0.58032 | 0.58032 | 0.58032 | 0.58032 | 0.58032
Winter | 154 | 12:00 | 0.53589 | 0.53589 | 0.53589 | 0.53589 | 0.53589 | 0.53589 | 0.53589 | 0.53589 | 0.53589 | 0.53589 | 0.53589 | 0.53589
Winter | 154 | 13:00 | 0.48523 | 0.48523 | 0.48523 | 0.48523 | 0.48523 | 0.48523 | 0.48523 | 0.48523 | 0.48523 | 0.48523 | 0.48523 | 0.48523
Winter | 154 | 14:00 | 0.46126 | 0.46126 | 0.46126 | 0.46126 | 0.46126 | 0.46126 | 0.46126 | 0.46126 | 0.46126 | 0.46126 | 0.46126 | 0.46126
Winter | 154 | 15:00 | 0.45835 | 0.45835 | 0.45835 | 0.45835 | 0.45835 | 0.45835 | 0.45835 | 0.45835 | 0.45835 | 0.45835 | 0.45835 | 0.45835
Winter | 154 | 16:00 | 0.47555 | 0.47555 | 0.47555 | 0.47555 | 0.47555 | 0.47555 | 0.47555 | 0.47555 | 0.47555 | 0.47555 | 0.47555 | 0.47555
Winter | 154 | 17:00 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5221
Winter | 154 | 18:00 | 0.64788 | 0.64788 | 0.64788 | 0.64788 | 0.64788 | 0.64788 | 0.64788 | 0.64788 | 0.64788 | 0.64788 | 0.64788 | 0.64788
Winter | 154 | 19:00 | 0.76589 | 0.76589 | 0.76589 | 0.76589 | 0.76589 | 0.76589 | 0.76589 | 0.76589 | 0.76589 | 0.76589 | 0.76589 | 0.76589
Winter | 154 | 20:00 | 0.73692 | 0.73692 | 0.73692 | 0.73692 | 0.73692 | 0.73692 | 0.73692 | 0.73692 | 0.73692 | 0.73692 | 0.73692 | 0.73692
Winter | 154 | 21:00 | 0.69683 | 0.69683 | 0.69683 | 0.69683 | 0.69683 | 0.69683 | 0.69683 | 0.69683 | 0.69683 | 0.69683 | 0.69683 | 0.69683
Winter | 154 | 22:00 | 0.65452 | 0.65452 | 0.65452 | 0.65452 | 0.65452 | 0.65452 | 0.65452 | 0.65452 | 0.65452 | 0.65452 | 0.65452 | 0.65452
Winter | 154 | 23:00 | 0.59396 | 0.59396 | 0.59396 | 0.59396 | 0.59396 | 0.59396 | 0.59396 | 0.59396 | 0.59396 | 0.59396 | 0.59396 | 0.59396
Winter | 154 | 24:00 | 0.54464 | 0.54464 | 0.54464 | 0.54464 | 0.54464 | 0.54464 | 0.54464 | 0.54464 | 0.54464 | 0.54464 | 0.54464 | 0.54464
Winter | 155 | 1:00 | 0.48628 | 0.48628 | 0.48628 | 0.48628 | 0.48628 | 0.48628 | 0.48628 | 0.48628 | 0.48628 | 0.48628 | 0.48628 | 0.48628
Winter | 155 | 2:00 | 0.45935 | 0.45935 | 0.45935 | 0.45935 | 0.45935 | 0.45935 | 0.45935 | 0.45935 | 0.45935 | 0.45935 | 0.45935 | 0.45935
Winter | 155 | 3:00 | 0.43162 | 0.43162 | 0.43162 | 0.43162 | 0.43162 | 0.43162 | 0.43162 | 0.43162 | 0.43162 | 0.43162 | 0.43162 | 0.43162
Winter | 155 | 4:00 | 0.40401 | 0.40401 | 0.40401 | 0.40401 | 0.40401 | 0.40401 | 0.40401 | 0.40401 | 0.40401 | 0.40401 | 0.40401 | 0.40401
Winter | 155 | 5:00 | 0.39613 | 0.39613 | 0.39613 | 0.39613 | 0.39613 | 0.39613 | 0.39613 | 0.39613 | 0.39613 | 0.39613 | 0.39613 | 0.39613
Winter | 155 | 6:00 | 0.40966 | 0.40966 | 0.40966 | 0.40966 | 0.40966 | 0.40966 | 0.40966 | 0.40966 | 0.40966 | 0.40966 | 0.40966 | 0.40966
Winter | 155 | 7:00 | 0.42504 | 0.42504 | 0.42504 | 0.42504 | 0.42504 | 0.42504 | 0.42504 | 0.42504 | 0.42504 | 0.42504 | 0.42504 | 0.42504
Winter | 155 | 8:00 | 0.48016 | 0.48016 | 0.48016 | 0.48016 | 0.48016 | 0.48016 | 0.48016 | 0.48016 | 0.48016 | 0.48016 | 0.48016 | 0.48016
Winter | 155 | 9:00 | 0.5132 | 0.5132 | 0.5132 | 0.5132 | 0.5132 | 0.5132 | 0.5132 | 0.5132 | 0.5132 | 0.5132 | 0.5132 | 0.5132
Winter | 155 | 10:00 | 0.51683 | 0.51683 | 0.51683 | 0.51683 | 0.51683 | 0.51683 | 0.51683 | 0.51683 | 0.51683 | 0.51683 | 0.51683 | 0.51683
Winter | 155 | 11:00 | 0.4924 | 0.4924 | 0.4924 | 0.4924 | 0.4924 | 0.4924 | 0.4924 | 0.4924 | 0.4924 | 0.4924 | 0.4924 | 0.4924
Winter | 155 | 12:00 | 0.49828 | 0.49828 | 0.49828 | 0.49828 | 0.49828 | 0.49828 | 0.49828 | 0.49828 | 0.49828 | 0.49828 | 0.49828 | 0.49828
Winter | 155 | 13:00 | 0.43601 | 0.43601 | 0.43601 | 0.43601 | 0.43601 | 0.43601 | 0.43601 | 0.43601 | 0.43601 | 0.43601 | 0.43601 | 0.43601
Winter | 155 | 14:00 | 0.41623 | 0.41623 | 0.41623 | 0.41623 | 0.41623 | 0.41623 | 0.41623 | 0.41623 | 0.41623 | 0.41623 | 0.41623 | 0.41623
Winter | 155 | 15:00 | 0.4208 | 0.4208 | 0.4208 | 0.4208 | 0.4208 | 0.4208 | 0.4208 | 0.4208 | 0.4208 | 0.4208 | 0.4208 | 0.4208
Winter | 155 | 16:00 | 0.44675 | 0.44675 | 0.44675 | 0.44675 | 0.44675 | 0.44675 | 0.44675 | 0.44675 | 0.44675 | 0.44675 | 0.44675 | 0.44675
Winter | 155 | 17:00 | 0.49468 | 0.49468 | 0.49468 | 0.49468 | 0.49468 | 0.49468 | 0.49468 | 0.49468 | 0.49468 | 0.49468 | 0.49468 | 0.49468
Winter | 155 | 18:00 | 0.59868 | 0.59868 | 0.59868 | 0.59868 | 0.59868 | 0.59868 | 0.59868 | 0.59868 | 0.59868 | 0.59868 | 0.59868 | 0.59868
Winter | 155 | 19:00 | 0.71958 | 0.71958 | 0.71958 | 0.71958 | 0.71958 | 0.71958 | 0.71958 | 0.71958 | 0.71958 | 0.71958 | 0.71958 | 0.71958
Winter | 155 | 20:00 | 0.71213 | 0.71213 | 0.71213 | 0.71213 | 0.71213 | 0.71213 | 0.71213 | 0.71213 | 0.71213 | 0.71213 | 0.71213 | 0.71213
Winter | 155 | 21:00 | 0.67223 | 0.67223 | 0.67223 | 0.67223 | 0.67223 | 0.67223 | 0.67223 | 0.67223 | 0.67223 | 0.67223 | 0.67223 | 0.67223
Winter | 155 | 22:00 | 0.60746 | 0.60746 | 0.60746 | 0.60746 | 0.60746 | 0.60746 | 0.60746 | 0.60746 | 0.60746 | 0.60746 | 0.60746 | 0.60746
Winter | 155 | 23:00 | 0.5192 | 0.5192 | 0.5192 | 0.5192 | 0.5192 | 0.5192 | 0.5192 | 0.5192 | 0.5192 | 0.5192 | 0.5192 | 0.5192
Winter | 155 | 24:00 | 0.47576 | 0.47576 | 0.47576 | 0.47576 | 0.47576 | 0.47576 | 0.47576 | 0.47576 | 0.47576 | 0.47576 | 0.47576 | 0.47576
Winter | 156 | 1:00 | 0.427 | 0.427 | 0.427 | 0.427 | 0.427 | 0.427 | 0.427 | 0.427 | 0.427 | 0.427 | 0.427 | 0.427
Winter | 156 | 2:00 | 0.41334 | 0.41334 | 0.41334 | 0.41334 | 0.41334 | 0.41334 | 0.41334 | 0.41334 | 0.41334 | 0.41334 | 0.41334 | 0.41334
Winter | 156 | 3:00 | 0.37979 | 0.37979 | 0.37979 | 0.37979 | 0.37979 | 0.37979 | 0.37979 | 0.37979 | 0.37979 | 0.37979 | 0.37979 | 0.37979
Winter | 156 | 4:00 | 0.35853 | 0.35853 | 0.35853 | 0.35853 | 0.35853 | 0.35853 | 0.35853 | 0.35853 | 0.35853 | 0.35853 | 0.35853 | 0.35853
Winter | 156 | 5:00 | 0.36735 | 0.36735 | 0.36735 | 0.36735 | 0.36735 | 0.36735 | 0.36735 | 0.36735 | 0.36735 | 0.36735 | 0.36735 | 0.36735
Winter | 156 | 6:00 | 0.45428 | 0.45428 | 0.45428 | 0.45428 | 0.45428 | 0.45428 | 0.45428 | 0.45428 | 0.45428 | 0.45428 | 0.45428 | 0.45428
Winter | 156 | 7:00 | 0.55244 | 0.55244 | 0.55244 | 0.55244 | 0.55244 | 0.55244 | 0.55244 | 0.55244 | 0.55244 | 0.55244 | 0.55244 | 0.55244
Winter | 156 | 8:00 | 0.57363 | 0.57363 | 0.57363 | 0.57363 | 0.57363 | 0.57363 | 0.57363 | 0.57363 | 0.57363 | 0.57363 | 0.57363 | 0.57363
Winter | 156 | 9:00 | 0.50997 | 0.50997 | 0.50997 | 0.50997 | 0.50997 | 0.50997 | 0.50997 | 0.50997 | 0.50997 | 0.50997 | 0.50997 | 0.50997
Winter | 156 | 10:00 | 0.48201 | 0.48201 | 0.48201 | 0.48201 | 0.48201 | 0.48201 | 0.48201 | 0.48201 | 0.48201 | 0.48201 | 0.48201 | 0.48201
Winter | 156 | 11:00 | 0.44757 | 0.44757 | 0.44757 | 0.44757 | 0.44757 | 0.44757 | 0.44757 | 0.44757 | 0.44757 | 0.44757 | 0.44757 | 0.44757
Winter | 156 | 12:00 | 0.42843 | 0.42843 | 0.42843 | 0.42843 | 0.42843 | 0.42843 | 0.42843 | 0.42843 | 0.42843 | 0.42843 | 0.42843 | 0.42843
Winter | 156 | 13:00 | 0.41523 | 0.41523 | 0.41523 | 0.41523 | 0.41523 | 0.41523 | 0.41523 | 0.41523 | 0.41523 | 0.41523 | 0.41523 | 0.41523
Winter | 156 | 14:00 | 0.41639 | 0.41639 | 0.41639 | 0.41639 | 0.41639 | 0.41639 | 0.41639 | 0.41639 | 0.41639 | 0.41639 | 0.41639 | 0.41639
Winter | 156 | 15:00 | 0.45064 | 0.45064 | 0.45064 | 0.45064 | 0.45064 | 0.45064 | 0.45064 | 0.45064 | 0.45064 | 0.45064 | 0.45064 | 0.45064
Winter | 156 | 16:00 | 0.47259 | 0.47259 | 0.47259 | 0.47259 | 0.47259 | 0.47259 | 0.47259 | 0.47259 | 0.47259 | 0.47259 | 0.47259 | 0.47259
Winter | 156 | 17:00 | 0.54437 | 0.54437 | 0.54437 | 0.54437 | 0.54437 | 0.54437 | 0.54437 | 0.54437 | 0.54437 | 0.54437 | 0.54437 | 0.54437
Winter | 156 | 18:00 | 0.64095 | 0.64095 | 0.64095 | 0.64095 | 0.64095 | 0.64095 | 0.64095 | 0.64095 | 0.64095 | 0.64095 | 0.64095 | 0.64095
Winter | 156 | 19:00 | 0.73716 | 0.73716 | 0.73716 | 0.73716 | 0.73716 | 0.73716 | 0.73716 | 0.73716 | 0.73716 | 0.73716 | 0.73716 | 0.73716
Winter | 156 | 20:00 | 0.70261 | 0.70261 | 0.70261 | 0.70261 | 0.70261 | 0.70261 | 0.70261 | 0.70261 | 0.70261 | 0.70261 | 0.70261 | 0.70261
Winter | 156 | 21:00 | 0.65366 | 0.65366 | 0.65366 | 0.65366 | 0.65366 | 0.65366 | 0.65366 | 0.65366 | 0.65366 | 0.65366 | 0.65366 | 0.65366
Winter | 156 | 22:00 | 0.55609 | 0.55609 | 0.55609 | 0.55609 | 0.55609 | 0.55609 | 0.55609 | 0.55609 | 0.55609 | 0.55609 | 0.55609 | 0.55609
Winter | 156 | 23:00 | 0.47751 | 0.47751 | 0.47751 | 0.47751 | 0.47751 | 0.47751 | 0.47751 | 0.47751 | 0.47751 | 0.47751 | 0.47751 | 0.47751
Winter | 156 | 24:00 | 0.44339 | 0.44339 | 0.44339 | 0.44339 | 0.44339 | 0.44339 | 0.44339 | 0.44339 | 0.44339 | 0.44339 | 0.44339 | 0.44339
Winter | 157 | 1:00 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397
Winter | 157 | 2:00 | 0.37561 | 0.37561 | 0.37561 | 0.37561 | 0.37561 | 0.37561 | 0.37561 | 0.37561 | 0.37561 | 0.37561 | 0.37561 | 0.37561
Winter | 157 | 3:00 | 0.34263 | 0.34263 | 0.34263 | 0.34263 | 0.34263 | 0.34263 | 0.34263 | 0.34263 | 0.34263 | 0.34263 | 0.34263 | 0.34263
Winter | 157 | 4:00 | 0.33072 | 0.33072 | 0.33072 | 0.33072 | 0.33072 | 0.33072 | 0.33072 | 0.33072 | 0.33072 | 0.33072 | 0.33072 | 0.33072
Winter | 157 | 5:00 | 0.33918 | 0.33918 | 0.33918 | 0.33918 | 0.33918 | 0.33918 | 0.33918 | 0.33918 | 0.33918 | 0.33918 | 0.33918 | 0.33918
Winter | 157 | 6:00 | 0.41192 | 0.41192 | 0.41192 | 0.41192 | 0.41192 | 0.41192 | 0.41192 | 0.41192 | 0.41192 | 0.41192 | 0.41192 | 0.41192
Winter | 157 | 7:00 | 0.50541 | 0.50541 | 0.50541 | 0.50541 | 0.50541 | 0.50541 | 0.50541 | 0.50541 | 0.50541 | 0.50541 | 0.50541 | 0.50541
Winter | 157 | 8:00 | 0.51672 | 0.51672 | 0.51672 | 0.51672 | 0.51672 | 0.51672 | 0.51672 | 0.51672 | 0.51672 | 0.51672 | 0.51672 | 0.51672
Winter | 157 | 9:00 | 0.49005 | 0.49005 | 0.49005 | 0.49005 | 0.49005 | 0.49005 | 0.49005 | 0.49005 | 0.49005 | 0.49005 | 0.49005 | 0.49005
Winter | 157 | 10:00 | 0.46157 | 0.46157 | 0.46157 | 0.46157 | 0.46157 | 0.46157 | 0.46157 | 0.46157 | 0.46157 | 0.46157 | 0.46157 | 0.46157
Winter | 157 | 11:00 | 0.42607 | 0.42607 | 0.42607 | 0.42607 | 0.42607 | 0.42607 | 0.42607 | 0.42607 | 0.42607 | 0.42607 | 0.42607 | 0.42607
Winter | 157 | 12:00 | 0.4141 | 0.4141 | 0.4141 | 0.4141 | 0.4141 | 0.4141 | 0.4141 | 0.4141 | 0.4141 | 0.4141 | 0.4141 | 0.4141
Winter | 157 | 13:00 | 0.39894 | 0.39894 | 0.39894 | 0.39894 | 0.39894 | 0.39894 | 0.39894 | 0.39894 | 0.39894 | 0.39894 | 0.39894 | 0.39894
Winter | 157 | 14:00 | 0.41038 | 0.41038 | 0.41038 | 0.41038 | 0.41038 | 0.41038 | 0.41038 | 0.41038 | 0.41038 | 0.41038 | 0.41038 | 0.41038
Winter | 157 | 15:00 | 0.4129 | 0.4129 | 0.4129 | 0.4129 | 0.4129 | 0.4129 | 0.4129 | 0.4129 | 0.4129 | 0.4129 | 0.4129 | 0.4129
Winter | 157 | 16:00 | 0.43492 | 0.43492 | 0.43492 | 0.43492 | 0.43492 | 0.43492 | 0.43492 | 0.43492 | 0.43492 | 0.43492 | 0.43492 | 0.43492
Winter | 157 | 17:00 | 0.5075 | 0.5075 | 0.5075 | 0.5075 | 0.5075 | 0.5075 | 0.5075 | 0.5075 | 0.5075 | 0.5075 | 0.5075 | 0.5075
Winter | 157 | 18:00 | 0.592 | 0.592 | 0.592 | 0.592 | 0.592 | 0.592 | 0.592 | 0.592 | 0.592 | 0.592 | 0.592 | 0.592
Winter | 157 | 19:00 | 0.70614 | 0.70614 | 0.70614 | 0.70614 | 0.70614 | 0.70614 | 0.70614 | 0.70614 | 0.70614 | 0.70614 | 0.70614 | 0.70614
Winter | 157 | 20:00 | 0.67905 | 0.67905 | 0.67905 | 0.67905 | 0.67905 | 0.67905 | 0.67905 | 0.67905 | 0.67905 | 0.67905 | 0.67905 | 0.67905
Winter | 157 | 21:00 | 0.63139 | 0.63139 | 0.63139 | 0.63139 | 0.63139 | 0.63139 | 0.63139 | 0.63139 | 0.63139 | 0.63139 | 0.63139 | 0.63139
Winter | 157 | 22:00 | 0.54893 | 0.54893 | 0.54893 | 0.54893 | 0.54893 | 0.54893 | 0.54893 | 0.54893 | 0.54893 | 0.54893 | 0.54893 | 0.54893
Winter | 157 | 23:00 | 0.48482 | 0.48482 | 0.48482 | 0.48482 | 0.48482 | 0.48482 | 0.48482 | 0.48482 | 0.48482 | 0.48482 | 0.48482 | 0.48482
Winter | 157 | 24:00 | 0.44219 | 0.44219 | 0.44219 | 0.44219 | 0.44219 | 0.44219 | 0.44219 | 0.44219 | 0.44219 | 0.44219 | 0.44219 | 0.44219
Winter | 158 | 1:00 | 0.39197 | 0.39197 | 0.39197 | 0.39197 | 0.39197 | 0.39197 | 0.39197 | 0.39197 | 0.39197 | 0.39197 | 0.39197 | 0.39197
Winter | 158 | 2:00 | 0.37669 | 0.37669 | 0.37669 | 0.37669 | 0.37669 | 0.37669 | 0.37669 | 0.37669 | 0.37669 | 0.37669 | 0.37669 | 0.37669
Winter | 158 | 3:00 | 0.33289 | 0.33289 | 0.33289 | 0.33289 | 0.33289 | 0.33289 | 0.33289 | 0.33289 | 0.33289 | 0.33289 | 0.33289 | 0.33289
Winter | 158 | 4:00 | 0.32798 | 0.32798 | 0.32798 | 0.32798 | 0.32798 | 0.32798 | 0.32798 | 0.32798 | 0.32798 | 0.32798 | 0.32798 | 0.32798
Winter | 158 | 5:00 | 0.34467 | 0.34467 | 0.34467 | 0.34467 | 0.34467 | 0.34467 | 0.34467 | 0.34467 | 0.34467 | 0.34467 | 0.34467 | 0.34467
Winter | 158 | 6:00 | 0.40805 | 0.40805 | 0.40805 | 0.40805 | 0.40805 | 0.40805 | 0.40805 | 0.40805 | 0.40805 | 0.40805 | 0.40805 | 0.40805
Winter | 158 | 7:00 | 0.47537 | 0.47537 | 0.47537 | 0.47537 | 0.47537 | 0.47537 | 0.47537 | 0.47537 | 0.47537 | 0.47537 | 0.47537 | 0.47537
Winter | 158 | 8:00 | 0.47484 | 0.47484 | 0.47484 | 0.47484 | 0.47484 | 0.47484 | 0.47484 | 0.47484 | 0.47484 | 0.47484 | 0.47484 | 0.47484
Winter | 158 | 9:00 | 0.4509 | 0.4509 | 0.4509 | 0.4509 | 0.4509 | 0.4509 | 0.4509 | 0.4509 | 0.4509 | 0.4509 | 0.4509 | 0.4509
Winter | 158 | 10:00 | 0.46701 | 0.46701 | 0.46701 | 0.46701 | 0.46701 | 0.46701 | 0.46701 | 0.46701 | 0.46701 | 0.46701 | 0.46701 | 0.46701
Winter | 158 | 11:00 | 0.46839 | 0.46839 | 0.46839 | 0.46839 | 0.46839 | 0.46839 | 0.46839 | 0.46839 | 0.46839 | 0.46839 | 0.46839 | 0.46839
Winter | 158 | 12:00 | 0.48526 | 0.48526 | 0.48526 | 0.48526 | 0.48526 | 0.48526 | 0.48526 | 0.48526 | 0.48526 | 0.48526 | 0.48526 | 0.48526
Winter | 158 | 13:00 | 0.47941 | 0.47941 | 0.47941 | 0.47941 | 0.47941 | 0.47941 | 0.47941 | 0.47941 | 0.47941 | 0.47941 | 0.47941 | 0.47941
Winter | 158 | 14:00 | 0.4564 | 0.4564 | 0.4564 | 0.4564 | 0.4564 | 0.4564 | 0.4564 | 0.4564 | 0.4564 | 0.4564 | 0.4564 | 0.4564
Winter | 158 | 15:00 | 0.48872 | 0.48872 | 0.48872 | 0.48872 | 0.48872 | 0.48872 | 0.48872 | 0.48872 | 0.48872 | 0.48872 | 0.48872 | 0.48872
Winter | 158 | 16:00 | 0.52642 | 0.52642 | 0.52642 | 0.52642 | 0.52642 | 0.52642 | 0.52642 | 0.52642 | 0.52642 | 0.52642 | 0.52642 | 0.52642
Winter | 158 | 17:00 | 0.55444 | 0.55444 | 0.55444 | 0.55444 | 0.55444 | 0.55444 | 0.55444 | 0.55444 | 0.55444 | 0.55444 | 0.55444 | 0.55444
Winter | 158 | 18:00 | 0.67107 | 0.67107 | 0.67107 | 0.67107 | 0.67107 | 0.67107 | 0.67107 | 0.67107 | 0.67107 | 0.67107 | 0.67107 | 0.67107
Winter | 158 | 19:00 | 0.78306 | 0.78306 | 0.78306 | 0.78306 | 0.78306 | 0.78306 | 0.78306 | 0.78306 | 0.78306 | 0.78306 | 0.78306 | 0.78306
Winter | 158 | 20:00 | 0.75297 | 0.75297 | 0.75297 | 0.75297 | 0.75297 | 0.75297 | 0.75297 | 0.75297 | 0.75297 | 0.75297 | 0.75297 | 0.75297
Winter | 158 | 21:00 | 0.69478 | 0.69478 | 0.69478 | 0.69478 | 0.69478 | 0.69478 | 0.69478 | 0.69478 | 0.69478 | 0.69478 | 0.69478 | 0.69478
Winter | 158 | 22:00 | 0.60141 | 0.60141 | 0.60141 | 0.60141 | 0.60141 | 0.60141 | 0.60141 | 0.60141 | 0.60141 | 0.60141 | 0.60141 | 0.60141
Winter | 158 | 23:00 | 0.51326 | 0.51326 | 0.51326 | 0.51326 | 0.51326 | 0.51326 | 0.51326 | 0.51326 | 0.51326 | 0.51326 | 0.51326 | 0.51326
Winter | 158 | 24:00 | 0.46043 | 0.46043 | 0.46043 | 0.46043 | 0.46043 | 0.46043 | 0.46043 | 0.46043 | 0.46043 | 0.46043 | 0.46043 | 0.46043
Winter | 159 | 1:00 | 0.4062 | 0.4062 | 0.4062 | 0.4062 | 0.4062 | 0.4062 | 0.4062 | 0.4062 | 0.4062 | 0.4062 | 0.4062 | 0.4062
Winter | 159 | 2:00 | 0.38884 | 0.38884 | 0.38884 | 0.38884 | 0.38884 | 0.38884 | 0.38884 | 0.38884 | 0.38884 | 0.38884 | 0.38884 | 0.38884
Winter | 159 | 3:00 | 0.37549 | 0.37549 | 0.37549 | 0.37549 | 0.37549 | 0.37549 | 0.37549 | 0.37549 | 0.37549 | 0.37549 | 0.37549 | 0.37549
Winter | 159 | 4:00 | 0.34726 | 0.34726 | 0.34726 | 0.34726 | 0.34726 | 0.34726 | 0.34726 | 0.34726 | 0.34726 | 0.34726 | 0.34726 | 0.34726
Winter | 159 | 5:00 | 0.36362 | 0.36362 | 0.36362 | 0.36362 | 0.36362 | 0.36362 | 0.36362 | 0.36362 | 0.36362 | 0.36362 | 0.36362 | 0.36362
Winter | 159 | 6:00 | 0.41593 | 0.41593 | 0.41593 | 0.41593 | 0.41593 | 0.41593 | 0.41593 | 0.41593 | 0.41593 | 0.41593 | 0.41593 | 0.41593
Winter | 159 | 7:00 | 0.49256 | 0.49256 | 0.49256 | 0.49256 | 0.49256 | 0.49256 | 0.49256 | 0.49256 | 0.49256 | 0.49256 | 0.49256 | 0.49256
Winter | 159 | 8:00 | 0.5116 | 0.5116 | 0.5116 | 0.5116 | 0.5116 | 0.5116 | 0.5116 | 0.5116 | 0.5116 | 0.5116 | 0.5116 | 0.5116
Winter | 159 | 9:00 | 0.47332 | 0.47332 | 0.47332 | 0.47332 | 0.47332 | 0.47332 | 0.47332 | 0.47332 | 0.47332 | 0.47332 | 0.47332 | 0.47332
Winter | 159 | 10:00 | 0.46473 | 0.46473 | 0.46473 | 0.46473 | 0.46473 | 0.46473 | 0.46473 | 0.46473 | 0.46473 | 0.46473 | 0.46473 | 0.46473
Winter | 159 | 11:00 | 0.45766 | 0.45766 | 0.45766 | 0.45766 | 0.45766 | 0.45766 | 0.45766 | 0.45766 | 0.45766 | 0.45766 | 0.45766 | 0.45766
Winter | 159 | 12:00 | 0.42189 | 0.42189 | 0.42189 | 0.42189 | 0.42189 | 0.42189 | 0.42189 | 0.42189 | 0.42189 | 0.42189 | 0.42189 | 0.42189
Winter | 159 | 13:00 | 0.41006 | 0.41006 | 0.41006 | 0.41006 | 0.41006 | 0.41006 | 0.41006 | 0.41006 | 0.41006 | 0.41006 | 0.41006 | 0.41006
Winter | 159 | 14:00 | 0.41166 | 0.41166 | 0.41166 | 0.41166 | 0.41166 | 0.41166 | 0.41166 | 0.41166 | 0.41166 | 0.41166 | 0.41166 | 0.41166
Winter | 159 | 15:00 | 0.42375 | 0.42375 | 0.42375 | 0.42375 | 0.42375 | 0.42375 | 0.42375 | 0.42375 | 0.42375 | 0.42375 | 0.42375 | 0.42375
Winter | 159 | 16:00 | 0.43838 | 0.43838 | 0.43838 | 0.43838 | 0.43838 | 0.43838 | 0.43838 | 0.43838 | 0.43838 | 0.43838 | 0.43838 | 0.43838
Winter | 159 | 17:00 | 0.49917 | 0.49917 | 0.49917 | 0.49917 | 0.49917 | 0.49917 | 0.49917 | 0.49917 | 0.49917 | 0.49917 | 0.49917 | 0.49917
Winter | 159 | 18:00 | 0.63194 | 0.63194 | 0.63194 | 0.63194 | 0.63194 | 0.63194 | 0.63194 | 0.63194 | 0.63194 | 0.63194 | 0.63194 | 0.63194
Winter | 159 | 19:00 | 0.74137 | 0.74137 | 0.74137 | 0.74137 | 0.74137 | 0.74137 | 0.74137 | 0.74137 | 0.74137 | 0.74137 | 0.74137 | 0.74137
Winter | 159 | 20:00 | 0.7087 | 0.7087 | 0.7087 | 0.7087 | 0.7087 | 0.7087 | 0.7087 | 0.7087 | 0.7087 | 0.7087 | 0.7087 | 0.7087
Winter | 159 | 21:00 | 0.69769 | 0.69769 | 0.69769 | 0.69769 | 0.69769 | 0.69769 | 0.69769 | 0.69769 | 0.69769 | 0.69769 | 0.69769 | 0.69769
Winter | 159 | 22:00 | 0.62294 | 0.62294 | 0.62294 | 0.62294 | 0.62294 | 0.62294 | 0.62294 | 0.62294 | 0.62294 | 0.62294 | 0.62294 | 0.62294
Winter | 159 | 23:00 | 0.53593 | 0.53593 | 0.53593 | 0.53593 | 0.53593 | 0.53593 | 0.53593 | 0.53593 | 0.53593 | 0.53593 | 0.53593 | 0.53593
Winter | 159 | 24:00 | 0.47915 | 0.47915 | 0.47915 | 0.47915 | 0.47915 | 0.47915 | 0.47915 | 0.47915 | 0.47915 | 0.47915 | 0.47915 | 0.47915
Winter | 160 | 1:00 | 0.53797 | 0.53797 | 0.53797 | 0.53797 | 0.53797 | 0.53797 | 0.53797 | 0.53797 | 0.53797 | 0.53797 | 0.53797 | 0.53797
Winter | 160 | 2:00 | 0.50344 | 0.50344 | 0.50344 | 0.50344 | 0.50344 | 0.50344 | 0.50344 | 0.50344 | 0.50344 | 0.50344 | 0.50344 | 0.50344
Winter | 160 | 3:00 | 0.46852 | 0.46852 | 0.46852 | 0.46852 | 0.46852 | 0.46852 | 0.46852 | 0.46852 | 0.46852 | 0.46852 | 0.46852 | 0.46852
Winter | 160 | 4:00 | 0.44538 | 0.44538 | 0.44538 | 0.44538 | 0.44538 | 0.44538 | 0.44538 | 0.44538 | 0.44538 | 0.44538 | 0.44538 | 0.44538
Winter | 160 | 5:00 | 0.45528 | 0.45528 | 0.45528 | 0.45528 | 0.45528 | 0.45528 | 0.45528 | 0.45528 | 0.45528 | 0.45528 | 0.45528 | 0.45528
Winter | 160 | 6:00 | 0.52063 | 0.52063 | 0.52063 | 0.52063 | 0.52063 | 0.52063 | 0.52063 | 0.52063 | 0.52063 | 0.52063 | 0.52063 | 0.52063
Winter | 160 | 7:00 | 0.64448 | 0.64448 | 0.64448 | 0.64448 | 0.64448 | 0.64448 | 0.64448 | 0.64448 | 0.64448 | 0.64448 | 0.64448 | 0.64448
Winter | 160 | 8:00 | 0.65325 | 0.65325 | 0.65325 | 0.65325 | 0.65325 | 0.65325 | 0.65325 | 0.65325 | 0.65325 | 0.65325 | 0.65325 | 0.65325
Winter | 160 | 9:00 | 0.6068 | 0.6068 | 0.6068 | 0.6068 | 0.6068 | 0.6068 | 0.6068 | 0.6068 | 0.6068 | 0.6068 | 0.6068 | 0.6068
Winter | 160 | 10:00 | 0.60569 | 0.60569 | 0.60569 | 0.60569 | 0.60569 | 0.60569 | 0.60569 | 0.60569 | 0.60569 | 0.60569 | 0.60569 | 0.60569
Winter | 160 | 11:00 | 0.56337 | 0.56337 | 0.56337 | 0.56337 | 0.56337 | 0.56337 | 0.56337 | 0.56337 | 0.56337 | 0.56337 | 0.56337 | 0.56337
Winter | 160 | 12:00 | 0.50165 | 0.50165 | 0.50165 | 0.50165 | 0.50165 | 0.50165 | 0.50165 | 0.50165 | 0.50165 | 0.50165 | 0.50165 | 0.50165
Winter | 160 | 13:00 | 0.48588 | 0.48588 | 0.48588 | 0.48588 | 0.48588 | 0.48588 | 0.48588 | 0.48588 | 0.48588 | 0.48588 | 0.48588 | 0.48588
Winter | 160 | 14:00 | 0.47793 | 0.47793 | 0.47793 | 0.47793 | 0.47793 | 0.47793 | 0.47793 | 0.47793 | 0.47793 | 0.47793 | 0.47793 | 0.47793
Winter | 160 | 15:00 | 0.48061 | 0.48061 | 0.48061 | 0.48061 | 0.48061 | 0.48061 | 0.48061 | 0.48061 | 0.48061 | 0.48061 | 0.48061 | 0.48061
Winter | 160 | 16:00 | 0.50889 | 0.50889 | 0.50889 | 0.50889 | 0.50889 | 0.50889 | 0.50889 | 0.50889 | 0.50889 | 0.50889 | 0.50889 | 0.50889
Winter | 160 | 17:00 | 0.60493 | 0.60493 | 0.60493 | 0.60493 | 0.60493 | 0.60493 | 0.60493 | 0.60493 | 0.60493 | 0.60493 | 0.60493 | 0.60493
Winter | 160 | 18:00 | 0.71693 | 0.71693 | 0.71693 | 0.71693 | 0.71693 | 0.71693 | 0.71693 | 0.71693 | 0.71693 | 0.71693 | 0.71693 | 0.71693
Winter | 160 | 19:00 | 0.82621 | 0.82621 | 0.82621 | 0.82621 | 0.82621 | 0.82621 | 0.82621 | 0.82621 | 0.82621 | 0.82621 | 0.82621 | 0.82621
Winter | 160 | 20:00 | 0.78942 | 0.78942 | 0.78942 | 0.78942 | 0.78942 | 0.78942 | 0.78942 | 0.78942 | 0.78942 | 0.78942 | 0.78942 | 0.78942
Winter | 160 | 21:00 | 0.74479 | 0.74479 | 0.74479 | 0.74479 | 0.74479 | 0.74479 | 0.74479 | 0.74479 | 0.74479 | 0.74479 | 0.74479 | 0.74479
Winter | 160 | 22:00 | 0.66045 | 0.66045 | 0.66045 | 0.66045 | 0.66045 | 0.66045 | 0.66045 | 0.66045 | 0.66045 | 0.66045 | 0.66045 | 0.66045
Winter | 160 | 23:00 | 0.59643 | 0.59643 | 0.59643 | 0.59643 | 0.59643 | 0.59643 | 0.59643 | 0.59643 | 0.59643 | 0.59643 | 0.59643 | 0.59643
Winter | 160 | 24:00 | 0.53186 | 0.53186 | 0.53186 | 0.53186 | 0.53186 | 0.53186 | 0.53186 | 0.53186 | 0.53186 | 0.53186 | 0.53186 | 0.53186
Winter | 161 | 1:00 | 0.46479 | 0.46479 | 0.46479 | 0.46479 | 0.46479 | 0.46479 | 0.46479 | 0.46479 | 0.46479 | 0.46479 | 0.46479 | 0.46479
Winter | 161 | 2:00 | 0.4322 | 0.4322 | 0.4322 | 0.4322 | 0.4322 | 0.4322 | 0.4322 | 0.4322 | 0.4322 | 0.4322 | 0.4322 | 0.4322
Winter | 161 | 3:00 | 0.39554 | 0.39554 | 0.39554 | 0.39554 | 0.39554 | 0.39554 | 0.39554 | 0.39554 | 0.39554 | 0.39554 | 0.39554 | 0.39554
Winter | 161 | 4:00 | 0.37212 | 0.37212 | 0.37212 | 0.37212 | 0.37212 | 0.37212 | 0.37212 | 0.37212 | 0.37212 | 0.37212 | 0.37212 | 0.37212
Winter | 161 | 5:00 | 0.37899 | 0.37899 | 0.37899 | 0.37899 | 0.37899 | 0.37899 | 0.37899 | 0.37899 | 0.37899 | 0.37899 | 0.37899 | 0.37899
Winter | 161 | 6:00 | 0.39565 | 0.39565 | 0.39565 | 0.39565 | 0.39565 | 0.39565 | 0.39565 | 0.39565 | 0.39565 | 0.39565 | 0.39565 | 0.39565
Winter | 161 | 7:00 | 0.43523 | 0.43523 | 0.43523 | 0.43523 | 0.43523 | 0.43523 | 0.43523 | 0.43523 | 0.43523 | 0.43523 | 0.43523 | 0.43523
Winter | 161 | 8:00 | 0.48845 | 0.48845 | 0.48845 | 0.48845 | 0.48845 | 0.48845 | 0.48845 | 0.48845 | 0.48845 | 0.48845 | 0.48845 | 0.48845
Winter | 161 | 9:00 | 0.52791 | 0.52791 | 0.52791 | 0.52791 | 0.52791 | 0.52791 | 0.52791 | 0.52791 | 0.52791 | 0.52791 | 0.52791 | 0.52791
Winter | 161 | 10:00 | 0.55587 | 0.55587 | 0.55587 | 0.55587 | 0.55587 | 0.55587 | 0.55587 | 0.55587 | 0.55587 | 0.55587 | 0.55587 | 0.55587
Winter | 161 | 11:00 | 0.52915 | 0.52915 | 0.52915 | 0.52915 | 0.52915 | 0.52915 | 0.52915 | 0.52915 | 0.52915 | 0.52915 | 0.52915 | 0.52915
Winter | 161 | 12:00 | 0.51156 | 0.51156 | 0.51156 | 0.51156 | 0.51156 | 0.51156 | 0.51156 | 0.51156 | 0.51156 | 0.51156 | 0.51156 | 0.51156
Winter | 161 | 13:00 | 0.52453 | 0.52453 | 0.52453 | 0.52453 | 0.52453 | 0.52453 | 0.52453 | 0.52453 | 0.52453 | 0.52453 | 0.52453 | 0.52453
Winter | 161 | 14:00 | 0.51656 | 0.51656 | 0.51656 | 0.51656 | 0.51656 | 0.51656 | 0.51656 | 0.51656 | 0.51656 | 0.51656 | 0.51656 | 0.51656
Winter | 161 | 15:00 | 0.50523 | 0.50523 | 0.50523 | 0.50523 | 0.50523 | 0.50523 | 0.50523 | 0.50523 | 0.50523 | 0.50523 | 0.50523 | 0.50523
Winter | 161 | 16:00 | 0.54022 | 0.54022 | 0.54022 | 0.54022 | 0.54022 | 0.54022 | 0.54022 | 0.54022 | 0.54022 | 0.54022 | 0.54022 | 0.54022
Winter | 161 | 17:00 | 0.6032 | 0.6032 | 0.6032 | 0.6032 | 0.6032 | 0.6032 | 0.6032 | 0.6032 | 0.6032 | 0.6032 | 0.6032 | 0.6032
Winter | 161 | 18:00 | 0.70928 | 0.70928 | 0.70928 | 0.70928 | 0.70928 | 0.70928 | 0.70928 | 0.70928 | 0.70928 | 0.70928 | 0.70928 | 0.70928
Winter | 161 | 19:00 | 0.77355 | 0.77355 | 0.77355 | 0.77355 | 0.77355 | 0.77355 | 0.77355 | 0.77355 | 0.77355 | 0.77355 | 0.77355 | 0.77355
Winter | 161 | 20:00 | 0.72924 | 0.72924 | 0.72924 | 0.72924 | 0.72924 | 0.72924 | 0.72924 | 0.72924 | 0.72924 | 0.72924 | 0.72924 | 0.72924
Winter | 161 | 21:00 | 0.68931 | 0.68931 | 0.68931 | 0.68931 | 0.68931 | 0.68931 | 0.68931 | 0.68931 | 0.68931 | 0.68931 | 0.68931 | 0.68931
Winter | 161 | 22:00 | 0.6343 | 0.6343 | 0.6343 | 0.6343 | 0.6343 | 0.6343 | 0.6343 | 0.6343 | 0.6343 | 0.6343 | 0.6343 | 0.6343
Winter | 161 | 23:00 | 0.57578 | 0.57578 | 0.57578 | 0.57578 | 0.57578 | 0.57578 | 0.57578 | 0.57578 | 0.57578 | 0.57578 | 0.57578 | 0.57578
Winter | 161 | 24:00 | 0.5309 | 0.5309 | 0.5309 | 0.5309 | 0.5309 | 0.5309 | 0.5309 | 0.5309 | 0.5309 | 0.5309 | 0.5309 | 0.5309
Winter | 162 | 1:00 | 0.47712 | 0.47712 | 0.47712 | 0.47712 | 0.47712 | 0.47712 | 0.47712 | 0.47712 | 0.47712 | 0.47712 | 0.47712 | 0.47712
Winter | 162 | 2:00 | 0.44607 | 0.44607 | 0.44607 | 0.44607 | 0.44607 | 0.44607 | 0.44607 | 0.44607 | 0.44607 | 0.44607 | 0.44607 | 0.44607
Winter | 162 | 3:00 | 0.39139 | 0.39139 | 0.39139 | 0.39139 | 0.39139 | 0.39139 | 0.39139 | 0.39139 | 0.39139 | 0.39139 | 0.39139 | 0.39139
Winter | 162 | 4:00 | 0.36674 | 0.36674 | 0.36674 | 0.36674 | 0.36674 | 0.36674 | 0.36674 | 0.36674 | 0.36674 | 0.36674 | 0.36674 | 0.36674
Winter | 162 | 5:00 | 0.35712 | 0.35712 | 0.35712 | 0.35712 | 0.35712 | 0.35712 | 0.35712 | 0.35712 | 0.35712 | 0.35712 | 0.35712 | 0.35712
Winter | 162 | 6:00 | 0.36766 | 0.36766 | 0.36766 | 0.36766 | 0.36766 | 0.36766 | 0.36766 | 0.36766 | 0.36766 | 0.36766 | 0.36766 | 0.36766
Winter | 162 | 7:00 | 0.39474 | 0.39474 | 0.39474 | 0.39474 | 0.39474 | 0.39474 | 0.39474 | 0.39474 | 0.39474 | 0.39474 | 0.39474 | 0.39474
Winter | 162 | 8:00 | 0.44568 | 0.44568 | 0.44568 | 0.44568 | 0.44568 | 0.44568 | 0.44568 | 0.44568 | 0.44568 | 0.44568 | 0.44568 | 0.44568
Winter | 162 | 9:00 | 0.50019 | 0.50019 | 0.50019 | 0.50019 | 0.50019 | 0.50019 | 0.50019 | 0.50019 | 0.50019 | 0.50019 | 0.50019 | 0.50019
Winter | 162 | 10:00 | 0.5352 | 0.5352 | 0.5352 | 0.5352 | 0.5352 | 0.5352 | 0.5352 | 0.5352 | 0.5352 | 0.5352 | 0.5352 | 0.5352
Winter | 162 | 11:00 | 0.51214 | 0.51214 | 0.51214 | 0.51214 | 0.51214 | 0.51214 | 0.51214 | 0.51214 | 0.51214 | 0.51214 | 0.51214 | 0.51214
Winter | 162 | 12:00 | 0.47545 | 0.47545 | 0.47545 | 0.47545 | 0.47545 | 0.47545 | 0.47545 | 0.47545 | 0.47545 | 0.47545 | 0.47545 | 0.47545
Winter | 162 | 13:00 | 0.45099 | 0.45099 | 0.45099 | 0.45099 | 0.45099 | 0.45099 | 0.45099 | 0.45099 | 0.45099 | 0.45099 | 0.45099 | 0.45099
Winter | 162 | 14:00 | 0.42197 | 0.42197 | 0.42197 | 0.42197 | 0.42197 | 0.42197 | 0.42197 | 0.42197 | 0.42197 | 0.42197 | 0.42197 | 0.42197
Winter | 162 | 15:00 | 0.43204 | 0.43204 | 0.43204 | 0.43204 | 0.43204 | 0.43204 | 0.43204 | 0.43204 | 0.43204 | 0.43204 | 0.43204 | 0.43204
Winter | 162 | 16:00 | 0.4501 | 0.4501 | 0.4501 | 0.4501 | 0.4501 | 0.4501 | 0.4501 | 0.4501 | 0.4501 | 0.4501 | 0.4501 | 0.4501
Winter | 162 | 17:00 | 0.49842 | 0.49842 | 0.49842 | 0.49842 | 0.49842 | 0.49842 | 0.49842 | 0.49842 | 0.49842 | 0.49842 | 0.49842 | 0.49842
Winter | 162 | 18:00 | 0.60274 | 0.60274 | 0.60274 | 0.60274 | 0.60274 | 0.60274 | 0.60274 | 0.60274 | 0.60274 | 0.60274 | 0.60274 | 0.60274
Winter | 162 | 19:00 | 0.7337 | 0.7337 | 0.7337 | 0.7337 | 0.7337 | 0.7337 | 0.7337 | 0.7337 | 0.7337 | 0.7337 | 0.7337 | 0.7337
Winter | 162 | 20:00 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842 | 0.71842
Winter | 162 | 21:00 | 0.67936 | 0.67936 | 0.67936 | 0.67936 | 0.67936 | 0.67936 | 0.67936 | 0.67936 | 0.67936 | 0.67936 | 0.67936 | 0.67936
Winter | 162 | 22:00 | 0.59751 | 0.59751 | 0.59751 | 0.59751 | 0.59751 | 0.59751 | 0.59751 | 0.59751 | 0.59751 | 0.59751 | 0.59751 | 0.59751
Winter | 162 | 23:00 | 0.51453 | 0.51453 | 0.51453 | 0.51453 | 0.51453 | 0.51453 | 0.51453 | 0.51453 | 0.51453 | 0.51453 | 0.51453 | 0.51453
Winter | 162 | 24:00 | 0.46193 | 0.46193 | 0.46193 | 0.46193 | 0.46193 | 0.46193 | 0.46193 | 0.46193 | 0.46193 | 0.46193 | 0.46193 | 0.46193
Winter | 163 | 1:00 | 0.42132 | 0.42132 | 0.42132 | 0.42132 | 0.42132 | 0.42132 | 0.42132 | 0.42132 | 0.42132 | 0.42132 | 0.42132 | 0.42132
Winter | 163 | 2:00 | 0.40844 | 0.40844 | 0.40844 | 0.40844 | 0.40844 | 0.40844 | 0.40844 | 0.40844 | 0.40844 | 0.40844 | 0.40844 | 0.40844
Winter | 163 | 3:00 | 0.38681 | 0.38681 | 0.38681 | 0.38681 | 0.38681 | 0.38681 | 0.38681 | 0.38681 | 0.38681 | 0.38681 | 0.38681 | 0.38681
Winter | 163 | 4:00 | 0.36968 | 0.36968 | 0.36968 | 0.36968 | 0.36968 | 0.36968 | 0.36968 | 0.36968 | 0.36968 | 0.36968 | 0.36968 | 0.36968
Winter | 163 | 5:00 | 0.3797 | 0.3797 | 0.3797 | 0.3797 | 0.3797 | 0.3797 | 0.3797 | 0.3797 | 0.3797 | 0.3797 | 0.3797 | 0.3797
Winter | 163 | 6:00 | 0.45316 | 0.45316 | 0.45316 | 0.45316 | 0.45316 | 0.45316 | 0.45316 | 0.45316 | 0.45316 | 0.45316 | 0.45316 | 0.45316
Winter | 163 | 7:00 | 0.65895 | 0.65895 | 0.65895 | 0.65895 | 0.65895 | 0.65895 | 0.65895 | 0.65895 | 0.65895 | 0.65895 | 0.65895 | 0.65895
Winter | 163 | 8:00 | 0.65692 | 0.65692 | 0.65692 | 0.65692 | 0.65692 | 0.65692 | 0.65692 | 0.65692 | 0.65692 | 0.65692 | 0.65692 | 0.65692
Winter | 163 | 9:00 | 0.50615 | 0.50615 | 0.50615 | 0.50615 | 0.50615 | 0.50615 | 0.50615 | 0.50615 | 0.50615 | 0.50615 | 0.50615 | 0.50615
Winter | 163 | 10:00 | 0.4724 | 0.4724 | 0.4724 | 0.4724 | 0.4724 | 0.4724 | 0.4724 | 0.4724 | 0.4724 | 0.4724 | 0.4724 | 0.4724
Winter | 163 | 11:00 | 0.44906 | 0.44906 | 0.44906 | 0.44906 | 0.44906 | 0.44906 | 0.44906 | 0.44906 | 0.44906 | 0.44906 | 0.44906 | 0.44906
Winter | 163 | 12:00 | 0.41016 | 0.41016 | 0.41016 | 0.41016 | 0.41016 | 0.41016 | 0.41016 | 0.41016 | 0.41016 | 0.41016 | 0.41016 | 0.41016
Winter | 163 | 13:00 | 0.41257 | 0.41257 | 0.41257 | 0.41257 | 0.41257 | 0.41257 | 0.41257 | 0.41257 | 0.41257 | 0.41257 | 0.41257 | 0.41257
Winter | 163 | 14:00 | 0.40984 | 0.40984 | 0.40984 | 0.40984 | 0.40984 | 0.40984 | 0.40984 | 0.40984 | 0.40984 | 0.40984 | 0.40984 | 0.40984
Winter | 163 | 15:00 | 0.43005 | 0.43005 | 0.43005 | 0.43005 | 0.43005 | 0.43005 | 0.43005 | 0.43005 | 0.43005 | 0.43005 | 0.43005 | 0.43005
Winter | 163 | 16:00 | 0.46541 | 0.46541 | 0.46541 | 0.46541 | 0.46541 | 0.46541 | 0.46541 | 0.46541 | 0.46541 | 0.46541 | 0.46541 | 0.46541
Winter | 163 | 17:00 | 0.52471 | 0.52471 | 0.52471 | 0.52471 | 0.52471 | 0.52471 | 0.52471 | 0.52471 | 0.52471 | 0.52471 | 0.52471 | 0.52471
Winter | 163 | 18:00 | 0.66263 | 0.66263 | 0.66263 | 0.66263 | 0.66263 | 0.66263 | 0.66263 | 0.66263 | 0.66263 | 0.66263 | 0.66263 | 0.66263
Winter | 163 | 19:00 | 0.77607 | 0.77607 | 0.77607 | 0.77607 | 0.77607 | 0.77607 | 0.77607 | 0.77607 | 0.77607 | 0.77607 | 0.77607 | 0.77607
Winter | 163 | 20:00 | 0.72699 | 0.72699 | 0.72699 | 0.72699 | 0.72699 | 0.72699 | 0.72699 | 0.72699 | 0.72699 | 0.72699 | 0.72699 | 0.72699
Winter | 163 | 21:00 | 0.6902 | 0.6902 | 0.6902 | 0.6902 | 0.6902 | 0.6902 | 0.6902 | 0.6902 | 0.6902 | 0.6902 | 0.6902 | 0.6902
Winter | 163 | 22:00 | 0.57684 | 0.57684 | 0.57684 | 0.57684 | 0.57684 | 0.57684 | 0.57684 | 0.57684 | 0.57684 | 0.57684 | 0.57684 | 0.57684
Winter | 163 | 23:00 | 0.48967 | 0.48967 | 0.48967 | 0.48967 | 0.48967 | 0.48967 | 0.48967 | 0.48967 | 0.48967 | 0.48967 | 0.48967 | 0.48967
Winter | 163 | 24:00 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469
Winter | 164 | 1:00 | 0.40393 | 0.40393 | 0.40393 | 0.40393 | 0.40393 | 0.40393 | 0.40393 | 0.40393 | 0.40393 | 0.40393 | 0.40393 | 0.40393
Winter | 164 | 2:00 | 0.38252 | 0.38252 | 0.38252 | 0.38252 | 0.38252 | 0.38252 | 0.38252 | 0.38252 | 0.38252 | 0.38252 | 0.38252 | 0.38252
Winter | 164 | 3:00 | 0.36644 | 0.36644 | 0.36644 | 0.36644 | 0.36644 | 0.36644 | 0.36644 | 0.36644 | 0.36644 | 0.36644 | 0.36644 | 0.36644
Winter | 164 | 4:00 | 0.34992 | 0.34992 | 0.34992 | 0.34992 | 0.34992 | 0.34992 | 0.34992 | 0.34992 | 0.34992 | 0.34992 | 0.34992 | 0.34992
Winter | 164 | 5:00 | 0.38194 | 0.38194 | 0.38194 | 0.38194 | 0.38194 | 0.38194 | 0.38194 | 0.38194 | 0.38194 | 0.38194 | 0.38194 | 0.38194
Winter | 164 | 6:00 | 0.44512 | 0.44512 | 0.44512 | 0.44512 | 0.44512 | 0.44512 | 0.44512 | 0.44512 | 0.44512 | 0.44512 | 0.44512 | 0.44512
Winter | 164 | 7:00 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604
Winter | 164 | 8:00 | 0.54074 | 0.54074 | 0.54074 | 0.54074 | 0.54074 | 0.54074 | 0.54074 | 0.54074 | 0.54074 | 0.54074 | 0.54074 | 0.54074
Winter | 164 | 9:00 | 0.46845 | 0.46845 | 0.46845 | 0.46845 | 0.46845 | 0.46845 | 0.46845 | 0.46845 | 0.46845 | 0.46845 | 0.46845 | 0.46845
Winter | 164 | 10:00 | 0.42717 | 0.42717 | 0.42717 | 0.42717 | 0.42717 | 0.42717 | 0.42717 | 0.42717 | 0.42717 | 0.42717 | 0.42717 | 0.42717
Winter | 164 | 11:00 | 0.40554 | 0.40554 | 0.40554 | 0.40554 | 0.40554 | 0.40554 | 0.40554 | 0.40554 | 0.40554 | 0.40554 | 0.40554 | 0.40554
Winter | 164 | 12:00 | 0.3912 | 0.3912 | 0.3912 | 0.3912 | 0.3912 | 0.3912 | 0.3912 | 0.3912 | 0.3912 | 0.3912 | 0.3912 | 0.3912
Winter | 164 | 13:00 | 0.39331 | 0.39331 | 0.39331 | 0.39331 | 0.39331 | 0.39331 | 0.39331 | 0.39331 | 0.39331 | 0.39331 | 0.39331 | 0.39331
Winter | 164 | 14:00 | 0.4046 | 0.4046 | 0.4046 | 0.4046 | 0.4046 | 0.4046 | 0.4046 | 0.4046 | 0.4046 | 0.4046 | 0.4046 | 0.4046
Winter | 164 | 15:00 | 0.38793 | 0.38793 | 0.38793 | 0.38793 | 0.38793 | 0.38793 | 0.38793 | 0.38793 | 0.38793 | 0.38793 | 0.38793 | 0.38793
Winter | 164 | 16:00 | 0.4298 | 0.4298 | 0.4298 | 0.4298 | 0.4298 | 0.4298 | 0.4298 | 0.4298 | 0.4298 | 0.4298 | 0.4298 | 0.4298
Winter | 164 | 17:00 | 0.4899 | 0.4899 | 0.4899 | 0.4899 | 0.4899 | 0.4899 | 0.4899 | 0.4899 | 0.4899 | 0.4899 | 0.4899 | 0.4899
Winter | 164 | 18:00 | 0.58077 | 0.58077 | 0.58077 | 0.58077 | 0.58077 | 0.58077 | 0.58077 | 0.58077 | 0.58077 | 0.58077 | 0.58077 | 0.58077
Winter | 164 | 19:00 | 0.70737 | 0.70737 | 0.70737 | 0.70737 | 0.70737 | 0.70737 | 0.70737 | 0.70737 | 0.70737 | 0.70737 | 0.70737 | 0.70737
Winter | 164 | 20:00 | 0.68062 | 0.68062 | 0.68062 | 0.68062 | 0.68062 | 0.68062 | 0.68062 | 0.68062 | 0.68062 | 0.68062 | 0.68062 | 0.68062
Winter | 164 | 21:00 | 0.65265 | 0.65265 | 0.65265 | 0.65265 | 0.65265 | 0.65265 | 0.65265 | 0.65265 | 0.65265 | 0.65265 | 0.65265 | 0.65265
Winter | 164 | 22:00 | 0.57725 | 0.57725 | 0.57725 | 0.57725 | 0.57725 | 0.57725 | 0.57725 | 0.57725 | 0.57725 | 0.57725 | 0.57725 | 0.57725
Winter | 164 | 23:00 | 0.49291 | 0.49291 | 0.49291 | 0.49291 | 0.49291 | 0.49291 | 0.49291 | 0.49291 | 0.49291 | 0.49291 | 0.49291 | 0.49291
Winter | 164 | 24:00 | 0.4546 | 0.4546 | 0.4546 | 0.4546 | 0.4546 | 0.4546 | 0.4546 | 0.4546 | 0.4546 | 0.4546 | 0.4546 | 0.4546
Winter | 165 | 1:00 | 0.39775 | 0.39775 | 0.39775 | 0.39775 | 0.39775 | 0.39775 | 0.39775 | 0.39775 | 0.39775 | 0.39775 | 0.39775 | 0.39775
Winter | 165 | 2:00 | 0.39428 | 0.39428 | 0.39428 | 0.39428 | 0.39428 | 0.39428 | 0.39428 | 0.39428 | 0.39428 | 0.39428 | 0.39428 | 0.39428
Winter | 165 | 3:00 | 0.35806 | 0.35806 | 0.35806 | 0.35806 | 0.35806 | 0.35806 | 0.35806 | 0.35806 | 0.35806 | 0.35806 | 0.35806 | 0.35806
Winter | 165 | 4:00 | 0.32952 | 0.32952 | 0.32952 | 0.32952 | 0.32952 | 0.32952 | 0.32952 | 0.32952 | 0.32952 | 0.32952 | 0.32952 | 0.32952
Winter | 165 | 5:00 | 0.3412 | 0.3412 | 0.3412 | 0.3412 | 0.3412 | 0.3412 | 0.3412 | 0.3412 | 0.3412 | 0.3412 | 0.3412 | 0.3412
Winter | 165 | 6:00 | 0.4107 | 0.4107 | 0.4107 | 0.4107 | 0.4107 | 0.4107 | 0.4107 | 0.4107 | 0.4107 | 0.4107 | 0.4107 | 0.4107
Winter | 165 | 7:00 | 0.49183 | 0.49183 | 0.49183 | 0.49183 | 0.49183 | 0.49183 | 0.49183 | 0.49183 | 0.49183 | 0.49183 | 0.49183 | 0.49183
Winter | 165 | 8:00 | 0.49493 | 0.49493 | 0.49493 | 0.49493 | 0.49493 | 0.49493 | 0.49493 | 0.49493 | 0.49493 | 0.49493 | 0.49493 | 0.49493
Winter | 165 | 9:00 | 0.44019 | 0.44019 | 0.44019 | 0.44019 | 0.44019 | 0.44019 | 0.44019 | 0.44019 | 0.44019 | 0.44019 | 0.44019 | 0.44019
Winter | 165 | 10:00 | 0.4163 | 0.4163 | 0.4163 | 0.4163 | 0.4163 | 0.4163 | 0.4163 | 0.4163 | 0.4163 | 0.4163 | 0.4163 | 0.4163
Winter | 165 | 11:00 | 0.41956 | 0.41956 | 0.41956 | 0.41956 | 0.41956 | 0.41956 | 0.41956 | 0.41956 | 0.41956 | 0.41956 | 0.41956 | 0.41956
Winter | 165 | 12:00 | 0.41504 | 0.41504 | 0.41504 | 0.41504 | 0.41504 | 0.41504 | 0.41504 | 0.41504 | 0.41504 | 0.41504 | 0.41504 | 0.41504
Winter | 165 | 13:00 | 0.46578 | 0.46578 | 0.46578 | 0.46578 | 0.46578 | 0.46578 | 0.46578 | 0.46578 | 0.46578 | 0.46578 | 0.46578 | 0.46578
Winter | 165 | 14:00 | 0.47355 | 0.47355 | 0.47355 | 0.47355 | 0.47355 | 0.47355 | 0.47355 | 0.47355 | 0.47355 | 0.47355 | 0.47355 | 0.47355
Winter | 165 | 15:00 | 0.46713 | 0.46713 | 0.46713 | 0.46713 | 0.46713 | 0.46713 | 0.46713 | 0.46713 | 0.46713 | 0.46713 | 0.46713 | 0.46713
Winter | 165 | 16:00 | 0.47412 | 0.47412 | 0.47412 | 0.47412 | 0.47412 | 0.47412 | 0.47412 | 0.47412 | 0.47412 | 0.47412 | 0.47412 | 0.47412
Winter | 165 | 17:00 | 0.54234 | 0.54234 | 0.54234 | 0.54234 | 0.54234 | 0.54234 | 0.54234 | 0.54234 | 0.54234 | 0.54234 | 0.54234 | 0.54234
Winter | 165 | 18:00 | 0.66463 | 0.66463 | 0.66463 | 0.66463 | 0.66463 | 0.66463 | 0.66463 | 0.66463 | 0.66463 | 0.66463 | 0.66463 | 0.66463
Winter | 165 | 19:00 | 0.70957 | 0.70957 | 0.70957 | 0.70957 | 0.70957 | 0.70957 | 0.70957 | 0.70957 | 0.70957 | 0.70957 | 0.70957 | 0.70957
Winter | 165 | 20:00 | 0.68873 | 0.68873 | 0.68873 | 0.68873 | 0.68873 | 0.68873 | 0.68873 | 0.68873 | 0.68873 | 0.68873 | 0.68873 | 0.68873
Winter | 165 | 21:00 | 0.64481 | 0.64481 | 0.64481 | 0.64481 | 0.64481 | 0.64481 | 0.64481 | 0.64481 | 0.64481 | 0.64481 | 0.64481 | 0.64481
Winter | 165 | 22:00 | 0.56447 | 0.56447 | 0.56447 | 0.56447 | 0.56447 | 0.56447 | 0.56447 | 0.56447 | 0.56447 | 0.56447 | 0.56447 | 0.56447
Winter | 165 | 23:00 | 0.48982 | 0.48982 | 0.48982 | 0.48982 | 0.48982 | 0.48982 | 0.48982 | 0.48982 | 0.48982 | 0.48982 | 0.48982 | 0.48982
Winter | 165 | 24:00 | 0.45802 | 0.45802 | 0.45802 | 0.45802 | 0.45802 | 0.45802 | 0.45802 | 0.45802 | 0.45802 | 0.45802 | 0.45802 | 0.45802
Winter | 166 | 1:00 | 0.40062 | 0.40062 | 0.40062 | 0.40062 | 0.40062 | 0.40062 | 0.40062 | 0.40062 | 0.40062 | 0.40062 | 0.40062 | 0.40062
Winter | 166 | 2:00 | 0.37883 | 0.37883 | 0.37883 | 0.37883 | 0.37883 | 0.37883 | 0.37883 | 0.37883 | 0.37883 | 0.37883 | 0.37883 | 0.37883
Winter | 166 | 3:00 | 0.34788 | 0.34788 | 0.34788 | 0.34788 | 0.34788 | 0.34788 | 0.34788 | 0.34788 | 0.34788 | 0.34788 | 0.34788 | 0.34788
Winter | 166 | 4:00 | 0.33973 | 0.33973 | 0.33973 | 0.33973 | 0.33973 | 0.33973 | 0.33973 | 0.33973 | 0.33973 | 0.33973 | 0.33973 | 0.33973
Winter | 166 | 5:00 | 0.35788 | 0.35788 | 0.35788 | 0.35788 | 0.35788 | 0.35788 | 0.35788 | 0.35788 | 0.35788 | 0.35788 | 0.35788 | 0.35788
Winter | 166 | 6:00 | 0.43403 | 0.43403 | 0.43403 | 0.43403 | 0.43403 | 0.43403 | 0.43403 | 0.43403 | 0.43403 | 0.43403 | 0.43403 | 0.43403
Winter | 166 | 7:00 | 0.52087 | 0.52087 | 0.52087 | 0.52087 | 0.52087 | 0.52087 | 0.52087 | 0.52087 | 0.52087 | 0.52087 | 0.52087 | 0.52087
Winter | 166 | 8:00 | 0.52832 | 0.52832 | 0.52832 | 0.52832 | 0.52832 | 0.52832 | 0.52832 | 0.52832 | 0.52832 | 0.52832 | 0.52832 | 0.52832
Winter | 166 | 9:00 | 0.49243 | 0.49243 | 0.49243 | 0.49243 | 0.49243 | 0.49243 | 0.49243 | 0.49243 | 0.49243 | 0.49243 | 0.49243 | 0.49243
Winter | 166 | 10:00 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723
Winter | 166 | 11:00 | 0.45118 | 0.45118 | 0.45118 | 0.45118 | 0.45118 | 0.45118 | 0.45118 | 0.45118 | 0.45118 | 0.45118 | 0.45118 | 0.45118
Winter | 166 | 12:00 | 0.44947 | 0.44947 | 0.44947 | 0.44947 | 0.44947 | 0.44947 | 0.44947 | 0.44947 | 0.44947 | 0.44947 | 0.44947 | 0.44947
Winter | 166 | 13:00 | 0.45411 | 0.45411 | 0.45411 | 0.45411 | 0.45411 | 0.45411 | 0.45411 | 0.45411 | 0.45411 | 0.45411 | 0.45411 | 0.45411
Winter | 166 | 14:00 | 0.46007 | 0.46007 | 0.46007 | 0.46007 | 0.46007 | 0.46007 | 0.46007 | 0.46007 | 0.46007 | 0.46007 | 0.46007 | 0.46007
Winter | 166 | 15:00 | 0.47012 | 0.47012 | 0.47012 | 0.47012 | 0.47012 | 0.47012 | 0.47012 | 0.47012 | 0.47012 | 0.47012 | 0.47012 | 0.47012
Winter | 166 | 16:00 | 0.50244 | 0.50244 | 0.50244 | 0.50244 | 0.50244 | 0.50244 | 0.50244 | 0.50244 | 0.50244 | 0.50244 | 0.50244 | 0.50244
Winter | 166 | 17:00 | 0.55551 | 0.55551 | 0.55551 | 0.55551 | 0.55551 | 0.55551 | 0.55551 | 0.55551 | 0.55551 | 0.55551 | 0.55551 | 0.55551
Winter | 166 | 18:00 | 0.66952 | 0.66952 | 0.66952 | 0.66952 | 0.66952 | 0.66952 | 0.66952 | 0.66952 | 0.66952 | 0.66952 | 0.66952 | 0.66952
Winter | 166 | 19:00 | 0.80707 | 0.80707 | 0.80707 | 0.80707 | 0.80707 | 0.80707 | 0.80707 | 0.80707 | 0.80707 | 0.80707 | 0.80707 | 0.80707
Winter | 166 | 20:00 | 0.79764 | 0.79764 | 0.79764 | 0.79764 | 0.79764 | 0.79764 | 0.79764 | 0.79764 | 0.79764 | 0.79764 | 0.79764 | 0.79764
Winter | 166 | 21:00 | 0.75704 | 0.75704 | 0.75704 | 0.75704 | 0.75704 | 0.75704 | 0.75704 | 0.75704 | 0.75704 | 0.75704 | 0.75704 | 0.75704
Winter | 166 | 22:00 | 0.6472 | 0.6472 | 0.6472 | 0.6472 | 0.6472 | 0.6472 | 0.6472 | 0.6472 | 0.6472 | 0.6472 | 0.6472 | 0.6472
Winter | 166 | 23:00 | 0.56032 | 0.56032 | 0.56032 | 0.56032 | 0.56032 | 0.56032 | 0.56032 | 0.56032 | 0.56032 | 0.56032 | 0.56032 | 0.56032
Winter | 166 | 24:00 | 0.50181 | 0.50181 | 0.50181 | 0.50181 | 0.50181 | 0.50181 | 0.50181 | 0.50181 | 0.50181 | 0.50181 | 0.50181 | 0.50181
Winter | 167 | 1:00 | 0.45414 | 0.45414 | 0.45414 | 0.45414 | 0.45414 | 0.45414 | 0.45414 | 0.45414 | 0.45414 | 0.45414 | 0.45414 | 0.45414
Winter | 167 | 2:00 | 0.437 | 0.437 | 0.437 | 0.437 | 0.437 | 0.437 | 0.437 | 0.437 | 0.437 | 0.437 | 0.437 | 0.437
Winter | 167 | 3:00 | 0.49146 | 0.49146 | 0.49146 | 0.49146 | 0.49146 | 0.49146 | 0.49146 | 0.49146 | 0.49146 | 0.49146 | 0.49146 | 0.49146
Winter | 167 | 4:00 | 0.47409 | 0.47409 | 0.47409 | 0.47409 | 0.47409 | 0.47409 | 0.47409 | 0.47409 | 0.47409 | 0.47409 | 0.47409 | 0.47409
Winter | 167 | 5:00 | 0.47962 | 0.47962 | 0.47962 | 0.47962 | 0.47962 | 0.47962 | 0.47962 | 0.47962 | 0.47962 | 0.47962 | 0.47962 | 0.47962
Winter | 167 | 6:00 | 0.54044 | 0.54044 | 0.54044 | 0.54044 | 0.54044 | 0.54044 | 0.54044 | 0.54044 | 0.54044 | 0.54044 | 0.54044 | 0.54044
Winter | 167 | 7:00 | 0.65089 | 0.65089 | 0.65089 | 0.65089 | 0.65089 | 0.65089 | 0.65089 | 0.65089 | 0.65089 | 0.65089 | 0.65089 | 0.65089
Winter | 167 | 8:00 | 0.5697 | 0.5697 | 0.5697 | 0.5697 | 0.5697 | 0.5697 | 0.5697 | 0.5697 | 0.5697 | 0.5697 | 0.5697 | 0.5697
Winter | 167 | 9:00 | 0.52736 | 0.52736 | 0.52736 | 0.52736 | 0.52736 | 0.52736 | 0.52736 | 0.52736 | 0.52736 | 0.52736 | 0.52736 | 0.52736
Winter | 167 | 10:00 | 0.51532 | 0.51532 | 0.51532 | 0.51532 | 0.51532 | 0.51532 | 0.51532 | 0.51532 | 0.51532 | 0.51532 | 0.51532 | 0.51532
Winter | 167 | 11:00 | 0.50802 | 0.50802 | 0.50802 | 0.50802 | 0.50802 | 0.50802 | 0.50802 | 0.50802 | 0.50802 | 0.50802 | 0.50802 | 0.50802
Winter | 167 | 12:00 | 0.49321 | 0.49321 | 0.49321 | 0.49321 | 0.49321 | 0.49321 | 0.49321 | 0.49321 | 0.49321 | 0.49321 | 0.49321 | 0.49321
Winter | 167 | 13:00 | 0.48612 | 0.48612 | 0.48612 | 0.48612 | 0.48612 | 0.48612 | 0.48612 | 0.48612 | 0.48612 | 0.48612 | 0.48612 | 0.48612
Winter | 167 | 14:00 | 0.50333 | 0.50333 | 0.50333 | 0.50333 | 0.50333 | 0.50333 | 0.50333 | 0.50333 | 0.50333 | 0.50333 | 0.50333 | 0.50333
Winter | 167 | 15:00 | 0.49125 | 0.49125 | 0.49125 | 0.49125 | 0.49125 | 0.49125 | 0.49125 | 0.49125 | 0.49125 | 0.49125 | 0.49125 | 0.49125
Winter | 167 | 16:00 | 0.50366 | 0.50366 | 0.50366 | 0.50366 | 0.50366 | 0.50366 | 0.50366 | 0.50366 | 0.50366 | 0.50366 | 0.50366 | 0.50366
Winter | 167 | 17:00 | 0.59562 | 0.59562 | 0.59562 | 0.59562 | 0.59562 | 0.59562 | 0.59562 | 0.59562 | 0.59562 | 0.59562 | 0.59562 | 0.59562
Winter | 167 | 18:00 | 0.71004 | 0.71004 | 0.71004 | 0.71004 | 0.71004 | 0.71004 | 0.71004 | 0.71004 | 0.71004 | 0.71004 | 0.71004 | 0.71004
Winter | 167 | 19:00 | 0.7814 | 0.7814 | 0.7814 | 0.7814 | 0.7814 | 0.7814 | 0.7814 | 0.7814 | 0.7814 | 0.7814 | 0.7814 | 0.7814
Winter | 167 | 20:00 | 0.74905 | 0.74905 | 0.74905 | 0.74905 | 0.74905 | 0.74905 | 0.74905 | 0.74905 | 0.74905 | 0.74905 | 0.74905 | 0.74905
Winter | 167 | 21:00 | 0.70093 | 0.70093 | 0.70093 | 0.70093 | 0.70093 | 0.70093 | 0.70093 | 0.70093 | 0.70093 | 0.70093 | 0.70093 | 0.70093
Winter | 167 | 22:00 | 0.6359 | 0.6359 | 0.6359 | 0.6359 | 0.6359 | 0.6359 | 0.6359 | 0.6359 | 0.6359 | 0.6359 | 0.6359 | 0.6359
Winter | 167 | 23:00 | 0.56958 | 0.56958 | 0.56958 | 0.56958 | 0.56958 | 0.56958 | 0.56958 | 0.56958 | 0.56958 | 0.56958 | 0.56958 | 0.56958
Winter | 167 | 24:00 | 0.50423 | 0.50423 | 0.50423 | 0.50423 | 0.50423 | 0.50423 | 0.50423 | 0.50423 | 0.50423 | 0.50423 | 0.50423 | 0.50423
Winter | 168 | 1:00 | 0.44269 | 0.44269 | 0.44269 | 0.44269 | 0.44269 | 0.44269 | 0.44269 | 0.44269 | 0.44269 | 0.44269 | 0.44269 | 0.44269
Winter | 168 | 2:00 | 0.43216 | 0.43216 | 0.43216 | 0.43216 | 0.43216 | 0.43216 | 0.43216 | 0.43216 | 0.43216 | 0.43216 | 0.43216 | 0.43216
Winter | 168 | 3:00 | 0.38182 | 0.38182 | 0.38182 | 0.38182 | 0.38182 | 0.38182 | 0.38182 | 0.38182 | 0.38182 | 0.38182 | 0.38182 | 0.38182
Winter | 168 | 4:00 | 0.35334 | 0.35334 | 0.35334 | 0.35334 | 0.35334 | 0.35334 | 0.35334 | 0.35334 | 0.35334 | 0.35334 | 0.35334 | 0.35334
Winter | 168 | 5:00 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936
Winter | 168 | 6:00 | 0.37024 | 0.37024 | 0.37024 | 0.37024 | 0.37024 | 0.37024 | 0.37024 | 0.37024 | 0.37024 | 0.37024 | 0.37024 | 0.37024
Winter | 168 | 7:00 | 0.40857 | 0.40857 | 0.40857 | 0.40857 | 0.40857 | 0.40857 | 0.40857 | 0.40857 | 0.40857 | 0.40857 | 0.40857 | 0.40857
Winter | 168 | 8:00 | 0.47528 | 0.47528 | 0.47528 | 0.47528 | 0.47528 | 0.47528 | 0.47528 | 0.47528 | 0.47528 | 0.47528 | 0.47528 | 0.47528
Winter | 168 | 9:00 | 0.53831 | 0.53831 | 0.53831 | 0.53831 | 0.53831 | 0.53831 | 0.53831 | 0.53831 | 0.53831 | 0.53831 | 0.53831 | 0.53831
Winter | 168 | 10:00 | 0.54416 | 0.54416 | 0.54416 | 0.54416 | 0.54416 | 0.54416 | 0.54416 | 0.54416 | 0.54416 | 0.54416 | 0.54416 | 0.54416
Winter | 168 | 11:00 | 0.52272 | 0.52272 | 0.52272 | 0.52272 | 0.52272 | 0.52272 | 0.52272 | 0.52272 | 0.52272 | 0.52272 | 0.52272 | 0.52272
Winter | 168 | 12:00 | 0.49546 | 0.49546 | 0.49546 | 0.49546 | 0.49546 | 0.49546 | 0.49546 | 0.49546 | 0.49546 | 0.49546 | 0.49546 | 0.49546
Winter | 168 | 13:00 | 0.45503 | 0.45503 | 0.45503 | 0.45503 | 0.45503 | 0.45503 | 0.45503 | 0.45503 | 0.45503 | 0.45503 | 0.45503 | 0.45503
Winter | 168 | 14:00 | 0.45124 | 0.45124 | 0.45124 | 0.45124 | 0.45124 | 0.45124 | 0.45124 | 0.45124 | 0.45124 | 0.45124 | 0.45124 | 0.45124
Winter | 168 | 15:00 | 0.44811 | 0.44811 | 0.44811 | 0.44811 | 0.44811 | 0.44811 | 0.44811 | 0.44811 | 0.44811 | 0.44811 | 0.44811 | 0.44811
Winter | 168 | 16:00 | 0.46153 | 0.46153 | 0.46153 | 0.46153 | 0.46153 | 0.46153 | 0.46153 | 0.46153 | 0.46153 | 0.46153 | 0.46153 | 0.46153
Winter | 168 | 17:00 | 0.5029 | 0.5029 | 0.5029 | 0.5029 | 0.5029 | 0.5029 | 0.5029 | 0.5029 | 0.5029 | 0.5029 | 0.5029 | 0.5029
Winter | 168 | 18:00 | 0.60654 | 0.60654 | 0.60654 | 0.60654 | 0.60654 | 0.60654 | 0.60654 | 0.60654 | 0.60654 | 0.60654 | 0.60654 | 0.60654
Winter | 168 | 19:00 | 0.70398 | 0.70398 | 0.70398 | 0.70398 | 0.70398 | 0.70398 | 0.70398 | 0.70398 | 0.70398 | 0.70398 | 0.70398 | 0.70398
Winter | 168 | 20:00 | 0.66737 | 0.66737 | 0.66737 | 0.66737 | 0.66737 | 0.66737 | 0.66737 | 0.66737 | 0.66737 | 0.66737 | 0.66737 | 0.66737
Winter | 168 | 21:00 | 0.63036 | 0.63036 | 0.63036 | 0.63036 | 0.63036 | 0.63036 | 0.63036 | 0.63036 | 0.63036 | 0.63036 | 0.63036 | 0.63036
Winter | 168 | 22:00 | 0.58493 | 0.58493 | 0.58493 | 0.58493 | 0.58493 | 0.58493 | 0.58493 | 0.58493 | 0.58493 | 0.58493 | 0.58493 | 0.58493
Winter | 168 | 23:00 | 0.53901 | 0.53901 | 0.53901 | 0.53901 | 0.53901 | 0.53901 | 0.53901 | 0.53901 | 0.53901 | 0.53901 | 0.53901 | 0.53901
Winter | 168 | 24:00 | 0.51268 | 0.51268 | 0.51268 | 0.51268 | 0.51268 | 0.51268 | 0.51268 | 0.51268 | 0.51268 | 0.51268 | 0.51268 | 0.51268
Winter | 169 | 1:00 | 0.46071 | 0.46071 | 0.46071 | 0.46071 | 0.46071 | 0.46071 | 0.46071 | 0.46071 | 0.46071 | 0.46071 | 0.46071 | 0.46071
Winter | 169 | 2:00 | 0.43871 | 0.43871 | 0.43871 | 0.43871 | 0.43871 | 0.43871 | 0.43871 | 0.43871 | 0.43871 | 0.43871 | 0.43871 | 0.43871
Winter | 169 | 3:00 | 0.38488 | 0.38488 | 0.38488 | 0.38488 | 0.38488 | 0.38488 | 0.38488 | 0.38488 | 0.38488 | 0.38488 | 0.38488 | 0.38488
Winter | 169 | 4:00 | 0.36898 | 0.36898 | 0.36898 | 0.36898 | 0.36898 | 0.36898 | 0.36898 | 0.36898 | 0.36898 | 0.36898 | 0.36898 | 0.36898
Winter | 169 | 5:00 | 0.35755 | 0.35755 | 0.35755 | 0.35755 | 0.35755 | 0.35755 | 0.35755 | 0.35755 | 0.35755 | 0.35755 | 0.35755 | 0.35755
Winter | 169 | 6:00 | 0.37628 | 0.37628 | 0.37628 | 0.37628 | 0.37628 | 0.37628 | 0.37628 | 0.37628 | 0.37628 | 0.37628 | 0.37628 | 0.37628
Winter | 169 | 7:00 | 0.40096 | 0.40096 | 0.40096 | 0.40096 | 0.40096 | 0.40096 | 0.40096 | 0.40096 | 0.40096 | 0.40096 | 0.40096 | 0.40096
Winter | 169 | 8:00 | 0.43832 | 0.43832 | 0.43832 | 0.43832 | 0.43832 | 0.43832 | 0.43832 | 0.43832 | 0.43832 | 0.43832 | 0.43832 | 0.43832
Winter | 169 | 9:00 | 0.48697 | 0.48697 | 0.48697 | 0.48697 | 0.48697 | 0.48697 | 0.48697 | 0.48697 | 0.48697 | 0.48697 | 0.48697 | 0.48697
Winter | 169 | 10:00 | 0.51005 | 0.51005 | 0.51005 | 0.51005 | 0.51005 | 0.51005 | 0.51005 | 0.51005 | 0.51005 | 0.51005 | 0.51005 | 0.51005
Winter | 169 | 11:00 | 0.50416 | 0.50416 | 0.50416 | 0.50416 | 0.50416 | 0.50416 | 0.50416 | 0.50416 | 0.50416 | 0.50416 | 0.50416 | 0.50416
Winter | 169 | 12:00 | 0.52015 | 0.52015 | 0.52015 | 0.52015 | 0.52015 | 0.52015 | 0.52015 | 0.52015 | 0.52015 | 0.52015 | 0.52015 | 0.52015
Winter | 169 | 13:00 | 0.50402 | 0.50402 | 0.50402 | 0.50402 | 0.50402 | 0.50402 | 0.50402 | 0.50402 | 0.50402 | 0.50402 | 0.50402 | 0.50402
Winter | 169 | 14:00 | 0.46356 | 0.46356 | 0.46356 | 0.46356 | 0.46356 | 0.46356 | 0.46356 | 0.46356 | 0.46356 | 0.46356 | 0.46356 | 0.46356
Winter | 169 | 15:00 | 0.4952 | 0.4952 | 0.4952 | 0.4952 | 0.4952 | 0.4952 | 0.4952 | 0.4952 | 0.4952 | 0.4952 | 0.4952 | 0.4952
Winter | 169 | 16:00 | 0.5301 | 0.5301 | 0.5301 | 0.5301 | 0.5301 | 0.5301 | 0.5301 | 0.5301 | 0.5301 | 0.5301 | 0.5301 | 0.5301
Winter | 169 | 17:00 | 0.56818 | 0.56818 | 0.56818 | 0.56818 | 0.56818 | 0.56818 | 0.56818 | 0.56818 | 0.56818 | 0.56818 | 0.56818 | 0.56818
Winter | 169 | 18:00 | 0.67887 | 0.67887 | 0.67887 | 0.67887 | 0.67887 | 0.67887 | 0.67887 | 0.67887 | 0.67887 | 0.67887 | 0.67887 | 0.67887
Winter | 169 | 19:00 | 0.75259 | 0.75259 | 0.75259 | 0.75259 | 0.75259 | 0.75259 | 0.75259 | 0.75259 | 0.75259 | 0.75259 | 0.75259 | 0.75259
Winter | 169 | 20:00 | 0.73238 | 0.73238 | 0.73238 | 0.73238 | 0.73238 | 0.73238 | 0.73238 | 0.73238 | 0.73238 | 0.73238 | 0.73238 | 0.73238
Winter | 169 | 21:00 | 0.68023 | 0.68023 | 0.68023 | 0.68023 | 0.68023 | 0.68023 | 0.68023 | 0.68023 | 0.68023 | 0.68023 | 0.68023 | 0.68023
Winter | 169 | 22:00 | 0.59479 | 0.59479 | 0.59479 | 0.59479 | 0.59479 | 0.59479 | 0.59479 | 0.59479 | 0.59479 | 0.59479 | 0.59479 | 0.59479
Winter | 169 | 23:00 | 0.50878 | 0.50878 | 0.50878 | 0.50878 | 0.50878 | 0.50878 | 0.50878 | 0.50878 | 0.50878 | 0.50878 | 0.50878 | 0.50878
Winter | 169 | 24:00 | 0.47213 | 0.47213 | 0.47213 | 0.47213 | 0.47213 | 0.47213 | 0.47213 | 0.47213 | 0.47213 | 0.47213 | 0.47213 | 0.47213
Winter | 170 | 1:00 | 0.42062 | 0.42062 | 0.42062 | 0.42062 | 0.42062 | 0.42062 | 0.42062 | 0.42062 | 0.42062 | 0.42062 | 0.42062 | 0.42062
Winter | 170 | 2:00 | 0.39456 | 0.39456 | 0.39456 | 0.39456 | 0.39456 | 0.39456 | 0.39456 | 0.39456 | 0.39456 | 0.39456 | 0.39456 | 0.39456
Winter | 170 | 3:00 | 0.35962 | 0.35962 | 0.35962 | 0.35962 | 0.35962 | 0.35962 | 0.35962 | 0.35962 | 0.35962 | 0.35962 | 0.35962 | 0.35962
Winter | 170 | 4:00 | 0.33459 | 0.33459 | 0.33459 | 0.33459 | 0.33459 | 0.33459 | 0.33459 | 0.33459 | 0.33459 | 0.33459 | 0.33459 | 0.33459
Winter | 170 | 5:00 | 0.34433 | 0.34433 | 0.34433 | 0.34433 | 0.34433 | 0.34433 | 0.34433 | 0.34433 | 0.34433 | 0.34433 | 0.34433 | 0.34433
Winter | 170 | 6:00 | 0.40864 | 0.40864 | 0.40864 | 0.40864 | 0.40864 | 0.40864 | 0.40864 | 0.40864 | 0.40864 | 0.40864 | 0.40864 | 0.40864
Winter | 170 | 7:00 | 0.42814 | 0.42814 | 0.42814 | 0.42814 | 0.42814 | 0.42814 | 0.42814 | 0.42814 | 0.42814 | 0.42814 | 0.42814 | 0.42814
Winter | 170 | 8:00 | 0.51913 | 0.51913 | 0.51913 | 0.51913 | 0.51913 | 0.51913 | 0.51913 | 0.51913 | 0.51913 | 0.51913 | 0.51913 | 0.51913
Winter | 170 | 9:00 | 0.48934 | 0.48934 | 0.48934 | 0.48934 | 0.48934 | 0.48934 | 0.48934 | 0.48934 | 0.48934 | 0.48934 | 0.48934 | 0.48934
Winter | 170 | 10:00 | 0.47937 | 0.47937 | 0.47937 | 0.47937 | 0.47937 | 0.47937 | 0.47937 | 0.47937 | 0.47937 | 0.47937 | 0.47937 | 0.47937
Winter | 170 | 11:00 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.485
Winter | 170 | 12:00 | 0.48439 | 0.48439 | 0.48439 | 0.48439 | 0.48439 | 0.48439 | 0.48439 | 0.48439 | 0.48439 | 0.48439 | 0.48439 | 0.48439
Winter | 170 | 13:00 | 0.45744 | 0.45744 | 0.45744 | 0.45744 | 0.45744 | 0.45744 | 0.45744 | 0.45744 | 0.45744 | 0.45744 | 0.45744 | 0.45744
Winter | 170 | 14:00 | 0.43276 | 0.43276 | 0.43276 | 0.43276 | 0.43276 | 0.43276 | 0.43276 | 0.43276 | 0.43276 | 0.43276 | 0.43276 | 0.43276
Winter | 170 | 15:00 | 0.4377 | 0.4377 | 0.4377 | 0.4377 | 0.4377 | 0.4377 | 0.4377 | 0.4377 | 0.4377 | 0.4377 | 0.4377 | 0.4377
Winter | 170 | 16:00 | 0.45214 | 0.45214 | 0.45214 | 0.45214 | 0.45214 | 0.45214 | 0.45214 | 0.45214 | 0.45214 | 0.45214 | 0.45214 | 0.45214
Winter | 170 | 17:00 | 0.53158 | 0.53158 | 0.53158 | 0.53158 | 0.53158 | 0.53158 | 0.53158 | 0.53158 | 0.53158 | 0.53158 | 0.53158 | 0.53158
Winter | 170 | 18:00 | 0.69086 | 0.69086 | 0.69086 | 0.69086 | 0.69086 | 0.69086 | 0.69086 | 0.69086 | 0.69086 | 0.69086 | 0.69086 | 0.69086
Winter | 170 | 19:00 | 0.77996 | 0.77996 | 0.77996 | 0.77996 | 0.77996 | 0.77996 | 0.77996 | 0.77996 | 0.77996 | 0.77996 | 0.77996 | 0.77996
Winter | 170 | 20:00 | 0.74627 | 0.74627 | 0.74627 | 0.74627 | 0.74627 | 0.74627 | 0.74627 | 0.74627 | 0.74627 | 0.74627 | 0.74627 | 0.74627
Winter | 170 | 21:00 | 0.68693 | 0.68693 | 0.68693 | 0.68693 | 0.68693 | 0.68693 | 0.68693 | 0.68693 | 0.68693 | 0.68693 | 0.68693 | 0.68693
Winter | 170 | 22:00 | 0.60095 | 0.60095 | 0.60095 | 0.60095 | 0.60095 | 0.60095 | 0.60095 | 0.60095 | 0.60095 | 0.60095 | 0.60095 | 0.60095
Winter | 170 | 23:00 | 0.51041 | 0.51041 | 0.51041 | 0.51041 | 0.51041 | 0.51041 | 0.51041 | 0.51041 | 0.51041 | 0.51041 | 0.51041 | 0.51041
Winter | 170 | 24:00 | 0.47104 | 0.47104 | 0.47104 | 0.47104 | 0.47104 | 0.47104 | 0.47104 | 0.47104 | 0.47104 | 0.47104 | 0.47104 | 0.47104
Winter | 171 | 1:00 | 0.43017 | 0.43017 | 0.43017 | 0.43017 | 0.43017 | 0.43017 | 0.43017 | 0.43017 | 0.43017 | 0.43017 | 0.43017 | 0.43017
Winter | 171 | 2:00 | 0.40521 | 0.40521 | 0.40521 | 0.40521 | 0.40521 | 0.40521 | 0.40521 | 0.40521 | 0.40521 | 0.40521 | 0.40521 | 0.40521
Winter | 171 | 3:00 | 0.36346 | 0.36346 | 0.36346 | 0.36346 | 0.36346 | 0.36346 | 0.36346 | 0.36346 | 0.36346 | 0.36346 | 0.36346 | 0.36346
Winter | 171 | 4:00 | 0.34969 | 0.34969 | 0.34969 | 0.34969 | 0.34969 | 0.34969 | 0.34969 | 0.34969 | 0.34969 | 0.34969 | 0.34969 | 0.34969
Winter | 171 | 5:00 | 0.36495 | 0.36495 | 0.36495 | 0.36495 | 0.36495 | 0.36495 | 0.36495 | 0.36495 | 0.36495 | 0.36495 | 0.36495 | 0.36495
Winter | 171 | 6:00 | 0.43409 | 0.43409 | 0.43409 | 0.43409 | 0.43409 | 0.43409 | 0.43409 | 0.43409 | 0.43409 | 0.43409 | 0.43409 | 0.43409
Winter | 171 | 7:00 | 0.52687 | 0.52687 | 0.52687 | 0.52687 | 0.52687 | 0.52687 | 0.52687 | 0.52687 | 0.52687 | 0.52687 | 0.52687 | 0.52687
Winter | 171 | 8:00 | 0.55502 | 0.55502 | 0.55502 | 0.55502 | 0.55502 | 0.55502 | 0.55502 | 0.55502 | 0.55502 | 0.55502 | 0.55502 | 0.55502
Winter | 171 | 9:00 | 0.51231 | 0.51231 | 0.51231 | 0.51231 | 0.51231 | 0.51231 | 0.51231 | 0.51231 | 0.51231 | 0.51231 | 0.51231 | 0.51231
Winter | 171 | 10:00 | 0.50092 | 0.50092 | 0.50092 | 0.50092 | 0.50092 | 0.50092 | 0.50092 | 0.50092 | 0.50092 | 0.50092 | 0.50092 | 0.50092
Winter | 171 | 11:00 | 0.45621 | 0.45621 | 0.45621 | 0.45621 | 0.45621 | 0.45621 | 0.45621 | 0.45621 | 0.45621 | 0.45621 | 0.45621 | 0.45621
Winter | 171 | 12:00 | 0.46603 | 0.46603 | 0.46603 | 0.46603 | 0.46603 | 0.46603 | 0.46603 | 0.46603 | 0.46603 | 0.46603 | 0.46603 | 0.46603
Winter | 171 | 13:00 | 0.49427 | 0.49427 | 0.49427 | 0.49427 | 0.49427 | 0.49427 | 0.49427 | 0.49427 | 0.49427 | 0.49427 | 0.49427 | 0.49427
Winter | 171 | 14:00 | 0.51475 | 0.51475 | 0.51475 | 0.51475 | 0.51475 | 0.51475 | 0.51475 | 0.51475 | 0.51475 | 0.51475 | 0.51475 | 0.51475
Winter | 171 | 15:00 | 0.49634 | 0.49634 | 0.49634 | 0.49634 | 0.49634 | 0.49634 | 0.49634 | 0.49634 | 0.49634 | 0.49634 | 0.49634 | 0.49634
Winter | 171 | 16:00 | 0.55665 | 0.55665 | 0.55665 | 0.55665 | 0.55665 | 0.55665 | 0.55665 | 0.55665 | 0.55665 | 0.55665 | 0.55665 | 0.55665
Winter | 171 | 17:00 | 0.63438 | 0.63438 | 0.63438 | 0.63438 | 0.63438 | 0.63438 | 0.63438 | 0.63438 | 0.63438 | 0.63438 | 0.63438 | 0.63438
Winter | 171 | 18:00 | 0.74417 | 0.74417 | 0.74417 | 0.74417 | 0.74417 | 0.74417 | 0.74417 | 0.74417 | 0.74417 | 0.74417 | 0.74417 | 0.74417
Winter | 171 | 19:00 | 0.82655 | 0.82655 | 0.82655 | 0.82655 | 0.82655 | 0.82655 | 0.82655 | 0.82655 | 0.82655 | 0.82655 | 0.82655 | 0.82655
Winter | 171 | 20:00 | 0.78095 | 0.78095 | 0.78095 | 0.78095 | 0.78095 | 0.78095 | 0.78095 | 0.78095 | 0.78095 | 0.78095 | 0.78095 | 0.78095
Winter | 171 | 21:00 | 0.72065 | 0.72065 | 0.72065 | 0.72065 | 0.72065 | 0.72065 | 0.72065 | 0.72065 | 0.72065 | 0.72065 | 0.72065 | 0.72065
Winter | 171 | 22:00 | 0.61253 | 0.61253 | 0.61253 | 0.61253 | 0.61253 | 0.61253 | 0.61253 | 0.61253 | 0.61253 | 0.61253 | 0.61253 | 0.61253
Winter | 171 | 23:00 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5143
Winter | 171 | 24:00 | 0.47775 | 0.47775 | 0.47775 | 0.47775 | 0.47775 | 0.47775 | 0.47775 | 0.47775 | 0.47775 | 0.47775 | 0.47775 | 0.47775
Winter | 172 | 1:00 | 0.42527 | 0.42527 | 0.42527 | 0.42527 | 0.42527 | 0.42527 | 0.42527 | 0.42527 | 0.42527 | 0.42527 | 0.42527 | 0.42527
Winter | 172 | 2:00 | 0.40949 | 0.40949 | 0.40949 | 0.40949 | 0.40949 | 0.40949 | 0.40949 | 0.40949 | 0.40949 | 0.40949 | 0.40949 | 0.40949
Winter | 172 | 3:00 | 0.36508 | 0.36508 | 0.36508 | 0.36508 | 0.36508 | 0.36508 | 0.36508 | 0.36508 | 0.36508 | 0.36508 | 0.36508 | 0.36508
Winter | 172 | 4:00 | 0.34415 | 0.34415 | 0.34415 | 0.34415 | 0.34415 | 0.34415 | 0.34415 | 0.34415 | 0.34415 | 0.34415 | 0.34415 | 0.34415
Winter | 172 | 5:00 | 0.36041 | 0.36041 | 0.36041 | 0.36041 | 0.36041 | 0.36041 | 0.36041 | 0.36041 | 0.36041 | 0.36041 | 0.36041 | 0.36041
Winter | 172 | 6:00 | 0.43179 | 0.43179 | 0.43179 | 0.43179 | 0.43179 | 0.43179 | 0.43179 | 0.43179 | 0.43179 | 0.43179 | 0.43179 | 0.43179
Winter | 172 | 7:00 | 0.51095 | 0.51095 | 0.51095 | 0.51095 | 0.51095 | 0.51095 | 0.51095 | 0.51095 | 0.51095 | 0.51095 | 0.51095 | 0.51095
Winter | 172 | 8:00 | 0.55073 | 0.55073 | 0.55073 | 0.55073 | 0.55073 | 0.55073 | 0.55073 | 0.55073 | 0.55073 | 0.55073 | 0.55073 | 0.55073
Winter | 172 | 9:00 | 0.50871 | 0.50871 | 0.50871 | 0.50871 | 0.50871 | 0.50871 | 0.50871 | 0.50871 | 0.50871 | 0.50871 | 0.50871 | 0.50871
Winter | 172 | 10:00 | 0.50671 | 0.50671 | 0.50671 | 0.50671 | 0.50671 | 0.50671 | 0.50671 | 0.50671 | 0.50671 | 0.50671 | 0.50671 | 0.50671
Winter | 172 | 11:00 | 0.49552 | 0.49552 | 0.49552 | 0.49552 | 0.49552 | 0.49552 | 0.49552 | 0.49552 | 0.49552 | 0.49552 | 0.49552 | 0.49552
Winter | 172 | 12:00 | 0.44747 | 0.44747 | 0.44747 | 0.44747 | 0.44747 | 0.44747 | 0.44747 | 0.44747 | 0.44747 | 0.44747 | 0.44747 | 0.44747
Winter | 172 | 13:00 | 0.44955 | 0.44955 | 0.44955 | 0.44955 | 0.44955 | 0.44955 | 0.44955 | 0.44955 | 0.44955 | 0.44955 | 0.44955 | 0.44955
Winter | 172 | 14:00 | 0.42026 | 0.42026 | 0.42026 | 0.42026 | 0.42026 | 0.42026 | 0.42026 | 0.42026 | 0.42026 | 0.42026 | 0.42026 | 0.42026
Winter | 172 | 15:00 | 0.44347 | 0.44347 | 0.44347 | 0.44347 | 0.44347 | 0.44347 | 0.44347 | 0.44347 | 0.44347 | 0.44347 | 0.44347 | 0.44347
Winter | 172 | 16:00 | 0.45551 | 0.45551 | 0.45551 | 0.45551 | 0.45551 | 0.45551 | 0.45551 | 0.45551 | 0.45551 | 0.45551 | 0.45551 | 0.45551
Winter | 172 | 17:00 | 0.51822 | 0.51822 | 0.51822 | 0.51822 | 0.51822 | 0.51822 | 0.51822 | 0.51822 | 0.51822 | 0.51822 | 0.51822 | 0.51822
Winter | 172 | 18:00 | 0.64168 | 0.64168 | 0.64168 | 0.64168 | 0.64168 | 0.64168 | 0.64168 | 0.64168 | 0.64168 | 0.64168 | 0.64168 | 0.64168
Winter | 172 | 19:00 | 0.74316 | 0.74316 | 0.74316 | 0.74316 | 0.74316 | 0.74316 | 0.74316 | 0.74316 | 0.74316 | 0.74316 | 0.74316 | 0.74316
Winter | 172 | 20:00 | 0.71912 | 0.71912 | 0.71912 | 0.71912 | 0.71912 | 0.71912 | 0.71912 | 0.71912 | 0.71912 | 0.71912 | 0.71912 | 0.71912
Winter | 172 | 21:00 | 0.67462 | 0.67462 | 0.67462 | 0.67462 | 0.67462 | 0.67462 | 0.67462 | 0.67462 | 0.67462 | 0.67462 | 0.67462 | 0.67462
Winter | 172 | 22:00 | 0.59818 | 0.59818 | 0.59818 | 0.59818 | 0.59818 | 0.59818 | 0.59818 | 0.59818 | 0.59818 | 0.59818 | 0.59818 | 0.59818
Winter | 172 | 23:00 | 0.50562 | 0.50562 | 0.50562 | 0.50562 | 0.50562 | 0.50562 | 0.50562 | 0.50562 | 0.50562 | 0.50562 | 0.50562 | 0.50562
Winter | 172 | 24:00 | 0.45663 | 0.45663 | 0.45663 | 0.45663 | 0.45663 | 0.45663 | 0.45663 | 0.45663 | 0.45663 | 0.45663 | 0.45663 | 0.45663
Winter | 173 | 1:00 | 0.40118 | 0.40118 | 0.40118 | 0.40118 | 0.40118 | 0.40118 | 0.40118 | 0.40118 | 0.40118 | 0.40118 | 0.40118 | 0.40118
Winter | 173 | 2:00 | 0.38123 | 0.38123 | 0.38123 | 0.38123 | 0.38123 | 0.38123 | 0.38123 | 0.38123 | 0.38123 | 0.38123 | 0.38123 | 0.38123
Winter | 173 | 3:00 | 0.3445 | 0.3445 | 0.3445 | 0.3445 | 0.3445 | 0.3445 | 0.3445 | 0.3445 | 0.3445 | 0.3445 | 0.3445 | 0.3445
Winter | 173 | 4:00 | 0.33673 | 0.33673 | 0.33673 | 0.33673 | 0.33673 | 0.33673 | 0.33673 | 0.33673 | 0.33673 | 0.33673 | 0.33673 | 0.33673
Winter | 173 | 5:00 | 0.35672 | 0.35672 | 0.35672 | 0.35672 | 0.35672 | 0.35672 | 0.35672 | 0.35672 | 0.35672 | 0.35672 | 0.35672 | 0.35672
Winter | 173 | 6:00 | 0.41922 | 0.41922 | 0.41922 | 0.41922 | 0.41922 | 0.41922 | 0.41922 | 0.41922 | 0.41922 | 0.41922 | 0.41922 | 0.41922
Winter | 173 | 7:00 | 0.49999 | 0.49999 | 0.49999 | 0.49999 | 0.49999 | 0.49999 | 0.49999 | 0.49999 | 0.49999 | 0.49999 | 0.49999 | 0.49999
Winter | 173 | 8:00 | 0.5438 | 0.5438 | 0.5438 | 0.5438 | 0.5438 | 0.5438 | 0.5438 | 0.5438 | 0.5438 | 0.5438 | 0.5438 | 0.5438
Winter | 173 | 9:00 | 0.5101 | 0.5101 | 0.5101 | 0.5101 | 0.5101 | 0.5101 | 0.5101 | 0.5101 | 0.5101 | 0.5101 | 0.5101 | 0.5101
Winter | 173 | 10:00 | 0.47627 | 0.47627 | 0.47627 | 0.47627 | 0.47627 | 0.47627 | 0.47627 | 0.47627 | 0.47627 | 0.47627 | 0.47627 | 0.47627
Winter | 173 | 11:00 | 0.44728 | 0.44728 | 0.44728 | 0.44728 | 0.44728 | 0.44728 | 0.44728 | 0.44728 | 0.44728 | 0.44728 | 0.44728 | 0.44728
Winter | 173 | 12:00 | 0.43034 | 0.43034 | 0.43034 | 0.43034 | 0.43034 | 0.43034 | 0.43034 | 0.43034 | 0.43034 | 0.43034 | 0.43034 | 0.43034
Winter | 173 | 13:00 | 0.39597 | 0.39597 | 0.39597 | 0.39597 | 0.39597 | 0.39597 | 0.39597 | 0.39597 | 0.39597 | 0.39597 | 0.39597 | 0.39597
Winter | 173 | 14:00 | 0.4172 | 0.4172 | 0.4172 | 0.4172 | 0.4172 | 0.4172 | 0.4172 | 0.4172 | 0.4172 | 0.4172 | 0.4172 | 0.4172
Winter | 173 | 15:00 | 0.44166 | 0.44166 | 0.44166 | 0.44166 | 0.44166 | 0.44166 | 0.44166 | 0.44166 | 0.44166 | 0.44166 | 0.44166 | 0.44166
Winter | 173 | 16:00 | 0.4656 | 0.4656 | 0.4656 | 0.4656 | 0.4656 | 0.4656 | 0.4656 | 0.4656 | 0.4656 | 0.4656 | 0.4656 | 0.4656
Winter | 173 | 17:00 | 0.51529 | 0.51529 | 0.51529 | 0.51529 | 0.51529 | 0.51529 | 0.51529 | 0.51529 | 0.51529 | 0.51529 | 0.51529 | 0.51529
Winter | 173 | 18:00 | 0.60192 | 0.60192 | 0.60192 | 0.60192 | 0.60192 | 0.60192 | 0.60192 | 0.60192 | 0.60192 | 0.60192 | 0.60192 | 0.60192
Winter | 173 | 19:00 | 0.68589 | 0.68589 | 0.68589 | 0.68589 | 0.68589 | 0.68589 | 0.68589 | 0.68589 | 0.68589 | 0.68589 | 0.68589 | 0.68589
Winter | 173 | 20:00 | 0.66425 | 0.66425 | 0.66425 | 0.66425 | 0.66425 | 0.66425 | 0.66425 | 0.66425 | 0.66425 | 0.66425 | 0.66425 | 0.66425
Winter | 173 | 21:00 | 0.62412 | 0.62412 | 0.62412 | 0.62412 | 0.62412 | 0.62412 | 0.62412 | 0.62412 | 0.62412 | 0.62412 | 0.62412 | 0.62412
Winter | 173 | 22:00 | 0.55495 | 0.55495 | 0.55495 | 0.55495 | 0.55495 | 0.55495 | 0.55495 | 0.55495 | 0.55495 | 0.55495 | 0.55495 | 0.55495
Winter | 173 | 23:00 | 0.48247 | 0.48247 | 0.48247 | 0.48247 | 0.48247 | 0.48247 | 0.48247 | 0.48247 | 0.48247 | 0.48247 | 0.48247 | 0.48247
Winter | 173 | 24:00 | 0.45174 | 0.45174 | 0.45174 | 0.45174 | 0.45174 | 0.45174 | 0.45174 | 0.45174 | 0.45174 | 0.45174 | 0.45174 | 0.45174
Winter | 174 | 1:00 | 0.39603 | 0.39603 | 0.39603 | 0.39603 | 0.39603 | 0.39603 | 0.39603 | 0.39603 | 0.39603 | 0.39603 | 0.39603 | 0.39603
Winter | 174 | 2:00 | 0.3751 | 0.3751 | 0.3751 | 0.3751 | 0.3751 | 0.3751 | 0.3751 | 0.3751 | 0.3751 | 0.3751 | 0.3751 | 0.3751
Winter | 174 | 3:00 | 0.3461 | 0.3461 | 0.3461 | 0.3461 | 0.3461 | 0.3461 | 0.3461 | 0.3461 | 0.3461 | 0.3461 | 0.3461 | 0.3461
Winter | 174 | 4:00 | 0.32351 | 0.32351 | 0.32351 | 0.32351 | 0.32351 | 0.32351 | 0.32351 | 0.32351 | 0.32351 | 0.32351 | 0.32351 | 0.32351
Winter | 174 | 5:00 | 0.33338 | 0.33338 | 0.33338 | 0.33338 | 0.33338 | 0.33338 | 0.33338 | 0.33338 | 0.33338 | 0.33338 | 0.33338 | 0.33338
Winter | 174 | 6:00 | 0.37992 | 0.37992 | 0.37992 | 0.37992 | 0.37992 | 0.37992 | 0.37992 | 0.37992 | 0.37992 | 0.37992 | 0.37992 | 0.37992
Winter | 174 | 7:00 | 0.45992 | 0.45992 | 0.45992 | 0.45992 | 0.45992 | 0.45992 | 0.45992 | 0.45992 | 0.45992 | 0.45992 | 0.45992 | 0.45992
Winter | 174 | 8:00 | 0.49777 | 0.49777 | 0.49777 | 0.49777 | 0.49777 | 0.49777 | 0.49777 | 0.49777 | 0.49777 | 0.49777 | 0.49777 | 0.49777
Winter | 174 | 9:00 | 0.4597 | 0.4597 | 0.4597 | 0.4597 | 0.4597 | 0.4597 | 0.4597 | 0.4597 | 0.4597 | 0.4597 | 0.4597 | 0.4597
Winter | 174 | 10:00 | 0.45915 | 0.45915 | 0.45915 | 0.45915 | 0.45915 | 0.45915 | 0.45915 | 0.45915 | 0.45915 | 0.45915 | 0.45915 | 0.45915
Winter | 174 | 11:00 | 0.43937 | 0.43937 | 0.43937 | 0.43937 | 0.43937 | 0.43937 | 0.43937 | 0.43937 | 0.43937 | 0.43937 | 0.43937 | 0.43937
Winter | 174 | 12:00 | 0.44697 | 0.44697 | 0.44697 | 0.44697 | 0.44697 | 0.44697 | 0.44697 | 0.44697 | 0.44697 | 0.44697 | 0.44697 | 0.44697
Winter | 174 | 13:00 | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788
Winter | 174 | 14:00 | 0.42175 | 0.42175 | 0.42175 | 0.42175 | 0.42175 | 0.42175 | 0.42175 | 0.42175 | 0.42175 | 0.42175 | 0.42175 | 0.42175
Winter | 174 | 15:00 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023
Winter | 174 | 16:00 | 0.45219 | 0.45219 | 0.45219 | 0.45219 | 0.45219 | 0.45219 | 0.45219 | 0.45219 | 0.45219 | 0.45219 | 0.45219 | 0.45219
Winter | 174 | 17:00 | 0.49061 | 0.49061 | 0.49061 | 0.49061 | 0.49061 | 0.49061 | 0.49061 | 0.49061 | 0.49061 | 0.49061 | 0.49061 | 0.49061
Winter | 174 | 18:00 | 0.5592 | 0.5592 | 0.5592 | 0.5592 | 0.5592 | 0.5592 | 0.5592 | 0.5592 | 0.5592 | 0.5592 | 0.5592 | 0.5592
Winter | 174 | 19:00 | 0.67769 | 0.67769 | 0.67769 | 0.67769 | 0.67769 | 0.67769 | 0.67769 | 0.67769 | 0.67769 | 0.67769 | 0.67769 | 0.67769
Winter | 174 | 20:00 | 0.67087 | 0.67087 | 0.67087 | 0.67087 | 0.67087 | 0.67087 | 0.67087 | 0.67087 | 0.67087 | 0.67087 | 0.67087 | 0.67087
Winter | 174 | 21:00 | 0.65482 | 0.65482 | 0.65482 | 0.65482 | 0.65482 | 0.65482 | 0.65482 | 0.65482 | 0.65482 | 0.65482 | 0.65482 | 0.65482
Winter | 174 | 22:00 | 0.58949 | 0.58949 | 0.58949 | 0.58949 | 0.58949 | 0.58949 | 0.58949 | 0.58949 | 0.58949 | 0.58949 | 0.58949 | 0.58949
Winter | 174 | 23:00 | 0.52938 | 0.52938 | 0.52938 | 0.52938 | 0.52938 | 0.52938 | 0.52938 | 0.52938 | 0.52938 | 0.52938 | 0.52938 | 0.52938
Winter | 174 | 24:00 | 0.48089 | 0.48089 | 0.48089 | 0.48089 | 0.48089 | 0.48089 | 0.48089 | 0.48089 | 0.48089 | 0.48089 | 0.48089 | 0.48089
Winter | 175 | 1:00 | 0.4313 | 0.4313 | 0.4313 | 0.4313 | 0.4313 | 0.4313 | 0.4313 | 0.4313 | 0.4313 | 0.4313 | 0.4313 | 0.4313
Winter | 175 | 2:00 | 0.40335 | 0.40335 | 0.40335 | 0.40335 | 0.40335 | 0.40335 | 0.40335 | 0.40335 | 0.40335 | 0.40335 | 0.40335 | 0.40335
Winter | 175 | 3:00 | 0.3584 | 0.3584 | 0.3584 | 0.3584 | 0.3584 | 0.3584 | 0.3584 | 0.3584 | 0.3584 | 0.3584 | 0.3584 | 0.3584
Winter | 175 | 4:00 | 0.33139 | 0.33139 | 0.33139 | 0.33139 | 0.33139 | 0.33139 | 0.33139 | 0.33139 | 0.33139 | 0.33139 | 0.33139 | 0.33139
Winter | 175 | 5:00 | 0.3302 | 0.3302 | 0.3302 | 0.3302 | 0.3302 | 0.3302 | 0.3302 | 0.3302 | 0.3302 | 0.3302 | 0.3302 | 0.3302
Winter | 175 | 6:00 | 0.3406 | 0.3406 | 0.3406 | 0.3406 | 0.3406 | 0.3406 | 0.3406 | 0.3406 | 0.3406 | 0.3406 | 0.3406 | 0.3406
Winter | 175 | 7:00 | 0.38088 | 0.38088 | 0.38088 | 0.38088 | 0.38088 | 0.38088 | 0.38088 | 0.38088 | 0.38088 | 0.38088 | 0.38088 | 0.38088
Winter | 175 | 8:00 | 0.42521 | 0.42521 | 0.42521 | 0.42521 | 0.42521 | 0.42521 | 0.42521 | 0.42521 | 0.42521 | 0.42521 | 0.42521 | 0.42521
Winter | 175 | 9:00 | 0.46662 | 0.46662 | 0.46662 | 0.46662 | 0.46662 | 0.46662 | 0.46662 | 0.46662 | 0.46662 | 0.46662 | 0.46662 | 0.46662
Winter | 175 | 10:00 | 0.46666 | 0.46666 | 0.46666 | 0.46666 | 0.46666 | 0.46666 | 0.46666 | 0.46666 | 0.46666 | 0.46666 | 0.46666 | 0.46666
Winter | 175 | 11:00 | 0.44172 | 0.44172 | 0.44172 | 0.44172 | 0.44172 | 0.44172 | 0.44172 | 0.44172 | 0.44172 | 0.44172 | 0.44172 | 0.44172
Winter | 175 | 12:00 | 0.42161 | 0.42161 | 0.42161 | 0.42161 | 0.42161 | 0.42161 | 0.42161 | 0.42161 | 0.42161 | 0.42161 | 0.42161 | 0.42161
Winter | 175 | 13:00 | 0.40076 | 0.40076 | 0.40076 | 0.40076 | 0.40076 | 0.40076 | 0.40076 | 0.40076 | 0.40076 | 0.40076 | 0.40076 | 0.40076
Winter | 175 | 14:00 | 0.39568 | 0.39568 | 0.39568 | 0.39568 | 0.39568 | 0.39568 | 0.39568 | 0.39568 | 0.39568 | 0.39568 | 0.39568 | 0.39568
Winter | 175 | 15:00 | 0.40849 | 0.40849 | 0.40849 | 0.40849 | 0.40849 | 0.40849 | 0.40849 | 0.40849 | 0.40849 | 0.40849 | 0.40849 | 0.40849
Winter | 175 | 16:00 | 0.43322 | 0.43322 | 0.43322 | 0.43322 | 0.43322 | 0.43322 | 0.43322 | 0.43322 | 0.43322 | 0.43322 | 0.43322 | 0.43322
Winter | 175 | 17:00 | 0.47721 | 0.47721 | 0.47721 | 0.47721 | 0.47721 | 0.47721 | 0.47721 | 0.47721 | 0.47721 | 0.47721 | 0.47721 | 0.47721
Winter | 175 | 18:00 | 0.53505 | 0.53505 | 0.53505 | 0.53505 | 0.53505 | 0.53505 | 0.53505 | 0.53505 | 0.53505 | 0.53505 | 0.53505 | 0.53505
Winter | 175 | 19:00 | 0.62443 | 0.62443 | 0.62443 | 0.62443 | 0.62443 | 0.62443 | 0.62443 | 0.62443 | 0.62443 | 0.62443 | 0.62443 | 0.62443
Winter | 175 | 20:00 | 0.60088 | 0.60088 | 0.60088 | 0.60088 | 0.60088 | 0.60088 | 0.60088 | 0.60088 | 0.60088 | 0.60088 | 0.60088 | 0.60088
Winter | 175 | 21:00 | 0.57739 | 0.57739 | 0.57739 | 0.57739 | 0.57739 | 0.57739 | 0.57739 | 0.57739 | 0.57739 | 0.57739 | 0.57739 | 0.57739
Winter | 175 | 22:00 | 0.53341 | 0.53341 | 0.53341 | 0.53341 | 0.53341 | 0.53341 | 0.53341 | 0.53341 | 0.53341 | 0.53341 | 0.53341 | 0.53341
Winter | 175 | 23:00 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5125
Winter | 175 | 24:00 | 0.48152 | 0.48152 | 0.48152 | 0.48152 | 0.48152 | 0.48152 | 0.48152 | 0.48152 | 0.48152 | 0.48152 | 0.48152 | 0.48152
Winter | 176 | 1:00 | 0.4343 | 0.4343 | 0.4343 | 0.4343 | 0.4343 | 0.4343 | 0.4343 | 0.4343 | 0.4343 | 0.4343 | 0.4343 | 0.4343
Winter | 176 | 2:00 | 0.40605 | 0.40605 | 0.40605 | 0.40605 | 0.40605 | 0.40605 | 0.40605 | 0.40605 | 0.40605 | 0.40605 | 0.40605 | 0.40605
Winter | 176 | 3:00 | 0.35205 | 0.35205 | 0.35205 | 0.35205 | 0.35205 | 0.35205 | 0.35205 | 0.35205 | 0.35205 | 0.35205 | 0.35205 | 0.35205
Winter | 176 | 4:00 | 0.32736 | 0.32736 | 0.32736 | 0.32736 | 0.32736 | 0.32736 | 0.32736 | 0.32736 | 0.32736 | 0.32736 | 0.32736 | 0.32736
Winter | 176 | 5:00 | 0.32568 | 0.32568 | 0.32568 | 0.32568 | 0.32568 | 0.32568 | 0.32568 | 0.32568 | 0.32568 | 0.32568 | 0.32568 | 0.32568
Winter | 176 | 6:00 | 0.32928 | 0.32928 | 0.32928 | 0.32928 | 0.32928 | 0.32928 | 0.32928 | 0.32928 | 0.32928 | 0.32928 | 0.32928 | 0.32928
Winter | 176 | 7:00 | 0.33311 | 0.33311 | 0.33311 | 0.33311 | 0.33311 | 0.33311 | 0.33311 | 0.33311 | 0.33311 | 0.33311 | 0.33311 | 0.33311
Winter | 176 | 8:00 | 0.37646 | 0.37646 | 0.37646 | 0.37646 | 0.37646 | 0.37646 | 0.37646 | 0.37646 | 0.37646 | 0.37646 | 0.37646 | 0.37646
Winter | 176 | 9:00 | 0.46174 | 0.46174 | 0.46174 | 0.46174 | 0.46174 | 0.46174 | 0.46174 | 0.46174 | 0.46174 | 0.46174 | 0.46174 | 0.46174
Winter | 176 | 10:00 | 0.46922 | 0.46922 | 0.46922 | 0.46922 | 0.46922 | 0.46922 | 0.46922 | 0.46922 | 0.46922 | 0.46922 | 0.46922 | 0.46922
Winter | 176 | 11:00 | 0.43105 | 0.43105 | 0.43105 | 0.43105 | 0.43105 | 0.43105 | 0.43105 | 0.43105 | 0.43105 | 0.43105 | 0.43105 | 0.43105
Winter | 176 | 12:00 | 0.44036 | 0.44036 | 0.44036 | 0.44036 | 0.44036 | 0.44036 | 0.44036 | 0.44036 | 0.44036 | 0.44036 | 0.44036 | 0.44036
Winter | 176 | 13:00 | 0.40899 | 0.40899 | 0.40899 | 0.40899 | 0.40899 | 0.40899 | 0.40899 | 0.40899 | 0.40899 | 0.40899 | 0.40899 | 0.40899
Winter | 176 | 14:00 | 0.38574 | 0.38574 | 0.38574 | 0.38574 | 0.38574 | 0.38574 | 0.38574 | 0.38574 | 0.38574 | 0.38574 | 0.38574 | 0.38574
Winter | 176 | 15:00 | 0.40489 | 0.40489 | 0.40489 | 0.40489 | 0.40489 | 0.40489 | 0.40489 | 0.40489 | 0.40489 | 0.40489 | 0.40489 | 0.40489
Winter | 176 | 16:00 | 0.42882 | 0.42882 | 0.42882 | 0.42882 | 0.42882 | 0.42882 | 0.42882 | 0.42882 | 0.42882 | 0.42882 | 0.42882 | 0.42882
Winter | 176 | 17:00 | 0.48075 | 0.48075 | 0.48075 | 0.48075 | 0.48075 | 0.48075 | 0.48075 | 0.48075 | 0.48075 | 0.48075 | 0.48075 | 0.48075
Winter | 176 | 18:00 | 0.58102 | 0.58102 | 0.58102 | 0.58102 | 0.58102 | 0.58102 | 0.58102 | 0.58102 | 0.58102 | 0.58102 | 0.58102 | 0.58102
Winter | 176 | 19:00 | 0.68288 | 0.68288 | 0.68288 | 0.68288 | 0.68288 | 0.68288 | 0.68288 | 0.68288 | 0.68288 | 0.68288 | 0.68288 | 0.68288
Winter | 176 | 20:00 | 0.66758 | 0.66758 | 0.66758 | 0.66758 | 0.66758 | 0.66758 | 0.66758 | 0.66758 | 0.66758 | 0.66758 | 0.66758 | 0.66758
Winter | 176 | 21:00 | 0.63393 | 0.63393 | 0.63393 | 0.63393 | 0.63393 | 0.63393 | 0.63393 | 0.63393 | 0.63393 | 0.63393 | 0.63393 | 0.63393
Winter | 176 | 22:00 | 0.57391 | 0.57391 | 0.57391 | 0.57391 | 0.57391 | 0.57391 | 0.57391 | 0.57391 | 0.57391 | 0.57391 | 0.57391 | 0.57391
Winter | 176 | 23:00 | 0.4998 | 0.4998 | 0.4998 | 0.4998 | 0.4998 | 0.4998 | 0.4998 | 0.4998 | 0.4998 | 0.4998 | 0.4998 | 0.4998
Winter | 176 | 24:00 | 0.46068 | 0.46068 | 0.46068 | 0.46068 | 0.46068 | 0.46068 | 0.46068 | 0.46068 | 0.46068 | 0.46068 | 0.46068 | 0.46068
Winter | 177 | 1:00 | 0.41142 | 0.41142 | 0.41142 | 0.41142 | 0.41142 | 0.41142 | 0.41142 | 0.41142 | 0.41142 | 0.41142 | 0.41142 | 0.41142
Winter | 177 | 2:00 | 0.38295 | 0.38295 | 0.38295 | 0.38295 | 0.38295 | 0.38295 | 0.38295 | 0.38295 | 0.38295 | 0.38295 | 0.38295 | 0.38295
Winter | 177 | 3:00 | 0.34518 | 0.34518 | 0.34518 | 0.34518 | 0.34518 | 0.34518 | 0.34518 | 0.34518 | 0.34518 | 0.34518 | 0.34518 | 0.34518
Winter | 177 | 4:00 | 0.33039 | 0.33039 | 0.33039 | 0.33039 | 0.33039 | 0.33039 | 0.33039 | 0.33039 | 0.33039 | 0.33039 | 0.33039 | 0.33039
Winter | 177 | 5:00 | 0.35181 | 0.35181 | 0.35181 | 0.35181 | 0.35181 | 0.35181 | 0.35181 | 0.35181 | 0.35181 | 0.35181 | 0.35181 | 0.35181
Winter | 177 | 6:00 | 0.40812 | 0.40812 | 0.40812 | 0.40812 | 0.40812 | 0.40812 | 0.40812 | 0.40812 | 0.40812 | 0.40812 | 0.40812 | 0.40812
Winter | 177 | 7:00 | 0.46711 | 0.46711 | 0.46711 | 0.46711 | 0.46711 | 0.46711 | 0.46711 | 0.46711 | 0.46711 | 0.46711 | 0.46711 | 0.46711
Winter | 177 | 8:00 | 0.47249 | 0.47249 | 0.47249 | 0.47249 | 0.47249 | 0.47249 | 0.47249 | 0.47249 | 0.47249 | 0.47249 | 0.47249 | 0.47249
Winter | 177 | 9:00 | 0.48824 | 0.48824 | 0.48824 | 0.48824 | 0.48824 | 0.48824 | 0.48824 | 0.48824 | 0.48824 | 0.48824 | 0.48824 | 0.48824
Winter | 177 | 10:00 | 0.46774 | 0.46774 | 0.46774 | 0.46774 | 0.46774 | 0.46774 | 0.46774 | 0.46774 | 0.46774 | 0.46774 | 0.46774 | 0.46774
Winter | 177 | 11:00 | 0.45104 | 0.45104 | 0.45104 | 0.45104 | 0.45104 | 0.45104 | 0.45104 | 0.45104 | 0.45104 | 0.45104 | 0.45104 | 0.45104
Winter | 177 | 12:00 | 0.43687 | 0.43687 | 0.43687 | 0.43687 | 0.43687 | 0.43687 | 0.43687 | 0.43687 | 0.43687 | 0.43687 | 0.43687 | 0.43687
Winter | 177 | 13:00 | 0.45873 | 0.45873 | 0.45873 | 0.45873 | 0.45873 | 0.45873 | 0.45873 | 0.45873 | 0.45873 | 0.45873 | 0.45873 | 0.45873
Winter | 177 | 14:00 | 0.46619 | 0.46619 | 0.46619 | 0.46619 | 0.46619 | 0.46619 | 0.46619 | 0.46619 | 0.46619 | 0.46619 | 0.46619 | 0.46619
Winter | 177 | 15:00 | 0.45655 | 0.45655 | 0.45655 | 0.45655 | 0.45655 | 0.45655 | 0.45655 | 0.45655 | 0.45655 | 0.45655 | 0.45655 | 0.45655
Winter | 177 | 16:00 | 0.4909 | 0.4909 | 0.4909 | 0.4909 | 0.4909 | 0.4909 | 0.4909 | 0.4909 | 0.4909 | 0.4909 | 0.4909 | 0.4909
Winter | 177 | 17:00 | 0.54802 | 0.54802 | 0.54802 | 0.54802 | 0.54802 | 0.54802 | 0.54802 | 0.54802 | 0.54802 | 0.54802 | 0.54802 | 0.54802
Winter | 177 | 18:00 | 0.65554 | 0.65554 | 0.65554 | 0.65554 | 0.65554 | 0.65554 | 0.65554 | 0.65554 | 0.65554 | 0.65554 | 0.65554 | 0.65554
Winter | 177 | 19:00 | 0.77549 | 0.77549 | 0.77549 | 0.77549 | 0.77549 | 0.77549 | 0.77549 | 0.77549 | 0.77549 | 0.77549 | 0.77549 | 0.77549
Winter | 177 | 20:00 | 0.75741 | 0.75741 | 0.75741 | 0.75741 | 0.75741 | 0.75741 | 0.75741 | 0.75741 | 0.75741 | 0.75741 | 0.75741 | 0.75741
Winter | 177 | 21:00 | 0.72116 | 0.72116 | 0.72116 | 0.72116 | 0.72116 | 0.72116 | 0.72116 | 0.72116 | 0.72116 | 0.72116 | 0.72116 | 0.72116
Winter | 177 | 22:00 | 0.62034 | 0.62034 | 0.62034 | 0.62034 | 0.62034 | 0.62034 | 0.62034 | 0.62034 | 0.62034 | 0.62034 | 0.62034 | 0.62034
Winter | 177 | 23:00 | 0.55023 | 0.55023 | 0.55023 | 0.55023 | 0.55023 | 0.55023 | 0.55023 | 0.55023 | 0.55023 | 0.55023 | 0.55023 | 0.55023
Winter | 177 | 24:00 | 0.49034 | 0.49034 | 0.49034 | 0.49034 | 0.49034 | 0.49034 | 0.49034 | 0.49034 | 0.49034 | 0.49034 | 0.49034 | 0.49034
Winter | 178 | 1:00 | 0.43812 | 0.43812 | 0.43812 | 0.43812 | 0.43812 | 0.43812 | 0.43812 | 0.43812 | 0.43812 | 0.43812 | 0.43812 | 0.43812
Winter | 178 | 2:00 | 0.4215 | 0.4215 | 0.4215 | 0.4215 | 0.4215 | 0.4215 | 0.4215 | 0.4215 | 0.4215 | 0.4215 | 0.4215 | 0.4215
Winter | 178 | 3:00 | 0.38745 | 0.38745 | 0.38745 | 0.38745 | 0.38745 | 0.38745 | 0.38745 | 0.38745 | 0.38745 | 0.38745 | 0.38745 | 0.38745
Winter | 178 | 4:00 | 0.36605 | 0.36605 | 0.36605 | 0.36605 | 0.36605 | 0.36605 | 0.36605 | 0.36605 | 0.36605 | 0.36605 | 0.36605 | 0.36605
Winter | 178 | 5:00 | 0.37619 | 0.37619 | 0.37619 | 0.37619 | 0.37619 | 0.37619 | 0.37619 | 0.37619 | 0.37619 | 0.37619 | 0.37619 | 0.37619
Winter | 178 | 6:00 | 0.43955 | 0.43955 | 0.43955 | 0.43955 | 0.43955 | 0.43955 | 0.43955 | 0.43955 | 0.43955 | 0.43955 | 0.43955 | 0.43955
Winter | 178 | 7:00 | 0.48412 | 0.48412 | 0.48412 | 0.48412 | 0.48412 | 0.48412 | 0.48412 | 0.48412 | 0.48412 | 0.48412 | 0.48412 | 0.48412
Winter | 178 | 8:00 | 0.49116 | 0.49116 | 0.49116 | 0.49116 | 0.49116 | 0.49116 | 0.49116 | 0.49116 | 0.49116 | 0.49116 | 0.49116 | 0.49116
Winter | 178 | 9:00 | 0.46944 | 0.46944 | 0.46944 | 0.46944 | 0.46944 | 0.46944 | 0.46944 | 0.46944 | 0.46944 | 0.46944 | 0.46944 | 0.46944
Winter | 178 | 10:00 | 0.45676 | 0.45676 | 0.45676 | 0.45676 | 0.45676 | 0.45676 | 0.45676 | 0.45676 | 0.45676 | 0.45676 | 0.45676 | 0.45676
Winter | 178 | 11:00 | 0.41801 | 0.41801 | 0.41801 | 0.41801 | 0.41801 | 0.41801 | 0.41801 | 0.41801 | 0.41801 | 0.41801 | 0.41801 | 0.41801
Winter | 178 | 12:00 | 0.38926 | 0.38926 | 0.38926 | 0.38926 | 0.38926 | 0.38926 | 0.38926 | 0.38926 | 0.38926 | 0.38926 | 0.38926 | 0.38926
Winter | 178 | 13:00 | 0.38304 | 0.38304 | 0.38304 | 0.38304 | 0.38304 | 0.38304 | 0.38304 | 0.38304 | 0.38304 | 0.38304 | 0.38304 | 0.38304
Winter | 178 | 14:00 | 0.38176 | 0.38176 | 0.38176 | 0.38176 | 0.38176 | 0.38176 | 0.38176 | 0.38176 | 0.38176 | 0.38176 | 0.38176 | 0.38176
Winter | 178 | 15:00 | 0.37828 | 0.37828 | 0.37828 | 0.37828 | 0.37828 | 0.37828 | 0.37828 | 0.37828 | 0.37828 | 0.37828 | 0.37828 | 0.37828
Winter | 178 | 16:00 | 0.42285 | 0.42285 | 0.42285 | 0.42285 | 0.42285 | 0.42285 | 0.42285 | 0.42285 | 0.42285 | 0.42285 | 0.42285 | 0.42285
Winter | 178 | 17:00 | 0.48423 | 0.48423 | 0.48423 | 0.48423 | 0.48423 | 0.48423 | 0.48423 | 0.48423 | 0.48423 | 0.48423 | 0.48423 | 0.48423
Winter | 178 | 18:00 | 0.59036 | 0.59036 | 0.59036 | 0.59036 | 0.59036 | 0.59036 | 0.59036 | 0.59036 | 0.59036 | 0.59036 | 0.59036 | 0.59036
Winter | 178 | 19:00 | 0.73161 | 0.73161 | 0.73161 | 0.73161 | 0.73161 | 0.73161 | 0.73161 | 0.73161 | 0.73161 | 0.73161 | 0.73161 | 0.73161
Winter | 178 | 20:00 | 0.71285 | 0.71285 | 0.71285 | 0.71285 | 0.71285 | 0.71285 | 0.71285 | 0.71285 | 0.71285 | 0.71285 | 0.71285 | 0.71285
Winter | 178 | 21:00 | 0.66689 | 0.66689 | 0.66689 | 0.66689 | 0.66689 | 0.66689 | 0.66689 | 0.66689 | 0.66689 | 0.66689 | 0.66689 | 0.66689
Winter | 178 | 22:00 | 0.6002 | 0.6002 | 0.6002 | 0.6002 | 0.6002 | 0.6002 | 0.6002 | 0.6002 | 0.6002 | 0.6002 | 0.6002 | 0.6002
Winter | 178 | 23:00 | 0.51523 | 0.51523 | 0.51523 | 0.51523 | 0.51523 | 0.51523 | 0.51523 | 0.51523 | 0.51523 | 0.51523 | 0.51523 | 0.51523
Winter | 178 | 24:00 | 0.46223 | 0.46223 | 0.46223 | 0.46223 | 0.46223 | 0.46223 | 0.46223 | 0.46223 | 0.46223 | 0.46223 | 0.46223 | 0.46223
Winter | 179 | 1:00 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494
Winter | 179 | 2:00 | 0.40141 | 0.40141 | 0.40141 | 0.40141 | 0.40141 | 0.40141 | 0.40141 | 0.40141 | 0.40141 | 0.40141 | 0.40141 | 0.40141
Winter | 179 | 3:00 | 0.36935 | 0.36935 | 0.36935 | 0.36935 | 0.36935 | 0.36935 | 0.36935 | 0.36935 | 0.36935 | 0.36935 | 0.36935 | 0.36935
Winter | 179 | 4:00 | 0.35152 | 0.35152 | 0.35152 | 0.35152 | 0.35152 | 0.35152 | 0.35152 | 0.35152 | 0.35152 | 0.35152 | 0.35152 | 0.35152
Winter | 179 | 5:00 | 0.36421 | 0.36421 | 0.36421 | 0.36421 | 0.36421 | 0.36421 | 0.36421 | 0.36421 | 0.36421 | 0.36421 | 0.36421 | 0.36421
Winter | 179 | 6:00 | 0.41794 | 0.41794 | 0.41794 | 0.41794 | 0.41794 | 0.41794 | 0.41794 | 0.41794 | 0.41794 | 0.41794 | 0.41794 | 0.41794
Winter | 179 | 7:00 | 0.46548 | 0.46548 | 0.46548 | 0.46548 | 0.46548 | 0.46548 | 0.46548 | 0.46548 | 0.46548 | 0.46548 | 0.46548 | 0.46548
Winter | 179 | 8:00 | 0.47899 | 0.47899 | 0.47899 | 0.47899 | 0.47899 | 0.47899 | 0.47899 | 0.47899 | 0.47899 | 0.47899 | 0.47899 | 0.47899
Winter | 179 | 9:00 | 0.45889 | 0.45889 | 0.45889 | 0.45889 | 0.45889 | 0.45889 | 0.45889 | 0.45889 | 0.45889 | 0.45889 | 0.45889 | 0.45889
Winter | 179 | 10:00 | 0.43711 | 0.43711 | 0.43711 | 0.43711 | 0.43711 | 0.43711 | 0.43711 | 0.43711 | 0.43711 | 0.43711 | 0.43711 | 0.43711
Winter | 179 | 11:00 | 0.41001 | 0.41001 | 0.41001 | 0.41001 | 0.41001 | 0.41001 | 0.41001 | 0.41001 | 0.41001 | 0.41001 | 0.41001 | 0.41001
Winter | 179 | 12:00 | 0.41533 | 0.41533 | 0.41533 | 0.41533 | 0.41533 | 0.41533 | 0.41533 | 0.41533 | 0.41533 | 0.41533 | 0.41533 | 0.41533
Winter | 179 | 13:00 | 0.40697 | 0.40697 | 0.40697 | 0.40697 | 0.40697 | 0.40697 | 0.40697 | 0.40697 | 0.40697 | 0.40697 | 0.40697 | 0.40697
Winter | 179 | 14:00 | 0.41383 | 0.41383 | 0.41383 | 0.41383 | 0.41383 | 0.41383 | 0.41383 | 0.41383 | 0.41383 | 0.41383 | 0.41383 | 0.41383
Winter | 179 | 15:00 | 0.44837 | 0.44837 | 0.44837 | 0.44837 | 0.44837 | 0.44837 | 0.44837 | 0.44837 | 0.44837 | 0.44837 | 0.44837 | 0.44837
Winter | 179 | 16:00 | 0.46419 | 0.46419 | 0.46419 | 0.46419 | 0.46419 | 0.46419 | 0.46419 | 0.46419 | 0.46419 | 0.46419 | 0.46419 | 0.46419
Winter | 179 | 17:00 | 0.51244 | 0.51244 | 0.51244 | 0.51244 | 0.51244 | 0.51244 | 0.51244 | 0.51244 | 0.51244 | 0.51244 | 0.51244 | 0.51244
Winter | 179 | 18:00 | 0.5838 | 0.5838 | 0.5838 | 0.5838 | 0.5838 | 0.5838 | 0.5838 | 0.5838 | 0.5838 | 0.5838 | 0.5838 | 0.5838
Winter | 179 | 19:00 | 0.70669 | 0.70669 | 0.70669 | 0.70669 | 0.70669 | 0.70669 | 0.70669 | 0.70669 | 0.70669 | 0.70669 | 0.70669 | 0.70669
Winter | 179 | 20:00 | 0.68217 | 0.68217 | 0.68217 | 0.68217 | 0.68217 | 0.68217 | 0.68217 | 0.68217 | 0.68217 | 0.68217 | 0.68217 | 0.68217
Winter | 179 | 21:00 | 0.64044 | 0.64044 | 0.64044 | 0.64044 | 0.64044 | 0.64044 | 0.64044 | 0.64044 | 0.64044 | 0.64044 | 0.64044 | 0.64044
Winter | 179 | 22:00 | 0.56602 | 0.56602 | 0.56602 | 0.56602 | 0.56602 | 0.56602 | 0.56602 | 0.56602 | 0.56602 | 0.56602 | 0.56602 | 0.56602
Winter | 179 | 23:00 | 0.49408 | 0.49408 | 0.49408 | 0.49408 | 0.49408 | 0.49408 | 0.49408 | 0.49408 | 0.49408 | 0.49408 | 0.49408 | 0.49408
Winter | 179 | 24:00 | 0.43888 | 0.43888 | 0.43888 | 0.43888 | 0.43888 | 0.43888 | 0.43888 | 0.43888 | 0.43888 | 0.43888 | 0.43888 | 0.43888
Winter | 180 | 1:00 | 0.38362 | 0.38362 | 0.38362 | 0.38362 | 0.38362 | 0.38362 | 0.38362 | 0.38362 | 0.38362 | 0.38362 | 0.38362 | 0.38362
Winter | 180 | 2:00 | 0.36244 | 0.36244 | 0.36244 | 0.36244 | 0.36244 | 0.36244 | 0.36244 | 0.36244 | 0.36244 | 0.36244 | 0.36244 | 0.36244
Winter | 180 | 3:00 | 0.3261 | 0.3261 | 0.3261 | 0.3261 | 0.3261 | 0.3261 | 0.3261 | 0.3261 | 0.3261 | 0.3261 | 0.3261 | 0.3261
Winter | 180 | 4:00 | 0.3164 | 0.3164 | 0.3164 | 0.3164 | 0.3164 | 0.3164 | 0.3164 | 0.3164 | 0.3164 | 0.3164 | 0.3164 | 0.3164
Winter | 180 | 5:00 | 0.32137 | 0.32137 | 0.32137 | 0.32137 | 0.32137 | 0.32137 | 0.32137 | 0.32137 | 0.32137 | 0.32137 | 0.32137 | 0.32137
Winter | 180 | 6:00 | 0.36556 | 0.36556 | 0.36556 | 0.36556 | 0.36556 | 0.36556 | 0.36556 | 0.36556 | 0.36556 | 0.36556 | 0.36556 | 0.36556
Winter | 180 | 7:00 | 0.41708 | 0.41708 | 0.41708 | 0.41708 | 0.41708 | 0.41708 | 0.41708 | 0.41708 | 0.41708 | 0.41708 | 0.41708 | 0.41708
Winter | 180 | 8:00 | 0.43623 | 0.43623 | 0.43623 | 0.43623 | 0.43623 | 0.43623 | 0.43623 | 0.43623 | 0.43623 | 0.43623 | 0.43623 | 0.43623
Winter | 180 | 9:00 | 0.41032 | 0.41032 | 0.41032 | 0.41032 | 0.41032 | 0.41032 | 0.41032 | 0.41032 | 0.41032 | 0.41032 | 0.41032 | 0.41032
Winter | 180 | 10:00 | 0.42273 | 0.42273 | 0.42273 | 0.42273 | 0.42273 | 0.42273 | 0.42273 | 0.42273 | 0.42273 | 0.42273 | 0.42273 | 0.42273
Winter | 180 | 11:00 | 0.40685 | 0.40685 | 0.40685 | 0.40685 | 0.40685 | 0.40685 | 0.40685 | 0.40685 | 0.40685 | 0.40685 | 0.40685 | 0.40685
Winter | 180 | 12:00 | 0.41567 | 0.41567 | 0.41567 | 0.41567 | 0.41567 | 0.41567 | 0.41567 | 0.41567 | 0.41567 | 0.41567 | 0.41567 | 0.41567
Winter | 180 | 13:00 | 0.40441 | 0.40441 | 0.40441 | 0.40441 | 0.40441 | 0.40441 | 0.40441 | 0.40441 | 0.40441 | 0.40441 | 0.40441 | 0.40441
Winter | 180 | 14:00 | 0.38077 | 0.38077 | 0.38077 | 0.38077 | 0.38077 | 0.38077 | 0.38077 | 0.38077 | 0.38077 | 0.38077 | 0.38077 | 0.38077
Winter | 180 | 15:00 | 0.40631 | 0.40631 | 0.40631 | 0.40631 | 0.40631 | 0.40631 | 0.40631 | 0.40631 | 0.40631 | 0.40631 | 0.40631 | 0.40631
Winter | 180 | 16:00 | 0.44298 | 0.44298 | 0.44298 | 0.44298 | 0.44298 | 0.44298 | 0.44298 | 0.44298 | 0.44298 | 0.44298 | 0.44298 | 0.44298
Winter | 180 | 17:00 | 0.48923 | 0.48923 | 0.48923 | 0.48923 | 0.48923 | 0.48923 | 0.48923 | 0.48923 | 0.48923 | 0.48923 | 0.48923 | 0.48923
Winter | 180 | 18:00 | 0.54999 | 0.54999 | 0.54999 | 0.54999 | 0.54999 | 0.54999 | 0.54999 | 0.54999 | 0.54999 | 0.54999 | 0.54999 | 0.54999
Winter | 180 | 19:00 | 0.65819 | 0.65819 | 0.65819 | 0.65819 | 0.65819 | 0.65819 | 0.65819 | 0.65819 | 0.65819 | 0.65819 | 0.65819 | 0.65819
Winter | 180 | 20:00 | 0.6351 | 0.6351 | 0.6351 | 0.6351 | 0.6351 | 0.6351 | 0.6351 | 0.6351 | 0.6351 | 0.6351 | 0.6351 | 0.6351
Winter | 180 | 21:00 | 0.59188 | 0.59188 | 0.59188 | 0.59188 | 0.59188 | 0.59188 | 0.59188 | 0.59188 | 0.59188 | 0.59188 | 0.59188 | 0.59188
Winter | 180 | 22:00 | 0.52948 | 0.52948 | 0.52948 | 0.52948 | 0.52948 | 0.52948 | 0.52948 | 0.52948 | 0.52948 | 0.52948 | 0.52948 | 0.52948
Winter | 180 | 23:00 | 0.48735 | 0.48735 | 0.48735 | 0.48735 | 0.48735 | 0.48735 | 0.48735 | 0.48735 | 0.48735 | 0.48735 | 0.48735 | 0.48735
Winter | 180 | 24:00 | 0.44077 | 0.44077 | 0.44077 | 0.44077 | 0.44077 | 0.44077 | 0.44077 | 0.44077 | 0.44077 | 0.44077 | 0.44077 | 0.44077
Winter | 181 | 1:00 | 0.37182 | 0.37182 | 0.37182 | 0.37182 | 0.37182 | 0.37182 | 0.37182 | 0.37182 | 0.37182 | 0.37182 | 0.37182 | 0.37182
Winter | 181 | 2:00 | 0.34019 | 0.34019 | 0.34019 | 0.34019 | 0.34019 | 0.34019 | 0.34019 | 0.34019 | 0.34019 | 0.34019 | 0.34019 | 0.34019
Winter | 181 | 3:00 | 0.31467 | 0.31467 | 0.31467 | 0.31467 | 0.31467 | 0.31467 | 0.31467 | 0.31467 | 0.31467 | 0.31467 | 0.31467 | 0.31467
Winter | 181 | 4:00 | 0.30532 | 0.30532 | 0.30532 | 0.30532 | 0.30532 | 0.30532 | 0.30532 | 0.30532 | 0.30532 | 0.30532 | 0.30532 | 0.30532
Winter | 181 | 5:00 | 0.31661 | 0.31661 | 0.31661 | 0.31661 | 0.31661 | 0.31661 | 0.31661 | 0.31661 | 0.31661 | 0.31661 | 0.31661 | 0.31661
Winter | 181 | 6:00 | 0.35109 | 0.35109 | 0.35109 | 0.35109 | 0.35109 | 0.35109 | 0.35109 | 0.35109 | 0.35109 | 0.35109 | 0.35109 | 0.35109
Winter | 181 | 7:00 | 0.40236 | 0.40236 | 0.40236 | 0.40236 | 0.40236 | 0.40236 | 0.40236 | 0.40236 | 0.40236 | 0.40236 | 0.40236 | 0.40236
Winter | 181 | 8:00 | 0.43387 | 0.43387 | 0.43387 | 0.43387 | 0.43387 | 0.43387 | 0.43387 | 0.43387 | 0.43387 | 0.43387 | 0.43387 | 0.43387
Winter | 181 | 9:00 | 0.47143 | 0.47143 | 0.47143 | 0.47143 | 0.47143 | 0.47143 | 0.47143 | 0.47143 | 0.47143 | 0.47143 | 0.47143 | 0.47143
Winter | 181 | 10:00 | 0.47366 | 0.47366 | 0.47366 | 0.47366 | 0.47366 | 0.47366 | 0.47366 | 0.47366 | 0.47366 | 0.47366 | 0.47366 | 0.47366
Winter | 181 | 11:00 | 0.49106 | 0.49106 | 0.49106 | 0.49106 | 0.49106 | 0.49106 | 0.49106 | 0.49106 | 0.49106 | 0.49106 | 0.49106 | 0.49106
Winter | 181 | 12:00 | 0.51051 | 0.51051 | 0.51051 | 0.51051 | 0.51051 | 0.51051 | 0.51051 | 0.51051 | 0.51051 | 0.51051 | 0.51051 | 0.51051
Winter | 181 | 13:00 | 0.51063 | 0.51063 | 0.51063 | 0.51063 | 0.51063 | 0.51063 | 0.51063 | 0.51063 | 0.51063 | 0.51063 | 0.51063 | 0.51063
Winter | 181 | 14:00 | 0.47854 | 0.47854 | 0.47854 | 0.47854 | 0.47854 | 0.47854 | 0.47854 | 0.47854 | 0.47854 | 0.47854 | 0.47854 | 0.47854
Winter | 181 | 15:00 | 0.44882 | 0.44882 | 0.44882 | 0.44882 | 0.44882 | 0.44882 | 0.44882 | 0.44882 | 0.44882 | 0.44882 | 0.44882 | 0.44882
Winter | 181 | 16:00 | 0.47444 | 0.47444 | 0.47444 | 0.47444 | 0.47444 | 0.47444 | 0.47444 | 0.47444 | 0.47444 | 0.47444 | 0.47444 | 0.47444
Winter | 181 | 17:00 | 0.54962 | 0.54962 | 0.54962 | 0.54962 | 0.54962 | 0.54962 | 0.54962 | 0.54962 | 0.54962 | 0.54962 | 0.54962 | 0.54962
Winter | 181 | 18:00 | 0.62407 | 0.62407 | 0.62407 | 0.62407 | 0.62407 | 0.62407 | 0.62407 | 0.62407 | 0.62407 | 0.62407 | 0.62407 | 0.62407
Winter | 181 | 19:00 | 0.72149 | 0.72149 | 0.72149 | 0.72149 | 0.72149 | 0.72149 | 0.72149 | 0.72149 | 0.72149 | 0.72149 | 0.72149 | 0.72149
Winter | 181 | 20:00 | 0.70003 | 0.70003 | 0.70003 | 0.70003 | 0.70003 | 0.70003 | 0.70003 | 0.70003 | 0.70003 | 0.70003 | 0.70003 | 0.70003
Winter | 181 | 21:00 | 0.67322 | 0.67322 | 0.67322 | 0.67322 | 0.67322 | 0.67322 | 0.67322 | 0.67322 | 0.67322 | 0.67322 | 0.67322 | 0.67322
Winter | 181 | 22:00 | 0.61309 | 0.61309 | 0.61309 | 0.61309 | 0.61309 | 0.61309 | 0.61309 | 0.61309 | 0.61309 | 0.61309 | 0.61309 | 0.61309
Winter | 181 | 23:00 | 0.66287 | 0.66287 | 0.66287 | 0.66287 | 0.66287 | 0.66287 | 0.66287 | 0.66287 | 0.66287 | 0.66287 | 0.66287 | 0.66287
Winter | 181 | 24:00 | 0.6468 | 0.6468 | 0.6468 | 0.6468 | 0.6468 | 0.6468 | 0.6468 | 0.6468 | 0.6468 | 0.6468 | 0.6468 | 0.6468
Winter | 182 | 1:00 | 0.55466 | 0.55466 | 0.55466 | 0.55466 | 0.55466 | 0.55466 | 0.55466 | 0.55466 | 0.55466 | 0.55466 | 0.55466 | 0.55466
Winter | 182 | 2:00 | 0.51173 | 0.51173 | 0.51173 | 0.51173 | 0.51173 | 0.51173 | 0.51173 | 0.51173 | 0.51173 | 0.51173 | 0.51173 | 0.51173
Winter | 182 | 3:00 | 0.46761 | 0.46761 | 0.46761 | 0.46761 | 0.46761 | 0.46761 | 0.46761 | 0.46761 | 0.46761 | 0.46761 | 0.46761 | 0.46761
Winter | 182 | 4:00 | 0.44712 | 0.44712 | 0.44712 | 0.44712 | 0.44712 | 0.44712 | 0.44712 | 0.44712 | 0.44712 | 0.44712 | 0.44712 | 0.44712
Winter | 182 | 5:00 | 0.44562 | 0.44562 | 0.44562 | 0.44562 | 0.44562 | 0.44562 | 0.44562 | 0.44562 | 0.44562 | 0.44562 | 0.44562 | 0.44562
Winter | 182 | 6:00 | 0.45591 | 0.45591 | 0.45591 | 0.45591 | 0.45591 | 0.45591 | 0.45591 | 0.45591 | 0.45591 | 0.45591 | 0.45591 | 0.45591
Winter | 182 | 7:00 | 0.48973 | 0.48973 | 0.48973 | 0.48973 | 0.48973 | 0.48973 | 0.48973 | 0.48973 | 0.48973 | 0.48973 | 0.48973 | 0.48973
Winter | 182 | 8:00 | 0.52054 | 0.52054 | 0.52054 | 0.52054 | 0.52054 | 0.52054 | 0.52054 | 0.52054 | 0.52054 | 0.52054 | 0.52054 | 0.52054
Winter | 182 | 9:00 | 0.56499 | 0.56499 | 0.56499 | 0.56499 | 0.56499 | 0.56499 | 0.56499 | 0.56499 | 0.56499 | 0.56499 | 0.56499 | 0.56499
Winter | 182 | 10:00 | 0.57471 | 0.57471 | 0.57471 | 0.57471 | 0.57471 | 0.57471 | 0.57471 | 0.57471 | 0.57471 | 0.57471 | 0.57471 | 0.57471
Winter | 182 | 11:00 | 0.58284 | 0.58284 | 0.58284 | 0.58284 | 0.58284 | 0.58284 | 0.58284 | 0.58284 | 0.58284 | 0.58284 | 0.58284 | 0.58284
Winter | 182 | 12:00 | 0.56718 | 0.56718 | 0.56718 | 0.56718 | 0.56718 | 0.56718 | 0.56718 | 0.56718 | 0.56718 | 0.56718 | 0.56718 | 0.56718
Winter | 182 | 13:00 | 0.61407 | 0.61407 | 0.61407 | 0.61407 | 0.61407 | 0.61407 | 0.61407 | 0.61407 | 0.61407 | 0.61407 | 0.61407 | 0.61407
Winter | 182 | 14:00 | 0.63263 | 0.63263 | 0.63263 | 0.63263 | 0.63263 | 0.63263 | 0.63263 | 0.63263 | 0.63263 | 0.63263 | 0.63263 | 0.63263
Winter | 182 | 15:00 | 0.60797 | 0.60797 | 0.60797 | 0.60797 | 0.60797 | 0.60797 | 0.60797 | 0.60797 | 0.60797 | 0.60797 | 0.60797 | 0.60797
Winter | 182 | 16:00 | 0.60353 | 0.60353 | 0.60353 | 0.60353 | 0.60353 | 0.60353 | 0.60353 | 0.60353 | 0.60353 | 0.60353 | 0.60353 | 0.60353
Winter | 182 | 17:00 | 0.62249 | 0.62249 | 0.62249 | 0.62249 | 0.62249 | 0.62249 | 0.62249 | 0.62249 | 0.62249 | 0.62249 | 0.62249 | 0.62249
Winter | 182 | 18:00 | 0.71241 | 0.71241 | 0.71241 | 0.71241 | 0.71241 | 0.71241 | 0.71241 | 0.71241 | 0.71241 | 0.71241 | 0.71241 | 0.71241
Winter | 182 | 19:00 | 0.84754 | 0.84754 | 0.84754 | 0.84754 | 0.84754 | 0.84754 | 0.84754 | 0.84754 | 0.84754 | 0.84754 | 0.84754 | 0.84754
Winter | 182 | 20:00 | 0.82809 | 0.82809 | 0.82809 | 0.82809 | 0.82809 | 0.82809 | 0.82809 | 0.82809 | 0.82809 | 0.82809 | 0.82809 | 0.82809
Winter | 182 | 21:00 | 0.78239 | 0.78239 | 0.78239 | 0.78239 | 0.78239 | 0.78239 | 0.78239 | 0.78239 | 0.78239 | 0.78239 | 0.78239 | 0.78239
Winter | 182 | 22:00 | 0.71128 | 0.71128 | 0.71128 | 0.71128 | 0.71128 | 0.71128 | 0.71128 | 0.71128 | 0.71128 | 0.71128 | 0.71128 | 0.71128
Winter | 182 | 23:00 | 0.66928 | 0.66928 | 0.66928 | 0.66928 | 0.66928 | 0.66928 | 0.66928 | 0.66928 | 0.66928 | 0.66928 | 0.66928 | 0.66928
Winter | 182 | 24:00 | 0.65496 | 0.65496 | 0.65496 | 0.65496 | 0.65496 | 0.65496 | 0.65496 | 0.65496 | 0.65496 | 0.65496 | 0.65496 | 0.65496
Winter | 183 | 1:00 | 0.57233 | 0.57233 | 0.57233 | 0.57233 | 0.57233 | 0.57233 | 0.57233 | 0.57233 | 0.57233 | 0.57233 | 0.57233 | 0.57233
Winter | 183 | 2:00 | 0.52892 | 0.52892 | 0.52892 | 0.52892 | 0.52892 | 0.52892 | 0.52892 | 0.52892 | 0.52892 | 0.52892 | 0.52892 | 0.52892
Winter | 183 | 3:00 | 0.4888 | 0.4888 | 0.4888 | 0.4888 | 0.4888 | 0.4888 | 0.4888 | 0.4888 | 0.4888 | 0.4888 | 0.4888 | 0.4888
Winter | 183 | 4:00 | 0.46391 | 0.46391 | 0.46391 | 0.46391 | 0.46391 | 0.46391 | 0.46391 | 0.46391 | 0.46391 | 0.46391 | 0.46391 | 0.46391
Winter | 183 | 5:00 | 0.44476 | 0.44476 | 0.44476 | 0.44476 | 0.44476 | 0.44476 | 0.44476 | 0.44476 | 0.44476 | 0.44476 | 0.44476 | 0.44476
Winter | 183 | 6:00 | 0.45112 | 0.45112 | 0.45112 | 0.45112 | 0.45112 | 0.45112 | 0.45112 | 0.45112 | 0.45112 | 0.45112 | 0.45112 | 0.45112
Winter | 183 | 7:00 | 0.46671 | 0.46671 | 0.46671 | 0.46671 | 0.46671 | 0.46671 | 0.46671 | 0.46671 | 0.46671 | 0.46671 | 0.46671 | 0.46671
Winter | 183 | 8:00 | 0.49335 | 0.49335 | 0.49335 | 0.49335 | 0.49335 | 0.49335 | 0.49335 | 0.49335 | 0.49335 | 0.49335 | 0.49335 | 0.49335
Winter | 183 | 9:00 | 0.54807 | 0.54807 | 0.54807 | 0.54807 | 0.54807 | 0.54807 | 0.54807 | 0.54807 | 0.54807 | 0.54807 | 0.54807 | 0.54807
Winter | 183 | 10:00 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404
Winter | 183 | 11:00 | 0.56255 | 0.56255 | 0.56255 | 0.56255 | 0.56255 | 0.56255 | 0.56255 | 0.56255 | 0.56255 | 0.56255 | 0.56255 | 0.56255
Winter | 183 | 12:00 | 0.56659 | 0.56659 | 0.56659 | 0.56659 | 0.56659 | 0.56659 | 0.56659 | 0.56659 | 0.56659 | 0.56659 | 0.56659 | 0.56659
Winter | 183 | 13:00 | 0.55291 | 0.55291 | 0.55291 | 0.55291 | 0.55291 | 0.55291 | 0.55291 | 0.55291 | 0.55291 | 0.55291 | 0.55291 | 0.55291
Winter | 183 | 14:00 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4817
Winter | 183 | 15:00 | 0.47434 | 0.47434 | 0.47434 | 0.47434 | 0.47434 | 0.47434 | 0.47434 | 0.47434 | 0.47434 | 0.47434 | 0.47434 | 0.47434
Winter | 183 | 16:00 | 0.48506 | 0.48506 | 0.48506 | 0.48506 | 0.48506 | 0.48506 | 0.48506 | 0.48506 | 0.48506 | 0.48506 | 0.48506 | 0.48506
Winter | 183 | 17:00 | 0.52201 | 0.52201 | 0.52201 | 0.52201 | 0.52201 | 0.52201 | 0.52201 | 0.52201 | 0.52201 | 0.52201 | 0.52201 | 0.52201
Winter | 183 | 18:00 | 0.6251 | 0.6251 | 0.6251 | 0.6251 | 0.6251 | 0.6251 | 0.6251 | 0.6251 | 0.6251 | 0.6251 | 0.6251 | 0.6251
Winter | 183 | 19:00 | 0.72764 | 0.72764 | 0.72764 | 0.72764 | 0.72764 | 0.72764 | 0.72764 | 0.72764 | 0.72764 | 0.72764 | 0.72764 | 0.72764
Winter | 183 | 20:00 | 0.7054 | 0.7054 | 0.7054 | 0.7054 | 0.7054 | 0.7054 | 0.7054 | 0.7054 | 0.7054 | 0.7054 | 0.7054 | 0.7054
Winter | 183 | 21:00 | 0.6645 | 0.6645 | 0.6645 | 0.6645 | 0.6645 | 0.6645 | 0.6645 | 0.6645 | 0.6645 | 0.6645 | 0.6645 | 0.6645
Winter | 183 | 22:00 | 0.59635 | 0.59635 | 0.59635 | 0.59635 | 0.59635 | 0.59635 | 0.59635 | 0.59635 | 0.59635 | 0.59635 | 0.59635 | 0.59635
Winter | 183 | 23:00 | 0.51785 | 0.51785 | 0.51785 | 0.51785 | 0.51785 | 0.51785 | 0.51785 | 0.51785 | 0.51785 | 0.51785 | 0.51785 | 0.51785
Winter | 183 | 24:00 | 0.6007 | 0.6007 | 0.6007 | 0.6007 | 0.6007 | 0.6007 | 0.6007 | 0.6007 | 0.6007 | 0.6007 | 0.6007 | 0.6007
Summer | 1 | 1:00 | 0.40846 | 0.40846 | 0.40846 | 0.40846 | 0.40846 | 0.40846 | 0.40846 | 0.40846 | 0.40846 | 0.40846 | 0.40846 | 0.40846
Summer | 1 | 2:00 | 0.38571 | 0.38571 | 0.38571 | 0.38571 | 0.38571 | 0.38571 | 0.38571 | 0.38571 | 0.38571 | 0.38571 | 0.38571 | 0.38571
Summer | 1 | 3:00 | 0.35087 | 0.35087 | 0.35087 | 0.35087 | 0.35087 | 0.35087 | 0.35087 | 0.35087 | 0.35087 | 0.35087 | 0.35087 | 0.35087
Summer | 1 | 4:00 | 0.34015 | 0.34015 | 0.34015 | 0.34015 | 0.34015 | 0.34015 | 0.34015 | 0.34015 | 0.34015 | 0.34015 | 0.34015 | 0.34015
Summer | 1 | 5:00 | 0.33912 | 0.33912 | 0.33912 | 0.33912 | 0.33912 | 0.33912 | 0.33912 | 0.33912 | 0.33912 | 0.33912 | 0.33912 | 0.33912
Summer | 1 | 6:00 | 0.29208 | 0.29208 | 0.29208 | 0.29208 | 0.29208 | 0.29208 | 0.29208 | 0.29208 | 0.29208 | 0.29208 | 0.29208 | 0.29208
Summer | 1 | 7:00 | 0.34985 | 0.34985 | 0.34985 | 0.34985 | 0.34985 | 0.34985 | 0.34985 | 0.34985 | 0.34985 | 0.34985 | 0.34985 | 0.34985
Summer | 1 | 8:00 | 0.36382 | 0.36382 | 0.36382 | 0.36382 | 0.36382 | 0.36382 | 0.36382 | 0.36382 | 0.36382 | 0.36382 | 0.36382 | 0.36382
Summer | 1 | 9:00 | 0.37695 | 0.37695 | 0.37695 | 0.37695 | 0.37695 | 0.37695 | 0.37695 | 0.37695 | 0.37695 | 0.37695 | 0.37695 | 0.37695
Summer | 1 | 10:00 | 0.37088 | 0.37088 | 0.37088 | 0.37088 | 0.37088 | 0.37088 | 0.37088 | 0.37088 | 0.37088 | 0.37088 | 0.37088 | 0.37088
Summer | 1 | 11:00 | 0.36235 | 0.36235 | 0.36235 | 0.36235 | 0.36235 | 0.36235 | 0.36235 | 0.36235 | 0.36235 | 0.36235 | 0.36235 | 0.36235
Summer | 1 | 12:00 | 0.35407 | 0.35407 | 0.35407 | 0.35407 | 0.35407 | 0.35407 | 0.35407 | 0.35407 | 0.35407 | 0.35407 | 0.35407 | 0.35407
Summer | 1 | 13:00 | 0.35134 | 0.35134 | 0.35134 | 0.35134 | 0.35134 | 0.35134 | 0.35134 | 0.35134 | 0.35134 | 0.35134 | 0.35134 | 0.35134
Summer | 1 | 14:00 | 0.3555 | 0.3555 | 0.3555 | 0.3555 | 0.3555 | 0.3555 | 0.3555 | 0.3555 | 0.3555 | 0.3555 | 0.3555 | 0.3555
Summer | 1 | 15:00 | 0.35955 | 0.35955 | 0.35955 | 0.35955 | 0.35955 | 0.35955 | 0.35955 | 0.35955 | 0.35955 | 0.35955 | 0.35955 | 0.35955
Summer | 1 | 16:00 | 0.37043 | 0.37043 | 0.37043 | 0.37043 | 0.37043 | 0.37043 | 0.37043 | 0.37043 | 0.37043 | 0.37043 | 0.37043 | 0.37043
Summer | 1 | 17:00 | 0.41007 | 0.41007 | 0.41007 | 0.41007 | 0.41007 | 0.41007 | 0.41007 | 0.41007 | 0.41007 | 0.41007 | 0.41007 | 0.41007
Summer | 1 | 18:00 | 0.48904 | 0.48904 | 0.48904 | 0.48904 | 0.48904 | 0.48904 | 0.48904 | 0.48904 | 0.48904 | 0.48904 | 0.48904 | 0.48904
Summer | 1 | 19:00 | 0.56224 | 0.56224 | 0.56224 | 0.56224 | 0.56224 | 0.56224 | 0.56224 | 0.56224 | 0.56224 | 0.56224 | 0.56224 | 0.56224
Summer | 1 | 20:00 | 0.54573 | 0.54573 | 0.54573 | 0.54573 | 0.54573 | 0.54573 | 0.54573 | 0.54573 | 0.54573 | 0.54573 | 0.54573 | 0.54573
Summer | 1 | 21:00 | 0.52096 | 0.52096 | 0.52096 | 0.52096 | 0.52096 | 0.52096 | 0.52096 | 0.52096 | 0.52096 | 0.52096 | 0.52096 | 0.52096
Summer | 1 | 22:00 | 0.45742 | 0.45742 | 0.45742 | 0.45742 | 0.45742 | 0.45742 | 0.45742 | 0.45742 | 0.45742 | 0.45742 | 0.45742 | 0.45742
Summer | 1 | 23:00 | 0.39264 | 0.39264 | 0.39264 | 0.39264 | 0.39264 | 0.39264 | 0.39264 | 0.39264 | 0.39264 | 0.39264 | 0.39264 | 0.39264
Summer | 1 | 24:00 | 0.36213 | 0.36213 | 0.36213 | 0.36213 | 0.36213 | 0.36213 | 0.36213 | 0.36213 | 0.36213 | 0.36213 | 0.36213 | 0.36213
Summer | 2 | 1:00 | 0.31815 | 0.31815 | 0.31815 | 0.31815 | 0.31815 | 0.31815 | 0.31815 | 0.31815 | 0.31815 | 0.31815 | 0.31815 | 0.31815
Summer | 2 | 2:00 | 0.29627 | 0.29627 | 0.29627 | 0.29627 | 0.29627 | 0.29627 | 0.29627 | 0.29627 | 0.29627 | 0.29627 | 0.29627 | 0.29627
Summer | 2 | 3:00 | 0.27025 | 0.27025 | 0.27025 | 0.27025 | 0.27025 | 0.27025 | 0.27025 | 0.27025 | 0.27025 | 0.27025 | 0.27025 | 0.27025
Summer | 2 | 4:00 | 0.261 | 0.261 | 0.261 | 0.261 | 0.261 | 0.261 | 0.261 | 0.261 | 0.261 | 0.261 | 0.261 | 0.261
Summer | 2 | 5:00 | 0.25673 | 0.25673 | 0.25673 | 0.25673 | 0.25673 | 0.25673 | 0.25673 | 0.25673 | 0.25673 | 0.25673 | 0.25673 | 0.25673
Summer | 2 | 6:00 | 0.29558 | 0.29558 | 0.29558 | 0.29558 | 0.29558 | 0.29558 | 0.29558 | 0.29558 | 0.29558 | 0.29558 | 0.29558 | 0.29558
Summer | 2 | 7:00 | 0.34847 | 0.34847 | 0.34847 | 0.34847 | 0.34847 | 0.34847 | 0.34847 | 0.34847 | 0.34847 | 0.34847 | 0.34847 | 0.34847
Summer | 2 | 8:00 | 0.34597 | 0.34597 | 0.34597 | 0.34597 | 0.34597 | 0.34597 | 0.34597 | 0.34597 | 0.34597 | 0.34597 | 0.34597 | 0.34597
Summer | 2 | 9:00 | 0.33235 | 0.33235 | 0.33235 | 0.33235 | 0.33235 | 0.33235 | 0.33235 | 0.33235 | 0.33235 | 0.33235 | 0.33235 | 0.33235
Summer | 2 | 10:00 | 0.3064 | 0.3064 | 0.3064 | 0.3064 | 0.3064 | 0.3064 | 0.3064 | 0.3064 | 0.3064 | 0.3064 | 0.3064 | 0.3064
Summer | 2 | 11:00 | 0.28026 | 0.28026 | 0.28026 | 0.28026 | 0.28026 | 0.28026 | 0.28026 | 0.28026 | 0.28026 | 0.28026 | 0.28026 | 0.28026
Summer | 2 | 12:00 | 0.27913 | 0.27913 | 0.27913 | 0.27913 | 0.27913 | 0.27913 | 0.27913 | 0.27913 | 0.27913 | 0.27913 | 0.27913 | 0.27913
Summer | 2 | 13:00 | 0.27672 | 0.27672 | 0.27672 | 0.27672 | 0.27672 | 0.27672 | 0.27672 | 0.27672 | 0.27672 | 0.27672 | 0.27672 | 0.27672
Summer | 2 | 14:00 | 0.27924 | 0.27924 | 0.27924 | 0.27924 | 0.27924 | 0.27924 | 0.27924 | 0.27924 | 0.27924 | 0.27924 | 0.27924 | 0.27924
Summer | 2 | 15:00 | 0.29489 | 0.29489 | 0.29489 | 0.29489 | 0.29489 | 0.29489 | 0.29489 | 0.29489 | 0.29489 | 0.29489 | 0.29489 | 0.29489
Summer | 2 | 16:00 | 0.33556 | 0.33556 | 0.33556 | 0.33556 | 0.33556 | 0.33556 | 0.33556 | 0.33556 | 0.33556 | 0.33556 | 0.33556 | 0.33556
Summer | 2 | 17:00 | 0.36829 | 0.36829 | 0.36829 | 0.36829 | 0.36829 | 0.36829 | 0.36829 | 0.36829 | 0.36829 | 0.36829 | 0.36829 | 0.36829
Summer | 2 | 18:00 | 0.41991 | 0.41991 | 0.41991 | 0.41991 | 0.41991 | 0.41991 | 0.41991 | 0.41991 | 0.41991 | 0.41991 | 0.41991 | 0.41991
Summer | 2 | 19:00 | 0.5073 | 0.5073 | 0.5073 | 0.5073 | 0.5073 | 0.5073 | 0.5073 | 0.5073 | 0.5073 | 0.5073 | 0.5073 | 0.5073
Summer | 2 | 20:00 | 0.49846 | 0.49846 | 0.49846 | 0.49846 | 0.49846 | 0.49846 | 0.49846 | 0.49846 | 0.49846 | 0.49846 | 0.49846 | 0.49846
Summer | 2 | 21:00 | 0.4623 | 0.4623 | 0.4623 | 0.4623 | 0.4623 | 0.4623 | 0.4623 | 0.4623 | 0.4623 | 0.4623 | 0.4623 | 0.4623
Summer | 2 | 22:00 | 0.41975 | 0.41975 | 0.41975 | 0.41975 | 0.41975 | 0.41975 | 0.41975 | 0.41975 | 0.41975 | 0.41975 | 0.41975 | 0.41975
Summer | 2 | 23:00 | 0.37467 | 0.37467 | 0.37467 | 0.37467 | 0.37467 | 0.37467 | 0.37467 | 0.37467 | 0.37467 | 0.37467 | 0.37467 | 0.37467
Summer | 2 | 24:00 | 0.35155 | 0.35155 | 0.35155 | 0.35155 | 0.35155 | 0.35155 | 0.35155 | 0.35155 | 0.35155 | 0.35155 | 0.35155 | 0.35155
Summer | 3 | 1:00 | 0.30409 | 0.30409 | 0.30409 | 0.30409 | 0.30409 | 0.30409 | 0.30409 | 0.30409 | 0.30409 | 0.30409 | 0.30409 | 0.30409
Summer | 3 | 2:00 | 0.28634 | 0.28634 | 0.28634 | 0.28634 | 0.28634 | 0.28634 | 0.28634 | 0.28634 | 0.28634 | 0.28634 | 0.28634 | 0.28634
Summer | 3 | 3:00 | 0.2605 | 0.2605 | 0.2605 | 0.2605 | 0.2605 | 0.2605 | 0.2605 | 0.2605 | 0.2605 | 0.2605 | 0.2605 | 0.2605
Summer | 3 | 4:00 | 0.25439 | 0.25439 | 0.25439 | 0.25439 | 0.25439 | 0.25439 | 0.25439 | 0.25439 | 0.25439 | 0.25439 | 0.25439 | 0.25439
Summer | 3 | 5:00 | 0.25726 | 0.25726 | 0.25726 | 0.25726 | 0.25726 | 0.25726 | 0.25726 | 0.25726 | 0.25726 | 0.25726 | 0.25726 | 0.25726
Summer | 3 | 6:00 | 0.28058 | 0.28058 | 0.28058 | 0.28058 | 0.28058 | 0.28058 | 0.28058 | 0.28058 | 0.28058 | 0.28058 | 0.28058 | 0.28058
Summer | 3 | 7:00 | 0.32741 | 0.32741 | 0.32741 | 0.32741 | 0.32741 | 0.32741 | 0.32741 | 0.32741 | 0.32741 | 0.32741 | 0.32741 | 0.32741
Summer | 3 | 8:00 | 0.31524 | 0.31524 | 0.31524 | 0.31524 | 0.31524 | 0.31524 | 0.31524 | 0.31524 | 0.31524 | 0.31524 | 0.31524 | 0.31524
Summer | 3 | 9:00 | 0.32088 | 0.32088 | 0.32088 | 0.32088 | 0.32088 | 0.32088 | 0.32088 | 0.32088 | 0.32088 | 0.32088 | 0.32088 | 0.32088
Summer | 3 | 10:00 | 0.31563 | 0.31563 | 0.31563 | 0.31563 | 0.31563 | 0.31563 | 0.31563 | 0.31563 | 0.31563 | 0.31563 | 0.31563 | 0.31563
Summer | 3 | 11:00 | 0.29399 | 0.29399 | 0.29399 | 0.29399 | 0.29399 | 0.29399 | 0.29399 | 0.29399 | 0.29399 | 0.29399 | 0.29399 | 0.29399
Summer | 3 | 12:00 | 0.28191 | 0.28191 | 0.28191 | 0.28191 | 0.28191 | 0.28191 | 0.28191 | 0.28191 | 0.28191 | 0.28191 | 0.28191 | 0.28191
Summer | 3 | 13:00 | 0.28125 | 0.28125 | 0.28125 | 0.28125 | 0.28125 | 0.28125 | 0.28125 | 0.28125 | 0.28125 | 0.28125 | 0.28125 | 0.28125
Summer | 3 | 14:00 | 0.29547 | 0.29547 | 0.29547 | 0.29547 | 0.29547 | 0.29547 | 0.29547 | 0.29547 | 0.29547 | 0.29547 | 0.29547 | 0.29547
Summer | 3 | 15:00 | 0.32039 | 0.32039 | 0.32039 | 0.32039 | 0.32039 | 0.32039 | 0.32039 | 0.32039 | 0.32039 | 0.32039 | 0.32039 | 0.32039
Summer | 3 | 16:00 | 0.35047 | 0.35047 | 0.35047 | 0.35047 | 0.35047 | 0.35047 | 0.35047 | 0.35047 | 0.35047 | 0.35047 | 0.35047 | 0.35047
Summer | 3 | 17:00 | 0.37761 | 0.37761 | 0.37761 | 0.37761 | 0.37761 | 0.37761 | 0.37761 | 0.37761 | 0.37761 | 0.37761 | 0.37761 | 0.37761
Summer | 3 | 18:00 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116
Summer | 3 | 19:00 | 0.49145 | 0.49145 | 0.49145 | 0.49145 | 0.49145 | 0.49145 | 0.49145 | 0.49145 | 0.49145 | 0.49145 | 0.49145 | 0.49145
Summer | 3 | 20:00 | 0.48338 | 0.48338 | 0.48338 | 0.48338 | 0.48338 | 0.48338 | 0.48338 | 0.48338 | 0.48338 | 0.48338 | 0.48338 | 0.48338
Summer | 3 | 21:00 | 0.45271 | 0.45271 | 0.45271 | 0.45271 | 0.45271 | 0.45271 | 0.45271 | 0.45271 | 0.45271 | 0.45271 | 0.45271 | 0.45271
Summer | 3 | 22:00 | 0.40305 | 0.40305 | 0.40305 | 0.40305 | 0.40305 | 0.40305 | 0.40305 | 0.40305 | 0.40305 | 0.40305 | 0.40305 | 0.40305
Summer | 3 | 23:00 | 0.35782 | 0.35782 | 0.35782 | 0.35782 | 0.35782 | 0.35782 | 0.35782 | 0.35782 | 0.35782 | 0.35782 | 0.35782 | 0.35782
Summer | 3 | 24:00 | 0.31804 | 0.31804 | 0.31804 | 0.31804 | 0.31804 | 0.31804 | 0.31804 | 0.31804 | 0.31804 | 0.31804 | 0.31804 | 0.31804
Summer | 4 | 1:00 | 0.27114 | 0.27114 | 0.27114 | 0.27114 | 0.27114 | 0.27114 | 0.27114 | 0.27114 | 0.27114 | 0.27114 | 0.27114 | 0.27114
Summer | 4 | 2:00 | 0.26857 | 0.26857 | 0.26857 | 0.26857 | 0.26857 | 0.26857 | 0.26857 | 0.26857 | 0.26857 | 0.26857 | 0.26857 | 0.26857
Summer | 4 | 3:00 | 0.25271 | 0.25271 | 0.25271 | 0.25271 | 0.25271 | 0.25271 | 0.25271 | 0.25271 | 0.25271 | 0.25271 | 0.25271 | 0.25271
Summer | 4 | 4:00 | 0.23851 | 0.23851 | 0.23851 | 0.23851 | 0.23851 | 0.23851 | 0.23851 | 0.23851 | 0.23851 | 0.23851 | 0.23851 | 0.23851
Summer | 4 | 5:00 | 0.24507 | 0.24507 | 0.24507 | 0.24507 | 0.24507 | 0.24507 | 0.24507 | 0.24507 | 0.24507 | 0.24507 | 0.24507 | 0.24507
Summer | 4 | 6:00 | 0.26203 | 0.26203 | 0.26203 | 0.26203 | 0.26203 | 0.26203 | 0.26203 | 0.26203 | 0.26203 | 0.26203 | 0.26203 | 0.26203
Summer | 4 | 7:00 | 0.28388 | 0.28388 | 0.28388 | 0.28388 | 0.28388 | 0.28388 | 0.28388 | 0.28388 | 0.28388 | 0.28388 | 0.28388 | 0.28388
Summer | 4 | 8:00 | 0.28515 | 0.28515 | 0.28515 | 0.28515 | 0.28515 | 0.28515 | 0.28515 | 0.28515 | 0.28515 | 0.28515 | 0.28515 | 0.28515
Summer | 4 | 9:00 | 0.30155 | 0.30155 | 0.30155 | 0.30155 | 0.30155 | 0.30155 | 0.30155 | 0.30155 | 0.30155 | 0.30155 | 0.30155 | 0.30155
Summer | 4 | 10:00 | 0.32642 | 0.32642 | 0.32642 | 0.32642 | 0.32642 | 0.32642 | 0.32642 | 0.32642 | 0.32642 | 0.32642 | 0.32642 | 0.32642
Summer | 4 | 11:00 | 0.30706 | 0.30706 | 0.30706 | 0.30706 | 0.30706 | 0.30706 | 0.30706 | 0.30706 | 0.30706 | 0.30706 | 0.30706 | 0.30706
Summer | 4 | 12:00 | 0.3411 | 0.3411 | 0.3411 | 0.3411 | 0.3411 | 0.3411 | 0.3411 | 0.3411 | 0.3411 | 0.3411 | 0.3411 | 0.3411
Summer | 4 | 13:00 | 0.32826 | 0.32826 | 0.32826 | 0.32826 | 0.32826 | 0.32826 | 0.32826 | 0.32826 | 0.32826 | 0.32826 | 0.32826 | 0.32826
Summer | 4 | 14:00 | 0.34643 | 0.34643 | 0.34643 | 0.34643 | 0.34643 | 0.34643 | 0.34643 | 0.34643 | 0.34643 | 0.34643 | 0.34643 | 0.34643
Summer | 4 | 15:00 | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175 | 0.35175
Summer | 4 | 16:00 | 0.37022 | 0.37022 | 0.37022 | 0.37022 | 0.37022 | 0.37022 | 0.37022 | 0.37022 | 0.37022 | 0.37022 | 0.37022 | 0.37022
Summer | 4 | 17:00 | 0.40143 | 0.40143 | 0.40143 | 0.40143 | 0.40143 | 0.40143 | 0.40143 | 0.40143 | 0.40143 | 0.40143 | 0.40143 | 0.40143
Summer | 4 | 18:00 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439
Summer | 4 | 19:00 | 0.49627 | 0.49627 | 0.49627 | 0.49627 | 0.49627 | 0.49627 | 0.49627 | 0.49627 | 0.49627 | 0.49627 | 0.49627 | 0.49627
Summer | 4 | 20:00 | 0.48445 | 0.48445 | 0.48445 | 0.48445 | 0.48445 | 0.48445 | 0.48445 | 0.48445 | 0.48445 | 0.48445 | 0.48445 | 0.48445
Summer | 4 | 21:00 | 0.44898 | 0.44898 | 0.44898 | 0.44898 | 0.44898 | 0.44898 | 0.44898 | 0.44898 | 0.44898 | 0.44898 | 0.44898 | 0.44898
Summer | 4 | 22:00 | 0.40911 | 0.40911 | 0.40911 | 0.40911 | 0.40911 | 0.40911 | 0.40911 | 0.40911 | 0.40911 | 0.40911 | 0.40911 | 0.40911
Summer | 4 | 23:00 | 0.36526 | 0.36526 | 0.36526 | 0.36526 | 0.36526 | 0.36526 | 0.36526 | 0.36526 | 0.36526 | 0.36526 | 0.36526 | 0.36526
Summer | 4 | 24:00 | 0.3299 | 0.3299 | 0.3299 | 0.3299 | 0.3299 | 0.3299 | 0.3299 | 0.3299 | 0.3299 | 0.3299 | 0.3299 | 0.3299
Summer | 5 | 1:00 | 0.32686 | 0.32686 | 0.32686 | 0.32686 | 0.32686 | 0.32686 | 0.32686 | 0.32686 | 0.32686 | 0.32686 | 0.32686 | 0.32686
Summer | 5 | 2:00 | 0.33407 | 0.33407 | 0.33407 | 0.33407 | 0.33407 | 0.33407 | 0.33407 | 0.33407 | 0.33407 | 0.33407 | 0.33407 | 0.33407
Summer | 5 | 3:00 | 0.28378 | 0.28378 | 0.28378 | 0.28378 | 0.28378 | 0.28378 | 0.28378 | 0.28378 | 0.28378 | 0.28378 | 0.28378 | 0.28378
Summer | 5 | 4:00 | 0.27223 | 0.27223 | 0.27223 | 0.27223 | 0.27223 | 0.27223 | 0.27223 | 0.27223 | 0.27223 | 0.27223 | 0.27223 | 0.27223
Summer | 5 | 5:00 | 0.2783 | 0.2783 | 0.2783 | 0.2783 | 0.2783 | 0.2783 | 0.2783 | 0.2783 | 0.2783 | 0.2783 | 0.2783 | 0.2783
Summer | 5 | 6:00 | 0.31532 | 0.31532 | 0.31532 | 0.31532 | 0.31532 | 0.31532 | 0.31532 | 0.31532 | 0.31532 | 0.31532 | 0.31532 | 0.31532
Summer | 5 | 7:00 | 0.36328 | 0.36328 | 0.36328 | 0.36328 | 0.36328 | 0.36328 | 0.36328 | 0.36328 | 0.36328 | 0.36328 | 0.36328 | 0.36328
Summer | 5 | 8:00 | 0.35232 | 0.35232 | 0.35232 | 0.35232 | 0.35232 | 0.35232 | 0.35232 | 0.35232 | 0.35232 | 0.35232 | 0.35232 | 0.35232
Summer | 5 | 9:00 | 0.36645 | 0.36645 | 0.36645 | 0.36645 | 0.36645 | 0.36645 | 0.36645 | 0.36645 | 0.36645 | 0.36645 | 0.36645 | 0.36645
Summer | 5 | 10:00 | 0.36127 | 0.36127 | 0.36127 | 0.36127 | 0.36127 | 0.36127 | 0.36127 | 0.36127 | 0.36127 | 0.36127 | 0.36127 | 0.36127
Summer | 5 | 11:00 | 0.35588 | 0.35588 | 0.35588 | 0.35588 | 0.35588 | 0.35588 | 0.35588 | 0.35588 | 0.35588 | 0.35588 | 0.35588 | 0.35588
Summer | 5 | 12:00 | 0.34939 | 0.34939 | 0.34939 | 0.34939 | 0.34939 | 0.34939 | 0.34939 | 0.34939 | 0.34939 | 0.34939 | 0.34939 | 0.34939
Summer | 5 | 13:00 | 0.34874 | 0.34874 | 0.34874 | 0.34874 | 0.34874 | 0.34874 | 0.34874 | 0.34874 | 0.34874 | 0.34874 | 0.34874 | 0.34874
Summer | 5 | 14:00 | 0.35297 | 0.35297 | 0.35297 | 0.35297 | 0.35297 | 0.35297 | 0.35297 | 0.35297 | 0.35297 | 0.35297 | 0.35297 | 0.35297
Summer | 5 | 15:00 | 0.36296 | 0.36296 | 0.36296 | 0.36296 | 0.36296 | 0.36296 | 0.36296 | 0.36296 | 0.36296 | 0.36296 | 0.36296 | 0.36296
Summer | 5 | 16:00 | 0.37195 | 0.37195 | 0.37195 | 0.37195 | 0.37195 | 0.37195 | 0.37195 | 0.37195 | 0.37195 | 0.37195 | 0.37195 | 0.37195
Summer | 5 | 17:00 | 0.40208 | 0.40208 | 0.40208 | 0.40208 | 0.40208 | 0.40208 | 0.40208 | 0.40208 | 0.40208 | 0.40208 | 0.40208 | 0.40208
Summer | 5 | 18:00 | 0.47165 | 0.47165 | 0.47165 | 0.47165 | 0.47165 | 0.47165 | 0.47165 | 0.47165 | 0.47165 | 0.47165 | 0.47165 | 0.47165
Summer | 5 | 19:00 | 0.55581 | 0.55581 | 0.55581 | 0.55581 | 0.55581 | 0.55581 | 0.55581 | 0.55581 | 0.55581 | 0.55581 | 0.55581 | 0.55581
Summer | 5 | 20:00 | 0.55047 | 0.55047 | 0.55047 | 0.55047 | 0.55047 | 0.55047 | 0.55047 | 0.55047 | 0.55047 | 0.55047 | 0.55047 | 0.55047
Summer | 5 | 21:00 | 0.52744 | 0.52744 | 0.52744 | 0.52744 | 0.52744 | 0.52744 | 0.52744 | 0.52744 | 0.52744 | 0.52744 | 0.52744 | 0.52744
Summer | 5 | 22:00 | 0.48595 | 0.48595 | 0.48595 | 0.48595 | 0.48595 | 0.48595 | 0.48595 | 0.48595 | 0.48595 | 0.48595 | 0.48595 | 0.48595
Summer | 5 | 23:00 | 0.45607 | 0.45607 | 0.45607 | 0.45607 | 0.45607 | 0.45607 | 0.45607 | 0.45607 | 0.45607 | 0.45607 | 0.45607 | 0.45607
Summer | 5 | 24:00 | 0.45812 | 0.45812 | 0.45812 | 0.45812 | 0.45812 | 0.45812 | 0.45812 | 0.45812 | 0.45812 | 0.45812 | 0.45812 | 0.45812
Summer | 6 | 1:00 | 0.38616 | 0.38616 | 0.38616 | 0.38616 | 0.38616 | 0.38616 | 0.38616 | 0.38616 | 0.38616 | 0.38616 | 0.38616 | 0.38616
Summer | 6 | 2:00 | 0.36199 | 0.36199 | 0.36199 | 0.36199 | 0.36199 | 0.36199 | 0.36199 | 0.36199 | 0.36199 | 0.36199 | 0.36199 | 0.36199
Summer | 6 | 3:00 | 0.31657 | 0.31657 | 0.31657 | 0.31657 | 0.31657 | 0.31657 | 0.31657 | 0.31657 | 0.31657 | 0.31657 | 0.31657 | 0.31657
Summer | 6 | 4:00 | 0.30105 | 0.30105 | 0.30105 | 0.30105 | 0.30105 | 0.30105 | 0.30105 | 0.30105 | 0.30105 | 0.30105 | 0.30105 | 0.30105
Summer | 6 | 5:00 | 0.29093 | 0.29093 | 0.29093 | 0.29093 | 0.29093 | 0.29093 | 0.29093 | 0.29093 | 0.29093 | 0.29093 | 0.29093 | 0.29093
Summer | 6 | 6:00 | 0.29716 | 0.29716 | 0.29716 | 0.29716 | 0.29716 | 0.29716 | 0.29716 | 0.29716 | 0.29716 | 0.29716 | 0.29716 | 0.29716
Summer | 6 | 7:00 | 0.34632 | 0.34632 | 0.34632 | 0.34632 | 0.34632 | 0.34632 | 0.34632 | 0.34632 | 0.34632 | 0.34632 | 0.34632 | 0.34632
Summer | 6 | 8:00 | 0.37015 | 0.37015 | 0.37015 | 0.37015 | 0.37015 | 0.37015 | 0.37015 | 0.37015 | 0.37015 | 0.37015 | 0.37015 | 0.37015
Summer | 6 | 9:00 | 0.43598 | 0.43598 | 0.43598 | 0.43598 | 0.43598 | 0.43598 | 0.43598 | 0.43598 | 0.43598 | 0.43598 | 0.43598 | 0.43598
Summer | 6 | 10:00 | 0.44926 | 0.44926 | 0.44926 | 0.44926 | 0.44926 | 0.44926 | 0.44926 | 0.44926 | 0.44926 | 0.44926 | 0.44926 | 0.44926
Summer | 6 | 11:00 | 0.44389 | 0.44389 | 0.44389 | 0.44389 | 0.44389 | 0.44389 | 0.44389 | 0.44389 | 0.44389 | 0.44389 | 0.44389 | 0.44389
Summer | 6 | 12:00 | 0.48691 | 0.48691 | 0.48691 | 0.48691 | 0.48691 | 0.48691 | 0.48691 | 0.48691 | 0.48691 | 0.48691 | 0.48691 | 0.48691
Summer | 6 | 13:00 | 0.50337 | 0.50337 | 0.50337 | 0.50337 | 0.50337 | 0.50337 | 0.50337 | 0.50337 | 0.50337 | 0.50337 | 0.50337 | 0.50337
Summer | 6 | 14:00 | 0.5307 | 0.5307 | 0.5307 | 0.5307 | 0.5307 | 0.5307 | 0.5307 | 0.5307 | 0.5307 | 0.5307 | 0.5307 | 0.5307
Summer | 6 | 15:00 | 0.52842 | 0.52842 | 0.52842 | 0.52842 | 0.52842 | 0.52842 | 0.52842 | 0.52842 | 0.52842 | 0.52842 | 0.52842 | 0.52842
Summer | 6 | 16:00 | 0.54019 | 0.54019 | 0.54019 | 0.54019 | 0.54019 | 0.54019 | 0.54019 | 0.54019 | 0.54019 | 0.54019 | 0.54019 | 0.54019
Summer | 6 | 17:00 | 0.54626 | 0.54626 | 0.54626 | 0.54626 | 0.54626 | 0.54626 | 0.54626 | 0.54626 | 0.54626 | 0.54626 | 0.54626 | 0.54626
Summer | 6 | 18:00 | 0.60419 | 0.60419 | 0.60419 | 0.60419 | 0.60419 | 0.60419 | 0.60419 | 0.60419 | 0.60419 | 0.60419 | 0.60419 | 0.60419
Summer | 6 | 19:00 | 0.63765 | 0.63765 | 0.63765 | 0.63765 | 0.63765 | 0.63765 | 0.63765 | 0.63765 | 0.63765 | 0.63765 | 0.63765 | 0.63765
Summer | 6 | 20:00 | 0.60673 | 0.60673 | 0.60673 | 0.60673 | 0.60673 | 0.60673 | 0.60673 | 0.60673 | 0.60673 | 0.60673 | 0.60673 | 0.60673
Summer | 6 | 21:00 | 0.57789 | 0.57789 | 0.57789 | 0.57789 | 0.57789 | 0.57789 | 0.57789 | 0.57789 | 0.57789 | 0.57789 | 0.57789 | 0.57789
Summer | 6 | 22:00 | 0.53029 | 0.53029 | 0.53029 | 0.53029 | 0.53029 | 0.53029 | 0.53029 | 0.53029 | 0.53029 | 0.53029 | 0.53029 | 0.53029
Summer | 6 | 23:00 | 0.50759 | 0.50759 | 0.50759 | 0.50759 | 0.50759 | 0.50759 | 0.50759 | 0.50759 | 0.50759 | 0.50759 | 0.50759 | 0.50759
Summer | 6 | 24:00 | 0.50834 | 0.50834 | 0.50834 | 0.50834 | 0.50834 | 0.50834 | 0.50834 | 0.50834 | 0.50834 | 0.50834 | 0.50834 | 0.50834
Summer | 7 | 1:00 | 0.44288 | 0.44288 | 0.44288 | 0.44288 | 0.44288 | 0.44288 | 0.44288 | 0.44288 | 0.44288 | 0.44288 | 0.44288 | 0.44288
Summer | 7 | 2:00 | 0.40687 | 0.40687 | 0.40687 | 0.40687 | 0.40687 | 0.40687 | 0.40687 | 0.40687 | 0.40687 | 0.40687 | 0.40687 | 0.40687
Summer | 7 | 3:00 | 0.37132 | 0.37132 | 0.37132 | 0.37132 | 0.37132 | 0.37132 | 0.37132 | 0.37132 | 0.37132 | 0.37132 | 0.37132 | 0.37132
Summer | 7 | 4:00 | 0.3551 | 0.3551 | 0.3551 | 0.3551 | 0.3551 | 0.3551 | 0.3551 | 0.3551 | 0.3551 | 0.3551 | 0.3551 | 0.3551
Summer | 7 | 5:00 | 0.35244 | 0.35244 | 0.35244 | 0.35244 | 0.35244 | 0.35244 | 0.35244 | 0.35244 | 0.35244 | 0.35244 | 0.35244 | 0.35244
Summer | 7 | 6:00 | 0.35733 | 0.35733 | 0.35733 | 0.35733 | 0.35733 | 0.35733 | 0.35733 | 0.35733 | 0.35733 | 0.35733 | 0.35733 | 0.35733
Summer | 7 | 7:00 | 0.38142 | 0.38142 | 0.38142 | 0.38142 | 0.38142 | 0.38142 | 0.38142 | 0.38142 | 0.38142 | 0.38142 | 0.38142 | 0.38142
Summer | 7 | 8:00 | 0.41786 | 0.41786 | 0.41786 | 0.41786 | 0.41786 | 0.41786 | 0.41786 | 0.41786 | 0.41786 | 0.41786 | 0.41786 | 0.41786
Summer | 7 | 9:00 | 0.45447 | 0.45447 | 0.45447 | 0.45447 | 0.45447 | 0.45447 | 0.45447 | 0.45447 | 0.45447 | 0.45447 | 0.45447 | 0.45447
Summer | 7 | 10:00 | 0.47935 | 0.47935 | 0.47935 | 0.47935 | 0.47935 | 0.47935 | 0.47935 | 0.47935 | 0.47935 | 0.47935 | 0.47935 | 0.47935
Summer | 7 | 11:00 | 0.46909 | 0.46909 | 0.46909 | 0.46909 | 0.46909 | 0.46909 | 0.46909 | 0.46909 | 0.46909 | 0.46909 | 0.46909 | 0.46909
Summer | 7 | 12:00 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651 | 0.46651
Summer | 7 | 13:00 | 0.44853 | 0.44853 | 0.44853 | 0.44853 | 0.44853 | 0.44853 | 0.44853 | 0.44853 | 0.44853 | 0.44853 | 0.44853 | 0.44853
Summer | 7 | 14:00 | 0.44635 | 0.44635 | 0.44635 | 0.44635 | 0.44635 | 0.44635 | 0.44635 | 0.44635 | 0.44635 | 0.44635 | 0.44635 | 0.44635
Summer | 7 | 15:00 | 0.4498 | 0.4498 | 0.4498 | 0.4498 | 0.4498 | 0.4498 | 0.4498 | 0.4498 | 0.4498 | 0.4498 | 0.4498 | 0.4498
Summer | 7 | 16:00 | 0.42664 | 0.42664 | 0.42664 | 0.42664 | 0.42664 | 0.42664 | 0.42664 | 0.42664 | 0.42664 | 0.42664 | 0.42664 | 0.42664
Summer | 7 | 17:00 | 0.48571 | 0.48571 | 0.48571 | 0.48571 | 0.48571 | 0.48571 | 0.48571 | 0.48571 | 0.48571 | 0.48571 | 0.48571 | 0.48571
Summer | 7 | 18:00 | 0.52869 | 0.52869 | 0.52869 | 0.52869 | 0.52869 | 0.52869 | 0.52869 | 0.52869 | 0.52869 | 0.52869 | 0.52869 | 0.52869
Summer | 7 | 19:00 | 0.54848 | 0.54848 | 0.54848 | 0.54848 | 0.54848 | 0.54848 | 0.54848 | 0.54848 | 0.54848 | 0.54848 | 0.54848 | 0.54848
Summer | 7 | 20:00 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.559
Summer | 7 | 21:00 | 0.53571 | 0.53571 | 0.53571 | 0.53571 | 0.53571 | 0.53571 | 0.53571 | 0.53571 | 0.53571 | 0.53571 | 0.53571 | 0.53571
Summer | 7 | 22:00 | 0.43948 | 0.43948 | 0.43948 | 0.43948 | 0.43948 | 0.43948 | 0.43948 | 0.43948 | 0.43948 | 0.43948 | 0.43948 | 0.43948
Summer | 7 | 23:00 | 0.4008 | 0.4008 | 0.4008 | 0.4008 | 0.4008 | 0.4008 | 0.4008 | 0.4008 | 0.4008 | 0.4008 | 0.4008 | 0.4008
Summer | 7 | 24:00 | 0.41677 | 0.41677 | 0.41677 | 0.41677 | 0.41677 | 0.41677 | 0.41677 | 0.41677 | 0.41677 | 0.41677 | 0.41677 | 0.41677
Summer | 8 | 1:00 | 0.38648 | 0.38648 | 0.38648 | 0.38648 | 0.38648 | 0.38648 | 0.38648 | 0.38648 | 0.38648 | 0.38648 | 0.38648 | 0.38648
Summer | 8 | 2:00 | 0.37595 | 0.37595 | 0.37595 | 0.37595 | 0.37595 | 0.37595 | 0.37595 | 0.37595 | 0.37595 | 0.37595 | 0.37595 | 0.37595
Summer | 8 | 3:00 | 0.35372 | 0.35372 | 0.35372 | 0.35372 | 0.35372 | 0.35372 | 0.35372 | 0.35372 | 0.35372 | 0.35372 | 0.35372 | 0.35372
Summer | 8 | 4:00 | 0.34989 | 0.34989 | 0.34989 | 0.34989 | 0.34989 | 0.34989 | 0.34989 | 0.34989 | 0.34989 | 0.34989 | 0.34989 | 0.34989
Summer | 8 | 5:00 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366
Summer | 8 | 6:00 | 0.45899 | 0.45899 | 0.45899 | 0.45899 | 0.45899 | 0.45899 | 0.45899 | 0.45899 | 0.45899 | 0.45899 | 0.45899 | 0.45899
Summer | 8 | 7:00 | 0.51185 | 0.51185 | 0.51185 | 0.51185 | 0.51185 | 0.51185 | 0.51185 | 0.51185 | 0.51185 | 0.51185 | 0.51185 | 0.51185
Summer | 8 | 8:00 | 0.37383 | 0.37383 | 0.37383 | 0.37383 | 0.37383 | 0.37383 | 0.37383 | 0.37383 | 0.37383 | 0.37383 | 0.37383 | 0.37383
Summer | 8 | 9:00 | 0.36689 | 0.36689 | 0.36689 | 0.36689 | 0.36689 | 0.36689 | 0.36689 | 0.36689 | 0.36689 | 0.36689 | 0.36689 | 0.36689
Summer | 8 | 10:00 | 0.37473 | 0.37473 | 0.37473 | 0.37473 | 0.37473 | 0.37473 | 0.37473 | 0.37473 | 0.37473 | 0.37473 | 0.37473 | 0.37473
Summer | 8 | 11:00 | 0.37377 | 0.37377 | 0.37377 | 0.37377 | 0.37377 | 0.37377 | 0.37377 | 0.37377 | 0.37377 | 0.37377 | 0.37377 | 0.37377
Summer | 8 | 12:00 | 0.36144 | 0.36144 | 0.36144 | 0.36144 | 0.36144 | 0.36144 | 0.36144 | 0.36144 | 0.36144 | 0.36144 | 0.36144 | 0.36144
Summer | 8 | 13:00 | 0.35326 | 0.35326 | 0.35326 | 0.35326 | 0.35326 | 0.35326 | 0.35326 | 0.35326 | 0.35326 | 0.35326 | 0.35326 | 0.35326
Summer | 8 | 14:00 | 0.34809 | 0.34809 | 0.34809 | 0.34809 | 0.34809 | 0.34809 | 0.34809 | 0.34809 | 0.34809 | 0.34809 | 0.34809 | 0.34809
Summer | 8 | 15:00 | 0.36671 | 0.36671 | 0.36671 | 0.36671 | 0.36671 | 0.36671 | 0.36671 | 0.36671 | 0.36671 | 0.36671 | 0.36671 | 0.36671
Summer | 8 | 16:00 | 0.4265 | 0.4265 | 0.4265 | 0.4265 | 0.4265 | 0.4265 | 0.4265 | 0.4265 | 0.4265 | 0.4265 | 0.4265 | 0.4265
Summer | 8 | 17:00 | 0.51305 | 0.51305 | 0.51305 | 0.51305 | 0.51305 | 0.51305 | 0.51305 | 0.51305 | 0.51305 | 0.51305 | 0.51305 | 0.51305
Summer | 8 | 18:00 | 0.5694 | 0.5694 | 0.5694 | 0.5694 | 0.5694 | 0.5694 | 0.5694 | 0.5694 | 0.5694 | 0.5694 | 0.5694 | 0.5694
Summer | 8 | 19:00 | 0.57607 | 0.57607 | 0.57607 | 0.57607 | 0.57607 | 0.57607 | 0.57607 | 0.57607 | 0.57607 | 0.57607 | 0.57607 | 0.57607
Summer | 8 | 20:00 | 0.54943 | 0.54943 | 0.54943 | 0.54943 | 0.54943 | 0.54943 | 0.54943 | 0.54943 | 0.54943 | 0.54943 | 0.54943 | 0.54943
Summer | 8 | 21:00 | 0.48187 | 0.48187 | 0.48187 | 0.48187 | 0.48187 | 0.48187 | 0.48187 | 0.48187 | 0.48187 | 0.48187 | 0.48187 | 0.48187
Summer | 8 | 22:00 | 0.39513 | 0.39513 | 0.39513 | 0.39513 | 0.39513 | 0.39513 | 0.39513 | 0.39513 | 0.39513 | 0.39513 | 0.39513 | 0.39513
Summer | 8 | 23:00 | 0.35132 | 0.35132 | 0.35132 | 0.35132 | 0.35132 | 0.35132 | 0.35132 | 0.35132 | 0.35132 | 0.35132 | 0.35132 | 0.35132
Summer | 8 | 24:00 | 0.32821 | 0.32821 | 0.32821 | 0.32821 | 0.32821 | 0.32821 | 0.32821 | 0.32821 | 0.32821 | 0.32821 | 0.32821 | 0.32821
Summer | 9 | 1:00 | 0.29174 | 0.29174 | 0.29174 | 0.29174 | 0.29174 | 0.29174 | 0.29174 | 0.29174 | 0.29174 | 0.29174 | 0.29174 | 0.29174
Summer | 9 | 2:00 | 0.28508 | 0.28508 | 0.28508 | 0.28508 | 0.28508 | 0.28508 | 0.28508 | 0.28508 | 0.28508 | 0.28508 | 0.28508 | 0.28508
Summer | 9 | 3:00 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784 | 0.26784
Summer | 9 | 4:00 | 0.34759 | 0.34759 | 0.34759 | 0.34759 | 0.34759 | 0.34759 | 0.34759 | 0.34759 | 0.34759 | 0.34759 | 0.34759 | 0.34759
Summer | 9 | 5:00 | 0.32268 | 0.32268 | 0.32268 | 0.32268 | 0.32268 | 0.32268 | 0.32268 | 0.32268 | 0.32268 | 0.32268 | 0.32268 | 0.32268
Summer | 9 | 6:00 | 0.40324 | 0.40324 | 0.40324 | 0.40324 | 0.40324 | 0.40324 | 0.40324 | 0.40324 | 0.40324 | 0.40324 | 0.40324 | 0.40324
Summer | 9 | 7:00 | 0.44479 | 0.44479 | 0.44479 | 0.44479 | 0.44479 | 0.44479 | 0.44479 | 0.44479 | 0.44479 | 0.44479 | 0.44479 | 0.44479
Summer | 9 | 8:00 | 0.37993 | 0.37993 | 0.37993 | 0.37993 | 0.37993 | 0.37993 | 0.37993 | 0.37993 | 0.37993 | 0.37993 | 0.37993 | 0.37993
Summer | 9 | 9:00 | 0.36004 | 0.36004 | 0.36004 | 0.36004 | 0.36004 | 0.36004 | 0.36004 | 0.36004 | 0.36004 | 0.36004 | 0.36004 | 0.36004
Summer | 9 | 10:00 | 0.33378 | 0.33378 | 0.33378 | 0.33378 | 0.33378 | 0.33378 | 0.33378 | 0.33378 | 0.33378 | 0.33378 | 0.33378 | 0.33378
Summer | 9 | 11:00 | 0.3256 | 0.3256 | 0.3256 | 0.3256 | 0.3256 | 0.3256 | 0.3256 | 0.3256 | 0.3256 | 0.3256 | 0.3256 | 0.3256
Summer | 9 | 12:00 | 0.32257 | 0.32257 | 0.32257 | 0.32257 | 0.32257 | 0.32257 | 0.32257 | 0.32257 | 0.32257 | 0.32257 | 0.32257 | 0.32257
Summer | 9 | 13:00 | 0.30095 | 0.30095 | 0.30095 | 0.30095 | 0.30095 | 0.30095 | 0.30095 | 0.30095 | 0.30095 | 0.30095 | 0.30095 | 0.30095
Summer | 9 | 14:00 | 0.30803 | 0.30803 | 0.30803 | 0.30803 | 0.30803 | 0.30803 | 0.30803 | 0.30803 | 0.30803 | 0.30803 | 0.30803 | 0.30803
Summer | 9 | 15:00 | 0.3095 | 0.3095 | 0.3095 | 0.3095 | 0.3095 | 0.3095 | 0.3095 | 0.3095 | 0.3095 | 0.3095 | 0.3095 | 0.3095
Summer | 9 | 16:00 | 0.37964 | 0.37964 | 0.37964 | 0.37964 | 0.37964 | 0.37964 | 0.37964 | 0.37964 | 0.37964 | 0.37964 | 0.37964 | 0.37964
Summer | 9 | 17:00 | 0.42467 | 0.42467 | 0.42467 | 0.42467 | 0.42467 | 0.42467 | 0.42467 | 0.42467 | 0.42467 | 0.42467 | 0.42467 | 0.42467
Summer | 9 | 18:00 | 0.48133 | 0.48133 | 0.48133 | 0.48133 | 0.48133 | 0.48133 | 0.48133 | 0.48133 | 0.48133 | 0.48133 | 0.48133 | 0.48133
Summer | 9 | 19:00 | 0.52781 | 0.52781 | 0.52781 | 0.52781 | 0.52781 | 0.52781 | 0.52781 | 0.52781 | 0.52781 | 0.52781 | 0.52781 | 0.52781
Summer | 9 | 20:00 | 0.51689 | 0.51689 | 0.51689 | 0.51689 | 0.51689 | 0.51689 | 0.51689 | 0.51689 | 0.51689 | 0.51689 | 0.51689 | 0.51689
Summer | 9 | 21:00 | 0.46067 | 0.46067 | 0.46067 | 0.46067 | 0.46067 | 0.46067 | 0.46067 | 0.46067 | 0.46067 | 0.46067 | 0.46067 | 0.46067
Summer | 9 | 22:00 | 0.38035 | 0.38035 | 0.38035 | 0.38035 | 0.38035 | 0.38035 | 0.38035 | 0.38035 | 0.38035 | 0.38035 | 0.38035 | 0.38035
Summer | 9 | 23:00 | 0.33954 | 0.33954 | 0.33954 | 0.33954 | 0.33954 | 0.33954 | 0.33954 | 0.33954 | 0.33954 | 0.33954 | 0.33954 | 0.33954
Summer | 9 | 24:00 | 0.31646 | 0.31646 | 0.31646 | 0.31646 | 0.31646 | 0.31646 | 0.31646 | 0.31646 | 0.31646 | 0.31646 | 0.31646 | 0.31646
Summer | 10 | 1:00 | 0.28709 | 0.28709 | 0.28709 | 0.28709 | 0.28709 | 0.28709 | 0.28709 | 0.28709 | 0.28709 | 0.28709 | 0.28709 | 0.28709
Summer | 10 | 2:00 | 0.28206 | 0.28206 | 0.28206 | 0.28206 | 0.28206 | 0.28206 | 0.28206 | 0.28206 | 0.28206 | 0.28206 | 0.28206 | 0.28206
Summer | 10 | 3:00 | 0.26522 | 0.26522 | 0.26522 | 0.26522 | 0.26522 | 0.26522 | 0.26522 | 0.26522 | 0.26522 | 0.26522 | 0.26522 | 0.26522
Summer | 10 | 4:00 | 0.26937 | 0.26937 | 0.26937 | 0.26937 | 0.26937 | 0.26937 | 0.26937 | 0.26937 | 0.26937 | 0.26937 | 0.26937 | 0.26937
Summer | 10 | 5:00 | 0.32305 | 0.32305 | 0.32305 | 0.32305 | 0.32305 | 0.32305 | 0.32305 | 0.32305 | 0.32305 | 0.32305 | 0.32305 | 0.32305
Summer | 10 | 6:00 | 0.39612 | 0.39612 | 0.39612 | 0.39612 | 0.39612 | 0.39612 | 0.39612 | 0.39612 | 0.39612 | 0.39612 | 0.39612 | 0.39612
Summer | 10 | 7:00 | 0.43633 | 0.43633 | 0.43633 | 0.43633 | 0.43633 | 0.43633 | 0.43633 | 0.43633 | 0.43633 | 0.43633 | 0.43633 | 0.43633
Summer | 10 | 8:00 | 0.3786 | 0.3786 | 0.3786 | 0.3786 | 0.3786 | 0.3786 | 0.3786 | 0.3786 | 0.3786 | 0.3786 | 0.3786 | 0.3786
Summer | 10 | 9:00 | 0.36315 | 0.36315 | 0.36315 | 0.36315 | 0.36315 | 0.36315 | 0.36315 | 0.36315 | 0.36315 | 0.36315 | 0.36315 | 0.36315
Summer | 10 | 10:00 | 0.35147 | 0.35147 | 0.35147 | 0.35147 | 0.35147 | 0.35147 | 0.35147 | 0.35147 | 0.35147 | 0.35147 | 0.35147 | 0.35147
Summer | 10 | 11:00 | 0.35627 | 0.35627 | 0.35627 | 0.35627 | 0.35627 | 0.35627 | 0.35627 | 0.35627 | 0.35627 | 0.35627 | 0.35627 | 0.35627
Summer | 10 | 12:00 | 0.34672 | 0.34672 | 0.34672 | 0.34672 | 0.34672 | 0.34672 | 0.34672 | 0.34672 | 0.34672 | 0.34672 | 0.34672 | 0.34672
Summer | 10 | 13:00 | 0.34204 | 0.34204 | 0.34204 | 0.34204 | 0.34204 | 0.34204 | 0.34204 | 0.34204 | 0.34204 | 0.34204 | 0.34204 | 0.34204
Summer | 10 | 14:00 | 0.34364 | 0.34364 | 0.34364 | 0.34364 | 0.34364 | 0.34364 | 0.34364 | 0.34364 | 0.34364 | 0.34364 | 0.34364 | 0.34364
Summer | 10 | 15:00 | 0.3632 | 0.3632 | 0.3632 | 0.3632 | 0.3632 | 0.3632 | 0.3632 | 0.3632 | 0.3632 | 0.3632 | 0.3632 | 0.3632
Summer | 10 | 16:00 | 0.39838 | 0.39838 | 0.39838 | 0.39838 | 0.39838 | 0.39838 | 0.39838 | 0.39838 | 0.39838 | 0.39838 | 0.39838 | 0.39838
Summer | 10 | 17:00 | 0.43553 | 0.43553 | 0.43553 | 0.43553 | 0.43553 | 0.43553 | 0.43553 | 0.43553 | 0.43553 | 0.43553 | 0.43553 | 0.43553
Summer | 10 | 18:00 | 0.48345 | 0.48345 | 0.48345 | 0.48345 | 0.48345 | 0.48345 | 0.48345 | 0.48345 | 0.48345 | 0.48345 | 0.48345 | 0.48345
Summer | 10 | 19:00 | 0.53511 | 0.53511 | 0.53511 | 0.53511 | 0.53511 | 0.53511 | 0.53511 | 0.53511 | 0.53511 | 0.53511 | 0.53511 | 0.53511
Summer | 10 | 20:00 | 0.53758 | 0.53758 | 0.53758 | 0.53758 | 0.53758 | 0.53758 | 0.53758 | 0.53758 | 0.53758 | 0.53758 | 0.53758 | 0.53758
Summer | 10 | 21:00 | 0.48557 | 0.48557 | 0.48557 | 0.48557 | 0.48557 | 0.48557 | 0.48557 | 0.48557 | 0.48557 | 0.48557 | 0.48557 | 0.48557
Summer | 10 | 22:00 | 0.3892 | 0.3892 | 0.3892 | 0.3892 | 0.3892 | 0.3892 | 0.3892 | 0.3892 | 0.3892 | 0.3892 | 0.3892 | 0.3892
Summer | 10 | 23:00 | 0.33474 | 0.33474 | 0.33474 | 0.33474 | 0.33474 | 0.33474 | 0.33474 | 0.33474 | 0.33474 | 0.33474 | 0.33474 | 0.33474
Summer | 10 | 24:00 | 0.32807 | 0.32807 | 0.32807 | 0.32807 | 0.32807 | 0.32807 | 0.32807 | 0.32807 | 0.32807 | 0.32807 | 0.32807 | 0.32807
Summer | 11 | 1:00 | 0.38711 | 0.38711 | 0.38711 | 0.38711 | 0.38711 | 0.38711 | 0.38711 | 0.38711 | 0.38711 | 0.38711 | 0.38711 | 0.38711
Summer | 11 | 2:00 | 0.3718 | 0.3718 | 0.3718 | 0.3718 | 0.3718 | 0.3718 | 0.3718 | 0.3718 | 0.3718 | 0.3718 | 0.3718 | 0.3718
Summer | 11 | 3:00 | 0.34329 | 0.34329 | 0.34329 | 0.34329 | 0.34329 | 0.34329 | 0.34329 | 0.34329 | 0.34329 | 0.34329 | 0.34329 | 0.34329
Summer | 11 | 4:00 | 0.35011 | 0.35011 | 0.35011 | 0.35011 | 0.35011 | 0.35011 | 0.35011 | 0.35011 | 0.35011 | 0.35011 | 0.35011 | 0.35011
Summer | 11 | 5:00 | 0.39139 | 0.39139 | 0.39139 | 0.39139 | 0.39139 | 0.39139 | 0.39139 | 0.39139 | 0.39139 | 0.39139 | 0.39139 | 0.39139
Summer | 11 | 6:00 | 0.48772 | 0.48772 | 0.48772 | 0.48772 | 0.48772 | 0.48772 | 0.48772 | 0.48772 | 0.48772 | 0.48772 | 0.48772 | 0.48772
Summer | 11 | 7:00 | 0.56498 | 0.56498 | 0.56498 | 0.56498 | 0.56498 | 0.56498 | 0.56498 | 0.56498 | 0.56498 | 0.56498 | 0.56498 | 0.56498
Summer | 11 | 8:00 | 0.44045 | 0.44045 | 0.44045 | 0.44045 | 0.44045 | 0.44045 | 0.44045 | 0.44045 | 0.44045 | 0.44045 | 0.44045 | 0.44045
Summer | 11 | 9:00 | 0.43536 | 0.43536 | 0.43536 | 0.43536 | 0.43536 | 0.43536 | 0.43536 | 0.43536 | 0.43536 | 0.43536 | 0.43536 | 0.43536
Summer | 11 | 10:00 | 0.41223 | 0.41223 | 0.41223 | 0.41223 | 0.41223 | 0.41223 | 0.41223 | 0.41223 | 0.41223 | 0.41223 | 0.41223 | 0.41223
Summer | 11 | 11:00 | 0.42533 | 0.42533 | 0.42533 | 0.42533 | 0.42533 | 0.42533 | 0.42533 | 0.42533 | 0.42533 | 0.42533 | 0.42533 | 0.42533
Summer | 11 | 12:00 | 0.43203 | 0.43203 | 0.43203 | 0.43203 | 0.43203 | 0.43203 | 0.43203 | 0.43203 | 0.43203 | 0.43203 | 0.43203 | 0.43203
Summer | 11 | 13:00 | 0.43845 | 0.43845 | 0.43845 | 0.43845 | 0.43845 | 0.43845 | 0.43845 | 0.43845 | 0.43845 | 0.43845 | 0.43845 | 0.43845
Summer | 11 | 14:00 | 0.44515 | 0.44515 | 0.44515 | 0.44515 | 0.44515 | 0.44515 | 0.44515 | 0.44515 | 0.44515 | 0.44515 | 0.44515 | 0.44515
Summer | 11 | 15:00 | 0.48029 | 0.48029 | 0.48029 | 0.48029 | 0.48029 | 0.48029 | 0.48029 | 0.48029 | 0.48029 | 0.48029 | 0.48029 | 0.48029
Summer | 11 | 16:00 | 0.52663 | 0.52663 | 0.52663 | 0.52663 | 0.52663 | 0.52663 | 0.52663 | 0.52663 | 0.52663 | 0.52663 | 0.52663 | 0.52663
Summer | 11 | 17:00 | 0.54403 | 0.54403 | 0.54403 | 0.54403 | 0.54403 | 0.54403 | 0.54403 | 0.54403 | 0.54403 | 0.54403 | 0.54403 | 0.54403
Summer | 11 | 18:00 | 0.5488 | 0.5488 | 0.5488 | 0.5488 | 0.5488 | 0.5488 | 0.5488 | 0.5488 | 0.5488 | 0.5488 | 0.5488 | 0.5488
Summer | 11 | 19:00 | 0.58843 | 0.58843 | 0.58843 | 0.58843 | 0.58843 | 0.58843 | 0.58843 | 0.58843 | 0.58843 | 0.58843 | 0.58843 | 0.58843
Summer | 11 | 20:00 | 0.57917 | 0.57917 | 0.57917 | 0.57917 | 0.57917 | 0.57917 | 0.57917 | 0.57917 | 0.57917 | 0.57917 | 0.57917 | 0.57917
Summer | 11 | 21:00 | 0.51609 | 0.51609 | 0.51609 | 0.51609 | 0.51609 | 0.51609 | 0.51609 | 0.51609 | 0.51609 | 0.51609 | 0.51609 | 0.51609
Summer | 11 | 22:00 | 0.41496 | 0.41496 | 0.41496 | 0.41496 | 0.41496 | 0.41496 | 0.41496 | 0.41496 | 0.41496 | 0.41496 | 0.41496 | 0.41496
Summer | 11 | 23:00 | 0.35575 | 0.35575 | 0.35575 | 0.35575 | 0.35575 | 0.35575 | 0.35575 | 0.35575 | 0.35575 | 0.35575 | 0.35575 | 0.35575
Summer | 11 | 24:00 | 0.34414 | 0.34414 | 0.34414 | 0.34414 | 0.34414 | 0.34414 | 0.34414 | 0.34414 | 0.34414 | 0.34414 | 0.34414 | 0.34414
Summer | 12 | 1:00 | 0.31298 | 0.31298 | 0.31298 | 0.31298 | 0.31298 | 0.31298 | 0.31298 | 0.31298 | 0.31298 | 0.31298 | 0.31298 | 0.31298
Summer | 12 | 2:00 | 0.29335 | 0.29335 | 0.29335 | 0.29335 | 0.29335 | 0.29335 | 0.29335 | 0.29335 | 0.29335 | 0.29335 | 0.29335 | 0.29335
Summer | 12 | 3:00 | 0.28715 | 0.28715 | 0.28715 | 0.28715 | 0.28715 | 0.28715 | 0.28715 | 0.28715 | 0.28715 | 0.28715 | 0.28715 | 0.28715
Summer | 12 | 4:00 | 0.29261 | 0.29261 | 0.29261 | 0.29261 | 0.29261 | 0.29261 | 0.29261 | 0.29261 | 0.29261 | 0.29261 | 0.29261 | 0.29261
Summer | 12 | 5:00 | 0.35118 | 0.35118 | 0.35118 | 0.35118 | 0.35118 | 0.35118 | 0.35118 | 0.35118 | 0.35118 | 0.35118 | 0.35118 | 0.35118
Summer | 12 | 6:00 | 0.41594 | 0.41594 | 0.41594 | 0.41594 | 0.41594 | 0.41594 | 0.41594 | 0.41594 | 0.41594 | 0.41594 | 0.41594 | 0.41594
Summer | 12 | 7:00 | 0.46843 | 0.46843 | 0.46843 | 0.46843 | 0.46843 | 0.46843 | 0.46843 | 0.46843 | 0.46843 | 0.46843 | 0.46843 | 0.46843
Summer | 12 | 8:00 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418
Summer | 12 | 9:00 | 0.42001 | 0.42001 | 0.42001 | 0.42001 | 0.42001 | 0.42001 | 0.42001 | 0.42001 | 0.42001 | 0.42001 | 0.42001 | 0.42001
Summer | 12 | 10:00 | 0.41356 | 0.41356 | 0.41356 | 0.41356 | 0.41356 | 0.41356 | 0.41356 | 0.41356 | 0.41356 | 0.41356 | 0.41356 | 0.41356
Summer | 12 | 11:00 | 0.38086 | 0.38086 | 0.38086 | 0.38086 | 0.38086 | 0.38086 | 0.38086 | 0.38086 | 0.38086 | 0.38086 | 0.38086 | 0.38086
Summer | 12 | 12:00 | 0.38822 | 0.38822 | 0.38822 | 0.38822 | 0.38822 | 0.38822 | 0.38822 | 0.38822 | 0.38822 | 0.38822 | 0.38822 | 0.38822
Summer | 12 | 13:00 | 0.37897 | 0.37897 | 0.37897 | 0.37897 | 0.37897 | 0.37897 | 0.37897 | 0.37897 | 0.37897 | 0.37897 | 0.37897 | 0.37897
Summer | 12 | 14:00 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705
Summer | 12 | 15:00 | 0.40569 | 0.40569 | 0.40569 | 0.40569 | 0.40569 | 0.40569 | 0.40569 | 0.40569 | 0.40569 | 0.40569 | 0.40569 | 0.40569
Summer | 12 | 16:00 | 0.42806 | 0.42806 | 0.42806 | 0.42806 | 0.42806 | 0.42806 | 0.42806 | 0.42806 | 0.42806 | 0.42806 | 0.42806 | 0.42806
Summer | 12 | 17:00 | 0.50705 | 0.50705 | 0.50705 | 0.50705 | 0.50705 | 0.50705 | 0.50705 | 0.50705 | 0.50705 | 0.50705 | 0.50705 | 0.50705
Summer | 12 | 18:00 | 0.54541 | 0.54541 | 0.54541 | 0.54541 | 0.54541 | 0.54541 | 0.54541 | 0.54541 | 0.54541 | 0.54541 | 0.54541 | 0.54541
Summer | 12 | 19:00 | 0.55937 | 0.55937 | 0.55937 | 0.55937 | 0.55937 | 0.55937 | 0.55937 | 0.55937 | 0.55937 | 0.55937 | 0.55937 | 0.55937
Summer | 12 | 20:00 | 0.54223 | 0.54223 | 0.54223 | 0.54223 | 0.54223 | 0.54223 | 0.54223 | 0.54223 | 0.54223 | 0.54223 | 0.54223 | 0.54223
Summer | 12 | 21:00 | 0.50316 | 0.50316 | 0.50316 | 0.50316 | 0.50316 | 0.50316 | 0.50316 | 0.50316 | 0.50316 | 0.50316 | 0.50316 | 0.50316
Summer | 12 | 22:00 | 0.43303 | 0.43303 | 0.43303 | 0.43303 | 0.43303 | 0.43303 | 0.43303 | 0.43303 | 0.43303 | 0.43303 | 0.43303 | 0.43303
Summer | 12 | 23:00 | 0.37586 | 0.37586 | 0.37586 | 0.37586 | 0.37586 | 0.37586 | 0.37586 | 0.37586 | 0.37586 | 0.37586 | 0.37586 | 0.37586
Summer | 12 | 24:00 | 0.35933 | 0.35933 | 0.35933 | 0.35933 | 0.35933 | 0.35933 | 0.35933 | 0.35933 | 0.35933 | 0.35933 | 0.35933 | 0.35933
Summer | 13 | 1:00 | 0.31544 | 0.31544 | 0.31544 | 0.31544 | 0.31544 | 0.31544 | 0.31544 | 0.31544 | 0.31544 | 0.31544 | 0.31544 | 0.31544
Summer | 13 | 2:00 | 0.30424 | 0.30424 | 0.30424 | 0.30424 | 0.30424 | 0.30424 | 0.30424 | 0.30424 | 0.30424 | 0.30424 | 0.30424 | 0.30424
Summer | 13 | 3:00 | 0.27944 | 0.27944 | 0.27944 | 0.27944 | 0.27944 | 0.27944 | 0.27944 | 0.27944 | 0.27944 | 0.27944 | 0.27944 | 0.27944
Summer | 13 | 4:00 | 0.26952 | 0.26952 | 0.26952 | 0.26952 | 0.26952 | 0.26952 | 0.26952 | 0.26952 | 0.26952 | 0.26952 | 0.26952 | 0.26952
Summer | 13 | 5:00 | 0.27593 | 0.27593 | 0.27593 | 0.27593 | 0.27593 | 0.27593 | 0.27593 | 0.27593 | 0.27593 | 0.27593 | 0.27593 | 0.27593
Summer | 13 | 6:00 | 0.29792 | 0.29792 | 0.29792 | 0.29792 | 0.29792 | 0.29792 | 0.29792 | 0.29792 | 0.29792 | 0.29792 | 0.29792 | 0.29792
Summer | 13 | 7:00 | 0.37176 | 0.37176 | 0.37176 | 0.37176 | 0.37176 | 0.37176 | 0.37176 | 0.37176 | 0.37176 | 0.37176 | 0.37176 | 0.37176
Summer | 13 | 8:00 | 0.38605 | 0.38605 | 0.38605 | 0.38605 | 0.38605 | 0.38605 | 0.38605 | 0.38605 | 0.38605 | 0.38605 | 0.38605 | 0.38605
Summer | 13 | 9:00 | 0.38907 | 0.38907 | 0.38907 | 0.38907 | 0.38907 | 0.38907 | 0.38907 | 0.38907 | 0.38907 | 0.38907 | 0.38907 | 0.38907
Summer | 13 | 10:00 | 0.37399 | 0.37399 | 0.37399 | 0.37399 | 0.37399 | 0.37399 | 0.37399 | 0.37399 | 0.37399 | 0.37399 | 0.37399 | 0.37399
Summer | 13 | 11:00 | 0.37228 | 0.37228 | 0.37228 | 0.37228 | 0.37228 | 0.37228 | 0.37228 | 0.37228 | 0.37228 | 0.37228 | 0.37228 | 0.37228
Summer | 13 | 12:00 | 0.36554 | 0.36554 | 0.36554 | 0.36554 | 0.36554 | 0.36554 | 0.36554 | 0.36554 | 0.36554 | 0.36554 | 0.36554 | 0.36554
Summer | 13 | 13:00 | 0.36856 | 0.36856 | 0.36856 | 0.36856 | 0.36856 | 0.36856 | 0.36856 | 0.36856 | 0.36856 | 0.36856 | 0.36856 | 0.36856
Summer | 13 | 14:00 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643
Summer | 13 | 15:00 | 0.37626 | 0.37626 | 0.37626 | 0.37626 | 0.37626 | 0.37626 | 0.37626 | 0.37626 | 0.37626 | 0.37626 | 0.37626 | 0.37626
Summer | 13 | 16:00 | 0.40484 | 0.40484 | 0.40484 | 0.40484 | 0.40484 | 0.40484 | 0.40484 | 0.40484 | 0.40484 | 0.40484 | 0.40484 | 0.40484
Summer | 13 | 17:00 | 0.47394 | 0.47394 | 0.47394 | 0.47394 | 0.47394 | 0.47394 | 0.47394 | 0.47394 | 0.47394 | 0.47394 | 0.47394 | 0.47394
Summer | 13 | 18:00 | 0.50348 | 0.50348 | 0.50348 | 0.50348 | 0.50348 | 0.50348 | 0.50348 | 0.50348 | 0.50348 | 0.50348 | 0.50348 | 0.50348
Summer | 13 | 19:00 | 0.50629 | 0.50629 | 0.50629 | 0.50629 | 0.50629 | 0.50629 | 0.50629 | 0.50629 | 0.50629 | 0.50629 | 0.50629 | 0.50629
Summer | 13 | 20:00 | 0.49318 | 0.49318 | 0.49318 | 0.49318 | 0.49318 | 0.49318 | 0.49318 | 0.49318 | 0.49318 | 0.49318 | 0.49318 | 0.49318
Summer | 13 | 21:00 | 0.45211 | 0.45211 | 0.45211 | 0.45211 | 0.45211 | 0.45211 | 0.45211 | 0.45211 | 0.45211 | 0.45211 | 0.45211 | 0.45211
Summer | 13 | 22:00 | 0.4025 | 0.4025 | 0.4025 | 0.4025 | 0.4025 | 0.4025 | 0.4025 | 0.4025 | 0.4025 | 0.4025 | 0.4025 | 0.4025
Summer | 13 | 23:00 | 0.3658 | 0.3658 | 0.3658 | 0.3658 | 0.3658 | 0.3658 | 0.3658 | 0.3658 | 0.3658 | 0.3658 | 0.3658 | 0.3658
Summer | 13 | 24:00 | 0.35346 | 0.35346 | 0.35346 | 0.35346 | 0.35346 | 0.35346 | 0.35346 | 0.35346 | 0.35346 | 0.35346 | 0.35346 | 0.35346
Summer | 14 | 1:00 | 0.3287 | 0.3287 | 0.3287 | 0.3287 | 0.3287 | 0.3287 | 0.3287 | 0.3287 | 0.3287 | 0.3287 | 0.3287 | 0.3287
Summer | 14 | 2:00 | 0.30545 | 0.30545 | 0.30545 | 0.30545 | 0.30545 | 0.30545 | 0.30545 | 0.30545 | 0.30545 | 0.30545 | 0.30545 | 0.30545
Summer | 14 | 3:00 | 0.27338 | 0.27338 | 0.27338 | 0.27338 | 0.27338 | 0.27338 | 0.27338 | 0.27338 | 0.27338 | 0.27338 | 0.27338 | 0.27338
Summer | 14 | 4:00 | 0.26685 | 0.26685 | 0.26685 | 0.26685 | 0.26685 | 0.26685 | 0.26685 | 0.26685 | 0.26685 | 0.26685 | 0.26685 | 0.26685
Summer | 14 | 5:00 | 0.26761 | 0.26761 | 0.26761 | 0.26761 | 0.26761 | 0.26761 | 0.26761 | 0.26761 | 0.26761 | 0.26761 | 0.26761 | 0.26761
Summer | 14 | 6:00 | 0.28243 | 0.28243 | 0.28243 | 0.28243 | 0.28243 | 0.28243 | 0.28243 | 0.28243 | 0.28243 | 0.28243 | 0.28243 | 0.28243
Summer | 14 | 7:00 | 0.33824 | 0.33824 | 0.33824 | 0.33824 | 0.33824 | 0.33824 | 0.33824 | 0.33824 | 0.33824 | 0.33824 | 0.33824 | 0.33824
Summer | 14 | 8:00 | 0.35141 | 0.35141 | 0.35141 | 0.35141 | 0.35141 | 0.35141 | 0.35141 | 0.35141 | 0.35141 | 0.35141 | 0.35141 | 0.35141
Summer | 14 | 9:00 | 0.36195 | 0.36195 | 0.36195 | 0.36195 | 0.36195 | 0.36195 | 0.36195 | 0.36195 | 0.36195 | 0.36195 | 0.36195 | 0.36195
Summer | 14 | 10:00 | 0.34049 | 0.34049 | 0.34049 | 0.34049 | 0.34049 | 0.34049 | 0.34049 | 0.34049 | 0.34049 | 0.34049 | 0.34049 | 0.34049
Summer | 14 | 11:00 | 0.31632 | 0.31632 | 0.31632 | 0.31632 | 0.31632 | 0.31632 | 0.31632 | 0.31632 | 0.31632 | 0.31632 | 0.31632 | 0.31632
Summer | 14 | 12:00 | 0.29086 | 0.29086 | 0.29086 | 0.29086 | 0.29086 | 0.29086 | 0.29086 | 0.29086 | 0.29086 | 0.29086 | 0.29086 | 0.29086
Summer | 14 | 13:00 | 0.2809 | 0.2809 | 0.2809 | 0.2809 | 0.2809 | 0.2809 | 0.2809 | 0.2809 | 0.2809 | 0.2809 | 0.2809 | 0.2809
Summer | 14 | 14:00 | 0.28259 | 0.28259 | 0.28259 | 0.28259 | 0.28259 | 0.28259 | 0.28259 | 0.28259 | 0.28259 | 0.28259 | 0.28259 | 0.28259
Summer | 14 | 15:00 | 0.29998 | 0.29998 | 0.29998 | 0.29998 | 0.29998 | 0.29998 | 0.29998 | 0.29998 | 0.29998 | 0.29998 | 0.29998 | 0.29998
Summer | 14 | 16:00 | 0.34541 | 0.34541 | 0.34541 | 0.34541 | 0.34541 | 0.34541 | 0.34541 | 0.34541 | 0.34541 | 0.34541 | 0.34541 | 0.34541
Summer | 14 | 17:00 | 0.38028 | 0.38028 | 0.38028 | 0.38028 | 0.38028 | 0.38028 | 0.38028 | 0.38028 | 0.38028 | 0.38028 | 0.38028 | 0.38028
Summer | 14 | 18:00 | 0.40162 | 0.40162 | 0.40162 | 0.40162 | 0.40162 | 0.40162 | 0.40162 | 0.40162 | 0.40162 | 0.40162 | 0.40162 | 0.40162
Summer | 14 | 19:00 | 0.44906 | 0.44906 | 0.44906 | 0.44906 | 0.44906 | 0.44906 | 0.44906 | 0.44906 | 0.44906 | 0.44906 | 0.44906 | 0.44906
Summer | 14 | 20:00 | 0.45102 | 0.45102 | 0.45102 | 0.45102 | 0.45102 | 0.45102 | 0.45102 | 0.45102 | 0.45102 | 0.45102 | 0.45102 | 0.45102
Summer | 14 | 21:00 | 0.41208 | 0.41208 | 0.41208 | 0.41208 | 0.41208 | 0.41208 | 0.41208 | 0.41208 | 0.41208 | 0.41208 | 0.41208 | 0.41208
Summer | 14 | 22:00 | 0.35822 | 0.35822 | 0.35822 | 0.35822 | 0.35822 | 0.35822 | 0.35822 | 0.35822 | 0.35822 | 0.35822 | 0.35822 | 0.35822
Summer | 14 | 23:00 | 0.30342 | 0.30342 | 0.30342 | 0.30342 | 0.30342 | 0.30342 | 0.30342 | 0.30342 | 0.30342 | 0.30342 | 0.30342 | 0.30342
Summer | 14 | 24:00 | 0.29119 | 0.29119 | 0.29119 | 0.29119 | 0.29119 | 0.29119 | 0.29119 | 0.29119 | 0.29119 | 0.29119 | 0.29119 | 0.29119
Summer | 15 | 1:00 | 0.26825 | 0.26825 | 0.26825 | 0.26825 | 0.26825 | 0.26825 | 0.26825 | 0.26825 | 0.26825 | 0.26825 | 0.26825 | 0.26825
Summer | 15 | 2:00 | 0.26237 | 0.26237 | 0.26237 | 0.26237 | 0.26237 | 0.26237 | 0.26237 | 0.26237 | 0.26237 | 0.26237 | 0.26237 | 0.26237
Summer | 15 | 3:00 | 0.25222 | 0.25222 | 0.25222 | 0.25222 | 0.25222 | 0.25222 | 0.25222 | 0.25222 | 0.25222 | 0.25222 | 0.25222 | 0.25222
Summer | 15 | 4:00 | 0.25092 | 0.25092 | 0.25092 | 0.25092 | 0.25092 | 0.25092 | 0.25092 | 0.25092 | 0.25092 | 0.25092 | 0.25092 | 0.25092
Summer | 15 | 5:00 | 0.27266 | 0.27266 | 0.27266 | 0.27266 | 0.27266 | 0.27266 | 0.27266 | 0.27266 | 0.27266 | 0.27266 | 0.27266 | 0.27266
Summer | 15 | 6:00 | 0.34993 | 0.34993 | 0.34993 | 0.34993 | 0.34993 | 0.34993 | 0.34993 | 0.34993 | 0.34993 | 0.34993 | 0.34993 | 0.34993
Summer | 15 | 7:00 | 0.38272 | 0.38272 | 0.38272 | 0.38272 | 0.38272 | 0.38272 | 0.38272 | 0.38272 | 0.38272 | 0.38272 | 0.38272 | 0.38272
Summer | 15 | 8:00 | 0.34783 | 0.34783 | 0.34783 | 0.34783 | 0.34783 | 0.34783 | 0.34783 | 0.34783 | 0.34783 | 0.34783 | 0.34783 | 0.34783
Summer | 15 | 9:00 | 0.36219 | 0.36219 | 0.36219 | 0.36219 | 0.36219 | 0.36219 | 0.36219 | 0.36219 | 0.36219 | 0.36219 | 0.36219 | 0.36219
Summer | 15 | 10:00 | 0.35682 | 0.35682 | 0.35682 | 0.35682 | 0.35682 | 0.35682 | 0.35682 | 0.35682 | 0.35682 | 0.35682 | 0.35682 | 0.35682
Summer | 15 | 11:00 | 0.36593 | 0.36593 | 0.36593 | 0.36593 | 0.36593 | 0.36593 | 0.36593 | 0.36593 | 0.36593 | 0.36593 | 0.36593 | 0.36593
Summer | 15 | 12:00 | 0.36711 | 0.36711 | 0.36711 | 0.36711 | 0.36711 | 0.36711 | 0.36711 | 0.36711 | 0.36711 | 0.36711 | 0.36711 | 0.36711
Summer | 15 | 13:00 | 0.35104 | 0.35104 | 0.35104 | 0.35104 | 0.35104 | 0.35104 | 0.35104 | 0.35104 | 0.35104 | 0.35104 | 0.35104 | 0.35104
Summer | 15 | 14:00 | 0.30591 | 0.30591 | 0.30591 | 0.30591 | 0.30591 | 0.30591 | 0.30591 | 0.30591 | 0.30591 | 0.30591 | 0.30591 | 0.30591
Summer | 15 | 15:00 | 0.35463 | 0.35463 | 0.35463 | 0.35463 | 0.35463 | 0.35463 | 0.35463 | 0.35463 | 0.35463 | 0.35463 | 0.35463 | 0.35463
Summer | 15 | 16:00 | 0.38501 | 0.38501 | 0.38501 | 0.38501 | 0.38501 | 0.38501 | 0.38501 | 0.38501 | 0.38501 | 0.38501 | 0.38501 | 0.38501
Summer | 15 | 17:00 | 0.42475 | 0.42475 | 0.42475 | 0.42475 | 0.42475 | 0.42475 | 0.42475 | 0.42475 | 0.42475 | 0.42475 | 0.42475 | 0.42475
Summer | 15 | 18:00 | 0.44178 | 0.44178 | 0.44178 | 0.44178 | 0.44178 | 0.44178 | 0.44178 | 0.44178 | 0.44178 | 0.44178 | 0.44178 | 0.44178
Summer | 15 | 19:00 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4677
Summer | 15 | 20:00 | 0.45303 | 0.45303 | 0.45303 | 0.45303 | 0.45303 | 0.45303 | 0.45303 | 0.45303 | 0.45303 | 0.45303 | 0.45303 | 0.45303
Summer | 15 | 21:00 | 0.40478 | 0.40478 | 0.40478 | 0.40478 | 0.40478 | 0.40478 | 0.40478 | 0.40478 | 0.40478 | 0.40478 | 0.40478 | 0.40478
Summer | 15 | 22:00 | 0.34478 | 0.34478 | 0.34478 | 0.34478 | 0.34478 | 0.34478 | 0.34478 | 0.34478 | 0.34478 | 0.34478 | 0.34478 | 0.34478
Summer | 15 | 23:00 | 0.29301 | 0.29301 | 0.29301 | 0.29301 | 0.29301 | 0.29301 | 0.29301 | 0.29301 | 0.29301 | 0.29301 | 0.29301 | 0.29301
Summer | 15 | 24:00 | 0.2812 | 0.2812 | 0.2812 | 0.2812 | 0.2812 | 0.2812 | 0.2812 | 0.2812 | 0.2812 | 0.2812 | 0.2812 | 0.2812
Summer | 16 | 1:00 | 0.26133 | 0.26133 | 0.26133 | 0.26133 | 0.26133 | 0.26133 | 0.26133 | 0.26133 | 0.26133 | 0.26133 | 0.26133 | 0.26133
Summer | 16 | 2:00 | 0.25667 | 0.25667 | 0.25667 | 0.25667 | 0.25667 | 0.25667 | 0.25667 | 0.25667 | 0.25667 | 0.25667 | 0.25667 | 0.25667
Summer | 16 | 3:00 | 0.25202 | 0.25202 | 0.25202 | 0.25202 | 0.25202 | 0.25202 | 0.25202 | 0.25202 | 0.25202 | 0.25202 | 0.25202 | 0.25202
Summer | 16 | 4:00 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251
Summer | 16 | 5:00 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273
Summer | 16 | 6:00 | 0.34946 | 0.34946 | 0.34946 | 0.34946 | 0.34946 | 0.34946 | 0.34946 | 0.34946 | 0.34946 | 0.34946 | 0.34946 | 0.34946
Summer | 16 | 7:00 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861
Summer | 16 | 8:00 | 0.33429 | 0.33429 | 0.33429 | 0.33429 | 0.33429 | 0.33429 | 0.33429 | 0.33429 | 0.33429 | 0.33429 | 0.33429 | 0.33429
Summer | 16 | 9:00 | 0.3399 | 0.3399 | 0.3399 | 0.3399 | 0.3399 | 0.3399 | 0.3399 | 0.3399 | 0.3399 | 0.3399 | 0.3399 | 0.3399
Summer | 16 | 10:00 | 0.34076 | 0.34076 | 0.34076 | 0.34076 | 0.34076 | 0.34076 | 0.34076 | 0.34076 | 0.34076 | 0.34076 | 0.34076 | 0.34076
Summer | 16 | 11:00 | 0.35455 | 0.35455 | 0.35455 | 0.35455 | 0.35455 | 0.35455 | 0.35455 | 0.35455 | 0.35455 | 0.35455 | 0.35455 | 0.35455
Summer | 16 | 12:00 | 0.33589 | 0.33589 | 0.33589 | 0.33589 | 0.33589 | 0.33589 | 0.33589 | 0.33589 | 0.33589 | 0.33589 | 0.33589 | 0.33589
Summer | 16 | 13:00 | 0.3408 | 0.3408 | 0.3408 | 0.3408 | 0.3408 | 0.3408 | 0.3408 | 0.3408 | 0.3408 | 0.3408 | 0.3408 | 0.3408
Summer | 16 | 14:00 | 0.3131 | 0.3131 | 0.3131 | 0.3131 | 0.3131 | 0.3131 | 0.3131 | 0.3131 | 0.3131 | 0.3131 | 0.3131 | 0.3131
Summer | 16 | 15:00 | 0.34675 | 0.34675 | 0.34675 | 0.34675 | 0.34675 | 0.34675 | 0.34675 | 0.34675 | 0.34675 | 0.34675 | 0.34675 | 0.34675
Summer | 16 | 16:00 | 0.36842 | 0.36842 | 0.36842 | 0.36842 | 0.36842 | 0.36842 | 0.36842 | 0.36842 | 0.36842 | 0.36842 | 0.36842 | 0.36842
Summer | 16 | 17:00 | 0.41428 | 0.41428 | 0.41428 | 0.41428 | 0.41428 | 0.41428 | 0.41428 | 0.41428 | 0.41428 | 0.41428 | 0.41428 | 0.41428
Summer | 16 | 18:00 | 0.47324 | 0.47324 | 0.47324 | 0.47324 | 0.47324 | 0.47324 | 0.47324 | 0.47324 | 0.47324 | 0.47324 | 0.47324 | 0.47324
Summer | 16 | 19:00 | 0.50504 | 0.50504 | 0.50504 | 0.50504 | 0.50504 | 0.50504 | 0.50504 | 0.50504 | 0.50504 | 0.50504 | 0.50504 | 0.50504
Summer | 16 | 20:00 | 0.50658 | 0.50658 | 0.50658 | 0.50658 | 0.50658 | 0.50658 | 0.50658 | 0.50658 | 0.50658 | 0.50658 | 0.50658 | 0.50658
Summer | 16 | 21:00 | 0.45199 | 0.45199 | 0.45199 | 0.45199 | 0.45199 | 0.45199 | 0.45199 | 0.45199 | 0.45199 | 0.45199 | 0.45199 | 0.45199
Summer | 16 | 22:00 | 0.37688 | 0.37688 | 0.37688 | 0.37688 | 0.37688 | 0.37688 | 0.37688 | 0.37688 | 0.37688 | 0.37688 | 0.37688 | 0.37688
Summer | 16 | 23:00 | 0.31766 | 0.31766 | 0.31766 | 0.31766 | 0.31766 | 0.31766 | 0.31766 | 0.31766 | 0.31766 | 0.31766 | 0.31766 | 0.31766
Summer | 16 | 24:00 | 0.32202 | 0.32202 | 0.32202 | 0.32202 | 0.32202 | 0.32202 | 0.32202 | 0.32202 | 0.32202 | 0.32202 | 0.32202 | 0.32202
Summer | 17 | 1:00 | 0.28325 | 0.28325 | 0.28325 | 0.28325 | 0.28325 | 0.28325 | 0.28325 | 0.28325 | 0.28325 | 0.28325 | 0.28325 | 0.28325
Summer | 17 | 2:00 | 0.28562 | 0.28562 | 0.28562 | 0.28562 | 0.28562 | 0.28562 | 0.28562 | 0.28562 | 0.28562 | 0.28562 | 0.28562 | 0.28562
Summer | 17 | 3:00 | 0.33672 | 0.33672 | 0.33672 | 0.33672 | 0.33672 | 0.33672 | 0.33672 | 0.33672 | 0.33672 | 0.33672 | 0.33672 | 0.33672
Summer | 17 | 4:00 | 0.34381 | 0.34381 | 0.34381 | 0.34381 | 0.34381 | 0.34381 | 0.34381 | 0.34381 | 0.34381 | 0.34381 | 0.34381 | 0.34381
Summer | 17 | 5:00 | 0.38383 | 0.38383 | 0.38383 | 0.38383 | 0.38383 | 0.38383 | 0.38383 | 0.38383 | 0.38383 | 0.38383 | 0.38383 | 0.38383
Summer | 17 | 6:00 | 0.45775 | 0.45775 | 0.45775 | 0.45775 | 0.45775 | 0.45775 | 0.45775 | 0.45775 | 0.45775 | 0.45775 | 0.45775 | 0.45775
Summer | 17 | 7:00 | 0.51939 | 0.51939 | 0.51939 | 0.51939 | 0.51939 | 0.51939 | 0.51939 | 0.51939 | 0.51939 | 0.51939 | 0.51939 | 0.51939
Summer | 17 | 8:00 | 0.43066 | 0.43066 | 0.43066 | 0.43066 | 0.43066 | 0.43066 | 0.43066 | 0.43066 | 0.43066 | 0.43066 | 0.43066 | 0.43066
Summer | 17 | 9:00 | 0.4053 | 0.4053 | 0.4053 | 0.4053 | 0.4053 | 0.4053 | 0.4053 | 0.4053 | 0.4053 | 0.4053 | 0.4053 | 0.4053
Summer | 17 | 10:00 | 0.33565 | 0.33565 | 0.33565 | 0.33565 | 0.33565 | 0.33565 | 0.33565 | 0.33565 | 0.33565 | 0.33565 | 0.33565 | 0.33565
Summer | 17 | 11:00 | 0.32437 | 0.32437 | 0.32437 | 0.32437 | 0.32437 | 0.32437 | 0.32437 | 0.32437 | 0.32437 | 0.32437 | 0.32437 | 0.32437
Summer | 17 | 12:00 | 0.31618 | 0.31618 | 0.31618 | 0.31618 | 0.31618 | 0.31618 | 0.31618 | 0.31618 | 0.31618 | 0.31618 | 0.31618 | 0.31618
Summer | 17 | 13:00 | 0.32877 | 0.32877 | 0.32877 | 0.32877 | 0.32877 | 0.32877 | 0.32877 | 0.32877 | 0.32877 | 0.32877 | 0.32877 | 0.32877
Summer | 17 | 14:00 | 0.34274 | 0.34274 | 0.34274 | 0.34274 | 0.34274 | 0.34274 | 0.34274 | 0.34274 | 0.34274 | 0.34274 | 0.34274 | 0.34274
Summer | 17 | 15:00 | 0.35942 | 0.35942 | 0.35942 | 0.35942 | 0.35942 | 0.35942 | 0.35942 | 0.35942 | 0.35942 | 0.35942 | 0.35942 | 0.35942
Summer | 17 | 16:00 | 0.39346 | 0.39346 | 0.39346 | 0.39346 | 0.39346 | 0.39346 | 0.39346 | 0.39346 | 0.39346 | 0.39346 | 0.39346 | 0.39346
Summer | 17 | 17:00 | 0.43428 | 0.43428 | 0.43428 | 0.43428 | 0.43428 | 0.43428 | 0.43428 | 0.43428 | 0.43428 | 0.43428 | 0.43428 | 0.43428
Summer | 17 | 18:00 | 0.46807 | 0.46807 | 0.46807 | 0.46807 | 0.46807 | 0.46807 | 0.46807 | 0.46807 | 0.46807 | 0.46807 | 0.46807 | 0.46807
Summer | 17 | 19:00 | 0.50074 | 0.50074 | 0.50074 | 0.50074 | 0.50074 | 0.50074 | 0.50074 | 0.50074 | 0.50074 | 0.50074 | 0.50074 | 0.50074
Summer | 17 | 20:00 | 0.50747 | 0.50747 | 0.50747 | 0.50747 | 0.50747 | 0.50747 | 0.50747 | 0.50747 | 0.50747 | 0.50747 | 0.50747 | 0.50747
Summer | 17 | 21:00 | 0.44778 | 0.44778 | 0.44778 | 0.44778 | 0.44778 | 0.44778 | 0.44778 | 0.44778 | 0.44778 | 0.44778 | 0.44778 | 0.44778
Summer | 17 | 22:00 | 0.37183 | 0.37183 | 0.37183 | 0.37183 | 0.37183 | 0.37183 | 0.37183 | 0.37183 | 0.37183 | 0.37183 | 0.37183 | 0.37183
Summer | 17 | 23:00 | 0.32018 | 0.32018 | 0.32018 | 0.32018 | 0.32018 | 0.32018 | 0.32018 | 0.32018 | 0.32018 | 0.32018 | 0.32018 | 0.32018
Summer | 17 | 24:00 | 0.29518 | 0.29518 | 0.29518 | 0.29518 | 0.29518 | 0.29518 | 0.29518 | 0.29518 | 0.29518 | 0.29518 | 0.29518 | 0.29518
Summer | 18 | 1:00 | 0.27002 | 0.27002 | 0.27002 | 0.27002 | 0.27002 | 0.27002 | 0.27002 | 0.27002 | 0.27002 | 0.27002 | 0.27002 | 0.27002
Summer | 18 | 2:00 | 0.26458 | 0.26458 | 0.26458 | 0.26458 | 0.26458 | 0.26458 | 0.26458 | 0.26458 | 0.26458 | 0.26458 | 0.26458 | 0.26458
Summer | 18 | 3:00 | 0.25864 | 0.25864 | 0.25864 | 0.25864 | 0.25864 | 0.25864 | 0.25864 | 0.25864 | 0.25864 | 0.25864 | 0.25864 | 0.25864
Summer | 18 | 4:00 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625
Summer | 18 | 5:00 | 0.29408 | 0.29408 | 0.29408 | 0.29408 | 0.29408 | 0.29408 | 0.29408 | 0.29408 | 0.29408 | 0.29408 | 0.29408 | 0.29408
Summer | 18 | 6:00 | 0.36534 | 0.36534 | 0.36534 | 0.36534 | 0.36534 | 0.36534 | 0.36534 | 0.36534 | 0.36534 | 0.36534 | 0.36534 | 0.36534
Summer | 18 | 7:00 | 0.41888 | 0.41888 | 0.41888 | 0.41888 | 0.41888 | 0.41888 | 0.41888 | 0.41888 | 0.41888 | 0.41888 | 0.41888 | 0.41888
Summer | 18 | 8:00 | 0.37303 | 0.37303 | 0.37303 | 0.37303 | 0.37303 | 0.37303 | 0.37303 | 0.37303 | 0.37303 | 0.37303 | 0.37303 | 0.37303
Summer | 18 | 9:00 | 0.34484 | 0.34484 | 0.34484 | 0.34484 | 0.34484 | 0.34484 | 0.34484 | 0.34484 | 0.34484 | 0.34484 | 0.34484 | 0.34484
Summer | 18 | 10:00 | 0.31027 | 0.31027 | 0.31027 | 0.31027 | 0.31027 | 0.31027 | 0.31027 | 0.31027 | 0.31027 | 0.31027 | 0.31027 | 0.31027
Summer | 18 | 11:00 | 0.28342 | 0.28342 | 0.28342 | 0.28342 | 0.28342 | 0.28342 | 0.28342 | 0.28342 | 0.28342 | 0.28342 | 0.28342 | 0.28342
Summer | 18 | 12:00 | 0.28138 | 0.28138 | 0.28138 | 0.28138 | 0.28138 | 0.28138 | 0.28138 | 0.28138 | 0.28138 | 0.28138 | 0.28138 | 0.28138
Summer | 18 | 13:00 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933
Summer | 18 | 14:00 | 0.32323 | 0.32323 | 0.32323 | 0.32323 | 0.32323 | 0.32323 | 0.32323 | 0.32323 | 0.32323 | 0.32323 | 0.32323 | 0.32323
Summer | 18 | 15:00 | 0.35531 | 0.35531 | 0.35531 | 0.35531 | 0.35531 | 0.35531 | 0.35531 | 0.35531 | 0.35531 | 0.35531 | 0.35531 | 0.35531
Summer | 18 | 16:00 | 0.38518 | 0.38518 | 0.38518 | 0.38518 | 0.38518 | 0.38518 | 0.38518 | 0.38518 | 0.38518 | 0.38518 | 0.38518 | 0.38518
Summer | 18 | 17:00 | 0.4188 | 0.4188 | 0.4188 | 0.4188 | 0.4188 | 0.4188 | 0.4188 | 0.4188 | 0.4188 | 0.4188 | 0.4188 | 0.4188
Summer | 18 | 18:00 | 0.42333 | 0.42333 | 0.42333 | 0.42333 | 0.42333 | 0.42333 | 0.42333 | 0.42333 | 0.42333 | 0.42333 | 0.42333 | 0.42333
Summer | 18 | 19:00 | 0.46685 | 0.46685 | 0.46685 | 0.46685 | 0.46685 | 0.46685 | 0.46685 | 0.46685 | 0.46685 | 0.46685 | 0.46685 | 0.46685
Summer | 18 | 20:00 | 0.47342 | 0.47342 | 0.47342 | 0.47342 | 0.47342 | 0.47342 | 0.47342 | 0.47342 | 0.47342 | 0.47342 | 0.47342 | 0.47342
Summer | 18 | 21:00 | 0.42937 | 0.42937 | 0.42937 | 0.42937 | 0.42937 | 0.42937 | 0.42937 | 0.42937 | 0.42937 | 0.42937 | 0.42937 | 0.42937
Summer | 18 | 22:00 | 0.36211 | 0.36211 | 0.36211 | 0.36211 | 0.36211 | 0.36211 | 0.36211 | 0.36211 | 0.36211 | 0.36211 | 0.36211 | 0.36211
Summer | 18 | 23:00 | 0.30655 | 0.30655 | 0.30655 | 0.30655 | 0.30655 | 0.30655 | 0.30655 | 0.30655 | 0.30655 | 0.30655 | 0.30655 | 0.30655
Summer | 18 | 24:00 | 0.29193 | 0.29193 | 0.29193 | 0.29193 | 0.29193 | 0.29193 | 0.29193 | 0.29193 | 0.29193 | 0.29193 | 0.29193 | 0.29193
Summer | 19 | 1:00 | 0.26343 | 0.26343 | 0.26343 | 0.26343 | 0.26343 | 0.26343 | 0.26343 | 0.26343 | 0.26343 | 0.26343 | 0.26343 | 0.26343
Summer | 19 | 2:00 | 0.26286 | 0.26286 | 0.26286 | 0.26286 | 0.26286 | 0.26286 | 0.26286 | 0.26286 | 0.26286 | 0.26286 | 0.26286 | 0.26286
Summer | 19 | 3:00 | 0.24991 | 0.24991 | 0.24991 | 0.24991 | 0.24991 | 0.24991 | 0.24991 | 0.24991 | 0.24991 | 0.24991 | 0.24991 | 0.24991
Summer | 19 | 4:00 | 0.25309 | 0.25309 | 0.25309 | 0.25309 | 0.25309 | 0.25309 | 0.25309 | 0.25309 | 0.25309 | 0.25309 | 0.25309 | 0.25309
Summer | 19 | 5:00 | 0.28221 | 0.28221 | 0.28221 | 0.28221 | 0.28221 | 0.28221 | 0.28221 | 0.28221 | 0.28221 | 0.28221 | 0.28221 | 0.28221
Summer | 19 | 6:00 | 0.36268 | 0.36268 | 0.36268 | 0.36268 | 0.36268 | 0.36268 | 0.36268 | 0.36268 | 0.36268 | 0.36268 | 0.36268 | 0.36268
Summer | 19 | 7:00 | 0.41361 | 0.41361 | 0.41361 | 0.41361 | 0.41361 | 0.41361 | 0.41361 | 0.41361 | 0.41361 | 0.41361 | 0.41361 | 0.41361
Summer | 19 | 8:00 | 0.39593 | 0.39593 | 0.39593 | 0.39593 | 0.39593 | 0.39593 | 0.39593 | 0.39593 | 0.39593 | 0.39593 | 0.39593 | 0.39593
Summer | 19 | 9:00 | 0.37462 | 0.37462 | 0.37462 | 0.37462 | 0.37462 | 0.37462 | 0.37462 | 0.37462 | 0.37462 | 0.37462 | 0.37462 | 0.37462
Summer | 19 | 10:00 | 0.35495 | 0.35495 | 0.35495 | 0.35495 | 0.35495 | 0.35495 | 0.35495 | 0.35495 | 0.35495 | 0.35495 | 0.35495 | 0.35495
Summer | 19 | 11:00 | 0.33361 | 0.33361 | 0.33361 | 0.33361 | 0.33361 | 0.33361 | 0.33361 | 0.33361 | 0.33361 | 0.33361 | 0.33361 | 0.33361
Summer | 19 | 12:00 | 0.31208 | 0.31208 | 0.31208 | 0.31208 | 0.31208 | 0.31208 | 0.31208 | 0.31208 | 0.31208 | 0.31208 | 0.31208 | 0.31208
Summer | 19 | 13:00 | 0.29257 | 0.29257 | 0.29257 | 0.29257 | 0.29257 | 0.29257 | 0.29257 | 0.29257 | 0.29257 | 0.29257 | 0.29257 | 0.29257
Summer | 19 | 14:00 | 0.29834 | 0.29834 | 0.29834 | 0.29834 | 0.29834 | 0.29834 | 0.29834 | 0.29834 | 0.29834 | 0.29834 | 0.29834 | 0.29834
Summer | 19 | 15:00 | 0.34812 | 0.34812 | 0.34812 | 0.34812 | 0.34812 | 0.34812 | 0.34812 | 0.34812 | 0.34812 | 0.34812 | 0.34812 | 0.34812
Summer | 19 | 16:00 | 0.38019 | 0.38019 | 0.38019 | 0.38019 | 0.38019 | 0.38019 | 0.38019 | 0.38019 | 0.38019 | 0.38019 | 0.38019 | 0.38019
Summer | 19 | 17:00 | 0.4052 | 0.4052 | 0.4052 | 0.4052 | 0.4052 | 0.4052 | 0.4052 | 0.4052 | 0.4052 | 0.4052 | 0.4052 | 0.4052
Summer | 19 | 18:00 | 0.41532 | 0.41532 | 0.41532 | 0.41532 | 0.41532 | 0.41532 | 0.41532 | 0.41532 | 0.41532 | 0.41532 | 0.41532 | 0.41532
Summer | 19 | 19:00 | 0.42829 | 0.42829 | 0.42829 | 0.42829 | 0.42829 | 0.42829 | 0.42829 | 0.42829 | 0.42829 | 0.42829 | 0.42829 | 0.42829
Summer | 19 | 20:00 | 0.43746 | 0.43746 | 0.43746 | 0.43746 | 0.43746 | 0.43746 | 0.43746 | 0.43746 | 0.43746 | 0.43746 | 0.43746 | 0.43746
Summer | 19 | 21:00 | 0.4013 | 0.4013 | 0.4013 | 0.4013 | 0.4013 | 0.4013 | 0.4013 | 0.4013 | 0.4013 | 0.4013 | 0.4013 | 0.4013
Summer | 19 | 22:00 | 0.36761 | 0.36761 | 0.36761 | 0.36761 | 0.36761 | 0.36761 | 0.36761 | 0.36761 | 0.36761 | 0.36761 | 0.36761 | 0.36761
Summer | 19 | 23:00 | 0.3185 | 0.3185 | 0.3185 | 0.3185 | 0.3185 | 0.3185 | 0.3185 | 0.3185 | 0.3185 | 0.3185 | 0.3185 | 0.3185
Summer | 19 | 24:00 | 0.29439 | 0.29439 | 0.29439 | 0.29439 | 0.29439 | 0.29439 | 0.29439 | 0.29439 | 0.29439 | 0.29439 | 0.29439 | 0.29439
Summer | 20 | 1:00 | 0.26922 | 0.26922 | 0.26922 | 0.26922 | 0.26922 | 0.26922 | 0.26922 | 0.26922 | 0.26922 | 0.26922 | 0.26922 | 0.26922
Summer | 20 | 2:00 | 0.26193 | 0.26193 | 0.26193 | 0.26193 | 0.26193 | 0.26193 | 0.26193 | 0.26193 | 0.26193 | 0.26193 | 0.26193 | 0.26193
Summer | 20 | 3:00 | 0.24095 | 0.24095 | 0.24095 | 0.24095 | 0.24095 | 0.24095 | 0.24095 | 0.24095 | 0.24095 | 0.24095 | 0.24095 | 0.24095
Summer | 20 | 4:00 | 0.23679 | 0.23679 | 0.23679 | 0.23679 | 0.23679 | 0.23679 | 0.23679 | 0.23679 | 0.23679 | 0.23679 | 0.23679 | 0.23679
Summer | 20 | 5:00 | 0.24879 | 0.24879 | 0.24879 | 0.24879 | 0.24879 | 0.24879 | 0.24879 | 0.24879 | 0.24879 | 0.24879 | 0.24879 | 0.24879
Summer | 20 | 6:00 | 0.26487 | 0.26487 | 0.26487 | 0.26487 | 0.26487 | 0.26487 | 0.26487 | 0.26487 | 0.26487 | 0.26487 | 0.26487 | 0.26487
Summer | 20 | 7:00 | 0.33031 | 0.33031 | 0.33031 | 0.33031 | 0.33031 | 0.33031 | 0.33031 | 0.33031 | 0.33031 | 0.33031 | 0.33031 | 0.33031
Summer | 20 | 8:00 | 0.36833 | 0.36833 | 0.36833 | 0.36833 | 0.36833 | 0.36833 | 0.36833 | 0.36833 | 0.36833 | 0.36833 | 0.36833 | 0.36833
Summer | 20 | 9:00 | 0.3738 | 0.3738 | 0.3738 | 0.3738 | 0.3738 | 0.3738 | 0.3738 | 0.3738 | 0.3738 | 0.3738 | 0.3738 | 0.3738
Summer | 20 | 10:00 | 0.34095 | 0.34095 | 0.34095 | 0.34095 | 0.34095 | 0.34095 | 0.34095 | 0.34095 | 0.34095 | 0.34095 | 0.34095 | 0.34095
Summer | 20 | 11:00 | 0.31773 | 0.31773 | 0.31773 | 0.31773 | 0.31773 | 0.31773 | 0.31773 | 0.31773 | 0.31773 | 0.31773 | 0.31773 | 0.31773
Summer | 20 | 12:00 | 0.2992 | 0.2992 | 0.2992 | 0.2992 | 0.2992 | 0.2992 | 0.2992 | 0.2992 | 0.2992 | 0.2992 | 0.2992 | 0.2992
Summer | 20 | 13:00 | 0.31419 | 0.31419 | 0.31419 | 0.31419 | 0.31419 | 0.31419 | 0.31419 | 0.31419 | 0.31419 | 0.31419 | 0.31419 | 0.31419
Summer | 20 | 14:00 | 0.32118 | 0.32118 | 0.32118 | 0.32118 | 0.32118 | 0.32118 | 0.32118 | 0.32118 | 0.32118 | 0.32118 | 0.32118 | 0.32118
Summer | 20 | 15:00 | 0.33281 | 0.33281 | 0.33281 | 0.33281 | 0.33281 | 0.33281 | 0.33281 | 0.33281 | 0.33281 | 0.33281 | 0.33281 | 0.33281
Summer | 20 | 16:00 | 0.36137 | 0.36137 | 0.36137 | 0.36137 | 0.36137 | 0.36137 | 0.36137 | 0.36137 | 0.36137 | 0.36137 | 0.36137 | 0.36137
Summer | 20 | 17:00 | 0.37583 | 0.37583 | 0.37583 | 0.37583 | 0.37583 | 0.37583 | 0.37583 | 0.37583 | 0.37583 | 0.37583 | 0.37583 | 0.37583
Summer | 20 | 18:00 | 0.39536 | 0.39536 | 0.39536 | 0.39536 | 0.39536 | 0.39536 | 0.39536 | 0.39536 | 0.39536 | 0.39536 | 0.39536 | 0.39536
Summer | 20 | 19:00 | 0.43221 | 0.43221 | 0.43221 | 0.43221 | 0.43221 | 0.43221 | 0.43221 | 0.43221 | 0.43221 | 0.43221 | 0.43221 | 0.43221
Summer | 20 | 20:00 | 0.4315 | 0.4315 | 0.4315 | 0.4315 | 0.4315 | 0.4315 | 0.4315 | 0.4315 | 0.4315 | 0.4315 | 0.4315 | 0.4315
Summer | 20 | 21:00 | 0.40589 | 0.40589 | 0.40589 | 0.40589 | 0.40589 | 0.40589 | 0.40589 | 0.40589 | 0.40589 | 0.40589 | 0.40589 | 0.40589
Summer | 20 | 22:00 | 0.36923 | 0.36923 | 0.36923 | 0.36923 | 0.36923 | 0.36923 | 0.36923 | 0.36923 | 0.36923 | 0.36923 | 0.36923 | 0.36923
Summer | 20 | 23:00 | 0.34371 | 0.34371 | 0.34371 | 0.34371 | 0.34371 | 0.34371 | 0.34371 | 0.34371 | 0.34371 | 0.34371 | 0.34371 | 0.34371
Summer | 20 | 24:00 | 0.32705 | 0.32705 | 0.32705 | 0.32705 | 0.32705 | 0.32705 | 0.32705 | 0.32705 | 0.32705 | 0.32705 | 0.32705 | 0.32705
Summer | 21 | 1:00 | 0.27933 | 0.27933 | 0.27933 | 0.27933 | 0.27933 | 0.27933 | 0.27933 | 0.27933 | 0.27933 | 0.27933 | 0.27933 | 0.27933
Summer | 21 | 2:00 | 0.26499 | 0.26499 | 0.26499 | 0.26499 | 0.26499 | 0.26499 | 0.26499 | 0.26499 | 0.26499 | 0.26499 | 0.26499 | 0.26499
Summer | 21 | 3:00 | 0.25195 | 0.25195 | 0.25195 | 0.25195 | 0.25195 | 0.25195 | 0.25195 | 0.25195 | 0.25195 | 0.25195 | 0.25195 | 0.25195
Summer | 21 | 4:00 | 0.24738 | 0.24738 | 0.24738 | 0.24738 | 0.24738 | 0.24738 | 0.24738 | 0.24738 | 0.24738 | 0.24738 | 0.24738 | 0.24738
Summer | 21 | 5:00 | 0.24342 | 0.24342 | 0.24342 | 0.24342 | 0.24342 | 0.24342 | 0.24342 | 0.24342 | 0.24342 | 0.24342 | 0.24342 | 0.24342
Summer | 21 | 6:00 | 0.24593 | 0.24593 | 0.24593 | 0.24593 | 0.24593 | 0.24593 | 0.24593 | 0.24593 | 0.24593 | 0.24593 | 0.24593 | 0.24593
Summer | 21 | 7:00 | 0.26944 | 0.26944 | 0.26944 | 0.26944 | 0.26944 | 0.26944 | 0.26944 | 0.26944 | 0.26944 | 0.26944 | 0.26944 | 0.26944
Summer | 21 | 8:00 | 0.30582 | 0.30582 | 0.30582 | 0.30582 | 0.30582 | 0.30582 | 0.30582 | 0.30582 | 0.30582 | 0.30582 | 0.30582 | 0.30582
Summer | 21 | 9:00 | 0.34534 | 0.34534 | 0.34534 | 0.34534 | 0.34534 | 0.34534 | 0.34534 | 0.34534 | 0.34534 | 0.34534 | 0.34534 | 0.34534
Summer | 21 | 10:00 | 0.33732 | 0.33732 | 0.33732 | 0.33732 | 0.33732 | 0.33732 | 0.33732 | 0.33732 | 0.33732 | 0.33732 | 0.33732 | 0.33732
Summer | 21 | 11:00 | 0.31504 | 0.31504 | 0.31504 | 0.31504 | 0.31504 | 0.31504 | 0.31504 | 0.31504 | 0.31504 | 0.31504 | 0.31504 | 0.31504
Summer | 21 | 12:00 | 0.31289 | 0.31289 | 0.31289 | 0.31289 | 0.31289 | 0.31289 | 0.31289 | 0.31289 | 0.31289 | 0.31289 | 0.31289 | 0.31289
Summer | 21 | 13:00 | 0.31623 | 0.31623 | 0.31623 | 0.31623 | 0.31623 | 0.31623 | 0.31623 | 0.31623 | 0.31623 | 0.31623 | 0.31623 | 0.31623
Summer | 21 | 14:00 | 0.29464 | 0.29464 | 0.29464 | 0.29464 | 0.29464 | 0.29464 | 0.29464 | 0.29464 | 0.29464 | 0.29464 | 0.29464 | 0.29464
Summer | 21 | 15:00 | 0.34754 | 0.34754 | 0.34754 | 0.34754 | 0.34754 | 0.34754 | 0.34754 | 0.34754 | 0.34754 | 0.34754 | 0.34754 | 0.34754
Summer | 21 | 16:00 | 0.38367 | 0.38367 | 0.38367 | 0.38367 | 0.38367 | 0.38367 | 0.38367 | 0.38367 | 0.38367 | 0.38367 | 0.38367 | 0.38367
Summer | 21 | 17:00 | 0.42006 | 0.42006 | 0.42006 | 0.42006 | 0.42006 | 0.42006 | 0.42006 | 0.42006 | 0.42006 | 0.42006 | 0.42006 | 0.42006
Summer | 21 | 18:00 | 0.44552 | 0.44552 | 0.44552 | 0.44552 | 0.44552 | 0.44552 | 0.44552 | 0.44552 | 0.44552 | 0.44552 | 0.44552 | 0.44552
Summer | 21 | 19:00 | 0.49705 | 0.49705 | 0.49705 | 0.49705 | 0.49705 | 0.49705 | 0.49705 | 0.49705 | 0.49705 | 0.49705 | 0.49705 | 0.49705
Summer | 21 | 20:00 | 0.49689 | 0.49689 | 0.49689 | 0.49689 | 0.49689 | 0.49689 | 0.49689 | 0.49689 | 0.49689 | 0.49689 | 0.49689 | 0.49689
Summer | 21 | 21:00 | 0.44788 | 0.44788 | 0.44788 | 0.44788 | 0.44788 | 0.44788 | 0.44788 | 0.44788 | 0.44788 | 0.44788 | 0.44788 | 0.44788
Summer | 21 | 22:00 | 0.41858 | 0.41858 | 0.41858 | 0.41858 | 0.41858 | 0.41858 | 0.41858 | 0.41858 | 0.41858 | 0.41858 | 0.41858 | 0.41858
Summer | 21 | 23:00 | 0.38955 | 0.38955 | 0.38955 | 0.38955 | 0.38955 | 0.38955 | 0.38955 | 0.38955 | 0.38955 | 0.38955 | 0.38955 | 0.38955
Summer | 21 | 24:00 | 0.40115 | 0.40115 | 0.40115 | 0.40115 | 0.40115 | 0.40115 | 0.40115 | 0.40115 | 0.40115 | 0.40115 | 0.40115 | 0.40115
Summer | 22 | 1:00 | 0.37514 | 0.37514 | 0.37514 | 0.37514 | 0.37514 | 0.37514 | 0.37514 | 0.37514 | 0.37514 | 0.37514 | 0.37514 | 0.37514
Summer | 22 | 2:00 | 0.36685 | 0.36685 | 0.36685 | 0.36685 | 0.36685 | 0.36685 | 0.36685 | 0.36685 | 0.36685 | 0.36685 | 0.36685 | 0.36685
Summer | 22 | 3:00 | 0.34475 | 0.34475 | 0.34475 | 0.34475 | 0.34475 | 0.34475 | 0.34475 | 0.34475 | 0.34475 | 0.34475 | 0.34475 | 0.34475
Summer | 22 | 4:00 | 0.33712 | 0.33712 | 0.33712 | 0.33712 | 0.33712 | 0.33712 | 0.33712 | 0.33712 | 0.33712 | 0.33712 | 0.33712 | 0.33712
Summer | 22 | 5:00 | 0.37643 | 0.37643 | 0.37643 | 0.37643 | 0.37643 | 0.37643 | 0.37643 | 0.37643 | 0.37643 | 0.37643 | 0.37643 | 0.37643
Summer | 22 | 6:00 | 0.4441 | 0.4441 | 0.4441 | 0.4441 | 0.4441 | 0.4441 | 0.4441 | 0.4441 | 0.4441 | 0.4441 | 0.4441 | 0.4441
Summer | 22 | 7:00 | 0.49172 | 0.49172 | 0.49172 | 0.49172 | 0.49172 | 0.49172 | 0.49172 | 0.49172 | 0.49172 | 0.49172 | 0.49172 | 0.49172
Summer | 22 | 8:00 | 0.41386 | 0.41386 | 0.41386 | 0.41386 | 0.41386 | 0.41386 | 0.41386 | 0.41386 | 0.41386 | 0.41386 | 0.41386 | 0.41386
Summer | 22 | 9:00 | 0.41326 | 0.41326 | 0.41326 | 0.41326 | 0.41326 | 0.41326 | 0.41326 | 0.41326 | 0.41326 | 0.41326 | 0.41326 | 0.41326
Summer | 22 | 10:00 | 0.33967 | 0.33967 | 0.33967 | 0.33967 | 0.33967 | 0.33967 | 0.33967 | 0.33967 | 0.33967 | 0.33967 | 0.33967 | 0.33967
Summer | 22 | 11:00 | 0.31825 | 0.31825 | 0.31825 | 0.31825 | 0.31825 | 0.31825 | 0.31825 | 0.31825 | 0.31825 | 0.31825 | 0.31825 | 0.31825
Summer | 22 | 12:00 | 0.29338 | 0.29338 | 0.29338 | 0.29338 | 0.29338 | 0.29338 | 0.29338 | 0.29338 | 0.29338 | 0.29338 | 0.29338 | 0.29338
Summer | 22 | 13:00 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761 | 0.29761
Summer | 22 | 14:00 | 0.28645 | 0.28645 | 0.28645 | 0.28645 | 0.28645 | 0.28645 | 0.28645 | 0.28645 | 0.28645 | 0.28645 | 0.28645 | 0.28645
Summer | 22 | 15:00 | 0.28972 | 0.28972 | 0.28972 | 0.28972 | 0.28972 | 0.28972 | 0.28972 | 0.28972 | 0.28972 | 0.28972 | 0.28972 | 0.28972
Summer | 22 | 16:00 | 0.35818 | 0.35818 | 0.35818 | 0.35818 | 0.35818 | 0.35818 | 0.35818 | 0.35818 | 0.35818 | 0.35818 | 0.35818 | 0.35818
Summer | 22 | 17:00 | 0.40534 | 0.40534 | 0.40534 | 0.40534 | 0.40534 | 0.40534 | 0.40534 | 0.40534 | 0.40534 | 0.40534 | 0.40534 | 0.40534
Summer | 22 | 18:00 | 0.42894 | 0.42894 | 0.42894 | 0.42894 | 0.42894 | 0.42894 | 0.42894 | 0.42894 | 0.42894 | 0.42894 | 0.42894 | 0.42894
Summer | 22 | 19:00 | 0.46571 | 0.46571 | 0.46571 | 0.46571 | 0.46571 | 0.46571 | 0.46571 | 0.46571 | 0.46571 | 0.46571 | 0.46571 | 0.46571
Summer | 22 | 20:00 | 0.47807 | 0.47807 | 0.47807 | 0.47807 | 0.47807 | 0.47807 | 0.47807 | 0.47807 | 0.47807 | 0.47807 | 0.47807 | 0.47807
Summer | 22 | 21:00 | 0.4237 | 0.4237 | 0.4237 | 0.4237 | 0.4237 | 0.4237 | 0.4237 | 0.4237 | 0.4237 | 0.4237 | 0.4237 | 0.4237
Summer | 22 | 22:00 | 0.36147 | 0.36147 | 0.36147 | 0.36147 | 0.36147 | 0.36147 | 0.36147 | 0.36147 | 0.36147 | 0.36147 | 0.36147 | 0.36147
Summer | 22 | 23:00 | 0.30208 | 0.30208 | 0.30208 | 0.30208 | 0.30208 | 0.30208 | 0.30208 | 0.30208 | 0.30208 | 0.30208 | 0.30208 | 0.30208
Summer | 22 | 24:00 | 0.28916 | 0.28916 | 0.28916 | 0.28916 | 0.28916 | 0.28916 | 0.28916 | 0.28916 | 0.28916 | 0.28916 | 0.28916 | 0.28916
Summer | 23 | 1:00 | 0.35776 | 0.35776 | 0.35776 | 0.35776 | 0.35776 | 0.35776 | 0.35776 | 0.35776 | 0.35776 | 0.35776 | 0.35776 | 0.35776
Summer | 23 | 2:00 | 0.34302 | 0.34302 | 0.34302 | 0.34302 | 0.34302 | 0.34302 | 0.34302 | 0.34302 | 0.34302 | 0.34302 | 0.34302 | 0.34302
Summer | 23 | 3:00 | 0.30389 | 0.30389 | 0.30389 | 0.30389 | 0.30389 | 0.30389 | 0.30389 | 0.30389 | 0.30389 | 0.30389 | 0.30389 | 0.30389
Summer | 23 | 4:00 | 0.30365 | 0.30365 | 0.30365 | 0.30365 | 0.30365 | 0.30365 | 0.30365 | 0.30365 | 0.30365 | 0.30365 | 0.30365 | 0.30365
Summer | 23 | 5:00 | 0.36882 | 0.36882 | 0.36882 | 0.36882 | 0.36882 | 0.36882 | 0.36882 | 0.36882 | 0.36882 | 0.36882 | 0.36882 | 0.36882
Summer | 23 | 6:00 | 0.43723 | 0.43723 | 0.43723 | 0.43723 | 0.43723 | 0.43723 | 0.43723 | 0.43723 | 0.43723 | 0.43723 | 0.43723 | 0.43723
Summer | 23 | 7:00 | 0.48371 | 0.48371 | 0.48371 | 0.48371 | 0.48371 | 0.48371 | 0.48371 | 0.48371 | 0.48371 | 0.48371 | 0.48371 | 0.48371
Summer | 23 | 8:00 | 0.39556 | 0.39556 | 0.39556 | 0.39556 | 0.39556 | 0.39556 | 0.39556 | 0.39556 | 0.39556 | 0.39556 | 0.39556 | 0.39556
Summer | 23 | 9:00 | 0.36819 | 0.36819 | 0.36819 | 0.36819 | 0.36819 | 0.36819 | 0.36819 | 0.36819 | 0.36819 | 0.36819 | 0.36819 | 0.36819
Summer | 23 | 10:00 | 0.34962 | 0.34962 | 0.34962 | 0.34962 | 0.34962 | 0.34962 | 0.34962 | 0.34962 | 0.34962 | 0.34962 | 0.34962 | 0.34962
Summer | 23 | 11:00 | 0.28083 | 0.28083 | 0.28083 | 0.28083 | 0.28083 | 0.28083 | 0.28083 | 0.28083 | 0.28083 | 0.28083 | 0.28083 | 0.28083
Summer | 23 | 12:00 | 0.26887 | 0.26887 | 0.26887 | 0.26887 | 0.26887 | 0.26887 | 0.26887 | 0.26887 | 0.26887 | 0.26887 | 0.26887 | 0.26887
Summer | 23 | 13:00 | 0.27826 | 0.27826 | 0.27826 | 0.27826 | 0.27826 | 0.27826 | 0.27826 | 0.27826 | 0.27826 | 0.27826 | 0.27826 | 0.27826
Summer | 23 | 14:00 | 0.28299 | 0.28299 | 0.28299 | 0.28299 | 0.28299 | 0.28299 | 0.28299 | 0.28299 | 0.28299 | 0.28299 | 0.28299 | 0.28299
Summer | 23 | 15:00 | 0.30557 | 0.30557 | 0.30557 | 0.30557 | 0.30557 | 0.30557 | 0.30557 | 0.30557 | 0.30557 | 0.30557 | 0.30557 | 0.30557
Summer | 23 | 16:00 | 0.36519 | 0.36519 | 0.36519 | 0.36519 | 0.36519 | 0.36519 | 0.36519 | 0.36519 | 0.36519 | 0.36519 | 0.36519 | 0.36519
Summer | 23 | 17:00 | 0.3978 | 0.3978 | 0.3978 | 0.3978 | 0.3978 | 0.3978 | 0.3978 | 0.3978 | 0.3978 | 0.3978 | 0.3978 | 0.3978
Summer | 23 | 18:00 | 0.42505 | 0.42505 | 0.42505 | 0.42505 | 0.42505 | 0.42505 | 0.42505 | 0.42505 | 0.42505 | 0.42505 | 0.42505 | 0.42505
Summer | 23 | 19:00 | 0.4658 | 0.4658 | 0.4658 | 0.4658 | 0.4658 | 0.4658 | 0.4658 | 0.4658 | 0.4658 | 0.4658 | 0.4658 | 0.4658
Summer | 23 | 20:00 | 0.47091 | 0.47091 | 0.47091 | 0.47091 | 0.47091 | 0.47091 | 0.47091 | 0.47091 | 0.47091 | 0.47091 | 0.47091 | 0.47091
Summer | 23 | 21:00 | 0.40754 | 0.40754 | 0.40754 | 0.40754 | 0.40754 | 0.40754 | 0.40754 | 0.40754 | 0.40754 | 0.40754 | 0.40754 | 0.40754
Summer | 23 | 22:00 | 0.35051 | 0.35051 | 0.35051 | 0.35051 | 0.35051 | 0.35051 | 0.35051 | 0.35051 | 0.35051 | 0.35051 | 0.35051 | 0.35051
Summer | 23 | 23:00 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799
Summer | 23 | 24:00 | 0.38181 | 0.38181 | 0.38181 | 0.38181 | 0.38181 | 0.38181 | 0.38181 | 0.38181 | 0.38181 | 0.38181 | 0.38181 | 0.38181
Summer | 24 | 1:00 | 0.34717 | 0.34717 | 0.34717 | 0.34717 | 0.34717 | 0.34717 | 0.34717 | 0.34717 | 0.34717 | 0.34717 | 0.34717 | 0.34717
Summer | 24 | 2:00 | 0.32137 | 0.32137 | 0.32137 | 0.32137 | 0.32137 | 0.32137 | 0.32137 | 0.32137 | 0.32137 | 0.32137 | 0.32137 | 0.32137
Summer | 24 | 3:00 | 0.28735 | 0.28735 | 0.28735 | 0.28735 | 0.28735 | 0.28735 | 0.28735 | 0.28735 | 0.28735 | 0.28735 | 0.28735 | 0.28735
Summer | 24 | 4:00 | 0.28694 | 0.28694 | 0.28694 | 0.28694 | 0.28694 | 0.28694 | 0.28694 | 0.28694 | 0.28694 | 0.28694 | 0.28694 | 0.28694
Summer | 24 | 5:00 | 0.34612 | 0.34612 | 0.34612 | 0.34612 | 0.34612 | 0.34612 | 0.34612 | 0.34612 | 0.34612 | 0.34612 | 0.34612 | 0.34612
Summer | 24 | 6:00 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402
Summer | 24 | 7:00 | 0.45003 | 0.45003 | 0.45003 | 0.45003 | 0.45003 | 0.45003 | 0.45003 | 0.45003 | 0.45003 | 0.45003 | 0.45003 | 0.45003
Summer | 24 | 8:00 | 0.38471 | 0.38471 | 0.38471 | 0.38471 | 0.38471 | 0.38471 | 0.38471 | 0.38471 | 0.38471 | 0.38471 | 0.38471 | 0.38471
Summer | 24 | 9:00 | 0.32696 | 0.32696 | 0.32696 | 0.32696 | 0.32696 | 0.32696 | 0.32696 | 0.32696 | 0.32696 | 0.32696 | 0.32696 | 0.32696
Summer | 24 | 10:00 | 0.33115 | 0.33115 | 0.33115 | 0.33115 | 0.33115 | 0.33115 | 0.33115 | 0.33115 | 0.33115 | 0.33115 | 0.33115 | 0.33115
Summer | 24 | 11:00 | 0.32982 | 0.32982 | 0.32982 | 0.32982 | 0.32982 | 0.32982 | 0.32982 | 0.32982 | 0.32982 | 0.32982 | 0.32982 | 0.32982
Summer | 24 | 12:00 | 0.31896 | 0.31896 | 0.31896 | 0.31896 | 0.31896 | 0.31896 | 0.31896 | 0.31896 | 0.31896 | 0.31896 | 0.31896 | 0.31896
Summer | 24 | 13:00 | 0.31882 | 0.31882 | 0.31882 | 0.31882 | 0.31882 | 0.31882 | 0.31882 | 0.31882 | 0.31882 | 0.31882 | 0.31882 | 0.31882
Summer | 24 | 14:00 | 0.3535 | 0.3535 | 0.3535 | 0.3535 | 0.3535 | 0.3535 | 0.3535 | 0.3535 | 0.3535 | 0.3535 | 0.3535 | 0.3535
Summer | 24 | 15:00 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3695
Summer | 24 | 16:00 | 0.40408 | 0.40408 | 0.40408 | 0.40408 | 0.40408 | 0.40408 | 0.40408 | 0.40408 | 0.40408 | 0.40408 | 0.40408 | 0.40408
Summer | 24 | 17:00 | 0.44758 | 0.44758 | 0.44758 | 0.44758 | 0.44758 | 0.44758 | 0.44758 | 0.44758 | 0.44758 | 0.44758 | 0.44758 | 0.44758
Summer | 24 | 18:00 | 0.45217 | 0.45217 | 0.45217 | 0.45217 | 0.45217 | 0.45217 | 0.45217 | 0.45217 | 0.45217 | 0.45217 | 0.45217 | 0.45217
Summer | 24 | 19:00 | 0.47716 | 0.47716 | 0.47716 | 0.47716 | 0.47716 | 0.47716 | 0.47716 | 0.47716 | 0.47716 | 0.47716 | 0.47716 | 0.47716
Summer | 24 | 20:00 | 0.45681 | 0.45681 | 0.45681 | 0.45681 | 0.45681 | 0.45681 | 0.45681 | 0.45681 | 0.45681 | 0.45681 | 0.45681 | 0.45681
Summer | 24 | 21:00 | 0.40002 | 0.40002 | 0.40002 | 0.40002 | 0.40002 | 0.40002 | 0.40002 | 0.40002 | 0.40002 | 0.40002 | 0.40002 | 0.40002
Summer | 24 | 22:00 | 0.3524 | 0.3524 | 0.3524 | 0.3524 | 0.3524 | 0.3524 | 0.3524 | 0.3524 | 0.3524 | 0.3524 | 0.3524 | 0.3524
Summer | 24 | 23:00 | 0.28867 | 0.28867 | 0.28867 | 0.28867 | 0.28867 | 0.28867 | 0.28867 | 0.28867 | 0.28867 | 0.28867 | 0.28867 | 0.28867
Summer | 24 | 24:00 | 0.2779 | 0.2779 | 0.2779 | 0.2779 | 0.2779 | 0.2779 | 0.2779 | 0.2779 | 0.2779 | 0.2779 | 0.2779 | 0.2779
Summer | 25 | 1:00 | 0.33757 | 0.33757 | 0.33757 | 0.33757 | 0.33757 | 0.33757 | 0.33757 | 0.33757 | 0.33757 | 0.33757 | 0.33757 | 0.33757
Summer | 25 | 2:00 | 0.27638 | 0.27638 | 0.27638 | 0.27638 | 0.27638 | 0.27638 | 0.27638 | 0.27638 | 0.27638 | 0.27638 | 0.27638 | 0.27638
Summer | 25 | 3:00 | 0.28874 | 0.28874 | 0.28874 | 0.28874 | 0.28874 | 0.28874 | 0.28874 | 0.28874 | 0.28874 | 0.28874 | 0.28874 | 0.28874
Summer | 25 | 4:00 | 0.28684 | 0.28684 | 0.28684 | 0.28684 | 0.28684 | 0.28684 | 0.28684 | 0.28684 | 0.28684 | 0.28684 | 0.28684 | 0.28684
Summer | 25 | 5:00 | 0.33866 | 0.33866 | 0.33866 | 0.33866 | 0.33866 | 0.33866 | 0.33866 | 0.33866 | 0.33866 | 0.33866 | 0.33866 | 0.33866
Summer | 25 | 6:00 | 0.38911 | 0.38911 | 0.38911 | 0.38911 | 0.38911 | 0.38911 | 0.38911 | 0.38911 | 0.38911 | 0.38911 | 0.38911 | 0.38911
Summer | 25 | 7:00 | 0.42308 | 0.42308 | 0.42308 | 0.42308 | 0.42308 | 0.42308 | 0.42308 | 0.42308 | 0.42308 | 0.42308 | 0.42308 | 0.42308
Summer | 25 | 8:00 | 0.36771 | 0.36771 | 0.36771 | 0.36771 | 0.36771 | 0.36771 | 0.36771 | 0.36771 | 0.36771 | 0.36771 | 0.36771 | 0.36771
Summer | 25 | 9:00 | 0.37969 | 0.37969 | 0.37969 | 0.37969 | 0.37969 | 0.37969 | 0.37969 | 0.37969 | 0.37969 | 0.37969 | 0.37969 | 0.37969
Summer | 25 | 10:00 | 0.36953 | 0.36953 | 0.36953 | 0.36953 | 0.36953 | 0.36953 | 0.36953 | 0.36953 | 0.36953 | 0.36953 | 0.36953 | 0.36953
Summer | 25 | 11:00 | 0.29296 | 0.29296 | 0.29296 | 0.29296 | 0.29296 | 0.29296 | 0.29296 | 0.29296 | 0.29296 | 0.29296 | 0.29296 | 0.29296
Summer | 25 | 12:00 | 0.31261 | 0.31261 | 0.31261 | 0.31261 | 0.31261 | 0.31261 | 0.31261 | 0.31261 | 0.31261 | 0.31261 | 0.31261 | 0.31261
Summer | 25 | 13:00 | 0.31832 | 0.31832 | 0.31832 | 0.31832 | 0.31832 | 0.31832 | 0.31832 | 0.31832 | 0.31832 | 0.31832 | 0.31832 | 0.31832
Summer | 25 | 14:00 | 0.33949 | 0.33949 | 0.33949 | 0.33949 | 0.33949 | 0.33949 | 0.33949 | 0.33949 | 0.33949 | 0.33949 | 0.33949 | 0.33949
Summer | 25 | 15:00 | 0.35558 | 0.35558 | 0.35558 | 0.35558 | 0.35558 | 0.35558 | 0.35558 | 0.35558 | 0.35558 | 0.35558 | 0.35558 | 0.35558
Summer | 25 | 16:00 | 0.38069 | 0.38069 | 0.38069 | 0.38069 | 0.38069 | 0.38069 | 0.38069 | 0.38069 | 0.38069 | 0.38069 | 0.38069 | 0.38069
Summer | 25 | 17:00 | 0.49757 | 0.49757 | 0.49757 | 0.49757 | 0.49757 | 0.49757 | 0.49757 | 0.49757 | 0.49757 | 0.49757 | 0.49757 | 0.49757
Summer | 25 | 18:00 | 0.51223 | 0.51223 | 0.51223 | 0.51223 | 0.51223 | 0.51223 | 0.51223 | 0.51223 | 0.51223 | 0.51223 | 0.51223 | 0.51223
Summer | 25 | 19:00 | 0.53954 | 0.53954 | 0.53954 | 0.53954 | 0.53954 | 0.53954 | 0.53954 | 0.53954 | 0.53954 | 0.53954 | 0.53954 | 0.53954
Summer | 25 | 20:00 | 0.54105 | 0.54105 | 0.54105 | 0.54105 | 0.54105 | 0.54105 | 0.54105 | 0.54105 | 0.54105 | 0.54105 | 0.54105 | 0.54105
Summer | 25 | 21:00 | 0.48829 | 0.48829 | 0.48829 | 0.48829 | 0.48829 | 0.48829 | 0.48829 | 0.48829 | 0.48829 | 0.48829 | 0.48829 | 0.48829
Summer | 25 | 22:00 | 0.41118 | 0.41118 | 0.41118 | 0.41118 | 0.41118 | 0.41118 | 0.41118 | 0.41118 | 0.41118 | 0.41118 | 0.41118 | 0.41118
Summer | 25 | 23:00 | 0.37892 | 0.37892 | 0.37892 | 0.37892 | 0.37892 | 0.37892 | 0.37892 | 0.37892 | 0.37892 | 0.37892 | 0.37892 | 0.37892
Summer | 25 | 24:00 | 0.38414 | 0.38414 | 0.38414 | 0.38414 | 0.38414 | 0.38414 | 0.38414 | 0.38414 | 0.38414 | 0.38414 | 0.38414 | 0.38414
Summer | 26 | 1:00 | 0.34893 | 0.34893 | 0.34893 | 0.34893 | 0.34893 | 0.34893 | 0.34893 | 0.34893 | 0.34893 | 0.34893 | 0.34893 | 0.34893
Summer | 26 | 2:00 | 0.34005 | 0.34005 | 0.34005 | 0.34005 | 0.34005 | 0.34005 | 0.34005 | 0.34005 | 0.34005 | 0.34005 | 0.34005 | 0.34005
Summer | 26 | 3:00 | 0.30504 | 0.30504 | 0.30504 | 0.30504 | 0.30504 | 0.30504 | 0.30504 | 0.30504 | 0.30504 | 0.30504 | 0.30504 | 0.30504
Summer | 26 | 4:00 | 0.2975 | 0.2975 | 0.2975 | 0.2975 | 0.2975 | 0.2975 | 0.2975 | 0.2975 | 0.2975 | 0.2975 | 0.2975 | 0.2975
Summer | 26 | 5:00 | 0.35475 | 0.35475 | 0.35475 | 0.35475 | 0.35475 | 0.35475 | 0.35475 | 0.35475 | 0.35475 | 0.35475 | 0.35475 | 0.35475
Summer | 26 | 6:00 | 0.4293 | 0.4293 | 0.4293 | 0.4293 | 0.4293 | 0.4293 | 0.4293 | 0.4293 | 0.4293 | 0.4293 | 0.4293 | 0.4293
Summer | 26 | 7:00 | 0.49186 | 0.49186 | 0.49186 | 0.49186 | 0.49186 | 0.49186 | 0.49186 | 0.49186 | 0.49186 | 0.49186 | 0.49186 | 0.49186
Summer | 26 | 8:00 | 0.42795 | 0.42795 | 0.42795 | 0.42795 | 0.42795 | 0.42795 | 0.42795 | 0.42795 | 0.42795 | 0.42795 | 0.42795 | 0.42795
Summer | 26 | 9:00 | 0.42487 | 0.42487 | 0.42487 | 0.42487 | 0.42487 | 0.42487 | 0.42487 | 0.42487 | 0.42487 | 0.42487 | 0.42487 | 0.42487
Summer | 26 | 10:00 | 0.39809 | 0.39809 | 0.39809 | 0.39809 | 0.39809 | 0.39809 | 0.39809 | 0.39809 | 0.39809 | 0.39809 | 0.39809 | 0.39809
Summer | 26 | 11:00 | 0.39487 | 0.39487 | 0.39487 | 0.39487 | 0.39487 | 0.39487 | 0.39487 | 0.39487 | 0.39487 | 0.39487 | 0.39487 | 0.39487
Summer | 26 | 12:00 | 0.39657 | 0.39657 | 0.39657 | 0.39657 | 0.39657 | 0.39657 | 0.39657 | 0.39657 | 0.39657 | 0.39657 | 0.39657 | 0.39657
Summer | 26 | 13:00 | 0.37479 | 0.37479 | 0.37479 | 0.37479 | 0.37479 | 0.37479 | 0.37479 | 0.37479 | 0.37479 | 0.37479 | 0.37479 | 0.37479
Summer | 26 | 14:00 | 0.39077 | 0.39077 | 0.39077 | 0.39077 | 0.39077 | 0.39077 | 0.39077 | 0.39077 | 0.39077 | 0.39077 | 0.39077 | 0.39077
Summer | 26 | 15:00 | 0.40577 | 0.40577 | 0.40577 | 0.40577 | 0.40577 | 0.40577 | 0.40577 | 0.40577 | 0.40577 | 0.40577 | 0.40577 | 0.40577
Summer | 26 | 16:00 | 0.44239 | 0.44239 | 0.44239 | 0.44239 | 0.44239 | 0.44239 | 0.44239 | 0.44239 | 0.44239 | 0.44239 | 0.44239 | 0.44239
Summer | 26 | 17:00 | 0.51789 | 0.51789 | 0.51789 | 0.51789 | 0.51789 | 0.51789 | 0.51789 | 0.51789 | 0.51789 | 0.51789 | 0.51789 | 0.51789
Summer | 26 | 18:00 | 0.5336 | 0.5336 | 0.5336 | 0.5336 | 0.5336 | 0.5336 | 0.5336 | 0.5336 | 0.5336 | 0.5336 | 0.5336 | 0.5336
Summer | 26 | 19:00 | 0.55088 | 0.55088 | 0.55088 | 0.55088 | 0.55088 | 0.55088 | 0.55088 | 0.55088 | 0.55088 | 0.55088 | 0.55088 | 0.55088
Summer | 26 | 20:00 | 0.57129 | 0.57129 | 0.57129 | 0.57129 | 0.57129 | 0.57129 | 0.57129 | 0.57129 | 0.57129 | 0.57129 | 0.57129 | 0.57129
Summer | 26 | 21:00 | 0.53128 | 0.53128 | 0.53128 | 0.53128 | 0.53128 | 0.53128 | 0.53128 | 0.53128 | 0.53128 | 0.53128 | 0.53128 | 0.53128
Summer | 26 | 22:00 | 0.4582 | 0.4582 | 0.4582 | 0.4582 | 0.4582 | 0.4582 | 0.4582 | 0.4582 | 0.4582 | 0.4582 | 0.4582 | 0.4582
Summer | 26 | 23:00 | 0.42595 | 0.42595 | 0.42595 | 0.42595 | 0.42595 | 0.42595 | 0.42595 | 0.42595 | 0.42595 | 0.42595 | 0.42595 | 0.42595
Summer | 26 | 24:00 | 0.43089 | 0.43089 | 0.43089 | 0.43089 | 0.43089 | 0.43089 | 0.43089 | 0.43089 | 0.43089 | 0.43089 | 0.43089 | 0.43089
Summer | 27 | 1:00 | 0.3804 | 0.3804 | 0.3804 | 0.3804 | 0.3804 | 0.3804 | 0.3804 | 0.3804 | 0.3804 | 0.3804 | 0.3804 | 0.3804
Summer | 27 | 2:00 | 0.35743 | 0.35743 | 0.35743 | 0.35743 | 0.35743 | 0.35743 | 0.35743 | 0.35743 | 0.35743 | 0.35743 | 0.35743 | 0.35743
Summer | 27 | 3:00 | 0.3242 | 0.3242 | 0.3242 | 0.3242 | 0.3242 | 0.3242 | 0.3242 | 0.3242 | 0.3242 | 0.3242 | 0.3242 | 0.3242
Summer | 27 | 4:00 | 0.31456 | 0.31456 | 0.31456 | 0.31456 | 0.31456 | 0.31456 | 0.31456 | 0.31456 | 0.31456 | 0.31456 | 0.31456 | 0.31456
Summer | 27 | 5:00 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139
Summer | 27 | 6:00 | 0.37224 | 0.37224 | 0.37224 | 0.37224 | 0.37224 | 0.37224 | 0.37224 | 0.37224 | 0.37224 | 0.37224 | 0.37224 | 0.37224
Summer | 27 | 7:00 | 0.4318 | 0.4318 | 0.4318 | 0.4318 | 0.4318 | 0.4318 | 0.4318 | 0.4318 | 0.4318 | 0.4318 | 0.4318 | 0.4318
Summer | 27 | 8:00 | 0.46028 | 0.46028 | 0.46028 | 0.46028 | 0.46028 | 0.46028 | 0.46028 | 0.46028 | 0.46028 | 0.46028 | 0.46028 | 0.46028
Summer | 27 | 9:00 | 0.46871 | 0.46871 | 0.46871 | 0.46871 | 0.46871 | 0.46871 | 0.46871 | 0.46871 | 0.46871 | 0.46871 | 0.46871 | 0.46871
Summer | 27 | 10:00 | 0.45581 | 0.45581 | 0.45581 | 0.45581 | 0.45581 | 0.45581 | 0.45581 | 0.45581 | 0.45581 | 0.45581 | 0.45581 | 0.45581
Summer | 27 | 11:00 | 0.43913 | 0.43913 | 0.43913 | 0.43913 | 0.43913 | 0.43913 | 0.43913 | 0.43913 | 0.43913 | 0.43913 | 0.43913 | 0.43913
Summer | 27 | 12:00 | 0.42725 | 0.42725 | 0.42725 | 0.42725 | 0.42725 | 0.42725 | 0.42725 | 0.42725 | 0.42725 | 0.42725 | 0.42725 | 0.42725
Summer | 27 | 13:00 | 0.41793 | 0.41793 | 0.41793 | 0.41793 | 0.41793 | 0.41793 | 0.41793 | 0.41793 | 0.41793 | 0.41793 | 0.41793 | 0.41793
Summer | 27 | 14:00 | 0.41668 | 0.41668 | 0.41668 | 0.41668 | 0.41668 | 0.41668 | 0.41668 | 0.41668 | 0.41668 | 0.41668 | 0.41668 | 0.41668
Summer | 27 | 15:00 | 0.42898 | 0.42898 | 0.42898 | 0.42898 | 0.42898 | 0.42898 | 0.42898 | 0.42898 | 0.42898 | 0.42898 | 0.42898 | 0.42898
Summer | 27 | 16:00 | 0.45672 | 0.45672 | 0.45672 | 0.45672 | 0.45672 | 0.45672 | 0.45672 | 0.45672 | 0.45672 | 0.45672 | 0.45672 | 0.45672
Summer | 27 | 17:00 | 0.50646 | 0.50646 | 0.50646 | 0.50646 | 0.50646 | 0.50646 | 0.50646 | 0.50646 | 0.50646 | 0.50646 | 0.50646 | 0.50646
Summer | 27 | 18:00 | 0.52142 | 0.52142 | 0.52142 | 0.52142 | 0.52142 | 0.52142 | 0.52142 | 0.52142 | 0.52142 | 0.52142 | 0.52142 | 0.52142
Summer | 27 | 19:00 | 0.54327 | 0.54327 | 0.54327 | 0.54327 | 0.54327 | 0.54327 | 0.54327 | 0.54327 | 0.54327 | 0.54327 | 0.54327 | 0.54327
Summer | 27 | 20:00 | 0.54677 | 0.54677 | 0.54677 | 0.54677 | 0.54677 | 0.54677 | 0.54677 | 0.54677 | 0.54677 | 0.54677 | 0.54677 | 0.54677
Summer | 27 | 21:00 | 0.51504 | 0.51504 | 0.51504 | 0.51504 | 0.51504 | 0.51504 | 0.51504 | 0.51504 | 0.51504 | 0.51504 | 0.51504 | 0.51504
Summer | 27 | 22:00 | 0.44947 | 0.44947 | 0.44947 | 0.44947 | 0.44947 | 0.44947 | 0.44947 | 0.44947 | 0.44947 | 0.44947 | 0.44947 | 0.44947
Summer | 27 | 23:00 | 0.42681 | 0.42681 | 0.42681 | 0.42681 | 0.42681 | 0.42681 | 0.42681 | 0.42681 | 0.42681 | 0.42681 | 0.42681 | 0.42681
Summer | 27 | 24:00 | 0.42687 | 0.42687 | 0.42687 | 0.42687 | 0.42687 | 0.42687 | 0.42687 | 0.42687 | 0.42687 | 0.42687 | 0.42687 | 0.42687
Summer | 28 | 1:00 | 0.37802 | 0.37802 | 0.37802 | 0.37802 | 0.37802 | 0.37802 | 0.37802 | 0.37802 | 0.37802 | 0.37802 | 0.37802 | 0.37802
Summer | 28 | 2:00 | 0.35911 | 0.35911 | 0.35911 | 0.35911 | 0.35911 | 0.35911 | 0.35911 | 0.35911 | 0.35911 | 0.35911 | 0.35911 | 0.35911
Summer | 28 | 3:00 | 0.31717 | 0.31717 | 0.31717 | 0.31717 | 0.31717 | 0.31717 | 0.31717 | 0.31717 | 0.31717 | 0.31717 | 0.31717 | 0.31717
Summer | 28 | 4:00 | 0.30764 | 0.30764 | 0.30764 | 0.30764 | 0.30764 | 0.30764 | 0.30764 | 0.30764 | 0.30764 | 0.30764 | 0.30764 | 0.30764
Summer | 28 | 5:00 | 0.30846 | 0.30846 | 0.30846 | 0.30846 | 0.30846 | 0.30846 | 0.30846 | 0.30846 | 0.30846 | 0.30846 | 0.30846 | 0.30846
Summer | 28 | 6:00 | 0.34133 | 0.34133 | 0.34133 | 0.34133 | 0.34133 | 0.34133 | 0.34133 | 0.34133 | 0.34133 | 0.34133 | 0.34133 | 0.34133
Summer | 28 | 7:00 | 0.38401 | 0.38401 | 0.38401 | 0.38401 | 0.38401 | 0.38401 | 0.38401 | 0.38401 | 0.38401 | 0.38401 | 0.38401 | 0.38401
Summer | 28 | 8:00 | 0.4096 | 0.4096 | 0.4096 | 0.4096 | 0.4096 | 0.4096 | 0.4096 | 0.4096 | 0.4096 | 0.4096 | 0.4096 | 0.4096
Summer | 28 | 9:00 | 0.41547 | 0.41547 | 0.41547 | 0.41547 | 0.41547 | 0.41547 | 0.41547 | 0.41547 | 0.41547 | 0.41547 | 0.41547 | 0.41547
Summer | 28 | 10:00 | 0.35988 | 0.35988 | 0.35988 | 0.35988 | 0.35988 | 0.35988 | 0.35988 | 0.35988 | 0.35988 | 0.35988 | 0.35988 | 0.35988
Summer | 28 | 11:00 | 0.31965 | 0.31965 | 0.31965 | 0.31965 | 0.31965 | 0.31965 | 0.31965 | 0.31965 | 0.31965 | 0.31965 | 0.31965 | 0.31965
Summer | 28 | 12:00 | 0.2886 | 0.2886 | 0.2886 | 0.2886 | 0.2886 | 0.2886 | 0.2886 | 0.2886 | 0.2886 | 0.2886 | 0.2886 | 0.2886
Summer | 28 | 13:00 | 0.27451 | 0.27451 | 0.27451 | 0.27451 | 0.27451 | 0.27451 | 0.27451 | 0.27451 | 0.27451 | 0.27451 | 0.27451 | 0.27451
Summer | 28 | 14:00 | 0.28608 | 0.28608 | 0.28608 | 0.28608 | 0.28608 | 0.28608 | 0.28608 | 0.28608 | 0.28608 | 0.28608 | 0.28608 | 0.28608
Summer | 28 | 15:00 | 0.30537 | 0.30537 | 0.30537 | 0.30537 | 0.30537 | 0.30537 | 0.30537 | 0.30537 | 0.30537 | 0.30537 | 0.30537 | 0.30537
Summer | 28 | 16:00 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936 | 0.34936
Summer | 28 | 17:00 | 0.38983 | 0.38983 | 0.38983 | 0.38983 | 0.38983 | 0.38983 | 0.38983 | 0.38983 | 0.38983 | 0.38983 | 0.38983 | 0.38983
Summer | 28 | 18:00 | 0.40714 | 0.40714 | 0.40714 | 0.40714 | 0.40714 | 0.40714 | 0.40714 | 0.40714 | 0.40714 | 0.40714 | 0.40714 | 0.40714
Summer | 28 | 19:00 | 0.44326 | 0.44326 | 0.44326 | 0.44326 | 0.44326 | 0.44326 | 0.44326 | 0.44326 | 0.44326 | 0.44326 | 0.44326 | 0.44326
Summer | 28 | 20:00 | 0.47908 | 0.47908 | 0.47908 | 0.47908 | 0.47908 | 0.47908 | 0.47908 | 0.47908 | 0.47908 | 0.47908 | 0.47908 | 0.47908
Summer | 28 | 21:00 | 0.43194 | 0.43194 | 0.43194 | 0.43194 | 0.43194 | 0.43194 | 0.43194 | 0.43194 | 0.43194 | 0.43194 | 0.43194 | 0.43194
Summer | 28 | 22:00 | 0.36311 | 0.36311 | 0.36311 | 0.36311 | 0.36311 | 0.36311 | 0.36311 | 0.36311 | 0.36311 | 0.36311 | 0.36311 | 0.36311
Summer | 28 | 23:00 | 0.31231 | 0.31231 | 0.31231 | 0.31231 | 0.31231 | 0.31231 | 0.31231 | 0.31231 | 0.31231 | 0.31231 | 0.31231 | 0.31231
Summer | 28 | 24:00 | 0.29512 | 0.29512 | 0.29512 | 0.29512 | 0.29512 | 0.29512 | 0.29512 | 0.29512 | 0.29512 | 0.29512 | 0.29512 | 0.29512
Summer | 29 | 1:00 | 0.27203 | 0.27203 | 0.27203 | 0.27203 | 0.27203 | 0.27203 | 0.27203 | 0.27203 | 0.27203 | 0.27203 | 0.27203 | 0.27203
Summer | 29 | 2:00 | 0.2691 | 0.2691 | 0.2691 | 0.2691 | 0.2691 | 0.2691 | 0.2691 | 0.2691 | 0.2691 | 0.2691 | 0.2691 | 0.2691
Summer | 29 | 3:00 | 0.3297 | 0.3297 | 0.3297 | 0.3297 | 0.3297 | 0.3297 | 0.3297 | 0.3297 | 0.3297 | 0.3297 | 0.3297 | 0.3297
Summer | 29 | 4:00 | 0.3237 | 0.3237 | 0.3237 | 0.3237 | 0.3237 | 0.3237 | 0.3237 | 0.3237 | 0.3237 | 0.3237 | 0.3237 | 0.3237
Summer | 29 | 5:00 | 0.36353 | 0.36353 | 0.36353 | 0.36353 | 0.36353 | 0.36353 | 0.36353 | 0.36353 | 0.36353 | 0.36353 | 0.36353 | 0.36353
Summer | 29 | 6:00 | 0.42314 | 0.42314 | 0.42314 | 0.42314 | 0.42314 | 0.42314 | 0.42314 | 0.42314 | 0.42314 | 0.42314 | 0.42314 | 0.42314
Summer | 29 | 7:00 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296
Summer | 29 | 8:00 | 0.35276 | 0.35276 | 0.35276 | 0.35276 | 0.35276 | 0.35276 | 0.35276 | 0.35276 | 0.35276 | 0.35276 | 0.35276 | 0.35276
Summer | 29 | 9:00 | 0.32885 | 0.32885 | 0.32885 | 0.32885 | 0.32885 | 0.32885 | 0.32885 | 0.32885 | 0.32885 | 0.32885 | 0.32885 | 0.32885
Summer | 29 | 10:00 | 0.29279 | 0.29279 | 0.29279 | 0.29279 | 0.29279 | 0.29279 | 0.29279 | 0.29279 | 0.29279 | 0.29279 | 0.29279 | 0.29279
Summer | 29 | 11:00 | 0.2927 | 0.2927 | 0.2927 | 0.2927 | 0.2927 | 0.2927 | 0.2927 | 0.2927 | 0.2927 | 0.2927 | 0.2927 | 0.2927
Summer | 29 | 12:00 | 0.31974 | 0.31974 | 0.31974 | 0.31974 | 0.31974 | 0.31974 | 0.31974 | 0.31974 | 0.31974 | 0.31974 | 0.31974 | 0.31974
Summer | 29 | 13:00 | 0.32353 | 0.32353 | 0.32353 | 0.32353 | 0.32353 | 0.32353 | 0.32353 | 0.32353 | 0.32353 | 0.32353 | 0.32353 | 0.32353
Summer | 29 | 14:00 | 0.33583 | 0.33583 | 0.33583 | 0.33583 | 0.33583 | 0.33583 | 0.33583 | 0.33583 | 0.33583 | 0.33583 | 0.33583 | 0.33583
Summer | 29 | 15:00 | 0.35332 | 0.35332 | 0.35332 | 0.35332 | 0.35332 | 0.35332 | 0.35332 | 0.35332 | 0.35332 | 0.35332 | 0.35332 | 0.35332
Summer | 29 | 16:00 | 0.38877 | 0.38877 | 0.38877 | 0.38877 | 0.38877 | 0.38877 | 0.38877 | 0.38877 | 0.38877 | 0.38877 | 0.38877 | 0.38877
Summer | 29 | 17:00 | 0.43258 | 0.43258 | 0.43258 | 0.43258 | 0.43258 | 0.43258 | 0.43258 | 0.43258 | 0.43258 | 0.43258 | 0.43258 | 0.43258
Summer | 29 | 18:00 | 0.44231 | 0.44231 | 0.44231 | 0.44231 | 0.44231 | 0.44231 | 0.44231 | 0.44231 | 0.44231 | 0.44231 | 0.44231 | 0.44231
Summer | 29 | 19:00 | 0.44917 | 0.44917 | 0.44917 | 0.44917 | 0.44917 | 0.44917 | 0.44917 | 0.44917 | 0.44917 | 0.44917 | 0.44917 | 0.44917
Summer | 29 | 20:00 | 0.46825 | 0.46825 | 0.46825 | 0.46825 | 0.46825 | 0.46825 | 0.46825 | 0.46825 | 0.46825 | 0.46825 | 0.46825 | 0.46825
Summer | 29 | 21:00 | 0.4065 | 0.4065 | 0.4065 | 0.4065 | 0.4065 | 0.4065 | 0.4065 | 0.4065 | 0.4065 | 0.4065 | 0.4065 | 0.4065
Summer | 29 | 22:00 | 0.34769 | 0.34769 | 0.34769 | 0.34769 | 0.34769 | 0.34769 | 0.34769 | 0.34769 | 0.34769 | 0.34769 | 0.34769 | 0.34769
Summer | 29 | 23:00 | 0.28483 | 0.28483 | 0.28483 | 0.28483 | 0.28483 | 0.28483 | 0.28483 | 0.28483 | 0.28483 | 0.28483 | 0.28483 | 0.28483
Summer | 29 | 24:00 | 0.27245 | 0.27245 | 0.27245 | 0.27245 | 0.27245 | 0.27245 | 0.27245 | 0.27245 | 0.27245 | 0.27245 | 0.27245 | 0.27245
Summer | 30 | 1:00 | 0.25267 | 0.25267 | 0.25267 | 0.25267 | 0.25267 | 0.25267 | 0.25267 | 0.25267 | 0.25267 | 0.25267 | 0.25267 | 0.25267
Summer | 30 | 2:00 | 0.25471 | 0.25471 | 0.25471 | 0.25471 | 0.25471 | 0.25471 | 0.25471 | 0.25471 | 0.25471 | 0.25471 | 0.25471 | 0.25471
Summer | 30 | 3:00 | 0.24412 | 0.24412 | 0.24412 | 0.24412 | 0.24412 | 0.24412 | 0.24412 | 0.24412 | 0.24412 | 0.24412 | 0.24412 | 0.24412
Summer | 30 | 4:00 | 0.2424 | 0.2424 | 0.2424 | 0.2424 | 0.2424 | 0.2424 | 0.2424 | 0.2424 | 0.2424 | 0.2424 | 0.2424 | 0.2424
Summer | 30 | 5:00 | 0.26619 | 0.26619 | 0.26619 | 0.26619 | 0.26619 | 0.26619 | 0.26619 | 0.26619 | 0.26619 | 0.26619 | 0.26619 | 0.26619
Summer | 30 | 6:00 | 0.32736 | 0.32736 | 0.32736 | 0.32736 | 0.32736 | 0.32736 | 0.32736 | 0.32736 | 0.32736 | 0.32736 | 0.32736 | 0.32736
Summer | 30 | 7:00 | 0.36713 | 0.36713 | 0.36713 | 0.36713 | 0.36713 | 0.36713 | 0.36713 | 0.36713 | 0.36713 | 0.36713 | 0.36713 | 0.36713
Summer | 30 | 8:00 | 0.32964 | 0.32964 | 0.32964 | 0.32964 | 0.32964 | 0.32964 | 0.32964 | 0.32964 | 0.32964 | 0.32964 | 0.32964 | 0.32964
Summer | 30 | 9:00 | 0.3217 | 0.3217 | 0.3217 | 0.3217 | 0.3217 | 0.3217 | 0.3217 | 0.3217 | 0.3217 | 0.3217 | 0.3217 | 0.3217
Summer | 30 | 10:00 | 0.33648 | 0.33648 | 0.33648 | 0.33648 | 0.33648 | 0.33648 | 0.33648 | 0.33648 | 0.33648 | 0.33648 | 0.33648 | 0.33648
Summer | 30 | 11:00 | 0.32462 | 0.32462 | 0.32462 | 0.32462 | 0.32462 | 0.32462 | 0.32462 | 0.32462 | 0.32462 | 0.32462 | 0.32462 | 0.32462
Summer | 30 | 12:00 | 0.34635 | 0.34635 | 0.34635 | 0.34635 | 0.34635 | 0.34635 | 0.34635 | 0.34635 | 0.34635 | 0.34635 | 0.34635 | 0.34635
Summer | 30 | 13:00 | 0.36477 | 0.36477 | 0.36477 | 0.36477 | 0.36477 | 0.36477 | 0.36477 | 0.36477 | 0.36477 | 0.36477 | 0.36477 | 0.36477
Summer | 30 | 14:00 | 0.38332 | 0.38332 | 0.38332 | 0.38332 | 0.38332 | 0.38332 | 0.38332 | 0.38332 | 0.38332 | 0.38332 | 0.38332 | 0.38332
Summer | 30 | 15:00 | 0.40708 | 0.40708 | 0.40708 | 0.40708 | 0.40708 | 0.40708 | 0.40708 | 0.40708 | 0.40708 | 0.40708 | 0.40708 | 0.40708
Summer | 30 | 16:00 | 0.46526 | 0.46526 | 0.46526 | 0.46526 | 0.46526 | 0.46526 | 0.46526 | 0.46526 | 0.46526 | 0.46526 | 0.46526 | 0.46526
Summer | 30 | 17:00 | 0.51121 | 0.51121 | 0.51121 | 0.51121 | 0.51121 | 0.51121 | 0.51121 | 0.51121 | 0.51121 | 0.51121 | 0.51121 | 0.51121
Summer | 30 | 18:00 | 0.51169 | 0.51169 | 0.51169 | 0.51169 | 0.51169 | 0.51169 | 0.51169 | 0.51169 | 0.51169 | 0.51169 | 0.51169 | 0.51169
Summer | 30 | 19:00 | 0.5028 | 0.5028 | 0.5028 | 0.5028 | 0.5028 | 0.5028 | 0.5028 | 0.5028 | 0.5028 | 0.5028 | 0.5028 | 0.5028
Summer | 30 | 20:00 | 0.5047 | 0.5047 | 0.5047 | 0.5047 | 0.5047 | 0.5047 | 0.5047 | 0.5047 | 0.5047 | 0.5047 | 0.5047 | 0.5047
Summer | 30 | 21:00 | 0.4373 | 0.4373 | 0.4373 | 0.4373 | 0.4373 | 0.4373 | 0.4373 | 0.4373 | 0.4373 | 0.4373 | 0.4373 | 0.4373
Summer | 30 | 22:00 | 0.36329 | 0.36329 | 0.36329 | 0.36329 | 0.36329 | 0.36329 | 0.36329 | 0.36329 | 0.36329 | 0.36329 | 0.36329 | 0.36329
Summer | 30 | 23:00 | 0.36873 | 0.36873 | 0.36873 | 0.36873 | 0.36873 | 0.36873 | 0.36873 | 0.36873 | 0.36873 | 0.36873 | 0.36873 | 0.36873
Summer | 30 | 24:00 | 0.36978 | 0.36978 | 0.36978 | 0.36978 | 0.36978 | 0.36978 | 0.36978 | 0.36978 | 0.36978 | 0.36978 | 0.36978 | 0.36978
Summer | 31 | 1:00 | 0.31326 | 0.31326 | 0.31326 | 0.31326 | 0.31326 | 0.31326 | 0.31326 | 0.31326 | 0.31326 | 0.31326 | 0.31326 | 0.31326
Summer | 31 | 2:00 | 0.2936 | 0.2936 | 0.2936 | 0.2936 | 0.2936 | 0.2936 | 0.2936 | 0.2936 | 0.2936 | 0.2936 | 0.2936 | 0.2936
Summer | 31 | 3:00 | 0.27182 | 0.27182 | 0.27182 | 0.27182 | 0.27182 | 0.27182 | 0.27182 | 0.27182 | 0.27182 | 0.27182 | 0.27182 | 0.27182
Summer | 31 | 4:00 | 0.27525 | 0.27525 | 0.27525 | 0.27525 | 0.27525 | 0.27525 | 0.27525 | 0.27525 | 0.27525 | 0.27525 | 0.27525 | 0.27525
Summer | 31 | 5:00 | 0.32313 | 0.32313 | 0.32313 | 0.32313 | 0.32313 | 0.32313 | 0.32313 | 0.32313 | 0.32313 | 0.32313 | 0.32313 | 0.32313
Summer | 31 | 6:00 | 0.37741 | 0.37741 | 0.37741 | 0.37741 | 0.37741 | 0.37741 | 0.37741 | 0.37741 | 0.37741 | 0.37741 | 0.37741 | 0.37741
Summer | 31 | 7:00 | 0.40905 | 0.40905 | 0.40905 | 0.40905 | 0.40905 | 0.40905 | 0.40905 | 0.40905 | 0.40905 | 0.40905 | 0.40905 | 0.40905
Summer | 31 | 8:00 | 0.38266 | 0.38266 | 0.38266 | 0.38266 | 0.38266 | 0.38266 | 0.38266 | 0.38266 | 0.38266 | 0.38266 | 0.38266 | 0.38266
Summer | 31 | 9:00 | 0.35145 | 0.35145 | 0.35145 | 0.35145 | 0.35145 | 0.35145 | 0.35145 | 0.35145 | 0.35145 | 0.35145 | 0.35145 | 0.35145
Summer | 31 | 10:00 | 0.37208 | 0.37208 | 0.37208 | 0.37208 | 0.37208 | 0.37208 | 0.37208 | 0.37208 | 0.37208 | 0.37208 | 0.37208 | 0.37208
Summer | 31 | 11:00 | 0.38219 | 0.38219 | 0.38219 | 0.38219 | 0.38219 | 0.38219 | 0.38219 | 0.38219 | 0.38219 | 0.38219 | 0.38219 | 0.38219
Summer | 31 | 12:00 | 0.39329 | 0.39329 | 0.39329 | 0.39329 | 0.39329 | 0.39329 | 0.39329 | 0.39329 | 0.39329 | 0.39329 | 0.39329 | 0.39329
Summer | 31 | 13:00 | 0.39353 | 0.39353 | 0.39353 | 0.39353 | 0.39353 | 0.39353 | 0.39353 | 0.39353 | 0.39353 | 0.39353 | 0.39353 | 0.39353
Summer | 31 | 14:00 | 0.40424 | 0.40424 | 0.40424 | 0.40424 | 0.40424 | 0.40424 | 0.40424 | 0.40424 | 0.40424 | 0.40424 | 0.40424 | 0.40424
Summer | 31 | 15:00 | 0.42057 | 0.42057 | 0.42057 | 0.42057 | 0.42057 | 0.42057 | 0.42057 | 0.42057 | 0.42057 | 0.42057 | 0.42057 | 0.42057
Summer | 31 | 16:00 | 0.43756 | 0.43756 | 0.43756 | 0.43756 | 0.43756 | 0.43756 | 0.43756 | 0.43756 | 0.43756 | 0.43756 | 0.43756 | 0.43756
Summer | 31 | 17:00 | 0.46564 | 0.46564 | 0.46564 | 0.46564 | 0.46564 | 0.46564 | 0.46564 | 0.46564 | 0.46564 | 0.46564 | 0.46564 | 0.46564
Summer | 31 | 18:00 | 0.46141 | 0.46141 | 0.46141 | 0.46141 | 0.46141 | 0.46141 | 0.46141 | 0.46141 | 0.46141 | 0.46141 | 0.46141 | 0.46141
Summer | 31 | 19:00 | 0.50582 | 0.50582 | 0.50582 | 0.50582 | 0.50582 | 0.50582 | 0.50582 | 0.50582 | 0.50582 | 0.50582 | 0.50582 | 0.50582
Summer | 31 | 20:00 | 0.51026 | 0.51026 | 0.51026 | 0.51026 | 0.51026 | 0.51026 | 0.51026 | 0.51026 | 0.51026 | 0.51026 | 0.51026 | 0.51026
Summer | 31 | 21:00 | 0.45255 | 0.45255 | 0.45255 | 0.45255 | 0.45255 | 0.45255 | 0.45255 | 0.45255 | 0.45255 | 0.45255 | 0.45255 | 0.45255
Summer | 31 | 22:00 | 0.38164 | 0.38164 | 0.38164 | 0.38164 | 0.38164 | 0.38164 | 0.38164 | 0.38164 | 0.38164 | 0.38164 | 0.38164 | 0.38164
Summer | 31 | 23:00 | 0.36292 | 0.36292 | 0.36292 | 0.36292 | 0.36292 | 0.36292 | 0.36292 | 0.36292 | 0.36292 | 0.36292 | 0.36292 | 0.36292
Summer | 31 | 24:00 | 0.37036 | 0.37036 | 0.37036 | 0.37036 | 0.37036 | 0.37036 | 0.37036 | 0.37036 | 0.37036 | 0.37036 | 0.37036 | 0.37036
Summer | 32 | 1:00 | 0.31164 | 0.31164 | 0.31164 | 0.31164 | 0.31164 | 0.31164 | 0.31164 | 0.31164 | 0.31164 | 0.31164 | 0.31164 | 0.31164
Summer | 32 | 2:00 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307 | 0.29307
Summer | 32 | 3:00 | 0.28031 | 0.28031 | 0.28031 | 0.28031 | 0.28031 | 0.28031 | 0.28031 | 0.28031 | 0.28031 | 0.28031 | 0.28031 | 0.28031
Summer | 32 | 4:00 | 0.27408 | 0.27408 | 0.27408 | 0.27408 | 0.27408 | 0.27408 | 0.27408 | 0.27408 | 0.27408 | 0.27408 | 0.27408 | 0.27408
Summer | 32 | 5:00 | 0.33594 | 0.33594 | 0.33594 | 0.33594 | 0.33594 | 0.33594 | 0.33594 | 0.33594 | 0.33594 | 0.33594 | 0.33594 | 0.33594
Summer | 32 | 6:00 | 0.34224 | 0.34224 | 0.34224 | 0.34224 | 0.34224 | 0.34224 | 0.34224 | 0.34224 | 0.34224 | 0.34224 | 0.34224 | 0.34224
Summer | 32 | 7:00 | 0.38892 | 0.38892 | 0.38892 | 0.38892 | 0.38892 | 0.38892 | 0.38892 | 0.38892 | 0.38892 | 0.38892 | 0.38892 | 0.38892
Summer | 32 | 8:00 | 0.35164 | 0.35164 | 0.35164 | 0.35164 | 0.35164 | 0.35164 | 0.35164 | 0.35164 | 0.35164 | 0.35164 | 0.35164 | 0.35164
Summer | 32 | 9:00 | 0.34053 | 0.34053 | 0.34053 | 0.34053 | 0.34053 | 0.34053 | 0.34053 | 0.34053 | 0.34053 | 0.34053 | 0.34053 | 0.34053
Summer | 32 | 10:00 | 0.32196 | 0.32196 | 0.32196 | 0.32196 | 0.32196 | 0.32196 | 0.32196 | 0.32196 | 0.32196 | 0.32196 | 0.32196 | 0.32196
Summer | 32 | 11:00 | 0.31664 | 0.31664 | 0.31664 | 0.31664 | 0.31664 | 0.31664 | 0.31664 | 0.31664 | 0.31664 | 0.31664 | 0.31664 | 0.31664
Summer | 32 | 12:00 | 0.32112 | 0.32112 | 0.32112 | 0.32112 | 0.32112 | 0.32112 | 0.32112 | 0.32112 | 0.32112 | 0.32112 | 0.32112 | 0.32112
Summer | 32 | 13:00 | 0.3348 | 0.3348 | 0.3348 | 0.3348 | 0.3348 | 0.3348 | 0.3348 | 0.3348 | 0.3348 | 0.3348 | 0.3348 | 0.3348
Summer | 32 | 14:00 | 0.33657 | 0.33657 | 0.33657 | 0.33657 | 0.33657 | 0.33657 | 0.33657 | 0.33657 | 0.33657 | 0.33657 | 0.33657 | 0.33657
Summer | 32 | 15:00 | 0.33639 | 0.33639 | 0.33639 | 0.33639 | 0.33639 | 0.33639 | 0.33639 | 0.33639 | 0.33639 | 0.33639 | 0.33639 | 0.33639
Summer | 32 | 16:00 | 0.36649 | 0.36649 | 0.36649 | 0.36649 | 0.36649 | 0.36649 | 0.36649 | 0.36649 | 0.36649 | 0.36649 | 0.36649 | 0.36649
Summer | 32 | 17:00 | 0.42457 | 0.42457 | 0.42457 | 0.42457 | 0.42457 | 0.42457 | 0.42457 | 0.42457 | 0.42457 | 0.42457 | 0.42457 | 0.42457
Summer | 32 | 18:00 | 0.44712 | 0.44712 | 0.44712 | 0.44712 | 0.44712 | 0.44712 | 0.44712 | 0.44712 | 0.44712 | 0.44712 | 0.44712 | 0.44712
Summer | 32 | 19:00 | 0.47385 | 0.47385 | 0.47385 | 0.47385 | 0.47385 | 0.47385 | 0.47385 | 0.47385 | 0.47385 | 0.47385 | 0.47385 | 0.47385
Summer | 32 | 20:00 | 0.49045 | 0.49045 | 0.49045 | 0.49045 | 0.49045 | 0.49045 | 0.49045 | 0.49045 | 0.49045 | 0.49045 | 0.49045 | 0.49045
Summer | 32 | 21:00 | 0.44254 | 0.44254 | 0.44254 | 0.44254 | 0.44254 | 0.44254 | 0.44254 | 0.44254 | 0.44254 | 0.44254 | 0.44254 | 0.44254
Summer | 32 | 22:00 | 0.37457 | 0.37457 | 0.37457 | 0.37457 | 0.37457 | 0.37457 | 0.37457 | 0.37457 | 0.37457 | 0.37457 | 0.37457 | 0.37457
Summer | 32 | 23:00 | 0.30852 | 0.30852 | 0.30852 | 0.30852 | 0.30852 | 0.30852 | 0.30852 | 0.30852 | 0.30852 | 0.30852 | 0.30852 | 0.30852
Summer | 32 | 24:00 | 0.30332 | 0.30332 | 0.30332 | 0.30332 | 0.30332 | 0.30332 | 0.30332 | 0.30332 | 0.30332 | 0.30332 | 0.30332 | 0.30332
Summer | 33 | 1:00 | 0.27127 | 0.27127 | 0.27127 | 0.27127 | 0.27127 | 0.27127 | 0.27127 | 0.27127 | 0.27127 | 0.27127 | 0.27127 | 0.27127
Summer | 33 | 2:00 | 0.26648 | 0.26648 | 0.26648 | 0.26648 | 0.26648 | 0.26648 | 0.26648 | 0.26648 | 0.26648 | 0.26648 | 0.26648 | 0.26648
Summer | 33 | 3:00 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252
Summer | 33 | 4:00 | 0.25618 | 0.25618 | 0.25618 | 0.25618 | 0.25618 | 0.25618 | 0.25618 | 0.25618 | 0.25618 | 0.25618 | 0.25618 | 0.25618
Summer | 33 | 5:00 | 0.2854 | 0.2854 | 0.2854 | 0.2854 | 0.2854 | 0.2854 | 0.2854 | 0.2854 | 0.2854 | 0.2854 | 0.2854 | 0.2854
Summer | 33 | 6:00 | 0.35285 | 0.35285 | 0.35285 | 0.35285 | 0.35285 | 0.35285 | 0.35285 | 0.35285 | 0.35285 | 0.35285 | 0.35285 | 0.35285
Summer | 33 | 7:00 | 0.39268 | 0.39268 | 0.39268 | 0.39268 | 0.39268 | 0.39268 | 0.39268 | 0.39268 | 0.39268 | 0.39268 | 0.39268 | 0.39268
Summer | 33 | 8:00 | 0.36577 | 0.36577 | 0.36577 | 0.36577 | 0.36577 | 0.36577 | 0.36577 | 0.36577 | 0.36577 | 0.36577 | 0.36577 | 0.36577
Summer | 33 | 9:00 | 0.35738 | 0.35738 | 0.35738 | 0.35738 | 0.35738 | 0.35738 | 0.35738 | 0.35738 | 0.35738 | 0.35738 | 0.35738 | 0.35738
Summer | 33 | 10:00 | 0.36815 | 0.36815 | 0.36815 | 0.36815 | 0.36815 | 0.36815 | 0.36815 | 0.36815 | 0.36815 | 0.36815 | 0.36815 | 0.36815
Summer | 33 | 11:00 | 0.37085 | 0.37085 | 0.37085 | 0.37085 | 0.37085 | 0.37085 | 0.37085 | 0.37085 | 0.37085 | 0.37085 | 0.37085 | 0.37085
Summer | 33 | 12:00 | 0.36104 | 0.36104 | 0.36104 | 0.36104 | 0.36104 | 0.36104 | 0.36104 | 0.36104 | 0.36104 | 0.36104 | 0.36104 | 0.36104
Summer | 33 | 13:00 | 0.36177 | 0.36177 | 0.36177 | 0.36177 | 0.36177 | 0.36177 | 0.36177 | 0.36177 | 0.36177 | 0.36177 | 0.36177 | 0.36177
Summer | 33 | 14:00 | 0.34779 | 0.34779 | 0.34779 | 0.34779 | 0.34779 | 0.34779 | 0.34779 | 0.34779 | 0.34779 | 0.34779 | 0.34779 | 0.34779
Summer | 33 | 15:00 | 0.36984 | 0.36984 | 0.36984 | 0.36984 | 0.36984 | 0.36984 | 0.36984 | 0.36984 | 0.36984 | 0.36984 | 0.36984 | 0.36984
Summer | 33 | 16:00 | 0.38642 | 0.38642 | 0.38642 | 0.38642 | 0.38642 | 0.38642 | 0.38642 | 0.38642 | 0.38642 | 0.38642 | 0.38642 | 0.38642
Summer | 33 | 17:00 | 0.43376 | 0.43376 | 0.43376 | 0.43376 | 0.43376 | 0.43376 | 0.43376 | 0.43376 | 0.43376 | 0.43376 | 0.43376 | 0.43376
Summer | 33 | 18:00 | 0.44419 | 0.44419 | 0.44419 | 0.44419 | 0.44419 | 0.44419 | 0.44419 | 0.44419 | 0.44419 | 0.44419 | 0.44419 | 0.44419
Summer | 33 | 19:00 | 0.47255 | 0.47255 | 0.47255 | 0.47255 | 0.47255 | 0.47255 | 0.47255 | 0.47255 | 0.47255 | 0.47255 | 0.47255 | 0.47255
Summer | 33 | 20:00 | 0.491 | 0.491 | 0.491 | 0.491 | 0.491 | 0.491 | 0.491 | 0.491 | 0.491 | 0.491 | 0.491 | 0.491
Summer | 33 | 21:00 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023
Summer | 33 | 22:00 | 0.39021 | 0.39021 | 0.39021 | 0.39021 | 0.39021 | 0.39021 | 0.39021 | 0.39021 | 0.39021 | 0.39021 | 0.39021 | 0.39021
Summer | 33 | 23:00 | 0.35038 | 0.35038 | 0.35038 | 0.35038 | 0.35038 | 0.35038 | 0.35038 | 0.35038 | 0.35038 | 0.35038 | 0.35038 | 0.35038
Summer | 33 | 24:00 | 0.32142 | 0.32142 | 0.32142 | 0.32142 | 0.32142 | 0.32142 | 0.32142 | 0.32142 | 0.32142 | 0.32142 | 0.32142 | 0.32142
Summer | 34 | 1:00 | 0.28017 | 0.28017 | 0.28017 | 0.28017 | 0.28017 | 0.28017 | 0.28017 | 0.28017 | 0.28017 | 0.28017 | 0.28017 | 0.28017
Summer | 34 | 2:00 | 0.26578 | 0.26578 | 0.26578 | 0.26578 | 0.26578 | 0.26578 | 0.26578 | 0.26578 | 0.26578 | 0.26578 | 0.26578 | 0.26578
Summer | 34 | 3:00 | 0.25519 | 0.25519 | 0.25519 | 0.25519 | 0.25519 | 0.25519 | 0.25519 | 0.25519 | 0.25519 | 0.25519 | 0.25519 | 0.25519
Summer | 34 | 4:00 | 0.25403 | 0.25403 | 0.25403 | 0.25403 | 0.25403 | 0.25403 | 0.25403 | 0.25403 | 0.25403 | 0.25403 | 0.25403 | 0.25403
Summer | 34 | 5:00 | 0.25926 | 0.25926 | 0.25926 | 0.25926 | 0.25926 | 0.25926 | 0.25926 | 0.25926 | 0.25926 | 0.25926 | 0.25926 | 0.25926
Summer | 34 | 6:00 | 0.27309 | 0.27309 | 0.27309 | 0.27309 | 0.27309 | 0.27309 | 0.27309 | 0.27309 | 0.27309 | 0.27309 | 0.27309 | 0.27309
Summer | 34 | 7:00 | 0.32831 | 0.32831 | 0.32831 | 0.32831 | 0.32831 | 0.32831 | 0.32831 | 0.32831 | 0.32831 | 0.32831 | 0.32831 | 0.32831
Summer | 34 | 8:00 | 0.33383 | 0.33383 | 0.33383 | 0.33383 | 0.33383 | 0.33383 | 0.33383 | 0.33383 | 0.33383 | 0.33383 | 0.33383 | 0.33383
Summer | 34 | 9:00 | 0.34902 | 0.34902 | 0.34902 | 0.34902 | 0.34902 | 0.34902 | 0.34902 | 0.34902 | 0.34902 | 0.34902 | 0.34902 | 0.34902
Summer | 34 | 10:00 | 0.30682 | 0.30682 | 0.30682 | 0.30682 | 0.30682 | 0.30682 | 0.30682 | 0.30682 | 0.30682 | 0.30682 | 0.30682 | 0.30682
Summer | 34 | 11:00 | 0.29004 | 0.29004 | 0.29004 | 0.29004 | 0.29004 | 0.29004 | 0.29004 | 0.29004 | 0.29004 | 0.29004 | 0.29004 | 0.29004
Summer | 34 | 12:00 | 0.28992 | 0.28992 | 0.28992 | 0.28992 | 0.28992 | 0.28992 | 0.28992 | 0.28992 | 0.28992 | 0.28992 | 0.28992 | 0.28992
Summer | 34 | 13:00 | 0.29135 | 0.29135 | 0.29135 | 0.29135 | 0.29135 | 0.29135 | 0.29135 | 0.29135 | 0.29135 | 0.29135 | 0.29135 | 0.29135
Summer | 34 | 14:00 | 0.30981 | 0.30981 | 0.30981 | 0.30981 | 0.30981 | 0.30981 | 0.30981 | 0.30981 | 0.30981 | 0.30981 | 0.30981 | 0.30981
Summer | 34 | 15:00 | 0.34549 | 0.34549 | 0.34549 | 0.34549 | 0.34549 | 0.34549 | 0.34549 | 0.34549 | 0.34549 | 0.34549 | 0.34549 | 0.34549
Summer | 34 | 16:00 | 0.37351 | 0.37351 | 0.37351 | 0.37351 | 0.37351 | 0.37351 | 0.37351 | 0.37351 | 0.37351 | 0.37351 | 0.37351 | 0.37351
Summer | 34 | 17:00 | 0.38418 | 0.38418 | 0.38418 | 0.38418 | 0.38418 | 0.38418 | 0.38418 | 0.38418 | 0.38418 | 0.38418 | 0.38418 | 0.38418
Summer | 34 | 18:00 | 0.38596 | 0.38596 | 0.38596 | 0.38596 | 0.38596 | 0.38596 | 0.38596 | 0.38596 | 0.38596 | 0.38596 | 0.38596 | 0.38596
Summer | 34 | 19:00 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392
Summer | 34 | 20:00 | 0.4123 | 0.4123 | 0.4123 | 0.4123 | 0.4123 | 0.4123 | 0.4123 | 0.4123 | 0.4123 | 0.4123 | 0.4123 | 0.4123
Summer | 34 | 21:00 | 0.39305 | 0.39305 | 0.39305 | 0.39305 | 0.39305 | 0.39305 | 0.39305 | 0.39305 | 0.39305 | 0.39305 | 0.39305 | 0.39305
Summer | 34 | 22:00 | 0.35881 | 0.35881 | 0.35881 | 0.35881 | 0.35881 | 0.35881 | 0.35881 | 0.35881 | 0.35881 | 0.35881 | 0.35881 | 0.35881
Summer | 34 | 23:00 | 0.32589 | 0.32589 | 0.32589 | 0.32589 | 0.32589 | 0.32589 | 0.32589 | 0.32589 | 0.32589 | 0.32589 | 0.32589 | 0.32589
Summer | 34 | 24:00 | 0.31108 | 0.31108 | 0.31108 | 0.31108 | 0.31108 | 0.31108 | 0.31108 | 0.31108 | 0.31108 | 0.31108 | 0.31108 | 0.31108
Summer | 35 | 1:00 | 0.34954 | 0.34954 | 0.34954 | 0.34954 | 0.34954 | 0.34954 | 0.34954 | 0.34954 | 0.34954 | 0.34954 | 0.34954 | 0.34954
Summer | 35 | 2:00 | 0.3357 | 0.3357 | 0.3357 | 0.3357 | 0.3357 | 0.3357 | 0.3357 | 0.3357 | 0.3357 | 0.3357 | 0.3357 | 0.3357
Summer | 35 | 3:00 | 0.2828 | 0.2828 | 0.2828 | 0.2828 | 0.2828 | 0.2828 | 0.2828 | 0.2828 | 0.2828 | 0.2828 | 0.2828 | 0.2828
Summer | 35 | 4:00 | 0.26982 | 0.26982 | 0.26982 | 0.26982 | 0.26982 | 0.26982 | 0.26982 | 0.26982 | 0.26982 | 0.26982 | 0.26982 | 0.26982
Summer | 35 | 5:00 | 0.2737 | 0.2737 | 0.2737 | 0.2737 | 0.2737 | 0.2737 | 0.2737 | 0.2737 | 0.2737 | 0.2737 | 0.2737 | 0.2737
Summer | 35 | 6:00 | 0.2771 | 0.2771 | 0.2771 | 0.2771 | 0.2771 | 0.2771 | 0.2771 | 0.2771 | 0.2771 | 0.2771 | 0.2771 | 0.2771
Summer | 35 | 7:00 | 0.32709 | 0.32709 | 0.32709 | 0.32709 | 0.32709 | 0.32709 | 0.32709 | 0.32709 | 0.32709 | 0.32709 | 0.32709 | 0.32709
Summer | 35 | 8:00 | 0.33326 | 0.33326 | 0.33326 | 0.33326 | 0.33326 | 0.33326 | 0.33326 | 0.33326 | 0.33326 | 0.33326 | 0.33326 | 0.33326
Summer | 35 | 9:00 | 0.35434 | 0.35434 | 0.35434 | 0.35434 | 0.35434 | 0.35434 | 0.35434 | 0.35434 | 0.35434 | 0.35434 | 0.35434 | 0.35434
Summer | 35 | 10:00 | 0.35693 | 0.35693 | 0.35693 | 0.35693 | 0.35693 | 0.35693 | 0.35693 | 0.35693 | 0.35693 | 0.35693 | 0.35693 | 0.35693
Summer | 35 | 11:00 | 0.31119 | 0.31119 | 0.31119 | 0.31119 | 0.31119 | 0.31119 | 0.31119 | 0.31119 | 0.31119 | 0.31119 | 0.31119 | 0.31119
Summer | 35 | 12:00 | 0.30438 | 0.30438 | 0.30438 | 0.30438 | 0.30438 | 0.30438 | 0.30438 | 0.30438 | 0.30438 | 0.30438 | 0.30438 | 0.30438
Summer | 35 | 13:00 | 0.31474 | 0.31474 | 0.31474 | 0.31474 | 0.31474 | 0.31474 | 0.31474 | 0.31474 | 0.31474 | 0.31474 | 0.31474 | 0.31474
Summer | 35 | 14:00 | 0.34819 | 0.34819 | 0.34819 | 0.34819 | 0.34819 | 0.34819 | 0.34819 | 0.34819 | 0.34819 | 0.34819 | 0.34819 | 0.34819
Summer | 35 | 15:00 | 0.36746 | 0.36746 | 0.36746 | 0.36746 | 0.36746 | 0.36746 | 0.36746 | 0.36746 | 0.36746 | 0.36746 | 0.36746 | 0.36746
Summer | 35 | 16:00 | 0.38997 | 0.38997 | 0.38997 | 0.38997 | 0.38997 | 0.38997 | 0.38997 | 0.38997 | 0.38997 | 0.38997 | 0.38997 | 0.38997
Summer | 35 | 17:00 | 0.4163 | 0.4163 | 0.4163 | 0.4163 | 0.4163 | 0.4163 | 0.4163 | 0.4163 | 0.4163 | 0.4163 | 0.4163 | 0.4163
Summer | 35 | 18:00 | 0.4248 | 0.4248 | 0.4248 | 0.4248 | 0.4248 | 0.4248 | 0.4248 | 0.4248 | 0.4248 | 0.4248 | 0.4248 | 0.4248
Summer | 35 | 19:00 | 0.43289 | 0.43289 | 0.43289 | 0.43289 | 0.43289 | 0.43289 | 0.43289 | 0.43289 | 0.43289 | 0.43289 | 0.43289 | 0.43289
Summer | 35 | 20:00 | 0.45638 | 0.45638 | 0.45638 | 0.45638 | 0.45638 | 0.45638 | 0.45638 | 0.45638 | 0.45638 | 0.45638 | 0.45638 | 0.45638
Summer | 35 | 21:00 | 0.41815 | 0.41815 | 0.41815 | 0.41815 | 0.41815 | 0.41815 | 0.41815 | 0.41815 | 0.41815 | 0.41815 | 0.41815 | 0.41815
Summer | 35 | 22:00 | 0.36724 | 0.36724 | 0.36724 | 0.36724 | 0.36724 | 0.36724 | 0.36724 | 0.36724 | 0.36724 | 0.36724 | 0.36724 | 0.36724
Summer | 35 | 23:00 | 0.38051 | 0.38051 | 0.38051 | 0.38051 | 0.38051 | 0.38051 | 0.38051 | 0.38051 | 0.38051 | 0.38051 | 0.38051 | 0.38051
Summer | 35 | 24:00 | 0.38176 | 0.38176 | 0.38176 | 0.38176 | 0.38176 | 0.38176 | 0.38176 | 0.38176 | 0.38176 | 0.38176 | 0.38176 | 0.38176
Summer | 36 | 1:00 | 0.33853 | 0.33853 | 0.33853 | 0.33853 | 0.33853 | 0.33853 | 0.33853 | 0.33853 | 0.33853 | 0.33853 | 0.33853 | 0.33853
Summer | 36 | 2:00 | 0.30884 | 0.30884 | 0.30884 | 0.30884 | 0.30884 | 0.30884 | 0.30884 | 0.30884 | 0.30884 | 0.30884 | 0.30884 | 0.30884
Summer | 36 | 3:00 | 0.27853 | 0.27853 | 0.27853 | 0.27853 | 0.27853 | 0.27853 | 0.27853 | 0.27853 | 0.27853 | 0.27853 | 0.27853 | 0.27853
Summer | 36 | 4:00 | 0.27529 | 0.27529 | 0.27529 | 0.27529 | 0.27529 | 0.27529 | 0.27529 | 0.27529 | 0.27529 | 0.27529 | 0.27529 | 0.27529
Summer | 36 | 5:00 | 0.29293 | 0.29293 | 0.29293 | 0.29293 | 0.29293 | 0.29293 | 0.29293 | 0.29293 | 0.29293 | 0.29293 | 0.29293 | 0.29293
Summer | 36 | 6:00 | 0.34495 | 0.34495 | 0.34495 | 0.34495 | 0.34495 | 0.34495 | 0.34495 | 0.34495 | 0.34495 | 0.34495 | 0.34495 | 0.34495
Summer | 36 | 7:00 | 0.38077 | 0.38077 | 0.38077 | 0.38077 | 0.38077 | 0.38077 | 0.38077 | 0.38077 | 0.38077 | 0.38077 | 0.38077 | 0.38077
Summer | 36 | 8:00 | 0.37679 | 0.37679 | 0.37679 | 0.37679 | 0.37679 | 0.37679 | 0.37679 | 0.37679 | 0.37679 | 0.37679 | 0.37679 | 0.37679
Summer | 36 | 9:00 | 0.39344 | 0.39344 | 0.39344 | 0.39344 | 0.39344 | 0.39344 | 0.39344 | 0.39344 | 0.39344 | 0.39344 | 0.39344 | 0.39344
Summer | 36 | 10:00 | 0.40102 | 0.40102 | 0.40102 | 0.40102 | 0.40102 | 0.40102 | 0.40102 | 0.40102 | 0.40102 | 0.40102 | 0.40102 | 0.40102
Summer | 36 | 11:00 | 0.41503 | 0.41503 | 0.41503 | 0.41503 | 0.41503 | 0.41503 | 0.41503 | 0.41503 | 0.41503 | 0.41503 | 0.41503 | 0.41503
Summer | 36 | 12:00 | 0.42799 | 0.42799 | 0.42799 | 0.42799 | 0.42799 | 0.42799 | 0.42799 | 0.42799 | 0.42799 | 0.42799 | 0.42799 | 0.42799
Summer | 36 | 13:00 | 0.4213 | 0.4213 | 0.4213 | 0.4213 | 0.4213 | 0.4213 | 0.4213 | 0.4213 | 0.4213 | 0.4213 | 0.4213 | 0.4213
Summer | 36 | 14:00 | 0.41619 | 0.41619 | 0.41619 | 0.41619 | 0.41619 | 0.41619 | 0.41619 | 0.41619 | 0.41619 | 0.41619 | 0.41619 | 0.41619
Summer | 36 | 15:00 | 0.41272 | 0.41272 | 0.41272 | 0.41272 | 0.41272 | 0.41272 | 0.41272 | 0.41272 | 0.41272 | 0.41272 | 0.41272 | 0.41272
Summer | 36 | 16:00 | 0.44402 | 0.44402 | 0.44402 | 0.44402 | 0.44402 | 0.44402 | 0.44402 | 0.44402 | 0.44402 | 0.44402 | 0.44402 | 0.44402
Summer | 36 | 17:00 | 0.48234 | 0.48234 | 0.48234 | 0.48234 | 0.48234 | 0.48234 | 0.48234 | 0.48234 | 0.48234 | 0.48234 | 0.48234 | 0.48234
Summer | 36 | 18:00 | 0.49355 | 0.49355 | 0.49355 | 0.49355 | 0.49355 | 0.49355 | 0.49355 | 0.49355 | 0.49355 | 0.49355 | 0.49355 | 0.49355
Summer | 36 | 19:00 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653 | 0.48653
Summer | 36 | 20:00 | 0.49544 | 0.49544 | 0.49544 | 0.49544 | 0.49544 | 0.49544 | 0.49544 | 0.49544 | 0.49544 | 0.49544 | 0.49544 | 0.49544
Summer | 36 | 21:00 | 0.45149 | 0.45149 | 0.45149 | 0.45149 | 0.45149 | 0.45149 | 0.45149 | 0.45149 | 0.45149 | 0.45149 | 0.45149 | 0.45149
Summer | 36 | 22:00 | 0.40358 | 0.40358 | 0.40358 | 0.40358 | 0.40358 | 0.40358 | 0.40358 | 0.40358 | 0.40358 | 0.40358 | 0.40358 | 0.40358
Summer | 36 | 23:00 | 0.38637 | 0.38637 | 0.38637 | 0.38637 | 0.38637 | 0.38637 | 0.38637 | 0.38637 | 0.38637 | 0.38637 | 0.38637 | 0.38637
Summer | 36 | 24:00 | 0.38374 | 0.38374 | 0.38374 | 0.38374 | 0.38374 | 0.38374 | 0.38374 | 0.38374 | 0.38374 | 0.38374 | 0.38374 | 0.38374
Summer | 37 | 1:00 | 0.33973 | 0.33973 | 0.33973 | 0.33973 | 0.33973 | 0.33973 | 0.33973 | 0.33973 | 0.33973 | 0.33973 | 0.33973 | 0.33973
Summer | 37 | 2:00 | 0.31065 | 0.31065 | 0.31065 | 0.31065 | 0.31065 | 0.31065 | 0.31065 | 0.31065 | 0.31065 | 0.31065 | 0.31065 | 0.31065
Summer | 37 | 3:00 | 0.27867 | 0.27867 | 0.27867 | 0.27867 | 0.27867 | 0.27867 | 0.27867 | 0.27867 | 0.27867 | 0.27867 | 0.27867 | 0.27867
Summer | 37 | 4:00 | 0.27463 | 0.27463 | 0.27463 | 0.27463 | 0.27463 | 0.27463 | 0.27463 | 0.27463 | 0.27463 | 0.27463 | 0.27463 | 0.27463
Summer | 37 | 5:00 | 0.29159 | 0.29159 | 0.29159 | 0.29159 | 0.29159 | 0.29159 | 0.29159 | 0.29159 | 0.29159 | 0.29159 | 0.29159 | 0.29159
Summer | 37 | 6:00 | 0.3045 | 0.3045 | 0.3045 | 0.3045 | 0.3045 | 0.3045 | 0.3045 | 0.3045 | 0.3045 | 0.3045 | 0.3045 | 0.3045
Summer | 37 | 7:00 | 0.35906 | 0.35906 | 0.35906 | 0.35906 | 0.35906 | 0.35906 | 0.35906 | 0.35906 | 0.35906 | 0.35906 | 0.35906 | 0.35906
Summer | 37 | 8:00 | 0.36981 | 0.36981 | 0.36981 | 0.36981 | 0.36981 | 0.36981 | 0.36981 | 0.36981 | 0.36981 | 0.36981 | 0.36981 | 0.36981
Summer | 37 | 9:00 | 0.39989 | 0.39989 | 0.39989 | 0.39989 | 0.39989 | 0.39989 | 0.39989 | 0.39989 | 0.39989 | 0.39989 | 0.39989 | 0.39989
Summer | 37 | 10:00 | 0.42087 | 0.42087 | 0.42087 | 0.42087 | 0.42087 | 0.42087 | 0.42087 | 0.42087 | 0.42087 | 0.42087 | 0.42087 | 0.42087
Summer | 37 | 11:00 | 0.3977 | 0.3977 | 0.3977 | 0.3977 | 0.3977 | 0.3977 | 0.3977 | 0.3977 | 0.3977 | 0.3977 | 0.3977 | 0.3977
Summer | 37 | 12:00 | 0.38582 | 0.38582 | 0.38582 | 0.38582 | 0.38582 | 0.38582 | 0.38582 | 0.38582 | 0.38582 | 0.38582 | 0.38582 | 0.38582
Summer | 37 | 13:00 | 0.41866 | 0.41866 | 0.41866 | 0.41866 | 0.41866 | 0.41866 | 0.41866 | 0.41866 | 0.41866 | 0.41866 | 0.41866 | 0.41866
Summer | 37 | 14:00 | 0.40092 | 0.40092 | 0.40092 | 0.40092 | 0.40092 | 0.40092 | 0.40092 | 0.40092 | 0.40092 | 0.40092 | 0.40092 | 0.40092
Summer | 37 | 15:00 | 0.44458 | 0.44458 | 0.44458 | 0.44458 | 0.44458 | 0.44458 | 0.44458 | 0.44458 | 0.44458 | 0.44458 | 0.44458 | 0.44458
Summer | 37 | 16:00 | 0.43393 | 0.43393 | 0.43393 | 0.43393 | 0.43393 | 0.43393 | 0.43393 | 0.43393 | 0.43393 | 0.43393 | 0.43393 | 0.43393
Summer | 37 | 17:00 | 0.46378 | 0.46378 | 0.46378 | 0.46378 | 0.46378 | 0.46378 | 0.46378 | 0.46378 | 0.46378 | 0.46378 | 0.46378 | 0.46378
Summer | 37 | 18:00 | 0.45734 | 0.45734 | 0.45734 | 0.45734 | 0.45734 | 0.45734 | 0.45734 | 0.45734 | 0.45734 | 0.45734 | 0.45734 | 0.45734
Summer | 37 | 19:00 | 0.47118 | 0.47118 | 0.47118 | 0.47118 | 0.47118 | 0.47118 | 0.47118 | 0.47118 | 0.47118 | 0.47118 | 0.47118 | 0.47118
Summer | 37 | 20:00 | 0.49093 | 0.49093 | 0.49093 | 0.49093 | 0.49093 | 0.49093 | 0.49093 | 0.49093 | 0.49093 | 0.49093 | 0.49093 | 0.49093
Summer | 37 | 21:00 | 0.43399 | 0.43399 | 0.43399 | 0.43399 | 0.43399 | 0.43399 | 0.43399 | 0.43399 | 0.43399 | 0.43399 | 0.43399 | 0.43399
Summer | 37 | 22:00 | 0.3705 | 0.3705 | 0.3705 | 0.3705 | 0.3705 | 0.3705 | 0.3705 | 0.3705 | 0.3705 | 0.3705 | 0.3705 | 0.3705
Summer | 37 | 23:00 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714
Summer | 37 | 24:00 | 0.37061 | 0.37061 | 0.37061 | 0.37061 | 0.37061 | 0.37061 | 0.37061 | 0.37061 | 0.37061 | 0.37061 | 0.37061 | 0.37061
Summer | 38 | 1:00 | 0.32059 | 0.32059 | 0.32059 | 0.32059 | 0.32059 | 0.32059 | 0.32059 | 0.32059 | 0.32059 | 0.32059 | 0.32059 | 0.32059
Summer | 38 | 2:00 | 0.30676 | 0.30676 | 0.30676 | 0.30676 | 0.30676 | 0.30676 | 0.30676 | 0.30676 | 0.30676 | 0.30676 | 0.30676 | 0.30676
Summer | 38 | 3:00 | 0.2762 | 0.2762 | 0.2762 | 0.2762 | 0.2762 | 0.2762 | 0.2762 | 0.2762 | 0.2762 | 0.2762 | 0.2762 | 0.2762
Summer | 38 | 4:00 | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893 | 0.26893
Summer | 38 | 5:00 | 0.30817 | 0.30817 | 0.30817 | 0.30817 | 0.30817 | 0.30817 | 0.30817 | 0.30817 | 0.30817 | 0.30817 | 0.30817 | 0.30817
Summer | 38 | 6:00 | 0.37854 | 0.37854 | 0.37854 | 0.37854 | 0.37854 | 0.37854 | 0.37854 | 0.37854 | 0.37854 | 0.37854 | 0.37854 | 0.37854
Summer | 38 | 7:00 | 0.43186 | 0.43186 | 0.43186 | 0.43186 | 0.43186 | 0.43186 | 0.43186 | 0.43186 | 0.43186 | 0.43186 | 0.43186 | 0.43186
Summer | 38 | 8:00 | 0.39008 | 0.39008 | 0.39008 | 0.39008 | 0.39008 | 0.39008 | 0.39008 | 0.39008 | 0.39008 | 0.39008 | 0.39008 | 0.39008
Summer | 38 | 9:00 | 0.39421 | 0.39421 | 0.39421 | 0.39421 | 0.39421 | 0.39421 | 0.39421 | 0.39421 | 0.39421 | 0.39421 | 0.39421 | 0.39421
Summer | 38 | 10:00 | 0.38328 | 0.38328 | 0.38328 | 0.38328 | 0.38328 | 0.38328 | 0.38328 | 0.38328 | 0.38328 | 0.38328 | 0.38328 | 0.38328
Summer | 38 | 11:00 | 0.38254 | 0.38254 | 0.38254 | 0.38254 | 0.38254 | 0.38254 | 0.38254 | 0.38254 | 0.38254 | 0.38254 | 0.38254 | 0.38254
Summer | 38 | 12:00 | 0.38232 | 0.38232 | 0.38232 | 0.38232 | 0.38232 | 0.38232 | 0.38232 | 0.38232 | 0.38232 | 0.38232 | 0.38232 | 0.38232
Summer | 38 | 13:00 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072 | 0.38072
Summer | 38 | 14:00 | 0.38288 | 0.38288 | 0.38288 | 0.38288 | 0.38288 | 0.38288 | 0.38288 | 0.38288 | 0.38288 | 0.38288 | 0.38288 | 0.38288
Summer | 38 | 15:00 | 0.39494 | 0.39494 | 0.39494 | 0.39494 | 0.39494 | 0.39494 | 0.39494 | 0.39494 | 0.39494 | 0.39494 | 0.39494 | 0.39494
Summer | 38 | 16:00 | 0.42907 | 0.42907 | 0.42907 | 0.42907 | 0.42907 | 0.42907 | 0.42907 | 0.42907 | 0.42907 | 0.42907 | 0.42907 | 0.42907
Summer | 38 | 17:00 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4723
Summer | 38 | 18:00 | 0.48528 | 0.48528 | 0.48528 | 0.48528 | 0.48528 | 0.48528 | 0.48528 | 0.48528 | 0.48528 | 0.48528 | 0.48528 | 0.48528
Summer | 38 | 19:00 | 0.48875 | 0.48875 | 0.48875 | 0.48875 | 0.48875 | 0.48875 | 0.48875 | 0.48875 | 0.48875 | 0.48875 | 0.48875 | 0.48875
Summer | 38 | 20:00 | 0.50565 | 0.50565 | 0.50565 | 0.50565 | 0.50565 | 0.50565 | 0.50565 | 0.50565 | 0.50565 | 0.50565 | 0.50565 | 0.50565
Summer | 38 | 21:00 | 0.46005 | 0.46005 | 0.46005 | 0.46005 | 0.46005 | 0.46005 | 0.46005 | 0.46005 | 0.46005 | 0.46005 | 0.46005 | 0.46005
Summer | 38 | 22:00 | 0.38514 | 0.38514 | 0.38514 | 0.38514 | 0.38514 | 0.38514 | 0.38514 | 0.38514 | 0.38514 | 0.38514 | 0.38514 | 0.38514
Summer | 38 | 23:00 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612 | 0.3612
Summer | 38 | 24:00 | 0.37296 | 0.37296 | 0.37296 | 0.37296 | 0.37296 | 0.37296 | 0.37296 | 0.37296 | 0.37296 | 0.37296 | 0.37296 | 0.37296
Summer | 39 | 1:00 | 0.31582 | 0.31582 | 0.31582 | 0.31582 | 0.31582 | 0.31582 | 0.31582 | 0.31582 | 0.31582 | 0.31582 | 0.31582 | 0.31582
Summer | 39 | 2:00 | 0.29661 | 0.29661 | 0.29661 | 0.29661 | 0.29661 | 0.29661 | 0.29661 | 0.29661 | 0.29661 | 0.29661 | 0.29661 | 0.29661
Summer | 39 | 3:00 | 0.27589 | 0.27589 | 0.27589 | 0.27589 | 0.27589 | 0.27589 | 0.27589 | 0.27589 | 0.27589 | 0.27589 | 0.27589 | 0.27589
Summer | 39 | 4:00 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274
Summer | 39 | 5:00 | 0.32783 | 0.32783 | 0.32783 | 0.32783 | 0.32783 | 0.32783 | 0.32783 | 0.32783 | 0.32783 | 0.32783 | 0.32783 | 0.32783
Summer | 39 | 6:00 | 0.37888 | 0.37888 | 0.37888 | 0.37888 | 0.37888 | 0.37888 | 0.37888 | 0.37888 | 0.37888 | 0.37888 | 0.37888 | 0.37888
Summer | 39 | 7:00 | 0.42496 | 0.42496 | 0.42496 | 0.42496 | 0.42496 | 0.42496 | 0.42496 | 0.42496 | 0.42496 | 0.42496 | 0.42496 | 0.42496
Summer | 39 | 8:00 | 0.36186 | 0.36186 | 0.36186 | 0.36186 | 0.36186 | 0.36186 | 0.36186 | 0.36186 | 0.36186 | 0.36186 | 0.36186 | 0.36186
Summer | 39 | 9:00 | 0.35946 | 0.35946 | 0.35946 | 0.35946 | 0.35946 | 0.35946 | 0.35946 | 0.35946 | 0.35946 | 0.35946 | 0.35946 | 0.35946
Summer | 39 | 10:00 | 0.35338 | 0.35338 | 0.35338 | 0.35338 | 0.35338 | 0.35338 | 0.35338 | 0.35338 | 0.35338 | 0.35338 | 0.35338 | 0.35338
Summer | 39 | 11:00 | 0.33687 | 0.33687 | 0.33687 | 0.33687 | 0.33687 | 0.33687 | 0.33687 | 0.33687 | 0.33687 | 0.33687 | 0.33687 | 0.33687
Summer | 39 | 12:00 | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986
Summer | 39 | 13:00 | 0.29217 | 0.29217 | 0.29217 | 0.29217 | 0.29217 | 0.29217 | 0.29217 | 0.29217 | 0.29217 | 0.29217 | 0.29217 | 0.29217
Summer | 39 | 14:00 | 0.29811 | 0.29811 | 0.29811 | 0.29811 | 0.29811 | 0.29811 | 0.29811 | 0.29811 | 0.29811 | 0.29811 | 0.29811 | 0.29811
Summer | 39 | 15:00 | 0.34242 | 0.34242 | 0.34242 | 0.34242 | 0.34242 | 0.34242 | 0.34242 | 0.34242 | 0.34242 | 0.34242 | 0.34242 | 0.34242
Summer | 39 | 16:00 | 0.3859 | 0.3859 | 0.3859 | 0.3859 | 0.3859 | 0.3859 | 0.3859 | 0.3859 | 0.3859 | 0.3859 | 0.3859 | 0.3859
Summer | 39 | 17:00 | 0.41392 | 0.41392 | 0.41392 | 0.41392 | 0.41392 | 0.41392 | 0.41392 | 0.41392 | 0.41392 | 0.41392 | 0.41392 | 0.41392
Summer | 39 | 18:00 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839 | 0.42839
Summer | 39 | 19:00 | 0.4347 | 0.4347 | 0.4347 | 0.4347 | 0.4347 | 0.4347 | 0.4347 | 0.4347 | 0.4347 | 0.4347 | 0.4347 | 0.4347
Summer | 39 | 20:00 | 0.50145 | 0.50145 | 0.50145 | 0.50145 | 0.50145 | 0.50145 | 0.50145 | 0.50145 | 0.50145 | 0.50145 | 0.50145 | 0.50145
Summer | 39 | 21:00 | 0.46115 | 0.46115 | 0.46115 | 0.46115 | 0.46115 | 0.46115 | 0.46115 | 0.46115 | 0.46115 | 0.46115 | 0.46115 | 0.46115
Summer | 39 | 22:00 | 0.38853 | 0.38853 | 0.38853 | 0.38853 | 0.38853 | 0.38853 | 0.38853 | 0.38853 | 0.38853 | 0.38853 | 0.38853 | 0.38853
Summer | 39 | 23:00 | 0.36718 | 0.36718 | 0.36718 | 0.36718 | 0.36718 | 0.36718 | 0.36718 | 0.36718 | 0.36718 | 0.36718 | 0.36718 | 0.36718
Summer | 39 | 24:00 | 0.34807 | 0.34807 | 0.34807 | 0.34807 | 0.34807 | 0.34807 | 0.34807 | 0.34807 | 0.34807 | 0.34807 | 0.34807 | 0.34807
Summer | 40 | 1:00 | 0.3093 | 0.3093 | 0.3093 | 0.3093 | 0.3093 | 0.3093 | 0.3093 | 0.3093 | 0.3093 | 0.3093 | 0.3093 | 0.3093
Summer | 40 | 2:00 | 0.2918 | 0.2918 | 0.2918 | 0.2918 | 0.2918 | 0.2918 | 0.2918 | 0.2918 | 0.2918 | 0.2918 | 0.2918 | 0.2918
Summer | 40 | 3:00 | 0.27084 | 0.27084 | 0.27084 | 0.27084 | 0.27084 | 0.27084 | 0.27084 | 0.27084 | 0.27084 | 0.27084 | 0.27084 | 0.27084
Summer | 40 | 4:00 | 0.27744 | 0.27744 | 0.27744 | 0.27744 | 0.27744 | 0.27744 | 0.27744 | 0.27744 | 0.27744 | 0.27744 | 0.27744 | 0.27744
Summer | 40 | 5:00 | 0.33773 | 0.33773 | 0.33773 | 0.33773 | 0.33773 | 0.33773 | 0.33773 | 0.33773 | 0.33773 | 0.33773 | 0.33773 | 0.33773
Summer | 40 | 6:00 | 0.38389 | 0.38389 | 0.38389 | 0.38389 | 0.38389 | 0.38389 | 0.38389 | 0.38389 | 0.38389 | 0.38389 | 0.38389 | 0.38389
Summer | 40 | 7:00 | 0.41047 | 0.41047 | 0.41047 | 0.41047 | 0.41047 | 0.41047 | 0.41047 | 0.41047 | 0.41047 | 0.41047 | 0.41047 | 0.41047
Summer | 40 | 8:00 | 0.36543 | 0.36543 | 0.36543 | 0.36543 | 0.36543 | 0.36543 | 0.36543 | 0.36543 | 0.36543 | 0.36543 | 0.36543 | 0.36543
Summer | 40 | 9:00 | 0.36719 | 0.36719 | 0.36719 | 0.36719 | 0.36719 | 0.36719 | 0.36719 | 0.36719 | 0.36719 | 0.36719 | 0.36719 | 0.36719
Summer | 40 | 10:00 | 0.36018 | 0.36018 | 0.36018 | 0.36018 | 0.36018 | 0.36018 | 0.36018 | 0.36018 | 0.36018 | 0.36018 | 0.36018 | 0.36018
Summer | 40 | 11:00 | 0.36802 | 0.36802 | 0.36802 | 0.36802 | 0.36802 | 0.36802 | 0.36802 | 0.36802 | 0.36802 | 0.36802 | 0.36802 | 0.36802
Summer | 40 | 12:00 | 0.35429 | 0.35429 | 0.35429 | 0.35429 | 0.35429 | 0.35429 | 0.35429 | 0.35429 | 0.35429 | 0.35429 | 0.35429 | 0.35429
Summer | 40 | 13:00 | 0.34196 | 0.34196 | 0.34196 | 0.34196 | 0.34196 | 0.34196 | 0.34196 | 0.34196 | 0.34196 | 0.34196 | 0.34196 | 0.34196
Summer | 40 | 14:00 | 0.34459 | 0.34459 | 0.34459 | 0.34459 | 0.34459 | 0.34459 | 0.34459 | 0.34459 | 0.34459 | 0.34459 | 0.34459 | 0.34459
Summer | 40 | 15:00 | 0.36735 | 0.36735 | 0.36735 | 0.36735 | 0.36735 | 0.36735 | 0.36735 | 0.36735 | 0.36735 | 0.36735 | 0.36735 | 0.36735
Summer | 40 | 16:00 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978
Summer | 40 | 17:00 | 0.44108 | 0.44108 | 0.44108 | 0.44108 | 0.44108 | 0.44108 | 0.44108 | 0.44108 | 0.44108 | 0.44108 | 0.44108 | 0.44108
Summer | 40 | 18:00 | 0.46367 | 0.46367 | 0.46367 | 0.46367 | 0.46367 | 0.46367 | 0.46367 | 0.46367 | 0.46367 | 0.46367 | 0.46367 | 0.46367
Summer | 40 | 19:00 | 0.48611 | 0.48611 | 0.48611 | 0.48611 | 0.48611 | 0.48611 | 0.48611 | 0.48611 | 0.48611 | 0.48611 | 0.48611 | 0.48611
Summer | 40 | 20:00 | 0.51753 | 0.51753 | 0.51753 | 0.51753 | 0.51753 | 0.51753 | 0.51753 | 0.51753 | 0.51753 | 0.51753 | 0.51753 | 0.51753
Summer | 40 | 21:00 | 0.48383 | 0.48383 | 0.48383 | 0.48383 | 0.48383 | 0.48383 | 0.48383 | 0.48383 | 0.48383 | 0.48383 | 0.48383 | 0.48383
Summer | 40 | 22:00 | 0.42571 | 0.42571 | 0.42571 | 0.42571 | 0.42571 | 0.42571 | 0.42571 | 0.42571 | 0.42571 | 0.42571 | 0.42571 | 0.42571
Summer | 40 | 23:00 | 0.39171 | 0.39171 | 0.39171 | 0.39171 | 0.39171 | 0.39171 | 0.39171 | 0.39171 | 0.39171 | 0.39171 | 0.39171 | 0.39171
Summer | 40 | 24:00 | 0.40025 | 0.40025 | 0.40025 | 0.40025 | 0.40025 | 0.40025 | 0.40025 | 0.40025 | 0.40025 | 0.40025 | 0.40025 | 0.40025
Summer | 41 | 1:00 | 0.35561 | 0.35561 | 0.35561 | 0.35561 | 0.35561 | 0.35561 | 0.35561 | 0.35561 | 0.35561 | 0.35561 | 0.35561 | 0.35561
Summer | 41 | 2:00 | 0.32505 | 0.32505 | 0.32505 | 0.32505 | 0.32505 | 0.32505 | 0.32505 | 0.32505 | 0.32505 | 0.32505 | 0.32505 | 0.32505
Summer | 41 | 3:00 | 0.28614 | 0.28614 | 0.28614 | 0.28614 | 0.28614 | 0.28614 | 0.28614 | 0.28614 | 0.28614 | 0.28614 | 0.28614 | 0.28614
Summer | 41 | 4:00 | 0.28056 | 0.28056 | 0.28056 | 0.28056 | 0.28056 | 0.28056 | 0.28056 | 0.28056 | 0.28056 | 0.28056 | 0.28056 | 0.28056
Summer | 41 | 5:00 | 0.28829 | 0.28829 | 0.28829 | 0.28829 | 0.28829 | 0.28829 | 0.28829 | 0.28829 | 0.28829 | 0.28829 | 0.28829 | 0.28829
Summer | 41 | 6:00 | 0.32273 | 0.32273 | 0.32273 | 0.32273 | 0.32273 | 0.32273 | 0.32273 | 0.32273 | 0.32273 | 0.32273 | 0.32273 | 0.32273
Summer | 41 | 7:00 | 0.36974 | 0.36974 | 0.36974 | 0.36974 | 0.36974 | 0.36974 | 0.36974 | 0.36974 | 0.36974 | 0.36974 | 0.36974 | 0.36974
Summer | 41 | 8:00 | 0.39038 | 0.39038 | 0.39038 | 0.39038 | 0.39038 | 0.39038 | 0.39038 | 0.39038 | 0.39038 | 0.39038 | 0.39038 | 0.39038
Summer | 41 | 9:00 | 0.39411 | 0.39411 | 0.39411 | 0.39411 | 0.39411 | 0.39411 | 0.39411 | 0.39411 | 0.39411 | 0.39411 | 0.39411 | 0.39411
Summer | 41 | 10:00 | 0.39291 | 0.39291 | 0.39291 | 0.39291 | 0.39291 | 0.39291 | 0.39291 | 0.39291 | 0.39291 | 0.39291 | 0.39291 | 0.39291
Summer | 41 | 11:00 | 0.38335 | 0.38335 | 0.38335 | 0.38335 | 0.38335 | 0.38335 | 0.38335 | 0.38335 | 0.38335 | 0.38335 | 0.38335 | 0.38335
Summer | 41 | 12:00 | 0.36453 | 0.36453 | 0.36453 | 0.36453 | 0.36453 | 0.36453 | 0.36453 | 0.36453 | 0.36453 | 0.36453 | 0.36453 | 0.36453
Summer | 41 | 13:00 | 0.34649 | 0.34649 | 0.34649 | 0.34649 | 0.34649 | 0.34649 | 0.34649 | 0.34649 | 0.34649 | 0.34649 | 0.34649 | 0.34649
Summer | 41 | 14:00 | 0.34421 | 0.34421 | 0.34421 | 0.34421 | 0.34421 | 0.34421 | 0.34421 | 0.34421 | 0.34421 | 0.34421 | 0.34421 | 0.34421
Summer | 41 | 15:00 | 0.35409 | 0.35409 | 0.35409 | 0.35409 | 0.35409 | 0.35409 | 0.35409 | 0.35409 | 0.35409 | 0.35409 | 0.35409 | 0.35409
Summer | 41 | 16:00 | 0.37272 | 0.37272 | 0.37272 | 0.37272 | 0.37272 | 0.37272 | 0.37272 | 0.37272 | 0.37272 | 0.37272 | 0.37272 | 0.37272
Summer | 41 | 17:00 | 0.40721 | 0.40721 | 0.40721 | 0.40721 | 0.40721 | 0.40721 | 0.40721 | 0.40721 | 0.40721 | 0.40721 | 0.40721 | 0.40721
Summer | 41 | 18:00 | 0.43037 | 0.43037 | 0.43037 | 0.43037 | 0.43037 | 0.43037 | 0.43037 | 0.43037 | 0.43037 | 0.43037 | 0.43037 | 0.43037
Summer | 41 | 19:00 | 0.44184 | 0.44184 | 0.44184 | 0.44184 | 0.44184 | 0.44184 | 0.44184 | 0.44184 | 0.44184 | 0.44184 | 0.44184 | 0.44184
Summer | 41 | 20:00 | 0.49023 | 0.49023 | 0.49023 | 0.49023 | 0.49023 | 0.49023 | 0.49023 | 0.49023 | 0.49023 | 0.49023 | 0.49023 | 0.49023
Summer | 41 | 21:00 | 0.46739 | 0.46739 | 0.46739 | 0.46739 | 0.46739 | 0.46739 | 0.46739 | 0.46739 | 0.46739 | 0.46739 | 0.46739 | 0.46739
Summer | 41 | 22:00 | 0.4219 | 0.4219 | 0.4219 | 0.4219 | 0.4219 | 0.4219 | 0.4219 | 0.4219 | 0.4219 | 0.4219 | 0.4219 | 0.4219
Summer | 41 | 23:00 | 0.3987 | 0.3987 | 0.3987 | 0.3987 | 0.3987 | 0.3987 | 0.3987 | 0.3987 | 0.3987 | 0.3987 | 0.3987 | 0.3987
Summer | 41 | 24:00 | 0.40282 | 0.40282 | 0.40282 | 0.40282 | 0.40282 | 0.40282 | 0.40282 | 0.40282 | 0.40282 | 0.40282 | 0.40282 | 0.40282
Summer | 42 | 1:00 | 0.35972 | 0.35972 | 0.35972 | 0.35972 | 0.35972 | 0.35972 | 0.35972 | 0.35972 | 0.35972 | 0.35972 | 0.35972 | 0.35972
Summer | 42 | 2:00 | 0.34252 | 0.34252 | 0.34252 | 0.34252 | 0.34252 | 0.34252 | 0.34252 | 0.34252 | 0.34252 | 0.34252 | 0.34252 | 0.34252
Summer | 42 | 3:00 | 0.28898 | 0.28898 | 0.28898 | 0.28898 | 0.28898 | 0.28898 | 0.28898 | 0.28898 | 0.28898 | 0.28898 | 0.28898 | 0.28898
Summer | 42 | 4:00 | 0.2786 | 0.2786 | 0.2786 | 0.2786 | 0.2786 | 0.2786 | 0.2786 | 0.2786 | 0.2786 | 0.2786 | 0.2786 | 0.2786
Summer | 42 | 5:00 | 0.27891 | 0.27891 | 0.27891 | 0.27891 | 0.27891 | 0.27891 | 0.27891 | 0.27891 | 0.27891 | 0.27891 | 0.27891 | 0.27891
Summer | 42 | 6:00 | 0.29018 | 0.29018 | 0.29018 | 0.29018 | 0.29018 | 0.29018 | 0.29018 | 0.29018 | 0.29018 | 0.29018 | 0.29018 | 0.29018
Summer | 42 | 7:00 | 0.33736 | 0.33736 | 0.33736 | 0.33736 | 0.33736 | 0.33736 | 0.33736 | 0.33736 | 0.33736 | 0.33736 | 0.33736 | 0.33736
Summer | 42 | 8:00 | 0.3564 | 0.3564 | 0.3564 | 0.3564 | 0.3564 | 0.3564 | 0.3564 | 0.3564 | 0.3564 | 0.3564 | 0.3564 | 0.3564
Summer | 42 | 9:00 | 0.36202 | 0.36202 | 0.36202 | 0.36202 | 0.36202 | 0.36202 | 0.36202 | 0.36202 | 0.36202 | 0.36202 | 0.36202 | 0.36202
Summer | 42 | 10:00 | 0.35092 | 0.35092 | 0.35092 | 0.35092 | 0.35092 | 0.35092 | 0.35092 | 0.35092 | 0.35092 | 0.35092 | 0.35092 | 0.35092
Summer | 42 | 11:00 | 0.35632 | 0.35632 | 0.35632 | 0.35632 | 0.35632 | 0.35632 | 0.35632 | 0.35632 | 0.35632 | 0.35632 | 0.35632 | 0.35632
Summer | 42 | 12:00 | 0.35253 | 0.35253 | 0.35253 | 0.35253 | 0.35253 | 0.35253 | 0.35253 | 0.35253 | 0.35253 | 0.35253 | 0.35253 | 0.35253
Summer | 42 | 13:00 | 0.28321 | 0.28321 | 0.28321 | 0.28321 | 0.28321 | 0.28321 | 0.28321 | 0.28321 | 0.28321 | 0.28321 | 0.28321 | 0.28321
Summer | 42 | 14:00 | 0.29772 | 0.29772 | 0.29772 | 0.29772 | 0.29772 | 0.29772 | 0.29772 | 0.29772 | 0.29772 | 0.29772 | 0.29772 | 0.29772
Summer | 42 | 15:00 | 0.34486 | 0.34486 | 0.34486 | 0.34486 | 0.34486 | 0.34486 | 0.34486 | 0.34486 | 0.34486 | 0.34486 | 0.34486 | 0.34486
Summer | 42 | 16:00 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373
Summer | 42 | 17:00 | 0.40314 | 0.40314 | 0.40314 | 0.40314 | 0.40314 | 0.40314 | 0.40314 | 0.40314 | 0.40314 | 0.40314 | 0.40314 | 0.40314
Summer | 42 | 18:00 | 0.41664 | 0.41664 | 0.41664 | 0.41664 | 0.41664 | 0.41664 | 0.41664 | 0.41664 | 0.41664 | 0.41664 | 0.41664 | 0.41664
Summer | 42 | 19:00 | 0.42437 | 0.42437 | 0.42437 | 0.42437 | 0.42437 | 0.42437 | 0.42437 | 0.42437 | 0.42437 | 0.42437 | 0.42437 | 0.42437
Summer | 42 | 20:00 | 0.45495 | 0.45495 | 0.45495 | 0.45495 | 0.45495 | 0.45495 | 0.45495 | 0.45495 | 0.45495 | 0.45495 | 0.45495 | 0.45495
Summer | 42 | 21:00 | 0.45651 | 0.45651 | 0.45651 | 0.45651 | 0.45651 | 0.45651 | 0.45651 | 0.45651 | 0.45651 | 0.45651 | 0.45651 | 0.45651
Summer | 42 | 22:00 | 0.39707 | 0.39707 | 0.39707 | 0.39707 | 0.39707 | 0.39707 | 0.39707 | 0.39707 | 0.39707 | 0.39707 | 0.39707 | 0.39707
Summer | 42 | 23:00 | 0.37669 | 0.37669 | 0.37669 | 0.37669 | 0.37669 | 0.37669 | 0.37669 | 0.37669 | 0.37669 | 0.37669 | 0.37669 | 0.37669
Summer | 42 | 24:00 | 0.37957 | 0.37957 | 0.37957 | 0.37957 | 0.37957 | 0.37957 | 0.37957 | 0.37957 | 0.37957 | 0.37957 | 0.37957 | 0.37957
Summer | 43 | 1:00 | 0.32528 | 0.32528 | 0.32528 | 0.32528 | 0.32528 | 0.32528 | 0.32528 | 0.32528 | 0.32528 | 0.32528 | 0.32528 | 0.32528
Summer | 43 | 2:00 | 0.30137 | 0.30137 | 0.30137 | 0.30137 | 0.30137 | 0.30137 | 0.30137 | 0.30137 | 0.30137 | 0.30137 | 0.30137 | 0.30137
Summer | 43 | 3:00 | 0.27382 | 0.27382 | 0.27382 | 0.27382 | 0.27382 | 0.27382 | 0.27382 | 0.27382 | 0.27382 | 0.27382 | 0.27382 | 0.27382
Summer | 43 | 4:00 | 0.27103 | 0.27103 | 0.27103 | 0.27103 | 0.27103 | 0.27103 | 0.27103 | 0.27103 | 0.27103 | 0.27103 | 0.27103 | 0.27103
Summer | 43 | 5:00 | 0.31083 | 0.31083 | 0.31083 | 0.31083 | 0.31083 | 0.31083 | 0.31083 | 0.31083 | 0.31083 | 0.31083 | 0.31083 | 0.31083
Summer | 43 | 6:00 | 0.37202 | 0.37202 | 0.37202 | 0.37202 | 0.37202 | 0.37202 | 0.37202 | 0.37202 | 0.37202 | 0.37202 | 0.37202 | 0.37202
Summer | 43 | 7:00 | 0.42038 | 0.42038 | 0.42038 | 0.42038 | 0.42038 | 0.42038 | 0.42038 | 0.42038 | 0.42038 | 0.42038 | 0.42038 | 0.42038
Summer | 43 | 8:00 | 0.38619 | 0.38619 | 0.38619 | 0.38619 | 0.38619 | 0.38619 | 0.38619 | 0.38619 | 0.38619 | 0.38619 | 0.38619 | 0.38619
Summer | 43 | 9:00 | 0.36325 | 0.36325 | 0.36325 | 0.36325 | 0.36325 | 0.36325 | 0.36325 | 0.36325 | 0.36325 | 0.36325 | 0.36325 | 0.36325
Summer | 43 | 10:00 | 0.3642 | 0.3642 | 0.3642 | 0.3642 | 0.3642 | 0.3642 | 0.3642 | 0.3642 | 0.3642 | 0.3642 | 0.3642 | 0.3642
Summer | 43 | 11:00 | 0.36682 | 0.36682 | 0.36682 | 0.36682 | 0.36682 | 0.36682 | 0.36682 | 0.36682 | 0.36682 | 0.36682 | 0.36682 | 0.36682
Summer | 43 | 12:00 | 0.35984 | 0.35984 | 0.35984 | 0.35984 | 0.35984 | 0.35984 | 0.35984 | 0.35984 | 0.35984 | 0.35984 | 0.35984 | 0.35984
Summer | 43 | 13:00 | 0.35179 | 0.35179 | 0.35179 | 0.35179 | 0.35179 | 0.35179 | 0.35179 | 0.35179 | 0.35179 | 0.35179 | 0.35179 | 0.35179
Summer | 43 | 14:00 | 0.35982 | 0.35982 | 0.35982 | 0.35982 | 0.35982 | 0.35982 | 0.35982 | 0.35982 | 0.35982 | 0.35982 | 0.35982 | 0.35982
Summer | 43 | 15:00 | 0.38664 | 0.38664 | 0.38664 | 0.38664 | 0.38664 | 0.38664 | 0.38664 | 0.38664 | 0.38664 | 0.38664 | 0.38664 | 0.38664
Summer | 43 | 16:00 | 0.42732 | 0.42732 | 0.42732 | 0.42732 | 0.42732 | 0.42732 | 0.42732 | 0.42732 | 0.42732 | 0.42732 | 0.42732 | 0.42732
Summer | 43 | 17:00 | 0.46959 | 0.46959 | 0.46959 | 0.46959 | 0.46959 | 0.46959 | 0.46959 | 0.46959 | 0.46959 | 0.46959 | 0.46959 | 0.46959
Summer | 43 | 18:00 | 0.47703 | 0.47703 | 0.47703 | 0.47703 | 0.47703 | 0.47703 | 0.47703 | 0.47703 | 0.47703 | 0.47703 | 0.47703 | 0.47703
Summer | 43 | 19:00 | 0.47783 | 0.47783 | 0.47783 | 0.47783 | 0.47783 | 0.47783 | 0.47783 | 0.47783 | 0.47783 | 0.47783 | 0.47783 | 0.47783
Summer | 43 | 20:00 | 0.50542 | 0.50542 | 0.50542 | 0.50542 | 0.50542 | 0.50542 | 0.50542 | 0.50542 | 0.50542 | 0.50542 | 0.50542 | 0.50542
Summer | 43 | 21:00 | 0.45531 | 0.45531 | 0.45531 | 0.45531 | 0.45531 | 0.45531 | 0.45531 | 0.45531 | 0.45531 | 0.45531 | 0.45531 | 0.45531
Summer | 43 | 22:00 | 0.38769 | 0.38769 | 0.38769 | 0.38769 | 0.38769 | 0.38769 | 0.38769 | 0.38769 | 0.38769 | 0.38769 | 0.38769 | 0.38769
Summer | 43 | 23:00 | 0.35908 | 0.35908 | 0.35908 | 0.35908 | 0.35908 | 0.35908 | 0.35908 | 0.35908 | 0.35908 | 0.35908 | 0.35908 | 0.35908
Summer | 43 | 24:00 | 0.36775 | 0.36775 | 0.36775 | 0.36775 | 0.36775 | 0.36775 | 0.36775 | 0.36775 | 0.36775 | 0.36775 | 0.36775 | 0.36775
Summer | 44 | 1:00 | 0.26278 | 0.26278 | 0.26278 | 0.26278 | 0.26278 | 0.26278 | 0.26278 | 0.26278 | 0.26278 | 0.26278 | 0.26278 | 0.26278
Summer | 44 | 2:00 | 0.24791 | 0.24791 | 0.24791 | 0.24791 | 0.24791 | 0.24791 | 0.24791 | 0.24791 | 0.24791 | 0.24791 | 0.24791 | 0.24791
Summer | 44 | 3:00 | 0.23639 | 0.23639 | 0.23639 | 0.23639 | 0.23639 | 0.23639 | 0.23639 | 0.23639 | 0.23639 | 0.23639 | 0.23639 | 0.23639
Summer | 44 | 4:00 | 0.24021 | 0.24021 | 0.24021 | 0.24021 | 0.24021 | 0.24021 | 0.24021 | 0.24021 | 0.24021 | 0.24021 | 0.24021 | 0.24021
Summer | 44 | 5:00 | 0.26449 | 0.26449 | 0.26449 | 0.26449 | 0.26449 | 0.26449 | 0.26449 | 0.26449 | 0.26449 | 0.26449 | 0.26449 | 0.26449
Summer | 44 | 6:00 | 0.33053 | 0.33053 | 0.33053 | 0.33053 | 0.33053 | 0.33053 | 0.33053 | 0.33053 | 0.33053 | 0.33053 | 0.33053 | 0.33053
Summer | 44 | 7:00 | 0.37819 | 0.37819 | 0.37819 | 0.37819 | 0.37819 | 0.37819 | 0.37819 | 0.37819 | 0.37819 | 0.37819 | 0.37819 | 0.37819
Summer | 44 | 8:00 | 0.34714 | 0.34714 | 0.34714 | 0.34714 | 0.34714 | 0.34714 | 0.34714 | 0.34714 | 0.34714 | 0.34714 | 0.34714 | 0.34714
Summer | 44 | 9:00 | 0.32962 | 0.32962 | 0.32962 | 0.32962 | 0.32962 | 0.32962 | 0.32962 | 0.32962 | 0.32962 | 0.32962 | 0.32962 | 0.32962
Summer | 44 | 10:00 | 0.29612 | 0.29612 | 0.29612 | 0.29612 | 0.29612 | 0.29612 | 0.29612 | 0.29612 | 0.29612 | 0.29612 | 0.29612 | 0.29612
Summer | 44 | 11:00 | 0.28001 | 0.28001 | 0.28001 | 0.28001 | 0.28001 | 0.28001 | 0.28001 | 0.28001 | 0.28001 | 0.28001 | 0.28001 | 0.28001
Summer | 44 | 12:00 | 0.27424 | 0.27424 | 0.27424 | 0.27424 | 0.27424 | 0.27424 | 0.27424 | 0.27424 | 0.27424 | 0.27424 | 0.27424 | 0.27424
Summer | 44 | 13:00 | 0.27573 | 0.27573 | 0.27573 | 0.27573 | 0.27573 | 0.27573 | 0.27573 | 0.27573 | 0.27573 | 0.27573 | 0.27573 | 0.27573
Summer | 44 | 14:00 | 0.27726 | 0.27726 | 0.27726 | 0.27726 | 0.27726 | 0.27726 | 0.27726 | 0.27726 | 0.27726 | 0.27726 | 0.27726 | 0.27726
Summer | 44 | 15:00 | 0.29618 | 0.29618 | 0.29618 | 0.29618 | 0.29618 | 0.29618 | 0.29618 | 0.29618 | 0.29618 | 0.29618 | 0.29618 | 0.29618
Summer | 44 | 16:00 | 0.35664 | 0.35664 | 0.35664 | 0.35664 | 0.35664 | 0.35664 | 0.35664 | 0.35664 | 0.35664 | 0.35664 | 0.35664 | 0.35664
Summer | 44 | 17:00 | 0.39733 | 0.39733 | 0.39733 | 0.39733 | 0.39733 | 0.39733 | 0.39733 | 0.39733 | 0.39733 | 0.39733 | 0.39733 | 0.39733
Summer | 44 | 18:00 | 0.40321 | 0.40321 | 0.40321 | 0.40321 | 0.40321 | 0.40321 | 0.40321 | 0.40321 | 0.40321 | 0.40321 | 0.40321 | 0.40321
Summer | 44 | 19:00 | 0.41906 | 0.41906 | 0.41906 | 0.41906 | 0.41906 | 0.41906 | 0.41906 | 0.41906 | 0.41906 | 0.41906 | 0.41906 | 0.41906
Summer | 44 | 20:00 | 0.47562 | 0.47562 | 0.47562 | 0.47562 | 0.47562 | 0.47562 | 0.47562 | 0.47562 | 0.47562 | 0.47562 | 0.47562 | 0.47562
Summer | 44 | 21:00 | 0.42602 | 0.42602 | 0.42602 | 0.42602 | 0.42602 | 0.42602 | 0.42602 | 0.42602 | 0.42602 | 0.42602 | 0.42602 | 0.42602
Summer | 44 | 22:00 | 0.36448 | 0.36448 | 0.36448 | 0.36448 | 0.36448 | 0.36448 | 0.36448 | 0.36448 | 0.36448 | 0.36448 | 0.36448 | 0.36448
Summer | 44 | 23:00 | 0.30043 | 0.30043 | 0.30043 | 0.30043 | 0.30043 | 0.30043 | 0.30043 | 0.30043 | 0.30043 | 0.30043 | 0.30043 | 0.30043
Summer | 44 | 24:00 | 0.27773 | 0.27773 | 0.27773 | 0.27773 | 0.27773 | 0.27773 | 0.27773 | 0.27773 | 0.27773 | 0.27773 | 0.27773 | 0.27773
Summer | 45 | 1:00 | 0.25901 | 0.25901 | 0.25901 | 0.25901 | 0.25901 | 0.25901 | 0.25901 | 0.25901 | 0.25901 | 0.25901 | 0.25901 | 0.25901
Summer | 45 | 2:00 | 0.25394 | 0.25394 | 0.25394 | 0.25394 | 0.25394 | 0.25394 | 0.25394 | 0.25394 | 0.25394 | 0.25394 | 0.25394 | 0.25394
Summer | 45 | 3:00 | 0.24417 | 0.24417 | 0.24417 | 0.24417 | 0.24417 | 0.24417 | 0.24417 | 0.24417 | 0.24417 | 0.24417 | 0.24417 | 0.24417
Summer | 45 | 4:00 | 0.24836 | 0.24836 | 0.24836 | 0.24836 | 0.24836 | 0.24836 | 0.24836 | 0.24836 | 0.24836 | 0.24836 | 0.24836 | 0.24836
Summer | 45 | 5:00 | 0.2796 | 0.2796 | 0.2796 | 0.2796 | 0.2796 | 0.2796 | 0.2796 | 0.2796 | 0.2796 | 0.2796 | 0.2796 | 0.2796
Summer | 45 | 6:00 | 0.32997 | 0.32997 | 0.32997 | 0.32997 | 0.32997 | 0.32997 | 0.32997 | 0.32997 | 0.32997 | 0.32997 | 0.32997 | 0.32997
Summer | 45 | 7:00 | 0.37451 | 0.37451 | 0.37451 | 0.37451 | 0.37451 | 0.37451 | 0.37451 | 0.37451 | 0.37451 | 0.37451 | 0.37451 | 0.37451
Summer | 45 | 8:00 | 0.32519 | 0.32519 | 0.32519 | 0.32519 | 0.32519 | 0.32519 | 0.32519 | 0.32519 | 0.32519 | 0.32519 | 0.32519 | 0.32519
Summer | 45 | 9:00 | 0.28884 | 0.28884 | 0.28884 | 0.28884 | 0.28884 | 0.28884 | 0.28884 | 0.28884 | 0.28884 | 0.28884 | 0.28884 | 0.28884
Summer | 45 | 10:00 | 0.27534 | 0.27534 | 0.27534 | 0.27534 | 0.27534 | 0.27534 | 0.27534 | 0.27534 | 0.27534 | 0.27534 | 0.27534 | 0.27534
Summer | 45 | 11:00 | 0.26259 | 0.26259 | 0.26259 | 0.26259 | 0.26259 | 0.26259 | 0.26259 | 0.26259 | 0.26259 | 0.26259 | 0.26259 | 0.26259
Summer | 45 | 12:00 | 0.26968 | 0.26968 | 0.26968 | 0.26968 | 0.26968 | 0.26968 | 0.26968 | 0.26968 | 0.26968 | 0.26968 | 0.26968 | 0.26968
Summer | 45 | 13:00 | 0.27377 | 0.27377 | 0.27377 | 0.27377 | 0.27377 | 0.27377 | 0.27377 | 0.27377 | 0.27377 | 0.27377 | 0.27377 | 0.27377
Summer | 45 | 14:00 | 0.29449 | 0.29449 | 0.29449 | 0.29449 | 0.29449 | 0.29449 | 0.29449 | 0.29449 | 0.29449 | 0.29449 | 0.29449 | 0.29449
Summer | 45 | 15:00 | 0.32926 | 0.32926 | 0.32926 | 0.32926 | 0.32926 | 0.32926 | 0.32926 | 0.32926 | 0.32926 | 0.32926 | 0.32926 | 0.32926
Summer | 45 | 16:00 | 0.3655 | 0.3655 | 0.3655 | 0.3655 | 0.3655 | 0.3655 | 0.3655 | 0.3655 | 0.3655 | 0.3655 | 0.3655 | 0.3655
Summer | 45 | 17:00 | 0.40327 | 0.40327 | 0.40327 | 0.40327 | 0.40327 | 0.40327 | 0.40327 | 0.40327 | 0.40327 | 0.40327 | 0.40327 | 0.40327
Summer | 45 | 18:00 | 0.41902 | 0.41902 | 0.41902 | 0.41902 | 0.41902 | 0.41902 | 0.41902 | 0.41902 | 0.41902 | 0.41902 | 0.41902 | 0.41902
Summer | 45 | 19:00 | 0.42697 | 0.42697 | 0.42697 | 0.42697 | 0.42697 | 0.42697 | 0.42697 | 0.42697 | 0.42697 | 0.42697 | 0.42697 | 0.42697
Summer | 45 | 20:00 | 0.44887 | 0.44887 | 0.44887 | 0.44887 | 0.44887 | 0.44887 | 0.44887 | 0.44887 | 0.44887 | 0.44887 | 0.44887 | 0.44887
Summer | 45 | 21:00 | 0.41377 | 0.41377 | 0.41377 | 0.41377 | 0.41377 | 0.41377 | 0.41377 | 0.41377 | 0.41377 | 0.41377 | 0.41377 | 0.41377
Summer | 45 | 22:00 | 0.35572 | 0.35572 | 0.35572 | 0.35572 | 0.35572 | 0.35572 | 0.35572 | 0.35572 | 0.35572 | 0.35572 | 0.35572 | 0.35572
Summer | 45 | 23:00 | 0.29525 | 0.29525 | 0.29525 | 0.29525 | 0.29525 | 0.29525 | 0.29525 | 0.29525 | 0.29525 | 0.29525 | 0.29525 | 0.29525
Summer | 45 | 24:00 | 0.27813 | 0.27813 | 0.27813 | 0.27813 | 0.27813 | 0.27813 | 0.27813 | 0.27813 | 0.27813 | 0.27813 | 0.27813 | 0.27813
Summer | 46 | 1:00 | 0.25604 | 0.25604 | 0.25604 | 0.25604 | 0.25604 | 0.25604 | 0.25604 | 0.25604 | 0.25604 | 0.25604 | 0.25604 | 0.25604
Summer | 46 | 2:00 | 0.24957 | 0.24957 | 0.24957 | 0.24957 | 0.24957 | 0.24957 | 0.24957 | 0.24957 | 0.24957 | 0.24957 | 0.24957 | 0.24957
Summer | 46 | 3:00 | 0.23819 | 0.23819 | 0.23819 | 0.23819 | 0.23819 | 0.23819 | 0.23819 | 0.23819 | 0.23819 | 0.23819 | 0.23819 | 0.23819
Summer | 46 | 4:00 | 0.24257 | 0.24257 | 0.24257 | 0.24257 | 0.24257 | 0.24257 | 0.24257 | 0.24257 | 0.24257 | 0.24257 | 0.24257 | 0.24257
Summer | 46 | 5:00 | 0.2685 | 0.2685 | 0.2685 | 0.2685 | 0.2685 | 0.2685 | 0.2685 | 0.2685 | 0.2685 | 0.2685 | 0.2685 | 0.2685
Summer | 46 | 6:00 | 0.33718 | 0.33718 | 0.33718 | 0.33718 | 0.33718 | 0.33718 | 0.33718 | 0.33718 | 0.33718 | 0.33718 | 0.33718 | 0.33718
Summer | 46 | 7:00 | 0.36611 | 0.36611 | 0.36611 | 0.36611 | 0.36611 | 0.36611 | 0.36611 | 0.36611 | 0.36611 | 0.36611 | 0.36611 | 0.36611
Summer | 46 | 8:00 | 0.32079 | 0.32079 | 0.32079 | 0.32079 | 0.32079 | 0.32079 | 0.32079 | 0.32079 | 0.32079 | 0.32079 | 0.32079 | 0.32079
Summer | 46 | 9:00 | 0.30004 | 0.30004 | 0.30004 | 0.30004 | 0.30004 | 0.30004 | 0.30004 | 0.30004 | 0.30004 | 0.30004 | 0.30004 | 0.30004
Summer | 46 | 10:00 | 0.3015 | 0.3015 | 0.3015 | 0.3015 | 0.3015 | 0.3015 | 0.3015 | 0.3015 | 0.3015 | 0.3015 | 0.3015 | 0.3015
Summer | 46 | 11:00 | 0.32229 | 0.32229 | 0.32229 | 0.32229 | 0.32229 | 0.32229 | 0.32229 | 0.32229 | 0.32229 | 0.32229 | 0.32229 | 0.32229
Summer | 46 | 12:00 | 0.33787 | 0.33787 | 0.33787 | 0.33787 | 0.33787 | 0.33787 | 0.33787 | 0.33787 | 0.33787 | 0.33787 | 0.33787 | 0.33787
Summer | 46 | 13:00 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341
Summer | 46 | 14:00 | 0.32106 | 0.32106 | 0.32106 | 0.32106 | 0.32106 | 0.32106 | 0.32106 | 0.32106 | 0.32106 | 0.32106 | 0.32106 | 0.32106
Summer | 46 | 15:00 | 0.35362 | 0.35362 | 0.35362 | 0.35362 | 0.35362 | 0.35362 | 0.35362 | 0.35362 | 0.35362 | 0.35362 | 0.35362 | 0.35362
Summer | 46 | 16:00 | 0.37904 | 0.37904 | 0.37904 | 0.37904 | 0.37904 | 0.37904 | 0.37904 | 0.37904 | 0.37904 | 0.37904 | 0.37904 | 0.37904
Summer | 46 | 17:00 | 0.42185 | 0.42185 | 0.42185 | 0.42185 | 0.42185 | 0.42185 | 0.42185 | 0.42185 | 0.42185 | 0.42185 | 0.42185 | 0.42185
Summer | 46 | 18:00 | 0.43331 | 0.43331 | 0.43331 | 0.43331 | 0.43331 | 0.43331 | 0.43331 | 0.43331 | 0.43331 | 0.43331 | 0.43331 | 0.43331
Summer | 46 | 19:00 | 0.44158 | 0.44158 | 0.44158 | 0.44158 | 0.44158 | 0.44158 | 0.44158 | 0.44158 | 0.44158 | 0.44158 | 0.44158 | 0.44158
Summer | 46 | 20:00 | 0.46329 | 0.46329 | 0.46329 | 0.46329 | 0.46329 | 0.46329 | 0.46329 | 0.46329 | 0.46329 | 0.46329 | 0.46329 | 0.46329
Summer | 46 | 21:00 | 0.41305 | 0.41305 | 0.41305 | 0.41305 | 0.41305 | 0.41305 | 0.41305 | 0.41305 | 0.41305 | 0.41305 | 0.41305 | 0.41305
Summer | 46 | 22:00 | 0.36091 | 0.36091 | 0.36091 | 0.36091 | 0.36091 | 0.36091 | 0.36091 | 0.36091 | 0.36091 | 0.36091 | 0.36091 | 0.36091
Summer | 46 | 23:00 | 0.30307 | 0.30307 | 0.30307 | 0.30307 | 0.30307 | 0.30307 | 0.30307 | 0.30307 | 0.30307 | 0.30307 | 0.30307 | 0.30307
Summer | 46 | 24:00 | 0.28727 | 0.28727 | 0.28727 | 0.28727 | 0.28727 | 0.28727 | 0.28727 | 0.28727 | 0.28727 | 0.28727 | 0.28727 | 0.28727
Summer | 47 | 1:00 | 0.26427 | 0.26427 | 0.26427 | 0.26427 | 0.26427 | 0.26427 | 0.26427 | 0.26427 | 0.26427 | 0.26427 | 0.26427 | 0.26427
Summer | 47 | 2:00 | 0.25877 | 0.25877 | 0.25877 | 0.25877 | 0.25877 | 0.25877 | 0.25877 | 0.25877 | 0.25877 | 0.25877 | 0.25877 | 0.25877
Summer | 47 | 3:00 | 0.24822 | 0.24822 | 0.24822 | 0.24822 | 0.24822 | 0.24822 | 0.24822 | 0.24822 | 0.24822 | 0.24822 | 0.24822 | 0.24822
Summer | 47 | 4:00 | 0.24684 | 0.24684 | 0.24684 | 0.24684 | 0.24684 | 0.24684 | 0.24684 | 0.24684 | 0.24684 | 0.24684 | 0.24684 | 0.24684
Summer | 47 | 5:00 | 0.26903 | 0.26903 | 0.26903 | 0.26903 | 0.26903 | 0.26903 | 0.26903 | 0.26903 | 0.26903 | 0.26903 | 0.26903 | 0.26903
Summer | 47 | 6:00 | 0.33148 | 0.33148 | 0.33148 | 0.33148 | 0.33148 | 0.33148 | 0.33148 | 0.33148 | 0.33148 | 0.33148 | 0.33148 | 0.33148
Summer | 47 | 7:00 | 0.36679 | 0.36679 | 0.36679 | 0.36679 | 0.36679 | 0.36679 | 0.36679 | 0.36679 | 0.36679 | 0.36679 | 0.36679 | 0.36679
Summer | 47 | 8:00 | 0.34561 | 0.34561 | 0.34561 | 0.34561 | 0.34561 | 0.34561 | 0.34561 | 0.34561 | 0.34561 | 0.34561 | 0.34561 | 0.34561
Summer | 47 | 9:00 | 0.34463 | 0.34463 | 0.34463 | 0.34463 | 0.34463 | 0.34463 | 0.34463 | 0.34463 | 0.34463 | 0.34463 | 0.34463 | 0.34463
Summer | 47 | 10:00 | 0.3415 | 0.3415 | 0.3415 | 0.3415 | 0.3415 | 0.3415 | 0.3415 | 0.3415 | 0.3415 | 0.3415 | 0.3415 | 0.3415
Summer | 47 | 11:00 | 0.34889 | 0.34889 | 0.34889 | 0.34889 | 0.34889 | 0.34889 | 0.34889 | 0.34889 | 0.34889 | 0.34889 | 0.34889 | 0.34889
Summer | 47 | 12:00 | 0.33523 | 0.33523 | 0.33523 | 0.33523 | 0.33523 | 0.33523 | 0.33523 | 0.33523 | 0.33523 | 0.33523 | 0.33523 | 0.33523
Summer | 47 | 13:00 | 0.33528 | 0.33528 | 0.33528 | 0.33528 | 0.33528 | 0.33528 | 0.33528 | 0.33528 | 0.33528 | 0.33528 | 0.33528 | 0.33528
Summer | 47 | 14:00 | 0.31926 | 0.31926 | 0.31926 | 0.31926 | 0.31926 | 0.31926 | 0.31926 | 0.31926 | 0.31926 | 0.31926 | 0.31926 | 0.31926
Summer | 47 | 15:00 | 0.31487 | 0.31487 | 0.31487 | 0.31487 | 0.31487 | 0.31487 | 0.31487 | 0.31487 | 0.31487 | 0.31487 | 0.31487 | 0.31487
Summer | 47 | 16:00 | 0.35318 | 0.35318 | 0.35318 | 0.35318 | 0.35318 | 0.35318 | 0.35318 | 0.35318 | 0.35318 | 0.35318 | 0.35318 | 0.35318
Summer | 47 | 17:00 | 0.3881 | 0.3881 | 0.3881 | 0.3881 | 0.3881 | 0.3881 | 0.3881 | 0.3881 | 0.3881 | 0.3881 | 0.3881 | 0.3881
Summer | 47 | 18:00 | 0.40954 | 0.40954 | 0.40954 | 0.40954 | 0.40954 | 0.40954 | 0.40954 | 0.40954 | 0.40954 | 0.40954 | 0.40954 | 0.40954
Summer | 47 | 19:00 | 0.42618 | 0.42618 | 0.42618 | 0.42618 | 0.42618 | 0.42618 | 0.42618 | 0.42618 | 0.42618 | 0.42618 | 0.42618 | 0.42618
Summer | 47 | 20:00 | 0.48037 | 0.48037 | 0.48037 | 0.48037 | 0.48037 | 0.48037 | 0.48037 | 0.48037 | 0.48037 | 0.48037 | 0.48037 | 0.48037
Summer | 47 | 21:00 | 0.43589 | 0.43589 | 0.43589 | 0.43589 | 0.43589 | 0.43589 | 0.43589 | 0.43589 | 0.43589 | 0.43589 | 0.43589 | 0.43589
Summer | 47 | 22:00 | 0.38423 | 0.38423 | 0.38423 | 0.38423 | 0.38423 | 0.38423 | 0.38423 | 0.38423 | 0.38423 | 0.38423 | 0.38423 | 0.38423
Summer | 47 | 23:00 | 0.33468 | 0.33468 | 0.33468 | 0.33468 | 0.33468 | 0.33468 | 0.33468 | 0.33468 | 0.33468 | 0.33468 | 0.33468 | 0.33468
Summer | 47 | 24:00 | 0.30237 | 0.30237 | 0.30237 | 0.30237 | 0.30237 | 0.30237 | 0.30237 | 0.30237 | 0.30237 | 0.30237 | 0.30237 | 0.30237
Summer | 48 | 1:00 | 0.26742 | 0.26742 | 0.26742 | 0.26742 | 0.26742 | 0.26742 | 0.26742 | 0.26742 | 0.26742 | 0.26742 | 0.26742 | 0.26742
Summer | 48 | 2:00 | 0.26112 | 0.26112 | 0.26112 | 0.26112 | 0.26112 | 0.26112 | 0.26112 | 0.26112 | 0.26112 | 0.26112 | 0.26112 | 0.26112
Summer | 48 | 3:00 | 0.2419 | 0.2419 | 0.2419 | 0.2419 | 0.2419 | 0.2419 | 0.2419 | 0.2419 | 0.2419 | 0.2419 | 0.2419 | 0.2419
Summer | 48 | 4:00 | 0.24157 | 0.24157 | 0.24157 | 0.24157 | 0.24157 | 0.24157 | 0.24157 | 0.24157 | 0.24157 | 0.24157 | 0.24157 | 0.24157
Summer | 48 | 5:00 | 0.25029 | 0.25029 | 0.25029 | 0.25029 | 0.25029 | 0.25029 | 0.25029 | 0.25029 | 0.25029 | 0.25029 | 0.25029 | 0.25029
Summer | 48 | 6:00 | 0.26336 | 0.26336 | 0.26336 | 0.26336 | 0.26336 | 0.26336 | 0.26336 | 0.26336 | 0.26336 | 0.26336 | 0.26336 | 0.26336
Summer | 48 | 7:00 | 0.33005 | 0.33005 | 0.33005 | 0.33005 | 0.33005 | 0.33005 | 0.33005 | 0.33005 | 0.33005 | 0.33005 | 0.33005 | 0.33005
Summer | 48 | 8:00 | 0.35301 | 0.35301 | 0.35301 | 0.35301 | 0.35301 | 0.35301 | 0.35301 | 0.35301 | 0.35301 | 0.35301 | 0.35301 | 0.35301
Summer | 48 | 9:00 | 0.36445 | 0.36445 | 0.36445 | 0.36445 | 0.36445 | 0.36445 | 0.36445 | 0.36445 | 0.36445 | 0.36445 | 0.36445 | 0.36445
Summer | 48 | 10:00 | 0.37091 | 0.37091 | 0.37091 | 0.37091 | 0.37091 | 0.37091 | 0.37091 | 0.37091 | 0.37091 | 0.37091 | 0.37091 | 0.37091
Summer | 48 | 11:00 | 0.37979 | 0.37979 | 0.37979 | 0.37979 | 0.37979 | 0.37979 | 0.37979 | 0.37979 | 0.37979 | 0.37979 | 0.37979 | 0.37979
Summer | 48 | 12:00 | 0.37413 | 0.37413 | 0.37413 | 0.37413 | 0.37413 | 0.37413 | 0.37413 | 0.37413 | 0.37413 | 0.37413 | 0.37413 | 0.37413
Summer | 48 | 13:00 | 0.36045 | 0.36045 | 0.36045 | 0.36045 | 0.36045 | 0.36045 | 0.36045 | 0.36045 | 0.36045 | 0.36045 | 0.36045 | 0.36045
Summer | 48 | 14:00 | 0.3498 | 0.3498 | 0.3498 | 0.3498 | 0.3498 | 0.3498 | 0.3498 | 0.3498 | 0.3498 | 0.3498 | 0.3498 | 0.3498
Summer | 48 | 15:00 | 0.34686 | 0.34686 | 0.34686 | 0.34686 | 0.34686 | 0.34686 | 0.34686 | 0.34686 | 0.34686 | 0.34686 | 0.34686 | 0.34686
Summer | 48 | 16:00 | 0.37389 | 0.37389 | 0.37389 | 0.37389 | 0.37389 | 0.37389 | 0.37389 | 0.37389 | 0.37389 | 0.37389 | 0.37389 | 0.37389
Summer | 48 | 17:00 | 0.38426 | 0.38426 | 0.38426 | 0.38426 | 0.38426 | 0.38426 | 0.38426 | 0.38426 | 0.38426 | 0.38426 | 0.38426 | 0.38426
Summer | 48 | 18:00 | 0.39906 | 0.39906 | 0.39906 | 0.39906 | 0.39906 | 0.39906 | 0.39906 | 0.39906 | 0.39906 | 0.39906 | 0.39906 | 0.39906
Summer | 48 | 19:00 | 0.39982 | 0.39982 | 0.39982 | 0.39982 | 0.39982 | 0.39982 | 0.39982 | 0.39982 | 0.39982 | 0.39982 | 0.39982 | 0.39982
Summer | 48 | 20:00 | 0.43269 | 0.43269 | 0.43269 | 0.43269 | 0.43269 | 0.43269 | 0.43269 | 0.43269 | 0.43269 | 0.43269 | 0.43269 | 0.43269
Summer | 48 | 21:00 | 0.40496 | 0.40496 | 0.40496 | 0.40496 | 0.40496 | 0.40496 | 0.40496 | 0.40496 | 0.40496 | 0.40496 | 0.40496 | 0.40496
Summer | 48 | 22:00 | 0.37354 | 0.37354 | 0.37354 | 0.37354 | 0.37354 | 0.37354 | 0.37354 | 0.37354 | 0.37354 | 0.37354 | 0.37354 | 0.37354
Summer | 48 | 23:00 | 0.33747 | 0.33747 | 0.33747 | 0.33747 | 0.33747 | 0.33747 | 0.33747 | 0.33747 | 0.33747 | 0.33747 | 0.33747 | 0.33747
Summer | 48 | 24:00 | 0.37151 | 0.37151 | 0.37151 | 0.37151 | 0.37151 | 0.37151 | 0.37151 | 0.37151 | 0.37151 | 0.37151 | 0.37151 | 0.37151
Summer | 49 | 1:00 | 0.36498 | 0.36498 | 0.36498 | 0.36498 | 0.36498 | 0.36498 | 0.36498 | 0.36498 | 0.36498 | 0.36498 | 0.36498 | 0.36498
Summer | 49 | 2:00 | 0.34762 | 0.34762 | 0.34762 | 0.34762 | 0.34762 | 0.34762 | 0.34762 | 0.34762 | 0.34762 | 0.34762 | 0.34762 | 0.34762
Summer | 49 | 3:00 | 0.29531 | 0.29531 | 0.29531 | 0.29531 | 0.29531 | 0.29531 | 0.29531 | 0.29531 | 0.29531 | 0.29531 | 0.29531 | 0.29531
Summer | 49 | 4:00 | 0.29012 | 0.29012 | 0.29012 | 0.29012 | 0.29012 | 0.29012 | 0.29012 | 0.29012 | 0.29012 | 0.29012 | 0.29012 | 0.29012
Summer | 49 | 5:00 | 0.28967 | 0.28967 | 0.28967 | 0.28967 | 0.28967 | 0.28967 | 0.28967 | 0.28967 | 0.28967 | 0.28967 | 0.28967 | 0.28967
Summer | 49 | 6:00 | 0.31412 | 0.31412 | 0.31412 | 0.31412 | 0.31412 | 0.31412 | 0.31412 | 0.31412 | 0.31412 | 0.31412 | 0.31412 | 0.31412
Summer | 49 | 7:00 | 0.37731 | 0.37731 | 0.37731 | 0.37731 | 0.37731 | 0.37731 | 0.37731 | 0.37731 | 0.37731 | 0.37731 | 0.37731 | 0.37731
Summer | 49 | 8:00 | 0.38013 | 0.38013 | 0.38013 | 0.38013 | 0.38013 | 0.38013 | 0.38013 | 0.38013 | 0.38013 | 0.38013 | 0.38013 | 0.38013
Summer | 49 | 9:00 | 0.40095 | 0.40095 | 0.40095 | 0.40095 | 0.40095 | 0.40095 | 0.40095 | 0.40095 | 0.40095 | 0.40095 | 0.40095 | 0.40095
Summer | 49 | 10:00 | 0.4017 | 0.4017 | 0.4017 | 0.4017 | 0.4017 | 0.4017 | 0.4017 | 0.4017 | 0.4017 | 0.4017 | 0.4017 | 0.4017
Summer | 49 | 11:00 | 0.39825 | 0.39825 | 0.39825 | 0.39825 | 0.39825 | 0.39825 | 0.39825 | 0.39825 | 0.39825 | 0.39825 | 0.39825 | 0.39825
Summer | 49 | 12:00 | 0.36366 | 0.36366 | 0.36366 | 0.36366 | 0.36366 | 0.36366 | 0.36366 | 0.36366 | 0.36366 | 0.36366 | 0.36366 | 0.36366
Summer | 49 | 13:00 | 0.38105 | 0.38105 | 0.38105 | 0.38105 | 0.38105 | 0.38105 | 0.38105 | 0.38105 | 0.38105 | 0.38105 | 0.38105 | 0.38105
Summer | 49 | 14:00 | 0.36349 | 0.36349 | 0.36349 | 0.36349 | 0.36349 | 0.36349 | 0.36349 | 0.36349 | 0.36349 | 0.36349 | 0.36349 | 0.36349
Summer | 49 | 15:00 | 0.37002 | 0.37002 | 0.37002 | 0.37002 | 0.37002 | 0.37002 | 0.37002 | 0.37002 | 0.37002 | 0.37002 | 0.37002 | 0.37002
Summer | 49 | 16:00 | 0.40874 | 0.40874 | 0.40874 | 0.40874 | 0.40874 | 0.40874 | 0.40874 | 0.40874 | 0.40874 | 0.40874 | 0.40874 | 0.40874
Summer | 49 | 17:00 | 0.46404 | 0.46404 | 0.46404 | 0.46404 | 0.46404 | 0.46404 | 0.46404 | 0.46404 | 0.46404 | 0.46404 | 0.46404 | 0.46404
Summer | 49 | 18:00 | 0.48716 | 0.48716 | 0.48716 | 0.48716 | 0.48716 | 0.48716 | 0.48716 | 0.48716 | 0.48716 | 0.48716 | 0.48716 | 0.48716
Summer | 49 | 19:00 | 0.4934 | 0.4934 | 0.4934 | 0.4934 | 0.4934 | 0.4934 | 0.4934 | 0.4934 | 0.4934 | 0.4934 | 0.4934 | 0.4934
Summer | 49 | 20:00 | 0.53624 | 0.53624 | 0.53624 | 0.53624 | 0.53624 | 0.53624 | 0.53624 | 0.53624 | 0.53624 | 0.53624 | 0.53624 | 0.53624
Summer | 49 | 21:00 | 0.49407 | 0.49407 | 0.49407 | 0.49407 | 0.49407 | 0.49407 | 0.49407 | 0.49407 | 0.49407 | 0.49407 | 0.49407 | 0.49407
Summer | 49 | 22:00 | 0.40855 | 0.40855 | 0.40855 | 0.40855 | 0.40855 | 0.40855 | 0.40855 | 0.40855 | 0.40855 | 0.40855 | 0.40855 | 0.40855
Summer | 49 | 23:00 | 0.37797 | 0.37797 | 0.37797 | 0.37797 | 0.37797 | 0.37797 | 0.37797 | 0.37797 | 0.37797 | 0.37797 | 0.37797 | 0.37797
Summer | 49 | 24:00 | 0.38842 | 0.38842 | 0.38842 | 0.38842 | 0.38842 | 0.38842 | 0.38842 | 0.38842 | 0.38842 | 0.38842 | 0.38842 | 0.38842
Summer | 50 | 1:00 | 0.35466 | 0.35466 | 0.35466 | 0.35466 | 0.35466 | 0.35466 | 0.35466 | 0.35466 | 0.35466 | 0.35466 | 0.35466 | 0.35466
Summer | 50 | 2:00 | 0.34187 | 0.34187 | 0.34187 | 0.34187 | 0.34187 | 0.34187 | 0.34187 | 0.34187 | 0.34187 | 0.34187 | 0.34187 | 0.34187
Summer | 50 | 3:00 | 0.29143 | 0.29143 | 0.29143 | 0.29143 | 0.29143 | 0.29143 | 0.29143 | 0.29143 | 0.29143 | 0.29143 | 0.29143 | 0.29143
Summer | 50 | 4:00 | 0.29709 | 0.29709 | 0.29709 | 0.29709 | 0.29709 | 0.29709 | 0.29709 | 0.29709 | 0.29709 | 0.29709 | 0.29709 | 0.29709
Summer | 50 | 5:00 | 0.35606 | 0.35606 | 0.35606 | 0.35606 | 0.35606 | 0.35606 | 0.35606 | 0.35606 | 0.35606 | 0.35606 | 0.35606 | 0.35606
Summer | 50 | 6:00 | 0.4068 | 0.4068 | 0.4068 | 0.4068 | 0.4068 | 0.4068 | 0.4068 | 0.4068 | 0.4068 | 0.4068 | 0.4068 | 0.4068
Summer | 50 | 7:00 | 0.46636 | 0.46636 | 0.46636 | 0.46636 | 0.46636 | 0.46636 | 0.46636 | 0.46636 | 0.46636 | 0.46636 | 0.46636 | 0.46636
Summer | 50 | 8:00 | 0.39127 | 0.39127 | 0.39127 | 0.39127 | 0.39127 | 0.39127 | 0.39127 | 0.39127 | 0.39127 | 0.39127 | 0.39127 | 0.39127
Summer | 50 | 9:00 | 0.36849 | 0.36849 | 0.36849 | 0.36849 | 0.36849 | 0.36849 | 0.36849 | 0.36849 | 0.36849 | 0.36849 | 0.36849 | 0.36849
Summer | 50 | 10:00 | 0.35315 | 0.35315 | 0.35315 | 0.35315 | 0.35315 | 0.35315 | 0.35315 | 0.35315 | 0.35315 | 0.35315 | 0.35315 | 0.35315
Summer | 50 | 11:00 | 0.34997 | 0.34997 | 0.34997 | 0.34997 | 0.34997 | 0.34997 | 0.34997 | 0.34997 | 0.34997 | 0.34997 | 0.34997 | 0.34997
Summer | 50 | 12:00 | 0.3483 | 0.3483 | 0.3483 | 0.3483 | 0.3483 | 0.3483 | 0.3483 | 0.3483 | 0.3483 | 0.3483 | 0.3483 | 0.3483
Summer | 50 | 13:00 | 0.30027 | 0.30027 | 0.30027 | 0.30027 | 0.30027 | 0.30027 | 0.30027 | 0.30027 | 0.30027 | 0.30027 | 0.30027 | 0.30027
Summer | 50 | 14:00 | 0.30475 | 0.30475 | 0.30475 | 0.30475 | 0.30475 | 0.30475 | 0.30475 | 0.30475 | 0.30475 | 0.30475 | 0.30475 | 0.30475
Summer | 50 | 15:00 | 0.34464 | 0.34464 | 0.34464 | 0.34464 | 0.34464 | 0.34464 | 0.34464 | 0.34464 | 0.34464 | 0.34464 | 0.34464 | 0.34464
Summer | 50 | 16:00 | 0.38338 | 0.38338 | 0.38338 | 0.38338 | 0.38338 | 0.38338 | 0.38338 | 0.38338 | 0.38338 | 0.38338 | 0.38338 | 0.38338
Summer | 50 | 17:00 | 0.43581 | 0.43581 | 0.43581 | 0.43581 | 0.43581 | 0.43581 | 0.43581 | 0.43581 | 0.43581 | 0.43581 | 0.43581 | 0.43581
Summer | 50 | 18:00 | 0.44016 | 0.44016 | 0.44016 | 0.44016 | 0.44016 | 0.44016 | 0.44016 | 0.44016 | 0.44016 | 0.44016 | 0.44016 | 0.44016
Summer | 50 | 19:00 | 0.41948 | 0.41948 | 0.41948 | 0.41948 | 0.41948 | 0.41948 | 0.41948 | 0.41948 | 0.41948 | 0.41948 | 0.41948 | 0.41948
Summer | 50 | 20:00 | 0.44272 | 0.44272 | 0.44272 | 0.44272 | 0.44272 | 0.44272 | 0.44272 | 0.44272 | 0.44272 | 0.44272 | 0.44272 | 0.44272
Summer | 50 | 21:00 | 0.41173 | 0.41173 | 0.41173 | 0.41173 | 0.41173 | 0.41173 | 0.41173 | 0.41173 | 0.41173 | 0.41173 | 0.41173 | 0.41173
Summer | 50 | 22:00 | 0.35854 | 0.35854 | 0.35854 | 0.35854 | 0.35854 | 0.35854 | 0.35854 | 0.35854 | 0.35854 | 0.35854 | 0.35854 | 0.35854
Summer | 50 | 23:00 | 0.37099 | 0.37099 | 0.37099 | 0.37099 | 0.37099 | 0.37099 | 0.37099 | 0.37099 | 0.37099 | 0.37099 | 0.37099 | 0.37099
Summer | 50 | 24:00 | 0.37601 | 0.37601 | 0.37601 | 0.37601 | 0.37601 | 0.37601 | 0.37601 | 0.37601 | 0.37601 | 0.37601 | 0.37601 | 0.37601
Summer | 51 | 1:00 | 0.3199 | 0.3199 | 0.3199 | 0.3199 | 0.3199 | 0.3199 | 0.3199 | 0.3199 | 0.3199 | 0.3199 | 0.3199 | 0.3199
Summer | 51 | 2:00 | 0.29806 | 0.29806 | 0.29806 | 0.29806 | 0.29806 | 0.29806 | 0.29806 | 0.29806 | 0.29806 | 0.29806 | 0.29806 | 0.29806
Summer | 51 | 3:00 | 0.2684 | 0.2684 | 0.2684 | 0.2684 | 0.2684 | 0.2684 | 0.2684 | 0.2684 | 0.2684 | 0.2684 | 0.2684 | 0.2684
Summer | 51 | 4:00 | 0.28184 | 0.28184 | 0.28184 | 0.28184 | 0.28184 | 0.28184 | 0.28184 | 0.28184 | 0.28184 | 0.28184 | 0.28184 | 0.28184
Summer | 51 | 5:00 | 0.34116 | 0.34116 | 0.34116 | 0.34116 | 0.34116 | 0.34116 | 0.34116 | 0.34116 | 0.34116 | 0.34116 | 0.34116 | 0.34116
Summer | 51 | 6:00 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335
Summer | 51 | 7:00 | 0.36837 | 0.36837 | 0.36837 | 0.36837 | 0.36837 | 0.36837 | 0.36837 | 0.36837 | 0.36837 | 0.36837 | 0.36837 | 0.36837
Summer | 51 | 8:00 | 0.32484 | 0.32484 | 0.32484 | 0.32484 | 0.32484 | 0.32484 | 0.32484 | 0.32484 | 0.32484 | 0.32484 | 0.32484 | 0.32484
Summer | 51 | 9:00 | 0.32765 | 0.32765 | 0.32765 | 0.32765 | 0.32765 | 0.32765 | 0.32765 | 0.32765 | 0.32765 | 0.32765 | 0.32765 | 0.32765
Summer | 51 | 10:00 | 0.33643 | 0.33643 | 0.33643 | 0.33643 | 0.33643 | 0.33643 | 0.33643 | 0.33643 | 0.33643 | 0.33643 | 0.33643 | 0.33643
Summer | 51 | 11:00 | 0.3195 | 0.3195 | 0.3195 | 0.3195 | 0.3195 | 0.3195 | 0.3195 | 0.3195 | 0.3195 | 0.3195 | 0.3195 | 0.3195
Summer | 51 | 12:00 | 0.35912 | 0.35912 | 0.35912 | 0.35912 | 0.35912 | 0.35912 | 0.35912 | 0.35912 | 0.35912 | 0.35912 | 0.35912 | 0.35912
Summer | 51 | 13:00 | 0.32902 | 0.32902 | 0.32902 | 0.32902 | 0.32902 | 0.32902 | 0.32902 | 0.32902 | 0.32902 | 0.32902 | 0.32902 | 0.32902
Summer | 51 | 14:00 | 0.36508 | 0.36508 | 0.36508 | 0.36508 | 0.36508 | 0.36508 | 0.36508 | 0.36508 | 0.36508 | 0.36508 | 0.36508 | 0.36508
Summer | 51 | 15:00 | 0.35413 | 0.35413 | 0.35413 | 0.35413 | 0.35413 | 0.35413 | 0.35413 | 0.35413 | 0.35413 | 0.35413 | 0.35413 | 0.35413
Summer | 51 | 16:00 | 0.39527 | 0.39527 | 0.39527 | 0.39527 | 0.39527 | 0.39527 | 0.39527 | 0.39527 | 0.39527 | 0.39527 | 0.39527 | 0.39527
Summer | 51 | 17:00 | 0.45748 | 0.45748 | 0.45748 | 0.45748 | 0.45748 | 0.45748 | 0.45748 | 0.45748 | 0.45748 | 0.45748 | 0.45748 | 0.45748
Summer | 51 | 18:00 | 0.46289 | 0.46289 | 0.46289 | 0.46289 | 0.46289 | 0.46289 | 0.46289 | 0.46289 | 0.46289 | 0.46289 | 0.46289 | 0.46289
Summer | 51 | 19:00 | 0.45292 | 0.45292 | 0.45292 | 0.45292 | 0.45292 | 0.45292 | 0.45292 | 0.45292 | 0.45292 | 0.45292 | 0.45292 | 0.45292
Summer | 51 | 20:00 | 0.47632 | 0.47632 | 0.47632 | 0.47632 | 0.47632 | 0.47632 | 0.47632 | 0.47632 | 0.47632 | 0.47632 | 0.47632 | 0.47632
Summer | 51 | 21:00 | 0.42845 | 0.42845 | 0.42845 | 0.42845 | 0.42845 | 0.42845 | 0.42845 | 0.42845 | 0.42845 | 0.42845 | 0.42845 | 0.42845
Summer | 51 | 22:00 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657
Summer | 51 | 23:00 | 0.37734 | 0.37734 | 0.37734 | 0.37734 | 0.37734 | 0.37734 | 0.37734 | 0.37734 | 0.37734 | 0.37734 | 0.37734 | 0.37734
Summer | 51 | 24:00 | 0.38058 | 0.38058 | 0.38058 | 0.38058 | 0.38058 | 0.38058 | 0.38058 | 0.38058 | 0.38058 | 0.38058 | 0.38058 | 0.38058
Summer | 52 | 1:00 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374 | 0.3374
Summer | 52 | 2:00 | 0.30646 | 0.30646 | 0.30646 | 0.30646 | 0.30646 | 0.30646 | 0.30646 | 0.30646 | 0.30646 | 0.30646 | 0.30646 | 0.30646
Summer | 52 | 3:00 | 0.28199 | 0.28199 | 0.28199 | 0.28199 | 0.28199 | 0.28199 | 0.28199 | 0.28199 | 0.28199 | 0.28199 | 0.28199 | 0.28199
Summer | 52 | 4:00 | 0.29722 | 0.29722 | 0.29722 | 0.29722 | 0.29722 | 0.29722 | 0.29722 | 0.29722 | 0.29722 | 0.29722 | 0.29722 | 0.29722
Summer | 52 | 5:00 | 0.33893 | 0.33893 | 0.33893 | 0.33893 | 0.33893 | 0.33893 | 0.33893 | 0.33893 | 0.33893 | 0.33893 | 0.33893 | 0.33893
Summer | 52 | 6:00 | 0.31722 | 0.31722 | 0.31722 | 0.31722 | 0.31722 | 0.31722 | 0.31722 | 0.31722 | 0.31722 | 0.31722 | 0.31722 | 0.31722
Summer | 52 | 7:00 | 0.36181 | 0.36181 | 0.36181 | 0.36181 | 0.36181 | 0.36181 | 0.36181 | 0.36181 | 0.36181 | 0.36181 | 0.36181 | 0.36181
Summer | 52 | 8:00 | 0.34908 | 0.34908 | 0.34908 | 0.34908 | 0.34908 | 0.34908 | 0.34908 | 0.34908 | 0.34908 | 0.34908 | 0.34908 | 0.34908
Summer | 52 | 9:00 | 0.32148 | 0.32148 | 0.32148 | 0.32148 | 0.32148 | 0.32148 | 0.32148 | 0.32148 | 0.32148 | 0.32148 | 0.32148 | 0.32148
Summer | 52 | 10:00 | 0.33881 | 0.33881 | 0.33881 | 0.33881 | 0.33881 | 0.33881 | 0.33881 | 0.33881 | 0.33881 | 0.33881 | 0.33881 | 0.33881
Summer | 52 | 11:00 | 0.3313 | 0.3313 | 0.3313 | 0.3313 | 0.3313 | 0.3313 | 0.3313 | 0.3313 | 0.3313 | 0.3313 | 0.3313 | 0.3313
Summer | 52 | 12:00 | 0.3337 | 0.3337 | 0.3337 | 0.3337 | 0.3337 | 0.3337 | 0.3337 | 0.3337 | 0.3337 | 0.3337 | 0.3337 | 0.3337
Summer | 52 | 13:00 | 0.32649 | 0.32649 | 0.32649 | 0.32649 | 0.32649 | 0.32649 | 0.32649 | 0.32649 | 0.32649 | 0.32649 | 0.32649 | 0.32649
Summer | 52 | 14:00 | 0.32341 | 0.32341 | 0.32341 | 0.32341 | 0.32341 | 0.32341 | 0.32341 | 0.32341 | 0.32341 | 0.32341 | 0.32341 | 0.32341
Summer | 52 | 15:00 | 0.34879 | 0.34879 | 0.34879 | 0.34879 | 0.34879 | 0.34879 | 0.34879 | 0.34879 | 0.34879 | 0.34879 | 0.34879 | 0.34879
Summer | 52 | 16:00 | 0.4118 | 0.4118 | 0.4118 | 0.4118 | 0.4118 | 0.4118 | 0.4118 | 0.4118 | 0.4118 | 0.4118 | 0.4118 | 0.4118
Summer | 52 | 17:00 | 0.45994 | 0.45994 | 0.45994 | 0.45994 | 0.45994 | 0.45994 | 0.45994 | 0.45994 | 0.45994 | 0.45994 | 0.45994 | 0.45994
Summer | 52 | 18:00 | 0.46817 | 0.46817 | 0.46817 | 0.46817 | 0.46817 | 0.46817 | 0.46817 | 0.46817 | 0.46817 | 0.46817 | 0.46817 | 0.46817
Summer | 52 | 19:00 | 0.46044 | 0.46044 | 0.46044 | 0.46044 | 0.46044 | 0.46044 | 0.46044 | 0.46044 | 0.46044 | 0.46044 | 0.46044 | 0.46044
Summer | 52 | 20:00 | 0.50387 | 0.50387 | 0.50387 | 0.50387 | 0.50387 | 0.50387 | 0.50387 | 0.50387 | 0.50387 | 0.50387 | 0.50387 | 0.50387
Summer | 52 | 21:00 | 0.45321 | 0.45321 | 0.45321 | 0.45321 | 0.45321 | 0.45321 | 0.45321 | 0.45321 | 0.45321 | 0.45321 | 0.45321 | 0.45321
Summer | 52 | 22:00 | 0.38188 | 0.38188 | 0.38188 | 0.38188 | 0.38188 | 0.38188 | 0.38188 | 0.38188 | 0.38188 | 0.38188 | 0.38188 | 0.38188
Summer | 52 | 23:00 | 0.36482 | 0.36482 | 0.36482 | 0.36482 | 0.36482 | 0.36482 | 0.36482 | 0.36482 | 0.36482 | 0.36482 | 0.36482 | 0.36482
Summer | 52 | 24:00 | 0.37357 | 0.37357 | 0.37357 | 0.37357 | 0.37357 | 0.37357 | 0.37357 | 0.37357 | 0.37357 | 0.37357 | 0.37357 | 0.37357
Summer | 53 | 1:00 | 0.32668 | 0.32668 | 0.32668 | 0.32668 | 0.32668 | 0.32668 | 0.32668 | 0.32668 | 0.32668 | 0.32668 | 0.32668 | 0.32668
Summer | 53 | 2:00 | 0.29905 | 0.29905 | 0.29905 | 0.29905 | 0.29905 | 0.29905 | 0.29905 | 0.29905 | 0.29905 | 0.29905 | 0.29905 | 0.29905
Summer | 53 | 3:00 | 0.27261 | 0.27261 | 0.27261 | 0.27261 | 0.27261 | 0.27261 | 0.27261 | 0.27261 | 0.27261 | 0.27261 | 0.27261 | 0.27261
Summer | 53 | 4:00 | 0.28743 | 0.28743 | 0.28743 | 0.28743 | 0.28743 | 0.28743 | 0.28743 | 0.28743 | 0.28743 | 0.28743 | 0.28743 | 0.28743
Summer | 53 | 5:00 | 0.35874 | 0.35874 | 0.35874 | 0.35874 | 0.35874 | 0.35874 | 0.35874 | 0.35874 | 0.35874 | 0.35874 | 0.35874 | 0.35874
Summer | 53 | 6:00 | 0.3908 | 0.3908 | 0.3908 | 0.3908 | 0.3908 | 0.3908 | 0.3908 | 0.3908 | 0.3908 | 0.3908 | 0.3908 | 0.3908
Summer | 53 | 7:00 | 0.44149 | 0.44149 | 0.44149 | 0.44149 | 0.44149 | 0.44149 | 0.44149 | 0.44149 | 0.44149 | 0.44149 | 0.44149 | 0.44149
Summer | 53 | 8:00 | 0.3813 | 0.3813 | 0.3813 | 0.3813 | 0.3813 | 0.3813 | 0.3813 | 0.3813 | 0.3813 | 0.3813 | 0.3813 | 0.3813
Summer | 53 | 9:00 | 0.31875 | 0.31875 | 0.31875 | 0.31875 | 0.31875 | 0.31875 | 0.31875 | 0.31875 | 0.31875 | 0.31875 | 0.31875 | 0.31875
Summer | 53 | 10:00 | 0.29315 | 0.29315 | 0.29315 | 0.29315 | 0.29315 | 0.29315 | 0.29315 | 0.29315 | 0.29315 | 0.29315 | 0.29315 | 0.29315
Summer | 53 | 11:00 | 0.28398 | 0.28398 | 0.28398 | 0.28398 | 0.28398 | 0.28398 | 0.28398 | 0.28398 | 0.28398 | 0.28398 | 0.28398 | 0.28398
Summer | 53 | 12:00 | 0.27767 | 0.27767 | 0.27767 | 0.27767 | 0.27767 | 0.27767 | 0.27767 | 0.27767 | 0.27767 | 0.27767 | 0.27767 | 0.27767
Summer | 53 | 13:00 | 0.27757 | 0.27757 | 0.27757 | 0.27757 | 0.27757 | 0.27757 | 0.27757 | 0.27757 | 0.27757 | 0.27757 | 0.27757 | 0.27757
Summer | 53 | 14:00 | 0.28495 | 0.28495 | 0.28495 | 0.28495 | 0.28495 | 0.28495 | 0.28495 | 0.28495 | 0.28495 | 0.28495 | 0.28495 | 0.28495
Summer | 53 | 15:00 | 0.34061 | 0.34061 | 0.34061 | 0.34061 | 0.34061 | 0.34061 | 0.34061 | 0.34061 | 0.34061 | 0.34061 | 0.34061 | 0.34061
Summer | 53 | 16:00 | 0.36388 | 0.36388 | 0.36388 | 0.36388 | 0.36388 | 0.36388 | 0.36388 | 0.36388 | 0.36388 | 0.36388 | 0.36388 | 0.36388
Summer | 53 | 17:00 | 0.40287 | 0.40287 | 0.40287 | 0.40287 | 0.40287 | 0.40287 | 0.40287 | 0.40287 | 0.40287 | 0.40287 | 0.40287 | 0.40287
Summer | 53 | 18:00 | 0.42816 | 0.42816 | 0.42816 | 0.42816 | 0.42816 | 0.42816 | 0.42816 | 0.42816 | 0.42816 | 0.42816 | 0.42816 | 0.42816
Summer | 53 | 19:00 | 0.42137 | 0.42137 | 0.42137 | 0.42137 | 0.42137 | 0.42137 | 0.42137 | 0.42137 | 0.42137 | 0.42137 | 0.42137 | 0.42137
Summer | 53 | 20:00 | 0.44445 | 0.44445 | 0.44445 | 0.44445 | 0.44445 | 0.44445 | 0.44445 | 0.44445 | 0.44445 | 0.44445 | 0.44445 | 0.44445
Summer | 53 | 21:00 | 0.40345 | 0.40345 | 0.40345 | 0.40345 | 0.40345 | 0.40345 | 0.40345 | 0.40345 | 0.40345 | 0.40345 | 0.40345 | 0.40345
Summer | 53 | 22:00 | 0.35771 | 0.35771 | 0.35771 | 0.35771 | 0.35771 | 0.35771 | 0.35771 | 0.35771 | 0.35771 | 0.35771 | 0.35771 | 0.35771
Summer | 53 | 23:00 | 0.30832 | 0.30832 | 0.30832 | 0.30832 | 0.30832 | 0.30832 | 0.30832 | 0.30832 | 0.30832 | 0.30832 | 0.30832 | 0.30832
Summer | 53 | 24:00 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838
Summer | 54 | 1:00 | 0.25949 | 0.25949 | 0.25949 | 0.25949 | 0.25949 | 0.25949 | 0.25949 | 0.25949 | 0.25949 | 0.25949 | 0.25949 | 0.25949
Summer | 54 | 2:00 | 0.25183 | 0.25183 | 0.25183 | 0.25183 | 0.25183 | 0.25183 | 0.25183 | 0.25183 | 0.25183 | 0.25183 | 0.25183 | 0.25183
Summer | 54 | 3:00 | 0.2337 | 0.2337 | 0.2337 | 0.2337 | 0.2337 | 0.2337 | 0.2337 | 0.2337 | 0.2337 | 0.2337 | 0.2337 | 0.2337
Summer | 54 | 4:00 | 0.2498 | 0.2498 | 0.2498 | 0.2498 | 0.2498 | 0.2498 | 0.2498 | 0.2498 | 0.2498 | 0.2498 | 0.2498 | 0.2498
Summer | 54 | 5:00 | 0.26987 | 0.26987 | 0.26987 | 0.26987 | 0.26987 | 0.26987 | 0.26987 | 0.26987 | 0.26987 | 0.26987 | 0.26987 | 0.26987
Summer | 54 | 6:00 | 0.45381 | 0.45381 | 0.45381 | 0.45381 | 0.45381 | 0.45381 | 0.45381 | 0.45381 | 0.45381 | 0.45381 | 0.45381 | 0.45381
Summer | 54 | 7:00 | 0.53789 | 0.53789 | 0.53789 | 0.53789 | 0.53789 | 0.53789 | 0.53789 | 0.53789 | 0.53789 | 0.53789 | 0.53789 | 0.53789
Summer | 54 | 8:00 | 0.47482 | 0.47482 | 0.47482 | 0.47482 | 0.47482 | 0.47482 | 0.47482 | 0.47482 | 0.47482 | 0.47482 | 0.47482 | 0.47482
Summer | 54 | 9:00 | 0.46096 | 0.46096 | 0.46096 | 0.46096 | 0.46096 | 0.46096 | 0.46096 | 0.46096 | 0.46096 | 0.46096 | 0.46096 | 0.46096
Summer | 54 | 10:00 | 0.40261 | 0.40261 | 0.40261 | 0.40261 | 0.40261 | 0.40261 | 0.40261 | 0.40261 | 0.40261 | 0.40261 | 0.40261 | 0.40261
Summer | 54 | 11:00 | 0.39206 | 0.39206 | 0.39206 | 0.39206 | 0.39206 | 0.39206 | 0.39206 | 0.39206 | 0.39206 | 0.39206 | 0.39206 | 0.39206
Summer | 54 | 12:00 | 0.39212 | 0.39212 | 0.39212 | 0.39212 | 0.39212 | 0.39212 | 0.39212 | 0.39212 | 0.39212 | 0.39212 | 0.39212 | 0.39212
Summer | 54 | 13:00 | 0.39847 | 0.39847 | 0.39847 | 0.39847 | 0.39847 | 0.39847 | 0.39847 | 0.39847 | 0.39847 | 0.39847 | 0.39847 | 0.39847
Summer | 54 | 14:00 | 0.39605 | 0.39605 | 0.39605 | 0.39605 | 0.39605 | 0.39605 | 0.39605 | 0.39605 | 0.39605 | 0.39605 | 0.39605 | 0.39605
Summer | 54 | 15:00 | 0.35922 | 0.35922 | 0.35922 | 0.35922 | 0.35922 | 0.35922 | 0.35922 | 0.35922 | 0.35922 | 0.35922 | 0.35922 | 0.35922
Summer | 54 | 16:00 | 0.38681 | 0.38681 | 0.38681 | 0.38681 | 0.38681 | 0.38681 | 0.38681 | 0.38681 | 0.38681 | 0.38681 | 0.38681 | 0.38681
Summer | 54 | 17:00 | 0.41891 | 0.41891 | 0.41891 | 0.41891 | 0.41891 | 0.41891 | 0.41891 | 0.41891 | 0.41891 | 0.41891 | 0.41891 | 0.41891
Summer | 54 | 18:00 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857
Summer | 54 | 19:00 | 0.40547 | 0.40547 | 0.40547 | 0.40547 | 0.40547 | 0.40547 | 0.40547 | 0.40547 | 0.40547 | 0.40547 | 0.40547 | 0.40547
Summer | 54 | 20:00 | 0.44034 | 0.44034 | 0.44034 | 0.44034 | 0.44034 | 0.44034 | 0.44034 | 0.44034 | 0.44034 | 0.44034 | 0.44034 | 0.44034
Summer | 54 | 21:00 | 0.42422 | 0.42422 | 0.42422 | 0.42422 | 0.42422 | 0.42422 | 0.42422 | 0.42422 | 0.42422 | 0.42422 | 0.42422 | 0.42422
Summer | 54 | 22:00 | 0.41196 | 0.41196 | 0.41196 | 0.41196 | 0.41196 | 0.41196 | 0.41196 | 0.41196 | 0.41196 | 0.41196 | 0.41196 | 0.41196
Summer | 54 | 23:00 | 0.39071 | 0.39071 | 0.39071 | 0.39071 | 0.39071 | 0.39071 | 0.39071 | 0.39071 | 0.39071 | 0.39071 | 0.39071 | 0.39071
Summer | 54 | 24:00 | 0.38704 | 0.38704 | 0.38704 | 0.38704 | 0.38704 | 0.38704 | 0.38704 | 0.38704 | 0.38704 | 0.38704 | 0.38704 | 0.38704
Summer | 55 | 1:00 | 0.3431 | 0.3431 | 0.3431 | 0.3431 | 0.3431 | 0.3431 | 0.3431 | 0.3431 | 0.3431 | 0.3431 | 0.3431 | 0.3431
Summer | 55 | 2:00 | 0.30113 | 0.30113 | 0.30113 | 0.30113 | 0.30113 | 0.30113 | 0.30113 | 0.30113 | 0.30113 | 0.30113 | 0.30113 | 0.30113
Summer | 55 | 3:00 | 0.27541 | 0.27541 | 0.27541 | 0.27541 | 0.27541 | 0.27541 | 0.27541 | 0.27541 | 0.27541 | 0.27541 | 0.27541 | 0.27541
Summer | 55 | 4:00 | 0.28521 | 0.28521 | 0.28521 | 0.28521 | 0.28521 | 0.28521 | 0.28521 | 0.28521 | 0.28521 | 0.28521 | 0.28521 | 0.28521
Summer | 55 | 5:00 | 0.2811 | 0.2811 | 0.2811 | 0.2811 | 0.2811 | 0.2811 | 0.2811 | 0.2811 | 0.2811 | 0.2811 | 0.2811 | 0.2811
Summer | 55 | 6:00 | 0.29784 | 0.29784 | 0.29784 | 0.29784 | 0.29784 | 0.29784 | 0.29784 | 0.29784 | 0.29784 | 0.29784 | 0.29784 | 0.29784
Summer | 55 | 7:00 | 0.36233 | 0.36233 | 0.36233 | 0.36233 | 0.36233 | 0.36233 | 0.36233 | 0.36233 | 0.36233 | 0.36233 | 0.36233 | 0.36233
Summer | 55 | 8:00 | 0.3819 | 0.3819 | 0.3819 | 0.3819 | 0.3819 | 0.3819 | 0.3819 | 0.3819 | 0.3819 | 0.3819 | 0.3819 | 0.3819
Summer | 55 | 9:00 | 0.40224 | 0.40224 | 0.40224 | 0.40224 | 0.40224 | 0.40224 | 0.40224 | 0.40224 | 0.40224 | 0.40224 | 0.40224 | 0.40224
Summer | 55 | 10:00 | 0.37823 | 0.37823 | 0.37823 | 0.37823 | 0.37823 | 0.37823 | 0.37823 | 0.37823 | 0.37823 | 0.37823 | 0.37823 | 0.37823
Summer | 55 | 11:00 | 0.39455 | 0.39455 | 0.39455 | 0.39455 | 0.39455 | 0.39455 | 0.39455 | 0.39455 | 0.39455 | 0.39455 | 0.39455 | 0.39455
Summer | 55 | 12:00 | 0.41473 | 0.41473 | 0.41473 | 0.41473 | 0.41473 | 0.41473 | 0.41473 | 0.41473 | 0.41473 | 0.41473 | 0.41473 | 0.41473
Summer | 55 | 13:00 | 0.45721 | 0.45721 | 0.45721 | 0.45721 | 0.45721 | 0.45721 | 0.45721 | 0.45721 | 0.45721 | 0.45721 | 0.45721 | 0.45721
Summer | 55 | 14:00 | 0.46267 | 0.46267 | 0.46267 | 0.46267 | 0.46267 | 0.46267 | 0.46267 | 0.46267 | 0.46267 | 0.46267 | 0.46267 | 0.46267
Summer | 55 | 15:00 | 0.52051 | 0.52051 | 0.52051 | 0.52051 | 0.52051 | 0.52051 | 0.52051 | 0.52051 | 0.52051 | 0.52051 | 0.52051 | 0.52051
Summer | 55 | 16:00 | 0.5148 | 0.5148 | 0.5148 | 0.5148 | 0.5148 | 0.5148 | 0.5148 | 0.5148 | 0.5148 | 0.5148 | 0.5148 | 0.5148
Summer | 55 | 17:00 | 0.52383 | 0.52383 | 0.52383 | 0.52383 | 0.52383 | 0.52383 | 0.52383 | 0.52383 | 0.52383 | 0.52383 | 0.52383 | 0.52383
Summer | 55 | 18:00 | 0.51198 | 0.51198 | 0.51198 | 0.51198 | 0.51198 | 0.51198 | 0.51198 | 0.51198 | 0.51198 | 0.51198 | 0.51198 | 0.51198
Summer | 55 | 19:00 | 0.47357 | 0.47357 | 0.47357 | 0.47357 | 0.47357 | 0.47357 | 0.47357 | 0.47357 | 0.47357 | 0.47357 | 0.47357 | 0.47357
Summer | 55 | 20:00 | 0.45965 | 0.45965 | 0.45965 | 0.45965 | 0.45965 | 0.45965 | 0.45965 | 0.45965 | 0.45965 | 0.45965 | 0.45965 | 0.45965
Summer | 55 | 21:00 | 0.42213 | 0.42213 | 0.42213 | 0.42213 | 0.42213 | 0.42213 | 0.42213 | 0.42213 | 0.42213 | 0.42213 | 0.42213 | 0.42213
Summer | 55 | 22:00 | 0.42015 | 0.42015 | 0.42015 | 0.42015 | 0.42015 | 0.42015 | 0.42015 | 0.42015 | 0.42015 | 0.42015 | 0.42015 | 0.42015
Summer | 55 | 23:00 | 0.4003 | 0.4003 | 0.4003 | 0.4003 | 0.4003 | 0.4003 | 0.4003 | 0.4003 | 0.4003 | 0.4003 | 0.4003 | 0.4003
Summer | 55 | 24:00 | 0.39994 | 0.39994 | 0.39994 | 0.39994 | 0.39994 | 0.39994 | 0.39994 | 0.39994 | 0.39994 | 0.39994 | 0.39994 | 0.39994
Summer | 56 | 1:00 | 0.35479 | 0.35479 | 0.35479 | 0.35479 | 0.35479 | 0.35479 | 0.35479 | 0.35479 | 0.35479 | 0.35479 | 0.35479 | 0.35479
Summer | 56 | 2:00 | 0.31861 | 0.31861 | 0.31861 | 0.31861 | 0.31861 | 0.31861 | 0.31861 | 0.31861 | 0.31861 | 0.31861 | 0.31861 | 0.31861
Summer | 56 | 3:00 | 0.29265 | 0.29265 | 0.29265 | 0.29265 | 0.29265 | 0.29265 | 0.29265 | 0.29265 | 0.29265 | 0.29265 | 0.29265 | 0.29265
Summer | 56 | 4:00 | 0.28131 | 0.28131 | 0.28131 | 0.28131 | 0.28131 | 0.28131 | 0.28131 | 0.28131 | 0.28131 | 0.28131 | 0.28131 | 0.28131
Summer | 56 | 5:00 | 0.27872 | 0.27872 | 0.27872 | 0.27872 | 0.27872 | 0.27872 | 0.27872 | 0.27872 | 0.27872 | 0.27872 | 0.27872 | 0.27872
Summer | 56 | 6:00 | 0.28265 | 0.28265 | 0.28265 | 0.28265 | 0.28265 | 0.28265 | 0.28265 | 0.28265 | 0.28265 | 0.28265 | 0.28265 | 0.28265
Summer | 56 | 7:00 | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339 | 0.339
Summer | 56 | 8:00 | 0.37313 | 0.37313 | 0.37313 | 0.37313 | 0.37313 | 0.37313 | 0.37313 | 0.37313 | 0.37313 | 0.37313 | 0.37313 | 0.37313
Summer | 56 | 9:00 | 0.38977 | 0.38977 | 0.38977 | 0.38977 | 0.38977 | 0.38977 | 0.38977 | 0.38977 | 0.38977 | 0.38977 | 0.38977 | 0.38977
Summer | 56 | 10:00 | 0.38755 | 0.38755 | 0.38755 | 0.38755 | 0.38755 | 0.38755 | 0.38755 | 0.38755 | 0.38755 | 0.38755 | 0.38755 | 0.38755
Summer | 56 | 11:00 | 0.38505 | 0.38505 | 0.38505 | 0.38505 | 0.38505 | 0.38505 | 0.38505 | 0.38505 | 0.38505 | 0.38505 | 0.38505 | 0.38505
Summer | 56 | 12:00 | 0.36887 | 0.36887 | 0.36887 | 0.36887 | 0.36887 | 0.36887 | 0.36887 | 0.36887 | 0.36887 | 0.36887 | 0.36887 | 0.36887
Summer | 56 | 13:00 | 0.37488 | 0.37488 | 0.37488 | 0.37488 | 0.37488 | 0.37488 | 0.37488 | 0.37488 | 0.37488 | 0.37488 | 0.37488 | 0.37488
Summer | 56 | 14:00 | 0.37579 | 0.37579 | 0.37579 | 0.37579 | 0.37579 | 0.37579 | 0.37579 | 0.37579 | 0.37579 | 0.37579 | 0.37579 | 0.37579
Summer | 56 | 15:00 | 0.39198 | 0.39198 | 0.39198 | 0.39198 | 0.39198 | 0.39198 | 0.39198 | 0.39198 | 0.39198 | 0.39198 | 0.39198 | 0.39198
Summer | 56 | 16:00 | 0.42048 | 0.42048 | 0.42048 | 0.42048 | 0.42048 | 0.42048 | 0.42048 | 0.42048 | 0.42048 | 0.42048 | 0.42048 | 0.42048
Summer | 56 | 17:00 | 0.46835 | 0.46835 | 0.46835 | 0.46835 | 0.46835 | 0.46835 | 0.46835 | 0.46835 | 0.46835 | 0.46835 | 0.46835 | 0.46835
Summer | 56 | 18:00 | 0.45246 | 0.45246 | 0.45246 | 0.45246 | 0.45246 | 0.45246 | 0.45246 | 0.45246 | 0.45246 | 0.45246 | 0.45246 | 0.45246
Summer | 56 | 19:00 | 0.45593 | 0.45593 | 0.45593 | 0.45593 | 0.45593 | 0.45593 | 0.45593 | 0.45593 | 0.45593 | 0.45593 | 0.45593 | 0.45593
Summer | 56 | 20:00 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964
Summer | 56 | 21:00 | 0.45234 | 0.45234 | 0.45234 | 0.45234 | 0.45234 | 0.45234 | 0.45234 | 0.45234 | 0.45234 | 0.45234 | 0.45234 | 0.45234
Summer | 56 | 22:00 | 0.37921 | 0.37921 | 0.37921 | 0.37921 | 0.37921 | 0.37921 | 0.37921 | 0.37921 | 0.37921 | 0.37921 | 0.37921 | 0.37921
Summer | 56 | 23:00 | 0.36377 | 0.36377 | 0.36377 | 0.36377 | 0.36377 | 0.36377 | 0.36377 | 0.36377 | 0.36377 | 0.36377 | 0.36377 | 0.36377
Summer | 56 | 24:00 | 0.37715 | 0.37715 | 0.37715 | 0.37715 | 0.37715 | 0.37715 | 0.37715 | 0.37715 | 0.37715 | 0.37715 | 0.37715 | 0.37715
Summer | 57 | 1:00 | 0.34087 | 0.34087 | 0.34087 | 0.34087 | 0.34087 | 0.34087 | 0.34087 | 0.34087 | 0.34087 | 0.34087 | 0.34087 | 0.34087
Summer | 57 | 2:00 | 0.32049 | 0.32049 | 0.32049 | 0.32049 | 0.32049 | 0.32049 | 0.32049 | 0.32049 | 0.32049 | 0.32049 | 0.32049 | 0.32049
Summer | 57 | 3:00 | 0.28374 | 0.28374 | 0.28374 | 0.28374 | 0.28374 | 0.28374 | 0.28374 | 0.28374 | 0.28374 | 0.28374 | 0.28374 | 0.28374
Summer | 57 | 4:00 | 0.30244 | 0.30244 | 0.30244 | 0.30244 | 0.30244 | 0.30244 | 0.30244 | 0.30244 | 0.30244 | 0.30244 | 0.30244 | 0.30244
Summer | 57 | 5:00 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351
Summer | 57 | 6:00 | 0.37986 | 0.37986 | 0.37986 | 0.37986 | 0.37986 | 0.37986 | 0.37986 | 0.37986 | 0.37986 | 0.37986 | 0.37986 | 0.37986
Summer | 57 | 7:00 | 0.44278 | 0.44278 | 0.44278 | 0.44278 | 0.44278 | 0.44278 | 0.44278 | 0.44278 | 0.44278 | 0.44278 | 0.44278 | 0.44278
Summer | 57 | 8:00 | 0.35992 | 0.35992 | 0.35992 | 0.35992 | 0.35992 | 0.35992 | 0.35992 | 0.35992 | 0.35992 | 0.35992 | 0.35992 | 0.35992
Summer | 57 | 9:00 | 0.35268 | 0.35268 | 0.35268 | 0.35268 | 0.35268 | 0.35268 | 0.35268 | 0.35268 | 0.35268 | 0.35268 | 0.35268 | 0.35268
Summer | 57 | 10:00 | 0.32787 | 0.32787 | 0.32787 | 0.32787 | 0.32787 | 0.32787 | 0.32787 | 0.32787 | 0.32787 | 0.32787 | 0.32787 | 0.32787
Summer | 57 | 11:00 | 0.31201 | 0.31201 | 0.31201 | 0.31201 | 0.31201 | 0.31201 | 0.31201 | 0.31201 | 0.31201 | 0.31201 | 0.31201 | 0.31201
Summer | 57 | 12:00 | 0.2985 | 0.2985 | 0.2985 | 0.2985 | 0.2985 | 0.2985 | 0.2985 | 0.2985 | 0.2985 | 0.2985 | 0.2985 | 0.2985
Summer | 57 | 13:00 | 0.31169 | 0.31169 | 0.31169 | 0.31169 | 0.31169 | 0.31169 | 0.31169 | 0.31169 | 0.31169 | 0.31169 | 0.31169 | 0.31169
Summer | 57 | 14:00 | 0.33288 | 0.33288 | 0.33288 | 0.33288 | 0.33288 | 0.33288 | 0.33288 | 0.33288 | 0.33288 | 0.33288 | 0.33288 | 0.33288
Summer | 57 | 15:00 | 0.37648 | 0.37648 | 0.37648 | 0.37648 | 0.37648 | 0.37648 | 0.37648 | 0.37648 | 0.37648 | 0.37648 | 0.37648 | 0.37648
Summer | 57 | 16:00 | 0.39912 | 0.39912 | 0.39912 | 0.39912 | 0.39912 | 0.39912 | 0.39912 | 0.39912 | 0.39912 | 0.39912 | 0.39912 | 0.39912
Summer | 57 | 17:00 | 0.44213 | 0.44213 | 0.44213 | 0.44213 | 0.44213 | 0.44213 | 0.44213 | 0.44213 | 0.44213 | 0.44213 | 0.44213 | 0.44213
Summer | 57 | 18:00 | 0.44862 | 0.44862 | 0.44862 | 0.44862 | 0.44862 | 0.44862 | 0.44862 | 0.44862 | 0.44862 | 0.44862 | 0.44862 | 0.44862
Summer | 57 | 19:00 | 0.43215 | 0.43215 | 0.43215 | 0.43215 | 0.43215 | 0.43215 | 0.43215 | 0.43215 | 0.43215 | 0.43215 | 0.43215 | 0.43215
Summer | 57 | 20:00 | 0.44819 | 0.44819 | 0.44819 | 0.44819 | 0.44819 | 0.44819 | 0.44819 | 0.44819 | 0.44819 | 0.44819 | 0.44819 | 0.44819
Summer | 57 | 21:00 | 0.4027 | 0.4027 | 0.4027 | 0.4027 | 0.4027 | 0.4027 | 0.4027 | 0.4027 | 0.4027 | 0.4027 | 0.4027 | 0.4027
Summer | 57 | 22:00 | 0.35678 | 0.35678 | 0.35678 | 0.35678 | 0.35678 | 0.35678 | 0.35678 | 0.35678 | 0.35678 | 0.35678 | 0.35678 | 0.35678
Summer | 57 | 23:00 | 0.3028 | 0.3028 | 0.3028 | 0.3028 | 0.3028 | 0.3028 | 0.3028 | 0.3028 | 0.3028 | 0.3028 | 0.3028 | 0.3028
Summer | 57 | 24:00 | 0.28422 | 0.28422 | 0.28422 | 0.28422 | 0.28422 | 0.28422 | 0.28422 | 0.28422 | 0.28422 | 0.28422 | 0.28422 | 0.28422
Summer | 58 | 1:00 | 0.25453 | 0.25453 | 0.25453 | 0.25453 | 0.25453 | 0.25453 | 0.25453 | 0.25453 | 0.25453 | 0.25453 | 0.25453 | 0.25453
Summer | 58 | 2:00 | 0.25108 | 0.25108 | 0.25108 | 0.25108 | 0.25108 | 0.25108 | 0.25108 | 0.25108 | 0.25108 | 0.25108 | 0.25108 | 0.25108
Summer | 58 | 3:00 | 0.23474 | 0.23474 | 0.23474 | 0.23474 | 0.23474 | 0.23474 | 0.23474 | 0.23474 | 0.23474 | 0.23474 | 0.23474 | 0.23474
Summer | 58 | 4:00 | 0.24771 | 0.24771 | 0.24771 | 0.24771 | 0.24771 | 0.24771 | 0.24771 | 0.24771 | 0.24771 | 0.24771 | 0.24771 | 0.24771
Summer | 58 | 5:00 | 0.27208 | 0.27208 | 0.27208 | 0.27208 | 0.27208 | 0.27208 | 0.27208 | 0.27208 | 0.27208 | 0.27208 | 0.27208 | 0.27208
Summer | 58 | 6:00 | 0.31737 | 0.31737 | 0.31737 | 0.31737 | 0.31737 | 0.31737 | 0.31737 | 0.31737 | 0.31737 | 0.31737 | 0.31737 | 0.31737
Summer | 58 | 7:00 | 0.38446 | 0.38446 | 0.38446 | 0.38446 | 0.38446 | 0.38446 | 0.38446 | 0.38446 | 0.38446 | 0.38446 | 0.38446 | 0.38446
Summer | 58 | 8:00 | 0.37429 | 0.37429 | 0.37429 | 0.37429 | 0.37429 | 0.37429 | 0.37429 | 0.37429 | 0.37429 | 0.37429 | 0.37429 | 0.37429
Summer | 58 | 9:00 | 0.36621 | 0.36621 | 0.36621 | 0.36621 | 0.36621 | 0.36621 | 0.36621 | 0.36621 | 0.36621 | 0.36621 | 0.36621 | 0.36621
Summer | 58 | 10:00 | 0.3613 | 0.3613 | 0.3613 | 0.3613 | 0.3613 | 0.3613 | 0.3613 | 0.3613 | 0.3613 | 0.3613 | 0.3613 | 0.3613
Summer | 58 | 11:00 | 0.35811 | 0.35811 | 0.35811 | 0.35811 | 0.35811 | 0.35811 | 0.35811 | 0.35811 | 0.35811 | 0.35811 | 0.35811 | 0.35811
Summer | 58 | 12:00 | 0.33601 | 0.33601 | 0.33601 | 0.33601 | 0.33601 | 0.33601 | 0.33601 | 0.33601 | 0.33601 | 0.33601 | 0.33601 | 0.33601
Summer | 58 | 13:00 | 0.3519 | 0.3519 | 0.3519 | 0.3519 | 0.3519 | 0.3519 | 0.3519 | 0.3519 | 0.3519 | 0.3519 | 0.3519 | 0.3519
Summer | 58 | 14:00 | 0.35597 | 0.35597 | 0.35597 | 0.35597 | 0.35597 | 0.35597 | 0.35597 | 0.35597 | 0.35597 | 0.35597 | 0.35597 | 0.35597
Summer | 58 | 15:00 | 0.37495 | 0.37495 | 0.37495 | 0.37495 | 0.37495 | 0.37495 | 0.37495 | 0.37495 | 0.37495 | 0.37495 | 0.37495 | 0.37495
Summer | 58 | 16:00 | 0.39971 | 0.39971 | 0.39971 | 0.39971 | 0.39971 | 0.39971 | 0.39971 | 0.39971 | 0.39971 | 0.39971 | 0.39971 | 0.39971
Summer | 58 | 17:00 | 0.4517 | 0.4517 | 0.4517 | 0.4517 | 0.4517 | 0.4517 | 0.4517 | 0.4517 | 0.4517 | 0.4517 | 0.4517 | 0.4517
Summer | 58 | 18:00 | 0.44076 | 0.44076 | 0.44076 | 0.44076 | 0.44076 | 0.44076 | 0.44076 | 0.44076 | 0.44076 | 0.44076 | 0.44076 | 0.44076
Summer | 58 | 19:00 | 0.42864 | 0.42864 | 0.42864 | 0.42864 | 0.42864 | 0.42864 | 0.42864 | 0.42864 | 0.42864 | 0.42864 | 0.42864 | 0.42864
Summer | 58 | 20:00 | 0.44974 | 0.44974 | 0.44974 | 0.44974 | 0.44974 | 0.44974 | 0.44974 | 0.44974 | 0.44974 | 0.44974 | 0.44974 | 0.44974
Summer | 58 | 21:00 | 0.41029 | 0.41029 | 0.41029 | 0.41029 | 0.41029 | 0.41029 | 0.41029 | 0.41029 | 0.41029 | 0.41029 | 0.41029 | 0.41029
Summer | 58 | 22:00 | 0.35696 | 0.35696 | 0.35696 | 0.35696 | 0.35696 | 0.35696 | 0.35696 | 0.35696 | 0.35696 | 0.35696 | 0.35696 | 0.35696
Summer | 58 | 23:00 | 0.29496 | 0.29496 | 0.29496 | 0.29496 | 0.29496 | 0.29496 | 0.29496 | 0.29496 | 0.29496 | 0.29496 | 0.29496 | 0.29496
Summer | 58 | 24:00 | 0.29025 | 0.29025 | 0.29025 | 0.29025 | 0.29025 | 0.29025 | 0.29025 | 0.29025 | 0.29025 | 0.29025 | 0.29025 | 0.29025
Summer | 59 | 1:00 | 0.2553 | 0.2553 | 0.2553 | 0.2553 | 0.2553 | 0.2553 | 0.2553 | 0.2553 | 0.2553 | 0.2553 | 0.2553 | 0.2553
Summer | 59 | 2:00 | 0.24528 | 0.24528 | 0.24528 | 0.24528 | 0.24528 | 0.24528 | 0.24528 | 0.24528 | 0.24528 | 0.24528 | 0.24528 | 0.24528
Summer | 59 | 3:00 | 0.22871 | 0.22871 | 0.22871 | 0.22871 | 0.22871 | 0.22871 | 0.22871 | 0.22871 | 0.22871 | 0.22871 | 0.22871 | 0.22871
Summer | 59 | 4:00 | 0.24318 | 0.24318 | 0.24318 | 0.24318 | 0.24318 | 0.24318 | 0.24318 | 0.24318 | 0.24318 | 0.24318 | 0.24318 | 0.24318
Summer | 59 | 5:00 | 0.26735 | 0.26735 | 0.26735 | 0.26735 | 0.26735 | 0.26735 | 0.26735 | 0.26735 | 0.26735 | 0.26735 | 0.26735 | 0.26735
Summer | 59 | 6:00 | 0.30526 | 0.30526 | 0.30526 | 0.30526 | 0.30526 | 0.30526 | 0.30526 | 0.30526 | 0.30526 | 0.30526 | 0.30526 | 0.30526
Summer | 59 | 7:00 | 0.37335 | 0.37335 | 0.37335 | 0.37335 | 0.37335 | 0.37335 | 0.37335 | 0.37335 | 0.37335 | 0.37335 | 0.37335 | 0.37335
Summer | 59 | 8:00 | 0.34158 | 0.34158 | 0.34158 | 0.34158 | 0.34158 | 0.34158 | 0.34158 | 0.34158 | 0.34158 | 0.34158 | 0.34158 | 0.34158
Summer | 59 | 9:00 | 0.32849 | 0.32849 | 0.32849 | 0.32849 | 0.32849 | 0.32849 | 0.32849 | 0.32849 | 0.32849 | 0.32849 | 0.32849 | 0.32849
Summer | 59 | 10:00 | 0.32281 | 0.32281 | 0.32281 | 0.32281 | 0.32281 | 0.32281 | 0.32281 | 0.32281 | 0.32281 | 0.32281 | 0.32281 | 0.32281
Summer | 59 | 11:00 | 0.34921 | 0.34921 | 0.34921 | 0.34921 | 0.34921 | 0.34921 | 0.34921 | 0.34921 | 0.34921 | 0.34921 | 0.34921 | 0.34921
Summer | 59 | 12:00 | 0.36304 | 0.36304 | 0.36304 | 0.36304 | 0.36304 | 0.36304 | 0.36304 | 0.36304 | 0.36304 | 0.36304 | 0.36304 | 0.36304
Summer | 59 | 13:00 | 0.38567 | 0.38567 | 0.38567 | 0.38567 | 0.38567 | 0.38567 | 0.38567 | 0.38567 | 0.38567 | 0.38567 | 0.38567 | 0.38567
Summer | 59 | 14:00 | 0.41722 | 0.41722 | 0.41722 | 0.41722 | 0.41722 | 0.41722 | 0.41722 | 0.41722 | 0.41722 | 0.41722 | 0.41722 | 0.41722
Summer | 59 | 15:00 | 0.45661 | 0.45661 | 0.45661 | 0.45661 | 0.45661 | 0.45661 | 0.45661 | 0.45661 | 0.45661 | 0.45661 | 0.45661 | 0.45661
Summer | 59 | 16:00 | 0.52529 | 0.52529 | 0.52529 | 0.52529 | 0.52529 | 0.52529 | 0.52529 | 0.52529 | 0.52529 | 0.52529 | 0.52529 | 0.52529
Summer | 59 | 17:00 | 0.57696 | 0.57696 | 0.57696 | 0.57696 | 0.57696 | 0.57696 | 0.57696 | 0.57696 | 0.57696 | 0.57696 | 0.57696 | 0.57696
Summer | 59 | 18:00 | 0.59347 | 0.59347 | 0.59347 | 0.59347 | 0.59347 | 0.59347 | 0.59347 | 0.59347 | 0.59347 | 0.59347 | 0.59347 | 0.59347
Summer | 59 | 19:00 | 0.5638 | 0.5638 | 0.5638 | 0.5638 | 0.5638 | 0.5638 | 0.5638 | 0.5638 | 0.5638 | 0.5638 | 0.5638 | 0.5638
Summer | 59 | 20:00 | 0.56571 | 0.56571 | 0.56571 | 0.56571 | 0.56571 | 0.56571 | 0.56571 | 0.56571 | 0.56571 | 0.56571 | 0.56571 | 0.56571
Summer | 59 | 21:00 | 0.50685 | 0.50685 | 0.50685 | 0.50685 | 0.50685 | 0.50685 | 0.50685 | 0.50685 | 0.50685 | 0.50685 | 0.50685 | 0.50685
Summer | 59 | 22:00 | 0.40736 | 0.40736 | 0.40736 | 0.40736 | 0.40736 | 0.40736 | 0.40736 | 0.40736 | 0.40736 | 0.40736 | 0.40736 | 0.40736
Summer | 59 | 23:00 | 0.35202 | 0.35202 | 0.35202 | 0.35202 | 0.35202 | 0.35202 | 0.35202 | 0.35202 | 0.35202 | 0.35202 | 0.35202 | 0.35202
Summer | 59 | 24:00 | 0.31517 | 0.31517 | 0.31517 | 0.31517 | 0.31517 | 0.31517 | 0.31517 | 0.31517 | 0.31517 | 0.31517 | 0.31517 | 0.31517
Summer | 60 | 1:00 | 0.27444 | 0.27444 | 0.27444 | 0.27444 | 0.27444 | 0.27444 | 0.27444 | 0.27444 | 0.27444 | 0.27444 | 0.27444 | 0.27444
Summer | 60 | 2:00 | 0.26228 | 0.26228 | 0.26228 | 0.26228 | 0.26228 | 0.26228 | 0.26228 | 0.26228 | 0.26228 | 0.26228 | 0.26228 | 0.26228
Summer | 60 | 3:00 | 0.2447 | 0.2447 | 0.2447 | 0.2447 | 0.2447 | 0.2447 | 0.2447 | 0.2447 | 0.2447 | 0.2447 | 0.2447 | 0.2447
Summer | 60 | 4:00 | 0.25488 | 0.25488 | 0.25488 | 0.25488 | 0.25488 | 0.25488 | 0.25488 | 0.25488 | 0.25488 | 0.25488 | 0.25488 | 0.25488
Summer | 60 | 5:00 | 0.26865 | 0.26865 | 0.26865 | 0.26865 | 0.26865 | 0.26865 | 0.26865 | 0.26865 | 0.26865 | 0.26865 | 0.26865 | 0.26865
Summer | 60 | 6:00 | 0.32009 | 0.32009 | 0.32009 | 0.32009 | 0.32009 | 0.32009 | 0.32009 | 0.32009 | 0.32009 | 0.32009 | 0.32009 | 0.32009
Summer | 60 | 7:00 | 0.3843 | 0.3843 | 0.3843 | 0.3843 | 0.3843 | 0.3843 | 0.3843 | 0.3843 | 0.3843 | 0.3843 | 0.3843 | 0.3843
Summer | 60 | 8:00 | 0.41078 | 0.41078 | 0.41078 | 0.41078 | 0.41078 | 0.41078 | 0.41078 | 0.41078 | 0.41078 | 0.41078 | 0.41078 | 0.41078
Summer | 60 | 9:00 | 0.44485 | 0.44485 | 0.44485 | 0.44485 | 0.44485 | 0.44485 | 0.44485 | 0.44485 | 0.44485 | 0.44485 | 0.44485 | 0.44485
Summer | 60 | 10:00 | 0.48282 | 0.48282 | 0.48282 | 0.48282 | 0.48282 | 0.48282 | 0.48282 | 0.48282 | 0.48282 | 0.48282 | 0.48282 | 0.48282
Summer | 60 | 11:00 | 0.52949 | 0.52949 | 0.52949 | 0.52949 | 0.52949 | 0.52949 | 0.52949 | 0.52949 | 0.52949 | 0.52949 | 0.52949 | 0.52949
Summer | 60 | 12:00 | 0.57505 | 0.57505 | 0.57505 | 0.57505 | 0.57505 | 0.57505 | 0.57505 | 0.57505 | 0.57505 | 0.57505 | 0.57505 | 0.57505
Summer | 60 | 13:00 | 0.6125 | 0.6125 | 0.6125 | 0.6125 | 0.6125 | 0.6125 | 0.6125 | 0.6125 | 0.6125 | 0.6125 | 0.6125 | 0.6125
Summer | 60 | 14:00 | 0.67615 | 0.67615 | 0.67615 | 0.67615 | 0.67615 | 0.67615 | 0.67615 | 0.67615 | 0.67615 | 0.67615 | 0.67615 | 0.67615
Summer | 60 | 15:00 | 0.77486 | 0.77486 | 0.77486 | 0.77486 | 0.77486 | 0.77486 | 0.77486 | 0.77486 | 0.77486 | 0.77486 | 0.77486 | 0.77486
Summer | 60 | 16:00 | 0.84127 | 0.84127 | 0.84127 | 0.84127 | 0.84127 | 0.84127 | 0.84127 | 0.84127 | 0.84127 | 0.84127 | 0.84127 | 0.84127
Summer | 60 | 17:00 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922
Summer | 60 | 18:00 | 0.95802 | 0.95802 | 0.95802 | 0.95802 | 0.95802 | 0.95802 | 0.95802 | 0.95802 | 0.95802 | 0.95802 | 0.95802 | 0.95802
Summer | 60 | 19:00 | 0.87327 | 0.87327 | 0.87327 | 0.87327 | 0.87327 | 0.87327 | 0.87327 | 0.87327 | 0.87327 | 0.87327 | 0.87327 | 0.87327
Summer | 60 | 20:00 | 0.82588 | 0.82588 | 0.82588 | 0.82588 | 0.82588 | 0.82588 | 0.82588 | 0.82588 | 0.82588 | 0.82588 | 0.82588 | 0.82588
Summer | 60 | 21:00 | 0.68668 | 0.68668 | 0.68668 | 0.68668 | 0.68668 | 0.68668 | 0.68668 | 0.68668 | 0.68668 | 0.68668 | 0.68668 | 0.68668
Summer | 60 | 22:00 | 0.55605 | 0.55605 | 0.55605 | 0.55605 | 0.55605 | 0.55605 | 0.55605 | 0.55605 | 0.55605 | 0.55605 | 0.55605 | 0.55605
Summer | 60 | 23:00 | 0.47205 | 0.47205 | 0.47205 | 0.47205 | 0.47205 | 0.47205 | 0.47205 | 0.47205 | 0.47205 | 0.47205 | 0.47205 | 0.47205
Summer | 60 | 24:00 | 0.41719 | 0.41719 | 0.41719 | 0.41719 | 0.41719 | 0.41719 | 0.41719 | 0.41719 | 0.41719 | 0.41719 | 0.41719 | 0.41719
Summer | 61 | 1:00 | 0.37634 | 0.37634 | 0.37634 | 0.37634 | 0.37634 | 0.37634 | 0.37634 | 0.37634 | 0.37634 | 0.37634 | 0.37634 | 0.37634
Summer | 61 | 2:00 | 0.36271 | 0.36271 | 0.36271 | 0.36271 | 0.36271 | 0.36271 | 0.36271 | 0.36271 | 0.36271 | 0.36271 | 0.36271 | 0.36271
Summer | 61 | 3:00 | 0.3423 | 0.3423 | 0.3423 | 0.3423 | 0.3423 | 0.3423 | 0.3423 | 0.3423 | 0.3423 | 0.3423 | 0.3423 | 0.3423
Summer | 61 | 4:00 | 0.34803 | 0.34803 | 0.34803 | 0.34803 | 0.34803 | 0.34803 | 0.34803 | 0.34803 | 0.34803 | 0.34803 | 0.34803 | 0.34803
Summer | 61 | 5:00 | 0.36958 | 0.36958 | 0.36958 | 0.36958 | 0.36958 | 0.36958 | 0.36958 | 0.36958 | 0.36958 | 0.36958 | 0.36958 | 0.36958
Summer | 61 | 6:00 | 0.37937 | 0.37937 | 0.37937 | 0.37937 | 0.37937 | 0.37937 | 0.37937 | 0.37937 | 0.37937 | 0.37937 | 0.37937 | 0.37937
Summer | 61 | 7:00 | 0.43205 | 0.43205 | 0.43205 | 0.43205 | 0.43205 | 0.43205 | 0.43205 | 0.43205 | 0.43205 | 0.43205 | 0.43205 | 0.43205
Summer | 61 | 8:00 | 0.45546 | 0.45546 | 0.45546 | 0.45546 | 0.45546 | 0.45546 | 0.45546 | 0.45546 | 0.45546 | 0.45546 | 0.45546 | 0.45546
Summer | 61 | 9:00 | 0.49582 | 0.49582 | 0.49582 | 0.49582 | 0.49582 | 0.49582 | 0.49582 | 0.49582 | 0.49582 | 0.49582 | 0.49582 | 0.49582
Summer | 61 | 10:00 | 0.50982 | 0.50982 | 0.50982 | 0.50982 | 0.50982 | 0.50982 | 0.50982 | 0.50982 | 0.50982 | 0.50982 | 0.50982 | 0.50982
Summer | 61 | 11:00 | 0.5262 | 0.5262 | 0.5262 | 0.5262 | 0.5262 | 0.5262 | 0.5262 | 0.5262 | 0.5262 | 0.5262 | 0.5262 | 0.5262
Summer | 61 | 12:00 | 0.53144 | 0.53144 | 0.53144 | 0.53144 | 0.53144 | 0.53144 | 0.53144 | 0.53144 | 0.53144 | 0.53144 | 0.53144 | 0.53144
Summer | 61 | 13:00 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5143
Summer | 61 | 14:00 | 0.52712 | 0.52712 | 0.52712 | 0.52712 | 0.52712 | 0.52712 | 0.52712 | 0.52712 | 0.52712 | 0.52712 | 0.52712 | 0.52712
Summer | 61 | 15:00 | 0.55226 | 0.55226 | 0.55226 | 0.55226 | 0.55226 | 0.55226 | 0.55226 | 0.55226 | 0.55226 | 0.55226 | 0.55226 | 0.55226
Summer | 61 | 16:00 | 0.55279 | 0.55279 | 0.55279 | 0.55279 | 0.55279 | 0.55279 | 0.55279 | 0.55279 | 0.55279 | 0.55279 | 0.55279 | 0.55279
Summer | 61 | 17:00 | 0.55454 | 0.55454 | 0.55454 | 0.55454 | 0.55454 | 0.55454 | 0.55454 | 0.55454 | 0.55454 | 0.55454 | 0.55454 | 0.55454
Summer | 61 | 18:00 | 0.53987 | 0.53987 | 0.53987 | 0.53987 | 0.53987 | 0.53987 | 0.53987 | 0.53987 | 0.53987 | 0.53987 | 0.53987 | 0.53987
Summer | 61 | 19:00 | 0.50612 | 0.50612 | 0.50612 | 0.50612 | 0.50612 | 0.50612 | 0.50612 | 0.50612 | 0.50612 | 0.50612 | 0.50612 | 0.50612
Summer | 61 | 20:00 | 0.52074 | 0.52074 | 0.52074 | 0.52074 | 0.52074 | 0.52074 | 0.52074 | 0.52074 | 0.52074 | 0.52074 | 0.52074 | 0.52074
Summer | 61 | 21:00 | 0.48207 | 0.48207 | 0.48207 | 0.48207 | 0.48207 | 0.48207 | 0.48207 | 0.48207 | 0.48207 | 0.48207 | 0.48207 | 0.48207
Summer | 61 | 22:00 | 0.41341 | 0.41341 | 0.41341 | 0.41341 | 0.41341 | 0.41341 | 0.41341 | 0.41341 | 0.41341 | 0.41341 | 0.41341 | 0.41341
Summer | 61 | 23:00 | 0.36809 | 0.36809 | 0.36809 | 0.36809 | 0.36809 | 0.36809 | 0.36809 | 0.36809 | 0.36809 | 0.36809 | 0.36809 | 0.36809
Summer | 61 | 24:00 | 0.3502 | 0.3502 | 0.3502 | 0.3502 | 0.3502 | 0.3502 | 0.3502 | 0.3502 | 0.3502 | 0.3502 | 0.3502 | 0.3502
Summer | 62 | 1:00 | 0.28269 | 0.28269 | 0.28269 | 0.28269 | 0.28269 | 0.28269 | 0.28269 | 0.28269 | 0.28269 | 0.28269 | 0.28269 | 0.28269
Summer | 62 | 2:00 | 0.2648 | 0.2648 | 0.2648 | 0.2648 | 0.2648 | 0.2648 | 0.2648 | 0.2648 | 0.2648 | 0.2648 | 0.2648 | 0.2648
Summer | 62 | 3:00 | 0.25014 | 0.25014 | 0.25014 | 0.25014 | 0.25014 | 0.25014 | 0.25014 | 0.25014 | 0.25014 | 0.25014 | 0.25014 | 0.25014
Summer | 62 | 4:00 | 0.26269 | 0.26269 | 0.26269 | 0.26269 | 0.26269 | 0.26269 | 0.26269 | 0.26269 | 0.26269 | 0.26269 | 0.26269 | 0.26269
Summer | 62 | 5:00 | 0.26534 | 0.26534 | 0.26534 | 0.26534 | 0.26534 | 0.26534 | 0.26534 | 0.26534 | 0.26534 | 0.26534 | 0.26534 | 0.26534
Summer | 62 | 6:00 | 0.28247 | 0.28247 | 0.28247 | 0.28247 | 0.28247 | 0.28247 | 0.28247 | 0.28247 | 0.28247 | 0.28247 | 0.28247 | 0.28247
Summer | 62 | 7:00 | 0.30997 | 0.30997 | 0.30997 | 0.30997 | 0.30997 | 0.30997 | 0.30997 | 0.30997 | 0.30997 | 0.30997 | 0.30997 | 0.30997
Summer | 62 | 8:00 | 0.35845 | 0.35845 | 0.35845 | 0.35845 | 0.35845 | 0.35845 | 0.35845 | 0.35845 | 0.35845 | 0.35845 | 0.35845 | 0.35845
Summer | 62 | 9:00 | 0.36634 | 0.36634 | 0.36634 | 0.36634 | 0.36634 | 0.36634 | 0.36634 | 0.36634 | 0.36634 | 0.36634 | 0.36634 | 0.36634
Summer | 62 | 10:00 | 0.36007 | 0.36007 | 0.36007 | 0.36007 | 0.36007 | 0.36007 | 0.36007 | 0.36007 | 0.36007 | 0.36007 | 0.36007 | 0.36007
Summer | 62 | 11:00 | 0.36052 | 0.36052 | 0.36052 | 0.36052 | 0.36052 | 0.36052 | 0.36052 | 0.36052 | 0.36052 | 0.36052 | 0.36052 | 0.36052
Summer | 62 | 12:00 | 0.36869 | 0.36869 | 0.36869 | 0.36869 | 0.36869 | 0.36869 | 0.36869 | 0.36869 | 0.36869 | 0.36869 | 0.36869 | 0.36869
Summer | 62 | 13:00 | 0.39162 | 0.39162 | 0.39162 | 0.39162 | 0.39162 | 0.39162 | 0.39162 | 0.39162 | 0.39162 | 0.39162 | 0.39162 | 0.39162
Summer | 62 | 14:00 | 0.43052 | 0.43052 | 0.43052 | 0.43052 | 0.43052 | 0.43052 | 0.43052 | 0.43052 | 0.43052 | 0.43052 | 0.43052 | 0.43052
Summer | 62 | 15:00 | 0.44534 | 0.44534 | 0.44534 | 0.44534 | 0.44534 | 0.44534 | 0.44534 | 0.44534 | 0.44534 | 0.44534 | 0.44534 | 0.44534
Summer | 62 | 16:00 | 0.46219 | 0.46219 | 0.46219 | 0.46219 | 0.46219 | 0.46219 | 0.46219 | 0.46219 | 0.46219 | 0.46219 | 0.46219 | 0.46219
Summer | 62 | 17:00 | 0.48995 | 0.48995 | 0.48995 | 0.48995 | 0.48995 | 0.48995 | 0.48995 | 0.48995 | 0.48995 | 0.48995 | 0.48995 | 0.48995
Summer | 62 | 18:00 | 0.44495 | 0.44495 | 0.44495 | 0.44495 | 0.44495 | 0.44495 | 0.44495 | 0.44495 | 0.44495 | 0.44495 | 0.44495 | 0.44495
Summer | 62 | 19:00 | 0.41768 | 0.41768 | 0.41768 | 0.41768 | 0.41768 | 0.41768 | 0.41768 | 0.41768 | 0.41768 | 0.41768 | 0.41768 | 0.41768
Summer | 62 | 20:00 | 0.42612 | 0.42612 | 0.42612 | 0.42612 | 0.42612 | 0.42612 | 0.42612 | 0.42612 | 0.42612 | 0.42612 | 0.42612 | 0.42612
Summer | 62 | 21:00 | 0.40994 | 0.40994 | 0.40994 | 0.40994 | 0.40994 | 0.40994 | 0.40994 | 0.40994 | 0.40994 | 0.40994 | 0.40994 | 0.40994
Summer | 62 | 22:00 | 0.3727 | 0.3727 | 0.3727 | 0.3727 | 0.3727 | 0.3727 | 0.3727 | 0.3727 | 0.3727 | 0.3727 | 0.3727 | 0.3727
Summer | 62 | 23:00 | 0.3418 | 0.3418 | 0.3418 | 0.3418 | 0.3418 | 0.3418 | 0.3418 | 0.3418 | 0.3418 | 0.3418 | 0.3418 | 0.3418
Summer | 62 | 24:00 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114 | 0.31114
Summer | 63 | 1:00 | 0.27132 | 0.27132 | 0.27132 | 0.27132 | 0.27132 | 0.27132 | 0.27132 | 0.27132 | 0.27132 | 0.27132 | 0.27132 | 0.27132
Summer | 63 | 2:00 | 0.30792 | 0.30792 | 0.30792 | 0.30792 | 0.30792 | 0.30792 | 0.30792 | 0.30792 | 0.30792 | 0.30792 | 0.30792 | 0.30792
Summer | 63 | 3:00 | 0.28042 | 0.28042 | 0.28042 | 0.28042 | 0.28042 | 0.28042 | 0.28042 | 0.28042 | 0.28042 | 0.28042 | 0.28042 | 0.28042
Summer | 63 | 4:00 | 0.26673 | 0.26673 | 0.26673 | 0.26673 | 0.26673 | 0.26673 | 0.26673 | 0.26673 | 0.26673 | 0.26673 | 0.26673 | 0.26673
Summer | 63 | 5:00 | 0.25507 | 0.25507 | 0.25507 | 0.25507 | 0.25507 | 0.25507 | 0.25507 | 0.25507 | 0.25507 | 0.25507 | 0.25507 | 0.25507
Summer | 63 | 6:00 | 0.26601 | 0.26601 | 0.26601 | 0.26601 | 0.26601 | 0.26601 | 0.26601 | 0.26601 | 0.26601 | 0.26601 | 0.26601 | 0.26601
Summer | 63 | 7:00 | 0.30191 | 0.30191 | 0.30191 | 0.30191 | 0.30191 | 0.30191 | 0.30191 | 0.30191 | 0.30191 | 0.30191 | 0.30191 | 0.30191
Summer | 63 | 8:00 | 0.35499 | 0.35499 | 0.35499 | 0.35499 | 0.35499 | 0.35499 | 0.35499 | 0.35499 | 0.35499 | 0.35499 | 0.35499 | 0.35499
Summer | 63 | 9:00 | 0.37265 | 0.37265 | 0.37265 | 0.37265 | 0.37265 | 0.37265 | 0.37265 | 0.37265 | 0.37265 | 0.37265 | 0.37265 | 0.37265
Summer | 63 | 10:00 | 0.38669 | 0.38669 | 0.38669 | 0.38669 | 0.38669 | 0.38669 | 0.38669 | 0.38669 | 0.38669 | 0.38669 | 0.38669 | 0.38669
Summer | 63 | 11:00 | 0.37024 | 0.37024 | 0.37024 | 0.37024 | 0.37024 | 0.37024 | 0.37024 | 0.37024 | 0.37024 | 0.37024 | 0.37024 | 0.37024
Summer | 63 | 12:00 | 0.33418 | 0.33418 | 0.33418 | 0.33418 | 0.33418 | 0.33418 | 0.33418 | 0.33418 | 0.33418 | 0.33418 | 0.33418 | 0.33418
Summer | 63 | 13:00 | 0.34349 | 0.34349 | 0.34349 | 0.34349 | 0.34349 | 0.34349 | 0.34349 | 0.34349 | 0.34349 | 0.34349 | 0.34349 | 0.34349
Summer | 63 | 14:00 | 0.3354 | 0.3354 | 0.3354 | 0.3354 | 0.3354 | 0.3354 | 0.3354 | 0.3354 | 0.3354 | 0.3354 | 0.3354 | 0.3354
Summer | 63 | 15:00 | 0.36589 | 0.36589 | 0.36589 | 0.36589 | 0.36589 | 0.36589 | 0.36589 | 0.36589 | 0.36589 | 0.36589 | 0.36589 | 0.36589
Summer | 63 | 16:00 | 0.37758 | 0.37758 | 0.37758 | 0.37758 | 0.37758 | 0.37758 | 0.37758 | 0.37758 | 0.37758 | 0.37758 | 0.37758 | 0.37758
Summer | 63 | 17:00 | 0.39929 | 0.39929 | 0.39929 | 0.39929 | 0.39929 | 0.39929 | 0.39929 | 0.39929 | 0.39929 | 0.39929 | 0.39929 | 0.39929
Summer | 63 | 18:00 | 0.4079 | 0.4079 | 0.4079 | 0.4079 | 0.4079 | 0.4079 | 0.4079 | 0.4079 | 0.4079 | 0.4079 | 0.4079 | 0.4079
Summer | 63 | 19:00 | 0.41526 | 0.41526 | 0.41526 | 0.41526 | 0.41526 | 0.41526 | 0.41526 | 0.41526 | 0.41526 | 0.41526 | 0.41526 | 0.41526
Summer | 63 | 20:00 | 0.43859 | 0.43859 | 0.43859 | 0.43859 | 0.43859 | 0.43859 | 0.43859 | 0.43859 | 0.43859 | 0.43859 | 0.43859 | 0.43859
Summer | 63 | 21:00 | 0.40603 | 0.40603 | 0.40603 | 0.40603 | 0.40603 | 0.40603 | 0.40603 | 0.40603 | 0.40603 | 0.40603 | 0.40603 | 0.40603
Summer | 63 | 22:00 | 0.35193 | 0.35193 | 0.35193 | 0.35193 | 0.35193 | 0.35193 | 0.35193 | 0.35193 | 0.35193 | 0.35193 | 0.35193 | 0.35193
Summer | 63 | 23:00 | 0.29676 | 0.29676 | 0.29676 | 0.29676 | 0.29676 | 0.29676 | 0.29676 | 0.29676 | 0.29676 | 0.29676 | 0.29676 | 0.29676
Summer | 63 | 24:00 | 0.28238 | 0.28238 | 0.28238 | 0.28238 | 0.28238 | 0.28238 | 0.28238 | 0.28238 | 0.28238 | 0.28238 | 0.28238 | 0.28238
Summer | 64 | 1:00 | 0.25762 | 0.25762 | 0.25762 | 0.25762 | 0.25762 | 0.25762 | 0.25762 | 0.25762 | 0.25762 | 0.25762 | 0.25762 | 0.25762
Summer | 64 | 2:00 | 0.2473 | 0.2473 | 0.2473 | 0.2473 | 0.2473 | 0.2473 | 0.2473 | 0.2473 | 0.2473 | 0.2473 | 0.2473 | 0.2473
Summer | 64 | 3:00 | 0.23711 | 0.23711 | 0.23711 | 0.23711 | 0.23711 | 0.23711 | 0.23711 | 0.23711 | 0.23711 | 0.23711 | 0.23711 | 0.23711
Summer | 64 | 4:00 | 0.25549 | 0.25549 | 0.25549 | 0.25549 | 0.25549 | 0.25549 | 0.25549 | 0.25549 | 0.25549 | 0.25549 | 0.25549 | 0.25549
Summer | 64 | 5:00 | 0.33315 | 0.33315 | 0.33315 | 0.33315 | 0.33315 | 0.33315 | 0.33315 | 0.33315 | 0.33315 | 0.33315 | 0.33315 | 0.33315
Summer | 64 | 6:00 | 0.36919 | 0.36919 | 0.36919 | 0.36919 | 0.36919 | 0.36919 | 0.36919 | 0.36919 | 0.36919 | 0.36919 | 0.36919 | 0.36919
Summer | 64 | 7:00 | 0.41087 | 0.41087 | 0.41087 | 0.41087 | 0.41087 | 0.41087 | 0.41087 | 0.41087 | 0.41087 | 0.41087 | 0.41087 | 0.41087
Summer | 64 | 8:00 | 0.37372 | 0.37372 | 0.37372 | 0.37372 | 0.37372 | 0.37372 | 0.37372 | 0.37372 | 0.37372 | 0.37372 | 0.37372 | 0.37372
Summer | 64 | 9:00 | 0.38297 | 0.38297 | 0.38297 | 0.38297 | 0.38297 | 0.38297 | 0.38297 | 0.38297 | 0.38297 | 0.38297 | 0.38297 | 0.38297
Summer | 64 | 10:00 | 0.31819 | 0.31819 | 0.31819 | 0.31819 | 0.31819 | 0.31819 | 0.31819 | 0.31819 | 0.31819 | 0.31819 | 0.31819 | 0.31819
Summer | 64 | 11:00 | 0.31699 | 0.31699 | 0.31699 | 0.31699 | 0.31699 | 0.31699 | 0.31699 | 0.31699 | 0.31699 | 0.31699 | 0.31699 | 0.31699
Summer | 64 | 12:00 | 0.32154 | 0.32154 | 0.32154 | 0.32154 | 0.32154 | 0.32154 | 0.32154 | 0.32154 | 0.32154 | 0.32154 | 0.32154 | 0.32154
Summer | 64 | 13:00 | 0.29564 | 0.29564 | 0.29564 | 0.29564 | 0.29564 | 0.29564 | 0.29564 | 0.29564 | 0.29564 | 0.29564 | 0.29564 | 0.29564
Summer | 64 | 14:00 | 0.32953 | 0.32953 | 0.32953 | 0.32953 | 0.32953 | 0.32953 | 0.32953 | 0.32953 | 0.32953 | 0.32953 | 0.32953 | 0.32953
Summer | 64 | 15:00 | 0.35812 | 0.35812 | 0.35812 | 0.35812 | 0.35812 | 0.35812 | 0.35812 | 0.35812 | 0.35812 | 0.35812 | 0.35812 | 0.35812
Summer | 64 | 16:00 | 0.37103 | 0.37103 | 0.37103 | 0.37103 | 0.37103 | 0.37103 | 0.37103 | 0.37103 | 0.37103 | 0.37103 | 0.37103 | 0.37103
Summer | 64 | 17:00 | 0.43294 | 0.43294 | 0.43294 | 0.43294 | 0.43294 | 0.43294 | 0.43294 | 0.43294 | 0.43294 | 0.43294 | 0.43294 | 0.43294
Summer | 64 | 18:00 | 0.43851 | 0.43851 | 0.43851 | 0.43851 | 0.43851 | 0.43851 | 0.43851 | 0.43851 | 0.43851 | 0.43851 | 0.43851 | 0.43851
Summer | 64 | 19:00 | 0.42377 | 0.42377 | 0.42377 | 0.42377 | 0.42377 | 0.42377 | 0.42377 | 0.42377 | 0.42377 | 0.42377 | 0.42377 | 0.42377
Summer | 64 | 20:00 | 0.44347 | 0.44347 | 0.44347 | 0.44347 | 0.44347 | 0.44347 | 0.44347 | 0.44347 | 0.44347 | 0.44347 | 0.44347 | 0.44347
Summer | 64 | 21:00 | 0.4113 | 0.4113 | 0.4113 | 0.4113 | 0.4113 | 0.4113 | 0.4113 | 0.4113 | 0.4113 | 0.4113 | 0.4113 | 0.4113
Summer | 64 | 22:00 | 0.38111 | 0.38111 | 0.38111 | 0.38111 | 0.38111 | 0.38111 | 0.38111 | 0.38111 | 0.38111 | 0.38111 | 0.38111 | 0.38111
Summer | 64 | 23:00 | 0.37191 | 0.37191 | 0.37191 | 0.37191 | 0.37191 | 0.37191 | 0.37191 | 0.37191 | 0.37191 | 0.37191 | 0.37191 | 0.37191
Summer | 64 | 24:00 | 0.37522 | 0.37522 | 0.37522 | 0.37522 | 0.37522 | 0.37522 | 0.37522 | 0.37522 | 0.37522 | 0.37522 | 0.37522 | 0.37522
Summer | 65 | 1:00 | 0.31604 | 0.31604 | 0.31604 | 0.31604 | 0.31604 | 0.31604 | 0.31604 | 0.31604 | 0.31604 | 0.31604 | 0.31604 | 0.31604
Summer | 65 | 2:00 | 0.29213 | 0.29213 | 0.29213 | 0.29213 | 0.29213 | 0.29213 | 0.29213 | 0.29213 | 0.29213 | 0.29213 | 0.29213 | 0.29213
Summer | 65 | 3:00 | 0.26698 | 0.26698 | 0.26698 | 0.26698 | 0.26698 | 0.26698 | 0.26698 | 0.26698 | 0.26698 | 0.26698 | 0.26698 | 0.26698
Summer | 65 | 4:00 | 0.28069 | 0.28069 | 0.28069 | 0.28069 | 0.28069 | 0.28069 | 0.28069 | 0.28069 | 0.28069 | 0.28069 | 0.28069 | 0.28069
Summer | 65 | 5:00 | 0.35031 | 0.35031 | 0.35031 | 0.35031 | 0.35031 | 0.35031 | 0.35031 | 0.35031 | 0.35031 | 0.35031 | 0.35031 | 0.35031
Summer | 65 | 6:00 | 0.38277 | 0.38277 | 0.38277 | 0.38277 | 0.38277 | 0.38277 | 0.38277 | 0.38277 | 0.38277 | 0.38277 | 0.38277 | 0.38277
Summer | 65 | 7:00 | 0.44314 | 0.44314 | 0.44314 | 0.44314 | 0.44314 | 0.44314 | 0.44314 | 0.44314 | 0.44314 | 0.44314 | 0.44314 | 0.44314
Summer | 65 | 8:00 | 0.39164 | 0.39164 | 0.39164 | 0.39164 | 0.39164 | 0.39164 | 0.39164 | 0.39164 | 0.39164 | 0.39164 | 0.39164 | 0.39164
Summer | 65 | 9:00 | 0.38276 | 0.38276 | 0.38276 | 0.38276 | 0.38276 | 0.38276 | 0.38276 | 0.38276 | 0.38276 | 0.38276 | 0.38276 | 0.38276
Summer | 65 | 10:00 | 0.36566 | 0.36566 | 0.36566 | 0.36566 | 0.36566 | 0.36566 | 0.36566 | 0.36566 | 0.36566 | 0.36566 | 0.36566 | 0.36566
Summer | 65 | 11:00 | 0.35709 | 0.35709 | 0.35709 | 0.35709 | 0.35709 | 0.35709 | 0.35709 | 0.35709 | 0.35709 | 0.35709 | 0.35709 | 0.35709
Summer | 65 | 12:00 | 0.3611 | 0.3611 | 0.3611 | 0.3611 | 0.3611 | 0.3611 | 0.3611 | 0.3611 | 0.3611 | 0.3611 | 0.3611 | 0.3611
Summer | 65 | 13:00 | 0.3693 | 0.3693 | 0.3693 | 0.3693 | 0.3693 | 0.3693 | 0.3693 | 0.3693 | 0.3693 | 0.3693 | 0.3693 | 0.3693
Summer | 65 | 14:00 | 0.36766 | 0.36766 | 0.36766 | 0.36766 | 0.36766 | 0.36766 | 0.36766 | 0.36766 | 0.36766 | 0.36766 | 0.36766 | 0.36766
Summer | 65 | 15:00 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387
Summer | 65 | 16:00 | 0.41092 | 0.41092 | 0.41092 | 0.41092 | 0.41092 | 0.41092 | 0.41092 | 0.41092 | 0.41092 | 0.41092 | 0.41092 | 0.41092
Summer | 65 | 17:00 | 0.46237 | 0.46237 | 0.46237 | 0.46237 | 0.46237 | 0.46237 | 0.46237 | 0.46237 | 0.46237 | 0.46237 | 0.46237 | 0.46237
Summer | 65 | 18:00 | 0.48667 | 0.48667 | 0.48667 | 0.48667 | 0.48667 | 0.48667 | 0.48667 | 0.48667 | 0.48667 | 0.48667 | 0.48667 | 0.48667
Summer | 65 | 19:00 | 0.49161 | 0.49161 | 0.49161 | 0.49161 | 0.49161 | 0.49161 | 0.49161 | 0.49161 | 0.49161 | 0.49161 | 0.49161 | 0.49161
Summer | 65 | 20:00 | 0.50898 | 0.50898 | 0.50898 | 0.50898 | 0.50898 | 0.50898 | 0.50898 | 0.50898 | 0.50898 | 0.50898 | 0.50898 | 0.50898
Summer | 65 | 21:00 | 0.47774 | 0.47774 | 0.47774 | 0.47774 | 0.47774 | 0.47774 | 0.47774 | 0.47774 | 0.47774 | 0.47774 | 0.47774 | 0.47774
Summer | 65 | 22:00 | 0.40185 | 0.40185 | 0.40185 | 0.40185 | 0.40185 | 0.40185 | 0.40185 | 0.40185 | 0.40185 | 0.40185 | 0.40185 | 0.40185
Summer | 65 | 23:00 | 0.37109 | 0.37109 | 0.37109 | 0.37109 | 0.37109 | 0.37109 | 0.37109 | 0.37109 | 0.37109 | 0.37109 | 0.37109 | 0.37109
Summer | 65 | 24:00 | 0.37653 | 0.37653 | 0.37653 | 0.37653 | 0.37653 | 0.37653 | 0.37653 | 0.37653 | 0.37653 | 0.37653 | 0.37653 | 0.37653
Summer | 66 | 1:00 | 0.33245 | 0.33245 | 0.33245 | 0.33245 | 0.33245 | 0.33245 | 0.33245 | 0.33245 | 0.33245 | 0.33245 | 0.33245 | 0.33245
Summer | 66 | 2:00 | 0.3084 | 0.3084 | 0.3084 | 0.3084 | 0.3084 | 0.3084 | 0.3084 | 0.3084 | 0.3084 | 0.3084 | 0.3084 | 0.3084
Summer | 66 | 3:00 | 0.27838 | 0.27838 | 0.27838 | 0.27838 | 0.27838 | 0.27838 | 0.27838 | 0.27838 | 0.27838 | 0.27838 | 0.27838 | 0.27838
Summer | 66 | 4:00 | 0.29474 | 0.29474 | 0.29474 | 0.29474 | 0.29474 | 0.29474 | 0.29474 | 0.29474 | 0.29474 | 0.29474 | 0.29474 | 0.29474
Summer | 66 | 5:00 | 0.35306 | 0.35306 | 0.35306 | 0.35306 | 0.35306 | 0.35306 | 0.35306 | 0.35306 | 0.35306 | 0.35306 | 0.35306 | 0.35306
Summer | 66 | 6:00 | 0.40488 | 0.40488 | 0.40488 | 0.40488 | 0.40488 | 0.40488 | 0.40488 | 0.40488 | 0.40488 | 0.40488 | 0.40488 | 0.40488
Summer | 66 | 7:00 | 0.46171 | 0.46171 | 0.46171 | 0.46171 | 0.46171 | 0.46171 | 0.46171 | 0.46171 | 0.46171 | 0.46171 | 0.46171 | 0.46171
Summer | 66 | 8:00 | 0.40046 | 0.40046 | 0.40046 | 0.40046 | 0.40046 | 0.40046 | 0.40046 | 0.40046 | 0.40046 | 0.40046 | 0.40046 | 0.40046
Summer | 66 | 9:00 | 0.48744 | 0.48744 | 0.48744 | 0.48744 | 0.48744 | 0.48744 | 0.48744 | 0.48744 | 0.48744 | 0.48744 | 0.48744 | 0.48744
Summer | 66 | 10:00 | 0.4798 | 0.4798 | 0.4798 | 0.4798 | 0.4798 | 0.4798 | 0.4798 | 0.4798 | 0.4798 | 0.4798 | 0.4798 | 0.4798
Summer | 66 | 11:00 | 0.47033 | 0.47033 | 0.47033 | 0.47033 | 0.47033 | 0.47033 | 0.47033 | 0.47033 | 0.47033 | 0.47033 | 0.47033 | 0.47033
Summer | 66 | 12:00 | 0.44437 | 0.44437 | 0.44437 | 0.44437 | 0.44437 | 0.44437 | 0.44437 | 0.44437 | 0.44437 | 0.44437 | 0.44437 | 0.44437
Summer | 66 | 13:00 | 0.44359 | 0.44359 | 0.44359 | 0.44359 | 0.44359 | 0.44359 | 0.44359 | 0.44359 | 0.44359 | 0.44359 | 0.44359 | 0.44359
Summer | 66 | 14:00 | 0.42903 | 0.42903 | 0.42903 | 0.42903 | 0.42903 | 0.42903 | 0.42903 | 0.42903 | 0.42903 | 0.42903 | 0.42903 | 0.42903
Summer | 66 | 15:00 | 0.44467 | 0.44467 | 0.44467 | 0.44467 | 0.44467 | 0.44467 | 0.44467 | 0.44467 | 0.44467 | 0.44467 | 0.44467 | 0.44467
Summer | 66 | 16:00 | 0.41254 | 0.41254 | 0.41254 | 0.41254 | 0.41254 | 0.41254 | 0.41254 | 0.41254 | 0.41254 | 0.41254 | 0.41254 | 0.41254
Summer | 66 | 17:00 | 0.48046 | 0.48046 | 0.48046 | 0.48046 | 0.48046 | 0.48046 | 0.48046 | 0.48046 | 0.48046 | 0.48046 | 0.48046 | 0.48046
Summer | 66 | 18:00 | 0.49518 | 0.49518 | 0.49518 | 0.49518 | 0.49518 | 0.49518 | 0.49518 | 0.49518 | 0.49518 | 0.49518 | 0.49518 | 0.49518
Summer | 66 | 19:00 | 0.48922 | 0.48922 | 0.48922 | 0.48922 | 0.48922 | 0.48922 | 0.48922 | 0.48922 | 0.48922 | 0.48922 | 0.48922 | 0.48922
Summer | 66 | 20:00 | 0.51562 | 0.51562 | 0.51562 | 0.51562 | 0.51562 | 0.51562 | 0.51562 | 0.51562 | 0.51562 | 0.51562 | 0.51562 | 0.51562
Summer | 66 | 21:00 | 0.48641 | 0.48641 | 0.48641 | 0.48641 | 0.48641 | 0.48641 | 0.48641 | 0.48641 | 0.48641 | 0.48641 | 0.48641 | 0.48641
Summer | 66 | 22:00 | 0.40892 | 0.40892 | 0.40892 | 0.40892 | 0.40892 | 0.40892 | 0.40892 | 0.40892 | 0.40892 | 0.40892 | 0.40892 | 0.40892
Summer | 66 | 23:00 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379
Summer | 66 | 24:00 | 0.38488 | 0.38488 | 0.38488 | 0.38488 | 0.38488 | 0.38488 | 0.38488 | 0.38488 | 0.38488 | 0.38488 | 0.38488 | 0.38488
Summer | 67 | 1:00 | 0.3356 | 0.3356 | 0.3356 | 0.3356 | 0.3356 | 0.3356 | 0.3356 | 0.3356 | 0.3356 | 0.3356 | 0.3356 | 0.3356
Summer | 67 | 2:00 | 0.31216 | 0.31216 | 0.31216 | 0.31216 | 0.31216 | 0.31216 | 0.31216 | 0.31216 | 0.31216 | 0.31216 | 0.31216 | 0.31216
Summer | 67 | 3:00 | 0.27917 | 0.27917 | 0.27917 | 0.27917 | 0.27917 | 0.27917 | 0.27917 | 0.27917 | 0.27917 | 0.27917 | 0.27917 | 0.27917
Summer | 67 | 4:00 | 0.29901 | 0.29901 | 0.29901 | 0.29901 | 0.29901 | 0.29901 | 0.29901 | 0.29901 | 0.29901 | 0.29901 | 0.29901 | 0.29901
Summer | 67 | 5:00 | 0.34376 | 0.34376 | 0.34376 | 0.34376 | 0.34376 | 0.34376 | 0.34376 | 0.34376 | 0.34376 | 0.34376 | 0.34376 | 0.34376
Summer | 67 | 6:00 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468
Summer | 67 | 7:00 | 0.52464 | 0.52464 | 0.52464 | 0.52464 | 0.52464 | 0.52464 | 0.52464 | 0.52464 | 0.52464 | 0.52464 | 0.52464 | 0.52464
Summer | 67 | 8:00 | 0.45157 | 0.45157 | 0.45157 | 0.45157 | 0.45157 | 0.45157 | 0.45157 | 0.45157 | 0.45157 | 0.45157 | 0.45157 | 0.45157
Summer | 67 | 9:00 | 0.44265 | 0.44265 | 0.44265 | 0.44265 | 0.44265 | 0.44265 | 0.44265 | 0.44265 | 0.44265 | 0.44265 | 0.44265 | 0.44265
Summer | 67 | 10:00 | 0.43647 | 0.43647 | 0.43647 | 0.43647 | 0.43647 | 0.43647 | 0.43647 | 0.43647 | 0.43647 | 0.43647 | 0.43647 | 0.43647
Summer | 67 | 11:00 | 0.43654 | 0.43654 | 0.43654 | 0.43654 | 0.43654 | 0.43654 | 0.43654 | 0.43654 | 0.43654 | 0.43654 | 0.43654 | 0.43654
Summer | 67 | 12:00 | 0.40182 | 0.40182 | 0.40182 | 0.40182 | 0.40182 | 0.40182 | 0.40182 | 0.40182 | 0.40182 | 0.40182 | 0.40182 | 0.40182
Summer | 67 | 13:00 | 0.30668 | 0.30668 | 0.30668 | 0.30668 | 0.30668 | 0.30668 | 0.30668 | 0.30668 | 0.30668 | 0.30668 | 0.30668 | 0.30668
Summer | 67 | 14:00 | 0.28953 | 0.28953 | 0.28953 | 0.28953 | 0.28953 | 0.28953 | 0.28953 | 0.28953 | 0.28953 | 0.28953 | 0.28953 | 0.28953
Summer | 67 | 15:00 | 0.32863 | 0.32863 | 0.32863 | 0.32863 | 0.32863 | 0.32863 | 0.32863 | 0.32863 | 0.32863 | 0.32863 | 0.32863 | 0.32863
Summer | 67 | 16:00 | 0.35828 | 0.35828 | 0.35828 | 0.35828 | 0.35828 | 0.35828 | 0.35828 | 0.35828 | 0.35828 | 0.35828 | 0.35828 | 0.35828
Summer | 67 | 17:00 | 0.40513 | 0.40513 | 0.40513 | 0.40513 | 0.40513 | 0.40513 | 0.40513 | 0.40513 | 0.40513 | 0.40513 | 0.40513 | 0.40513
Summer | 67 | 18:00 | 0.42427 | 0.42427 | 0.42427 | 0.42427 | 0.42427 | 0.42427 | 0.42427 | 0.42427 | 0.42427 | 0.42427 | 0.42427 | 0.42427
Summer | 67 | 19:00 | 0.41153 | 0.41153 | 0.41153 | 0.41153 | 0.41153 | 0.41153 | 0.41153 | 0.41153 | 0.41153 | 0.41153 | 0.41153 | 0.41153
Summer | 67 | 20:00 | 0.43562 | 0.43562 | 0.43562 | 0.43562 | 0.43562 | 0.43562 | 0.43562 | 0.43562 | 0.43562 | 0.43562 | 0.43562 | 0.43562
Summer | 67 | 21:00 | 0.40432 | 0.40432 | 0.40432 | 0.40432 | 0.40432 | 0.40432 | 0.40432 | 0.40432 | 0.40432 | 0.40432 | 0.40432 | 0.40432
Summer | 67 | 22:00 | 0.35889 | 0.35889 | 0.35889 | 0.35889 | 0.35889 | 0.35889 | 0.35889 | 0.35889 | 0.35889 | 0.35889 | 0.35889 | 0.35889
Summer | 67 | 23:00 | 0.30914 | 0.30914 | 0.30914 | 0.30914 | 0.30914 | 0.30914 | 0.30914 | 0.30914 | 0.30914 | 0.30914 | 0.30914 | 0.30914
Summer | 67 | 24:00 | 0.28022 | 0.28022 | 0.28022 | 0.28022 | 0.28022 | 0.28022 | 0.28022 | 0.28022 | 0.28022 | 0.28022 | 0.28022 | 0.28022
Summer | 68 | 1:00 | 0.25661 | 0.25661 | 0.25661 | 0.25661 | 0.25661 | 0.25661 | 0.25661 | 0.25661 | 0.25661 | 0.25661 | 0.25661 | 0.25661
Summer | 68 | 2:01 | 0.24919 | 0.24919 | 0.24919 | 0.24919 | 0.24919 | 0.24919 | 0.24919 | 0.24919 | 0.24919 | 0.24919 | 0.24919 | 0.24919
Summer | 68 | 3:01 | 0.23771 | 0.23771 | 0.23771 | 0.23771 | 0.23771 | 0.23771 | 0.23771 | 0.23771 | 0.23771 | 0.23771 | 0.23771 | 0.23771
Summer | 68 | 4:01 | 0.25623 | 0.25623 | 0.25623 | 0.25623 | 0.25623 | 0.25623 | 0.25623 | 0.25623 | 0.25623 | 0.25623 | 0.25623 | 0.25623
Summer | 68 | 5:01 | 0.26628 | 0.26628 | 0.26628 | 0.26628 | 0.26628 | 0.26628 | 0.26628 | 0.26628 | 0.26628 | 0.26628 | 0.26628 | 0.26628
Summer | 68 | 6:01 | 0.31274 | 0.31274 | 0.31274 | 0.31274 | 0.31274 | 0.31274 | 0.31274 | 0.31274 | 0.31274 | 0.31274 | 0.31274 | 0.31274
Summer | 68 | 7:01 | 0.36805 | 0.36805 | 0.36805 | 0.36805 | 0.36805 | 0.36805 | 0.36805 | 0.36805 | 0.36805 | 0.36805 | 0.36805 | 0.36805
Summer | 68 | 8:01 | 0.34267 | 0.34267 | 0.34267 | 0.34267 | 0.34267 | 0.34267 | 0.34267 | 0.34267 | 0.34267 | 0.34267 | 0.34267 | 0.34267
Summer | 68 | 9:01 | 0.34885 | 0.34885 | 0.34885 | 0.34885 | 0.34885 | 0.34885 | 0.34885 | 0.34885 | 0.34885 | 0.34885 | 0.34885 | 0.34885
Summer | 68 | 10:01 | 0.34235 | 0.34235 | 0.34235 | 0.34235 | 0.34235 | 0.34235 | 0.34235 | 0.34235 | 0.34235 | 0.34235 | 0.34235 | 0.34235
Summer | 68 | 11:01 | 0.36021 | 0.36021 | 0.36021 | 0.36021 | 0.36021 | 0.36021 | 0.36021 | 0.36021 | 0.36021 | 0.36021 | 0.36021 | 0.36021
Summer | 68 | 12:01 | 0.37876 | 0.37876 | 0.37876 | 0.37876 | 0.37876 | 0.37876 | 0.37876 | 0.37876 | 0.37876 | 0.37876 | 0.37876 | 0.37876
Summer | 68 | 13:01 | 0.38321 | 0.38321 | 0.38321 | 0.38321 | 0.38321 | 0.38321 | 0.38321 | 0.38321 | 0.38321 | 0.38321 | 0.38321 | 0.38321
Summer | 68 | 14:01 | 0.40803 | 0.40803 | 0.40803 | 0.40803 | 0.40803 | 0.40803 | 0.40803 | 0.40803 | 0.40803 | 0.40803 | 0.40803 | 0.40803
Summer | 68 | 15:01 | 0.44336 | 0.44336 | 0.44336 | 0.44336 | 0.44336 | 0.44336 | 0.44336 | 0.44336 | 0.44336 | 0.44336 | 0.44336 | 0.44336
Summer | 68 | 16:01 | 0.47967 | 0.47967 | 0.47967 | 0.47967 | 0.47967 | 0.47967 | 0.47967 | 0.47967 | 0.47967 | 0.47967 | 0.47967 | 0.47967
Summer | 68 | 17:01 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5221
Summer | 68 | 18:01 | 0.52933 | 0.52933 | 0.52933 | 0.52933 | 0.52933 | 0.52933 | 0.52933 | 0.52933 | 0.52933 | 0.52933 | 0.52933 | 0.52933
Summer | 68 | 19:01 | 0.50417 | 0.50417 | 0.50417 | 0.50417 | 0.50417 | 0.50417 | 0.50417 | 0.50417 | 0.50417 | 0.50417 | 0.50417 | 0.50417
Summer | 68 | 20:01 | 0.50523 | 0.50523 | 0.50523 | 0.50523 | 0.50523 | 0.50523 | 0.50523 | 0.50523 | 0.50523 | 0.50523 | 0.50523 | 0.50523
Summer | 68 | 21:01 | 0.47874 | 0.47874 | 0.47874 | 0.47874 | 0.47874 | 0.47874 | 0.47874 | 0.47874 | 0.47874 | 0.47874 | 0.47874 | 0.47874
Summer | 68 | 22:01 | 0.40896 | 0.40896 | 0.40896 | 0.40896 | 0.40896 | 0.40896 | 0.40896 | 0.40896 | 0.40896 | 0.40896 | 0.40896 | 0.40896
Summer | 68 | 23:01 | 0.36545 | 0.36545 | 0.36545 | 0.36545 | 0.36545 | 0.36545 | 0.36545 | 0.36545 | 0.36545 | 0.36545 | 0.36545 | 0.36545
Summer | 68 | 24:01 | 0.32751 | 0.32751 | 0.32751 | 0.32751 | 0.32751 | 0.32751 | 0.32751 | 0.32751 | 0.32751 | 0.32751 | 0.32751 | 0.32751
Summer | 69 | 1:01 | 0.28284 | 0.28284 | 0.28284 | 0.28284 | 0.28284 | 0.28284 | 0.28284 | 0.28284 | 0.28284 | 0.28284 | 0.28284 | 0.28284
Summer | 69 | 2:01 | 0.27581 | 0.27581 | 0.27581 | 0.27581 | 0.27581 | 0.27581 | 0.27581 | 0.27581 | 0.27581 | 0.27581 | 0.27581 | 0.27581
Summer | 69 | 3:01 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887 | 0.25887
Summer | 69 | 4:01 | 0.25744 | 0.25744 | 0.25744 | 0.25744 | 0.25744 | 0.25744 | 0.25744 | 0.25744 | 0.25744 | 0.25744 | 0.25744 | 0.25744
Summer | 69 | 5:01 | 0.2495 | 0.2495 | 0.2495 | 0.2495 | 0.2495 | 0.2495 | 0.2495 | 0.2495 | 0.2495 | 0.2495 | 0.2495 | 0.2495
Summer | 69 | 6:01 | 0.26354 | 0.26354 | 0.26354 | 0.26354 | 0.26354 | 0.26354 | 0.26354 | 0.26354 | 0.26354 | 0.26354 | 0.26354 | 0.26354
Summer | 69 | 7:01 | 0.35236 | 0.35236 | 0.35236 | 0.35236 | 0.35236 | 0.35236 | 0.35236 | 0.35236 | 0.35236 | 0.35236 | 0.35236 | 0.35236
Summer | 69 | 8:01 | 0.38729 | 0.38729 | 0.38729 | 0.38729 | 0.38729 | 0.38729 | 0.38729 | 0.38729 | 0.38729 | 0.38729 | 0.38729 | 0.38729
Summer | 69 | 9:01 | 0.45275 | 0.45275 | 0.45275 | 0.45275 | 0.45275 | 0.45275 | 0.45275 | 0.45275 | 0.45275 | 0.45275 | 0.45275 | 0.45275
Summer | 69 | 10:01 | 0.45881 | 0.45881 | 0.45881 | 0.45881 | 0.45881 | 0.45881 | 0.45881 | 0.45881 | 0.45881 | 0.45881 | 0.45881 | 0.45881
Summer | 69 | 11:01 | 0.48502 | 0.48502 | 0.48502 | 0.48502 | 0.48502 | 0.48502 | 0.48502 | 0.48502 | 0.48502 | 0.48502 | 0.48502 | 0.48502
Summer | 69 | 12:01 | 0.51882 | 0.51882 | 0.51882 | 0.51882 | 0.51882 | 0.51882 | 0.51882 | 0.51882 | 0.51882 | 0.51882 | 0.51882 | 0.51882
Summer | 69 | 13:01 | 0.54797 | 0.54797 | 0.54797 | 0.54797 | 0.54797 | 0.54797 | 0.54797 | 0.54797 | 0.54797 | 0.54797 | 0.54797 | 0.54797
Summer | 69 | 14:01 | 0.58228 | 0.58228 | 0.58228 | 0.58228 | 0.58228 | 0.58228 | 0.58228 | 0.58228 | 0.58228 | 0.58228 | 0.58228 | 0.58228
Summer | 69 | 15:01 | 0.6224 | 0.6224 | 0.6224 | 0.6224 | 0.6224 | 0.6224 | 0.6224 | 0.6224 | 0.6224 | 0.6224 | 0.6224 | 0.6224
Summer | 69 | 16:01 | 0.71074 | 0.71074 | 0.71074 | 0.71074 | 0.71074 | 0.71074 | 0.71074 | 0.71074 | 0.71074 | 0.71074 | 0.71074 | 0.71074
Summer | 69 | 17:01 | 0.5579 | 0.5579 | 0.5579 | 0.5579 | 0.5579 | 0.5579 | 0.5579 | 0.5579 | 0.5579 | 0.5579 | 0.5579 | 0.5579
Summer | 69 | 18:01 | 0.52409 | 0.52409 | 0.52409 | 0.52409 | 0.52409 | 0.52409 | 0.52409 | 0.52409 | 0.52409 | 0.52409 | 0.52409 | 0.52409
Summer | 69 | 19:01 | 0.45803 | 0.45803 | 0.45803 | 0.45803 | 0.45803 | 0.45803 | 0.45803 | 0.45803 | 0.45803 | 0.45803 | 0.45803 | 0.45803
Summer | 69 | 20:01 | 0.46974 | 0.46974 | 0.46974 | 0.46974 | 0.46974 | 0.46974 | 0.46974 | 0.46974 | 0.46974 | 0.46974 | 0.46974 | 0.46974
Summer | 69 | 21:01 | 0.44967 | 0.44967 | 0.44967 | 0.44967 | 0.44967 | 0.44967 | 0.44967 | 0.44967 | 0.44967 | 0.44967 | 0.44967 | 0.44967
Summer | 69 | 22:01 | 0.41236 | 0.41236 | 0.41236 | 0.41236 | 0.41236 | 0.41236 | 0.41236 | 0.41236 | 0.41236 | 0.41236 | 0.41236 | 0.41236
Summer | 69 | 23:01 | 0.39287 | 0.39287 | 0.39287 | 0.39287 | 0.39287 | 0.39287 | 0.39287 | 0.39287 | 0.39287 | 0.39287 | 0.39287 | 0.39287
Summer | 69 | 24:01 | 0.39497 | 0.39497 | 0.39497 | 0.39497 | 0.39497 | 0.39497 | 0.39497 | 0.39497 | 0.39497 | 0.39497 | 0.39497 | 0.39497
Summer | 70 | 1:01 | 0.35059 | 0.35059 | 0.35059 | 0.35059 | 0.35059 | 0.35059 | 0.35059 | 0.35059 | 0.35059 | 0.35059 | 0.35059 | 0.35059
Summer | 70 | 2:01 | 0.29601 | 0.29601 | 0.29601 | 0.29601 | 0.29601 | 0.29601 | 0.29601 | 0.29601 | 0.29601 | 0.29601 | 0.29601 | 0.29601
Summer | 70 | 3:01 | 0.2686 | 0.2686 | 0.2686 | 0.2686 | 0.2686 | 0.2686 | 0.2686 | 0.2686 | 0.2686 | 0.2686 | 0.2686 | 0.2686
Summer | 70 | 4:01 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599
Summer | 70 | 5:01 | 0.22179 | 0.22179 | 0.22179 | 0.22179 | 0.22179 | 0.22179 | 0.22179 | 0.22179 | 0.22179 | 0.22179 | 0.22179 | 0.22179
Summer | 70 | 6:01 | 0.23661 | 0.23661 | 0.23661 | 0.23661 | 0.23661 | 0.23661 | 0.23661 | 0.23661 | 0.23661 | 0.23661 | 0.23661 | 0.23661
Summer | 70 | 7:01 | 0.26108 | 0.26108 | 0.26108 | 0.26108 | 0.26108 | 0.26108 | 0.26108 | 0.26108 | 0.26108 | 0.26108 | 0.26108 | 0.26108
Summer | 70 | 8:01 | 0.31983 | 0.31983 | 0.31983 | 0.31983 | 0.31983 | 0.31983 | 0.31983 | 0.31983 | 0.31983 | 0.31983 | 0.31983 | 0.31983
Summer | 70 | 9:01 | 0.34861 | 0.34861 | 0.34861 | 0.34861 | 0.34861 | 0.34861 | 0.34861 | 0.34861 | 0.34861 | 0.34861 | 0.34861 | 0.34861
Summer | 70 | 10:01 | 0.35687 | 0.35687 | 0.35687 | 0.35687 | 0.35687 | 0.35687 | 0.35687 | 0.35687 | 0.35687 | 0.35687 | 0.35687 | 0.35687
Summer | 70 | 11:01 | 0.34865 | 0.34865 | 0.34865 | 0.34865 | 0.34865 | 0.34865 | 0.34865 | 0.34865 | 0.34865 | 0.34865 | 0.34865 | 0.34865
Summer | 70 | 12:01 | 0.29819 | 0.29819 | 0.29819 | 0.29819 | 0.29819 | 0.29819 | 0.29819 | 0.29819 | 0.29819 | 0.29819 | 0.29819 | 0.29819
Summer | 70 | 13:01 | 0.3047 | 0.3047 | 0.3047 | 0.3047 | 0.3047 | 0.3047 | 0.3047 | 0.3047 | 0.3047 | 0.3047 | 0.3047 | 0.3047
Summer | 70 | 14:01 | 0.29342 | 0.29342 | 0.29342 | 0.29342 | 0.29342 | 0.29342 | 0.29342 | 0.29342 | 0.29342 | 0.29342 | 0.29342 | 0.29342
Summer | 70 | 15:01 | 0.31929 | 0.31929 | 0.31929 | 0.31929 | 0.31929 | 0.31929 | 0.31929 | 0.31929 | 0.31929 | 0.31929 | 0.31929 | 0.31929
Summer | 70 | 16:01 | 0.33977 | 0.33977 | 0.33977 | 0.33977 | 0.33977 | 0.33977 | 0.33977 | 0.33977 | 0.33977 | 0.33977 | 0.33977 | 0.33977
Summer | 70 | 17:01 | 0.38622 | 0.38622 | 0.38622 | 0.38622 | 0.38622 | 0.38622 | 0.38622 | 0.38622 | 0.38622 | 0.38622 | 0.38622 | 0.38622
Summer | 70 | 18:01 | 0.3952 | 0.3952 | 0.3952 | 0.3952 | 0.3952 | 0.3952 | 0.3952 | 0.3952 | 0.3952 | 0.3952 | 0.3952 | 0.3952
Summer | 70 | 19:01 | 0.3968 | 0.3968 | 0.3968 | 0.3968 | 0.3968 | 0.3968 | 0.3968 | 0.3968 | 0.3968 | 0.3968 | 0.3968 | 0.3968
Summer | 70 | 20:01 | 0.42656 | 0.42656 | 0.42656 | 0.42656 | 0.42656 | 0.42656 | 0.42656 | 0.42656 | 0.42656 | 0.42656 | 0.42656 | 0.42656
Summer | 70 | 21:01 | 0.41282 | 0.41282 | 0.41282 | 0.41282 | 0.41282 | 0.41282 | 0.41282 | 0.41282 | 0.41282 | 0.41282 | 0.41282 | 0.41282
Summer | 70 | 22:01 | 0.36309 | 0.36309 | 0.36309 | 0.36309 | 0.36309 | 0.36309 | 0.36309 | 0.36309 | 0.36309 | 0.36309 | 0.36309 | 0.36309
Summer | 70 | 23:01 | 0.31333 | 0.31333 | 0.31333 | 0.31333 | 0.31333 | 0.31333 | 0.31333 | 0.31333 | 0.31333 | 0.31333 | 0.31333 | 0.31333
Summer | 70 | 24:01 | 0.29238 | 0.29238 | 0.29238 | 0.29238 | 0.29238 | 0.29238 | 0.29238 | 0.29238 | 0.29238 | 0.29238 | 0.29238 | 0.29238
Summer | 71 | 1:01 | 0.26384 | 0.26384 | 0.26384 | 0.26384 | 0.26384 | 0.26384 | 0.26384 | 0.26384 | 0.26384 | 0.26384 | 0.26384 | 0.26384
Summer | 71 | 2:01 | 0.25423 | 0.25423 | 0.25423 | 0.25423 | 0.25423 | 0.25423 | 0.25423 | 0.25423 | 0.25423 | 0.25423 | 0.25423 | 0.25423
Summer | 71 | 3:01 | 0.23576 | 0.23576 | 0.23576 | 0.23576 | 0.23576 | 0.23576 | 0.23576 | 0.23576 | 0.23576 | 0.23576 | 0.23576 | 0.23576
Summer | 71 | 4:01 | 0.24533 | 0.24533 | 0.24533 | 0.24533 | 0.24533 | 0.24533 | 0.24533 | 0.24533 | 0.24533 | 0.24533 | 0.24533 | 0.24533
Summer | 71 | 5:01 | 0.27199 | 0.27199 | 0.27199 | 0.27199 | 0.27199 | 0.27199 | 0.27199 | 0.27199 | 0.27199 | 0.27199 | 0.27199 | 0.27199
Summer | 71 | 6:01 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303
Summer | 71 | 7:01 | 0.35007 | 0.35007 | 0.35007 | 0.35007 | 0.35007 | 0.35007 | 0.35007 | 0.35007 | 0.35007 | 0.35007 | 0.35007 | 0.35007
Summer | 71 | 8:01 | 0.33091 | 0.33091 | 0.33091 | 0.33091 | 0.33091 | 0.33091 | 0.33091 | 0.33091 | 0.33091 | 0.33091 | 0.33091 | 0.33091
Summer | 71 | 9:01 | 0.32176 | 0.32176 | 0.32176 | 0.32176 | 0.32176 | 0.32176 | 0.32176 | 0.32176 | 0.32176 | 0.32176 | 0.32176 | 0.32176
Summer | 71 | 10:01 | 0.29583 | 0.29583 | 0.29583 | 0.29583 | 0.29583 | 0.29583 | 0.29583 | 0.29583 | 0.29583 | 0.29583 | 0.29583 | 0.29583
Summer | 71 | 11:01 | 0.29686 | 0.29686 | 0.29686 | 0.29686 | 0.29686 | 0.29686 | 0.29686 | 0.29686 | 0.29686 | 0.29686 | 0.29686 | 0.29686
Summer | 71 | 12:01 | 0.29866 | 0.29866 | 0.29866 | 0.29866 | 0.29866 | 0.29866 | 0.29866 | 0.29866 | 0.29866 | 0.29866 | 0.29866 | 0.29866
Summer | 71 | 13:01 | 0.28049 | 0.28049 | 0.28049 | 0.28049 | 0.28049 | 0.28049 | 0.28049 | 0.28049 | 0.28049 | 0.28049 | 0.28049 | 0.28049
Summer | 71 | 14:01 | 0.29636 | 0.29636 | 0.29636 | 0.29636 | 0.29636 | 0.29636 | 0.29636 | 0.29636 | 0.29636 | 0.29636 | 0.29636 | 0.29636
Summer | 71 | 15:01 | 0.33102 | 0.33102 | 0.33102 | 0.33102 | 0.33102 | 0.33102 | 0.33102 | 0.33102 | 0.33102 | 0.33102 | 0.33102 | 0.33102
Summer | 71 | 16:01 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725 | 0.3725
Summer | 71 | 17:01 | 0.42357 | 0.42357 | 0.42357 | 0.42357 | 0.42357 | 0.42357 | 0.42357 | 0.42357 | 0.42357 | 0.42357 | 0.42357 | 0.42357
Summer | 71 | 18:01 | 0.43319 | 0.43319 | 0.43319 | 0.43319 | 0.43319 | 0.43319 | 0.43319 | 0.43319 | 0.43319 | 0.43319 | 0.43319 | 0.43319
Summer | 71 | 19:01 | 0.41739 | 0.41739 | 0.41739 | 0.41739 | 0.41739 | 0.41739 | 0.41739 | 0.41739 | 0.41739 | 0.41739 | 0.41739 | 0.41739
Summer | 71 | 20:01 | 0.43888 | 0.43888 | 0.43888 | 0.43888 | 0.43888 | 0.43888 | 0.43888 | 0.43888 | 0.43888 | 0.43888 | 0.43888 | 0.43888
Summer | 71 | 21:01 | 0.42255 | 0.42255 | 0.42255 | 0.42255 | 0.42255 | 0.42255 | 0.42255 | 0.42255 | 0.42255 | 0.42255 | 0.42255 | 0.42255
Summer | 71 | 22:01 | 0.36379 | 0.36379 | 0.36379 | 0.36379 | 0.36379 | 0.36379 | 0.36379 | 0.36379 | 0.36379 | 0.36379 | 0.36379 | 0.36379
Summer | 71 | 23:01 | 0.30611 | 0.30611 | 0.30611 | 0.30611 | 0.30611 | 0.30611 | 0.30611 | 0.30611 | 0.30611 | 0.30611 | 0.30611 | 0.30611
Summer | 71 | 24:01 | 0.28446 | 0.28446 | 0.28446 | 0.28446 | 0.28446 | 0.28446 | 0.28446 | 0.28446 | 0.28446 | 0.28446 | 0.28446 | 0.28446
Summer | 72 | 1:01 | 0.26025 | 0.26025 | 0.26025 | 0.26025 | 0.26025 | 0.26025 | 0.26025 | 0.26025 | 0.26025 | 0.26025 | 0.26025 | 0.26025
Summer | 72 | 2:01 | 0.25156 | 0.25156 | 0.25156 | 0.25156 | 0.25156 | 0.25156 | 0.25156 | 0.25156 | 0.25156 | 0.25156 | 0.25156 | 0.25156
Summer | 72 | 3:01 | 0.23651 | 0.23651 | 0.23651 | 0.23651 | 0.23651 | 0.23651 | 0.23651 | 0.23651 | 0.23651 | 0.23651 | 0.23651 | 0.23651
Summer | 72 | 4:01 | 0.24699 | 0.24699 | 0.24699 | 0.24699 | 0.24699 | 0.24699 | 0.24699 | 0.24699 | 0.24699 | 0.24699 | 0.24699 | 0.24699
Summer | 72 | 5:01 | 0.27242 | 0.27242 | 0.27242 | 0.27242 | 0.27242 | 0.27242 | 0.27242 | 0.27242 | 0.27242 | 0.27242 | 0.27242 | 0.27242
Summer | 72 | 6:01 | 0.29234 | 0.29234 | 0.29234 | 0.29234 | 0.29234 | 0.29234 | 0.29234 | 0.29234 | 0.29234 | 0.29234 | 0.29234 | 0.29234
Summer | 72 | 7:01 | 0.35802 | 0.35802 | 0.35802 | 0.35802 | 0.35802 | 0.35802 | 0.35802 | 0.35802 | 0.35802 | 0.35802 | 0.35802 | 0.35802
Summer | 72 | 8:01 | 0.32946 | 0.32946 | 0.32946 | 0.32946 | 0.32946 | 0.32946 | 0.32946 | 0.32946 | 0.32946 | 0.32946 | 0.32946 | 0.32946
Summer | 72 | 9:01 | 0.31442 | 0.31442 | 0.31442 | 0.31442 | 0.31442 | 0.31442 | 0.31442 | 0.31442 | 0.31442 | 0.31442 | 0.31442 | 0.31442
Summer | 72 | 10:01 | 0.39821 | 0.39821 | 0.39821 | 0.39821 | 0.39821 | 0.39821 | 0.39821 | 0.39821 | 0.39821 | 0.39821 | 0.39821 | 0.39821
Summer | 72 | 11:01 | 0.40915 | 0.40915 | 0.40915 | 0.40915 | 0.40915 | 0.40915 | 0.40915 | 0.40915 | 0.40915 | 0.40915 | 0.40915 | 0.40915
Summer | 72 | 12:01 | 0.35537 | 0.35537 | 0.35537 | 0.35537 | 0.35537 | 0.35537 | 0.35537 | 0.35537 | 0.35537 | 0.35537 | 0.35537 | 0.35537
Summer | 72 | 13:01 | 0.36344 | 0.36344 | 0.36344 | 0.36344 | 0.36344 | 0.36344 | 0.36344 | 0.36344 | 0.36344 | 0.36344 | 0.36344 | 0.36344
Summer | 72 | 14:01 | 0.38063 | 0.38063 | 0.38063 | 0.38063 | 0.38063 | 0.38063 | 0.38063 | 0.38063 | 0.38063 | 0.38063 | 0.38063 | 0.38063
Summer | 72 | 15:01 | 0.42395 | 0.42395 | 0.42395 | 0.42395 | 0.42395 | 0.42395 | 0.42395 | 0.42395 | 0.42395 | 0.42395 | 0.42395 | 0.42395
Summer | 72 | 16:01 | 0.46727 | 0.46727 | 0.46727 | 0.46727 | 0.46727 | 0.46727 | 0.46727 | 0.46727 | 0.46727 | 0.46727 | 0.46727 | 0.46727
Summer | 72 | 17:01 | 0.5173 | 0.5173 | 0.5173 | 0.5173 | 0.5173 | 0.5173 | 0.5173 | 0.5173 | 0.5173 | 0.5173 | 0.5173 | 0.5173
Summer | 72 | 18:01 | 0.52815 | 0.52815 | 0.52815 | 0.52815 | 0.52815 | 0.52815 | 0.52815 | 0.52815 | 0.52815 | 0.52815 | 0.52815 | 0.52815
Summer | 72 | 19:01 | 0.48731 | 0.48731 | 0.48731 | 0.48731 | 0.48731 | 0.48731 | 0.48731 | 0.48731 | 0.48731 | 0.48731 | 0.48731 | 0.48731
Summer | 72 | 20:01 | 0.48109 | 0.48109 | 0.48109 | 0.48109 | 0.48109 | 0.48109 | 0.48109 | 0.48109 | 0.48109 | 0.48109 | 0.48109 | 0.48109
Summer | 72 | 21:01 | 0.55358 | 0.55358 | 0.55358 | 0.55358 | 0.55358 | 0.55358 | 0.55358 | 0.55358 | 0.55358 | 0.55358 | 0.55358 | 0.55358
Summer | 72 | 22:01 | 0.46714 | 0.46714 | 0.46714 | 0.46714 | 0.46714 | 0.46714 | 0.46714 | 0.46714 | 0.46714 | 0.46714 | 0.46714 | 0.46714
Summer | 72 | 23:01 | 0.44741 | 0.44741 | 0.44741 | 0.44741 | 0.44741 | 0.44741 | 0.44741 | 0.44741 | 0.44741 | 0.44741 | 0.44741 | 0.44741
Summer | 72 | 24:01 | 0.46205 | 0.46205 | 0.46205 | 0.46205 | 0.46205 | 0.46205 | 0.46205 | 0.46205 | 0.46205 | 0.46205 | 0.46205 | 0.46205
Summer | 73 | 1:01 | 0.37831 | 0.37831 | 0.37831 | 0.37831 | 0.37831 | 0.37831 | 0.37831 | 0.37831 | 0.37831 | 0.37831 | 0.37831 | 0.37831
Summer | 73 | 2:01 | 0.36282 | 0.36282 | 0.36282 | 0.36282 | 0.36282 | 0.36282 | 0.36282 | 0.36282 | 0.36282 | 0.36282 | 0.36282 | 0.36282
Summer | 73 | 3:01 | 0.33022 | 0.33022 | 0.33022 | 0.33022 | 0.33022 | 0.33022 | 0.33022 | 0.33022 | 0.33022 | 0.33022 | 0.33022 | 0.33022
Summer | 73 | 4:01 | 0.34682 | 0.34682 | 0.34682 | 0.34682 | 0.34682 | 0.34682 | 0.34682 | 0.34682 | 0.34682 | 0.34682 | 0.34682 | 0.34682
Summer | 73 | 5:01 | 0.37565 | 0.37565 | 0.37565 | 0.37565 | 0.37565 | 0.37565 | 0.37565 | 0.37565 | 0.37565 | 0.37565 | 0.37565 | 0.37565
Summer | 73 | 6:01 | 0.42644 | 0.42644 | 0.42644 | 0.42644 | 0.42644 | 0.42644 | 0.42644 | 0.42644 | 0.42644 | 0.42644 | 0.42644 | 0.42644
Summer | 73 | 7:01 | 0.49606 | 0.49606 | 0.49606 | 0.49606 | 0.49606 | 0.49606 | 0.49606 | 0.49606 | 0.49606 | 0.49606 | 0.49606 | 0.49606
Summer | 73 | 8:01 | 0.43801 | 0.43801 | 0.43801 | 0.43801 | 0.43801 | 0.43801 | 0.43801 | 0.43801 | 0.43801 | 0.43801 | 0.43801 | 0.43801
Summer | 73 | 9:01 | 0.45695 | 0.45695 | 0.45695 | 0.45695 | 0.45695 | 0.45695 | 0.45695 | 0.45695 | 0.45695 | 0.45695 | 0.45695 | 0.45695
Summer | 73 | 10:01 | 0.47333 | 0.47333 | 0.47333 | 0.47333 | 0.47333 | 0.47333 | 0.47333 | 0.47333 | 0.47333 | 0.47333 | 0.47333 | 0.47333
Summer | 73 | 11:01 | 0.40783 | 0.40783 | 0.40783 | 0.40783 | 0.40783 | 0.40783 | 0.40783 | 0.40783 | 0.40783 | 0.40783 | 0.40783 | 0.40783
Summer | 73 | 12:01 | 0.42555 | 0.42555 | 0.42555 | 0.42555 | 0.42555 | 0.42555 | 0.42555 | 0.42555 | 0.42555 | 0.42555 | 0.42555 | 0.42555
Summer | 73 | 13:01 | 0.47537 | 0.47537 | 0.47537 | 0.47537 | 0.47537 | 0.47537 | 0.47537 | 0.47537 | 0.47537 | 0.47537 | 0.47537 | 0.47537
Summer | 73 | 14:01 | 0.51111 | 0.51111 | 0.51111 | 0.51111 | 0.51111 | 0.51111 | 0.51111 | 0.51111 | 0.51111 | 0.51111 | 0.51111 | 0.51111
Summer | 73 | 15:01 | 0.58032 | 0.58032 | 0.58032 | 0.58032 | 0.58032 | 0.58032 | 0.58032 | 0.58032 | 0.58032 | 0.58032 | 0.58032 | 0.58032
Summer | 73 | 16:01 | 0.62355 | 0.62355 | 0.62355 | 0.62355 | 0.62355 | 0.62355 | 0.62355 | 0.62355 | 0.62355 | 0.62355 | 0.62355 | 0.62355
Summer | 73 | 17:01 | 0.70068 | 0.70068 | 0.70068 | 0.70068 | 0.70068 | 0.70068 | 0.70068 | 0.70068 | 0.70068 | 0.70068 | 0.70068 | 0.70068
Summer | 73 | 18:01 | 0.73706 | 0.73706 | 0.73706 | 0.73706 | 0.73706 | 0.73706 | 0.73706 | 0.73706 | 0.73706 | 0.73706 | 0.73706 | 0.73706
Summer | 73 | 19:01 | 0.67818 | 0.67818 | 0.67818 | 0.67818 | 0.67818 | 0.67818 | 0.67818 | 0.67818 | 0.67818 | 0.67818 | 0.67818 | 0.67818
Summer | 73 | 20:01 | 0.65057 | 0.65057 | 0.65057 | 0.65057 | 0.65057 | 0.65057 | 0.65057 | 0.65057 | 0.65057 | 0.65057 | 0.65057 | 0.65057
Summer | 73 | 21:01 | 0.5952 | 0.5952 | 0.5952 | 0.5952 | 0.5952 | 0.5952 | 0.5952 | 0.5952 | 0.5952 | 0.5952 | 0.5952 | 0.5952
Summer | 73 | 22:01 | 0.49061 | 0.49061 | 0.49061 | 0.49061 | 0.49061 | 0.49061 | 0.49061 | 0.49061 | 0.49061 | 0.49061 | 0.49061 | 0.49061
Summer | 73 | 23:01 | 0.40795 | 0.40795 | 0.40795 | 0.40795 | 0.40795 | 0.40795 | 0.40795 | 0.40795 | 0.40795 | 0.40795 | 0.40795 | 0.40795
Summer | 73 | 24:01 | 0.43792 | 0.43792 | 0.43792 | 0.43792 | 0.43792 | 0.43792 | 0.43792 | 0.43792 | 0.43792 | 0.43792 | 0.43792 | 0.43792
Summer | 74 | 1:01 | 0.38313 | 0.38313 | 0.38313 | 0.38313 | 0.38313 | 0.38313 | 0.38313 | 0.38313 | 0.38313 | 0.38313 | 0.38313 | 0.38313
Summer | 74 | 2:01 | 0.36435 | 0.36435 | 0.36435 | 0.36435 | 0.36435 | 0.36435 | 0.36435 | 0.36435 | 0.36435 | 0.36435 | 0.36435 | 0.36435
Summer | 74 | 3:01 | 0.34857 | 0.34857 | 0.34857 | 0.34857 | 0.34857 | 0.34857 | 0.34857 | 0.34857 | 0.34857 | 0.34857 | 0.34857 | 0.34857
Summer | 74 | 4:01 | 0.35072 | 0.35072 | 0.35072 | 0.35072 | 0.35072 | 0.35072 | 0.35072 | 0.35072 | 0.35072 | 0.35072 | 0.35072 | 0.35072
Summer | 74 | 5:01 | 0.36489 | 0.36489 | 0.36489 | 0.36489 | 0.36489 | 0.36489 | 0.36489 | 0.36489 | 0.36489 | 0.36489 | 0.36489 | 0.36489
Summer | 74 | 6:01 | 0.40174 | 0.40174 | 0.40174 | 0.40174 | 0.40174 | 0.40174 | 0.40174 | 0.40174 | 0.40174 | 0.40174 | 0.40174 | 0.40174
Summer | 74 | 7:01 | 0.48157 | 0.48157 | 0.48157 | 0.48157 | 0.48157 | 0.48157 | 0.48157 | 0.48157 | 0.48157 | 0.48157 | 0.48157 | 0.48157
Summer | 74 | 8:01 | 0.47456 | 0.47456 | 0.47456 | 0.47456 | 0.47456 | 0.47456 | 0.47456 | 0.47456 | 0.47456 | 0.47456 | 0.47456 | 0.47456
Summer | 74 | 9:01 | 0.52348 | 0.52348 | 0.52348 | 0.52348 | 0.52348 | 0.52348 | 0.52348 | 0.52348 | 0.52348 | 0.52348 | 0.52348 | 0.52348
Summer | 74 | 10:01 | 0.54367 | 0.54367 | 0.54367 | 0.54367 | 0.54367 | 0.54367 | 0.54367 | 0.54367 | 0.54367 | 0.54367 | 0.54367 | 0.54367
Summer | 74 | 11:01 | 0.57825 | 0.57825 | 0.57825 | 0.57825 | 0.57825 | 0.57825 | 0.57825 | 0.57825 | 0.57825 | 0.57825 | 0.57825 | 0.57825
Summer | 74 | 12:01 | 0.61068 | 0.61068 | 0.61068 | 0.61068 | 0.61068 | 0.61068 | 0.61068 | 0.61068 | 0.61068 | 0.61068 | 0.61068 | 0.61068
Summer | 74 | 13:01 | 0.63104 | 0.63104 | 0.63104 | 0.63104 | 0.63104 | 0.63104 | 0.63104 | 0.63104 | 0.63104 | 0.63104 | 0.63104 | 0.63104
Summer | 74 | 14:01 | 0.62802 | 0.62802 | 0.62802 | 0.62802 | 0.62802 | 0.62802 | 0.62802 | 0.62802 | 0.62802 | 0.62802 | 0.62802 | 0.62802
Summer | 74 | 15:01 | 0.65415 | 0.65415 | 0.65415 | 0.65415 | 0.65415 | 0.65415 | 0.65415 | 0.65415 | 0.65415 | 0.65415 | 0.65415 | 0.65415
Summer | 74 | 16:01 | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0.587
Summer | 74 | 17:01 | 0.58929 | 0.58929 | 0.58929 | 0.58929 | 0.58929 | 0.58929 | 0.58929 | 0.58929 | 0.58929 | 0.58929 | 0.58929 | 0.58929
Summer | 74 | 18:01 | 0.56784 | 0.56784 | 0.56784 | 0.56784 | 0.56784 | 0.56784 | 0.56784 | 0.56784 | 0.56784 | 0.56784 | 0.56784 | 0.56784
Summer | 74 | 19:01 | 0.53329 | 0.53329 | 0.53329 | 0.53329 | 0.53329 | 0.53329 | 0.53329 | 0.53329 | 0.53329 | 0.53329 | 0.53329 | 0.53329
Summer | 74 | 20:01 | 0.52994 | 0.52994 | 0.52994 | 0.52994 | 0.52994 | 0.52994 | 0.52994 | 0.52994 | 0.52994 | 0.52994 | 0.52994 | 0.52994
Summer | 74 | 21:01 | 0.49293 | 0.49293 | 0.49293 | 0.49293 | 0.49293 | 0.49293 | 0.49293 | 0.49293 | 0.49293 | 0.49293 | 0.49293 | 0.49293
Summer | 74 | 22:01 | 0.43166 | 0.43166 | 0.43166 | 0.43166 | 0.43166 | 0.43166 | 0.43166 | 0.43166 | 0.43166 | 0.43166 | 0.43166 | 0.43166
Summer | 74 | 23:01 | 0.39029 | 0.39029 | 0.39029 | 0.39029 | 0.39029 | 0.39029 | 0.39029 | 0.39029 | 0.39029 | 0.39029 | 0.39029 | 0.39029
Summer | 74 | 24:01 | 0.38716 | 0.38716 | 0.38716 | 0.38716 | 0.38716 | 0.38716 | 0.38716 | 0.38716 | 0.38716 | 0.38716 | 0.38716 | 0.38716
Summer | 75 | 1:01 | 0.33987 | 0.33987 | 0.33987 | 0.33987 | 0.33987 | 0.33987 | 0.33987 | 0.33987 | 0.33987 | 0.33987 | 0.33987 | 0.33987
Summer | 75 | 2:01 | 0.32456 | 0.32456 | 0.32456 | 0.32456 | 0.32456 | 0.32456 | 0.32456 | 0.32456 | 0.32456 | 0.32456 | 0.32456 | 0.32456
Summer | 75 | 3:01 | 0.27795 | 0.27795 | 0.27795 | 0.27795 | 0.27795 | 0.27795 | 0.27795 | 0.27795 | 0.27795 | 0.27795 | 0.27795 | 0.27795
Summer | 75 | 4:01 | 0.28784 | 0.28784 | 0.28784 | 0.28784 | 0.28784 | 0.28784 | 0.28784 | 0.28784 | 0.28784 | 0.28784 | 0.28784 | 0.28784
Summer | 75 | 5:01 | 0.34455 | 0.34455 | 0.34455 | 0.34455 | 0.34455 | 0.34455 | 0.34455 | 0.34455 | 0.34455 | 0.34455 | 0.34455 | 0.34455
Summer | 75 | 6:01 | 0.38098 | 0.38098 | 0.38098 | 0.38098 | 0.38098 | 0.38098 | 0.38098 | 0.38098 | 0.38098 | 0.38098 | 0.38098 | 0.38098
Summer | 75 | 7:01 | 0.44061 | 0.44061 | 0.44061 | 0.44061 | 0.44061 | 0.44061 | 0.44061 | 0.44061 | 0.44061 | 0.44061 | 0.44061 | 0.44061
Summer | 75 | 8:01 | 0.41953 | 0.41953 | 0.41953 | 0.41953 | 0.41953 | 0.41953 | 0.41953 | 0.41953 | 0.41953 | 0.41953 | 0.41953 | 0.41953
Summer | 75 | 9:01 | 0.43439 | 0.43439 | 0.43439 | 0.43439 | 0.43439 | 0.43439 | 0.43439 | 0.43439 | 0.43439 | 0.43439 | 0.43439 | 0.43439
Summer | 75 | 10:01 | 0.41729 | 0.41729 | 0.41729 | 0.41729 | 0.41729 | 0.41729 | 0.41729 | 0.41729 | 0.41729 | 0.41729 | 0.41729 | 0.41729
Summer | 75 | 11:01 | 0.40697 | 0.40697 | 0.40697 | 0.40697 | 0.40697 | 0.40697 | 0.40697 | 0.40697 | 0.40697 | 0.40697 | 0.40697 | 0.40697
Summer | 75 | 12:01 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997
Summer | 75 | 13:01 | 0.42957 | 0.42957 | 0.42957 | 0.42957 | 0.42957 | 0.42957 | 0.42957 | 0.42957 | 0.42957 | 0.42957 | 0.42957 | 0.42957
Summer | 75 | 14:01 | 0.41369 | 0.41369 | 0.41369 | 0.41369 | 0.41369 | 0.41369 | 0.41369 | 0.41369 | 0.41369 | 0.41369 | 0.41369 | 0.41369
Summer | 75 | 15:01 | 0.38309 | 0.38309 | 0.38309 | 0.38309 | 0.38309 | 0.38309 | 0.38309 | 0.38309 | 0.38309 | 0.38309 | 0.38309 | 0.38309
Summer | 75 | 16:01 | 0.39954 | 0.39954 | 0.39954 | 0.39954 | 0.39954 | 0.39954 | 0.39954 | 0.39954 | 0.39954 | 0.39954 | 0.39954 | 0.39954
Summer | 75 | 17:01 | 0.44747 | 0.44747 | 0.44747 | 0.44747 | 0.44747 | 0.44747 | 0.44747 | 0.44747 | 0.44747 | 0.44747 | 0.44747 | 0.44747
Summer | 75 | 18:01 | 0.44764 | 0.44764 | 0.44764 | 0.44764 | 0.44764 | 0.44764 | 0.44764 | 0.44764 | 0.44764 | 0.44764 | 0.44764 | 0.44764
Summer | 75 | 19:01 | 0.43481 | 0.43481 | 0.43481 | 0.43481 | 0.43481 | 0.43481 | 0.43481 | 0.43481 | 0.43481 | 0.43481 | 0.43481 | 0.43481
Summer | 75 | 20:01 | 0.44068 | 0.44068 | 0.44068 | 0.44068 | 0.44068 | 0.44068 | 0.44068 | 0.44068 | 0.44068 | 0.44068 | 0.44068 | 0.44068
Summer | 75 | 21:01 | 0.42362 | 0.42362 | 0.42362 | 0.42362 | 0.42362 | 0.42362 | 0.42362 | 0.42362 | 0.42362 | 0.42362 | 0.42362 | 0.42362
Summer | 75 | 22:01 | 0.38807 | 0.38807 | 0.38807 | 0.38807 | 0.38807 | 0.38807 | 0.38807 | 0.38807 | 0.38807 | 0.38807 | 0.38807 | 0.38807
Summer | 75 | 23:01 | 0.34913 | 0.34913 | 0.34913 | 0.34913 | 0.34913 | 0.34913 | 0.34913 | 0.34913 | 0.34913 | 0.34913 | 0.34913 | 0.34913
Summer | 75 | 24:01 | 0.30627 | 0.30627 | 0.30627 | 0.30627 | 0.30627 | 0.30627 | 0.30627 | 0.30627 | 0.30627 | 0.30627 | 0.30627 | 0.30627
Summer | 76 | 1:01 | 0.27667 | 0.27667 | 0.27667 | 0.27667 | 0.27667 | 0.27667 | 0.27667 | 0.27667 | 0.27667 | 0.27667 | 0.27667 | 0.27667
Summer | 76 | 2:01 | 0.26756 | 0.26756 | 0.26756 | 0.26756 | 0.26756 | 0.26756 | 0.26756 | 0.26756 | 0.26756 | 0.26756 | 0.26756 | 0.26756
Summer | 76 | 3:01 | 0.24883 | 0.24883 | 0.24883 | 0.24883 | 0.24883 | 0.24883 | 0.24883 | 0.24883 | 0.24883 | 0.24883 | 0.24883 | 0.24883
Summer | 76 | 4:01 | 0.25363 | 0.25363 | 0.25363 | 0.25363 | 0.25363 | 0.25363 | 0.25363 | 0.25363 | 0.25363 | 0.25363 | 0.25363 | 0.25363
Summer | 76 | 5:01 | 0.25331 | 0.25331 | 0.25331 | 0.25331 | 0.25331 | 0.25331 | 0.25331 | 0.25331 | 0.25331 | 0.25331 | 0.25331 | 0.25331
Summer | 76 | 6:01 | 0.2659 | 0.2659 | 0.2659 | 0.2659 | 0.2659 | 0.2659 | 0.2659 | 0.2659 | 0.2659 | 0.2659 | 0.2659 | 0.2659
Summer | 76 | 7:01 | 0.3407 | 0.3407 | 0.3407 | 0.3407 | 0.3407 | 0.3407 | 0.3407 | 0.3407 | 0.3407 | 0.3407 | 0.3407 | 0.3407
Summer | 76 | 8:01 | 0.38674 | 0.38674 | 0.38674 | 0.38674 | 0.38674 | 0.38674 | 0.38674 | 0.38674 | 0.38674 | 0.38674 | 0.38674 | 0.38674
Summer | 76 | 9:01 | 0.37984 | 0.37984 | 0.37984 | 0.37984 | 0.37984 | 0.37984 | 0.37984 | 0.37984 | 0.37984 | 0.37984 | 0.37984 | 0.37984
Summer | 76 | 10:01 | 0.37857 | 0.37857 | 0.37857 | 0.37857 | 0.37857 | 0.37857 | 0.37857 | 0.37857 | 0.37857 | 0.37857 | 0.37857 | 0.37857
Summer | 76 | 11:01 | 0.38442 | 0.38442 | 0.38442 | 0.38442 | 0.38442 | 0.38442 | 0.38442 | 0.38442 | 0.38442 | 0.38442 | 0.38442 | 0.38442
Summer | 76 | 12:01 | 0.38437 | 0.38437 | 0.38437 | 0.38437 | 0.38437 | 0.38437 | 0.38437 | 0.38437 | 0.38437 | 0.38437 | 0.38437 | 0.38437
Summer | 76 | 13:01 | 0.3885 | 0.3885 | 0.3885 | 0.3885 | 0.3885 | 0.3885 | 0.3885 | 0.3885 | 0.3885 | 0.3885 | 0.3885 | 0.3885
Summer | 76 | 14:01 | 0.38828 | 0.38828 | 0.38828 | 0.38828 | 0.38828 | 0.38828 | 0.38828 | 0.38828 | 0.38828 | 0.38828 | 0.38828 | 0.38828
Summer | 76 | 15:01 | 0.39492 | 0.39492 | 0.39492 | 0.39492 | 0.39492 | 0.39492 | 0.39492 | 0.39492 | 0.39492 | 0.39492 | 0.39492 | 0.39492
Summer | 76 | 16:01 | 0.39718 | 0.39718 | 0.39718 | 0.39718 | 0.39718 | 0.39718 | 0.39718 | 0.39718 | 0.39718 | 0.39718 | 0.39718 | 0.39718
Summer | 76 | 17:01 | 0.42988 | 0.42988 | 0.42988 | 0.42988 | 0.42988 | 0.42988 | 0.42988 | 0.42988 | 0.42988 | 0.42988 | 0.42988 | 0.42988
Summer | 76 | 18:01 | 0.41753 | 0.41753 | 0.41753 | 0.41753 | 0.41753 | 0.41753 | 0.41753 | 0.41753 | 0.41753 | 0.41753 | 0.41753 | 0.41753
Summer | 76 | 19:01 | 0.40107 | 0.40107 | 0.40107 | 0.40107 | 0.40107 | 0.40107 | 0.40107 | 0.40107 | 0.40107 | 0.40107 | 0.40107 | 0.40107
Summer | 76 | 20:01 | 0.40988 | 0.40988 | 0.40988 | 0.40988 | 0.40988 | 0.40988 | 0.40988 | 0.40988 | 0.40988 | 0.40988 | 0.40988 | 0.40988
Summer | 76 | 21:01 | 0.40416 | 0.40416 | 0.40416 | 0.40416 | 0.40416 | 0.40416 | 0.40416 | 0.40416 | 0.40416 | 0.40416 | 0.40416 | 0.40416
Summer | 76 | 22:01 | 0.37775 | 0.37775 | 0.37775 | 0.37775 | 0.37775 | 0.37775 | 0.37775 | 0.37775 | 0.37775 | 0.37775 | 0.37775 | 0.37775
Summer | 76 | 23:01 | 0.34624 | 0.34624 | 0.34624 | 0.34624 | 0.34624 | 0.34624 | 0.34624 | 0.34624 | 0.34624 | 0.34624 | 0.34624 | 0.34624
Summer | 76 | 24:01 | 0.33229 | 0.33229 | 0.33229 | 0.33229 | 0.33229 | 0.33229 | 0.33229 | 0.33229 | 0.33229 | 0.33229 | 0.33229 | 0.33229
Summer | 77 | 1:01 | 0.28619 | 0.28619 | 0.28619 | 0.28619 | 0.28619 | 0.28619 | 0.28619 | 0.28619 | 0.28619 | 0.28619 | 0.28619 | 0.28619
Summer | 77 | 2:01 | 0.26714 | 0.26714 | 0.26714 | 0.26714 | 0.26714 | 0.26714 | 0.26714 | 0.26714 | 0.26714 | 0.26714 | 0.26714 | 0.26714
Summer | 77 | 3:01 | 0.24085 | 0.24085 | 0.24085 | 0.24085 | 0.24085 | 0.24085 | 0.24085 | 0.24085 | 0.24085 | 0.24085 | 0.24085 | 0.24085
Summer | 77 | 4:01 | 0.24142 | 0.24142 | 0.24142 | 0.24142 | 0.24142 | 0.24142 | 0.24142 | 0.24142 | 0.24142 | 0.24142 | 0.24142 | 0.24142
Summer | 77 | 5:01 | 0.24001 | 0.24001 | 0.24001 | 0.24001 | 0.24001 | 0.24001 | 0.24001 | 0.24001 | 0.24001 | 0.24001 | 0.24001 | 0.24001
Summer | 77 | 6:01 | 0.24376 | 0.24376 | 0.24376 | 0.24376 | 0.24376 | 0.24376 | 0.24376 | 0.24376 | 0.24376 | 0.24376 | 0.24376 | 0.24376
Summer | 77 | 7:01 | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394
Summer | 77 | 8:01 | 0.34965 | 0.34965 | 0.34965 | 0.34965 | 0.34965 | 0.34965 | 0.34965 | 0.34965 | 0.34965 | 0.34965 | 0.34965 | 0.34965
Summer | 77 | 9:01 | 0.35225 | 0.35225 | 0.35225 | 0.35225 | 0.35225 | 0.35225 | 0.35225 | 0.35225 | 0.35225 | 0.35225 | 0.35225 | 0.35225
Summer | 77 | 10:01 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348
Summer | 77 | 11:01 | 0.35426 | 0.35426 | 0.35426 | 0.35426 | 0.35426 | 0.35426 | 0.35426 | 0.35426 | 0.35426 | 0.35426 | 0.35426 | 0.35426
Summer | 77 | 12:01 | 0.34173 | 0.34173 | 0.34173 | 0.34173 | 0.34173 | 0.34173 | 0.34173 | 0.34173 | 0.34173 | 0.34173 | 0.34173 | 0.34173
Summer | 77 | 13:01 | 0.32974 | 0.32974 | 0.32974 | 0.32974 | 0.32974 | 0.32974 | 0.32974 | 0.32974 | 0.32974 | 0.32974 | 0.32974 | 0.32974
Summer | 77 | 14:01 | 0.33048 | 0.33048 | 0.33048 | 0.33048 | 0.33048 | 0.33048 | 0.33048 | 0.33048 | 0.33048 | 0.33048 | 0.33048 | 0.33048
Summer | 77 | 15:01 | 0.35042 | 0.35042 | 0.35042 | 0.35042 | 0.35042 | 0.35042 | 0.35042 | 0.35042 | 0.35042 | 0.35042 | 0.35042 | 0.35042
Summer | 77 | 16:01 | 0.36274 | 0.36274 | 0.36274 | 0.36274 | 0.36274 | 0.36274 | 0.36274 | 0.36274 | 0.36274 | 0.36274 | 0.36274 | 0.36274
Summer | 77 | 17:01 | 0.35918 | 0.35918 | 0.35918 | 0.35918 | 0.35918 | 0.35918 | 0.35918 | 0.35918 | 0.35918 | 0.35918 | 0.35918 | 0.35918
Summer | 77 | 18:01 | 0.40627 | 0.40627 | 0.40627 | 0.40627 | 0.40627 | 0.40627 | 0.40627 | 0.40627 | 0.40627 | 0.40627 | 0.40627 | 0.40627
Summer | 77 | 19:01 | 0.40398 | 0.40398 | 0.40398 | 0.40398 | 0.40398 | 0.40398 | 0.40398 | 0.40398 | 0.40398 | 0.40398 | 0.40398 | 0.40398
Summer | 77 | 20:01 | 0.43357 | 0.43357 | 0.43357 | 0.43357 | 0.43357 | 0.43357 | 0.43357 | 0.43357 | 0.43357 | 0.43357 | 0.43357 | 0.43357
Summer | 77 | 21:01 | 0.42163 | 0.42163 | 0.42163 | 0.42163 | 0.42163 | 0.42163 | 0.42163 | 0.42163 | 0.42163 | 0.42163 | 0.42163 | 0.42163
Summer | 77 | 22:01 | 0.3654 | 0.3654 | 0.3654 | 0.3654 | 0.3654 | 0.3654 | 0.3654 | 0.3654 | 0.3654 | 0.3654 | 0.3654 | 0.3654
Summer | 77 | 23:01 | 0.31269 | 0.31269 | 0.31269 | 0.31269 | 0.31269 | 0.31269 | 0.31269 | 0.31269 | 0.31269 | 0.31269 | 0.31269 | 0.31269
Summer | 77 | 24:01 | 0.29251 | 0.29251 | 0.29251 | 0.29251 | 0.29251 | 0.29251 | 0.29251 | 0.29251 | 0.29251 | 0.29251 | 0.29251 | 0.29251
Summer | 78 | 1:01 | 0.26065 | 0.26065 | 0.26065 | 0.26065 | 0.26065 | 0.26065 | 0.26065 | 0.26065 | 0.26065 | 0.26065 | 0.26065 | 0.26065
Summer | 78 | 2:01 | 0.24781 | 0.24781 | 0.24781 | 0.24781 | 0.24781 | 0.24781 | 0.24781 | 0.24781 | 0.24781 | 0.24781 | 0.24781 | 0.24781
Summer | 78 | 3:01 | 0.23245 | 0.23245 | 0.23245 | 0.23245 | 0.23245 | 0.23245 | 0.23245 | 0.23245 | 0.23245 | 0.23245 | 0.23245 | 0.23245
Summer | 78 | 4:01 | 0.24629 | 0.24629 | 0.24629 | 0.24629 | 0.24629 | 0.24629 | 0.24629 | 0.24629 | 0.24629 | 0.24629 | 0.24629 | 0.24629
Summer | 78 | 5:01 | 0.27693 | 0.27693 | 0.27693 | 0.27693 | 0.27693 | 0.27693 | 0.27693 | 0.27693 | 0.27693 | 0.27693 | 0.27693 | 0.27693
Summer | 78 | 6:01 | 0.31998 | 0.31998 | 0.31998 | 0.31998 | 0.31998 | 0.31998 | 0.31998 | 0.31998 | 0.31998 | 0.31998 | 0.31998 | 0.31998
Summer | 78 | 7:01 | 0.3552 | 0.3552 | 0.3552 | 0.3552 | 0.3552 | 0.3552 | 0.3552 | 0.3552 | 0.3552 | 0.3552 | 0.3552 | 0.3552
Summer | 78 | 8:01 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378 | 0.3378
Summer | 78 | 9:01 | 0.33387 | 0.33387 | 0.33387 | 0.33387 | 0.33387 | 0.33387 | 0.33387 | 0.33387 | 0.33387 | 0.33387 | 0.33387 | 0.33387
Summer | 78 | 10:01 | 0.30572 | 0.30572 | 0.30572 | 0.30572 | 0.30572 | 0.30572 | 0.30572 | 0.30572 | 0.30572 | 0.30572 | 0.30572 | 0.30572
Summer | 78 | 11:01 | 0.29826 | 0.29826 | 0.29826 | 0.29826 | 0.29826 | 0.29826 | 0.29826 | 0.29826 | 0.29826 | 0.29826 | 0.29826 | 0.29826
Summer | 78 | 12:01 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072
Summer | 78 | 13:01 | 0.29991 | 0.29991 | 0.29991 | 0.29991 | 0.29991 | 0.29991 | 0.29991 | 0.29991 | 0.29991 | 0.29991 | 0.29991 | 0.29991
Summer | 78 | 14:01 | 0.3601 | 0.3601 | 0.3601 | 0.3601 | 0.3601 | 0.3601 | 0.3601 | 0.3601 | 0.3601 | 0.3601 | 0.3601 | 0.3601
Summer | 78 | 15:01 | 0.38578 | 0.38578 | 0.38578 | 0.38578 | 0.38578 | 0.38578 | 0.38578 | 0.38578 | 0.38578 | 0.38578 | 0.38578 | 0.38578
Summer | 78 | 16:01 | 0.40276 | 0.40276 | 0.40276 | 0.40276 | 0.40276 | 0.40276 | 0.40276 | 0.40276 | 0.40276 | 0.40276 | 0.40276 | 0.40276
Summer | 78 | 17:01 | 0.46161 | 0.46161 | 0.46161 | 0.46161 | 0.46161 | 0.46161 | 0.46161 | 0.46161 | 0.46161 | 0.46161 | 0.46161 | 0.46161
Summer | 78 | 18:01 | 0.4782 | 0.4782 | 0.4782 | 0.4782 | 0.4782 | 0.4782 | 0.4782 | 0.4782 | 0.4782 | 0.4782 | 0.4782 | 0.4782
Summer | 78 | 19:01 | 0.45135 | 0.45135 | 0.45135 | 0.45135 | 0.45135 | 0.45135 | 0.45135 | 0.45135 | 0.45135 | 0.45135 | 0.45135 | 0.45135
Summer | 78 | 20:01 | 0.47994 | 0.47994 | 0.47994 | 0.47994 | 0.47994 | 0.47994 | 0.47994 | 0.47994 | 0.47994 | 0.47994 | 0.47994 | 0.47994
Summer | 78 | 21:01 | 0.4666 | 0.4666 | 0.4666 | 0.4666 | 0.4666 | 0.4666 | 0.4666 | 0.4666 | 0.4666 | 0.4666 | 0.4666 | 0.4666
Summer | 78 | 22:01 | 0.4006 | 0.4006 | 0.4006 | 0.4006 | 0.4006 | 0.4006 | 0.4006 | 0.4006 | 0.4006 | 0.4006 | 0.4006 | 0.4006
Summer | 78 | 23:01 | 0.37543 | 0.37543 | 0.37543 | 0.37543 | 0.37543 | 0.37543 | 0.37543 | 0.37543 | 0.37543 | 0.37543 | 0.37543 | 0.37543
Summer | 78 | 24:01 | 0.37215 | 0.37215 | 0.37215 | 0.37215 | 0.37215 | 0.37215 | 0.37215 | 0.37215 | 0.37215 | 0.37215 | 0.37215 | 0.37215
Summer | 79 | 1:01 | 0.32427 | 0.32427 | 0.32427 | 0.32427 | 0.32427 | 0.32427 | 0.32427 | 0.32427 | 0.32427 | 0.32427 | 0.32427 | 0.32427
Summer | 79 | 2:01 | 0.30036 | 0.30036 | 0.30036 | 0.30036 | 0.30036 | 0.30036 | 0.30036 | 0.30036 | 0.30036 | 0.30036 | 0.30036 | 0.30036
Summer | 79 | 3:01 | 0.27704 | 0.27704 | 0.27704 | 0.27704 | 0.27704 | 0.27704 | 0.27704 | 0.27704 | 0.27704 | 0.27704 | 0.27704 | 0.27704
Summer | 79 | 4:01 | 0.29657 | 0.29657 | 0.29657 | 0.29657 | 0.29657 | 0.29657 | 0.29657 | 0.29657 | 0.29657 | 0.29657 | 0.29657 | 0.29657
Summer | 79 | 5:01 | 0.33038 | 0.33038 | 0.33038 | 0.33038 | 0.33038 | 0.33038 | 0.33038 | 0.33038 | 0.33038 | 0.33038 | 0.33038 | 0.33038
Summer | 79 | 6:01 | 0.36617 | 0.36617 | 0.36617 | 0.36617 | 0.36617 | 0.36617 | 0.36617 | 0.36617 | 0.36617 | 0.36617 | 0.36617 | 0.36617
Summer | 79 | 7:01 | 0.40584 | 0.40584 | 0.40584 | 0.40584 | 0.40584 | 0.40584 | 0.40584 | 0.40584 | 0.40584 | 0.40584 | 0.40584 | 0.40584
Summer | 79 | 8:01 | 0.36417 | 0.36417 | 0.36417 | 0.36417 | 0.36417 | 0.36417 | 0.36417 | 0.36417 | 0.36417 | 0.36417 | 0.36417 | 0.36417
Summer | 79 | 9:01 | 0.36859 | 0.36859 | 0.36859 | 0.36859 | 0.36859 | 0.36859 | 0.36859 | 0.36859 | 0.36859 | 0.36859 | 0.36859 | 0.36859
Summer | 79 | 10:01 | 0.36803 | 0.36803 | 0.36803 | 0.36803 | 0.36803 | 0.36803 | 0.36803 | 0.36803 | 0.36803 | 0.36803 | 0.36803 | 0.36803
Summer | 79 | 11:01 | 0.37491 | 0.37491 | 0.37491 | 0.37491 | 0.37491 | 0.37491 | 0.37491 | 0.37491 | 0.37491 | 0.37491 | 0.37491 | 0.37491
Summer | 79 | 12:01 | 0.37307 | 0.37307 | 0.37307 | 0.37307 | 0.37307 | 0.37307 | 0.37307 | 0.37307 | 0.37307 | 0.37307 | 0.37307 | 0.37307
Summer | 79 | 13:01 | 0.35293 | 0.35293 | 0.35293 | 0.35293 | 0.35293 | 0.35293 | 0.35293 | 0.35293 | 0.35293 | 0.35293 | 0.35293 | 0.35293
Summer | 79 | 14:01 | 0.38217 | 0.38217 | 0.38217 | 0.38217 | 0.38217 | 0.38217 | 0.38217 | 0.38217 | 0.38217 | 0.38217 | 0.38217 | 0.38217
Summer | 79 | 15:01 | 0.41041 | 0.41041 | 0.41041 | 0.41041 | 0.41041 | 0.41041 | 0.41041 | 0.41041 | 0.41041 | 0.41041 | 0.41041 | 0.41041
Summer | 79 | 16:01 | 0.43571 | 0.43571 | 0.43571 | 0.43571 | 0.43571 | 0.43571 | 0.43571 | 0.43571 | 0.43571 | 0.43571 | 0.43571 | 0.43571
Summer | 79 | 17:01 | 0.48984 | 0.48984 | 0.48984 | 0.48984 | 0.48984 | 0.48984 | 0.48984 | 0.48984 | 0.48984 | 0.48984 | 0.48984 | 0.48984
Summer | 79 | 18:01 | 0.5232 | 0.5232 | 0.5232 | 0.5232 | 0.5232 | 0.5232 | 0.5232 | 0.5232 | 0.5232 | 0.5232 | 0.5232 | 0.5232
Summer | 79 | 19:01 | 0.49663 | 0.49663 | 0.49663 | 0.49663 | 0.49663 | 0.49663 | 0.49663 | 0.49663 | 0.49663 | 0.49663 | 0.49663 | 0.49663
Summer | 79 | 20:01 | 0.48489 | 0.48489 | 0.48489 | 0.48489 | 0.48489 | 0.48489 | 0.48489 | 0.48489 | 0.48489 | 0.48489 | 0.48489 | 0.48489
Summer | 79 | 21:01 | 0.47082 | 0.47082 | 0.47082 | 0.47082 | 0.47082 | 0.47082 | 0.47082 | 0.47082 | 0.47082 | 0.47082 | 0.47082 | 0.47082
Summer | 79 | 22:01 | 0.39318 | 0.39318 | 0.39318 | 0.39318 | 0.39318 | 0.39318 | 0.39318 | 0.39318 | 0.39318 | 0.39318 | 0.39318 | 0.39318
Summer | 79 | 23:01 | 0.36757 | 0.36757 | 0.36757 | 0.36757 | 0.36757 | 0.36757 | 0.36757 | 0.36757 | 0.36757 | 0.36757 | 0.36757 | 0.36757
Summer | 79 | 24:01 | 0.38223 | 0.38223 | 0.38223 | 0.38223 | 0.38223 | 0.38223 | 0.38223 | 0.38223 | 0.38223 | 0.38223 | 0.38223 | 0.38223
Summer | 80 | 1:01 | 0.33179 | 0.33179 | 0.33179 | 0.33179 | 0.33179 | 0.33179 | 0.33179 | 0.33179 | 0.33179 | 0.33179 | 0.33179 | 0.33179
Summer | 80 | 2:01 | 0.29947 | 0.29947 | 0.29947 | 0.29947 | 0.29947 | 0.29947 | 0.29947 | 0.29947 | 0.29947 | 0.29947 | 0.29947 | 0.29947
Summer | 80 | 3:01 | 0.27289 | 0.27289 | 0.27289 | 0.27289 | 0.27289 | 0.27289 | 0.27289 | 0.27289 | 0.27289 | 0.27289 | 0.27289 | 0.27289
Summer | 80 | 4:01 | 0.28311 | 0.28311 | 0.28311 | 0.28311 | 0.28311 | 0.28311 | 0.28311 | 0.28311 | 0.28311 | 0.28311 | 0.28311 | 0.28311
Summer | 80 | 5:01 | 0.32309 | 0.32309 | 0.32309 | 0.32309 | 0.32309 | 0.32309 | 0.32309 | 0.32309 | 0.32309 | 0.32309 | 0.32309 | 0.32309
Summer | 80 | 6:01 | 0.37169 | 0.37169 | 0.37169 | 0.37169 | 0.37169 | 0.37169 | 0.37169 | 0.37169 | 0.37169 | 0.37169 | 0.37169 | 0.37169
Summer | 80 | 7:01 | 0.43639 | 0.43639 | 0.43639 | 0.43639 | 0.43639 | 0.43639 | 0.43639 | 0.43639 | 0.43639 | 0.43639 | 0.43639 | 0.43639
Summer | 80 | 8:01 | 0.41683 | 0.41683 | 0.41683 | 0.41683 | 0.41683 | 0.41683 | 0.41683 | 0.41683 | 0.41683 | 0.41683 | 0.41683 | 0.41683
Summer | 80 | 9:01 | 0.4215 | 0.4215 | 0.4215 | 0.4215 | 0.4215 | 0.4215 | 0.4215 | 0.4215 | 0.4215 | 0.4215 | 0.4215 | 0.4215
Summer | 80 | 10:01 | 0.40861 | 0.40861 | 0.40861 | 0.40861 | 0.40861 | 0.40861 | 0.40861 | 0.40861 | 0.40861 | 0.40861 | 0.40861 | 0.40861
Summer | 80 | 11:01 | 0.4154 | 0.4154 | 0.4154 | 0.4154 | 0.4154 | 0.4154 | 0.4154 | 0.4154 | 0.4154 | 0.4154 | 0.4154 | 0.4154
Summer | 80 | 12:01 | 0.39103 | 0.39103 | 0.39103 | 0.39103 | 0.39103 | 0.39103 | 0.39103 | 0.39103 | 0.39103 | 0.39103 | 0.39103 | 0.39103
Summer | 80 | 13:01 | 0.38558 | 0.38558 | 0.38558 | 0.38558 | 0.38558 | 0.38558 | 0.38558 | 0.38558 | 0.38558 | 0.38558 | 0.38558 | 0.38558
Summer | 80 | 14:01 | 0.38865 | 0.38865 | 0.38865 | 0.38865 | 0.38865 | 0.38865 | 0.38865 | 0.38865 | 0.38865 | 0.38865 | 0.38865 | 0.38865
Summer | 80 | 15:01 | 0.41612 | 0.41612 | 0.41612 | 0.41612 | 0.41612 | 0.41612 | 0.41612 | 0.41612 | 0.41612 | 0.41612 | 0.41612 | 0.41612
Summer | 80 | 16:01 | 0.45462 | 0.45462 | 0.45462 | 0.45462 | 0.45462 | 0.45462 | 0.45462 | 0.45462 | 0.45462 | 0.45462 | 0.45462 | 0.45462
Summer | 80 | 17:01 | 0.51823 | 0.51823 | 0.51823 | 0.51823 | 0.51823 | 0.51823 | 0.51823 | 0.51823 | 0.51823 | 0.51823 | 0.51823 | 0.51823
Summer | 80 | 18:01 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256 | 0.52256
Summer | 80 | 19:01 | 0.48216 | 0.48216 | 0.48216 | 0.48216 | 0.48216 | 0.48216 | 0.48216 | 0.48216 | 0.48216 | 0.48216 | 0.48216 | 0.48216
Summer | 80 | 20:01 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4817
Summer | 80 | 21:01 | 0.44002 | 0.44002 | 0.44002 | 0.44002 | 0.44002 | 0.44002 | 0.44002 | 0.44002 | 0.44002 | 0.44002 | 0.44002 | 0.44002
Summer | 80 | 22:01 | 0.38508 | 0.38508 | 0.38508 | 0.38508 | 0.38508 | 0.38508 | 0.38508 | 0.38508 | 0.38508 | 0.38508 | 0.38508 | 0.38508
Summer | 80 | 23:01 | 0.34688 | 0.34688 | 0.34688 | 0.34688 | 0.34688 | 0.34688 | 0.34688 | 0.34688 | 0.34688 | 0.34688 | 0.34688 | 0.34688
Summer | 80 | 24:01 | 0.30274 | 0.30274 | 0.30274 | 0.30274 | 0.30274 | 0.30274 | 0.30274 | 0.30274 | 0.30274 | 0.30274 | 0.30274 | 0.30274
Summer | 81 | 1:01 | 0.32568 | 0.32568 | 0.32568 | 0.32568 | 0.32568 | 0.32568 | 0.32568 | 0.32568 | 0.32568 | 0.32568 | 0.32568 | 0.32568
Summer | 81 | 2:01 | 0.30217 | 0.30217 | 0.30217 | 0.30217 | 0.30217 | 0.30217 | 0.30217 | 0.30217 | 0.30217 | 0.30217 | 0.30217 | 0.30217
Summer | 81 | 3:01 | 0.27896 | 0.27896 | 0.27896 | 0.27896 | 0.27896 | 0.27896 | 0.27896 | 0.27896 | 0.27896 | 0.27896 | 0.27896 | 0.27896
Summer | 81 | 4:01 | 0.28498 | 0.28498 | 0.28498 | 0.28498 | 0.28498 | 0.28498 | 0.28498 | 0.28498 | 0.28498 | 0.28498 | 0.28498 | 0.28498
Summer | 81 | 5:01 | 0.3122 | 0.3122 | 0.3122 | 0.3122 | 0.3122 | 0.3122 | 0.3122 | 0.3122 | 0.3122 | 0.3122 | 0.3122 | 0.3122
Summer | 81 | 6:01 | 0.36439 | 0.36439 | 0.36439 | 0.36439 | 0.36439 | 0.36439 | 0.36439 | 0.36439 | 0.36439 | 0.36439 | 0.36439 | 0.36439
Summer | 81 | 7:01 | 0.39314 | 0.39314 | 0.39314 | 0.39314 | 0.39314 | 0.39314 | 0.39314 | 0.39314 | 0.39314 | 0.39314 | 0.39314 | 0.39314
Summer | 81 | 8:01 | 0.38119 | 0.38119 | 0.38119 | 0.38119 | 0.38119 | 0.38119 | 0.38119 | 0.38119 | 0.38119 | 0.38119 | 0.38119 | 0.38119
Summer | 81 | 9:01 | 0.3762 | 0.3762 | 0.3762 | 0.3762 | 0.3762 | 0.3762 | 0.3762 | 0.3762 | 0.3762 | 0.3762 | 0.3762 | 0.3762
Summer | 81 | 10:01 | 0.36708 | 0.36708 | 0.36708 | 0.36708 | 0.36708 | 0.36708 | 0.36708 | 0.36708 | 0.36708 | 0.36708 | 0.36708 | 0.36708
Summer | 81 | 11:01 | 0.36968 | 0.36968 | 0.36968 | 0.36968 | 0.36968 | 0.36968 | 0.36968 | 0.36968 | 0.36968 | 0.36968 | 0.36968 | 0.36968
Summer | 81 | 12:01 | 0.35623 | 0.35623 | 0.35623 | 0.35623 | 0.35623 | 0.35623 | 0.35623 | 0.35623 | 0.35623 | 0.35623 | 0.35623 | 0.35623
Summer | 81 | 13:01 | 0.36598 | 0.36598 | 0.36598 | 0.36598 | 0.36598 | 0.36598 | 0.36598 | 0.36598 | 0.36598 | 0.36598 | 0.36598 | 0.36598
Summer | 81 | 14:01 | 0.37403 | 0.37403 | 0.37403 | 0.37403 | 0.37403 | 0.37403 | 0.37403 | 0.37403 | 0.37403 | 0.37403 | 0.37403 | 0.37403
Summer | 81 | 15:01 | 0.39295 | 0.39295 | 0.39295 | 0.39295 | 0.39295 | 0.39295 | 0.39295 | 0.39295 | 0.39295 | 0.39295 | 0.39295 | 0.39295
Summer | 81 | 16:01 | 0.42758 | 0.42758 | 0.42758 | 0.42758 | 0.42758 | 0.42758 | 0.42758 | 0.42758 | 0.42758 | 0.42758 | 0.42758 | 0.42758
Summer | 81 | 17:01 | 0.45939 | 0.45939 | 0.45939 | 0.45939 | 0.45939 | 0.45939 | 0.45939 | 0.45939 | 0.45939 | 0.45939 | 0.45939 | 0.45939
Summer | 81 | 18:01 | 0.47286 | 0.47286 | 0.47286 | 0.47286 | 0.47286 | 0.47286 | 0.47286 | 0.47286 | 0.47286 | 0.47286 | 0.47286 | 0.47286
Summer | 81 | 19:01 | 0.46547 | 0.46547 | 0.46547 | 0.46547 | 0.46547 | 0.46547 | 0.46547 | 0.46547 | 0.46547 | 0.46547 | 0.46547 | 0.46547
Summer | 81 | 20:01 | 0.48888 | 0.48888 | 0.48888 | 0.48888 | 0.48888 | 0.48888 | 0.48888 | 0.48888 | 0.48888 | 0.48888 | 0.48888 | 0.48888
Summer | 81 | 21:01 | 0.47513 | 0.47513 | 0.47513 | 0.47513 | 0.47513 | 0.47513 | 0.47513 | 0.47513 | 0.47513 | 0.47513 | 0.47513 | 0.47513
Summer | 81 | 22:01 | 0.4088 | 0.4088 | 0.4088 | 0.4088 | 0.4088 | 0.4088 | 0.4088 | 0.4088 | 0.4088 | 0.4088 | 0.4088 | 0.4088
Summer | 81 | 23:01 | 0.38768 | 0.38768 | 0.38768 | 0.38768 | 0.38768 | 0.38768 | 0.38768 | 0.38768 | 0.38768 | 0.38768 | 0.38768 | 0.38768
Summer | 81 | 24:01 | 0.38033 | 0.38033 | 0.38033 | 0.38033 | 0.38033 | 0.38033 | 0.38033 | 0.38033 | 0.38033 | 0.38033 | 0.38033 | 0.38033
Summer | 82 | 1:01 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334
Summer | 82 | 2:01 | 0.30712 | 0.30712 | 0.30712 | 0.30712 | 0.30712 | 0.30712 | 0.30712 | 0.30712 | 0.30712 | 0.30712 | 0.30712 | 0.30712
Summer | 82 | 3:01 | 0.26802 | 0.26802 | 0.26802 | 0.26802 | 0.26802 | 0.26802 | 0.26802 | 0.26802 | 0.26802 | 0.26802 | 0.26802 | 0.26802
Summer | 82 | 4:01 | 0.28524 | 0.28524 | 0.28524 | 0.28524 | 0.28524 | 0.28524 | 0.28524 | 0.28524 | 0.28524 | 0.28524 | 0.28524 | 0.28524
Summer | 82 | 5:01 | 0.31855 | 0.31855 | 0.31855 | 0.31855 | 0.31855 | 0.31855 | 0.31855 | 0.31855 | 0.31855 | 0.31855 | 0.31855 | 0.31855
Summer | 82 | 6:01 | 0.36071 | 0.36071 | 0.36071 | 0.36071 | 0.36071 | 0.36071 | 0.36071 | 0.36071 | 0.36071 | 0.36071 | 0.36071 | 0.36071
Summer | 82 | 7:01 | 0.39034 | 0.39034 | 0.39034 | 0.39034 | 0.39034 | 0.39034 | 0.39034 | 0.39034 | 0.39034 | 0.39034 | 0.39034 | 0.39034
Summer | 82 | 8:01 | 0.36893 | 0.36893 | 0.36893 | 0.36893 | 0.36893 | 0.36893 | 0.36893 | 0.36893 | 0.36893 | 0.36893 | 0.36893 | 0.36893
Summer | 82 | 9:01 | 0.37385 | 0.37385 | 0.37385 | 0.37385 | 0.37385 | 0.37385 | 0.37385 | 0.37385 | 0.37385 | 0.37385 | 0.37385 | 0.37385
Summer | 82 | 10:01 | 0.35747 | 0.35747 | 0.35747 | 0.35747 | 0.35747 | 0.35747 | 0.35747 | 0.35747 | 0.35747 | 0.35747 | 0.35747 | 0.35747
Summer | 82 | 11:01 | 0.35831 | 0.35831 | 0.35831 | 0.35831 | 0.35831 | 0.35831 | 0.35831 | 0.35831 | 0.35831 | 0.35831 | 0.35831 | 0.35831
Summer | 82 | 12:01 | 0.35749 | 0.35749 | 0.35749 | 0.35749 | 0.35749 | 0.35749 | 0.35749 | 0.35749 | 0.35749 | 0.35749 | 0.35749 | 0.35749
Summer | 82 | 13:01 | 0.35841 | 0.35841 | 0.35841 | 0.35841 | 0.35841 | 0.35841 | 0.35841 | 0.35841 | 0.35841 | 0.35841 | 0.35841 | 0.35841
Summer | 82 | 14:01 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37114 | 0.37114
Summer | 82 | 15:01 | 0.39259 | 0.39259 | 0.39259 | 0.39259 | 0.39259 | 0.39259 | 0.39259 | 0.39259 | 0.39259 | 0.39259 | 0.39259 | 0.39259
Summer | 82 | 16:01 | 0.41106 | 0.41106 | 0.41106 | 0.41106 | 0.41106 | 0.41106 | 0.41106 | 0.41106 | 0.41106 | 0.41106 | 0.41106 | 0.41106
Summer | 82 | 17:01 | 0.44936 | 0.44936 | 0.44936 | 0.44936 | 0.44936 | 0.44936 | 0.44936 | 0.44936 | 0.44936 | 0.44936 | 0.44936 | 0.44936
Summer | 82 | 18:01 | 0.46178 | 0.46178 | 0.46178 | 0.46178 | 0.46178 | 0.46178 | 0.46178 | 0.46178 | 0.46178 | 0.46178 | 0.46178 | 0.46178
Summer | 82 | 19:01 | 0.45111 | 0.45111 | 0.45111 | 0.45111 | 0.45111 | 0.45111 | 0.45111 | 0.45111 | 0.45111 | 0.45111 | 0.45111 | 0.45111
Summer | 82 | 20:01 | 0.47016 | 0.47016 | 0.47016 | 0.47016 | 0.47016 | 0.47016 | 0.47016 | 0.47016 | 0.47016 | 0.47016 | 0.47016 | 0.47016
Summer | 82 | 21:01 | 0.46989 | 0.46989 | 0.46989 | 0.46989 | 0.46989 | 0.46989 | 0.46989 | 0.46989 | 0.46989 | 0.46989 | 0.46989 | 0.46989
Summer | 82 | 22:01 | 0.41446 | 0.41446 | 0.41446 | 0.41446 | 0.41446 | 0.41446 | 0.41446 | 0.41446 | 0.41446 | 0.41446 | 0.41446 | 0.41446
Summer | 82 | 23:01 | 0.39647 | 0.39647 | 0.39647 | 0.39647 | 0.39647 | 0.39647 | 0.39647 | 0.39647 | 0.39647 | 0.39647 | 0.39647 | 0.39647
Summer | 82 | 24:01 | 0.38856 | 0.38856 | 0.38856 | 0.38856 | 0.38856 | 0.38856 | 0.38856 | 0.38856 | 0.38856 | 0.38856 | 0.38856 | 0.38856
Summer | 83 | 1:01 | 0.35002 | 0.35002 | 0.35002 | 0.35002 | 0.35002 | 0.35002 | 0.35002 | 0.35002 | 0.35002 | 0.35002 | 0.35002 | 0.35002
Summer | 83 | 2:01 | 0.31641 | 0.31641 | 0.31641 | 0.31641 | 0.31641 | 0.31641 | 0.31641 | 0.31641 | 0.31641 | 0.31641 | 0.31641 | 0.31641
Summer | 83 | 3:01 | 0.28156 | 0.28156 | 0.28156 | 0.28156 | 0.28156 | 0.28156 | 0.28156 | 0.28156 | 0.28156 | 0.28156 | 0.28156 | 0.28156
Summer | 83 | 4:01 | 0.28012 | 0.28012 | 0.28012 | 0.28012 | 0.28012 | 0.28012 | 0.28012 | 0.28012 | 0.28012 | 0.28012 | 0.28012 | 0.28012
Summer | 83 | 5:01 | 0.27805 | 0.27805 | 0.27805 | 0.27805 | 0.27805 | 0.27805 | 0.27805 | 0.27805 | 0.27805 | 0.27805 | 0.27805 | 0.27805
Summer | 83 | 6:01 | 0.28537 | 0.28537 | 0.28537 | 0.28537 | 0.28537 | 0.28537 | 0.28537 | 0.28537 | 0.28537 | 0.28537 | 0.28537 | 0.28537
Summer | 83 | 7:01 | 0.34904 | 0.34904 | 0.34904 | 0.34904 | 0.34904 | 0.34904 | 0.34904 | 0.34904 | 0.34904 | 0.34904 | 0.34904 | 0.34904
Summer | 83 | 8:01 | 0.36457 | 0.36457 | 0.36457 | 0.36457 | 0.36457 | 0.36457 | 0.36457 | 0.36457 | 0.36457 | 0.36457 | 0.36457 | 0.36457
Summer | 83 | 9:01 | 0.37727 | 0.37727 | 0.37727 | 0.37727 | 0.37727 | 0.37727 | 0.37727 | 0.37727 | 0.37727 | 0.37727 | 0.37727 | 0.37727
Summer | 83 | 10:01 | 0.38291 | 0.38291 | 0.38291 | 0.38291 | 0.38291 | 0.38291 | 0.38291 | 0.38291 | 0.38291 | 0.38291 | 0.38291 | 0.38291
Summer | 83 | 11:01 | 0.3955 | 0.3955 | 0.3955 | 0.3955 | 0.3955 | 0.3955 | 0.3955 | 0.3955 | 0.3955 | 0.3955 | 0.3955 | 0.3955
Summer | 83 | 12:01 | 0.40642 | 0.40642 | 0.40642 | 0.40642 | 0.40642 | 0.40642 | 0.40642 | 0.40642 | 0.40642 | 0.40642 | 0.40642 | 0.40642
Summer | 83 | 13:01 | 0.40229 | 0.40229 | 0.40229 | 0.40229 | 0.40229 | 0.40229 | 0.40229 | 0.40229 | 0.40229 | 0.40229 | 0.40229 | 0.40229
Summer | 83 | 14:01 | 0.4176 | 0.4176 | 0.4176 | 0.4176 | 0.4176 | 0.4176 | 0.4176 | 0.4176 | 0.4176 | 0.4176 | 0.4176 | 0.4176
Summer | 83 | 15:01 | 0.47617 | 0.47617 | 0.47617 | 0.47617 | 0.47617 | 0.47617 | 0.47617 | 0.47617 | 0.47617 | 0.47617 | 0.47617 | 0.47617
Summer | 83 | 16:01 | 0.48093 | 0.48093 | 0.48093 | 0.48093 | 0.48093 | 0.48093 | 0.48093 | 0.48093 | 0.48093 | 0.48093 | 0.48093 | 0.48093
Summer | 83 | 17:01 | 0.50266 | 0.50266 | 0.50266 | 0.50266 | 0.50266 | 0.50266 | 0.50266 | 0.50266 | 0.50266 | 0.50266 | 0.50266 | 0.50266
Summer | 83 | 18:01 | 0.50994 | 0.50994 | 0.50994 | 0.50994 | 0.50994 | 0.50994 | 0.50994 | 0.50994 | 0.50994 | 0.50994 | 0.50994 | 0.50994
Summer | 83 | 19:01 | 0.48803 | 0.48803 | 0.48803 | 0.48803 | 0.48803 | 0.48803 | 0.48803 | 0.48803 | 0.48803 | 0.48803 | 0.48803 | 0.48803
Summer | 83 | 20:01 | 0.47312 | 0.47312 | 0.47312 | 0.47312 | 0.47312 | 0.47312 | 0.47312 | 0.47312 | 0.47312 | 0.47312 | 0.47312 | 0.47312
Summer | 83 | 21:01 | 0.46474 | 0.46474 | 0.46474 | 0.46474 | 0.46474 | 0.46474 | 0.46474 | 0.46474 | 0.46474 | 0.46474 | 0.46474 | 0.46474
Summer | 83 | 22:01 | 0.41513 | 0.41513 | 0.41513 | 0.41513 | 0.41513 | 0.41513 | 0.41513 | 0.41513 | 0.41513 | 0.41513 | 0.41513 | 0.41513
Summer | 83 | 23:01 | 0.42629 | 0.42629 | 0.42629 | 0.42629 | 0.42629 | 0.42629 | 0.42629 | 0.42629 | 0.42629 | 0.42629 | 0.42629 | 0.42629
Summer | 83 | 24:01 | 0.40392 | 0.40392 | 0.40392 | 0.40392 | 0.40392 | 0.40392 | 0.40392 | 0.40392 | 0.40392 | 0.40392 | 0.40392 | 0.40392
Summer | 84 | 1:01 | 0.35706 | 0.35706 | 0.35706 | 0.35706 | 0.35706 | 0.35706 | 0.35706 | 0.35706 | 0.35706 | 0.35706 | 0.35706 | 0.35706
Summer | 84 | 2:01 | 0.30907 | 0.30907 | 0.30907 | 0.30907 | 0.30907 | 0.30907 | 0.30907 | 0.30907 | 0.30907 | 0.30907 | 0.30907 | 0.30907
Summer | 84 | 3:01 | 0.27779 | 0.27779 | 0.27779 | 0.27779 | 0.27779 | 0.27779 | 0.27779 | 0.27779 | 0.27779 | 0.27779 | 0.27779 | 0.27779
Summer | 84 | 4:01 | 0.26879 | 0.26879 | 0.26879 | 0.26879 | 0.26879 | 0.26879 | 0.26879 | 0.26879 | 0.26879 | 0.26879 | 0.26879 | 0.26879
Summer | 84 | 5:01 | 0.2642 | 0.2642 | 0.2642 | 0.2642 | 0.2642 | 0.2642 | 0.2642 | 0.2642 | 0.2642 | 0.2642 | 0.2642 | 0.2642
Summer | 84 | 6:01 | 0.2879 | 0.2879 | 0.2879 | 0.2879 | 0.2879 | 0.2879 | 0.2879 | 0.2879 | 0.2879 | 0.2879 | 0.2879 | 0.2879
Summer | 84 | 7:01 | 0.34834 | 0.34834 | 0.34834 | 0.34834 | 0.34834 | 0.34834 | 0.34834 | 0.34834 | 0.34834 | 0.34834 | 0.34834 | 0.34834
Summer | 84 | 8:01 | 0.39697 | 0.39697 | 0.39697 | 0.39697 | 0.39697 | 0.39697 | 0.39697 | 0.39697 | 0.39697 | 0.39697 | 0.39697 | 0.39697
Summer | 84 | 9:01 | 0.45263 | 0.45263 | 0.45263 | 0.45263 | 0.45263 | 0.45263 | 0.45263 | 0.45263 | 0.45263 | 0.45263 | 0.45263 | 0.45263
Summer | 84 | 10:01 | 0.48224 | 0.48224 | 0.48224 | 0.48224 | 0.48224 | 0.48224 | 0.48224 | 0.48224 | 0.48224 | 0.48224 | 0.48224 | 0.48224
Summer | 84 | 11:01 | 0.55132 | 0.55132 | 0.55132 | 0.55132 | 0.55132 | 0.55132 | 0.55132 | 0.55132 | 0.55132 | 0.55132 | 0.55132 | 0.55132
Summer | 84 | 12:01 | 0.59232 | 0.59232 | 0.59232 | 0.59232 | 0.59232 | 0.59232 | 0.59232 | 0.59232 | 0.59232 | 0.59232 | 0.59232 | 0.59232
Summer | 84 | 13:01 | 0.63019 | 0.63019 | 0.63019 | 0.63019 | 0.63019 | 0.63019 | 0.63019 | 0.63019 | 0.63019 | 0.63019 | 0.63019 | 0.63019
Summer | 84 | 14:01 | 0.65694 | 0.65694 | 0.65694 | 0.65694 | 0.65694 | 0.65694 | 0.65694 | 0.65694 | 0.65694 | 0.65694 | 0.65694 | 0.65694
Summer | 84 | 15:01 | 0.68149 | 0.68149 | 0.68149 | 0.68149 | 0.68149 | 0.68149 | 0.68149 | 0.68149 | 0.68149 | 0.68149 | 0.68149 | 0.68149
Summer | 84 | 16:01 | 0.7345 | 0.7345 | 0.7345 | 0.7345 | 0.7345 | 0.7345 | 0.7345 | 0.7345 | 0.7345 | 0.7345 | 0.7345 | 0.7345
Summer | 84 | 17:01 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7943
Summer | 84 | 18:01 | 0.8126 | 0.8126 | 0.8126 | 0.8126 | 0.8126 | 0.8126 | 0.8126 | 0.8126 | 0.8126 | 0.8126 | 0.8126 | 0.8126
Summer | 84 | 19:01 | 0.75254 | 0.75254 | 0.75254 | 0.75254 | 0.75254 | 0.75254 | 0.75254 | 0.75254 | 0.75254 | 0.75254 | 0.75254 | 0.75254
Summer | 84 | 20:01 | 0.69869 | 0.69869 | 0.69869 | 0.69869 | 0.69869 | 0.69869 | 0.69869 | 0.69869 | 0.69869 | 0.69869 | 0.69869 | 0.69869
Summer | 84 | 21:01 | 0.63584 | 0.63584 | 0.63584 | 0.63584 | 0.63584 | 0.63584 | 0.63584 | 0.63584 | 0.63584 | 0.63584 | 0.63584 | 0.63584
Summer | 84 | 22:01 | 0.57565 | 0.57565 | 0.57565 | 0.57565 | 0.57565 | 0.57565 | 0.57565 | 0.57565 | 0.57565 | 0.57565 | 0.57565 | 0.57565
Summer | 84 | 23:01 | 0.51268 | 0.51268 | 0.51268 | 0.51268 | 0.51268 | 0.51268 | 0.51268 | 0.51268 | 0.51268 | 0.51268 | 0.51268 | 0.51268
Summer | 84 | 24:01 | 0.49134 | 0.49134 | 0.49134 | 0.49134 | 0.49134 | 0.49134 | 0.49134 | 0.49134 | 0.49134 | 0.49134 | 0.49134 | 0.49134
Summer | 85 | 1:01 | 0.42543 | 0.42543 | 0.42543 | 0.42543 | 0.42543 | 0.42543 | 0.42543 | 0.42543 | 0.42543 | 0.42543 | 0.42543 | 0.42543
Summer | 85 | 2:01 | 0.40949 | 0.40949 | 0.40949 | 0.40949 | 0.40949 | 0.40949 | 0.40949 | 0.40949 | 0.40949 | 0.40949 | 0.40949 | 0.40949
Summer | 85 | 3:01 | 0.37989 | 0.37989 | 0.37989 | 0.37989 | 0.37989 | 0.37989 | 0.37989 | 0.37989 | 0.37989 | 0.37989 | 0.37989 | 0.37989
Summer | 85 | 4:01 | 0.38396 | 0.38396 | 0.38396 | 0.38396 | 0.38396 | 0.38396 | 0.38396 | 0.38396 | 0.38396 | 0.38396 | 0.38396 | 0.38396
Summer | 85 | 5:01 | 0.39483 | 0.39483 | 0.39483 | 0.39483 | 0.39483 | 0.39483 | 0.39483 | 0.39483 | 0.39483 | 0.39483 | 0.39483 | 0.39483
Summer | 85 | 6:01 | 0.40508 | 0.40508 | 0.40508 | 0.40508 | 0.40508 | 0.40508 | 0.40508 | 0.40508 | 0.40508 | 0.40508 | 0.40508 | 0.40508
Summer | 85 | 7:01 | 0.4807 | 0.4807 | 0.4807 | 0.4807 | 0.4807 | 0.4807 | 0.4807 | 0.4807 | 0.4807 | 0.4807 | 0.4807 | 0.4807
Summer | 85 | 8:01 | 0.51051 | 0.51051 | 0.51051 | 0.51051 | 0.51051 | 0.51051 | 0.51051 | 0.51051 | 0.51051 | 0.51051 | 0.51051 | 0.51051
Summer | 85 | 9:01 | 0.52907 | 0.52907 | 0.52907 | 0.52907 | 0.52907 | 0.52907 | 0.52907 | 0.52907 | 0.52907 | 0.52907 | 0.52907 | 0.52907
Summer | 85 | 10:01 | 0.53895 | 0.53895 | 0.53895 | 0.53895 | 0.53895 | 0.53895 | 0.53895 | 0.53895 | 0.53895 | 0.53895 | 0.53895 | 0.53895
Summer | 85 | 11:01 | 0.54457 | 0.54457 | 0.54457 | 0.54457 | 0.54457 | 0.54457 | 0.54457 | 0.54457 | 0.54457 | 0.54457 | 0.54457 | 0.54457
Summer | 85 | 12:01 | 0.53426 | 0.53426 | 0.53426 | 0.53426 | 0.53426 | 0.53426 | 0.53426 | 0.53426 | 0.53426 | 0.53426 | 0.53426 | 0.53426
Summer | 85 | 13:01 | 0.50867 | 0.50867 | 0.50867 | 0.50867 | 0.50867 | 0.50867 | 0.50867 | 0.50867 | 0.50867 | 0.50867 | 0.50867 | 0.50867
Summer | 85 | 14:01 | 0.48407 | 0.48407 | 0.48407 | 0.48407 | 0.48407 | 0.48407 | 0.48407 | 0.48407 | 0.48407 | 0.48407 | 0.48407 | 0.48407
Summer | 85 | 15:01 | 0.48298 | 0.48298 | 0.48298 | 0.48298 | 0.48298 | 0.48298 | 0.48298 | 0.48298 | 0.48298 | 0.48298 | 0.48298 | 0.48298
Summer | 85 | 16:01 | 0.4747 | 0.4747 | 0.4747 | 0.4747 | 0.4747 | 0.4747 | 0.4747 | 0.4747 | 0.4747 | 0.4747 | 0.4747 | 0.4747
Summer | 85 | 17:01 | 0.49833 | 0.49833 | 0.49833 | 0.49833 | 0.49833 | 0.49833 | 0.49833 | 0.49833 | 0.49833 | 0.49833 | 0.49833 | 0.49833
Summer | 85 | 18:01 | 0.48844 | 0.48844 | 0.48844 | 0.48844 | 0.48844 | 0.48844 | 0.48844 | 0.48844 | 0.48844 | 0.48844 | 0.48844 | 0.48844
Summer | 85 | 19:01 | 0.45083 | 0.45083 | 0.45083 | 0.45083 | 0.45083 | 0.45083 | 0.45083 | 0.45083 | 0.45083 | 0.45083 | 0.45083 | 0.45083
Summer | 85 | 20:01 | 0.46627 | 0.46627 | 0.46627 | 0.46627 | 0.46627 | 0.46627 | 0.46627 | 0.46627 | 0.46627 | 0.46627 | 0.46627 | 0.46627
Summer | 85 | 21:01 | 0.43738 | 0.43738 | 0.43738 | 0.43738 | 0.43738 | 0.43738 | 0.43738 | 0.43738 | 0.43738 | 0.43738 | 0.43738 | 0.43738
Summer | 85 | 22:01 | 0.39865 | 0.39865 | 0.39865 | 0.39865 | 0.39865 | 0.39865 | 0.39865 | 0.39865 | 0.39865 | 0.39865 | 0.39865 | 0.39865
Summer | 85 | 23:01 | 0.36654 | 0.36654 | 0.36654 | 0.36654 | 0.36654 | 0.36654 | 0.36654 | 0.36654 | 0.36654 | 0.36654 | 0.36654 | 0.36654
Summer | 85 | 24:01 | 0.34816 | 0.34816 | 0.34816 | 0.34816 | 0.34816 | 0.34816 | 0.34816 | 0.34816 | 0.34816 | 0.34816 | 0.34816 | 0.34816
Summer | 86 | 1:01 | 0.28741 | 0.28741 | 0.28741 | 0.28741 | 0.28741 | 0.28741 | 0.28741 | 0.28741 | 0.28741 | 0.28741 | 0.28741 | 0.28741
Summer | 86 | 2:01 | 0.26472 | 0.26472 | 0.26472 | 0.26472 | 0.26472 | 0.26472 | 0.26472 | 0.26472 | 0.26472 | 0.26472 | 0.26472 | 0.26472
Summer | 86 | 3:01 | 0.24346 | 0.24346 | 0.24346 | 0.24346 | 0.24346 | 0.24346 | 0.24346 | 0.24346 | 0.24346 | 0.24346 | 0.24346 | 0.24346
Summer | 86 | 4:01 | 0.23353 | 0.23353 | 0.23353 | 0.23353 | 0.23353 | 0.23353 | 0.23353 | 0.23353 | 0.23353 | 0.23353 | 0.23353 | 0.23353
Summer | 86 | 5:01 | 0.21906 | 0.21906 | 0.21906 | 0.21906 | 0.21906 | 0.21906 | 0.21906 | 0.21906 | 0.21906 | 0.21906 | 0.21906 | 0.21906
Summer | 86 | 6:01 | 0.24904 | 0.24904 | 0.24904 | 0.24904 | 0.24904 | 0.24904 | 0.24904 | 0.24904 | 0.24904 | 0.24904 | 0.24904 | 0.24904
Summer | 86 | 7:01 | 0.28701 | 0.28701 | 0.28701 | 0.28701 | 0.28701 | 0.28701 | 0.28701 | 0.28701 | 0.28701 | 0.28701 | 0.28701 | 0.28701
Summer | 86 | 8:01 | 0.3569 | 0.3569 | 0.3569 | 0.3569 | 0.3569 | 0.3569 | 0.3569 | 0.3569 | 0.3569 | 0.3569 | 0.3569 | 0.3569
Summer | 86 | 9:01 | 0.37518 | 0.37518 | 0.37518 | 0.37518 | 0.37518 | 0.37518 | 0.37518 | 0.37518 | 0.37518 | 0.37518 | 0.37518 | 0.37518
Summer | 86 | 10:01 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126
Summer | 86 | 11:01 | 0.38774 | 0.38774 | 0.38774 | 0.38774 | 0.38774 | 0.38774 | 0.38774 | 0.38774 | 0.38774 | 0.38774 | 0.38774 | 0.38774
Summer | 86 | 12:01 | 0.35129 | 0.35129 | 0.35129 | 0.35129 | 0.35129 | 0.35129 | 0.35129 | 0.35129 | 0.35129 | 0.35129 | 0.35129 | 0.35129
Summer | 86 | 13:01 | 0.28641 | 0.28641 | 0.28641 | 0.28641 | 0.28641 | 0.28641 | 0.28641 | 0.28641 | 0.28641 | 0.28641 | 0.28641 | 0.28641
Summer | 86 | 14:01 | 0.2591 | 0.2591 | 0.2591 | 0.2591 | 0.2591 | 0.2591 | 0.2591 | 0.2591 | 0.2591 | 0.2591 | 0.2591 | 0.2591
Summer | 86 | 15:01 | 0.27882 | 0.27882 | 0.27882 | 0.27882 | 0.27882 | 0.27882 | 0.27882 | 0.27882 | 0.27882 | 0.27882 | 0.27882 | 0.27882
Summer | 86 | 16:01 | 0.26832 | 0.26832 | 0.26832 | 0.26832 | 0.26832 | 0.26832 | 0.26832 | 0.26832 | 0.26832 | 0.26832 | 0.26832 | 0.26832
Summer | 86 | 17:01 | 0.29567 | 0.29567 | 0.29567 | 0.29567 | 0.29567 | 0.29567 | 0.29567 | 0.29567 | 0.29567 | 0.29567 | 0.29567 | 0.29567
Summer | 86 | 18:01 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049
Summer | 86 | 19:01 | 0.31842 | 0.31842 | 0.31842 | 0.31842 | 0.31842 | 0.31842 | 0.31842 | 0.31842 | 0.31842 | 0.31842 | 0.31842 | 0.31842
Summer | 86 | 20:01 | 0.36752 | 0.36752 | 0.36752 | 0.36752 | 0.36752 | 0.36752 | 0.36752 | 0.36752 | 0.36752 | 0.36752 | 0.36752 | 0.36752
Summer | 86 | 21:01 | 0.38393 | 0.38393 | 0.38393 | 0.38393 | 0.38393 | 0.38393 | 0.38393 | 0.38393 | 0.38393 | 0.38393 | 0.38393 | 0.38393
Summer | 86 | 22:01 | 0.35637 | 0.35637 | 0.35637 | 0.35637 | 0.35637 | 0.35637 | 0.35637 | 0.35637 | 0.35637 | 0.35637 | 0.35637 | 0.35637
Summer | 86 | 23:01 | 0.30293 | 0.30293 | 0.30293 | 0.30293 | 0.30293 | 0.30293 | 0.30293 | 0.30293 | 0.30293 | 0.30293 | 0.30293 | 0.30293
Summer | 86 | 24:01 | 0.2923 | 0.2923 | 0.2923 | 0.2923 | 0.2923 | 0.2923 | 0.2923 | 0.2923 | 0.2923 | 0.2923 | 0.2923 | 0.2923
Summer | 87 | 1:01 | 0.26704 | 0.26704 | 0.26704 | 0.26704 | 0.26704 | 0.26704 | 0.26704 | 0.26704 | 0.26704 | 0.26704 | 0.26704 | 0.26704
Summer | 87 | 2:01 | 0.25239 | 0.25239 | 0.25239 | 0.25239 | 0.25239 | 0.25239 | 0.25239 | 0.25239 | 0.25239 | 0.25239 | 0.25239 | 0.25239
Summer | 87 | 3:01 | 0.23155 | 0.23155 | 0.23155 | 0.23155 | 0.23155 | 0.23155 | 0.23155 | 0.23155 | 0.23155 | 0.23155 | 0.23155 | 0.23155
Summer | 87 | 4:01 | 0.23695 | 0.23695 | 0.23695 | 0.23695 | 0.23695 | 0.23695 | 0.23695 | 0.23695 | 0.23695 | 0.23695 | 0.23695 | 0.23695
Summer | 87 | 5:01 | 0.22641 | 0.22641 | 0.22641 | 0.22641 | 0.22641 | 0.22641 | 0.22641 | 0.22641 | 0.22641 | 0.22641 | 0.22641 | 0.22641
Summer | 87 | 6:01 | 0.23913 | 0.23913 | 0.23913 | 0.23913 | 0.23913 | 0.23913 | 0.23913 | 0.23913 | 0.23913 | 0.23913 | 0.23913 | 0.23913
Summer | 87 | 7:01 | 0.26658 | 0.26658 | 0.26658 | 0.26658 | 0.26658 | 0.26658 | 0.26658 | 0.26658 | 0.26658 | 0.26658 | 0.26658 | 0.26658
Summer | 87 | 8:01 | 0.27419 | 0.27419 | 0.27419 | 0.27419 | 0.27419 | 0.27419 | 0.27419 | 0.27419 | 0.27419 | 0.27419 | 0.27419 | 0.27419
Summer | 87 | 9:01 | 0.30877 | 0.30877 | 0.30877 | 0.30877 | 0.30877 | 0.30877 | 0.30877 | 0.30877 | 0.30877 | 0.30877 | 0.30877 | 0.30877
Summer | 87 | 10:01 | 0.31392 | 0.31392 | 0.31392 | 0.31392 | 0.31392 | 0.31392 | 0.31392 | 0.31392 | 0.31392 | 0.31392 | 0.31392 | 0.31392
Summer | 87 | 11:01 | 0.32238 | 0.32238 | 0.32238 | 0.32238 | 0.32238 | 0.32238 | 0.32238 | 0.32238 | 0.32238 | 0.32238 | 0.32238 | 0.32238
Summer | 87 | 12:01 | 0.30891 | 0.30891 | 0.30891 | 0.30891 | 0.30891 | 0.30891 | 0.30891 | 0.30891 | 0.30891 | 0.30891 | 0.30891 | 0.30891
Summer | 87 | 13:01 | 0.31752 | 0.31752 | 0.31752 | 0.31752 | 0.31752 | 0.31752 | 0.31752 | 0.31752 | 0.31752 | 0.31752 | 0.31752 | 0.31752
Summer | 87 | 14:01 | 0.31033 | 0.31033 | 0.31033 | 0.31033 | 0.31033 | 0.31033 | 0.31033 | 0.31033 | 0.31033 | 0.31033 | 0.31033 | 0.31033
Summer | 87 | 15:01 | 0.3392 | 0.3392 | 0.3392 | 0.3392 | 0.3392 | 0.3392 | 0.3392 | 0.3392 | 0.3392 | 0.3392 | 0.3392 | 0.3392
Summer | 87 | 16:01 | 0.36032 | 0.36032 | 0.36032 | 0.36032 | 0.36032 | 0.36032 | 0.36032 | 0.36032 | 0.36032 | 0.36032 | 0.36032 | 0.36032
Summer | 87 | 17:01 | 0.38491 | 0.38491 | 0.38491 | 0.38491 | 0.38491 | 0.38491 | 0.38491 | 0.38491 | 0.38491 | 0.38491 | 0.38491 | 0.38491
Summer | 87 | 18:01 | 0.39321 | 0.39321 | 0.39321 | 0.39321 | 0.39321 | 0.39321 | 0.39321 | 0.39321 | 0.39321 | 0.39321 | 0.39321 | 0.39321
Summer | 87 | 19:01 | 0.39154 | 0.39154 | 0.39154 | 0.39154 | 0.39154 | 0.39154 | 0.39154 | 0.39154 | 0.39154 | 0.39154 | 0.39154 | 0.39154
Summer | 87 | 20:01 | 0.40663 | 0.40663 | 0.40663 | 0.40663 | 0.40663 | 0.40663 | 0.40663 | 0.40663 | 0.40663 | 0.40663 | 0.40663 | 0.40663
Summer | 87 | 21:01 | 0.40748 | 0.40748 | 0.40748 | 0.40748 | 0.40748 | 0.40748 | 0.40748 | 0.40748 | 0.40748 | 0.40748 | 0.40748 | 0.40748
Summer | 87 | 22:01 | 0.37664 | 0.37664 | 0.37664 | 0.37664 | 0.37664 | 0.37664 | 0.37664 | 0.37664 | 0.37664 | 0.37664 | 0.37664 | 0.37664
Summer | 87 | 23:01 | 0.33188 | 0.33188 | 0.33188 | 0.33188 | 0.33188 | 0.33188 | 0.33188 | 0.33188 | 0.33188 | 0.33188 | 0.33188 | 0.33188
Summer | 87 | 24:01 | 0.31901 | 0.31901 | 0.31901 | 0.31901 | 0.31901 | 0.31901 | 0.31901 | 0.31901 | 0.31901 | 0.31901 | 0.31901 | 0.31901
Summer | 88 | 1:01 | 0.2709 | 0.2709 | 0.2709 | 0.2709 | 0.2709 | 0.2709 | 0.2709 | 0.2709 | 0.2709 | 0.2709 | 0.2709 | 0.2709
Summer | 88 | 2:01 | 0.26054 | 0.26054 | 0.26054 | 0.26054 | 0.26054 | 0.26054 | 0.26054 | 0.26054 | 0.26054 | 0.26054 | 0.26054 | 0.26054
Summer | 88 | 3:01 | 0.23993 | 0.23993 | 0.23993 | 0.23993 | 0.23993 | 0.23993 | 0.23993 | 0.23993 | 0.23993 | 0.23993 | 0.23993 | 0.23993
Summer | 88 | 4:01 | 0.24545 | 0.24545 | 0.24545 | 0.24545 | 0.24545 | 0.24545 | 0.24545 | 0.24545 | 0.24545 | 0.24545 | 0.24545 | 0.24545
Summer | 88 | 5:01 | 0.24518 | 0.24518 | 0.24518 | 0.24518 | 0.24518 | 0.24518 | 0.24518 | 0.24518 | 0.24518 | 0.24518 | 0.24518 | 0.24518
Summer | 88 | 6:01 | 0.25825 | 0.25825 | 0.25825 | 0.25825 | 0.25825 | 0.25825 | 0.25825 | 0.25825 | 0.25825 | 0.25825 | 0.25825 | 0.25825
Summer | 88 | 7:01 | 0.28096 | 0.28096 | 0.28096 | 0.28096 | 0.28096 | 0.28096 | 0.28096 | 0.28096 | 0.28096 | 0.28096 | 0.28096 | 0.28096
Summer | 88 | 8:01 | 0.29455 | 0.29455 | 0.29455 | 0.29455 | 0.29455 | 0.29455 | 0.29455 | 0.29455 | 0.29455 | 0.29455 | 0.29455 | 0.29455
Summer | 88 | 9:01 | 0.34543 | 0.34543 | 0.34543 | 0.34543 | 0.34543 | 0.34543 | 0.34543 | 0.34543 | 0.34543 | 0.34543 | 0.34543 | 0.34543
Summer | 88 | 10:01 | 0.34571 | 0.34571 | 0.34571 | 0.34571 | 0.34571 | 0.34571 | 0.34571 | 0.34571 | 0.34571 | 0.34571 | 0.34571 | 0.34571
Summer | 88 | 11:01 | 0.34736 | 0.34736 | 0.34736 | 0.34736 | 0.34736 | 0.34736 | 0.34736 | 0.34736 | 0.34736 | 0.34736 | 0.34736 | 0.34736
Summer | 88 | 12:01 | 0.36569 | 0.36569 | 0.36569 | 0.36569 | 0.36569 | 0.36569 | 0.36569 | 0.36569 | 0.36569 | 0.36569 | 0.36569 | 0.36569
Summer | 88 | 13:01 | 0.39097 | 0.39097 | 0.39097 | 0.39097 | 0.39097 | 0.39097 | 0.39097 | 0.39097 | 0.39097 | 0.39097 | 0.39097 | 0.39097
Summer | 88 | 14:01 | 0.47075 | 0.47075 | 0.47075 | 0.47075 | 0.47075 | 0.47075 | 0.47075 | 0.47075 | 0.47075 | 0.47075 | 0.47075 | 0.47075
Summer | 88 | 15:01 | 0.49936 | 0.49936 | 0.49936 | 0.49936 | 0.49936 | 0.49936 | 0.49936 | 0.49936 | 0.49936 | 0.49936 | 0.49936 | 0.49936
Summer | 88 | 16:01 | 0.48425 | 0.48425 | 0.48425 | 0.48425 | 0.48425 | 0.48425 | 0.48425 | 0.48425 | 0.48425 | 0.48425 | 0.48425 | 0.48425
Summer | 88 | 17:01 | 0.49285 | 0.49285 | 0.49285 | 0.49285 | 0.49285 | 0.49285 | 0.49285 | 0.49285 | 0.49285 | 0.49285 | 0.49285 | 0.49285
Summer | 88 | 18:01 | 0.48313 | 0.48313 | 0.48313 | 0.48313 | 0.48313 | 0.48313 | 0.48313 | 0.48313 | 0.48313 | 0.48313 | 0.48313 | 0.48313
Summer | 88 | 19:01 | 0.45601 | 0.45601 | 0.45601 | 0.45601 | 0.45601 | 0.45601 | 0.45601 | 0.45601 | 0.45601 | 0.45601 | 0.45601 | 0.45601
Summer | 88 | 20:01 | 0.46259 | 0.46259 | 0.46259 | 0.46259 | 0.46259 | 0.46259 | 0.46259 | 0.46259 | 0.46259 | 0.46259 | 0.46259 | 0.46259
Summer | 88 | 21:01 | 0.46538 | 0.46538 | 0.46538 | 0.46538 | 0.46538 | 0.46538 | 0.46538 | 0.46538 | 0.46538 | 0.46538 | 0.46538 | 0.46538
Summer | 88 | 22:01 | 0.41013 | 0.41013 | 0.41013 | 0.41013 | 0.41013 | 0.41013 | 0.41013 | 0.41013 | 0.41013 | 0.41013 | 0.41013 | 0.41013
Summer | 88 | 23:01 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583
Summer | 88 | 24:01 | 0.29153 | 0.29153 | 0.29153 | 0.29153 | 0.29153 | 0.29153 | 0.29153 | 0.29153 | 0.29153 | 0.29153 | 0.29153 | 0.29153
Summer | 89 | 1:01 | 0.2601 | 0.2601 | 0.2601 | 0.2601 | 0.2601 | 0.2601 | 0.2601 | 0.2601 | 0.2601 | 0.2601 | 0.2601 | 0.2601
Summer | 89 | 2:01 | 0.25315 | 0.25315 | 0.25315 | 0.25315 | 0.25315 | 0.25315 | 0.25315 | 0.25315 | 0.25315 | 0.25315 | 0.25315 | 0.25315
Summer | 89 | 3:01 | 0.24364 | 0.24364 | 0.24364 | 0.24364 | 0.24364 | 0.24364 | 0.24364 | 0.24364 | 0.24364 | 0.24364 | 0.24364 | 0.24364
Summer | 89 | 4:01 | 0.24297 | 0.24297 | 0.24297 | 0.24297 | 0.24297 | 0.24297 | 0.24297 | 0.24297 | 0.24297 | 0.24297 | 0.24297 | 0.24297
Summer | 89 | 5:01 | 0.24637 | 0.24637 | 0.24637 | 0.24637 | 0.24637 | 0.24637 | 0.24637 | 0.24637 | 0.24637 | 0.24637 | 0.24637 | 0.24637
Summer | 89 | 6:01 | 0.25992 | 0.25992 | 0.25992 | 0.25992 | 0.25992 | 0.25992 | 0.25992 | 0.25992 | 0.25992 | 0.25992 | 0.25992 | 0.25992
Summer | 89 | 7:01 | 0.28078 | 0.28078 | 0.28078 | 0.28078 | 0.28078 | 0.28078 | 0.28078 | 0.28078 | 0.28078 | 0.28078 | 0.28078 | 0.28078
Summer | 89 | 8:01 | 0.32722 | 0.32722 | 0.32722 | 0.32722 | 0.32722 | 0.32722 | 0.32722 | 0.32722 | 0.32722 | 0.32722 | 0.32722 | 0.32722
Summer | 89 | 9:01 | 0.34871 | 0.34871 | 0.34871 | 0.34871 | 0.34871 | 0.34871 | 0.34871 | 0.34871 | 0.34871 | 0.34871 | 0.34871 | 0.34871
Summer | 89 | 10:01 | 0.33662 | 0.33662 | 0.33662 | 0.33662 | 0.33662 | 0.33662 | 0.33662 | 0.33662 | 0.33662 | 0.33662 | 0.33662 | 0.33662
Summer | 89 | 11:01 | 0.34707 | 0.34707 | 0.34707 | 0.34707 | 0.34707 | 0.34707 | 0.34707 | 0.34707 | 0.34707 | 0.34707 | 0.34707 | 0.34707
Summer | 89 | 12:01 | 0.33653 | 0.33653 | 0.33653 | 0.33653 | 0.33653 | 0.33653 | 0.33653 | 0.33653 | 0.33653 | 0.33653 | 0.33653 | 0.33653
Summer | 89 | 13:01 | 0.32262 | 0.32262 | 0.32262 | 0.32262 | 0.32262 | 0.32262 | 0.32262 | 0.32262 | 0.32262 | 0.32262 | 0.32262 | 0.32262
Summer | 89 | 14:01 | 0.33267 | 0.33267 | 0.33267 | 0.33267 | 0.33267 | 0.33267 | 0.33267 | 0.33267 | 0.33267 | 0.33267 | 0.33267 | 0.33267
Summer | 89 | 15:01 | 0.3143 | 0.3143 | 0.3143 | 0.3143 | 0.3143 | 0.3143 | 0.3143 | 0.3143 | 0.3143 | 0.3143 | 0.3143 | 0.3143
Summer | 89 | 16:01 | 0.34024 | 0.34024 | 0.34024 | 0.34024 | 0.34024 | 0.34024 | 0.34024 | 0.34024 | 0.34024 | 0.34024 | 0.34024 | 0.34024
Summer | 89 | 17:01 | 0.36827 | 0.36827 | 0.36827 | 0.36827 | 0.36827 | 0.36827 | 0.36827 | 0.36827 | 0.36827 | 0.36827 | 0.36827 | 0.36827
Summer | 89 | 18:01 | 0.38356 | 0.38356 | 0.38356 | 0.38356 | 0.38356 | 0.38356 | 0.38356 | 0.38356 | 0.38356 | 0.38356 | 0.38356 | 0.38356
Summer | 89 | 19:01 | 0.42123 | 0.42123 | 0.42123 | 0.42123 | 0.42123 | 0.42123 | 0.42123 | 0.42123 | 0.42123 | 0.42123 | 0.42123 | 0.42123
Summer | 89 | 20:01 | 0.43976 | 0.43976 | 0.43976 | 0.43976 | 0.43976 | 0.43976 | 0.43976 | 0.43976 | 0.43976 | 0.43976 | 0.43976 | 0.43976
Summer | 89 | 21:01 | 0.42564 | 0.42564 | 0.42564 | 0.42564 | 0.42564 | 0.42564 | 0.42564 | 0.42564 | 0.42564 | 0.42564 | 0.42564 | 0.42564
Summer | 89 | 22:01 | 0.36876 | 0.36876 | 0.36876 | 0.36876 | 0.36876 | 0.36876 | 0.36876 | 0.36876 | 0.36876 | 0.36876 | 0.36876 | 0.36876
Summer | 89 | 23:01 | 0.33695 | 0.33695 | 0.33695 | 0.33695 | 0.33695 | 0.33695 | 0.33695 | 0.33695 | 0.33695 | 0.33695 | 0.33695 | 0.33695
Summer | 89 | 24:01 | 0.31795 | 0.31795 | 0.31795 | 0.31795 | 0.31795 | 0.31795 | 0.31795 | 0.31795 | 0.31795 | 0.31795 | 0.31795 | 0.31795
Summer | 90 | 1:01 | 0.26046 | 0.26046 | 0.26046 | 0.26046 | 0.26046 | 0.26046 | 0.26046 | 0.26046 | 0.26046 | 0.26046 | 0.26046 | 0.26046
Summer | 90 | 2:01 | 0.25447 | 0.25447 | 0.25447 | 0.25447 | 0.25447 | 0.25447 | 0.25447 | 0.25447 | 0.25447 | 0.25447 | 0.25447 | 0.25447
Summer | 90 | 3:01 | 0.23984 | 0.23984 | 0.23984 | 0.23984 | 0.23984 | 0.23984 | 0.23984 | 0.23984 | 0.23984 | 0.23984 | 0.23984 | 0.23984
Summer | 90 | 4:01 | 0.19871 | 0.19871 | 0.19871 | 0.19871 | 0.19871 | 0.19871 | 0.19871 | 0.19871 | 0.19871 | 0.19871 | 0.19871 | 0.19871
Summer | 90 | 5:01 | 0.23453 | 0.23453 | 0.23453 | 0.23453 | 0.23453 | 0.23453 | 0.23453 | 0.23453 | 0.23453 | 0.23453 | 0.23453 | 0.23453
Summer | 90 | 6:01 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232
Summer | 90 | 7:01 | 0.26005 | 0.26005 | 0.26005 | 0.26005 | 0.26005 | 0.26005 | 0.26005 | 0.26005 | 0.26005 | 0.26005 | 0.26005 | 0.26005
Summer | 90 | 8:01 | 0.28981 | 0.28981 | 0.28981 | 0.28981 | 0.28981 | 0.28981 | 0.28981 | 0.28981 | 0.28981 | 0.28981 | 0.28981 | 0.28981
Summer | 90 | 9:01 | 0.31402 | 0.31402 | 0.31402 | 0.31402 | 0.31402 | 0.31402 | 0.31402 | 0.31402 | 0.31402 | 0.31402 | 0.31402 | 0.31402
Summer | 90 | 10:01 | 0.31197 | 0.31197 | 0.31197 | 0.31197 | 0.31197 | 0.31197 | 0.31197 | 0.31197 | 0.31197 | 0.31197 | 0.31197 | 0.31197
Summer | 90 | 11:01 | 0.31153 | 0.31153 | 0.31153 | 0.31153 | 0.31153 | 0.31153 | 0.31153 | 0.31153 | 0.31153 | 0.31153 | 0.31153 | 0.31153
Summer | 90 | 12:01 | 0.28087 | 0.28087 | 0.28087 | 0.28087 | 0.28087 | 0.28087 | 0.28087 | 0.28087 | 0.28087 | 0.28087 | 0.28087 | 0.28087
Summer | 90 | 13:01 | 0.31731 | 0.31731 | 0.31731 | 0.31731 | 0.31731 | 0.31731 | 0.31731 | 0.31731 | 0.31731 | 0.31731 | 0.31731 | 0.31731
Summer | 90 | 14:01 | 0.31709 | 0.31709 | 0.31709 | 0.31709 | 0.31709 | 0.31709 | 0.31709 | 0.31709 | 0.31709 | 0.31709 | 0.31709 | 0.31709
Summer | 90 | 15:01 | 0.33083 | 0.33083 | 0.33083 | 0.33083 | 0.33083 | 0.33083 | 0.33083 | 0.33083 | 0.33083 | 0.33083 | 0.33083 | 0.33083
Summer | 90 | 16:01 | 0.367 | 0.367 | 0.367 | 0.367 | 0.367 | 0.367 | 0.367 | 0.367 | 0.367 | 0.367 | 0.367 | 0.367
Summer | 90 | 17:01 | 0.39787 | 0.39787 | 0.39787 | 0.39787 | 0.39787 | 0.39787 | 0.39787 | 0.39787 | 0.39787 | 0.39787 | 0.39787 | 0.39787
Summer | 90 | 18:01 | 0.42441 | 0.42441 | 0.42441 | 0.42441 | 0.42441 | 0.42441 | 0.42441 | 0.42441 | 0.42441 | 0.42441 | 0.42441 | 0.42441
Summer | 90 | 19:01 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421
Summer | 90 | 20:01 | 0.43677 | 0.43677 | 0.43677 | 0.43677 | 0.43677 | 0.43677 | 0.43677 | 0.43677 | 0.43677 | 0.43677 | 0.43677 | 0.43677
Summer | 90 | 21:01 | 0.43508 | 0.43508 | 0.43508 | 0.43508 | 0.43508 | 0.43508 | 0.43508 | 0.43508 | 0.43508 | 0.43508 | 0.43508 | 0.43508
Summer | 90 | 22:01 | 0.39367 | 0.39367 | 0.39367 | 0.39367 | 0.39367 | 0.39367 | 0.39367 | 0.39367 | 0.39367 | 0.39367 | 0.39367 | 0.39367
Summer | 90 | 23:01 | 0.38236 | 0.38236 | 0.38236 | 0.38236 | 0.38236 | 0.38236 | 0.38236 | 0.38236 | 0.38236 | 0.38236 | 0.38236 | 0.38236
Summer | 90 | 24:01 | 0.36902 | 0.36902 | 0.36902 | 0.36902 | 0.36902 | 0.36902 | 0.36902 | 0.36902 | 0.36902 | 0.36902 | 0.36902 | 0.36902
Summer | 91 | 1:01 | 0.31577 | 0.31577 | 0.31577 | 0.31577 | 0.31577 | 0.31577 | 0.31577 | 0.31577 | 0.31577 | 0.31577 | 0.31577 | 0.31577
Summer | 91 | 2:01 | 0.29419 | 0.29419 | 0.29419 | 0.29419 | 0.29419 | 0.29419 | 0.29419 | 0.29419 | 0.29419 | 0.29419 | 0.29419 | 0.29419
Summer | 91 | 3:01 | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709
Summer | 91 | 4:01 | 0.26209 | 0.26209 | 0.26209 | 0.26209 | 0.26209 | 0.26209 | 0.26209 | 0.26209 | 0.26209 | 0.26209 | 0.26209 | 0.26209
Summer | 91 | 5:01 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568
Summer | 91 | 6:01 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335 | 0.25335
Summer | 91 | 7:01 | 0.27155 | 0.27155 | 0.27155 | 0.27155 | 0.27155 | 0.27155 | 0.27155 | 0.27155 | 0.27155 | 0.27155 | 0.27155 | 0.27155
Summer | 91 | 8:01 | 0.29375 | 0.29375 | 0.29375 | 0.29375 | 0.29375 | 0.29375 | 0.29375 | 0.29375 | 0.29375 | 0.29375 | 0.29375 | 0.29375
Summer | 91 | 9:01 | 0.31041 | 0.31041 | 0.31041 | 0.31041 | 0.31041 | 0.31041 | 0.31041 | 0.31041 | 0.31041 | 0.31041 | 0.31041 | 0.31041
Summer | 91 | 10:01 | 0.30962 | 0.30962 | 0.30962 | 0.30962 | 0.30962 | 0.30962 | 0.30962 | 0.30962 | 0.30962 | 0.30962 | 0.30962 | 0.30962
Summer | 91 | 11:01 | 0.30861 | 0.30861 | 0.30861 | 0.30861 | 0.30861 | 0.30861 | 0.30861 | 0.30861 | 0.30861 | 0.30861 | 0.30861 | 0.30861
Summer | 91 | 12:01 | 0.30459 | 0.30459 | 0.30459 | 0.30459 | 0.30459 | 0.30459 | 0.30459 | 0.30459 | 0.30459 | 0.30459 | 0.30459 | 0.30459
Summer | 91 | 13:01 | 0.30176 | 0.30176 | 0.30176 | 0.30176 | 0.30176 | 0.30176 | 0.30176 | 0.30176 | 0.30176 | 0.30176 | 0.30176 | 0.30176
Summer | 91 | 14:01 | 0.30496 | 0.30496 | 0.30496 | 0.30496 | 0.30496 | 0.30496 | 0.30496 | 0.30496 | 0.30496 | 0.30496 | 0.30496 | 0.30496
Summer | 91 | 15:01 | 0.33307 | 0.33307 | 0.33307 | 0.33307 | 0.33307 | 0.33307 | 0.33307 | 0.33307 | 0.33307 | 0.33307 | 0.33307 | 0.33307
Summer | 91 | 16:01 | 0.3636 | 0.3636 | 0.3636 | 0.3636 | 0.3636 | 0.3636 | 0.3636 | 0.3636 | 0.3636 | 0.3636 | 0.3636 | 0.3636
Summer | 91 | 17:01 | 0.40066 | 0.40066 | 0.40066 | 0.40066 | 0.40066 | 0.40066 | 0.40066 | 0.40066 | 0.40066 | 0.40066 | 0.40066 | 0.40066
Summer | 91 | 18:01 | 0.42719 | 0.42719 | 0.42719 | 0.42719 | 0.42719 | 0.42719 | 0.42719 | 0.42719 | 0.42719 | 0.42719 | 0.42719 | 0.42719
Summer | 91 | 19:01 | 0.41848 | 0.41848 | 0.41848 | 0.41848 | 0.41848 | 0.41848 | 0.41848 | 0.41848 | 0.41848 | 0.41848 | 0.41848 | 0.41848
Summer | 91 | 20:01 | 0.43325 | 0.43325 | 0.43325 | 0.43325 | 0.43325 | 0.43325 | 0.43325 | 0.43325 | 0.43325 | 0.43325 | 0.43325 | 0.43325
Summer | 91 | 21:01 | 0.43809 | 0.43809 | 0.43809 | 0.43809 | 0.43809 | 0.43809 | 0.43809 | 0.43809 | 0.43809 | 0.43809 | 0.43809 | 0.43809
Summer | 91 | 22:01 | 0.39002 | 0.39002 | 0.39002 | 0.39002 | 0.39002 | 0.39002 | 0.39002 | 0.39002 | 0.39002 | 0.39002 | 0.39002 | 0.39002
Summer | 91 | 23:01 | 0.36991 | 0.36991 | 0.36991 | 0.36991 | 0.36991 | 0.36991 | 0.36991 | 0.36991 | 0.36991 | 0.36991 | 0.36991 | 0.36991
Summer | 91 | 24:01 | 0.36972 | 0.36972 | 0.36972 | 0.36972 | 0.36972 | 0.36972 | 0.36972 | 0.36972 | 0.36972 | 0.36972 | 0.36972 | 0.36972
Summer | 92 | 1:01 | 0.32778 | 0.32778 | 0.32778 | 0.32778 | 0.32778 | 0.32778 | 0.32778 | 0.32778 | 0.32778 | 0.32778 | 0.32778 | 0.32778
Summer | 92 | 2:01 | 0.29542 | 0.29542 | 0.29542 | 0.29542 | 0.29542 | 0.29542 | 0.29542 | 0.29542 | 0.29542 | 0.29542 | 0.29542 | 0.29542
Summer | 92 | 3:01 | 0.26407 | 0.26407 | 0.26407 | 0.26407 | 0.26407 | 0.26407 | 0.26407 | 0.26407 | 0.26407 | 0.26407 | 0.26407 | 0.26407
Summer | 92 | 4:01 | 0.27252 | 0.27252 | 0.27252 | 0.27252 | 0.27252 | 0.27252 | 0.27252 | 0.27252 | 0.27252 | 0.27252 | 0.27252 | 0.27252
Summer | 92 | 5:01 | 0.3025 | 0.3025 | 0.3025 | 0.3025 | 0.3025 | 0.3025 | 0.3025 | 0.3025 | 0.3025 | 0.3025 | 0.3025 | 0.3025
Summer | 92 | 6:01 | 0.29692 | 0.29692 | 0.29692 | 0.29692 | 0.29692 | 0.29692 | 0.29692 | 0.29692 | 0.29692 | 0.29692 | 0.29692 | 0.29692
Summer | 92 | 7:01 | 0.34972 | 0.34972 | 0.34972 | 0.34972 | 0.34972 | 0.34972 | 0.34972 | 0.34972 | 0.34972 | 0.34972 | 0.34972 | 0.34972
Summer | 92 | 8:01 | 0.35069 | 0.35069 | 0.35069 | 0.35069 | 0.35069 | 0.35069 | 0.35069 | 0.35069 | 0.35069 | 0.35069 | 0.35069 | 0.35069
Summer | 92 | 9:01 | 0.35459 | 0.35459 | 0.35459 | 0.35459 | 0.35459 | 0.35459 | 0.35459 | 0.35459 | 0.35459 | 0.35459 | 0.35459 | 0.35459
Summer | 92 | 10:01 | 0.34897 | 0.34897 | 0.34897 | 0.34897 | 0.34897 | 0.34897 | 0.34897 | 0.34897 | 0.34897 | 0.34897 | 0.34897 | 0.34897
Summer | 92 | 11:01 | 0.34748 | 0.34748 | 0.34748 | 0.34748 | 0.34748 | 0.34748 | 0.34748 | 0.34748 | 0.34748 | 0.34748 | 0.34748 | 0.34748
Summer | 92 | 12:01 | 0.35963 | 0.35963 | 0.35963 | 0.35963 | 0.35963 | 0.35963 | 0.35963 | 0.35963 | 0.35963 | 0.35963 | 0.35963 | 0.35963
Summer | 92 | 13:01 | 0.36898 | 0.36898 | 0.36898 | 0.36898 | 0.36898 | 0.36898 | 0.36898 | 0.36898 | 0.36898 | 0.36898 | 0.36898 | 0.36898
Summer | 92 | 14:01 | 0.38205 | 0.38205 | 0.38205 | 0.38205 | 0.38205 | 0.38205 | 0.38205 | 0.38205 | 0.38205 | 0.38205 | 0.38205 | 0.38205
Summer | 92 | 15:01 | 0.3983 | 0.3983 | 0.3983 | 0.3983 | 0.3983 | 0.3983 | 0.3983 | 0.3983 | 0.3983 | 0.3983 | 0.3983 | 0.3983
Summer | 92 | 16:01 | 0.40237 | 0.40237 | 0.40237 | 0.40237 | 0.40237 | 0.40237 | 0.40237 | 0.40237 | 0.40237 | 0.40237 | 0.40237 | 0.40237
Summer | 92 | 17:01 | 0.43247 | 0.43247 | 0.43247 | 0.43247 | 0.43247 | 0.43247 | 0.43247 | 0.43247 | 0.43247 | 0.43247 | 0.43247 | 0.43247
Summer | 92 | 18:01 | 0.41916 | 0.41916 | 0.41916 | 0.41916 | 0.41916 | 0.41916 | 0.41916 | 0.41916 | 0.41916 | 0.41916 | 0.41916 | 0.41916
Summer | 92 | 19:01 | 0.38161 | 0.38161 | 0.38161 | 0.38161 | 0.38161 | 0.38161 | 0.38161 | 0.38161 | 0.38161 | 0.38161 | 0.38161 | 0.38161
Summer | 92 | 20:01 | 0.37508 | 0.37508 | 0.37508 | 0.37508 | 0.37508 | 0.37508 | 0.37508 | 0.37508 | 0.37508 | 0.37508 | 0.37508 | 0.37508
Summer | 92 | 21:01 | 0.40983 | 0.40983 | 0.40983 | 0.40983 | 0.40983 | 0.40983 | 0.40983 | 0.40983 | 0.40983 | 0.40983 | 0.40983 | 0.40983
Summer | 92 | 22:01 | 0.38794 | 0.38794 | 0.38794 | 0.38794 | 0.38794 | 0.38794 | 0.38794 | 0.38794 | 0.38794 | 0.38794 | 0.38794 | 0.38794
Summer | 92 | 23:01 | 0.40073 | 0.40073 | 0.40073 | 0.40073 | 0.40073 | 0.40073 | 0.40073 | 0.40073 | 0.40073 | 0.40073 | 0.40073 | 0.40073
Summer | 92 | 24:01 | 0.40616 | 0.40616 | 0.40616 | 0.40616 | 0.40616 | 0.40616 | 0.40616 | 0.40616 | 0.40616 | 0.40616 | 0.40616 | 0.40616
Summer | 93 | 1:01 | 0.36395 | 0.36395 | 0.36395 | 0.36395 | 0.36395 | 0.36395 | 0.36395 | 0.36395 | 0.36395 | 0.36395 | 0.36395 | 0.36395
Summer | 93 | 2:01 | 0.34698 | 0.34698 | 0.34698 | 0.34698 | 0.34698 | 0.34698 | 0.34698 | 0.34698 | 0.34698 | 0.34698 | 0.34698 | 0.34698
Summer | 93 | 3:01 | 0.29912 | 0.29912 | 0.29912 | 0.29912 | 0.29912 | 0.29912 | 0.29912 | 0.29912 | 0.29912 | 0.29912 | 0.29912 | 0.29912
Summer | 93 | 4:01 | 0.27563 | 0.27563 | 0.27563 | 0.27563 | 0.27563 | 0.27563 | 0.27563 | 0.27563 | 0.27563 | 0.27563 | 0.27563 | 0.27563
Summer | 93 | 5:01 | 0.26596 | 0.26596 | 0.26596 | 0.26596 | 0.26596 | 0.26596 | 0.26596 | 0.26596 | 0.26596 | 0.26596 | 0.26596 | 0.26596
Summer | 93 | 6:01 | 0.25165 | 0.25165 | 0.25165 | 0.25165 | 0.25165 | 0.25165 | 0.25165 | 0.25165 | 0.25165 | 0.25165 | 0.25165 | 0.25165
Summer | 93 | 7:01 | 0.26812 | 0.26812 | 0.26812 | 0.26812 | 0.26812 | 0.26812 | 0.26812 | 0.26812 | 0.26812 | 0.26812 | 0.26812 | 0.26812
Summer | 93 | 8:01 | 0.27365 | 0.27365 | 0.27365 | 0.27365 | 0.27365 | 0.27365 | 0.27365 | 0.27365 | 0.27365 | 0.27365 | 0.27365 | 0.27365
Summer | 93 | 9:01 | 0.30418 | 0.30418 | 0.30418 | 0.30418 | 0.30418 | 0.30418 | 0.30418 | 0.30418 | 0.30418 | 0.30418 | 0.30418 | 0.30418
Summer | 93 | 10:01 | 0.31344 | 0.31344 | 0.31344 | 0.31344 | 0.31344 | 0.31344 | 0.31344 | 0.31344 | 0.31344 | 0.31344 | 0.31344 | 0.31344
Summer | 93 | 11:01 | 0.35404 | 0.35404 | 0.35404 | 0.35404 | 0.35404 | 0.35404 | 0.35404 | 0.35404 | 0.35404 | 0.35404 | 0.35404 | 0.35404
Summer | 93 | 12:01 | 0.35357 | 0.35357 | 0.35357 | 0.35357 | 0.35357 | 0.35357 | 0.35357 | 0.35357 | 0.35357 | 0.35357 | 0.35357 | 0.35357
Summer | 93 | 13:01 | 0.35603 | 0.35603 | 0.35603 | 0.35603 | 0.35603 | 0.35603 | 0.35603 | 0.35603 | 0.35603 | 0.35603 | 0.35603 | 0.35603
Summer | 93 | 14:01 | 0.35615 | 0.35615 | 0.35615 | 0.35615 | 0.35615 | 0.35615 | 0.35615 | 0.35615 | 0.35615 | 0.35615 | 0.35615 | 0.35615
Summer | 93 | 15:01 | 0.38835 | 0.38835 | 0.38835 | 0.38835 | 0.38835 | 0.38835 | 0.38835 | 0.38835 | 0.38835 | 0.38835 | 0.38835 | 0.38835
Summer | 93 | 16:01 | 0.41258 | 0.41258 | 0.41258 | 0.41258 | 0.41258 | 0.41258 | 0.41258 | 0.41258 | 0.41258 | 0.41258 | 0.41258 | 0.41258
Summer | 93 | 17:01 | 0.43721 | 0.43721 | 0.43721 | 0.43721 | 0.43721 | 0.43721 | 0.43721 | 0.43721 | 0.43721 | 0.43721 | 0.43721 | 0.43721
Summer | 93 | 18:01 | 0.42769 | 0.42769 | 0.42769 | 0.42769 | 0.42769 | 0.42769 | 0.42769 | 0.42769 | 0.42769 | 0.42769 | 0.42769 | 0.42769
Summer | 93 | 19:01 | 0.40836 | 0.40836 | 0.40836 | 0.40836 | 0.40836 | 0.40836 | 0.40836 | 0.40836 | 0.40836 | 0.40836 | 0.40836 | 0.40836
Summer | 93 | 20:01 | 0.40842 | 0.40842 | 0.40842 | 0.40842 | 0.40842 | 0.40842 | 0.40842 | 0.40842 | 0.40842 | 0.40842 | 0.40842 | 0.40842
Summer | 93 | 21:01 | 0.40631 | 0.40631 | 0.40631 | 0.40631 | 0.40631 | 0.40631 | 0.40631 | 0.40631 | 0.40631 | 0.40631 | 0.40631 | 0.40631
Summer | 93 | 22:01 | 0.37066 | 0.37066 | 0.37066 | 0.37066 | 0.37066 | 0.37066 | 0.37066 | 0.37066 | 0.37066 | 0.37066 | 0.37066 | 0.37066
Summer | 93 | 23:01 | 0.33073 | 0.33073 | 0.33073 | 0.33073 | 0.33073 | 0.33073 | 0.33073 | 0.33073 | 0.33073 | 0.33073 | 0.33073 | 0.33073
Summer | 93 | 24:01 | 0.29606 | 0.29606 | 0.29606 | 0.29606 | 0.29606 | 0.29606 | 0.29606 | 0.29606 | 0.29606 | 0.29606 | 0.29606 | 0.29606
Summer | 94 | 1:01 | 0.25858 | 0.25858 | 0.25858 | 0.25858 | 0.25858 | 0.25858 | 0.25858 | 0.25858 | 0.25858 | 0.25858 | 0.25858 | 0.25858
Summer | 94 | 2:01 | 0.29064 | 0.29064 | 0.29064 | 0.29064 | 0.29064 | 0.29064 | 0.29064 | 0.29064 | 0.29064 | 0.29064 | 0.29064 | 0.29064
Summer | 94 | 3:01 | 0.2656 | 0.2656 | 0.2656 | 0.2656 | 0.2656 | 0.2656 | 0.2656 | 0.2656 | 0.2656 | 0.2656 | 0.2656 | 0.2656
Summer | 94 | 4:01 | 0.27303 | 0.27303 | 0.27303 | 0.27303 | 0.27303 | 0.27303 | 0.27303 | 0.27303 | 0.27303 | 0.27303 | 0.27303 | 0.27303
Summer | 94 | 5:01 | 0.28651 | 0.28651 | 0.28651 | 0.28651 | 0.28651 | 0.28651 | 0.28651 | 0.28651 | 0.28651 | 0.28651 | 0.28651 | 0.28651
Summer | 94 | 6:01 | 0.29589 | 0.29589 | 0.29589 | 0.29589 | 0.29589 | 0.29589 | 0.29589 | 0.29589 | 0.29589 | 0.29589 | 0.29589 | 0.29589
Summer | 94 | 7:01 | 0.34444 | 0.34444 | 0.34444 | 0.34444 | 0.34444 | 0.34444 | 0.34444 | 0.34444 | 0.34444 | 0.34444 | 0.34444 | 0.34444
Summer | 94 | 8:01 | 0.35386 | 0.35386 | 0.35386 | 0.35386 | 0.35386 | 0.35386 | 0.35386 | 0.35386 | 0.35386 | 0.35386 | 0.35386 | 0.35386
Summer | 94 | 9:01 | 0.36114 | 0.36114 | 0.36114 | 0.36114 | 0.36114 | 0.36114 | 0.36114 | 0.36114 | 0.36114 | 0.36114 | 0.36114 | 0.36114
Summer | 94 | 10:01 | 0.35063 | 0.35063 | 0.35063 | 0.35063 | 0.35063 | 0.35063 | 0.35063 | 0.35063 | 0.35063 | 0.35063 | 0.35063 | 0.35063
Summer | 94 | 11:01 | 0.34471 | 0.34471 | 0.34471 | 0.34471 | 0.34471 | 0.34471 | 0.34471 | 0.34471 | 0.34471 | 0.34471 | 0.34471 | 0.34471
Summer | 94 | 12:01 | 0.34586 | 0.34586 | 0.34586 | 0.34586 | 0.34586 | 0.34586 | 0.34586 | 0.34586 | 0.34586 | 0.34586 | 0.34586 | 0.34586
Summer | 94 | 13:01 | 0.34842 | 0.34842 | 0.34842 | 0.34842 | 0.34842 | 0.34842 | 0.34842 | 0.34842 | 0.34842 | 0.34842 | 0.34842 | 0.34842
Summer | 94 | 14:01 | 0.34798 | 0.34798 | 0.34798 | 0.34798 | 0.34798 | 0.34798 | 0.34798 | 0.34798 | 0.34798 | 0.34798 | 0.34798 | 0.34798
Summer | 94 | 15:01 | 0.36794 | 0.36794 | 0.36794 | 0.36794 | 0.36794 | 0.36794 | 0.36794 | 0.36794 | 0.36794 | 0.36794 | 0.36794 | 0.36794
Summer | 94 | 16:01 | 0.39299 | 0.39299 | 0.39299 | 0.39299 | 0.39299 | 0.39299 | 0.39299 | 0.39299 | 0.39299 | 0.39299 | 0.39299 | 0.39299
Summer | 94 | 17:01 | 0.43781 | 0.43781 | 0.43781 | 0.43781 | 0.43781 | 0.43781 | 0.43781 | 0.43781 | 0.43781 | 0.43781 | 0.43781 | 0.43781
Summer | 94 | 18:01 | 0.4533 | 0.4533 | 0.4533 | 0.4533 | 0.4533 | 0.4533 | 0.4533 | 0.4533 | 0.4533 | 0.4533 | 0.4533 | 0.4533
Summer | 94 | 19:01 | 0.43443 | 0.43443 | 0.43443 | 0.43443 | 0.43443 | 0.43443 | 0.43443 | 0.43443 | 0.43443 | 0.43443 | 0.43443 | 0.43443
Summer | 94 | 20:01 | 0.44098 | 0.44098 | 0.44098 | 0.44098 | 0.44098 | 0.44098 | 0.44098 | 0.44098 | 0.44098 | 0.44098 | 0.44098 | 0.44098
Summer | 94 | 21:01 | 0.44988 | 0.44988 | 0.44988 | 0.44988 | 0.44988 | 0.44988 | 0.44988 | 0.44988 | 0.44988 | 0.44988 | 0.44988 | 0.44988
Summer | 94 | 22:01 | 0.40637 | 0.40637 | 0.40637 | 0.40637 | 0.40637 | 0.40637 | 0.40637 | 0.40637 | 0.40637 | 0.40637 | 0.40637 | 0.40637
Summer | 94 | 23:01 | 0.38025 | 0.38025 | 0.38025 | 0.38025 | 0.38025 | 0.38025 | 0.38025 | 0.38025 | 0.38025 | 0.38025 | 0.38025 | 0.38025
Summer | 94 | 24:01 | 0.37054 | 0.37054 | 0.37054 | 0.37054 | 0.37054 | 0.37054 | 0.37054 | 0.37054 | 0.37054 | 0.37054 | 0.37054 | 0.37054
Summer | 95 | 1:01 | 0.32448 | 0.32448 | 0.32448 | 0.32448 | 0.32448 | 0.32448 | 0.32448 | 0.32448 | 0.32448 | 0.32448 | 0.32448 | 0.32448
Summer | 95 | 2:01 | 0.30161 | 0.30161 | 0.30161 | 0.30161 | 0.30161 | 0.30161 | 0.30161 | 0.30161 | 0.30161 | 0.30161 | 0.30161 | 0.30161
Summer | 95 | 3:01 | 0.27518 | 0.27518 | 0.27518 | 0.27518 | 0.27518 | 0.27518 | 0.27518 | 0.27518 | 0.27518 | 0.27518 | 0.27518 | 0.27518
Summer | 95 | 4:01 | 0.27937 | 0.27937 | 0.27937 | 0.27937 | 0.27937 | 0.27937 | 0.27937 | 0.27937 | 0.27937 | 0.27937 | 0.27937 | 0.27937
Summer | 95 | 5:01 | 0.29037 | 0.29037 | 0.29037 | 0.29037 | 0.29037 | 0.29037 | 0.29037 | 0.29037 | 0.29037 | 0.29037 | 0.29037 | 0.29037
Summer | 95 | 6:01 | 0.30796 | 0.30796 | 0.30796 | 0.30796 | 0.30796 | 0.30796 | 0.30796 | 0.30796 | 0.30796 | 0.30796 | 0.30796 | 0.30796
Summer | 95 | 7:01 | 0.3593 | 0.3593 | 0.3593 | 0.3593 | 0.3593 | 0.3593 | 0.3593 | 0.3593 | 0.3593 | 0.3593 | 0.3593 | 0.3593
Summer | 95 | 8:01 | 0.35794 | 0.35794 | 0.35794 | 0.35794 | 0.35794 | 0.35794 | 0.35794 | 0.35794 | 0.35794 | 0.35794 | 0.35794 | 0.35794
Summer | 95 | 9:01 | 0.38523 | 0.38523 | 0.38523 | 0.38523 | 0.38523 | 0.38523 | 0.38523 | 0.38523 | 0.38523 | 0.38523 | 0.38523 | 0.38523
Summer | 95 | 10:01 | 0.40938 | 0.40938 | 0.40938 | 0.40938 | 0.40938 | 0.40938 | 0.40938 | 0.40938 | 0.40938 | 0.40938 | 0.40938 | 0.40938
Summer | 95 | 11:01 | 0.43606 | 0.43606 | 0.43606 | 0.43606 | 0.43606 | 0.43606 | 0.43606 | 0.43606 | 0.43606 | 0.43606 | 0.43606 | 0.43606
Summer | 95 | 12:01 | 0.46433 | 0.46433 | 0.46433 | 0.46433 | 0.46433 | 0.46433 | 0.46433 | 0.46433 | 0.46433 | 0.46433 | 0.46433 | 0.46433
Summer | 95 | 13:01 | 0.50554 | 0.50554 | 0.50554 | 0.50554 | 0.50554 | 0.50554 | 0.50554 | 0.50554 | 0.50554 | 0.50554 | 0.50554 | 0.50554
Summer | 95 | 14:01 | 0.56171 | 0.56171 | 0.56171 | 0.56171 | 0.56171 | 0.56171 | 0.56171 | 0.56171 | 0.56171 | 0.56171 | 0.56171 | 0.56171
Summer | 95 | 15:01 | 0.62671 | 0.62671 | 0.62671 | 0.62671 | 0.62671 | 0.62671 | 0.62671 | 0.62671 | 0.62671 | 0.62671 | 0.62671 | 0.62671
Summer | 95 | 16:01 | 0.71497 | 0.71497 | 0.71497 | 0.71497 | 0.71497 | 0.71497 | 0.71497 | 0.71497 | 0.71497 | 0.71497 | 0.71497 | 0.71497
Summer | 95 | 17:01 | 0.79741 | 0.79741 | 0.79741 | 0.79741 | 0.79741 | 0.79741 | 0.79741 | 0.79741 | 0.79741 | 0.79741 | 0.79741 | 0.79741
Summer | 95 | 18:01 | 0.82321 | 0.82321 | 0.82321 | 0.82321 | 0.82321 | 0.82321 | 0.82321 | 0.82321 | 0.82321 | 0.82321 | 0.82321 | 0.82321
Summer | 95 | 19:01 | 0.80048 | 0.80048 | 0.80048 | 0.80048 | 0.80048 | 0.80048 | 0.80048 | 0.80048 | 0.80048 | 0.80048 | 0.80048 | 0.80048
Summer | 95 | 20:01 | 0.74006 | 0.74006 | 0.74006 | 0.74006 | 0.74006 | 0.74006 | 0.74006 | 0.74006 | 0.74006 | 0.74006 | 0.74006 | 0.74006
Summer | 95 | 21:01 | 0.67192 | 0.67192 | 0.67192 | 0.67192 | 0.67192 | 0.67192 | 0.67192 | 0.67192 | 0.67192 | 0.67192 | 0.67192 | 0.67192
Summer | 95 | 22:01 | 0.56717 | 0.56717 | 0.56717 | 0.56717 | 0.56717 | 0.56717 | 0.56717 | 0.56717 | 0.56717 | 0.56717 | 0.56717 | 0.56717
Summer | 95 | 23:01 | 0.48323 | 0.48323 | 0.48323 | 0.48323 | 0.48323 | 0.48323 | 0.48323 | 0.48323 | 0.48323 | 0.48323 | 0.48323 | 0.48323
Summer | 95 | 24:01 | 0.48245 | 0.48245 | 0.48245 | 0.48245 | 0.48245 | 0.48245 | 0.48245 | 0.48245 | 0.48245 | 0.48245 | 0.48245 | 0.48245
Summer | 96 | 1:01 | 0.41064 | 0.41064 | 0.41064 | 0.41064 | 0.41064 | 0.41064 | 0.41064 | 0.41064 | 0.41064 | 0.41064 | 0.41064 | 0.41064
Summer | 96 | 2:01 | 0.3815 | 0.3815 | 0.3815 | 0.3815 | 0.3815 | 0.3815 | 0.3815 | 0.3815 | 0.3815 | 0.3815 | 0.3815 | 0.3815
Summer | 96 | 3:01 | 0.36223 | 0.36223 | 0.36223 | 0.36223 | 0.36223 | 0.36223 | 0.36223 | 0.36223 | 0.36223 | 0.36223 | 0.36223 | 0.36223
Summer | 96 | 4:01 | 0.36063 | 0.36063 | 0.36063 | 0.36063 | 0.36063 | 0.36063 | 0.36063 | 0.36063 | 0.36063 | 0.36063 | 0.36063 | 0.36063
Summer | 96 | 5:01 | 0.37722 | 0.37722 | 0.37722 | 0.37722 | 0.37722 | 0.37722 | 0.37722 | 0.37722 | 0.37722 | 0.37722 | 0.37722 | 0.37722
Summer | 96 | 6:01 | 0.38967 | 0.38967 | 0.38967 | 0.38967 | 0.38967 | 0.38967 | 0.38967 | 0.38967 | 0.38967 | 0.38967 | 0.38967 | 0.38967
Summer | 96 | 7:01 | 0.45184 | 0.45184 | 0.45184 | 0.45184 | 0.45184 | 0.45184 | 0.45184 | 0.45184 | 0.45184 | 0.45184 | 0.45184 | 0.45184
Summer | 96 | 8:01 | 0.50454 | 0.50454 | 0.50454 | 0.50454 | 0.50454 | 0.50454 | 0.50454 | 0.50454 | 0.50454 | 0.50454 | 0.50454 | 0.50454
Summer | 96 | 9:01 | 0.57951 | 0.57951 | 0.57951 | 0.57951 | 0.57951 | 0.57951 | 0.57951 | 0.57951 | 0.57951 | 0.57951 | 0.57951 | 0.57951
Summer | 96 | 10:01 | 0.62568 | 0.62568 | 0.62568 | 0.62568 | 0.62568 | 0.62568 | 0.62568 | 0.62568 | 0.62568 | 0.62568 | 0.62568 | 0.62568
Summer | 96 | 11:01 | 0.69047 | 0.69047 | 0.69047 | 0.69047 | 0.69047 | 0.69047 | 0.69047 | 0.69047 | 0.69047 | 0.69047 | 0.69047 | 0.69047
Summer | 96 | 12:01 | 0.7684 | 0.7684 | 0.7684 | 0.7684 | 0.7684 | 0.7684 | 0.7684 | 0.7684 | 0.7684 | 0.7684 | 0.7684 | 0.7684
Summer | 96 | 13:01 | 0.7558 | 0.7558 | 0.7558 | 0.7558 | 0.7558 | 0.7558 | 0.7558 | 0.7558 | 0.7558 | 0.7558 | 0.7558 | 0.7558
Summer | 96 | 14:01 | 0.78592 | 0.78592 | 0.78592 | 0.78592 | 0.78592 | 0.78592 | 0.78592 | 0.78592 | 0.78592 | 0.78592 | 0.78592 | 0.78592
Summer | 96 | 15:01 | 0.85459 | 0.85459 | 0.85459 | 0.85459 | 0.85459 | 0.85459 | 0.85459 | 0.85459 | 0.85459 | 0.85459 | 0.85459 | 0.85459
Summer | 96 | 16:01 | 0.89325 | 0.89325 | 0.89325 | 0.89325 | 0.89325 | 0.89325 | 0.89325 | 0.89325 | 0.89325 | 0.89325 | 0.89325 | 0.89325
Summer | 96 | 17:01 | 0.92547 | 0.92547 | 0.92547 | 0.92547 | 0.92547 | 0.92547 | 0.92547 | 0.92547 | 0.92547 | 0.92547 | 0.92547 | 0.92547
Summer | 96 | 18:01 | 0.97651 | 0.97651 | 0.97651 | 0.97651 | 0.97651 | 0.97651 | 0.97651 | 0.97651 | 0.97651 | 0.97651 | 0.97651 | 0.97651
Summer | 96 | 19:01 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9459
Summer | 96 | 20:01 | 0.88199 | 0.88199 | 0.88199 | 0.88199 | 0.88199 | 0.88199 | 0.88199 | 0.88199 | 0.88199 | 0.88199 | 0.88199 | 0.88199
Summer | 96 | 21:01 | 0.84735 | 0.84735 | 0.84735 | 0.84735 | 0.84735 | 0.84735 | 0.84735 | 0.84735 | 0.84735 | 0.84735 | 0.84735 | 0.84735
Summer | 96 | 22:01 | 0.70825 | 0.70825 | 0.70825 | 0.70825 | 0.70825 | 0.70825 | 0.70825 | 0.70825 | 0.70825 | 0.70825 | 0.70825 | 0.70825
Summer | 96 | 23:01 | 0.59788 | 0.59788 | 0.59788 | 0.59788 | 0.59788 | 0.59788 | 0.59788 | 0.59788 | 0.59788 | 0.59788 | 0.59788 | 0.59788
Summer | 96 | 24:01 | 0.53662 | 0.53662 | 0.53662 | 0.53662 | 0.53662 | 0.53662 | 0.53662 | 0.53662 | 0.53662 | 0.53662 | 0.53662 | 0.53662
Summer | 97 | 1:01 | 0.46853 | 0.46853 | 0.46853 | 0.46853 | 0.46853 | 0.46853 | 0.46853 | 0.46853 | 0.46853 | 0.46853 | 0.46853 | 0.46853
Summer | 97 | 2:01 | 0.42108 | 0.42108 | 0.42108 | 0.42108 | 0.42108 | 0.42108 | 0.42108 | 0.42108 | 0.42108 | 0.42108 | 0.42108 | 0.42108
Summer | 97 | 3:01 | 0.37794 | 0.37794 | 0.37794 | 0.37794 | 0.37794 | 0.37794 | 0.37794 | 0.37794 | 0.37794 | 0.37794 | 0.37794 | 0.37794
Summer | 97 | 4:01 | 0.35764 | 0.35764 | 0.35764 | 0.35764 | 0.35764 | 0.35764 | 0.35764 | 0.35764 | 0.35764 | 0.35764 | 0.35764 | 0.35764
Summer | 97 | 5:01 | 0.33982 | 0.33982 | 0.33982 | 0.33982 | 0.33982 | 0.33982 | 0.33982 | 0.33982 | 0.33982 | 0.33982 | 0.33982 | 0.33982
Summer | 97 | 6:01 | 0.30315 | 0.30315 | 0.30315 | 0.30315 | 0.30315 | 0.30315 | 0.30315 | 0.30315 | 0.30315 | 0.30315 | 0.30315 | 0.30315
Summer | 97 | 7:01 | 0.34501 | 0.34501 | 0.34501 | 0.34501 | 0.34501 | 0.34501 | 0.34501 | 0.34501 | 0.34501 | 0.34501 | 0.34501 | 0.34501
Summer | 97 | 8:01 | 0.36697 | 0.36697 | 0.36697 | 0.36697 | 0.36697 | 0.36697 | 0.36697 | 0.36697 | 0.36697 | 0.36697 | 0.36697 | 0.36697
Summer | 97 | 9:01 | 0.38534 | 0.38534 | 0.38534 | 0.38534 | 0.38534 | 0.38534 | 0.38534 | 0.38534 | 0.38534 | 0.38534 | 0.38534 | 0.38534
Summer | 97 | 10:01 | 0.40769 | 0.40769 | 0.40769 | 0.40769 | 0.40769 | 0.40769 | 0.40769 | 0.40769 | 0.40769 | 0.40769 | 0.40769 | 0.40769
Summer | 97 | 11:01 | 0.41576 | 0.41576 | 0.41576 | 0.41576 | 0.41576 | 0.41576 | 0.41576 | 0.41576 | 0.41576 | 0.41576 | 0.41576 | 0.41576
Summer | 97 | 12:01 | 0.4292 | 0.4292 | 0.4292 | 0.4292 | 0.4292 | 0.4292 | 0.4292 | 0.4292 | 0.4292 | 0.4292 | 0.4292 | 0.4292
Summer | 97 | 13:01 | 0.43994 | 0.43994 | 0.43994 | 0.43994 | 0.43994 | 0.43994 | 0.43994 | 0.43994 | 0.43994 | 0.43994 | 0.43994 | 0.43994
Summer | 97 | 14:01 | 0.46445 | 0.46445 | 0.46445 | 0.46445 | 0.46445 | 0.46445 | 0.46445 | 0.46445 | 0.46445 | 0.46445 | 0.46445 | 0.46445
Summer | 97 | 15:01 | 0.48681 | 0.48681 | 0.48681 | 0.48681 | 0.48681 | 0.48681 | 0.48681 | 0.48681 | 0.48681 | 0.48681 | 0.48681 | 0.48681
Summer | 97 | 16:01 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47
Summer | 97 | 17:01 | 0.46339 | 0.46339 | 0.46339 | 0.46339 | 0.46339 | 0.46339 | 0.46339 | 0.46339 | 0.46339 | 0.46339 | 0.46339 | 0.46339
Summer | 97 | 18:01 | 0.43687 | 0.43687 | 0.43687 | 0.43687 | 0.43687 | 0.43687 | 0.43687 | 0.43687 | 0.43687 | 0.43687 | 0.43687 | 0.43687
Summer | 97 | 19:01 | 0.42195 | 0.42195 | 0.42195 | 0.42195 | 0.42195 | 0.42195 | 0.42195 | 0.42195 | 0.42195 | 0.42195 | 0.42195 | 0.42195
Summer | 97 | 20:01 | 0.41962 | 0.41962 | 0.41962 | 0.41962 | 0.41962 | 0.41962 | 0.41962 | 0.41962 | 0.41962 | 0.41962 | 0.41962 | 0.41962
Summer | 97 | 21:01 | 0.42268 | 0.42268 | 0.42268 | 0.42268 | 0.42268 | 0.42268 | 0.42268 | 0.42268 | 0.42268 | 0.42268 | 0.42268 | 0.42268
Summer | 97 | 22:01 | 0.38258 | 0.38258 | 0.38258 | 0.38258 | 0.38258 | 0.38258 | 0.38258 | 0.38258 | 0.38258 | 0.38258 | 0.38258 | 0.38258
Summer | 97 | 23:01 | 0.35721 | 0.35721 | 0.35721 | 0.35721 | 0.35721 | 0.35721 | 0.35721 | 0.35721 | 0.35721 | 0.35721 | 0.35721 | 0.35721
Summer | 97 | 24:01 | 0.3321 | 0.3321 | 0.3321 | 0.3321 | 0.3321 | 0.3321 | 0.3321 | 0.3321 | 0.3321 | 0.3321 | 0.3321 | 0.3321
Summer | 98 | 1:01 | 0.27488 | 0.27488 | 0.27488 | 0.27488 | 0.27488 | 0.27488 | 0.27488 | 0.27488 | 0.27488 | 0.27488 | 0.27488 | 0.27488
Summer | 98 | 2:01 | 0.26073 | 0.26073 | 0.26073 | 0.26073 | 0.26073 | 0.26073 | 0.26073 | 0.26073 | 0.26073 | 0.26073 | 0.26073 | 0.26073
Summer | 98 | 3:01 | 0.24943 | 0.24943 | 0.24943 | 0.24943 | 0.24943 | 0.24943 | 0.24943 | 0.24943 | 0.24943 | 0.24943 | 0.24943 | 0.24943
Summer | 98 | 4:01 | 0.24447 | 0.24447 | 0.24447 | 0.24447 | 0.24447 | 0.24447 | 0.24447 | 0.24447 | 0.24447 | 0.24447 | 0.24447 | 0.24447
Summer | 98 | 5:01 | 0.23974 | 0.23974 | 0.23974 | 0.23974 | 0.23974 | 0.23974 | 0.23974 | 0.23974 | 0.23974 | 0.23974 | 0.23974 | 0.23974
Summer | 98 | 6:01 | 0.24209 | 0.24209 | 0.24209 | 0.24209 | 0.24209 | 0.24209 | 0.24209 | 0.24209 | 0.24209 | 0.24209 | 0.24209 | 0.24209
Summer | 98 | 7:01 | 0.26256 | 0.26256 | 0.26256 | 0.26256 | 0.26256 | 0.26256 | 0.26256 | 0.26256 | 0.26256 | 0.26256 | 0.26256 | 0.26256
Summer | 98 | 8:01 | 0.2795 | 0.2795 | 0.2795 | 0.2795 | 0.2795 | 0.2795 | 0.2795 | 0.2795 | 0.2795 | 0.2795 | 0.2795 | 0.2795
Summer | 98 | 9:01 | 0.29048 | 0.29048 | 0.29048 | 0.29048 | 0.29048 | 0.29048 | 0.29048 | 0.29048 | 0.29048 | 0.29048 | 0.29048 | 0.29048
Summer | 98 | 10:01 | 0.311 | 0.311 | 0.311 | 0.311 | 0.311 | 0.311 | 0.311 | 0.311 | 0.311 | 0.311 | 0.311 | 0.311
Summer | 98 | 11:01 | 0.34359 | 0.34359 | 0.34359 | 0.34359 | 0.34359 | 0.34359 | 0.34359 | 0.34359 | 0.34359 | 0.34359 | 0.34359 | 0.34359
Summer | 98 | 12:01 | 0.35249 | 0.35249 | 0.35249 | 0.35249 | 0.35249 | 0.35249 | 0.35249 | 0.35249 | 0.35249 | 0.35249 | 0.35249 | 0.35249
Summer | 98 | 13:01 | 0.36171 | 0.36171 | 0.36171 | 0.36171 | 0.36171 | 0.36171 | 0.36171 | 0.36171 | 0.36171 | 0.36171 | 0.36171 | 0.36171
Summer | 98 | 14:01 | 0.37343 | 0.37343 | 0.37343 | 0.37343 | 0.37343 | 0.37343 | 0.37343 | 0.37343 | 0.37343 | 0.37343 | 0.37343 | 0.37343
Summer | 98 | 15:01 | 0.41507 | 0.41507 | 0.41507 | 0.41507 | 0.41507 | 0.41507 | 0.41507 | 0.41507 | 0.41507 | 0.41507 | 0.41507 | 0.41507
Summer | 98 | 16:01 | 0.43311 | 0.43311 | 0.43311 | 0.43311 | 0.43311 | 0.43311 | 0.43311 | 0.43311 | 0.43311 | 0.43311 | 0.43311 | 0.43311
Summer | 98 | 17:01 | 0.45984 | 0.45984 | 0.45984 | 0.45984 | 0.45984 | 0.45984 | 0.45984 | 0.45984 | 0.45984 | 0.45984 | 0.45984 | 0.45984
Summer | 98 | 18:01 | 0.45284 | 0.45284 | 0.45284 | 0.45284 | 0.45284 | 0.45284 | 0.45284 | 0.45284 | 0.45284 | 0.45284 | 0.45284 | 0.45284
Summer | 98 | 19:01 | 0.43664 | 0.43664 | 0.43664 | 0.43664 | 0.43664 | 0.43664 | 0.43664 | 0.43664 | 0.43664 | 0.43664 | 0.43664 | 0.43664
Summer | 98 | 20:01 | 0.43012 | 0.43012 | 0.43012 | 0.43012 | 0.43012 | 0.43012 | 0.43012 | 0.43012 | 0.43012 | 0.43012 | 0.43012 | 0.43012
Summer | 98 | 21:01 | 0.42942 | 0.42942 | 0.42942 | 0.42942 | 0.42942 | 0.42942 | 0.42942 | 0.42942 | 0.42942 | 0.42942 | 0.42942 | 0.42942
Summer | 98 | 22:01 | 0.37911 | 0.37911 | 0.37911 | 0.37911 | 0.37911 | 0.37911 | 0.37911 | 0.37911 | 0.37911 | 0.37911 | 0.37911 | 0.37911
Summer | 98 | 23:01 | 0.34143 | 0.34143 | 0.34143 | 0.34143 | 0.34143 | 0.34143 | 0.34143 | 0.34143 | 0.34143 | 0.34143 | 0.34143 | 0.34143
Summer | 98 | 24:01 | 0.30811 | 0.30811 | 0.30811 | 0.30811 | 0.30811 | 0.30811 | 0.30811 | 0.30811 | 0.30811 | 0.30811 | 0.30811 | 0.30811
Summer | 99 | 1:01 | 0.26551 | 0.26551 | 0.26551 | 0.26551 | 0.26551 | 0.26551 | 0.26551 | 0.26551 | 0.26551 | 0.26551 | 0.26551 | 0.26551
Summer | 99 | 2:01 | 0.26314 | 0.26314 | 0.26314 | 0.26314 | 0.26314 | 0.26314 | 0.26314 | 0.26314 | 0.26314 | 0.26314 | 0.26314 | 0.26314
Summer | 99 | 3:01 | 0.24806 | 0.24806 | 0.24806 | 0.24806 | 0.24806 | 0.24806 | 0.24806 | 0.24806 | 0.24806 | 0.24806 | 0.24806 | 0.24806
Summer | 99 | 4:01 | 0.25038 | 0.25038 | 0.25038 | 0.25038 | 0.25038 | 0.25038 | 0.25038 | 0.25038 | 0.25038 | 0.25038 | 0.25038 | 0.25038
Summer | 99 | 5:01 | 0.26291 | 0.26291 | 0.26291 | 0.26291 | 0.26291 | 0.26291 | 0.26291 | 0.26291 | 0.26291 | 0.26291 | 0.26291 | 0.26291
Summer | 99 | 6:01 | 0.28211 | 0.28211 | 0.28211 | 0.28211 | 0.28211 | 0.28211 | 0.28211 | 0.28211 | 0.28211 | 0.28211 | 0.28211 | 0.28211
Summer | 99 | 7:01 | 0.31133 | 0.31133 | 0.31133 | 0.31133 | 0.31133 | 0.31133 | 0.31133 | 0.31133 | 0.31133 | 0.31133 | 0.31133 | 0.31133
Summer | 99 | 8:01 | 0.30867 | 0.30867 | 0.30867 | 0.30867 | 0.30867 | 0.30867 | 0.30867 | 0.30867 | 0.30867 | 0.30867 | 0.30867 | 0.30867
Summer | 99 | 9:01 | 0.35399 | 0.35399 | 0.35399 | 0.35399 | 0.35399 | 0.35399 | 0.35399 | 0.35399 | 0.35399 | 0.35399 | 0.35399 | 0.35399
Summer | 99 | 10:01 | 0.36606 | 0.36606 | 0.36606 | 0.36606 | 0.36606 | 0.36606 | 0.36606 | 0.36606 | 0.36606 | 0.36606 | 0.36606 | 0.36606
Summer | 99 | 11:01 | 0.38545 | 0.38545 | 0.38545 | 0.38545 | 0.38545 | 0.38545 | 0.38545 | 0.38545 | 0.38545 | 0.38545 | 0.38545 | 0.38545
Summer | 99 | 12:01 | 0.42298 | 0.42298 | 0.42298 | 0.42298 | 0.42298 | 0.42298 | 0.42298 | 0.42298 | 0.42298 | 0.42298 | 0.42298 | 0.42298
Summer | 99 | 13:01 | 0.51411 | 0.51411 | 0.51411 | 0.51411 | 0.51411 | 0.51411 | 0.51411 | 0.51411 | 0.51411 | 0.51411 | 0.51411 | 0.51411
Summer | 99 | 14:01 | 0.5636 | 0.5636 | 0.5636 | 0.5636 | 0.5636 | 0.5636 | 0.5636 | 0.5636 | 0.5636 | 0.5636 | 0.5636 | 0.5636
Summer | 99 | 15:01 | 0.61776 | 0.61776 | 0.61776 | 0.61776 | 0.61776 | 0.61776 | 0.61776 | 0.61776 | 0.61776 | 0.61776 | 0.61776 | 0.61776
Summer | 99 | 16:01 | 0.69532 | 0.69532 | 0.69532 | 0.69532 | 0.69532 | 0.69532 | 0.69532 | 0.69532 | 0.69532 | 0.69532 | 0.69532 | 0.69532
Summer | 99 | 17:01 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78883
Summer | 99 | 18:01 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7807
Summer | 99 | 19:01 | 0.71417 | 0.71417 | 0.71417 | 0.71417 | 0.71417 | 0.71417 | 0.71417 | 0.71417 | 0.71417 | 0.71417 | 0.71417 | 0.71417
Summer | 99 | 20:01 | 0.63278 | 0.63278 | 0.63278 | 0.63278 | 0.63278 | 0.63278 | 0.63278 | 0.63278 | 0.63278 | 0.63278 | 0.63278 | 0.63278
Summer | 99 | 21:01 | 0.58353 | 0.58353 | 0.58353 | 0.58353 | 0.58353 | 0.58353 | 0.58353 | 0.58353 | 0.58353 | 0.58353 | 0.58353 | 0.58353
Summer | 99 | 22:01 | 0.53403 | 0.53403 | 0.53403 | 0.53403 | 0.53403 | 0.53403 | 0.53403 | 0.53403 | 0.53403 | 0.53403 | 0.53403 | 0.53403
Summer | 99 | 23:01 | 0.46054 | 0.46054 | 0.46054 | 0.46054 | 0.46054 | 0.46054 | 0.46054 | 0.46054 | 0.46054 | 0.46054 | 0.46054 | 0.46054
Summer | 99 | 24:01 | 0.43611 | 0.43611 | 0.43611 | 0.43611 | 0.43611 | 0.43611 | 0.43611 | 0.43611 | 0.43611 | 0.43611 | 0.43611 | 0.43611
Summer | 100 | 1:01 | 0.37394 | 0.37394 | 0.37394 | 0.37394 | 0.37394 | 0.37394 | 0.37394 | 0.37394 | 0.37394 | 0.37394 | 0.37394 | 0.37394
Summer | 100 | 2:01 | 0.3542 | 0.3542 | 0.3542 | 0.3542 | 0.3542 | 0.3542 | 0.3542 | 0.3542 | 0.3542 | 0.3542 | 0.3542 | 0.3542
Summer | 100 | 3:01 | 0.32895 | 0.32895 | 0.32895 | 0.32895 | 0.32895 | 0.32895 | 0.32895 | 0.32895 | 0.32895 | 0.32895 | 0.32895 | 0.32895
Summer | 100 | 4:01 | 0.27164 | 0.27164 | 0.27164 | 0.27164 | 0.27164 | 0.27164 | 0.27164 | 0.27164 | 0.27164 | 0.27164 | 0.27164 | 0.27164
Summer | 100 | 5:01 | 0.28035 | 0.28035 | 0.28035 | 0.28035 | 0.28035 | 0.28035 | 0.28035 | 0.28035 | 0.28035 | 0.28035 | 0.28035 | 0.28035
Summer | 100 | 6:01 | 0.29844 | 0.29844 | 0.29844 | 0.29844 | 0.29844 | 0.29844 | 0.29844 | 0.29844 | 0.29844 | 0.29844 | 0.29844 | 0.29844
Summer | 100 | 7:01 | 0.34343 | 0.34343 | 0.34343 | 0.34343 | 0.34343 | 0.34343 | 0.34343 | 0.34343 | 0.34343 | 0.34343 | 0.34343 | 0.34343
Summer | 100 | 8:01 | 0.36154 | 0.36154 | 0.36154 | 0.36154 | 0.36154 | 0.36154 | 0.36154 | 0.36154 | 0.36154 | 0.36154 | 0.36154 | 0.36154
Summer | 100 | 9:01 | 0.41413 | 0.41413 | 0.41413 | 0.41413 | 0.41413 | 0.41413 | 0.41413 | 0.41413 | 0.41413 | 0.41413 | 0.41413 | 0.41413
Summer | 100 | 10:01 | 0.39157 | 0.39157 | 0.39157 | 0.39157 | 0.39157 | 0.39157 | 0.39157 | 0.39157 | 0.39157 | 0.39157 | 0.39157 | 0.39157
Summer | 100 | 11:01 | 0.39565 | 0.39565 | 0.39565 | 0.39565 | 0.39565 | 0.39565 | 0.39565 | 0.39565 | 0.39565 | 0.39565 | 0.39565 | 0.39565
Summer | 100 | 12:01 | 0.41658 | 0.41658 | 0.41658 | 0.41658 | 0.41658 | 0.41658 | 0.41658 | 0.41658 | 0.41658 | 0.41658 | 0.41658 | 0.41658
Summer | 100 | 13:01 | 0.46607 | 0.46607 | 0.46607 | 0.46607 | 0.46607 | 0.46607 | 0.46607 | 0.46607 | 0.46607 | 0.46607 | 0.46607 | 0.46607
Summer | 100 | 14:01 | 0.5217 | 0.5217 | 0.5217 | 0.5217 | 0.5217 | 0.5217 | 0.5217 | 0.5217 | 0.5217 | 0.5217 | 0.5217 | 0.5217
Summer | 100 | 15:01 | 0.57639 | 0.57639 | 0.57639 | 0.57639 | 0.57639 | 0.57639 | 0.57639 | 0.57639 | 0.57639 | 0.57639 | 0.57639 | 0.57639
Summer | 100 | 16:01 | 0.60804 | 0.60804 | 0.60804 | 0.60804 | 0.60804 | 0.60804 | 0.60804 | 0.60804 | 0.60804 | 0.60804 | 0.60804 | 0.60804
Summer | 100 | 17:01 | 0.6006 | 0.6006 | 0.6006 | 0.6006 | 0.6006 | 0.6006 | 0.6006 | 0.6006 | 0.6006 | 0.6006 | 0.6006 | 0.6006
Summer | 100 | 18:01 | 0.55175 | 0.55175 | 0.55175 | 0.55175 | 0.55175 | 0.55175 | 0.55175 | 0.55175 | 0.55175 | 0.55175 | 0.55175 | 0.55175
Summer | 100 | 19:01 | 0.45915 | 0.45915 | 0.45915 | 0.45915 | 0.45915 | 0.45915 | 0.45915 | 0.45915 | 0.45915 | 0.45915 | 0.45915 | 0.45915
Summer | 100 | 20:01 | 0.43371 | 0.43371 | 0.43371 | 0.43371 | 0.43371 | 0.43371 | 0.43371 | 0.43371 | 0.43371 | 0.43371 | 0.43371 | 0.43371
Summer | 100 | 21:01 | 0.4035 | 0.4035 | 0.4035 | 0.4035 | 0.4035 | 0.4035 | 0.4035 | 0.4035 | 0.4035 | 0.4035 | 0.4035 | 0.4035
Summer | 100 | 22:01 | 0.36392 | 0.36392 | 0.36392 | 0.36392 | 0.36392 | 0.36392 | 0.36392 | 0.36392 | 0.36392 | 0.36392 | 0.36392 | 0.36392
Summer | 100 | 23:01 | 0.31919 | 0.31919 | 0.31919 | 0.31919 | 0.31919 | 0.31919 | 0.31919 | 0.31919 | 0.31919 | 0.31919 | 0.31919 | 0.31919
Summer | 100 | 24:01 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803
Summer | 101 | 1:01 | 0.2623 | 0.2623 | 0.2623 | 0.2623 | 0.2623 | 0.2623 | 0.2623 | 0.2623 | 0.2623 | 0.2623 | 0.2623 | 0.2623
Summer | 101 | 2:01 | 0.25832 | 0.25832 | 0.25832 | 0.25832 | 0.25832 | 0.25832 | 0.25832 | 0.25832 | 0.25832 | 0.25832 | 0.25832 | 0.25832
Summer | 101 | 3:01 | 0.24481 | 0.24481 | 0.24481 | 0.24481 | 0.24481 | 0.24481 | 0.24481 | 0.24481 | 0.24481 | 0.24481 | 0.24481 | 0.24481
Summer | 101 | 4:01 | 0.2505 | 0.2505 | 0.2505 | 0.2505 | 0.2505 | 0.2505 | 0.2505 | 0.2505 | 0.2505 | 0.2505 | 0.2505 | 0.2505
Summer | 101 | 5:01 | 0.25922 | 0.25922 | 0.25922 | 0.25922 | 0.25922 | 0.25922 | 0.25922 | 0.25922 | 0.25922 | 0.25922 | 0.25922 | 0.25922
Summer | 101 | 6:01 | 0.28335 | 0.28335 | 0.28335 | 0.28335 | 0.28335 | 0.28335 | 0.28335 | 0.28335 | 0.28335 | 0.28335 | 0.28335 | 0.28335
Summer | 101 | 7:01 | 0.3055 | 0.3055 | 0.3055 | 0.3055 | 0.3055 | 0.3055 | 0.3055 | 0.3055 | 0.3055 | 0.3055 | 0.3055 | 0.3055
Summer | 101 | 8:01 | 0.31126 | 0.31126 | 0.31126 | 0.31126 | 0.31126 | 0.31126 | 0.31126 | 0.31126 | 0.31126 | 0.31126 | 0.31126 | 0.31126
Summer | 101 | 9:01 | 0.30257 | 0.30257 | 0.30257 | 0.30257 | 0.30257 | 0.30257 | 0.30257 | 0.30257 | 0.30257 | 0.30257 | 0.30257 | 0.30257
Summer | 101 | 10:01 | 0.30567 | 0.30567 | 0.30567 | 0.30567 | 0.30567 | 0.30567 | 0.30567 | 0.30567 | 0.30567 | 0.30567 | 0.30567 | 0.30567
Summer | 101 | 11:01 | 0.31787 | 0.31787 | 0.31787 | 0.31787 | 0.31787 | 0.31787 | 0.31787 | 0.31787 | 0.31787 | 0.31787 | 0.31787 | 0.31787
Summer | 101 | 12:01 | 0.29109 | 0.29109 | 0.29109 | 0.29109 | 0.29109 | 0.29109 | 0.29109 | 0.29109 | 0.29109 | 0.29109 | 0.29109 | 0.29109
Summer | 101 | 13:01 | 0.27634 | 0.27634 | 0.27634 | 0.27634 | 0.27634 | 0.27634 | 0.27634 | 0.27634 | 0.27634 | 0.27634 | 0.27634 | 0.27634
Summer | 101 | 14:01 | 0.29736 | 0.29736 | 0.29736 | 0.29736 | 0.29736 | 0.29736 | 0.29736 | 0.29736 | 0.29736 | 0.29736 | 0.29736 | 0.29736
Summer | 101 | 15:01 | 0.33341 | 0.33341 | 0.33341 | 0.33341 | 0.33341 | 0.33341 | 0.33341 | 0.33341 | 0.33341 | 0.33341 | 0.33341 | 0.33341
Summer | 101 | 16:01 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219 | 0.37219
Summer | 101 | 17:01 | 0.40814 | 0.40814 | 0.40814 | 0.40814 | 0.40814 | 0.40814 | 0.40814 | 0.40814 | 0.40814 | 0.40814 | 0.40814 | 0.40814
Summer | 101 | 18:01 | 0.42021 | 0.42021 | 0.42021 | 0.42021 | 0.42021 | 0.42021 | 0.42021 | 0.42021 | 0.42021 | 0.42021 | 0.42021 | 0.42021
Summer | 101 | 19:01 | 0.39877 | 0.39877 | 0.39877 | 0.39877 | 0.39877 | 0.39877 | 0.39877 | 0.39877 | 0.39877 | 0.39877 | 0.39877 | 0.39877
Summer | 101 | 20:01 | 0.41434 | 0.41434 | 0.41434 | 0.41434 | 0.41434 | 0.41434 | 0.41434 | 0.41434 | 0.41434 | 0.41434 | 0.41434 | 0.41434
Summer | 101 | 21:01 | 0.40444 | 0.40444 | 0.40444 | 0.40444 | 0.40444 | 0.40444 | 0.40444 | 0.40444 | 0.40444 | 0.40444 | 0.40444 | 0.40444
Summer | 101 | 22:01 | 0.36844 | 0.36844 | 0.36844 | 0.36844 | 0.36844 | 0.36844 | 0.36844 | 0.36844 | 0.36844 | 0.36844 | 0.36844 | 0.36844
Summer | 101 | 23:01 | 0.32771 | 0.32771 | 0.32771 | 0.32771 | 0.32771 | 0.32771 | 0.32771 | 0.32771 | 0.32771 | 0.32771 | 0.32771 | 0.32771
Summer | 101 | 24:01 | 0.29641 | 0.29641 | 0.29641 | 0.29641 | 0.29641 | 0.29641 | 0.29641 | 0.29641 | 0.29641 | 0.29641 | 0.29641 | 0.29641
Summer | 102 | 1:01 | 0.26463 | 0.26463 | 0.26463 | 0.26463 | 0.26463 | 0.26463 | 0.26463 | 0.26463 | 0.26463 | 0.26463 | 0.26463 | 0.26463
Summer | 102 | 2:01 | 0.25574 | 0.25574 | 0.25574 | 0.25574 | 0.25574 | 0.25574 | 0.25574 | 0.25574 | 0.25574 | 0.25574 | 0.25574 | 0.25574
Summer | 102 | 3:01 | 0.24089 | 0.24089 | 0.24089 | 0.24089 | 0.24089 | 0.24089 | 0.24089 | 0.24089 | 0.24089 | 0.24089 | 0.24089 | 0.24089
Summer | 102 | 4:01 | 0.24555 | 0.24555 | 0.24555 | 0.24555 | 0.24555 | 0.24555 | 0.24555 | 0.24555 | 0.24555 | 0.24555 | 0.24555 | 0.24555
Summer | 102 | 5:01 | 0.25655 | 0.25655 | 0.25655 | 0.25655 | 0.25655 | 0.25655 | 0.25655 | 0.25655 | 0.25655 | 0.25655 | 0.25655 | 0.25655
Summer | 102 | 6:01 | 0.27972 | 0.27972 | 0.27972 | 0.27972 | 0.27972 | 0.27972 | 0.27972 | 0.27972 | 0.27972 | 0.27972 | 0.27972 | 0.27972
Summer | 102 | 7:01 | 0.29859 | 0.29859 | 0.29859 | 0.29859 | 0.29859 | 0.29859 | 0.29859 | 0.29859 | 0.29859 | 0.29859 | 0.29859 | 0.29859
Summer | 102 | 8:01 | 0.30141 | 0.30141 | 0.30141 | 0.30141 | 0.30141 | 0.30141 | 0.30141 | 0.30141 | 0.30141 | 0.30141 | 0.30141 | 0.30141
Summer | 102 | 9:01 | 0.29779 | 0.29779 | 0.29779 | 0.29779 | 0.29779 | 0.29779 | 0.29779 | 0.29779 | 0.29779 | 0.29779 | 0.29779 | 0.29779
Summer | 102 | 10:01 | 0.29572 | 0.29572 | 0.29572 | 0.29572 | 0.29572 | 0.29572 | 0.29572 | 0.29572 | 0.29572 | 0.29572 | 0.29572 | 0.29572
Summer | 102 | 11:01 | 0.31249 | 0.31249 | 0.31249 | 0.31249 | 0.31249 | 0.31249 | 0.31249 | 0.31249 | 0.31249 | 0.31249 | 0.31249 | 0.31249
Summer | 102 | 12:01 | 0.2994 | 0.2994 | 0.2994 | 0.2994 | 0.2994 | 0.2994 | 0.2994 | 0.2994 | 0.2994 | 0.2994 | 0.2994 | 0.2994
Summer | 102 | 13:01 | 0.33066 | 0.33066 | 0.33066 | 0.33066 | 0.33066 | 0.33066 | 0.33066 | 0.33066 | 0.33066 | 0.33066 | 0.33066 | 0.33066
Summer | 102 | 14:01 | 0.36038 | 0.36038 | 0.36038 | 0.36038 | 0.36038 | 0.36038 | 0.36038 | 0.36038 | 0.36038 | 0.36038 | 0.36038 | 0.36038
Summer | 102 | 15:01 | 0.4019 | 0.4019 | 0.4019 | 0.4019 | 0.4019 | 0.4019 | 0.4019 | 0.4019 | 0.4019 | 0.4019 | 0.4019 | 0.4019
Summer | 102 | 16:01 | 0.44471 | 0.44471 | 0.44471 | 0.44471 | 0.44471 | 0.44471 | 0.44471 | 0.44471 | 0.44471 | 0.44471 | 0.44471 | 0.44471
Summer | 102 | 17:01 | 0.47603 | 0.47603 | 0.47603 | 0.47603 | 0.47603 | 0.47603 | 0.47603 | 0.47603 | 0.47603 | 0.47603 | 0.47603 | 0.47603
Summer | 102 | 18:01 | 0.49426 | 0.49426 | 0.49426 | 0.49426 | 0.49426 | 0.49426 | 0.49426 | 0.49426 | 0.49426 | 0.49426 | 0.49426 | 0.49426
Summer | 102 | 19:01 | 0.47435 | 0.47435 | 0.47435 | 0.47435 | 0.47435 | 0.47435 | 0.47435 | 0.47435 | 0.47435 | 0.47435 | 0.47435 | 0.47435
Summer | 102 | 20:01 | 0.46643 | 0.46643 | 0.46643 | 0.46643 | 0.46643 | 0.46643 | 0.46643 | 0.46643 | 0.46643 | 0.46643 | 0.46643 | 0.46643
Summer | 102 | 21:01 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594 | 0.44594
Summer | 102 | 22:01 | 0.39225 | 0.39225 | 0.39225 | 0.39225 | 0.39225 | 0.39225 | 0.39225 | 0.39225 | 0.39225 | 0.39225 | 0.39225 | 0.39225
Summer | 102 | 23:01 | 0.35516 | 0.35516 | 0.35516 | 0.35516 | 0.35516 | 0.35516 | 0.35516 | 0.35516 | 0.35516 | 0.35516 | 0.35516 | 0.35516
Summer | 102 | 24:01 | 0.31644 | 0.31644 | 0.31644 | 0.31644 | 0.31644 | 0.31644 | 0.31644 | 0.31644 | 0.31644 | 0.31644 | 0.31644 | 0.31644
Summer | 103 | 1:01 | 0.27296 | 0.27296 | 0.27296 | 0.27296 | 0.27296 | 0.27296 | 0.27296 | 0.27296 | 0.27296 | 0.27296 | 0.27296 | 0.27296
Summer | 103 | 2:01 | 0.26641 | 0.26641 | 0.26641 | 0.26641 | 0.26641 | 0.26641 | 0.26641 | 0.26641 | 0.26641 | 0.26641 | 0.26641 | 0.26641
Summer | 103 | 3:01 | 0.24748 | 0.24748 | 0.24748 | 0.24748 | 0.24748 | 0.24748 | 0.24748 | 0.24748 | 0.24748 | 0.24748 | 0.24748 | 0.24748
Summer | 103 | 4:01 | 0.2575 | 0.2575 | 0.2575 | 0.2575 | 0.2575 | 0.2575 | 0.2575 | 0.2575 | 0.2575 | 0.2575 | 0.2575 | 0.2575
Summer | 103 | 5:01 | 0.26819 | 0.26819 | 0.26819 | 0.26819 | 0.26819 | 0.26819 | 0.26819 | 0.26819 | 0.26819 | 0.26819 | 0.26819 | 0.26819
Summer | 103 | 6:01 | 0.29537 | 0.29537 | 0.29537 | 0.29537 | 0.29537 | 0.29537 | 0.29537 | 0.29537 | 0.29537 | 0.29537 | 0.29537 | 0.29537
Summer | 103 | 7:01 | 0.34123 | 0.34123 | 0.34123 | 0.34123 | 0.34123 | 0.34123 | 0.34123 | 0.34123 | 0.34123 | 0.34123 | 0.34123 | 0.34123
Summer | 103 | 8:01 | 0.3682 | 0.3682 | 0.3682 | 0.3682 | 0.3682 | 0.3682 | 0.3682 | 0.3682 | 0.3682 | 0.3682 | 0.3682 | 0.3682
Summer | 103 | 9:01 | 0.37347 | 0.37347 | 0.37347 | 0.37347 | 0.37347 | 0.37347 | 0.37347 | 0.37347 | 0.37347 | 0.37347 | 0.37347 | 0.37347
Summer | 103 | 10:01 | 0.41644 | 0.41644 | 0.41644 | 0.41644 | 0.41644 | 0.41644 | 0.41644 | 0.41644 | 0.41644 | 0.41644 | 0.41644 | 0.41644
Summer | 103 | 11:01 | 0.4535 | 0.4535 | 0.4535 | 0.4535 | 0.4535 | 0.4535 | 0.4535 | 0.4535 | 0.4535 | 0.4535 | 0.4535 | 0.4535
Summer | 103 | 12:01 | 0.48263 | 0.48263 | 0.48263 | 0.48263 | 0.48263 | 0.48263 | 0.48263 | 0.48263 | 0.48263 | 0.48263 | 0.48263 | 0.48263
Summer | 103 | 13:01 | 0.5348 | 0.5348 | 0.5348 | 0.5348 | 0.5348 | 0.5348 | 0.5348 | 0.5348 | 0.5348 | 0.5348 | 0.5348 | 0.5348
Summer | 103 | 14:01 | 0.58604 | 0.58604 | 0.58604 | 0.58604 | 0.58604 | 0.58604 | 0.58604 | 0.58604 | 0.58604 | 0.58604 | 0.58604 | 0.58604
Summer | 103 | 15:01 | 0.66549 | 0.66549 | 0.66549 | 0.66549 | 0.66549 | 0.66549 | 0.66549 | 0.66549 | 0.66549 | 0.66549 | 0.66549 | 0.66549
Summer | 103 | 16:01 | 0.68903 | 0.68903 | 0.68903 | 0.68903 | 0.68903 | 0.68903 | 0.68903 | 0.68903 | 0.68903 | 0.68903 | 0.68903 | 0.68903
Summer | 103 | 17:01 | 0.63642 | 0.63642 | 0.63642 | 0.63642 | 0.63642 | 0.63642 | 0.63642 | 0.63642 | 0.63642 | 0.63642 | 0.63642 | 0.63642
Summer | 103 | 18:01 | 0.58379 | 0.58379 | 0.58379 | 0.58379 | 0.58379 | 0.58379 | 0.58379 | 0.58379 | 0.58379 | 0.58379 | 0.58379 | 0.58379
Summer | 103 | 19:01 | 0.52434 | 0.52434 | 0.52434 | 0.52434 | 0.52434 | 0.52434 | 0.52434 | 0.52434 | 0.52434 | 0.52434 | 0.52434 | 0.52434
Summer | 103 | 20:01 | 0.48952 | 0.48952 | 0.48952 | 0.48952 | 0.48952 | 0.48952 | 0.48952 | 0.48952 | 0.48952 | 0.48952 | 0.48952 | 0.48952
Summer | 103 | 21:01 | 0.46892 | 0.46892 | 0.46892 | 0.46892 | 0.46892 | 0.46892 | 0.46892 | 0.46892 | 0.46892 | 0.46892 | 0.46892 | 0.46892
Summer | 103 | 22:01 | 0.41827 | 0.41827 | 0.41827 | 0.41827 | 0.41827 | 0.41827 | 0.41827 | 0.41827 | 0.41827 | 0.41827 | 0.41827 | 0.41827
Summer | 103 | 23:01 | 0.37096 | 0.37096 | 0.37096 | 0.37096 | 0.37096 | 0.37096 | 0.37096 | 0.37096 | 0.37096 | 0.37096 | 0.37096 | 0.37096
Summer | 103 | 24:01 | 0.34608 | 0.34608 | 0.34608 | 0.34608 | 0.34608 | 0.34608 | 0.34608 | 0.34608 | 0.34608 | 0.34608 | 0.34608 | 0.34608
Summer | 104 | 1:01 | 0.29163 | 0.29163 | 0.29163 | 0.29163 | 0.29163 | 0.29163 | 0.29163 | 0.29163 | 0.29163 | 0.29163 | 0.29163 | 0.29163
Summer | 104 | 2:01 | 0.27076 | 0.27076 | 0.27076 | 0.27076 | 0.27076 | 0.27076 | 0.27076 | 0.27076 | 0.27076 | 0.27076 | 0.27076 | 0.27076
Summer | 104 | 3:01 | 0.25769 | 0.25769 | 0.25769 | 0.25769 | 0.25769 | 0.25769 | 0.25769 | 0.25769 | 0.25769 | 0.25769 | 0.25769 | 0.25769
Summer | 104 | 4:01 | 0.25429 | 0.25429 | 0.25429 | 0.25429 | 0.25429 | 0.25429 | 0.25429 | 0.25429 | 0.25429 | 0.25429 | 0.25429 | 0.25429
Summer | 104 | 5:01 | 0.25838 | 0.25838 | 0.25838 | 0.25838 | 0.25838 | 0.25838 | 0.25838 | 0.25838 | 0.25838 | 0.25838 | 0.25838 | 0.25838
Summer | 104 | 6:01 | 0.25712 | 0.25712 | 0.25712 | 0.25712 | 0.25712 | 0.25712 | 0.25712 | 0.25712 | 0.25712 | 0.25712 | 0.25712 | 0.25712
Summer | 104 | 7:01 | 0.27612 | 0.27612 | 0.27612 | 0.27612 | 0.27612 | 0.27612 | 0.27612 | 0.27612 | 0.27612 | 0.27612 | 0.27612 | 0.27612
Summer | 104 | 8:01 | 0.31593 | 0.31593 | 0.31593 | 0.31593 | 0.31593 | 0.31593 | 0.31593 | 0.31593 | 0.31593 | 0.31593 | 0.31593 | 0.31593
Summer | 104 | 9:01 | 0.35375 | 0.35375 | 0.35375 | 0.35375 | 0.35375 | 0.35375 | 0.35375 | 0.35375 | 0.35375 | 0.35375 | 0.35375 | 0.35375
Summer | 104 | 10:01 | 0.35673 | 0.35673 | 0.35673 | 0.35673 | 0.35673 | 0.35673 | 0.35673 | 0.35673 | 0.35673 | 0.35673 | 0.35673 | 0.35673
Summer | 104 | 11:01 | 0.35716 | 0.35716 | 0.35716 | 0.35716 | 0.35716 | 0.35716 | 0.35716 | 0.35716 | 0.35716 | 0.35716 | 0.35716 | 0.35716
Summer | 104 | 12:01 | 0.36034 | 0.36034 | 0.36034 | 0.36034 | 0.36034 | 0.36034 | 0.36034 | 0.36034 | 0.36034 | 0.36034 | 0.36034 | 0.36034
Summer | 104 | 13:01 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126 | 0.35126
Summer | 104 | 14:01 | 0.3521 | 0.3521 | 0.3521 | 0.3521 | 0.3521 | 0.3521 | 0.3521 | 0.3521 | 0.3521 | 0.3521 | 0.3521 | 0.3521
Summer | 104 | 15:01 | 0.37744 | 0.37744 | 0.37744 | 0.37744 | 0.37744 | 0.37744 | 0.37744 | 0.37744 | 0.37744 | 0.37744 | 0.37744 | 0.37744
Summer | 104 | 16:01 | 0.37527 | 0.37527 | 0.37527 | 0.37527 | 0.37527 | 0.37527 | 0.37527 | 0.37527 | 0.37527 | 0.37527 | 0.37527 | 0.37527
Summer | 104 | 17:01 | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999
Summer | 104 | 18:01 | 0.39944 | 0.39944 | 0.39944 | 0.39944 | 0.39944 | 0.39944 | 0.39944 | 0.39944 | 0.39944 | 0.39944 | 0.39944 | 0.39944
Summer | 104 | 19:01 | 0.39441 | 0.39441 | 0.39441 | 0.39441 | 0.39441 | 0.39441 | 0.39441 | 0.39441 | 0.39441 | 0.39441 | 0.39441 | 0.39441
Summer | 104 | 20:01 | 0.40016 | 0.40016 | 0.40016 | 0.40016 | 0.40016 | 0.40016 | 0.40016 | 0.40016 | 0.40016 | 0.40016 | 0.40016 | 0.40016
Summer | 104 | 21:01 | 0.39692 | 0.39692 | 0.39692 | 0.39692 | 0.39692 | 0.39692 | 0.39692 | 0.39692 | 0.39692 | 0.39692 | 0.39692 | 0.39692
Summer | 104 | 22:01 | 0.37318 | 0.37318 | 0.37318 | 0.37318 | 0.37318 | 0.37318 | 0.37318 | 0.37318 | 0.37318 | 0.37318 | 0.37318 | 0.37318
Summer | 104 | 23:01 | 0.35353 | 0.35353 | 0.35353 | 0.35353 | 0.35353 | 0.35353 | 0.35353 | 0.35353 | 0.35353 | 0.35353 | 0.35353 | 0.35353
Summer | 104 | 24:01 | 0.31559 | 0.31559 | 0.31559 | 0.31559 | 0.31559 | 0.31559 | 0.31559 | 0.31559 | 0.31559 | 0.31559 | 0.31559 | 0.31559
Summer | 105 | 1:01 | 0.27647 | 0.27647 | 0.27647 | 0.27647 | 0.27647 | 0.27647 | 0.27647 | 0.27647 | 0.27647 | 0.27647 | 0.27647 | 0.27647
Summer | 105 | 2:01 | 0.25641 | 0.25641 | 0.25641 | 0.25641 | 0.25641 | 0.25641 | 0.25641 | 0.25641 | 0.25641 | 0.25641 | 0.25641 | 0.25641
Summer | 105 | 3:01 | 0.23752 | 0.23752 | 0.23752 | 0.23752 | 0.23752 | 0.23752 | 0.23752 | 0.23752 | 0.23752 | 0.23752 | 0.23752 | 0.23752
Summer | 105 | 4:01 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232
Summer | 105 | 5:01 | 0.2312 | 0.2312 | 0.2312 | 0.2312 | 0.2312 | 0.2312 | 0.2312 | 0.2312 | 0.2312 | 0.2312 | 0.2312 | 0.2312
Summer | 105 | 6:01 | 0.23947 | 0.23947 | 0.23947 | 0.23947 | 0.23947 | 0.23947 | 0.23947 | 0.23947 | 0.23947 | 0.23947 | 0.23947 | 0.23947
Summer | 105 | 7:01 | 0.2557 | 0.2557 | 0.2557 | 0.2557 | 0.2557 | 0.2557 | 0.2557 | 0.2557 | 0.2557 | 0.2557 | 0.2557 | 0.2557
Summer | 105 | 8:01 | 0.28663 | 0.28663 | 0.28663 | 0.28663 | 0.28663 | 0.28663 | 0.28663 | 0.28663 | 0.28663 | 0.28663 | 0.28663 | 0.28663
Summer | 105 | 9:01 | 0.33847 | 0.33847 | 0.33847 | 0.33847 | 0.33847 | 0.33847 | 0.33847 | 0.33847 | 0.33847 | 0.33847 | 0.33847 | 0.33847
Summer | 105 | 10:01 | 0.35789 | 0.35789 | 0.35789 | 0.35789 | 0.35789 | 0.35789 | 0.35789 | 0.35789 | 0.35789 | 0.35789 | 0.35789 | 0.35789
Summer | 105 | 11:01 | 0.36288 | 0.36288 | 0.36288 | 0.36288 | 0.36288 | 0.36288 | 0.36288 | 0.36288 | 0.36288 | 0.36288 | 0.36288 | 0.36288
Summer | 105 | 12:01 | 0.36356 | 0.36356 | 0.36356 | 0.36356 | 0.36356 | 0.36356 | 0.36356 | 0.36356 | 0.36356 | 0.36356 | 0.36356 | 0.36356
Summer | 105 | 13:01 | 0.36084 | 0.36084 | 0.36084 | 0.36084 | 0.36084 | 0.36084 | 0.36084 | 0.36084 | 0.36084 | 0.36084 | 0.36084 | 0.36084
Summer | 105 | 14:01 | 0.35621 | 0.35621 | 0.35621 | 0.35621 | 0.35621 | 0.35621 | 0.35621 | 0.35621 | 0.35621 | 0.35621 | 0.35621 | 0.35621
Summer | 105 | 15:01 | 0.37019 | 0.37019 | 0.37019 | 0.37019 | 0.37019 | 0.37019 | 0.37019 | 0.37019 | 0.37019 | 0.37019 | 0.37019 | 0.37019
Summer | 105 | 16:01 | 0.36885 | 0.36885 | 0.36885 | 0.36885 | 0.36885 | 0.36885 | 0.36885 | 0.36885 | 0.36885 | 0.36885 | 0.36885 | 0.36885
Summer | 105 | 17:01 | 0.40727 | 0.40727 | 0.40727 | 0.40727 | 0.40727 | 0.40727 | 0.40727 | 0.40727 | 0.40727 | 0.40727 | 0.40727 | 0.40727
Summer | 105 | 18:01 | 0.39753 | 0.39753 | 0.39753 | 0.39753 | 0.39753 | 0.39753 | 0.39753 | 0.39753 | 0.39753 | 0.39753 | 0.39753 | 0.39753
Summer | 105 | 19:01 | 0.41165 | 0.41165 | 0.41165 | 0.41165 | 0.41165 | 0.41165 | 0.41165 | 0.41165 | 0.41165 | 0.41165 | 0.41165 | 0.41165
Summer | 105 | 20:01 | 0.41969 | 0.41969 | 0.41969 | 0.41969 | 0.41969 | 0.41969 | 0.41969 | 0.41969 | 0.41969 | 0.41969 | 0.41969 | 0.41969
Summer | 105 | 21:01 | 0.40125 | 0.40125 | 0.40125 | 0.40125 | 0.40125 | 0.40125 | 0.40125 | 0.40125 | 0.40125 | 0.40125 | 0.40125 | 0.40125
Summer | 105 | 22:01 | 0.3604 | 0.3604 | 0.3604 | 0.3604 | 0.3604 | 0.3604 | 0.3604 | 0.3604 | 0.3604 | 0.3604 | 0.3604 | 0.3604
Summer | 105 | 23:01 | 0.3106 | 0.3106 | 0.3106 | 0.3106 | 0.3106 | 0.3106 | 0.3106 | 0.3106 | 0.3106 | 0.3106 | 0.3106 | 0.3106
Summer | 105 | 24:01 | 0.28428 | 0.28428 | 0.28428 | 0.28428 | 0.28428 | 0.28428 | 0.28428 | 0.28428 | 0.28428 | 0.28428 | 0.28428 | 0.28428
Summer | 106 | 1:01 | 0.25845 | 0.25845 | 0.25845 | 0.25845 | 0.25845 | 0.25845 | 0.25845 | 0.25845 | 0.25845 | 0.25845 | 0.25845 | 0.25845
Summer | 106 | 2:01 | 0.25583 | 0.25583 | 0.25583 | 0.25583 | 0.25583 | 0.25583 | 0.25583 | 0.25583 | 0.25583 | 0.25583 | 0.25583 | 0.25583
Summer | 106 | 3:01 | 0.24286 | 0.24286 | 0.24286 | 0.24286 | 0.24286 | 0.24286 | 0.24286 | 0.24286 | 0.24286 | 0.24286 | 0.24286 | 0.24286
Summer | 106 | 4:01 | 0.24969 | 0.24969 | 0.24969 | 0.24969 | 0.24969 | 0.24969 | 0.24969 | 0.24969 | 0.24969 | 0.24969 | 0.24969 | 0.24969
Summer | 106 | 5:01 | 0.26041 | 0.26041 | 0.26041 | 0.26041 | 0.26041 | 0.26041 | 0.26041 | 0.26041 | 0.26041 | 0.26041 | 0.26041 | 0.26041
Summer | 106 | 6:01 | 0.28551 | 0.28551 | 0.28551 | 0.28551 | 0.28551 | 0.28551 | 0.28551 | 0.28551 | 0.28551 | 0.28551 | 0.28551 | 0.28551
Summer | 106 | 7:01 | 0.32133 | 0.32133 | 0.32133 | 0.32133 | 0.32133 | 0.32133 | 0.32133 | 0.32133 | 0.32133 | 0.32133 | 0.32133 | 0.32133
Summer | 106 | 8:01 | 0.31779 | 0.31779 | 0.31779 | 0.31779 | 0.31779 | 0.31779 | 0.31779 | 0.31779 | 0.31779 | 0.31779 | 0.31779 | 0.31779
Summer | 106 | 9:01 | 0.35077 | 0.35077 | 0.35077 | 0.35077 | 0.35077 | 0.35077 | 0.35077 | 0.35077 | 0.35077 | 0.35077 | 0.35077 | 0.35077
Summer | 106 | 10:01 | 0.33932 | 0.33932 | 0.33932 | 0.33932 | 0.33932 | 0.33932 | 0.33932 | 0.33932 | 0.33932 | 0.33932 | 0.33932 | 0.33932
Summer | 106 | 11:01 | 0.3078 | 0.3078 | 0.3078 | 0.3078 | 0.3078 | 0.3078 | 0.3078 | 0.3078 | 0.3078 | 0.3078 | 0.3078 | 0.3078
Summer | 106 | 12:01 | 0.30384 | 0.30384 | 0.30384 | 0.30384 | 0.30384 | 0.30384 | 0.30384 | 0.30384 | 0.30384 | 0.30384 | 0.30384 | 0.30384
Summer | 106 | 13:01 | 0.28747 | 0.28747 | 0.28747 | 0.28747 | 0.28747 | 0.28747 | 0.28747 | 0.28747 | 0.28747 | 0.28747 | 0.28747 | 0.28747
Summer | 106 | 14:01 | 0.29702 | 0.29702 | 0.29702 | 0.29702 | 0.29702 | 0.29702 | 0.29702 | 0.29702 | 0.29702 | 0.29702 | 0.29702 | 0.29702
Summer | 106 | 15:01 | 0.32065 | 0.32065 | 0.32065 | 0.32065 | 0.32065 | 0.32065 | 0.32065 | 0.32065 | 0.32065 | 0.32065 | 0.32065 | 0.32065
Summer | 106 | 16:01 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227
Summer | 106 | 17:01 | 0.40572 | 0.40572 | 0.40572 | 0.40572 | 0.40572 | 0.40572 | 0.40572 | 0.40572 | 0.40572 | 0.40572 | 0.40572 | 0.40572
Summer | 106 | 18:01 | 0.41297 | 0.41297 | 0.41297 | 0.41297 | 0.41297 | 0.41297 | 0.41297 | 0.41297 | 0.41297 | 0.41297 | 0.41297 | 0.41297
Summer | 106 | 19:01 | 0.39509 | 0.39509 | 0.39509 | 0.39509 | 0.39509 | 0.39509 | 0.39509 | 0.39509 | 0.39509 | 0.39509 | 0.39509 | 0.39509
Summer | 106 | 20:01 | 0.4044 | 0.4044 | 0.4044 | 0.4044 | 0.4044 | 0.4044 | 0.4044 | 0.4044 | 0.4044 | 0.4044 | 0.4044 | 0.4044
Summer | 106 | 21:01 | 0.40654 | 0.40654 | 0.40654 | 0.40654 | 0.40654 | 0.40654 | 0.40654 | 0.40654 | 0.40654 | 0.40654 | 0.40654 | 0.40654
Summer | 106 | 22:01 | 0.36659 | 0.36659 | 0.36659 | 0.36659 | 0.36659 | 0.36659 | 0.36659 | 0.36659 | 0.36659 | 0.36659 | 0.36659 | 0.36659
Summer | 106 | 23:01 | 0.32205 | 0.32205 | 0.32205 | 0.32205 | 0.32205 | 0.32205 | 0.32205 | 0.32205 | 0.32205 | 0.32205 | 0.32205 | 0.32205
Summer | 106 | 24:01 | 0.29103 | 0.29103 | 0.29103 | 0.29103 | 0.29103 | 0.29103 | 0.29103 | 0.29103 | 0.29103 | 0.29103 | 0.29103 | 0.29103
Summer | 107 | 1:01 | 0.25969 | 0.25969 | 0.25969 | 0.25969 | 0.25969 | 0.25969 | 0.25969 | 0.25969 | 0.25969 | 0.25969 | 0.25969 | 0.25969
Summer | 107 | 2:01 | 0.24797 | 0.24797 | 0.24797 | 0.24797 | 0.24797 | 0.24797 | 0.24797 | 0.24797 | 0.24797 | 0.24797 | 0.24797 | 0.24797
Summer | 107 | 3:01 | 0.23026 | 0.23026 | 0.23026 | 0.23026 | 0.23026 | 0.23026 | 0.23026 | 0.23026 | 0.23026 | 0.23026 | 0.23026 | 0.23026
Summer | 107 | 4:01 | 0.24653 | 0.24653 | 0.24653 | 0.24653 | 0.24653 | 0.24653 | 0.24653 | 0.24653 | 0.24653 | 0.24653 | 0.24653 | 0.24653
Summer | 107 | 5:01 | 0.27966 | 0.27966 | 0.27966 | 0.27966 | 0.27966 | 0.27966 | 0.27966 | 0.27966 | 0.27966 | 0.27966 | 0.27966 | 0.27966
Summer | 107 | 6:01 | 0.27598 | 0.27598 | 0.27598 | 0.27598 | 0.27598 | 0.27598 | 0.27598 | 0.27598 | 0.27598 | 0.27598 | 0.27598 | 0.27598
Summer | 107 | 7:01 | 0.32235 | 0.32235 | 0.32235 | 0.32235 | 0.32235 | 0.32235 | 0.32235 | 0.32235 | 0.32235 | 0.32235 | 0.32235 | 0.32235
Summer | 107 | 8:01 | 0.28813 | 0.28813 | 0.28813 | 0.28813 | 0.28813 | 0.28813 | 0.28813 | 0.28813 | 0.28813 | 0.28813 | 0.28813 | 0.28813
Summer | 107 | 9:01 | 0.32399 | 0.32399 | 0.32399 | 0.32399 | 0.32399 | 0.32399 | 0.32399 | 0.32399 | 0.32399 | 0.32399 | 0.32399 | 0.32399
Summer | 107 | 10:01 | 0.32222 | 0.32222 | 0.32222 | 0.32222 | 0.32222 | 0.32222 | 0.32222 | 0.32222 | 0.32222 | 0.32222 | 0.32222 | 0.32222
Summer | 107 | 11:01 | 0.33896 | 0.33896 | 0.33896 | 0.33896 | 0.33896 | 0.33896 | 0.33896 | 0.33896 | 0.33896 | 0.33896 | 0.33896 | 0.33896
Summer | 107 | 12:01 | 0.34774 | 0.34774 | 0.34774 | 0.34774 | 0.34774 | 0.34774 | 0.34774 | 0.34774 | 0.34774 | 0.34774 | 0.34774 | 0.34774
Summer | 107 | 13:01 | 0.36334 | 0.36334 | 0.36334 | 0.36334 | 0.36334 | 0.36334 | 0.36334 | 0.36334 | 0.36334 | 0.36334 | 0.36334 | 0.36334
Summer | 107 | 14:01 | 0.39232 | 0.39232 | 0.39232 | 0.39232 | 0.39232 | 0.39232 | 0.39232 | 0.39232 | 0.39232 | 0.39232 | 0.39232 | 0.39232
Summer | 107 | 15:01 | 0.43073 | 0.43073 | 0.43073 | 0.43073 | 0.43073 | 0.43073 | 0.43073 | 0.43073 | 0.43073 | 0.43073 | 0.43073 | 0.43073
Summer | 107 | 16:01 | 0.46423 | 0.46423 | 0.46423 | 0.46423 | 0.46423 | 0.46423 | 0.46423 | 0.46423 | 0.46423 | 0.46423 | 0.46423 | 0.46423
Summer | 107 | 17:01 | 0.51247 | 0.51247 | 0.51247 | 0.51247 | 0.51247 | 0.51247 | 0.51247 | 0.51247 | 0.51247 | 0.51247 | 0.51247 | 0.51247
Summer | 107 | 18:01 | 0.50512 | 0.50512 | 0.50512 | 0.50512 | 0.50512 | 0.50512 | 0.50512 | 0.50512 | 0.50512 | 0.50512 | 0.50512 | 0.50512
Summer | 107 | 19:01 | 0.45048 | 0.45048 | 0.45048 | 0.45048 | 0.45048 | 0.45048 | 0.45048 | 0.45048 | 0.45048 | 0.45048 | 0.45048 | 0.45048
Summer | 107 | 20:01 | 0.44679 | 0.44679 | 0.44679 | 0.44679 | 0.44679 | 0.44679 | 0.44679 | 0.44679 | 0.44679 | 0.44679 | 0.44679 | 0.44679
Summer | 107 | 21:01 | 0.43121 | 0.43121 | 0.43121 | 0.43121 | 0.43121 | 0.43121 | 0.43121 | 0.43121 | 0.43121 | 0.43121 | 0.43121 | 0.43121
Summer | 107 | 22:01 | 0.37631 | 0.37631 | 0.37631 | 0.37631 | 0.37631 | 0.37631 | 0.37631 | 0.37631 | 0.37631 | 0.37631 | 0.37631 | 0.37631
Summer | 107 | 23:01 | 0.33632 | 0.33632 | 0.33632 | 0.33632 | 0.33632 | 0.33632 | 0.33632 | 0.33632 | 0.33632 | 0.33632 | 0.33632 | 0.33632
Summer | 107 | 24:01 | 0.29576 | 0.29576 | 0.29576 | 0.29576 | 0.29576 | 0.29576 | 0.29576 | 0.29576 | 0.29576 | 0.29576 | 0.29576 | 0.29576
Summer | 108 | 1:01 | 0.26412 | 0.26412 | 0.26412 | 0.26412 | 0.26412 | 0.26412 | 0.26412 | 0.26412 | 0.26412 | 0.26412 | 0.26412 | 0.26412
Summer | 108 | 2:01 | 0.25809 | 0.25809 | 0.25809 | 0.25809 | 0.25809 | 0.25809 | 0.25809 | 0.25809 | 0.25809 | 0.25809 | 0.25809 | 0.25809
Summer | 108 | 3:01 | 0.24406 | 0.24406 | 0.24406 | 0.24406 | 0.24406 | 0.24406 | 0.24406 | 0.24406 | 0.24406 | 0.24406 | 0.24406 | 0.24406
Summer | 108 | 4:01 | 0.24675 | 0.24675 | 0.24675 | 0.24675 | 0.24675 | 0.24675 | 0.24675 | 0.24675 | 0.24675 | 0.24675 | 0.24675 | 0.24675
Summer | 108 | 5:01 | 0.2677 | 0.2677 | 0.2677 | 0.2677 | 0.2677 | 0.2677 | 0.2677 | 0.2677 | 0.2677 | 0.2677 | 0.2677 | 0.2677
Summer | 108 | 6:01 | 0.2849 | 0.2849 | 0.2849 | 0.2849 | 0.2849 | 0.2849 | 0.2849 | 0.2849 | 0.2849 | 0.2849 | 0.2849 | 0.2849
Summer | 108 | 7:01 | 0.31865 | 0.31865 | 0.31865 | 0.31865 | 0.31865 | 0.31865 | 0.31865 | 0.31865 | 0.31865 | 0.31865 | 0.31865 | 0.31865
Summer | 108 | 8:01 | 0.34389 | 0.34389 | 0.34389 | 0.34389 | 0.34389 | 0.34389 | 0.34389 | 0.34389 | 0.34389 | 0.34389 | 0.34389 | 0.34389
Summer | 108 | 9:01 | 0.34507 | 0.34507 | 0.34507 | 0.34507 | 0.34507 | 0.34507 | 0.34507 | 0.34507 | 0.34507 | 0.34507 | 0.34507 | 0.34507
Summer | 108 | 10:01 | 0.34968 | 0.34968 | 0.34968 | 0.34968 | 0.34968 | 0.34968 | 0.34968 | 0.34968 | 0.34968 | 0.34968 | 0.34968 | 0.34968
Summer | 108 | 11:01 | 0.34355 | 0.34355 | 0.34355 | 0.34355 | 0.34355 | 0.34355 | 0.34355 | 0.34355 | 0.34355 | 0.34355 | 0.34355 | 0.34355
Summer | 108 | 12:01 | 0.35206 | 0.35206 | 0.35206 | 0.35206 | 0.35206 | 0.35206 | 0.35206 | 0.35206 | 0.35206 | 0.35206 | 0.35206 | 0.35206
Summer | 108 | 13:01 | 0.35847 | 0.35847 | 0.35847 | 0.35847 | 0.35847 | 0.35847 | 0.35847 | 0.35847 | 0.35847 | 0.35847 | 0.35847 | 0.35847
Summer | 108 | 14:01 | 0.37535 | 0.37535 | 0.37535 | 0.37535 | 0.37535 | 0.37535 | 0.37535 | 0.37535 | 0.37535 | 0.37535 | 0.37535 | 0.37535
Summer | 108 | 15:01 | 0.41071 | 0.41071 | 0.41071 | 0.41071 | 0.41071 | 0.41071 | 0.41071 | 0.41071 | 0.41071 | 0.41071 | 0.41071 | 0.41071
Summer | 108 | 16:01 | 0.45226 | 0.45226 | 0.45226 | 0.45226 | 0.45226 | 0.45226 | 0.45226 | 0.45226 | 0.45226 | 0.45226 | 0.45226 | 0.45226
Summer | 108 | 17:01 | 0.50367 | 0.50367 | 0.50367 | 0.50367 | 0.50367 | 0.50367 | 0.50367 | 0.50367 | 0.50367 | 0.50367 | 0.50367 | 0.50367
Summer | 108 | 18:01 | 0.50818 | 0.50818 | 0.50818 | 0.50818 | 0.50818 | 0.50818 | 0.50818 | 0.50818 | 0.50818 | 0.50818 | 0.50818 | 0.50818
Summer | 108 | 19:01 | 0.46672 | 0.46672 | 0.46672 | 0.46672 | 0.46672 | 0.46672 | 0.46672 | 0.46672 | 0.46672 | 0.46672 | 0.46672 | 0.46672
Summer | 108 | 20:01 | 0.45391 | 0.45391 | 0.45391 | 0.45391 | 0.45391 | 0.45391 | 0.45391 | 0.45391 | 0.45391 | 0.45391 | 0.45391 | 0.45391
Summer | 108 | 21:01 | 0.44433 | 0.44433 | 0.44433 | 0.44433 | 0.44433 | 0.44433 | 0.44433 | 0.44433 | 0.44433 | 0.44433 | 0.44433 | 0.44433
Summer | 108 | 22:01 | 0.39086 | 0.39086 | 0.39086 | 0.39086 | 0.39086 | 0.39086 | 0.39086 | 0.39086 | 0.39086 | 0.39086 | 0.39086 | 0.39086
Summer | 108 | 23:01 | 0.35035 | 0.35035 | 0.35035 | 0.35035 | 0.35035 | 0.35035 | 0.35035 | 0.35035 | 0.35035 | 0.35035 | 0.35035 | 0.35035
Summer | 108 | 24:01 | 0.31548 | 0.31548 | 0.31548 | 0.31548 | 0.31548 | 0.31548 | 0.31548 | 0.31548 | 0.31548 | 0.31548 | 0.31548 | 0.31548
Summer | 109 | 1:01 | 0.27233 | 0.27233 | 0.27233 | 0.27233 | 0.27233 | 0.27233 | 0.27233 | 0.27233 | 0.27233 | 0.27233 | 0.27233 | 0.27233
Summer | 109 | 2:01 | 0.26297 | 0.26297 | 0.26297 | 0.26297 | 0.26297 | 0.26297 | 0.26297 | 0.26297 | 0.26297 | 0.26297 | 0.26297 | 0.26297
Summer | 109 | 3:01 | 0.25232 | 0.25232 | 0.25232 | 0.25232 | 0.25232 | 0.25232 | 0.25232 | 0.25232 | 0.25232 | 0.25232 | 0.25232 | 0.25232
Summer | 109 | 4:01 | 0.25599 | 0.25599 | 0.25599 | 0.25599 | 0.25599 | 0.25599 | 0.25599 | 0.25599 | 0.25599 | 0.25599 | 0.25599 | 0.25599
Summer | 109 | 5:01 | 0.27844 | 0.27844 | 0.27844 | 0.27844 | 0.27844 | 0.27844 | 0.27844 | 0.27844 | 0.27844 | 0.27844 | 0.27844 | 0.27844
Summer | 109 | 6:01 | 0.29197 | 0.29197 | 0.29197 | 0.29197 | 0.29197 | 0.29197 | 0.29197 | 0.29197 | 0.29197 | 0.29197 | 0.29197 | 0.29197
Summer | 109 | 7:01 | 0.33609 | 0.33609 | 0.33609 | 0.33609 | 0.33609 | 0.33609 | 0.33609 | 0.33609 | 0.33609 | 0.33609 | 0.33609 | 0.33609
Summer | 109 | 8:01 | 0.33514 | 0.33514 | 0.33514 | 0.33514 | 0.33514 | 0.33514 | 0.33514 | 0.33514 | 0.33514 | 0.33514 | 0.33514 | 0.33514
Summer | 109 | 9:01 | 0.36322 | 0.36322 | 0.36322 | 0.36322 | 0.36322 | 0.36322 | 0.36322 | 0.36322 | 0.36322 | 0.36322 | 0.36322 | 0.36322
Summer | 109 | 10:01 | 0.41211 | 0.41211 | 0.41211 | 0.41211 | 0.41211 | 0.41211 | 0.41211 | 0.41211 | 0.41211 | 0.41211 | 0.41211 | 0.41211
Summer | 109 | 11:01 | 0.47832 | 0.47832 | 0.47832 | 0.47832 | 0.47832 | 0.47832 | 0.47832 | 0.47832 | 0.47832 | 0.47832 | 0.47832 | 0.47832
Summer | 109 | 12:01 | 0.53583 | 0.53583 | 0.53583 | 0.53583 | 0.53583 | 0.53583 | 0.53583 | 0.53583 | 0.53583 | 0.53583 | 0.53583 | 0.53583
Summer | 109 | 13:01 | 0.57456 | 0.57456 | 0.57456 | 0.57456 | 0.57456 | 0.57456 | 0.57456 | 0.57456 | 0.57456 | 0.57456 | 0.57456 | 0.57456
Summer | 109 | 14:01 | 0.62595 | 0.62595 | 0.62595 | 0.62595 | 0.62595 | 0.62595 | 0.62595 | 0.62595 | 0.62595 | 0.62595 | 0.62595 | 0.62595
Summer | 109 | 15:01 | 0.68527 | 0.68527 | 0.68527 | 0.68527 | 0.68527 | 0.68527 | 0.68527 | 0.68527 | 0.68527 | 0.68527 | 0.68527 | 0.68527
Summer | 109 | 16:01 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7928
Summer | 109 | 17:01 | 0.88301 | 0.88301 | 0.88301 | 0.88301 | 0.88301 | 0.88301 | 0.88301 | 0.88301 | 0.88301 | 0.88301 | 0.88301 | 0.88301
Summer | 109 | 18:01 | 0.91282 | 0.91282 | 0.91282 | 0.91282 | 0.91282 | 0.91282 | 0.91282 | 0.91282 | 0.91282 | 0.91282 | 0.91282 | 0.91282
Summer | 109 | 19:01 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068
Summer | 109 | 20:01 | 0.86431 | 0.86431 | 0.86431 | 0.86431 | 0.86431 | 0.86431 | 0.86431 | 0.86431 | 0.86431 | 0.86431 | 0.86431 | 0.86431
Summer | 109 | 21:01 | 0.77837 | 0.77837 | 0.77837 | 0.77837 | 0.77837 | 0.77837 | 0.77837 | 0.77837 | 0.77837 | 0.77837 | 0.77837 | 0.77837
Summer | 109 | 22:01 | 0.61539 | 0.61539 | 0.61539 | 0.61539 | 0.61539 | 0.61539 | 0.61539 | 0.61539 | 0.61539 | 0.61539 | 0.61539 | 0.61539
Summer | 109 | 23:01 | 0.52123 | 0.52123 | 0.52123 | 0.52123 | 0.52123 | 0.52123 | 0.52123 | 0.52123 | 0.52123 | 0.52123 | 0.52123 | 0.52123
Summer | 109 | 24:01 | 0.4466 | 0.4466 | 0.4466 | 0.4466 | 0.4466 | 0.4466 | 0.4466 | 0.4466 | 0.4466 | 0.4466 | 0.4466 | 0.4466
Summer | 110 | 1:01 | 0.3974 | 0.3974 | 0.3974 | 0.3974 | 0.3974 | 0.3974 | 0.3974 | 0.3974 | 0.3974 | 0.3974 | 0.3974 | 0.3974
Summer | 110 | 2:01 | 0.37943 | 0.37943 | 0.37943 | 0.37943 | 0.37943 | 0.37943 | 0.37943 | 0.37943 | 0.37943 | 0.37943 | 0.37943 | 0.37943
Summer | 110 | 3:01 | 0.36142 | 0.36142 | 0.36142 | 0.36142 | 0.36142 | 0.36142 | 0.36142 | 0.36142 | 0.36142 | 0.36142 | 0.36142 | 0.36142
Summer | 110 | 4:01 | 0.36503 | 0.36503 | 0.36503 | 0.36503 | 0.36503 | 0.36503 | 0.36503 | 0.36503 | 0.36503 | 0.36503 | 0.36503 | 0.36503
Summer | 110 | 5:01 | 0.37253 | 0.37253 | 0.37253 | 0.37253 | 0.37253 | 0.37253 | 0.37253 | 0.37253 | 0.37253 | 0.37253 | 0.37253 | 0.37253
Summer | 110 | 6:01 | 0.38562 | 0.38562 | 0.38562 | 0.38562 | 0.38562 | 0.38562 | 0.38562 | 0.38562 | 0.38562 | 0.38562 | 0.38562 | 0.38562
Summer | 110 | 7:01 | 0.41366 | 0.41366 | 0.41366 | 0.41366 | 0.41366 | 0.41366 | 0.41366 | 0.41366 | 0.41366 | 0.41366 | 0.41366 | 0.41366
Summer | 110 | 8:01 | 0.42711 | 0.42711 | 0.42711 | 0.42711 | 0.42711 | 0.42711 | 0.42711 | 0.42711 | 0.42711 | 0.42711 | 0.42711 | 0.42711
Summer | 110 | 9:01 | 0.47406 | 0.47406 | 0.47406 | 0.47406 | 0.47406 | 0.47406 | 0.47406 | 0.47406 | 0.47406 | 0.47406 | 0.47406 | 0.47406
Summer | 110 | 10:01 | 0.51092 | 0.51092 | 0.51092 | 0.51092 | 0.51092 | 0.51092 | 0.51092 | 0.51092 | 0.51092 | 0.51092 | 0.51092 | 0.51092
Summer | 110 | 11:01 | 0.55418 | 0.55418 | 0.55418 | 0.55418 | 0.55418 | 0.55418 | 0.55418 | 0.55418 | 0.55418 | 0.55418 | 0.55418 | 0.55418
Summer | 110 | 12:01 | 0.45471 | 0.45471 | 0.45471 | 0.45471 | 0.45471 | 0.45471 | 0.45471 | 0.45471 | 0.45471 | 0.45471 | 0.45471 | 0.45471
Summer | 110 | 13:01 | 0.41781 | 0.41781 | 0.41781 | 0.41781 | 0.41781 | 0.41781 | 0.41781 | 0.41781 | 0.41781 | 0.41781 | 0.41781 | 0.41781
Summer | 110 | 14:01 | 0.40886 | 0.40886 | 0.40886 | 0.40886 | 0.40886 | 0.40886 | 0.40886 | 0.40886 | 0.40886 | 0.40886 | 0.40886 | 0.40886
Summer | 110 | 15:01 | 0.42323 | 0.42323 | 0.42323 | 0.42323 | 0.42323 | 0.42323 | 0.42323 | 0.42323 | 0.42323 | 0.42323 | 0.42323 | 0.42323
Summer | 110 | 16:01 | 0.43337 | 0.43337 | 0.43337 | 0.43337 | 0.43337 | 0.43337 | 0.43337 | 0.43337 | 0.43337 | 0.43337 | 0.43337 | 0.43337
Summer | 110 | 17:01 | 0.44794 | 0.44794 | 0.44794 | 0.44794 | 0.44794 | 0.44794 | 0.44794 | 0.44794 | 0.44794 | 0.44794 | 0.44794 | 0.44794
Summer | 110 | 18:01 | 0.44666 | 0.44666 | 0.44666 | 0.44666 | 0.44666 | 0.44666 | 0.44666 | 0.44666 | 0.44666 | 0.44666 | 0.44666 | 0.44666
Summer | 110 | 19:01 | 0.41246 | 0.41246 | 0.41246 | 0.41246 | 0.41246 | 0.41246 | 0.41246 | 0.41246 | 0.41246 | 0.41246 | 0.41246 | 0.41246
Summer | 110 | 20:01 | 0.42291 | 0.42291 | 0.42291 | 0.42291 | 0.42291 | 0.42291 | 0.42291 | 0.42291 | 0.42291 | 0.42291 | 0.42291 | 0.42291
Summer | 110 | 21:01 | 0.41923 | 0.41923 | 0.41923 | 0.41923 | 0.41923 | 0.41923 | 0.41923 | 0.41923 | 0.41923 | 0.41923 | 0.41923 | 0.41923
Summer | 110 | 22:01 | 0.37874 | 0.37874 | 0.37874 | 0.37874 | 0.37874 | 0.37874 | 0.37874 | 0.37874 | 0.37874 | 0.37874 | 0.37874 | 0.37874
Summer | 110 | 23:01 | 0.34001 | 0.34001 | 0.34001 | 0.34001 | 0.34001 | 0.34001 | 0.34001 | 0.34001 | 0.34001 | 0.34001 | 0.34001 | 0.34001
Summer | 110 | 24:01 | 0.29059 | 0.29059 | 0.29059 | 0.29059 | 0.29059 | 0.29059 | 0.29059 | 0.29059 | 0.29059 | 0.29059 | 0.29059 | 0.29059
Summer | 111 | 1:01 | 0.26666 | 0.26666 | 0.26666 | 0.26666 | 0.26666 | 0.26666 | 0.26666 | 0.26666 | 0.26666 | 0.26666 | 0.26666 | 0.26666
Summer | 111 | 2:01 | 0.25496 | 0.25496 | 0.25496 | 0.25496 | 0.25496 | 0.25496 | 0.25496 | 0.25496 | 0.25496 | 0.25496 | 0.25496 | 0.25496
Summer | 111 | 3:01 | 0.23726 | 0.23726 | 0.23726 | 0.23726 | 0.23726 | 0.23726 | 0.23726 | 0.23726 | 0.23726 | 0.23726 | 0.23726 | 0.23726
Summer | 111 | 4:01 | 0.24382 | 0.24382 | 0.24382 | 0.24382 | 0.24382 | 0.24382 | 0.24382 | 0.24382 | 0.24382 | 0.24382 | 0.24382 | 0.24382
Summer | 111 | 5:01 | 0.2458 | 0.2458 | 0.2458 | 0.2458 | 0.2458 | 0.2458 | 0.2458 | 0.2458 | 0.2458 | 0.2458 | 0.2458 | 0.2458
Summer | 111 | 6:01 | 0.25463 | 0.25463 | 0.25463 | 0.25463 | 0.25463 | 0.25463 | 0.25463 | 0.25463 | 0.25463 | 0.25463 | 0.25463 | 0.25463
Summer | 111 | 7:01 | 0.27121 | 0.27121 | 0.27121 | 0.27121 | 0.27121 | 0.27121 | 0.27121 | 0.27121 | 0.27121 | 0.27121 | 0.27121 | 0.27121
Summer | 111 | 8:01 | 0.31354 | 0.31354 | 0.31354 | 0.31354 | 0.31354 | 0.31354 | 0.31354 | 0.31354 | 0.31354 | 0.31354 | 0.31354 | 0.31354
Summer | 111 | 9:01 | 0.32794 | 0.32794 | 0.32794 | 0.32794 | 0.32794 | 0.32794 | 0.32794 | 0.32794 | 0.32794 | 0.32794 | 0.32794 | 0.32794
Summer | 111 | 10:01 | 0.33829 | 0.33829 | 0.33829 | 0.33829 | 0.33829 | 0.33829 | 0.33829 | 0.33829 | 0.33829 | 0.33829 | 0.33829 | 0.33829
Summer | 111 | 11:01 | 0.33426 | 0.33426 | 0.33426 | 0.33426 | 0.33426 | 0.33426 | 0.33426 | 0.33426 | 0.33426 | 0.33426 | 0.33426 | 0.33426
Summer | 111 | 12:01 | 0.31015 | 0.31015 | 0.31015 | 0.31015 | 0.31015 | 0.31015 | 0.31015 | 0.31015 | 0.31015 | 0.31015 | 0.31015 | 0.31015
Summer | 111 | 13:01 | 0.31599 | 0.31599 | 0.31599 | 0.31599 | 0.31599 | 0.31599 | 0.31599 | 0.31599 | 0.31599 | 0.31599 | 0.31599 | 0.31599
Summer | 111 | 14:01 | 0.31956 | 0.31956 | 0.31956 | 0.31956 | 0.31956 | 0.31956 | 0.31956 | 0.31956 | 0.31956 | 0.31956 | 0.31956 | 0.31956
Summer | 111 | 15:01 | 0.34397 | 0.34397 | 0.34397 | 0.34397 | 0.34397 | 0.34397 | 0.34397 | 0.34397 | 0.34397 | 0.34397 | 0.34397 | 0.34397
Summer | 111 | 16:01 | 0.36102 | 0.36102 | 0.36102 | 0.36102 | 0.36102 | 0.36102 | 0.36102 | 0.36102 | 0.36102 | 0.36102 | 0.36102 | 0.36102
Summer | 111 | 17:01 | 0.38762 | 0.38762 | 0.38762 | 0.38762 | 0.38762 | 0.38762 | 0.38762 | 0.38762 | 0.38762 | 0.38762 | 0.38762 | 0.38762
Summer | 111 | 18:01 | 0.38758 | 0.38758 | 0.38758 | 0.38758 | 0.38758 | 0.38758 | 0.38758 | 0.38758 | 0.38758 | 0.38758 | 0.38758 | 0.38758
Summer | 111 | 19:01 | 0.3834 | 0.3834 | 0.3834 | 0.3834 | 0.3834 | 0.3834 | 0.3834 | 0.3834 | 0.3834 | 0.3834 | 0.3834 | 0.3834
Summer | 111 | 20:01 | 0.39445 | 0.39445 | 0.39445 | 0.39445 | 0.39445 | 0.39445 | 0.39445 | 0.39445 | 0.39445 | 0.39445 | 0.39445 | 0.39445
Summer | 111 | 21:01 | 0.40006 | 0.40006 | 0.40006 | 0.40006 | 0.40006 | 0.40006 | 0.40006 | 0.40006 | 0.40006 | 0.40006 | 0.40006 | 0.40006
Summer | 111 | 22:01 | 0.36738 | 0.36738 | 0.36738 | 0.36738 | 0.36738 | 0.36738 | 0.36738 | 0.36738 | 0.36738 | 0.36738 | 0.36738 | 0.36738
Summer | 111 | 23:01 | 0.34554 | 0.34554 | 0.34554 | 0.34554 | 0.34554 | 0.34554 | 0.34554 | 0.34554 | 0.34554 | 0.34554 | 0.34554 | 0.34554
Summer | 111 | 24:01 | 0.30518 | 0.30518 | 0.30518 | 0.30518 | 0.30518 | 0.30518 | 0.30518 | 0.30518 | 0.30518 | 0.30518 | 0.30518 | 0.30518
Summer | 112 | 1:01 | 0.28587 | 0.28587 | 0.28587 | 0.28587 | 0.28587 | 0.28587 | 0.28587 | 0.28587 | 0.28587 | 0.28587 | 0.28587 | 0.28587
Summer | 112 | 2:01 | 0.27229 | 0.27229 | 0.27229 | 0.27229 | 0.27229 | 0.27229 | 0.27229 | 0.27229 | 0.27229 | 0.27229 | 0.27229 | 0.27229
Summer | 112 | 3:01 | 0.24667 | 0.24667 | 0.24667 | 0.24667 | 0.24667 | 0.24667 | 0.24667 | 0.24667 | 0.24667 | 0.24667 | 0.24667 | 0.24667
Summer | 112 | 4:01 | 0.22951 | 0.22951 | 0.22951 | 0.22951 | 0.22951 | 0.22951 | 0.22951 | 0.22951 | 0.22951 | 0.22951 | 0.22951 | 0.22951
Summer | 112 | 5:01 | 0.22455 | 0.22455 | 0.22455 | 0.22455 | 0.22455 | 0.22455 | 0.22455 | 0.22455 | 0.22455 | 0.22455 | 0.22455 | 0.22455
Summer | 112 | 6:01 | 0.20908 | 0.20908 | 0.20908 | 0.20908 | 0.20908 | 0.20908 | 0.20908 | 0.20908 | 0.20908 | 0.20908 | 0.20908 | 0.20908
Summer | 112 | 7:01 | 0.25384 | 0.25384 | 0.25384 | 0.25384 | 0.25384 | 0.25384 | 0.25384 | 0.25384 | 0.25384 | 0.25384 | 0.25384 | 0.25384
Summer | 112 | 8:01 | 0.26868 | 0.26868 | 0.26868 | 0.26868 | 0.26868 | 0.26868 | 0.26868 | 0.26868 | 0.26868 | 0.26868 | 0.26868 | 0.26868
Summer | 112 | 9:01 | 0.30633 | 0.30633 | 0.30633 | 0.30633 | 0.30633 | 0.30633 | 0.30633 | 0.30633 | 0.30633 | 0.30633 | 0.30633 | 0.30633
Summer | 112 | 10:01 | 0.30972 | 0.30972 | 0.30972 | 0.30972 | 0.30972 | 0.30972 | 0.30972 | 0.30972 | 0.30972 | 0.30972 | 0.30972 | 0.30972
Summer | 112 | 11:01 | 0.33805 | 0.33805 | 0.33805 | 0.33805 | 0.33805 | 0.33805 | 0.33805 | 0.33805 | 0.33805 | 0.33805 | 0.33805 | 0.33805
Summer | 112 | 12:01 | 0.32919 | 0.32919 | 0.32919 | 0.32919 | 0.32919 | 0.32919 | 0.32919 | 0.32919 | 0.32919 | 0.32919 | 0.32919 | 0.32919
Summer | 112 | 13:01 | 0.35311 | 0.35311 | 0.35311 | 0.35311 | 0.35311 | 0.35311 | 0.35311 | 0.35311 | 0.35311 | 0.35311 | 0.35311 | 0.35311
Summer | 112 | 14:01 | 0.37005 | 0.37005 | 0.37005 | 0.37005 | 0.37005 | 0.37005 | 0.37005 | 0.37005 | 0.37005 | 0.37005 | 0.37005 | 0.37005
Summer | 112 | 15:01 | 0.39388 | 0.39388 | 0.39388 | 0.39388 | 0.39388 | 0.39388 | 0.39388 | 0.39388 | 0.39388 | 0.39388 | 0.39388 | 0.39388
Summer | 112 | 16:01 | 0.42205 | 0.42205 | 0.42205 | 0.42205 | 0.42205 | 0.42205 | 0.42205 | 0.42205 | 0.42205 | 0.42205 | 0.42205 | 0.42205
Summer | 112 | 17:01 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4608
Summer | 112 | 18:01 | 0.45119 | 0.45119 | 0.45119 | 0.45119 | 0.45119 | 0.45119 | 0.45119 | 0.45119 | 0.45119 | 0.45119 | 0.45119 | 0.45119
Summer | 112 | 19:01 | 0.42878 | 0.42878 | 0.42878 | 0.42878 | 0.42878 | 0.42878 | 0.42878 | 0.42878 | 0.42878 | 0.42878 | 0.42878 | 0.42878
Summer | 112 | 20:01 | 0.43111 | 0.43111 | 0.43111 | 0.43111 | 0.43111 | 0.43111 | 0.43111 | 0.43111 | 0.43111 | 0.43111 | 0.43111 | 0.43111
Summer | 112 | 21:01 | 0.42704 | 0.42704 | 0.42704 | 0.42704 | 0.42704 | 0.42704 | 0.42704 | 0.42704 | 0.42704 | 0.42704 | 0.42704 | 0.42704
Summer | 112 | 22:01 | 0.37707 | 0.37707 | 0.37707 | 0.37707 | 0.37707 | 0.37707 | 0.37707 | 0.37707 | 0.37707 | 0.37707 | 0.37707 | 0.37707
Summer | 112 | 23:01 | 0.33996 | 0.33996 | 0.33996 | 0.33996 | 0.33996 | 0.33996 | 0.33996 | 0.33996 | 0.33996 | 0.33996 | 0.33996 | 0.33996
Summer | 112 | 24:01 | 0.28941 | 0.28941 | 0.28941 | 0.28941 | 0.28941 | 0.28941 | 0.28941 | 0.28941 | 0.28941 | 0.28941 | 0.28941 | 0.28941
Summer | 113 | 1:01 | 0.26662 | 0.26662 | 0.26662 | 0.26662 | 0.26662 | 0.26662 | 0.26662 | 0.26662 | 0.26662 | 0.26662 | 0.26662 | 0.26662
Summer | 113 | 2:01 | 0.26183 | 0.26183 | 0.26183 | 0.26183 | 0.26183 | 0.26183 | 0.26183 | 0.26183 | 0.26183 | 0.26183 | 0.26183 | 0.26183
Summer | 113 | 3:01 | 0.25064 | 0.25064 | 0.25064 | 0.25064 | 0.25064 | 0.25064 | 0.25064 | 0.25064 | 0.25064 | 0.25064 | 0.25064 | 0.25064
Summer | 113 | 4:01 | 0.25537 | 0.25537 | 0.25537 | 0.25537 | 0.25537 | 0.25537 | 0.25537 | 0.25537 | 0.25537 | 0.25537 | 0.25537 | 0.25537
Summer | 113 | 5:01 | 0.27495 | 0.27495 | 0.27495 | 0.27495 | 0.27495 | 0.27495 | 0.27495 | 0.27495 | 0.27495 | 0.27495 | 0.27495 | 0.27495
Summer | 113 | 6:01 | 0.29385 | 0.29385 | 0.29385 | 0.29385 | 0.29385 | 0.29385 | 0.29385 | 0.29385 | 0.29385 | 0.29385 | 0.29385 | 0.29385
Summer | 113 | 7:01 | 0.34667 | 0.34667 | 0.34667 | 0.34667 | 0.34667 | 0.34667 | 0.34667 | 0.34667 | 0.34667 | 0.34667 | 0.34667 | 0.34667
Summer | 113 | 8:01 | 0.34041 | 0.34041 | 0.34041 | 0.34041 | 0.34041 | 0.34041 | 0.34041 | 0.34041 | 0.34041 | 0.34041 | 0.34041 | 0.34041
Summer | 113 | 9:01 | 0.34826 | 0.34826 | 0.34826 | 0.34826 | 0.34826 | 0.34826 | 0.34826 | 0.34826 | 0.34826 | 0.34826 | 0.34826 | 0.34826
Summer | 113 | 10:01 | 0.3545 | 0.3545 | 0.3545 | 0.3545 | 0.3545 | 0.3545 | 0.3545 | 0.3545 | 0.3545 | 0.3545 | 0.3545 | 0.3545
Summer | 113 | 11:01 | 0.37682 | 0.37682 | 0.37682 | 0.37682 | 0.37682 | 0.37682 | 0.37682 | 0.37682 | 0.37682 | 0.37682 | 0.37682 | 0.37682
Summer | 113 | 12:01 | 0.39766 | 0.39766 | 0.39766 | 0.39766 | 0.39766 | 0.39766 | 0.39766 | 0.39766 | 0.39766 | 0.39766 | 0.39766 | 0.39766
Summer | 113 | 13:01 | 0.41518 | 0.41518 | 0.41518 | 0.41518 | 0.41518 | 0.41518 | 0.41518 | 0.41518 | 0.41518 | 0.41518 | 0.41518 | 0.41518
Summer | 113 | 14:01 | 0.44506 | 0.44506 | 0.44506 | 0.44506 | 0.44506 | 0.44506 | 0.44506 | 0.44506 | 0.44506 | 0.44506 | 0.44506 | 0.44506
Summer | 113 | 15:01 | 0.49732 | 0.49732 | 0.49732 | 0.49732 | 0.49732 | 0.49732 | 0.49732 | 0.49732 | 0.49732 | 0.49732 | 0.49732 | 0.49732
Summer | 113 | 16:01 | 0.52306 | 0.52306 | 0.52306 | 0.52306 | 0.52306 | 0.52306 | 0.52306 | 0.52306 | 0.52306 | 0.52306 | 0.52306 | 0.52306
Summer | 113 | 17:01 | 0.56006 | 0.56006 | 0.56006 | 0.56006 | 0.56006 | 0.56006 | 0.56006 | 0.56006 | 0.56006 | 0.56006 | 0.56006 | 0.56006
Summer | 113 | 18:01 | 0.53871 | 0.53871 | 0.53871 | 0.53871 | 0.53871 | 0.53871 | 0.53871 | 0.53871 | 0.53871 | 0.53871 | 0.53871 | 0.53871
Summer | 113 | 19:01 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604 | 0.52604
Summer | 113 | 20:01 | 0.52188 | 0.52188 | 0.52188 | 0.52188 | 0.52188 | 0.52188 | 0.52188 | 0.52188 | 0.52188 | 0.52188 | 0.52188 | 0.52188
Summer | 113 | 21:01 | 0.48007 | 0.48007 | 0.48007 | 0.48007 | 0.48007 | 0.48007 | 0.48007 | 0.48007 | 0.48007 | 0.48007 | 0.48007 | 0.48007
Summer | 113 | 22:01 | 0.38213 | 0.38213 | 0.38213 | 0.38213 | 0.38213 | 0.38213 | 0.38213 | 0.38213 | 0.38213 | 0.38213 | 0.38213 | 0.38213
Summer | 113 | 23:01 | 0.34532 | 0.34532 | 0.34532 | 0.34532 | 0.34532 | 0.34532 | 0.34532 | 0.34532 | 0.34532 | 0.34532 | 0.34532 | 0.34532
Summer | 113 | 24:01 | 0.30821 | 0.30821 | 0.30821 | 0.30821 | 0.30821 | 0.30821 | 0.30821 | 0.30821 | 0.30821 | 0.30821 | 0.30821 | 0.30821
Summer | 114 | 1:01 | 0.27349 | 0.27349 | 0.27349 | 0.27349 | 0.27349 | 0.27349 | 0.27349 | 0.27349 | 0.27349 | 0.27349 | 0.27349 | 0.27349
Summer | 114 | 2:01 | 0.26164 | 0.26164 | 0.26164 | 0.26164 | 0.26164 | 0.26164 | 0.26164 | 0.26164 | 0.26164 | 0.26164 | 0.26164 | 0.26164
Summer | 114 | 3:01 | 0.24671 | 0.24671 | 0.24671 | 0.24671 | 0.24671 | 0.24671 | 0.24671 | 0.24671 | 0.24671 | 0.24671 | 0.24671 | 0.24671
Summer | 114 | 4:01 | 0.2535 | 0.2535 | 0.2535 | 0.2535 | 0.2535 | 0.2535 | 0.2535 | 0.2535 | 0.2535 | 0.2535 | 0.2535 | 0.2535
Summer | 114 | 5:01 | 0.27404 | 0.27404 | 0.27404 | 0.27404 | 0.27404 | 0.27404 | 0.27404 | 0.27404 | 0.27404 | 0.27404 | 0.27404 | 0.27404
Summer | 114 | 6:01 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392
Summer | 114 | 7:01 | 0.33461 | 0.33461 | 0.33461 | 0.33461 | 0.33461 | 0.33461 | 0.33461 | 0.33461 | 0.33461 | 0.33461 | 0.33461 | 0.33461
Summer | 114 | 8:01 | 0.34515 | 0.34515 | 0.34515 | 0.34515 | 0.34515 | 0.34515 | 0.34515 | 0.34515 | 0.34515 | 0.34515 | 0.34515 | 0.34515
Summer | 114 | 9:01 | 0.3539 | 0.3539 | 0.3539 | 0.3539 | 0.3539 | 0.3539 | 0.3539 | 0.3539 | 0.3539 | 0.3539 | 0.3539 | 0.3539
Summer | 114 | 10:01 | 0.31678 | 0.31678 | 0.31678 | 0.31678 | 0.31678 | 0.31678 | 0.31678 | 0.31678 | 0.31678 | 0.31678 | 0.31678 | 0.31678
Summer | 114 | 11:01 | 0.31748 | 0.31748 | 0.31748 | 0.31748 | 0.31748 | 0.31748 | 0.31748 | 0.31748 | 0.31748 | 0.31748 | 0.31748 | 0.31748
Summer | 114 | 12:01 | 0.34518 | 0.34518 | 0.34518 | 0.34518 | 0.34518 | 0.34518 | 0.34518 | 0.34518 | 0.34518 | 0.34518 | 0.34518 | 0.34518
Summer | 114 | 13:01 | 0.34602 | 0.34602 | 0.34602 | 0.34602 | 0.34602 | 0.34602 | 0.34602 | 0.34602 | 0.34602 | 0.34602 | 0.34602 | 0.34602
Summer | 114 | 14:01 | 0.35995 | 0.35995 | 0.35995 | 0.35995 | 0.35995 | 0.35995 | 0.35995 | 0.35995 | 0.35995 | 0.35995 | 0.35995 | 0.35995
Summer | 114 | 15:01 | 0.38406 | 0.38406 | 0.38406 | 0.38406 | 0.38406 | 0.38406 | 0.38406 | 0.38406 | 0.38406 | 0.38406 | 0.38406 | 0.38406
Summer | 114 | 16:01 | 0.42226 | 0.42226 | 0.42226 | 0.42226 | 0.42226 | 0.42226 | 0.42226 | 0.42226 | 0.42226 | 0.42226 | 0.42226 | 0.42226
Summer | 114 | 17:01 | 0.46134 | 0.46134 | 0.46134 | 0.46134 | 0.46134 | 0.46134 | 0.46134 | 0.46134 | 0.46134 | 0.46134 | 0.46134 | 0.46134
Summer | 114 | 18:01 | 0.47273 | 0.47273 | 0.47273 | 0.47273 | 0.47273 | 0.47273 | 0.47273 | 0.47273 | 0.47273 | 0.47273 | 0.47273 | 0.47273
Summer | 114 | 19:01 | 0.43517 | 0.43517 | 0.43517 | 0.43517 | 0.43517 | 0.43517 | 0.43517 | 0.43517 | 0.43517 | 0.43517 | 0.43517 | 0.43517
Summer | 114 | 20:01 | 0.44521 | 0.44521 | 0.44521 | 0.44521 | 0.44521 | 0.44521 | 0.44521 | 0.44521 | 0.44521 | 0.44521 | 0.44521 | 0.44521
Summer | 114 | 21:01 | 0.43456 | 0.43456 | 0.43456 | 0.43456 | 0.43456 | 0.43456 | 0.43456 | 0.43456 | 0.43456 | 0.43456 | 0.43456 | 0.43456
Summer | 114 | 22:01 | 0.37569 | 0.37569 | 0.37569 | 0.37569 | 0.37569 | 0.37569 | 0.37569 | 0.37569 | 0.37569 | 0.37569 | 0.37569 | 0.37569
Summer | 114 | 23:01 | 0.32911 | 0.32911 | 0.32911 | 0.32911 | 0.32911 | 0.32911 | 0.32911 | 0.32911 | 0.32911 | 0.32911 | 0.32911 | 0.32911
Summer | 114 | 24:01 | 0.29758 | 0.29758 | 0.29758 | 0.29758 | 0.29758 | 0.29758 | 0.29758 | 0.29758 | 0.29758 | 0.29758 | 0.29758 | 0.29758
Summer | 115 | 1:01 | 0.27007 | 0.27007 | 0.27007 | 0.27007 | 0.27007 | 0.27007 | 0.27007 | 0.27007 | 0.27007 | 0.27007 | 0.27007 | 0.27007
Summer | 115 | 2:01 | 0.26017 | 0.26017 | 0.26017 | 0.26017 | 0.26017 | 0.26017 | 0.26017 | 0.26017 | 0.26017 | 0.26017 | 0.26017 | 0.26017
Summer | 115 | 3:01 | 0.25515 | 0.25515 | 0.25515 | 0.25515 | 0.25515 | 0.25515 | 0.25515 | 0.25515 | 0.25515 | 0.25515 | 0.25515 | 0.25515
Summer | 115 | 4:01 | 0.26332 | 0.26332 | 0.26332 | 0.26332 | 0.26332 | 0.26332 | 0.26332 | 0.26332 | 0.26332 | 0.26332 | 0.26332 | 0.26332
Summer | 115 | 5:01 | 0.27343 | 0.27343 | 0.27343 | 0.27343 | 0.27343 | 0.27343 | 0.27343 | 0.27343 | 0.27343 | 0.27343 | 0.27343 | 0.27343
Summer | 115 | 6:01 | 0.29032 | 0.29032 | 0.29032 | 0.29032 | 0.29032 | 0.29032 | 0.29032 | 0.29032 | 0.29032 | 0.29032 | 0.29032 | 0.29032
Summer | 115 | 7:01 | 0.33704 | 0.33704 | 0.33704 | 0.33704 | 0.33704 | 0.33704 | 0.33704 | 0.33704 | 0.33704 | 0.33704 | 0.33704 | 0.33704
Summer | 115 | 8:01 | 0.30935 | 0.30935 | 0.30935 | 0.30935 | 0.30935 | 0.30935 | 0.30935 | 0.30935 | 0.30935 | 0.30935 | 0.30935 | 0.30935
Summer | 115 | 9:01 | 0.34741 | 0.34741 | 0.34741 | 0.34741 | 0.34741 | 0.34741 | 0.34741 | 0.34741 | 0.34741 | 0.34741 | 0.34741 | 0.34741
Summer | 115 | 10:01 | 0.3263 | 0.3263 | 0.3263 | 0.3263 | 0.3263 | 0.3263 | 0.3263 | 0.3263 | 0.3263 | 0.3263 | 0.3263 | 0.3263
Summer | 115 | 11:01 | 0.32248 | 0.32248 | 0.32248 | 0.32248 | 0.32248 | 0.32248 | 0.32248 | 0.32248 | 0.32248 | 0.32248 | 0.32248 | 0.32248
Summer | 115 | 12:01 | 0.32334 | 0.32334 | 0.32334 | 0.32334 | 0.32334 | 0.32334 | 0.32334 | 0.32334 | 0.32334 | 0.32334 | 0.32334 | 0.32334
Summer | 115 | 13:01 | 0.31499 | 0.31499 | 0.31499 | 0.31499 | 0.31499 | 0.31499 | 0.31499 | 0.31499 | 0.31499 | 0.31499 | 0.31499 | 0.31499
Summer | 115 | 14:01 | 0.332 | 0.332 | 0.332 | 0.332 | 0.332 | 0.332 | 0.332 | 0.332 | 0.332 | 0.332 | 0.332 | 0.332
Summer | 115 | 15:01 | 0.36932 | 0.36932 | 0.36932 | 0.36932 | 0.36932 | 0.36932 | 0.36932 | 0.36932 | 0.36932 | 0.36932 | 0.36932 | 0.36932
Summer | 115 | 16:01 | 0.39177 | 0.39177 | 0.39177 | 0.39177 | 0.39177 | 0.39177 | 0.39177 | 0.39177 | 0.39177 | 0.39177 | 0.39177 | 0.39177
Summer | 115 | 17:01 | 0.43693 | 0.43693 | 0.43693 | 0.43693 | 0.43693 | 0.43693 | 0.43693 | 0.43693 | 0.43693 | 0.43693 | 0.43693 | 0.43693
Summer | 115 | 18:01 | 0.44297 | 0.44297 | 0.44297 | 0.44297 | 0.44297 | 0.44297 | 0.44297 | 0.44297 | 0.44297 | 0.44297 | 0.44297 | 0.44297
Summer | 115 | 19:01 | 0.42169 | 0.42169 | 0.42169 | 0.42169 | 0.42169 | 0.42169 | 0.42169 | 0.42169 | 0.42169 | 0.42169 | 0.42169 | 0.42169
Summer | 115 | 20:01 | 0.43277 | 0.43277 | 0.43277 | 0.43277 | 0.43277 | 0.43277 | 0.43277 | 0.43277 | 0.43277 | 0.43277 | 0.43277 | 0.43277
Summer | 115 | 21:01 | 0.42949 | 0.42949 | 0.42949 | 0.42949 | 0.42949 | 0.42949 | 0.42949 | 0.42949 | 0.42949 | 0.42949 | 0.42949 | 0.42949
Summer | 115 | 22:01 | 0.37843 | 0.37843 | 0.37843 | 0.37843 | 0.37843 | 0.37843 | 0.37843 | 0.37843 | 0.37843 | 0.37843 | 0.37843 | 0.37843
Summer | 115 | 23:01 | 0.3426 | 0.3426 | 0.3426 | 0.3426 | 0.3426 | 0.3426 | 0.3426 | 0.3426 | 0.3426 | 0.3426 | 0.3426 | 0.3426
Summer | 115 | 24:01 | 0.30774 | 0.30774 | 0.30774 | 0.30774 | 0.30774 | 0.30774 | 0.30774 | 0.30774 | 0.30774 | 0.30774 | 0.30774 | 0.30774
Summer | 116 | 1:01 | 0.26977 | 0.26977 | 0.26977 | 0.26977 | 0.26977 | 0.26977 | 0.26977 | 0.26977 | 0.26977 | 0.26977 | 0.26977 | 0.26977
Summer | 116 | 2:01 | 0.25756 | 0.25756 | 0.25756 | 0.25756 | 0.25756 | 0.25756 | 0.25756 | 0.25756 | 0.25756 | 0.25756 | 0.25756 | 0.25756
Summer | 116 | 3:01 | 0.24609 | 0.24609 | 0.24609 | 0.24609 | 0.24609 | 0.24609 | 0.24609 | 0.24609 | 0.24609 | 0.24609 | 0.24609 | 0.24609
Summer | 116 | 4:01 | 0.24862 | 0.24862 | 0.24862 | 0.24862 | 0.24862 | 0.24862 | 0.24862 | 0.24862 | 0.24862 | 0.24862 | 0.24862 | 0.24862
Summer | 116 | 5:01 | 0.26303 | 0.26303 | 0.26303 | 0.26303 | 0.26303 | 0.26303 | 0.26303 | 0.26303 | 0.26303 | 0.26303 | 0.26303 | 0.26303
Summer | 116 | 6:01 | 0.28305 | 0.28305 | 0.28305 | 0.28305 | 0.28305 | 0.28305 | 0.28305 | 0.28305 | 0.28305 | 0.28305 | 0.28305 | 0.28305
Summer | 116 | 7:01 | 0.33544 | 0.33544 | 0.33544 | 0.33544 | 0.33544 | 0.33544 | 0.33544 | 0.33544 | 0.33544 | 0.33544 | 0.33544 | 0.33544
Summer | 116 | 8:01 | 0.33321 | 0.33321 | 0.33321 | 0.33321 | 0.33321 | 0.33321 | 0.33321 | 0.33321 | 0.33321 | 0.33321 | 0.33321 | 0.33321
Summer | 116 | 9:01 | 0.35652 | 0.35652 | 0.35652 | 0.35652 | 0.35652 | 0.35652 | 0.35652 | 0.35652 | 0.35652 | 0.35652 | 0.35652 | 0.35652
Summer | 116 | 10:01 | 0.37769 | 0.37769 | 0.37769 | 0.37769 | 0.37769 | 0.37769 | 0.37769 | 0.37769 | 0.37769 | 0.37769 | 0.37769 | 0.37769
Summer | 116 | 11:01 | 0.40998 | 0.40998 | 0.40998 | 0.40998 | 0.40998 | 0.40998 | 0.40998 | 0.40998 | 0.40998 | 0.40998 | 0.40998 | 0.40998
Summer | 116 | 12:01 | 0.43142 | 0.43142 | 0.43142 | 0.43142 | 0.43142 | 0.43142 | 0.43142 | 0.43142 | 0.43142 | 0.43142 | 0.43142 | 0.43142
Summer | 116 | 13:01 | 0.48253 | 0.48253 | 0.48253 | 0.48253 | 0.48253 | 0.48253 | 0.48253 | 0.48253 | 0.48253 | 0.48253 | 0.48253 | 0.48253
Summer | 116 | 14:01 | 0.51275 | 0.51275 | 0.51275 | 0.51275 | 0.51275 | 0.51275 | 0.51275 | 0.51275 | 0.51275 | 0.51275 | 0.51275 | 0.51275
Summer | 116 | 15:01 | 0.58185 | 0.58185 | 0.58185 | 0.58185 | 0.58185 | 0.58185 | 0.58185 | 0.58185 | 0.58185 | 0.58185 | 0.58185 | 0.58185
Summer | 116 | 16:01 | 0.64517 | 0.64517 | 0.64517 | 0.64517 | 0.64517 | 0.64517 | 0.64517 | 0.64517 | 0.64517 | 0.64517 | 0.64517 | 0.64517
Summer | 116 | 17:01 | 0.75395 | 0.75395 | 0.75395 | 0.75395 | 0.75395 | 0.75395 | 0.75395 | 0.75395 | 0.75395 | 0.75395 | 0.75395 | 0.75395
Summer | 116 | 18:01 | 0.78411 | 0.78411 | 0.78411 | 0.78411 | 0.78411 | 0.78411 | 0.78411 | 0.78411 | 0.78411 | 0.78411 | 0.78411 | 0.78411
Summer | 116 | 19:01 | 0.75029 | 0.75029 | 0.75029 | 0.75029 | 0.75029 | 0.75029 | 0.75029 | 0.75029 | 0.75029 | 0.75029 | 0.75029 | 0.75029
Summer | 116 | 20:01 | 0.68367 | 0.68367 | 0.68367 | 0.68367 | 0.68367 | 0.68367 | 0.68367 | 0.68367 | 0.68367 | 0.68367 | 0.68367 | 0.68367
Summer | 116 | 21:01 | 0.60984 | 0.60984 | 0.60984 | 0.60984 | 0.60984 | 0.60984 | 0.60984 | 0.60984 | 0.60984 | 0.60984 | 0.60984 | 0.60984
Summer | 116 | 22:01 | 0.50889 | 0.50889 | 0.50889 | 0.50889 | 0.50889 | 0.50889 | 0.50889 | 0.50889 | 0.50889 | 0.50889 | 0.50889 | 0.50889
Summer | 116 | 23:01 | 0.42287 | 0.42287 | 0.42287 | 0.42287 | 0.42287 | 0.42287 | 0.42287 | 0.42287 | 0.42287 | 0.42287 | 0.42287 | 0.42287
Summer | 116 | 24:01 | 0.43769 | 0.43769 | 0.43769 | 0.43769 | 0.43769 | 0.43769 | 0.43769 | 0.43769 | 0.43769 | 0.43769 | 0.43769 | 0.43769
Summer | 117 | 1:01 | 0.38173 | 0.38173 | 0.38173 | 0.38173 | 0.38173 | 0.38173 | 0.38173 | 0.38173 | 0.38173 | 0.38173 | 0.38173 | 0.38173
Summer | 117 | 2:01 | 0.36864 | 0.36864 | 0.36864 | 0.36864 | 0.36864 | 0.36864 | 0.36864 | 0.36864 | 0.36864 | 0.36864 | 0.36864 | 0.36864
Summer | 117 | 3:01 | 0.35174 | 0.35174 | 0.35174 | 0.35174 | 0.35174 | 0.35174 | 0.35174 | 0.35174 | 0.35174 | 0.35174 | 0.35174 | 0.35174
Summer | 117 | 4:01 | 0.36347 | 0.36347 | 0.36347 | 0.36347 | 0.36347 | 0.36347 | 0.36347 | 0.36347 | 0.36347 | 0.36347 | 0.36347 | 0.36347
Summer | 117 | 5:01 | 0.38816 | 0.38816 | 0.38816 | 0.38816 | 0.38816 | 0.38816 | 0.38816 | 0.38816 | 0.38816 | 0.38816 | 0.38816 | 0.38816
Summer | 117 | 6:01 | 0.39797 | 0.39797 | 0.39797 | 0.39797 | 0.39797 | 0.39797 | 0.39797 | 0.39797 | 0.39797 | 0.39797 | 0.39797 | 0.39797
Summer | 117 | 7:01 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723
Summer | 117 | 8:01 | 0.46886 | 0.46886 | 0.46886 | 0.46886 | 0.46886 | 0.46886 | 0.46886 | 0.46886 | 0.46886 | 0.46886 | 0.46886 | 0.46886
Summer | 117 | 9:01 | 0.47897 | 0.47897 | 0.47897 | 0.47897 | 0.47897 | 0.47897 | 0.47897 | 0.47897 | 0.47897 | 0.47897 | 0.47897 | 0.47897
Summer | 117 | 10:01 | 0.46924 | 0.46924 | 0.46924 | 0.46924 | 0.46924 | 0.46924 | 0.46924 | 0.46924 | 0.46924 | 0.46924 | 0.46924 | 0.46924
Summer | 117 | 11:01 | 0.44528 | 0.44528 | 0.44528 | 0.44528 | 0.44528 | 0.44528 | 0.44528 | 0.44528 | 0.44528 | 0.44528 | 0.44528 | 0.44528
Summer | 117 | 12:01 | 0.38988 | 0.38988 | 0.38988 | 0.38988 | 0.38988 | 0.38988 | 0.38988 | 0.38988 | 0.38988 | 0.38988 | 0.38988 | 0.38988
Summer | 117 | 13:01 | 0.40376 | 0.40376 | 0.40376 | 0.40376 | 0.40376 | 0.40376 | 0.40376 | 0.40376 | 0.40376 | 0.40376 | 0.40376 | 0.40376
Summer | 117 | 14:01 | 0.40257 | 0.40257 | 0.40257 | 0.40257 | 0.40257 | 0.40257 | 0.40257 | 0.40257 | 0.40257 | 0.40257 | 0.40257 | 0.40257
Summer | 117 | 15:01 | 0.39392 | 0.39392 | 0.39392 | 0.39392 | 0.39392 | 0.39392 | 0.39392 | 0.39392 | 0.39392 | 0.39392 | 0.39392 | 0.39392
Summer | 117 | 16:01 | 0.39773 | 0.39773 | 0.39773 | 0.39773 | 0.39773 | 0.39773 | 0.39773 | 0.39773 | 0.39773 | 0.39773 | 0.39773 | 0.39773
Summer | 117 | 17:01 | 0.41774 | 0.41774 | 0.41774 | 0.41774 | 0.41774 | 0.41774 | 0.41774 | 0.41774 | 0.41774 | 0.41774 | 0.41774 | 0.41774
Summer | 117 | 18:01 | 0.41559 | 0.41559 | 0.41559 | 0.41559 | 0.41559 | 0.41559 | 0.41559 | 0.41559 | 0.41559 | 0.41559 | 0.41559 | 0.41559
Summer | 117 | 19:01 | 0.41051 | 0.41051 | 0.41051 | 0.41051 | 0.41051 | 0.41051 | 0.41051 | 0.41051 | 0.41051 | 0.41051 | 0.41051 | 0.41051
Summer | 117 | 20:01 | 0.42032 | 0.42032 | 0.42032 | 0.42032 | 0.42032 | 0.42032 | 0.42032 | 0.42032 | 0.42032 | 0.42032 | 0.42032 | 0.42032
Summer | 117 | 21:01 | 0.41703 | 0.41703 | 0.41703 | 0.41703 | 0.41703 | 0.41703 | 0.41703 | 0.41703 | 0.41703 | 0.41703 | 0.41703 | 0.41703
Summer | 117 | 22:01 | 0.38057 | 0.38057 | 0.38057 | 0.38057 | 0.38057 | 0.38057 | 0.38057 | 0.38057 | 0.38057 | 0.38057 | 0.38057 | 0.38057
Summer | 117 | 23:01 | 0.3547 | 0.3547 | 0.3547 | 0.3547 | 0.3547 | 0.3547 | 0.3547 | 0.3547 | 0.3547 | 0.3547 | 0.3547 | 0.3547
Summer | 117 | 24:01 | 0.31236 | 0.31236 | 0.31236 | 0.31236 | 0.31236 | 0.31236 | 0.31236 | 0.31236 | 0.31236 | 0.31236 | 0.31236 | 0.31236
Summer | 118 | 1:01 | 0.27148 | 0.27148 | 0.27148 | 0.27148 | 0.27148 | 0.27148 | 0.27148 | 0.27148 | 0.27148 | 0.27148 | 0.27148 | 0.27148
Summer | 118 | 2:01 | 0.25003 | 0.25003 | 0.25003 | 0.25003 | 0.25003 | 0.25003 | 0.25003 | 0.25003 | 0.25003 | 0.25003 | 0.25003 | 0.25003
Summer | 118 | 3:01 | 0.23563 | 0.23563 | 0.23563 | 0.23563 | 0.23563 | 0.23563 | 0.23563 | 0.23563 | 0.23563 | 0.23563 | 0.23563 | 0.23563
Summer | 118 | 4:01 | 0.23897 | 0.23897 | 0.23897 | 0.23897 | 0.23897 | 0.23897 | 0.23897 | 0.23897 | 0.23897 | 0.23897 | 0.23897 | 0.23897
Summer | 118 | 5:01 | 0.24575 | 0.24575 | 0.24575 | 0.24575 | 0.24575 | 0.24575 | 0.24575 | 0.24575 | 0.24575 | 0.24575 | 0.24575 | 0.24575
Summer | 118 | 6:01 | 0.25356 | 0.25356 | 0.25356 | 0.25356 | 0.25356 | 0.25356 | 0.25356 | 0.25356 | 0.25356 | 0.25356 | 0.25356 | 0.25356
Summer | 118 | 7:01 | 0.27783 | 0.27783 | 0.27783 | 0.27783 | 0.27783 | 0.27783 | 0.27783 | 0.27783 | 0.27783 | 0.27783 | 0.27783 | 0.27783
Summer | 118 | 8:01 | 0.32163 | 0.32163 | 0.32163 | 0.32163 | 0.32163 | 0.32163 | 0.32163 | 0.32163 | 0.32163 | 0.32163 | 0.32163 | 0.32163
Summer | 118 | 9:01 | 0.35199 | 0.35199 | 0.35199 | 0.35199 | 0.35199 | 0.35199 | 0.35199 | 0.35199 | 0.35199 | 0.35199 | 0.35199 | 0.35199
Summer | 118 | 10:01 | 0.35149 | 0.35149 | 0.35149 | 0.35149 | 0.35149 | 0.35149 | 0.35149 | 0.35149 | 0.35149 | 0.35149 | 0.35149 | 0.35149
Summer | 118 | 11:01 | 0.35555 | 0.35555 | 0.35555 | 0.35555 | 0.35555 | 0.35555 | 0.35555 | 0.35555 | 0.35555 | 0.35555 | 0.35555 | 0.35555
Summer | 118 | 12:01 | 0.34407 | 0.34407 | 0.34407 | 0.34407 | 0.34407 | 0.34407 | 0.34407 | 0.34407 | 0.34407 | 0.34407 | 0.34407 | 0.34407
Summer | 118 | 13:01 | 0.33297 | 0.33297 | 0.33297 | 0.33297 | 0.33297 | 0.33297 | 0.33297 | 0.33297 | 0.33297 | 0.33297 | 0.33297 | 0.33297
Summer | 118 | 14:01 | 0.32082 | 0.32082 | 0.32082 | 0.32082 | 0.32082 | 0.32082 | 0.32082 | 0.32082 | 0.32082 | 0.32082 | 0.32082 | 0.32082
Summer | 118 | 15:01 | 0.35137 | 0.35137 | 0.35137 | 0.35137 | 0.35137 | 0.35137 | 0.35137 | 0.35137 | 0.35137 | 0.35137 | 0.35137 | 0.35137
Summer | 118 | 16:01 | 0.34565 | 0.34565 | 0.34565 | 0.34565 | 0.34565 | 0.34565 | 0.34565 | 0.34565 | 0.34565 | 0.34565 | 0.34565 | 0.34565
Summer | 118 | 17:01 | 0.37787 | 0.37787 | 0.37787 | 0.37787 | 0.37787 | 0.37787 | 0.37787 | 0.37787 | 0.37787 | 0.37787 | 0.37787 | 0.37787
Summer | 118 | 18:01 | 0.38349 | 0.38349 | 0.38349 | 0.38349 | 0.38349 | 0.38349 | 0.38349 | 0.38349 | 0.38349 | 0.38349 | 0.38349 | 0.38349
Summer | 118 | 19:01 | 0.36459 | 0.36459 | 0.36459 | 0.36459 | 0.36459 | 0.36459 | 0.36459 | 0.36459 | 0.36459 | 0.36459 | 0.36459 | 0.36459
Summer | 118 | 20:01 | 0.39118 | 0.39118 | 0.39118 | 0.39118 | 0.39118 | 0.39118 | 0.39118 | 0.39118 | 0.39118 | 0.39118 | 0.39118 | 0.39118
Summer | 118 | 21:01 | 0.3925 | 0.3925 | 0.3925 | 0.3925 | 0.3925 | 0.3925 | 0.3925 | 0.3925 | 0.3925 | 0.3925 | 0.3925 | 0.3925
Summer | 118 | 22:01 | 0.36442 | 0.36442 | 0.36442 | 0.36442 | 0.36442 | 0.36442 | 0.36442 | 0.36442 | 0.36442 | 0.36442 | 0.36442 | 0.36442
Summer | 118 | 23:01 | 0.33097 | 0.33097 | 0.33097 | 0.33097 | 0.33097 | 0.33097 | 0.33097 | 0.33097 | 0.33097 | 0.33097 | 0.33097 | 0.33097
Summer | 118 | 24:01 | 0.29479 | 0.29479 | 0.29479 | 0.29479 | 0.29479 | 0.29479 | 0.29479 | 0.29479 | 0.29479 | 0.29479 | 0.29479 | 0.29479
Summer | 119 | 1:01 | 0.27739 | 0.27739 | 0.27739 | 0.27739 | 0.27739 | 0.27739 | 0.27739 | 0.27739 | 0.27739 | 0.27739 | 0.27739 | 0.27739
Summer | 119 | 2:01 | 0.25142 | 0.25142 | 0.25142 | 0.25142 | 0.25142 | 0.25142 | 0.25142 | 0.25142 | 0.25142 | 0.25142 | 0.25142 | 0.25142
Summer | 119 | 3:01 | 0.23329 | 0.23329 | 0.23329 | 0.23329 | 0.23329 | 0.23329 | 0.23329 | 0.23329 | 0.23329 | 0.23329 | 0.23329 | 0.23329
Summer | 119 | 4:01 | 0.2138 | 0.2138 | 0.2138 | 0.2138 | 0.2138 | 0.2138 | 0.2138 | 0.2138 | 0.2138 | 0.2138 | 0.2138 | 0.2138
Summer | 119 | 5:01 | 0.22991 | 0.22991 | 0.22991 | 0.22991 | 0.22991 | 0.22991 | 0.22991 | 0.22991 | 0.22991 | 0.22991 | 0.22991 | 0.22991
Summer | 119 | 6:01 | 0.24658 | 0.24658 | 0.24658 | 0.24658 | 0.24658 | 0.24658 | 0.24658 | 0.24658 | 0.24658 | 0.24658 | 0.24658 | 0.24658
Summer | 119 | 7:01 | 0.25801 | 0.25801 | 0.25801 | 0.25801 | 0.25801 | 0.25801 | 0.25801 | 0.25801 | 0.25801 | 0.25801 | 0.25801 | 0.25801
Summer | 119 | 8:01 | 0.30321 | 0.30321 | 0.30321 | 0.30321 | 0.30321 | 0.30321 | 0.30321 | 0.30321 | 0.30321 | 0.30321 | 0.30321 | 0.30321
Summer | 119 | 9:01 | 0.34791 | 0.34791 | 0.34791 | 0.34791 | 0.34791 | 0.34791 | 0.34791 | 0.34791 | 0.34791 | 0.34791 | 0.34791 | 0.34791
Summer | 119 | 10:01 | 0.34467 | 0.34467 | 0.34467 | 0.34467 | 0.34467 | 0.34467 | 0.34467 | 0.34467 | 0.34467 | 0.34467 | 0.34467 | 0.34467
Summer | 119 | 11:01 | 0.34932 | 0.34932 | 0.34932 | 0.34932 | 0.34932 | 0.34932 | 0.34932 | 0.34932 | 0.34932 | 0.34932 | 0.34932 | 0.34932
Summer | 119 | 12:01 | 0.32614 | 0.32614 | 0.32614 | 0.32614 | 0.32614 | 0.32614 | 0.32614 | 0.32614 | 0.32614 | 0.32614 | 0.32614 | 0.32614
Summer | 119 | 13:01 | 0.30987 | 0.30987 | 0.30987 | 0.30987 | 0.30987 | 0.30987 | 0.30987 | 0.30987 | 0.30987 | 0.30987 | 0.30987 | 0.30987
Summer | 119 | 14:01 | 0.28961 | 0.28961 | 0.28961 | 0.28961 | 0.28961 | 0.28961 | 0.28961 | 0.28961 | 0.28961 | 0.28961 | 0.28961 | 0.28961
Summer | 119 | 15:01 | 0.33374 | 0.33374 | 0.33374 | 0.33374 | 0.33374 | 0.33374 | 0.33374 | 0.33374 | 0.33374 | 0.33374 | 0.33374 | 0.33374
Summer | 119 | 16:01 | 0.35029 | 0.35029 | 0.35029 | 0.35029 | 0.35029 | 0.35029 | 0.35029 | 0.35029 | 0.35029 | 0.35029 | 0.35029 | 0.35029
Summer | 119 | 17:01 | 0.38208 | 0.38208 | 0.38208 | 0.38208 | 0.38208 | 0.38208 | 0.38208 | 0.38208 | 0.38208 | 0.38208 | 0.38208 | 0.38208
Summer | 119 | 18:01 | 0.37147 | 0.37147 | 0.37147 | 0.37147 | 0.37147 | 0.37147 | 0.37147 | 0.37147 | 0.37147 | 0.37147 | 0.37147 | 0.37147
Summer | 119 | 19:01 | 0.37471 | 0.37471 | 0.37471 | 0.37471 | 0.37471 | 0.37471 | 0.37471 | 0.37471 | 0.37471 | 0.37471 | 0.37471 | 0.37471
Summer | 119 | 20:01 | 0.41715 | 0.41715 | 0.41715 | 0.41715 | 0.41715 | 0.41715 | 0.41715 | 0.41715 | 0.41715 | 0.41715 | 0.41715 | 0.41715
Summer | 119 | 21:01 | 0.43492 | 0.43492 | 0.43492 | 0.43492 | 0.43492 | 0.43492 | 0.43492 | 0.43492 | 0.43492 | 0.43492 | 0.43492 | 0.43492
Summer | 119 | 22:01 | 0.39621 | 0.39621 | 0.39621 | 0.39621 | 0.39621 | 0.39621 | 0.39621 | 0.39621 | 0.39621 | 0.39621 | 0.39621 | 0.39621
Summer | 119 | 23:01 | 0.38011 | 0.38011 | 0.38011 | 0.38011 | 0.38011 | 0.38011 | 0.38011 | 0.38011 | 0.38011 | 0.38011 | 0.38011 | 0.38011
Summer | 119 | 24:01 | 0.37236 | 0.37236 | 0.37236 | 0.37236 | 0.37236 | 0.37236 | 0.37236 | 0.37236 | 0.37236 | 0.37236 | 0.37236 | 0.37236
Summer | 120 | 1:01 | 0.26511 | 0.26511 | 0.26511 | 0.26511 | 0.26511 | 0.26511 | 0.26511 | 0.26511 | 0.26511 | 0.26511 | 0.26511 | 0.26511
Summer | 120 | 2:01 | 0.24892 | 0.24892 | 0.24892 | 0.24892 | 0.24892 | 0.24892 | 0.24892 | 0.24892 | 0.24892 | 0.24892 | 0.24892 | 0.24892
Summer | 120 | 3:01 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527
Summer | 120 | 4:01 | 0.24426 | 0.24426 | 0.24426 | 0.24426 | 0.24426 | 0.24426 | 0.24426 | 0.24426 | 0.24426 | 0.24426 | 0.24426 | 0.24426
Summer | 120 | 5:01 | 0.24271 | 0.24271 | 0.24271 | 0.24271 | 0.24271 | 0.24271 | 0.24271 | 0.24271 | 0.24271 | 0.24271 | 0.24271 | 0.24271
Summer | 120 | 6:01 | 0.23871 | 0.23871 | 0.23871 | 0.23871 | 0.23871 | 0.23871 | 0.23871 | 0.23871 | 0.23871 | 0.23871 | 0.23871 | 0.23871
Summer | 120 | 7:01 | 0.27386 | 0.27386 | 0.27386 | 0.27386 | 0.27386 | 0.27386 | 0.27386 | 0.27386 | 0.27386 | 0.27386 | 0.27386 | 0.27386
Summer | 120 | 8:01 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889
Summer | 120 | 9:01 | 0.31596 | 0.31596 | 0.31596 | 0.31596 | 0.31596 | 0.31596 | 0.31596 | 0.31596 | 0.31596 | 0.31596 | 0.31596 | 0.31596
Summer | 120 | 10:01 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732
Summer | 120 | 11:01 | 0.37431 | 0.37431 | 0.37431 | 0.37431 | 0.37431 | 0.37431 | 0.37431 | 0.37431 | 0.37431 | 0.37431 | 0.37431 | 0.37431
Summer | 120 | 12:01 | 0.34385 | 0.34385 | 0.34385 | 0.34385 | 0.34385 | 0.34385 | 0.34385 | 0.34385 | 0.34385 | 0.34385 | 0.34385 | 0.34385
Summer | 120 | 13:01 | 0.34218 | 0.34218 | 0.34218 | 0.34218 | 0.34218 | 0.34218 | 0.34218 | 0.34218 | 0.34218 | 0.34218 | 0.34218 | 0.34218
Summer | 120 | 14:01 | 0.33395 | 0.33395 | 0.33395 | 0.33395 | 0.33395 | 0.33395 | 0.33395 | 0.33395 | 0.33395 | 0.33395 | 0.33395 | 0.33395
Summer | 120 | 15:01 | 0.36692 | 0.36692 | 0.36692 | 0.36692 | 0.36692 | 0.36692 | 0.36692 | 0.36692 | 0.36692 | 0.36692 | 0.36692 | 0.36692
Summer | 120 | 16:01 | 0.38745 | 0.38745 | 0.38745 | 0.38745 | 0.38745 | 0.38745 | 0.38745 | 0.38745 | 0.38745 | 0.38745 | 0.38745 | 0.38745
Summer | 120 | 17:01 | 0.43341 | 0.43341 | 0.43341 | 0.43341 | 0.43341 | 0.43341 | 0.43341 | 0.43341 | 0.43341 | 0.43341 | 0.43341 | 0.43341
Summer | 120 | 18:01 | 0.43083 | 0.43083 | 0.43083 | 0.43083 | 0.43083 | 0.43083 | 0.43083 | 0.43083 | 0.43083 | 0.43083 | 0.43083 | 0.43083
Summer | 120 | 19:01 | 0.41571 | 0.41571 | 0.41571 | 0.41571 | 0.41571 | 0.41571 | 0.41571 | 0.41571 | 0.41571 | 0.41571 | 0.41571 | 0.41571
Summer | 120 | 20:01 | 0.43921 | 0.43921 | 0.43921 | 0.43921 | 0.43921 | 0.43921 | 0.43921 | 0.43921 | 0.43921 | 0.43921 | 0.43921 | 0.43921
Summer | 120 | 21:01 | 0.46954 | 0.46954 | 0.46954 | 0.46954 | 0.46954 | 0.46954 | 0.46954 | 0.46954 | 0.46954 | 0.46954 | 0.46954 | 0.46954
Summer | 120 | 22:01 | 0.40595 | 0.40595 | 0.40595 | 0.40595 | 0.40595 | 0.40595 | 0.40595 | 0.40595 | 0.40595 | 0.40595 | 0.40595 | 0.40595
Summer | 120 | 23:01 | 0.38044 | 0.38044 | 0.38044 | 0.38044 | 0.38044 | 0.38044 | 0.38044 | 0.38044 | 0.38044 | 0.38044 | 0.38044 | 0.38044
Summer | 120 | 24:01 | 0.37465 | 0.37465 | 0.37465 | 0.37465 | 0.37465 | 0.37465 | 0.37465 | 0.37465 | 0.37465 | 0.37465 | 0.37465 | 0.37465
Summer | 121 | 1:01 | 0.32776 | 0.32776 | 0.32776 | 0.32776 | 0.32776 | 0.32776 | 0.32776 | 0.32776 | 0.32776 | 0.32776 | 0.32776 | 0.32776
Summer | 121 | 2:01 | 0.30181 | 0.30181 | 0.30181 | 0.30181 | 0.30181 | 0.30181 | 0.30181 | 0.30181 | 0.30181 | 0.30181 | 0.30181 | 0.30181
Summer | 121 | 3:01 | 0.27188 | 0.27188 | 0.27188 | 0.27188 | 0.27188 | 0.27188 | 0.27188 | 0.27188 | 0.27188 | 0.27188 | 0.27188 | 0.27188
Summer | 121 | 4:01 | 0.27752 | 0.27752 | 0.27752 | 0.27752 | 0.27752 | 0.27752 | 0.27752 | 0.27752 | 0.27752 | 0.27752 | 0.27752 | 0.27752
Summer | 121 | 5:01 | 0.32477 | 0.32477 | 0.32477 | 0.32477 | 0.32477 | 0.32477 | 0.32477 | 0.32477 | 0.32477 | 0.32477 | 0.32477 | 0.32477
Summer | 121 | 6:01 | 0.37069 | 0.37069 | 0.37069 | 0.37069 | 0.37069 | 0.37069 | 0.37069 | 0.37069 | 0.37069 | 0.37069 | 0.37069 | 0.37069
Summer | 121 | 7:01 | 0.39228 | 0.39228 | 0.39228 | 0.39228 | 0.39228 | 0.39228 | 0.39228 | 0.39228 | 0.39228 | 0.39228 | 0.39228 | 0.39228
Summer | 121 | 8:01 | 0.38694 | 0.38694 | 0.38694 | 0.38694 | 0.38694 | 0.38694 | 0.38694 | 0.38694 | 0.38694 | 0.38694 | 0.38694 | 0.38694
Summer | 121 | 9:01 | 0.3945 | 0.3945 | 0.3945 | 0.3945 | 0.3945 | 0.3945 | 0.3945 | 0.3945 | 0.3945 | 0.3945 | 0.3945 | 0.3945
Summer | 121 | 10:01 | 0.37929 | 0.37929 | 0.37929 | 0.37929 | 0.37929 | 0.37929 | 0.37929 | 0.37929 | 0.37929 | 0.37929 | 0.37929 | 0.37929
Summer | 121 | 11:01 | 0.39471 | 0.39471 | 0.39471 | 0.39471 | 0.39471 | 0.39471 | 0.39471 | 0.39471 | 0.39471 | 0.39471 | 0.39471 | 0.39471
Summer | 121 | 12:01 | 0.37671 | 0.37671 | 0.37671 | 0.37671 | 0.37671 | 0.37671 | 0.37671 | 0.37671 | 0.37671 | 0.37671 | 0.37671 | 0.37671
Summer | 121 | 13:01 | 0.35767 | 0.35767 | 0.35767 | 0.35767 | 0.35767 | 0.35767 | 0.35767 | 0.35767 | 0.35767 | 0.35767 | 0.35767 | 0.35767
Summer | 121 | 14:01 | 0.35611 | 0.35611 | 0.35611 | 0.35611 | 0.35611 | 0.35611 | 0.35611 | 0.35611 | 0.35611 | 0.35611 | 0.35611 | 0.35611
Summer | 121 | 15:01 | 0.37674 | 0.37674 | 0.37674 | 0.37674 | 0.37674 | 0.37674 | 0.37674 | 0.37674 | 0.37674 | 0.37674 | 0.37674 | 0.37674
Summer | 121 | 16:01 | 0.41025 | 0.41025 | 0.41025 | 0.41025 | 0.41025 | 0.41025 | 0.41025 | 0.41025 | 0.41025 | 0.41025 | 0.41025 | 0.41025
Summer | 121 | 17:01 | 0.46595 | 0.46595 | 0.46595 | 0.46595 | 0.46595 | 0.46595 | 0.46595 | 0.46595 | 0.46595 | 0.46595 | 0.46595 | 0.46595
Summer | 121 | 18:01 | 0.48351 | 0.48351 | 0.48351 | 0.48351 | 0.48351 | 0.48351 | 0.48351 | 0.48351 | 0.48351 | 0.48351 | 0.48351 | 0.48351
Summer | 121 | 19:01 | 0.4563 | 0.4563 | 0.4563 | 0.4563 | 0.4563 | 0.4563 | 0.4563 | 0.4563 | 0.4563 | 0.4563 | 0.4563 | 0.4563
Summer | 121 | 20:01 | 0.47053 | 0.47053 | 0.47053 | 0.47053 | 0.47053 | 0.47053 | 0.47053 | 0.47053 | 0.47053 | 0.47053 | 0.47053 | 0.47053
Summer | 121 | 21:01 | 0.46413 | 0.46413 | 0.46413 | 0.46413 | 0.46413 | 0.46413 | 0.46413 | 0.46413 | 0.46413 | 0.46413 | 0.46413 | 0.46413
Summer | 121 | 22:01 | 0.3964 | 0.3964 | 0.3964 | 0.3964 | 0.3964 | 0.3964 | 0.3964 | 0.3964 | 0.3964 | 0.3964 | 0.3964 | 0.3964
Summer | 121 | 23:01 | 0.37081 | 0.37081 | 0.37081 | 0.37081 | 0.37081 | 0.37081 | 0.37081 | 0.37081 | 0.37081 | 0.37081 | 0.37081 | 0.37081
Summer | 121 | 24:01 | 0.36851 | 0.36851 | 0.36851 | 0.36851 | 0.36851 | 0.36851 | 0.36851 | 0.36851 | 0.36851 | 0.36851 | 0.36851 | 0.36851
Summer | 122 | 1:01 | 0.31241 | 0.31241 | 0.31241 | 0.31241 | 0.31241 | 0.31241 | 0.31241 | 0.31241 | 0.31241 | 0.31241 | 0.31241 | 0.31241
Summer | 122 | 2:01 | 0.29704 | 0.29704 | 0.29704 | 0.29704 | 0.29704 | 0.29704 | 0.29704 | 0.29704 | 0.29704 | 0.29704 | 0.29704 | 0.29704
Summer | 122 | 3:01 | 0.26877 | 0.26877 | 0.26877 | 0.26877 | 0.26877 | 0.26877 | 0.26877 | 0.26877 | 0.26877 | 0.26877 | 0.26877 | 0.26877
Summer | 122 | 4:01 | 0.28412 | 0.28412 | 0.28412 | 0.28412 | 0.28412 | 0.28412 | 0.28412 | 0.28412 | 0.28412 | 0.28412 | 0.28412 | 0.28412
Summer | 122 | 5:01 | 0.33929 | 0.33929 | 0.33929 | 0.33929 | 0.33929 | 0.33929 | 0.33929 | 0.33929 | 0.33929 | 0.33929 | 0.33929 | 0.33929
Summer | 122 | 6:01 | 0.36603 | 0.36603 | 0.36603 | 0.36603 | 0.36603 | 0.36603 | 0.36603 | 0.36603 | 0.36603 | 0.36603 | 0.36603 | 0.36603
Summer | 122 | 7:01 | 0.39711 | 0.39711 | 0.39711 | 0.39711 | 0.39711 | 0.39711 | 0.39711 | 0.39711 | 0.39711 | 0.39711 | 0.39711 | 0.39711
Summer | 122 | 8:01 | 0.37369 | 0.37369 | 0.37369 | 0.37369 | 0.37369 | 0.37369 | 0.37369 | 0.37369 | 0.37369 | 0.37369 | 0.37369 | 0.37369
Summer | 122 | 9:01 | 0.36257 | 0.36257 | 0.36257 | 0.36257 | 0.36257 | 0.36257 | 0.36257 | 0.36257 | 0.36257 | 0.36257 | 0.36257 | 0.36257
Summer | 122 | 10:01 | 0.35525 | 0.35525 | 0.35525 | 0.35525 | 0.35525 | 0.35525 | 0.35525 | 0.35525 | 0.35525 | 0.35525 | 0.35525 | 0.35525
Summer | 122 | 11:01 | 0.35959 | 0.35959 | 0.35959 | 0.35959 | 0.35959 | 0.35959 | 0.35959 | 0.35959 | 0.35959 | 0.35959 | 0.35959 | 0.35959
Summer | 122 | 12:01 | 0.35938 | 0.35938 | 0.35938 | 0.35938 | 0.35938 | 0.35938 | 0.35938 | 0.35938 | 0.35938 | 0.35938 | 0.35938 | 0.35938
Summer | 122 | 13:01 | 0.3623 | 0.3623 | 0.3623 | 0.3623 | 0.3623 | 0.3623 | 0.3623 | 0.3623 | 0.3623 | 0.3623 | 0.3623 | 0.3623
Summer | 122 | 14:01 | 0.35123 | 0.35123 | 0.35123 | 0.35123 | 0.35123 | 0.35123 | 0.35123 | 0.35123 | 0.35123 | 0.35123 | 0.35123 | 0.35123
Summer | 122 | 15:01 | 0.37848 | 0.37848 | 0.37848 | 0.37848 | 0.37848 | 0.37848 | 0.37848 | 0.37848 | 0.37848 | 0.37848 | 0.37848 | 0.37848
Summer | 122 | 16:01 | 0.4306 | 0.4306 | 0.4306 | 0.4306 | 0.4306 | 0.4306 | 0.4306 | 0.4306 | 0.4306 | 0.4306 | 0.4306 | 0.4306
Summer | 122 | 17:01 | 0.49908 | 0.49908 | 0.49908 | 0.49908 | 0.49908 | 0.49908 | 0.49908 | 0.49908 | 0.49908 | 0.49908 | 0.49908 | 0.49908
Summer | 122 | 18:01 | 0.51531 | 0.51531 | 0.51531 | 0.51531 | 0.51531 | 0.51531 | 0.51531 | 0.51531 | 0.51531 | 0.51531 | 0.51531 | 0.51531
Summer | 122 | 19:01 | 0.49249 | 0.49249 | 0.49249 | 0.49249 | 0.49249 | 0.49249 | 0.49249 | 0.49249 | 0.49249 | 0.49249 | 0.49249 | 0.49249
Summer | 122 | 20:01 | 0.48864 | 0.48864 | 0.48864 | 0.48864 | 0.48864 | 0.48864 | 0.48864 | 0.48864 | 0.48864 | 0.48864 | 0.48864 | 0.48864
Summer | 122 | 21:01 | 0.46123 | 0.46123 | 0.46123 | 0.46123 | 0.46123 | 0.46123 | 0.46123 | 0.46123 | 0.46123 | 0.46123 | 0.46123 | 0.46123
Summer | 122 | 22:01 | 0.39358 | 0.39358 | 0.39358 | 0.39358 | 0.39358 | 0.39358 | 0.39358 | 0.39358 | 0.39358 | 0.39358 | 0.39358 | 0.39358
Summer | 122 | 23:01 | 0.34664 | 0.34664 | 0.34664 | 0.34664 | 0.34664 | 0.34664 | 0.34664 | 0.34664 | 0.34664 | 0.34664 | 0.34664 | 0.34664
Summer | 122 | 24:01 | 0.30744 | 0.30744 | 0.30744 | 0.30744 | 0.30744 | 0.30744 | 0.30744 | 0.30744 | 0.30744 | 0.30744 | 0.30744 | 0.30744
Summer | 123 | 1:01 | 0.33841 | 0.33841 | 0.33841 | 0.33841 | 0.33841 | 0.33841 | 0.33841 | 0.33841 | 0.33841 | 0.33841 | 0.33841 | 0.33841
Summer | 123 | 2:01 | 0.30576 | 0.30576 | 0.30576 | 0.30576 | 0.30576 | 0.30576 | 0.30576 | 0.30576 | 0.30576 | 0.30576 | 0.30576 | 0.30576
Summer | 123 | 3:01 | 0.27662 | 0.27662 | 0.27662 | 0.27662 | 0.27662 | 0.27662 | 0.27662 | 0.27662 | 0.27662 | 0.27662 | 0.27662 | 0.27662
Summer | 123 | 4:01 | 0.27955 | 0.27955 | 0.27955 | 0.27955 | 0.27955 | 0.27955 | 0.27955 | 0.27955 | 0.27955 | 0.27955 | 0.27955 | 0.27955
Summer | 123 | 5:01 | 0.32748 | 0.32748 | 0.32748 | 0.32748 | 0.32748 | 0.32748 | 0.32748 | 0.32748 | 0.32748 | 0.32748 | 0.32748 | 0.32748
Summer | 123 | 6:01 | 0.36531 | 0.36531 | 0.36531 | 0.36531 | 0.36531 | 0.36531 | 0.36531 | 0.36531 | 0.36531 | 0.36531 | 0.36531 | 0.36531
Summer | 123 | 7:01 | 0.39858 | 0.39858 | 0.39858 | 0.39858 | 0.39858 | 0.39858 | 0.39858 | 0.39858 | 0.39858 | 0.39858 | 0.39858 | 0.39858
Summer | 123 | 8:01 | 0.38481 | 0.38481 | 0.38481 | 0.38481 | 0.38481 | 0.38481 | 0.38481 | 0.38481 | 0.38481 | 0.38481 | 0.38481 | 0.38481
Summer | 123 | 9:01 | 0.37446 | 0.37446 | 0.37446 | 0.37446 | 0.37446 | 0.37446 | 0.37446 | 0.37446 | 0.37446 | 0.37446 | 0.37446 | 0.37446
Summer | 123 | 10:01 | 0.38938 | 0.38938 | 0.38938 | 0.38938 | 0.38938 | 0.38938 | 0.38938 | 0.38938 | 0.38938 | 0.38938 | 0.38938 | 0.38938
Summer | 123 | 11:01 | 0.3911 | 0.3911 | 0.3911 | 0.3911 | 0.3911 | 0.3911 | 0.3911 | 0.3911 | 0.3911 | 0.3911 | 0.3911 | 0.3911
Summer | 123 | 12:01 | 0.38551 | 0.38551 | 0.38551 | 0.38551 | 0.38551 | 0.38551 | 0.38551 | 0.38551 | 0.38551 | 0.38551 | 0.38551 | 0.38551
Summer | 123 | 13:01 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759 | 0.3759
Summer | 123 | 14:01 | 0.38469 | 0.38469 | 0.38469 | 0.38469 | 0.38469 | 0.38469 | 0.38469 | 0.38469 | 0.38469 | 0.38469 | 0.38469 | 0.38469
Summer | 123 | 15:01 | 0.37764 | 0.37764 | 0.37764 | 0.37764 | 0.37764 | 0.37764 | 0.37764 | 0.37764 | 0.37764 | 0.37764 | 0.37764 | 0.37764
Summer | 123 | 16:01 | 0.44809 | 0.44809 | 0.44809 | 0.44809 | 0.44809 | 0.44809 | 0.44809 | 0.44809 | 0.44809 | 0.44809 | 0.44809 | 0.44809
Summer | 123 | 17:01 | 0.47501 | 0.47501 | 0.47501 | 0.47501 | 0.47501 | 0.47501 | 0.47501 | 0.47501 | 0.47501 | 0.47501 | 0.47501 | 0.47501
Summer | 123 | 18:01 | 0.53309 | 0.53309 | 0.53309 | 0.53309 | 0.53309 | 0.53309 | 0.53309 | 0.53309 | 0.53309 | 0.53309 | 0.53309 | 0.53309
Summer | 123 | 19:01 | 0.51323 | 0.51323 | 0.51323 | 0.51323 | 0.51323 | 0.51323 | 0.51323 | 0.51323 | 0.51323 | 0.51323 | 0.51323 | 0.51323
Summer | 123 | 20:01 | 0.50961 | 0.50961 | 0.50961 | 0.50961 | 0.50961 | 0.50961 | 0.50961 | 0.50961 | 0.50961 | 0.50961 | 0.50961 | 0.50961
Summer | 123 | 21:01 | 0.45342 | 0.45342 | 0.45342 | 0.45342 | 0.45342 | 0.45342 | 0.45342 | 0.45342 | 0.45342 | 0.45342 | 0.45342 | 0.45342
Summer | 123 | 22:01 | 0.38284 | 0.38284 | 0.38284 | 0.38284 | 0.38284 | 0.38284 | 0.38284 | 0.38284 | 0.38284 | 0.38284 | 0.38284 | 0.38284
Summer | 123 | 23:01 | 0.36707 | 0.36707 | 0.36707 | 0.36707 | 0.36707 | 0.36707 | 0.36707 | 0.36707 | 0.36707 | 0.36707 | 0.36707 | 0.36707
Summer | 123 | 24:01 | 0.35951 | 0.35951 | 0.35951 | 0.35951 | 0.35951 | 0.35951 | 0.35951 | 0.35951 | 0.35951 | 0.35951 | 0.35951 | 0.35951
Summer | 124 | 1:01 | 0.3102 | 0.3102 | 0.3102 | 0.3102 | 0.3102 | 0.3102 | 0.3102 | 0.3102 | 0.3102 | 0.3102 | 0.3102 | 0.3102
Summer | 124 | 2:01 | 0.28583 | 0.28583 | 0.28583 | 0.28583 | 0.28583 | 0.28583 | 0.28583 | 0.28583 | 0.28583 | 0.28583 | 0.28583 | 0.28583
Summer | 124 | 3:01 | 0.26438 | 0.26438 | 0.26438 | 0.26438 | 0.26438 | 0.26438 | 0.26438 | 0.26438 | 0.26438 | 0.26438 | 0.26438 | 0.26438
Summer | 124 | 4:01 | 0.28104 | 0.28104 | 0.28104 | 0.28104 | 0.28104 | 0.28104 | 0.28104 | 0.28104 | 0.28104 | 0.28104 | 0.28104 | 0.28104
Summer | 124 | 5:01 | 0.33725 | 0.33725 | 0.33725 | 0.33725 | 0.33725 | 0.33725 | 0.33725 | 0.33725 | 0.33725 | 0.33725 | 0.33725 | 0.33725
Summer | 124 | 6:01 | 0.37691 | 0.37691 | 0.37691 | 0.37691 | 0.37691 | 0.37691 | 0.37691 | 0.37691 | 0.37691 | 0.37691 | 0.37691 | 0.37691
Summer | 124 | 7:01 | 0.42886 | 0.42886 | 0.42886 | 0.42886 | 0.42886 | 0.42886 | 0.42886 | 0.42886 | 0.42886 | 0.42886 | 0.42886 | 0.42886
Summer | 124 | 8:01 | 0.42517 | 0.42517 | 0.42517 | 0.42517 | 0.42517 | 0.42517 | 0.42517 | 0.42517 | 0.42517 | 0.42517 | 0.42517 | 0.42517
Summer | 124 | 9:01 | 0.4169 | 0.4169 | 0.4169 | 0.4169 | 0.4169 | 0.4169 | 0.4169 | 0.4169 | 0.4169 | 0.4169 | 0.4169 | 0.4169
Summer | 124 | 10:01 | 0.37485 | 0.37485 | 0.37485 | 0.37485 | 0.37485 | 0.37485 | 0.37485 | 0.37485 | 0.37485 | 0.37485 | 0.37485 | 0.37485
Summer | 124 | 11:01 | 0.36908 | 0.36908 | 0.36908 | 0.36908 | 0.36908 | 0.36908 | 0.36908 | 0.36908 | 0.36908 | 0.36908 | 0.36908 | 0.36908
Summer | 124 | 12:01 | 0.37243 | 0.37243 | 0.37243 | 0.37243 | 0.37243 | 0.37243 | 0.37243 | 0.37243 | 0.37243 | 0.37243 | 0.37243 | 0.37243
Summer | 124 | 13:01 | 0.36561 | 0.36561 | 0.36561 | 0.36561 | 0.36561 | 0.36561 | 0.36561 | 0.36561 | 0.36561 | 0.36561 | 0.36561 | 0.36561
Summer | 124 | 14:01 | 0.35666 | 0.35666 | 0.35666 | 0.35666 | 0.35666 | 0.35666 | 0.35666 | 0.35666 | 0.35666 | 0.35666 | 0.35666 | 0.35666
Summer | 124 | 15:01 | 0.37918 | 0.37918 | 0.37918 | 0.37918 | 0.37918 | 0.37918 | 0.37918 | 0.37918 | 0.37918 | 0.37918 | 0.37918 | 0.37918
Summer | 124 | 16:01 | 0.40774 | 0.40774 | 0.40774 | 0.40774 | 0.40774 | 0.40774 | 0.40774 | 0.40774 | 0.40774 | 0.40774 | 0.40774 | 0.40774
Summer | 124 | 17:01 | 0.44199 | 0.44199 | 0.44199 | 0.44199 | 0.44199 | 0.44199 | 0.44199 | 0.44199 | 0.44199 | 0.44199 | 0.44199 | 0.44199
Summer | 124 | 18:01 | 0.4714 | 0.4714 | 0.4714 | 0.4714 | 0.4714 | 0.4714 | 0.4714 | 0.4714 | 0.4714 | 0.4714 | 0.4714 | 0.4714
Summer | 124 | 19:01 | 0.46462 | 0.46462 | 0.46462 | 0.46462 | 0.46462 | 0.46462 | 0.46462 | 0.46462 | 0.46462 | 0.46462 | 0.46462 | 0.46462
Summer | 124 | 20:01 | 0.48633 | 0.48633 | 0.48633 | 0.48633 | 0.48633 | 0.48633 | 0.48633 | 0.48633 | 0.48633 | 0.48633 | 0.48633 | 0.48633
Summer | 124 | 21:01 | 0.47243 | 0.47243 | 0.47243 | 0.47243 | 0.47243 | 0.47243 | 0.47243 | 0.47243 | 0.47243 | 0.47243 | 0.47243 | 0.47243
Summer | 124 | 22:01 | 0.42081 | 0.42081 | 0.42081 | 0.42081 | 0.42081 | 0.42081 | 0.42081 | 0.42081 | 0.42081 | 0.42081 | 0.42081 | 0.42081
Summer | 124 | 23:01 | 0.39193 | 0.39193 | 0.39193 | 0.39193 | 0.39193 | 0.39193 | 0.39193 | 0.39193 | 0.39193 | 0.39193 | 0.39193 | 0.39193
Summer | 124 | 24:01 | 0.38146 | 0.38146 | 0.38146 | 0.38146 | 0.38146 | 0.38146 | 0.38146 | 0.38146 | 0.38146 | 0.38146 | 0.38146 | 0.38146
Summer | 125 | 1:01 | 0.34336 | 0.34336 | 0.34336 | 0.34336 | 0.34336 | 0.34336 | 0.34336 | 0.34336 | 0.34336 | 0.34336 | 0.34336 | 0.34336
Summer | 125 | 2:01 | 0.29883 | 0.29883 | 0.29883 | 0.29883 | 0.29883 | 0.29883 | 0.29883 | 0.29883 | 0.29883 | 0.29883 | 0.29883 | 0.29883
Summer | 125 | 3:01 | 0.2714 | 0.2714 | 0.2714 | 0.2714 | 0.2714 | 0.2714 | 0.2714 | 0.2714 | 0.2714 | 0.2714 | 0.2714 | 0.2714
Summer | 125 | 4:01 | 0.27605 | 0.27605 | 0.27605 | 0.27605 | 0.27605 | 0.27605 | 0.27605 | 0.27605 | 0.27605 | 0.27605 | 0.27605 | 0.27605
Summer | 125 | 5:01 | 0.27902 | 0.27902 | 0.27902 | 0.27902 | 0.27902 | 0.27902 | 0.27902 | 0.27902 | 0.27902 | 0.27902 | 0.27902 | 0.27902
Summer | 125 | 6:01 | 0.29104 | 0.29104 | 0.29104 | 0.29104 | 0.29104 | 0.29104 | 0.29104 | 0.29104 | 0.29104 | 0.29104 | 0.29104 | 0.29104
Summer | 125 | 7:01 | 0.36473 | 0.36473 | 0.36473 | 0.36473 | 0.36473 | 0.36473 | 0.36473 | 0.36473 | 0.36473 | 0.36473 | 0.36473 | 0.36473
Summer | 125 | 8:01 | 0.3854 | 0.3854 | 0.3854 | 0.3854 | 0.3854 | 0.3854 | 0.3854 | 0.3854 | 0.3854 | 0.3854 | 0.3854 | 0.3854
Summer | 125 | 9:01 | 0.38677 | 0.38677 | 0.38677 | 0.38677 | 0.38677 | 0.38677 | 0.38677 | 0.38677 | 0.38677 | 0.38677 | 0.38677 | 0.38677
Summer | 125 | 10:01 | 0.37424 | 0.37424 | 0.37424 | 0.37424 | 0.37424 | 0.37424 | 0.37424 | 0.37424 | 0.37424 | 0.37424 | 0.37424 | 0.37424
Summer | 125 | 11:01 | 0.38409 | 0.38409 | 0.38409 | 0.38409 | 0.38409 | 0.38409 | 0.38409 | 0.38409 | 0.38409 | 0.38409 | 0.38409 | 0.38409
Summer | 125 | 12:01 | 0.37233 | 0.37233 | 0.37233 | 0.37233 | 0.37233 | 0.37233 | 0.37233 | 0.37233 | 0.37233 | 0.37233 | 0.37233 | 0.37233
Summer | 125 | 13:01 | 0.37186 | 0.37186 | 0.37186 | 0.37186 | 0.37186 | 0.37186 | 0.37186 | 0.37186 | 0.37186 | 0.37186 | 0.37186 | 0.37186
Summer | 125 | 14:01 | 0.35895 | 0.35895 | 0.35895 | 0.35895 | 0.35895 | 0.35895 | 0.35895 | 0.35895 | 0.35895 | 0.35895 | 0.35895 | 0.35895
Summer | 125 | 15:01 | 0.34164 | 0.34164 | 0.34164 | 0.34164 | 0.34164 | 0.34164 | 0.34164 | 0.34164 | 0.34164 | 0.34164 | 0.34164 | 0.34164
Summer | 125 | 16:01 | 0.33679 | 0.33679 | 0.33679 | 0.33679 | 0.33679 | 0.33679 | 0.33679 | 0.33679 | 0.33679 | 0.33679 | 0.33679 | 0.33679
Summer | 125 | 17:01 | 0.37278 | 0.37278 | 0.37278 | 0.37278 | 0.37278 | 0.37278 | 0.37278 | 0.37278 | 0.37278 | 0.37278 | 0.37278 | 0.37278
Summer | 125 | 18:01 | 0.38465 | 0.38465 | 0.38465 | 0.38465 | 0.38465 | 0.38465 | 0.38465 | 0.38465 | 0.38465 | 0.38465 | 0.38465 | 0.38465
Summer | 125 | 19:01 | 0.37609 | 0.37609 | 0.37609 | 0.37609 | 0.37609 | 0.37609 | 0.37609 | 0.37609 | 0.37609 | 0.37609 | 0.37609 | 0.37609
Summer | 125 | 20:01 | 0.39793 | 0.39793 | 0.39793 | 0.39793 | 0.39793 | 0.39793 | 0.39793 | 0.39793 | 0.39793 | 0.39793 | 0.39793 | 0.39793
Summer | 125 | 21:01 | 0.38971 | 0.38971 | 0.38971 | 0.38971 | 0.38971 | 0.38971 | 0.38971 | 0.38971 | 0.38971 | 0.38971 | 0.38971 | 0.38971
Summer | 125 | 22:01 | 0.3678 | 0.3678 | 0.3678 | 0.3678 | 0.3678 | 0.3678 | 0.3678 | 0.3678 | 0.3678 | 0.3678 | 0.3678 | 0.3678
Summer | 125 | 23:01 | 0.34298 | 0.34298 | 0.34298 | 0.34298 | 0.34298 | 0.34298 | 0.34298 | 0.34298 | 0.34298 | 0.34298 | 0.34298 | 0.34298
Summer | 125 | 24:01 | 0.3118 | 0.3118 | 0.3118 | 0.3118 | 0.3118 | 0.3118 | 0.3118 | 0.3118 | 0.3118 | 0.3118 | 0.3118 | 0.3118
Summer | 126 | 1:01 | 0.27011 | 0.27011 | 0.27011 | 0.27011 | 0.27011 | 0.27011 | 0.27011 | 0.27011 | 0.27011 | 0.27011 | 0.27011 | 0.27011
Summer | 126 | 2:01 | 0.25943 | 0.25943 | 0.25943 | 0.25943 | 0.25943 | 0.25943 | 0.25943 | 0.25943 | 0.25943 | 0.25943 | 0.25943 | 0.25943
Summer | 126 | 3:01 | 0.23589 | 0.23589 | 0.23589 | 0.23589 | 0.23589 | 0.23589 | 0.23589 | 0.23589 | 0.23589 | 0.23589 | 0.23589 | 0.23589
Summer | 126 | 4:01 | 0.21568 | 0.21568 | 0.21568 | 0.21568 | 0.21568 | 0.21568 | 0.21568 | 0.21568 | 0.21568 | 0.21568 | 0.21568 | 0.21568
Summer | 126 | 5:01 | 0.22821 | 0.22821 | 0.22821 | 0.22821 | 0.22821 | 0.22821 | 0.22821 | 0.22821 | 0.22821 | 0.22821 | 0.22821 | 0.22821
Summer | 126 | 6:01 | 0.24617 | 0.24617 | 0.24617 | 0.24617 | 0.24617 | 0.24617 | 0.24617 | 0.24617 | 0.24617 | 0.24617 | 0.24617 | 0.24617
Summer | 126 | 7:01 | 0.25934 | 0.25934 | 0.25934 | 0.25934 | 0.25934 | 0.25934 | 0.25934 | 0.25934 | 0.25934 | 0.25934 | 0.25934 | 0.25934
Summer | 126 | 8:01 | 0.29929 | 0.29929 | 0.29929 | 0.29929 | 0.29929 | 0.29929 | 0.29929 | 0.29929 | 0.29929 | 0.29929 | 0.29929 | 0.29929
Summer | 126 | 9:01 | 0.34976 | 0.34976 | 0.34976 | 0.34976 | 0.34976 | 0.34976 | 0.34976 | 0.34976 | 0.34976 | 0.34976 | 0.34976 | 0.34976
Summer | 126 | 10:01 | 0.36068 | 0.36068 | 0.36068 | 0.36068 | 0.36068 | 0.36068 | 0.36068 | 0.36068 | 0.36068 | 0.36068 | 0.36068 | 0.36068
Summer | 126 | 11:01 | 0.35762 | 0.35762 | 0.35762 | 0.35762 | 0.35762 | 0.35762 | 0.35762 | 0.35762 | 0.35762 | 0.35762 | 0.35762 | 0.35762
Summer | 126 | 12:01 | 0.34711 | 0.34711 | 0.34711 | 0.34711 | 0.34711 | 0.34711 | 0.34711 | 0.34711 | 0.34711 | 0.34711 | 0.34711 | 0.34711
Summer | 126 | 13:01 | 0.35492 | 0.35492 | 0.35492 | 0.35492 | 0.35492 | 0.35492 | 0.35492 | 0.35492 | 0.35492 | 0.35492 | 0.35492 | 0.35492
Summer | 126 | 14:01 | 0.34854 | 0.34854 | 0.34854 | 0.34854 | 0.34854 | 0.34854 | 0.34854 | 0.34854 | 0.34854 | 0.34854 | 0.34854 | 0.34854
Summer | 126 | 15:01 | 0.38046 | 0.38046 | 0.38046 | 0.38046 | 0.38046 | 0.38046 | 0.38046 | 0.38046 | 0.38046 | 0.38046 | 0.38046 | 0.38046
Summer | 126 | 16:01 | 0.38787 | 0.38787 | 0.38787 | 0.38787 | 0.38787 | 0.38787 | 0.38787 | 0.38787 | 0.38787 | 0.38787 | 0.38787 | 0.38787
Summer | 126 | 17:01 | 0.44831 | 0.44831 | 0.44831 | 0.44831 | 0.44831 | 0.44831 | 0.44831 | 0.44831 | 0.44831 | 0.44831 | 0.44831 | 0.44831
Summer | 126 | 18:01 | 0.44692 | 0.44692 | 0.44692 | 0.44692 | 0.44692 | 0.44692 | 0.44692 | 0.44692 | 0.44692 | 0.44692 | 0.44692 | 0.44692
Summer | 126 | 19:01 | 0.44369 | 0.44369 | 0.44369 | 0.44369 | 0.44369 | 0.44369 | 0.44369 | 0.44369 | 0.44369 | 0.44369 | 0.44369 | 0.44369
Summer | 126 | 20:01 | 0.45034 | 0.45034 | 0.45034 | 0.45034 | 0.45034 | 0.45034 | 0.45034 | 0.45034 | 0.45034 | 0.45034 | 0.45034 | 0.45034
Summer | 126 | 21:01 | 0.4076 | 0.4076 | 0.4076 | 0.4076 | 0.4076 | 0.4076 | 0.4076 | 0.4076 | 0.4076 | 0.4076 | 0.4076 | 0.4076
Summer | 126 | 22:01 | 0.35674 | 0.35674 | 0.35674 | 0.35674 | 0.35674 | 0.35674 | 0.35674 | 0.35674 | 0.35674 | 0.35674 | 0.35674 | 0.35674
Summer | 126 | 23:01 | 0.30166 | 0.30166 | 0.30166 | 0.30166 | 0.30166 | 0.30166 | 0.30166 | 0.30166 | 0.30166 | 0.30166 | 0.30166 | 0.30166
Summer | 126 | 24:01 | 0.28135 | 0.28135 | 0.28135 | 0.28135 | 0.28135 | 0.28135 | 0.28135 | 0.28135 | 0.28135 | 0.28135 | 0.28135 | 0.28135
Summer | 127 | 1:01 | 0.2519 | 0.2519 | 0.2519 | 0.2519 | 0.2519 | 0.2519 | 0.2519 | 0.2519 | 0.2519 | 0.2519 | 0.2519 | 0.2519
Summer | 127 | 2:01 | 0.24708 | 0.24708 | 0.24708 | 0.24708 | 0.24708 | 0.24708 | 0.24708 | 0.24708 | 0.24708 | 0.24708 | 0.24708 | 0.24708
Summer | 127 | 3:01 | 0.2349 | 0.2349 | 0.2349 | 0.2349 | 0.2349 | 0.2349 | 0.2349 | 0.2349 | 0.2349 | 0.2349 | 0.2349 | 0.2349
Summer | 127 | 4:01 | 0.2417 | 0.2417 | 0.2417 | 0.2417 | 0.2417 | 0.2417 | 0.2417 | 0.2417 | 0.2417 | 0.2417 | 0.2417 | 0.2417
Summer | 127 | 5:01 | 0.26722 | 0.26722 | 0.26722 | 0.26722 | 0.26722 | 0.26722 | 0.26722 | 0.26722 | 0.26722 | 0.26722 | 0.26722 | 0.26722
Summer | 127 | 6:01 | 0.33302 | 0.33302 | 0.33302 | 0.33302 | 0.33302 | 0.33302 | 0.33302 | 0.33302 | 0.33302 | 0.33302 | 0.33302 | 0.33302
Summer | 127 | 7:01 | 0.3688 | 0.3688 | 0.3688 | 0.3688 | 0.3688 | 0.3688 | 0.3688 | 0.3688 | 0.3688 | 0.3688 | 0.3688 | 0.3688
Summer | 127 | 8:01 | 0.34339 | 0.34339 | 0.34339 | 0.34339 | 0.34339 | 0.34339 | 0.34339 | 0.34339 | 0.34339 | 0.34339 | 0.34339 | 0.34339
Summer | 127 | 9:01 | 0.35868 | 0.35868 | 0.35868 | 0.35868 | 0.35868 | 0.35868 | 0.35868 | 0.35868 | 0.35868 | 0.35868 | 0.35868 | 0.35868
Summer | 127 | 10:01 | 0.33906 | 0.33906 | 0.33906 | 0.33906 | 0.33906 | 0.33906 | 0.33906 | 0.33906 | 0.33906 | 0.33906 | 0.33906 | 0.33906
Summer | 127 | 11:01 | 0.30131 | 0.30131 | 0.30131 | 0.30131 | 0.30131 | 0.30131 | 0.30131 | 0.30131 | 0.30131 | 0.30131 | 0.30131 | 0.30131
Summer | 127 | 12:01 | 0.30661 | 0.30661 | 0.30661 | 0.30661 | 0.30661 | 0.30661 | 0.30661 | 0.30661 | 0.30661 | 0.30661 | 0.30661 | 0.30661
Summer | 127 | 13:01 | 0.31384 | 0.31384 | 0.31384 | 0.31384 | 0.31384 | 0.31384 | 0.31384 | 0.31384 | 0.31384 | 0.31384 | 0.31384 | 0.31384
Summer | 127 | 14:01 | 0.33137 | 0.33137 | 0.33137 | 0.33137 | 0.33137 | 0.33137 | 0.33137 | 0.33137 | 0.33137 | 0.33137 | 0.33137 | 0.33137
Summer | 127 | 15:01 | 0.34794 | 0.34794 | 0.34794 | 0.34794 | 0.34794 | 0.34794 | 0.34794 | 0.34794 | 0.34794 | 0.34794 | 0.34794 | 0.34794
Summer | 127 | 16:01 | 0.39055 | 0.39055 | 0.39055 | 0.39055 | 0.39055 | 0.39055 | 0.39055 | 0.39055 | 0.39055 | 0.39055 | 0.39055 | 0.39055
Summer | 127 | 17:01 | 0.4401 | 0.4401 | 0.4401 | 0.4401 | 0.4401 | 0.4401 | 0.4401 | 0.4401 | 0.4401 | 0.4401 | 0.4401 | 0.4401
Summer | 127 | 18:01 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732
Summer | 127 | 19:01 | 0.42236 | 0.42236 | 0.42236 | 0.42236 | 0.42236 | 0.42236 | 0.42236 | 0.42236 | 0.42236 | 0.42236 | 0.42236 | 0.42236
Summer | 127 | 20:01 | 0.4422 | 0.4422 | 0.4422 | 0.4422 | 0.4422 | 0.4422 | 0.4422 | 0.4422 | 0.4422 | 0.4422 | 0.4422 | 0.4422
Summer | 127 | 21:01 | 0.41637 | 0.41637 | 0.41637 | 0.41637 | 0.41637 | 0.41637 | 0.41637 | 0.41637 | 0.41637 | 0.41637 | 0.41637 | 0.41637
Summer | 127 | 22:01 | 0.36056 | 0.36056 | 0.36056 | 0.36056 | 0.36056 | 0.36056 | 0.36056 | 0.36056 | 0.36056 | 0.36056 | 0.36056 | 0.36056
Summer | 127 | 23:01 | 0.29959 | 0.29959 | 0.29959 | 0.29959 | 0.29959 | 0.29959 | 0.29959 | 0.29959 | 0.29959 | 0.29959 | 0.29959 | 0.29959
Summer | 127 | 24:01 | 0.28364 | 0.28364 | 0.28364 | 0.28364 | 0.28364 | 0.28364 | 0.28364 | 0.28364 | 0.28364 | 0.28364 | 0.28364 | 0.28364
Summer | 128 | 1:01 | 0.26681 | 0.26681 | 0.26681 | 0.26681 | 0.26681 | 0.26681 | 0.26681 | 0.26681 | 0.26681 | 0.26681 | 0.26681 | 0.26681
Summer | 128 | 2:01 | 0.25705 | 0.25705 | 0.25705 | 0.25705 | 0.25705 | 0.25705 | 0.25705 | 0.25705 | 0.25705 | 0.25705 | 0.25705 | 0.25705
Summer | 128 | 3:01 | 0.23963 | 0.23963 | 0.23963 | 0.23963 | 0.23963 | 0.23963 | 0.23963 | 0.23963 | 0.23963 | 0.23963 | 0.23963 | 0.23963
Summer | 128 | 4:01 | 0.24331 | 0.24331 | 0.24331 | 0.24331 | 0.24331 | 0.24331 | 0.24331 | 0.24331 | 0.24331 | 0.24331 | 0.24331 | 0.24331
Summer | 128 | 5:01 | 0.2636 | 0.2636 | 0.2636 | 0.2636 | 0.2636 | 0.2636 | 0.2636 | 0.2636 | 0.2636 | 0.2636 | 0.2636 | 0.2636
Summer | 128 | 6:01 | 0.32859 | 0.32859 | 0.32859 | 0.32859 | 0.32859 | 0.32859 | 0.32859 | 0.32859 | 0.32859 | 0.32859 | 0.32859 | 0.32859
Summer | 128 | 7:01 | 0.38302 | 0.38302 | 0.38302 | 0.38302 | 0.38302 | 0.38302 | 0.38302 | 0.38302 | 0.38302 | 0.38302 | 0.38302 | 0.38302
Summer | 128 | 8:01 | 0.3403 | 0.3403 | 0.3403 | 0.3403 | 0.3403 | 0.3403 | 0.3403 | 0.3403 | 0.3403 | 0.3403 | 0.3403 | 0.3403
Summer | 128 | 9:01 | 0.32034 | 0.32034 | 0.32034 | 0.32034 | 0.32034 | 0.32034 | 0.32034 | 0.32034 | 0.32034 | 0.32034 | 0.32034 | 0.32034
Summer | 128 | 10:01 | 0.32124 | 0.32124 | 0.32124 | 0.32124 | 0.32124 | 0.32124 | 0.32124 | 0.32124 | 0.32124 | 0.32124 | 0.32124 | 0.32124
Summer | 128 | 11:01 | 0.34403 | 0.34403 | 0.34403 | 0.34403 | 0.34403 | 0.34403 | 0.34403 | 0.34403 | 0.34403 | 0.34403 | 0.34403 | 0.34403
Summer | 128 | 12:01 | 0.36491 | 0.36491 | 0.36491 | 0.36491 | 0.36491 | 0.36491 | 0.36491 | 0.36491 | 0.36491 | 0.36491 | 0.36491 | 0.36491
Summer | 128 | 13:01 | 0.37961 | 0.37961 | 0.37961 | 0.37961 | 0.37961 | 0.37961 | 0.37961 | 0.37961 | 0.37961 | 0.37961 | 0.37961 | 0.37961
Summer | 128 | 14:01 | 0.41285 | 0.41285 | 0.41285 | 0.41285 | 0.41285 | 0.41285 | 0.41285 | 0.41285 | 0.41285 | 0.41285 | 0.41285 | 0.41285
Summer | 128 | 15:01 | 0.46618 | 0.46618 | 0.46618 | 0.46618 | 0.46618 | 0.46618 | 0.46618 | 0.46618 | 0.46618 | 0.46618 | 0.46618 | 0.46618
Summer | 128 | 16:01 | 0.53182 | 0.53182 | 0.53182 | 0.53182 | 0.53182 | 0.53182 | 0.53182 | 0.53182 | 0.53182 | 0.53182 | 0.53182 | 0.53182
Summer | 128 | 17:01 | 0.58082 | 0.58082 | 0.58082 | 0.58082 | 0.58082 | 0.58082 | 0.58082 | 0.58082 | 0.58082 | 0.58082 | 0.58082 | 0.58082
Summer | 128 | 18:01 | 0.57255 | 0.57255 | 0.57255 | 0.57255 | 0.57255 | 0.57255 | 0.57255 | 0.57255 | 0.57255 | 0.57255 | 0.57255 | 0.57255
Summer | 128 | 19:01 | 0.52764 | 0.52764 | 0.52764 | 0.52764 | 0.52764 | 0.52764 | 0.52764 | 0.52764 | 0.52764 | 0.52764 | 0.52764 | 0.52764
Summer | 128 | 20:01 | 0.51995 | 0.51995 | 0.51995 | 0.51995 | 0.51995 | 0.51995 | 0.51995 | 0.51995 | 0.51995 | 0.51995 | 0.51995 | 0.51995
Summer | 128 | 21:01 | 0.47675 | 0.47675 | 0.47675 | 0.47675 | 0.47675 | 0.47675 | 0.47675 | 0.47675 | 0.47675 | 0.47675 | 0.47675 | 0.47675
Summer | 128 | 22:01 | 0.39093 | 0.39093 | 0.39093 | 0.39093 | 0.39093 | 0.39093 | 0.39093 | 0.39093 | 0.39093 | 0.39093 | 0.39093 | 0.39093
Summer | 128 | 23:01 | 0.34616 | 0.34616 | 0.34616 | 0.34616 | 0.34616 | 0.34616 | 0.34616 | 0.34616 | 0.34616 | 0.34616 | 0.34616 | 0.34616
Summer | 128 | 24:01 | 0.30121 | 0.30121 | 0.30121 | 0.30121 | 0.30121 | 0.30121 | 0.30121 | 0.30121 | 0.30121 | 0.30121 | 0.30121 | 0.30121
Summer | 129 | 1:01 | 0.26635 | 0.26635 | 0.26635 | 0.26635 | 0.26635 | 0.26635 | 0.26635 | 0.26635 | 0.26635 | 0.26635 | 0.26635 | 0.26635
Summer | 129 | 2:01 | 0.26093 | 0.26093 | 0.26093 | 0.26093 | 0.26093 | 0.26093 | 0.26093 | 0.26093 | 0.26093 | 0.26093 | 0.26093 | 0.26093
Summer | 129 | 3:01 | 0.25085 | 0.25085 | 0.25085 | 0.25085 | 0.25085 | 0.25085 | 0.25085 | 0.25085 | 0.25085 | 0.25085 | 0.25085 | 0.25085
Summer | 129 | 4:01 | 0.26172 | 0.26172 | 0.26172 | 0.26172 | 0.26172 | 0.26172 | 0.26172 | 0.26172 | 0.26172 | 0.26172 | 0.26172 | 0.26172
Summer | 129 | 5:01 | 0.34505 | 0.34505 | 0.34505 | 0.34505 | 0.34505 | 0.34505 | 0.34505 | 0.34505 | 0.34505 | 0.34505 | 0.34505 | 0.34505
Summer | 129 | 6:01 | 0.37506 | 0.37506 | 0.37506 | 0.37506 | 0.37506 | 0.37506 | 0.37506 | 0.37506 | 0.37506 | 0.37506 | 0.37506 | 0.37506
Summer | 129 | 7:01 | 0.4224 | 0.4224 | 0.4224 | 0.4224 | 0.4224 | 0.4224 | 0.4224 | 0.4224 | 0.4224 | 0.4224 | 0.4224 | 0.4224
Summer | 129 | 8:01 | 0.38496 | 0.38496 | 0.38496 | 0.38496 | 0.38496 | 0.38496 | 0.38496 | 0.38496 | 0.38496 | 0.38496 | 0.38496 | 0.38496
Summer | 129 | 9:01 | 0.3755 | 0.3755 | 0.3755 | 0.3755 | 0.3755 | 0.3755 | 0.3755 | 0.3755 | 0.3755 | 0.3755 | 0.3755 | 0.3755
Summer | 129 | 10:01 | 0.38626 | 0.38626 | 0.38626 | 0.38626 | 0.38626 | 0.38626 | 0.38626 | 0.38626 | 0.38626 | 0.38626 | 0.38626 | 0.38626
Summer | 129 | 11:01 | 0.42547 | 0.42547 | 0.42547 | 0.42547 | 0.42547 | 0.42547 | 0.42547 | 0.42547 | 0.42547 | 0.42547 | 0.42547 | 0.42547
Summer | 129 | 12:01 | 0.46495 | 0.46495 | 0.46495 | 0.46495 | 0.46495 | 0.46495 | 0.46495 | 0.46495 | 0.46495 | 0.46495 | 0.46495 | 0.46495
Summer | 129 | 13:01 | 0.50047 | 0.50047 | 0.50047 | 0.50047 | 0.50047 | 0.50047 | 0.50047 | 0.50047 | 0.50047 | 0.50047 | 0.50047 | 0.50047
Summer | 129 | 14:01 | 0.5607 | 0.5607 | 0.5607 | 0.5607 | 0.5607 | 0.5607 | 0.5607 | 0.5607 | 0.5607 | 0.5607 | 0.5607 | 0.5607
Summer | 129 | 15:01 | 0.65107 | 0.65107 | 0.65107 | 0.65107 | 0.65107 | 0.65107 | 0.65107 | 0.65107 | 0.65107 | 0.65107 | 0.65107 | 0.65107
Summer | 129 | 16:01 | 0.74071 | 0.74071 | 0.74071 | 0.74071 | 0.74071 | 0.74071 | 0.74071 | 0.74071 | 0.74071 | 0.74071 | 0.74071 | 0.74071
Summer | 129 | 17:01 | 0.83007 | 0.83007 | 0.83007 | 0.83007 | 0.83007 | 0.83007 | 0.83007 | 0.83007 | 0.83007 | 0.83007 | 0.83007 | 0.83007
Summer | 129 | 18:01 | 0.80961 | 0.80961 | 0.80961 | 0.80961 | 0.80961 | 0.80961 | 0.80961 | 0.80961 | 0.80961 | 0.80961 | 0.80961 | 0.80961
Summer | 129 | 19:01 | 0.76412 | 0.76412 | 0.76412 | 0.76412 | 0.76412 | 0.76412 | 0.76412 | 0.76412 | 0.76412 | 0.76412 | 0.76412 | 0.76412
Summer | 129 | 20:01 | 0.69605 | 0.69605 | 0.69605 | 0.69605 | 0.69605 | 0.69605 | 0.69605 | 0.69605 | 0.69605 | 0.69605 | 0.69605 | 0.69605
Summer | 129 | 21:01 | 0.60306 | 0.60306 | 0.60306 | 0.60306 | 0.60306 | 0.60306 | 0.60306 | 0.60306 | 0.60306 | 0.60306 | 0.60306 | 0.60306
Summer | 129 | 22:01 | 0.48622 | 0.48622 | 0.48622 | 0.48622 | 0.48622 | 0.48622 | 0.48622 | 0.48622 | 0.48622 | 0.48622 | 0.48622 | 0.48622
Summer | 129 | 23:01 | 0.45865 | 0.45865 | 0.45865 | 0.45865 | 0.45865 | 0.45865 | 0.45865 | 0.45865 | 0.45865 | 0.45865 | 0.45865 | 0.45865
Summer | 129 | 24:01 | 0.4198 | 0.4198 | 0.4198 | 0.4198 | 0.4198 | 0.4198 | 0.4198 | 0.4198 | 0.4198 | 0.4198 | 0.4198 | 0.4198
Summer | 130 | 1:01 | 0.36854 | 0.36854 | 0.36854 | 0.36854 | 0.36854 | 0.36854 | 0.36854 | 0.36854 | 0.36854 | 0.36854 | 0.36854 | 0.36854
Summer | 130 | 2:01 | 0.35026 | 0.35026 | 0.35026 | 0.35026 | 0.35026 | 0.35026 | 0.35026 | 0.35026 | 0.35026 | 0.35026 | 0.35026 | 0.35026
Summer | 130 | 3:01 | 0.32318 | 0.32318 | 0.32318 | 0.32318 | 0.32318 | 0.32318 | 0.32318 | 0.32318 | 0.32318 | 0.32318 | 0.32318 | 0.32318
Summer | 130 | 4:01 | 0.33892 | 0.33892 | 0.33892 | 0.33892 | 0.33892 | 0.33892 | 0.33892 | 0.33892 | 0.33892 | 0.33892 | 0.33892 | 0.33892
Summer | 130 | 5:01 | 0.35975 | 0.35975 | 0.35975 | 0.35975 | 0.35975 | 0.35975 | 0.35975 | 0.35975 | 0.35975 | 0.35975 | 0.35975 | 0.35975
Summer | 130 | 6:01 | 0.38859 | 0.38859 | 0.38859 | 0.38859 | 0.38859 | 0.38859 | 0.38859 | 0.38859 | 0.38859 | 0.38859 | 0.38859 | 0.38859
Summer | 130 | 7:01 | 0.43239 | 0.43239 | 0.43239 | 0.43239 | 0.43239 | 0.43239 | 0.43239 | 0.43239 | 0.43239 | 0.43239 | 0.43239 | 0.43239
Summer | 130 | 8:01 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3996
Summer | 130 | 9:01 | 0.41278 | 0.41278 | 0.41278 | 0.41278 | 0.41278 | 0.41278 | 0.41278 | 0.41278 | 0.41278 | 0.41278 | 0.41278 | 0.41278
Summer | 130 | 10:01 | 0.43931 | 0.43931 | 0.43931 | 0.43931 | 0.43931 | 0.43931 | 0.43931 | 0.43931 | 0.43931 | 0.43931 | 0.43931 | 0.43931
Summer | 130 | 11:01 | 0.47585 | 0.47585 | 0.47585 | 0.47585 | 0.47585 | 0.47585 | 0.47585 | 0.47585 | 0.47585 | 0.47585 | 0.47585 | 0.47585
Summer | 130 | 12:01 | 0.51774 | 0.51774 | 0.51774 | 0.51774 | 0.51774 | 0.51774 | 0.51774 | 0.51774 | 0.51774 | 0.51774 | 0.51774 | 0.51774
Summer | 130 | 13:01 | 0.55008 | 0.55008 | 0.55008 | 0.55008 | 0.55008 | 0.55008 | 0.55008 | 0.55008 | 0.55008 | 0.55008 | 0.55008 | 0.55008
Summer | 130 | 14:01 | 0.6187 | 0.6187 | 0.6187 | 0.6187 | 0.6187 | 0.6187 | 0.6187 | 0.6187 | 0.6187 | 0.6187 | 0.6187 | 0.6187
Summer | 130 | 15:01 | 0.7075 | 0.7075 | 0.7075 | 0.7075 | 0.7075 | 0.7075 | 0.7075 | 0.7075 | 0.7075 | 0.7075 | 0.7075 | 0.7075
Summer | 130 | 16:01 | 0.67271 | 0.67271 | 0.67271 | 0.67271 | 0.67271 | 0.67271 | 0.67271 | 0.67271 | 0.67271 | 0.67271 | 0.67271 | 0.67271
Summer | 130 | 17:01 | 0.70309 | 0.70309 | 0.70309 | 0.70309 | 0.70309 | 0.70309 | 0.70309 | 0.70309 | 0.70309 | 0.70309 | 0.70309 | 0.70309
Summer | 130 | 18:01 | 0.66626 | 0.66626 | 0.66626 | 0.66626 | 0.66626 | 0.66626 | 0.66626 | 0.66626 | 0.66626 | 0.66626 | 0.66626 | 0.66626
Summer | 130 | 19:01 | 0.64557 | 0.64557 | 0.64557 | 0.64557 | 0.64557 | 0.64557 | 0.64557 | 0.64557 | 0.64557 | 0.64557 | 0.64557 | 0.64557
Summer | 130 | 20:01 | 0.59965 | 0.59965 | 0.59965 | 0.59965 | 0.59965 | 0.59965 | 0.59965 | 0.59965 | 0.59965 | 0.59965 | 0.59965 | 0.59965
Summer | 130 | 21:01 | 0.53248 | 0.53248 | 0.53248 | 0.53248 | 0.53248 | 0.53248 | 0.53248 | 0.53248 | 0.53248 | 0.53248 | 0.53248 | 0.53248
Summer | 130 | 22:01 | 0.44052 | 0.44052 | 0.44052 | 0.44052 | 0.44052 | 0.44052 | 0.44052 | 0.44052 | 0.44052 | 0.44052 | 0.44052 | 0.44052
Summer | 130 | 23:01 | 0.39761 | 0.39761 | 0.39761 | 0.39761 | 0.39761 | 0.39761 | 0.39761 | 0.39761 | 0.39761 | 0.39761 | 0.39761 | 0.39761
Summer | 130 | 24:01 | 0.38782 | 0.38782 | 0.38782 | 0.38782 | 0.38782 | 0.38782 | 0.38782 | 0.38782 | 0.38782 | 0.38782 | 0.38782 | 0.38782
Summer | 131 | 1:01 | 0.34523 | 0.34523 | 0.34523 | 0.34523 | 0.34523 | 0.34523 | 0.34523 | 0.34523 | 0.34523 | 0.34523 | 0.34523 | 0.34523
Summer | 131 | 2:01 | 0.33079 | 0.33079 | 0.33079 | 0.33079 | 0.33079 | 0.33079 | 0.33079 | 0.33079 | 0.33079 | 0.33079 | 0.33079 | 0.33079
Summer | 131 | 3:01 | 0.29504 | 0.29504 | 0.29504 | 0.29504 | 0.29504 | 0.29504 | 0.29504 | 0.29504 | 0.29504 | 0.29504 | 0.29504 | 0.29504
Summer | 131 | 4:01 | 0.31012 | 0.31012 | 0.31012 | 0.31012 | 0.31012 | 0.31012 | 0.31012 | 0.31012 | 0.31012 | 0.31012 | 0.31012 | 0.31012
Summer | 131 | 5:01 | 0.35452 | 0.35452 | 0.35452 | 0.35452 | 0.35452 | 0.35452 | 0.35452 | 0.35452 | 0.35452 | 0.35452 | 0.35452 | 0.35452
Summer | 131 | 6:01 | 0.37838 | 0.37838 | 0.37838 | 0.37838 | 0.37838 | 0.37838 | 0.37838 | 0.37838 | 0.37838 | 0.37838 | 0.37838 | 0.37838
Summer | 131 | 7:01 | 0.4216 | 0.4216 | 0.4216 | 0.4216 | 0.4216 | 0.4216 | 0.4216 | 0.4216 | 0.4216 | 0.4216 | 0.4216 | 0.4216
Summer | 131 | 8:01 | 0.39279 | 0.39279 | 0.39279 | 0.39279 | 0.39279 | 0.39279 | 0.39279 | 0.39279 | 0.39279 | 0.39279 | 0.39279 | 0.39279
Summer | 131 | 9:01 | 0.40153 | 0.40153 | 0.40153 | 0.40153 | 0.40153 | 0.40153 | 0.40153 | 0.40153 | 0.40153 | 0.40153 | 0.40153 | 0.40153
Summer | 131 | 10:01 | 0.40672 | 0.40672 | 0.40672 | 0.40672 | 0.40672 | 0.40672 | 0.40672 | 0.40672 | 0.40672 | 0.40672 | 0.40672 | 0.40672
Summer | 131 | 11:01 | 0.41808 | 0.41808 | 0.41808 | 0.41808 | 0.41808 | 0.41808 | 0.41808 | 0.41808 | 0.41808 | 0.41808 | 0.41808 | 0.41808
Summer | 131 | 12:01 | 0.43874 | 0.43874 | 0.43874 | 0.43874 | 0.43874 | 0.43874 | 0.43874 | 0.43874 | 0.43874 | 0.43874 | 0.43874 | 0.43874
Summer | 131 | 13:01 | 0.47659 | 0.47659 | 0.47659 | 0.47659 | 0.47659 | 0.47659 | 0.47659 | 0.47659 | 0.47659 | 0.47659 | 0.47659 | 0.47659
Summer | 131 | 14:01 | 0.52234 | 0.52234 | 0.52234 | 0.52234 | 0.52234 | 0.52234 | 0.52234 | 0.52234 | 0.52234 | 0.52234 | 0.52234 | 0.52234
Summer | 131 | 15:01 | 0.58481 | 0.58481 | 0.58481 | 0.58481 | 0.58481 | 0.58481 | 0.58481 | 0.58481 | 0.58481 | 0.58481 | 0.58481 | 0.58481
Summer | 131 | 16:01 | 0.61139 | 0.61139 | 0.61139 | 0.61139 | 0.61139 | 0.61139 | 0.61139 | 0.61139 | 0.61139 | 0.61139 | 0.61139 | 0.61139
Summer | 131 | 17:01 | 0.68608 | 0.68608 | 0.68608 | 0.68608 | 0.68608 | 0.68608 | 0.68608 | 0.68608 | 0.68608 | 0.68608 | 0.68608 | 0.68608
Summer | 131 | 18:01 | 0.67978 | 0.67978 | 0.67978 | 0.67978 | 0.67978 | 0.67978 | 0.67978 | 0.67978 | 0.67978 | 0.67978 | 0.67978 | 0.67978
Summer | 131 | 19:01 | 0.59146 | 0.59146 | 0.59146 | 0.59146 | 0.59146 | 0.59146 | 0.59146 | 0.59146 | 0.59146 | 0.59146 | 0.59146 | 0.59146
Summer | 131 | 20:01 | 0.58662 | 0.58662 | 0.58662 | 0.58662 | 0.58662 | 0.58662 | 0.58662 | 0.58662 | 0.58662 | 0.58662 | 0.58662 | 0.58662
Summer | 131 | 21:01 | 0.53213 | 0.53213 | 0.53213 | 0.53213 | 0.53213 | 0.53213 | 0.53213 | 0.53213 | 0.53213 | 0.53213 | 0.53213 | 0.53213
Summer | 131 | 22:01 | 0.45014 | 0.45014 | 0.45014 | 0.45014 | 0.45014 | 0.45014 | 0.45014 | 0.45014 | 0.45014 | 0.45014 | 0.45014 | 0.45014
Summer | 131 | 23:01 | 0.41461 | 0.41461 | 0.41461 | 0.41461 | 0.41461 | 0.41461 | 0.41461 | 0.41461 | 0.41461 | 0.41461 | 0.41461 | 0.41461
Summer | 131 | 24:01 | 0.38932 | 0.38932 | 0.38932 | 0.38932 | 0.38932 | 0.38932 | 0.38932 | 0.38932 | 0.38932 | 0.38932 | 0.38932 | 0.38932
Summer | 132 | 1:01 | 0.35096 | 0.35096 | 0.35096 | 0.35096 | 0.35096 | 0.35096 | 0.35096 | 0.35096 | 0.35096 | 0.35096 | 0.35096 | 0.35096
Summer | 132 | 2:01 | 0.31089 | 0.31089 | 0.31089 | 0.31089 | 0.31089 | 0.31089 | 0.31089 | 0.31089 | 0.31089 | 0.31089 | 0.31089 | 0.31089
Summer | 132 | 3:01 | 0.27413 | 0.27413 | 0.27413 | 0.27413 | 0.27413 | 0.27413 | 0.27413 | 0.27413 | 0.27413 | 0.27413 | 0.27413 | 0.27413
Summer | 132 | 4:01 | 0.27631 | 0.27631 | 0.27631 | 0.27631 | 0.27631 | 0.27631 | 0.27631 | 0.27631 | 0.27631 | 0.27631 | 0.27631 | 0.27631
Summer | 132 | 5:01 | 0.28392 | 0.28392 | 0.28392 | 0.28392 | 0.28392 | 0.28392 | 0.28392 | 0.28392 | 0.28392 | 0.28392 | 0.28392 | 0.28392
Summer | 132 | 6:01 | 0.30992 | 0.30992 | 0.30992 | 0.30992 | 0.30992 | 0.30992 | 0.30992 | 0.30992 | 0.30992 | 0.30992 | 0.30992 | 0.30992
Summer | 132 | 7:01 | 0.35395 | 0.35395 | 0.35395 | 0.35395 | 0.35395 | 0.35395 | 0.35395 | 0.35395 | 0.35395 | 0.35395 | 0.35395 | 0.35395
Summer | 132 | 8:01 | 0.37562 | 0.37562 | 0.37562 | 0.37562 | 0.37562 | 0.37562 | 0.37562 | 0.37562 | 0.37562 | 0.37562 | 0.37562 | 0.37562
Summer | 132 | 9:01 | 0.40462 | 0.40462 | 0.40462 | 0.40462 | 0.40462 | 0.40462 | 0.40462 | 0.40462 | 0.40462 | 0.40462 | 0.40462 | 0.40462
Summer | 132 | 10:01 | 0.42529 | 0.42529 | 0.42529 | 0.42529 | 0.42529 | 0.42529 | 0.42529 | 0.42529 | 0.42529 | 0.42529 | 0.42529 | 0.42529
Summer | 132 | 11:01 | 0.44769 | 0.44769 | 0.44769 | 0.44769 | 0.44769 | 0.44769 | 0.44769 | 0.44769 | 0.44769 | 0.44769 | 0.44769 | 0.44769
Summer | 132 | 12:01 | 0.47403 | 0.47403 | 0.47403 | 0.47403 | 0.47403 | 0.47403 | 0.47403 | 0.47403 | 0.47403 | 0.47403 | 0.47403 | 0.47403
Summer | 132 | 13:01 | 0.52551 | 0.52551 | 0.52551 | 0.52551 | 0.52551 | 0.52551 | 0.52551 | 0.52551 | 0.52551 | 0.52551 | 0.52551 | 0.52551
Summer | 132 | 14:01 | 0.55557 | 0.55557 | 0.55557 | 0.55557 | 0.55557 | 0.55557 | 0.55557 | 0.55557 | 0.55557 | 0.55557 | 0.55557 | 0.55557
Summer | 132 | 15:01 | 0.58136 | 0.58136 | 0.58136 | 0.58136 | 0.58136 | 0.58136 | 0.58136 | 0.58136 | 0.58136 | 0.58136 | 0.58136 | 0.58136
Summer | 132 | 16:01 | 0.57222 | 0.57222 | 0.57222 | 0.57222 | 0.57222 | 0.57222 | 0.57222 | 0.57222 | 0.57222 | 0.57222 | 0.57222 | 0.57222
Summer | 132 | 17:01 | 0.55534 | 0.55534 | 0.55534 | 0.55534 | 0.55534 | 0.55534 | 0.55534 | 0.55534 | 0.55534 | 0.55534 | 0.55534 | 0.55534
Summer | 132 | 18:01 | 0.55677 | 0.55677 | 0.55677 | 0.55677 | 0.55677 | 0.55677 | 0.55677 | 0.55677 | 0.55677 | 0.55677 | 0.55677 | 0.55677
Summer | 132 | 19:01 | 0.50933 | 0.50933 | 0.50933 | 0.50933 | 0.50933 | 0.50933 | 0.50933 | 0.50933 | 0.50933 | 0.50933 | 0.50933 | 0.50933
Summer | 132 | 20:01 | 0.51156 | 0.51156 | 0.51156 | 0.51156 | 0.51156 | 0.51156 | 0.51156 | 0.51156 | 0.51156 | 0.51156 | 0.51156 | 0.51156
Summer | 132 | 21:01 | 0.48393 | 0.48393 | 0.48393 | 0.48393 | 0.48393 | 0.48393 | 0.48393 | 0.48393 | 0.48393 | 0.48393 | 0.48393 | 0.48393
Summer | 132 | 22:01 | 0.42752 | 0.42752 | 0.42752 | 0.42752 | 0.42752 | 0.42752 | 0.42752 | 0.42752 | 0.42752 | 0.42752 | 0.42752 | 0.42752
Summer | 132 | 23:01 | 0.41564 | 0.41564 | 0.41564 | 0.41564 | 0.41564 | 0.41564 | 0.41564 | 0.41564 | 0.41564 | 0.41564 | 0.41564 | 0.41564
Summer | 132 | 24:01 | 0.3989 | 0.3989 | 0.3989 | 0.3989 | 0.3989 | 0.3989 | 0.3989 | 0.3989 | 0.3989 | 0.3989 | 0.3989 | 0.3989
Summer | 133 | 1:01 | 0.35671 | 0.35671 | 0.35671 | 0.35671 | 0.35671 | 0.35671 | 0.35671 | 0.35671 | 0.35671 | 0.35671 | 0.35671 | 0.35671
Summer | 133 | 2:01 | 0.31891 | 0.31891 | 0.31891 | 0.31891 | 0.31891 | 0.31891 | 0.31891 | 0.31891 | 0.31891 | 0.31891 | 0.31891 | 0.31891
Summer | 133 | 3:01 | 0.27491 | 0.27491 | 0.27491 | 0.27491 | 0.27491 | 0.27491 | 0.27491 | 0.27491 | 0.27491 | 0.27491 | 0.27491 | 0.27491
Summer | 133 | 4:01 | 0.26797 | 0.26797 | 0.26797 | 0.26797 | 0.26797 | 0.26797 | 0.26797 | 0.26797 | 0.26797 | 0.26797 | 0.26797 | 0.26797
Summer | 133 | 5:01 | 0.27454 | 0.27454 | 0.27454 | 0.27454 | 0.27454 | 0.27454 | 0.27454 | 0.27454 | 0.27454 | 0.27454 | 0.27454 | 0.27454
Summer | 133 | 6:01 | 0.29368 | 0.29368 | 0.29368 | 0.29368 | 0.29368 | 0.29368 | 0.29368 | 0.29368 | 0.29368 | 0.29368 | 0.29368 | 0.29368
Summer | 133 | 7:01 | 0.32068 | 0.32068 | 0.32068 | 0.32068 | 0.32068 | 0.32068 | 0.32068 | 0.32068 | 0.32068 | 0.32068 | 0.32068 | 0.32068
Summer | 133 | 8:01 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573 | 0.3573
Summer | 133 | 9:01 | 0.3764 | 0.3764 | 0.3764 | 0.3764 | 0.3764 | 0.3764 | 0.3764 | 0.3764 | 0.3764 | 0.3764 | 0.3764 | 0.3764
Summer | 133 | 10:01 | 0.37572 | 0.37572 | 0.37572 | 0.37572 | 0.37572 | 0.37572 | 0.37572 | 0.37572 | 0.37572 | 0.37572 | 0.37572 | 0.37572
Summer | 133 | 11:01 | 0.37717 | 0.37717 | 0.37717 | 0.37717 | 0.37717 | 0.37717 | 0.37717 | 0.37717 | 0.37717 | 0.37717 | 0.37717 | 0.37717
Summer | 133 | 12:01 | 0.36013 | 0.36013 | 0.36013 | 0.36013 | 0.36013 | 0.36013 | 0.36013 | 0.36013 | 0.36013 | 0.36013 | 0.36013 | 0.36013
Summer | 133 | 13:01 | 0.3634 | 0.3634 | 0.3634 | 0.3634 | 0.3634 | 0.3634 | 0.3634 | 0.3634 | 0.3634 | 0.3634 | 0.3634 | 0.3634
Summer | 133 | 14:01 | 0.35978 | 0.35978 | 0.35978 | 0.35978 | 0.35978 | 0.35978 | 0.35978 | 0.35978 | 0.35978 | 0.35978 | 0.35978 | 0.35978
Summer | 133 | 15:01 | 0.36152 | 0.36152 | 0.36152 | 0.36152 | 0.36152 | 0.36152 | 0.36152 | 0.36152 | 0.36152 | 0.36152 | 0.36152 | 0.36152
Summer | 133 | 16:01 | 0.4037 | 0.4037 | 0.4037 | 0.4037 | 0.4037 | 0.4037 | 0.4037 | 0.4037 | 0.4037 | 0.4037 | 0.4037 | 0.4037
Summer | 133 | 17:01 | 0.4484 | 0.4484 | 0.4484 | 0.4484 | 0.4484 | 0.4484 | 0.4484 | 0.4484 | 0.4484 | 0.4484 | 0.4484 | 0.4484
Summer | 133 | 18:01 | 0.46391 | 0.46391 | 0.46391 | 0.46391 | 0.46391 | 0.46391 | 0.46391 | 0.46391 | 0.46391 | 0.46391 | 0.46391 | 0.46391
Summer | 133 | 19:01 | 0.45404 | 0.45404 | 0.45404 | 0.45404 | 0.45404 | 0.45404 | 0.45404 | 0.45404 | 0.45404 | 0.45404 | 0.45404 | 0.45404
Summer | 133 | 20:01 | 0.48543 | 0.48543 | 0.48543 | 0.48543 | 0.48543 | 0.48543 | 0.48543 | 0.48543 | 0.48543 | 0.48543 | 0.48543 | 0.48543
Summer | 133 | 21:01 | 0.45553 | 0.45553 | 0.45553 | 0.45553 | 0.45553 | 0.45553 | 0.45553 | 0.45553 | 0.45553 | 0.45553 | 0.45553 | 0.45553
Summer | 133 | 22:01 | 0.3895 | 0.3895 | 0.3895 | 0.3895 | 0.3895 | 0.3895 | 0.3895 | 0.3895 | 0.3895 | 0.3895 | 0.3895 | 0.3895
Summer | 133 | 23:01 | 0.37122 | 0.37122 | 0.37122 | 0.37122 | 0.37122 | 0.37122 | 0.37122 | 0.37122 | 0.37122 | 0.37122 | 0.37122 | 0.37122
Summer | 133 | 24:01 | 0.36787 | 0.36787 | 0.36787 | 0.36787 | 0.36787 | 0.36787 | 0.36787 | 0.36787 | 0.36787 | 0.36787 | 0.36787 | 0.36787
Summer | 134 | 1:01 | 0.31469 | 0.31469 | 0.31469 | 0.31469 | 0.31469 | 0.31469 | 0.31469 | 0.31469 | 0.31469 | 0.31469 | 0.31469 | 0.31469
Summer | 134 | 2:01 | 0.29744 | 0.29744 | 0.29744 | 0.29744 | 0.29744 | 0.29744 | 0.29744 | 0.29744 | 0.29744 | 0.29744 | 0.29744 | 0.29744
Summer | 134 | 3:01 | 0.27849 | 0.27849 | 0.27849 | 0.27849 | 0.27849 | 0.27849 | 0.27849 | 0.27849 | 0.27849 | 0.27849 | 0.27849 | 0.27849
Summer | 134 | 4:01 | 0.28453 | 0.28453 | 0.28453 | 0.28453 | 0.28453 | 0.28453 | 0.28453 | 0.28453 | 0.28453 | 0.28453 | 0.28453 | 0.28453
Summer | 134 | 5:01 | 0.32932 | 0.32932 | 0.32932 | 0.32932 | 0.32932 | 0.32932 | 0.32932 | 0.32932 | 0.32932 | 0.32932 | 0.32932 | 0.32932
Summer | 134 | 6:01 | 0.38122 | 0.38122 | 0.38122 | 0.38122 | 0.38122 | 0.38122 | 0.38122 | 0.38122 | 0.38122 | 0.38122 | 0.38122 | 0.38122
Summer | 134 | 7:01 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976
Summer | 134 | 8:01 | 0.37553 | 0.37553 | 0.37553 | 0.37553 | 0.37553 | 0.37553 | 0.37553 | 0.37553 | 0.37553 | 0.37553 | 0.37553 | 0.37553
Summer | 134 | 9:01 | 0.38197 | 0.38197 | 0.38197 | 0.38197 | 0.38197 | 0.38197 | 0.38197 | 0.38197 | 0.38197 | 0.38197 | 0.38197 | 0.38197
Summer | 134 | 10:01 | 0.36027 | 0.36027 | 0.36027 | 0.36027 | 0.36027 | 0.36027 | 0.36027 | 0.36027 | 0.36027 | 0.36027 | 0.36027 | 0.36027
Summer | 134 | 11:01 | 0.35489 | 0.35489 | 0.35489 | 0.35489 | 0.35489 | 0.35489 | 0.35489 | 0.35489 | 0.35489 | 0.35489 | 0.35489 | 0.35489
Summer | 134 | 12:01 | 0.36161 | 0.36161 | 0.36161 | 0.36161 | 0.36161 | 0.36161 | 0.36161 | 0.36161 | 0.36161 | 0.36161 | 0.36161 | 0.36161
Summer | 134 | 13:01 | 0.3554 | 0.3554 | 0.3554 | 0.3554 | 0.3554 | 0.3554 | 0.3554 | 0.3554 | 0.3554 | 0.3554 | 0.3554 | 0.3554
Summer | 134 | 14:01 | 0.36999 | 0.36999 | 0.36999 | 0.36999 | 0.36999 | 0.36999 | 0.36999 | 0.36999 | 0.36999 | 0.36999 | 0.36999 | 0.36999
Summer | 134 | 15:01 | 0.38654 | 0.38654 | 0.38654 | 0.38654 | 0.38654 | 0.38654 | 0.38654 | 0.38654 | 0.38654 | 0.38654 | 0.38654 | 0.38654
Summer | 134 | 16:01 | 0.41199 | 0.41199 | 0.41199 | 0.41199 | 0.41199 | 0.41199 | 0.41199 | 0.41199 | 0.41199 | 0.41199 | 0.41199 | 0.41199
Summer | 134 | 17:01 | 0.45541 | 0.45541 | 0.45541 | 0.45541 | 0.45541 | 0.45541 | 0.45541 | 0.45541 | 0.45541 | 0.45541 | 0.45541 | 0.45541
Summer | 134 | 18:01 | 0.48466 | 0.48466 | 0.48466 | 0.48466 | 0.48466 | 0.48466 | 0.48466 | 0.48466 | 0.48466 | 0.48466 | 0.48466 | 0.48466
Summer | 134 | 19:01 | 0.44806 | 0.44806 | 0.44806 | 0.44806 | 0.44806 | 0.44806 | 0.44806 | 0.44806 | 0.44806 | 0.44806 | 0.44806 | 0.44806
Summer | 134 | 20:01 | 0.47195 | 0.47195 | 0.47195 | 0.47195 | 0.47195 | 0.47195 | 0.47195 | 0.47195 | 0.47195 | 0.47195 | 0.47195 | 0.47195
Summer | 134 | 21:01 | 0.43541 | 0.43541 | 0.43541 | 0.43541 | 0.43541 | 0.43541 | 0.43541 | 0.43541 | 0.43541 | 0.43541 | 0.43541 | 0.43541
Summer | 134 | 22:01 | 0.40552 | 0.40552 | 0.40552 | 0.40552 | 0.40552 | 0.40552 | 0.40552 | 0.40552 | 0.40552 | 0.40552 | 0.40552 | 0.40552
Summer | 134 | 23:01 | 0.37606 | 0.37606 | 0.37606 | 0.37606 | 0.37606 | 0.37606 | 0.37606 | 0.37606 | 0.37606 | 0.37606 | 0.37606 | 0.37606
Summer | 134 | 24:01 | 0.36963 | 0.36963 | 0.36963 | 0.36963 | 0.36963 | 0.36963 | 0.36963 | 0.36963 | 0.36963 | 0.36963 | 0.36963 | 0.36963
Summer | 135 | 1:01 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.31147
Summer | 135 | 2:01 | 0.28181 | 0.28181 | 0.28181 | 0.28181 | 0.28181 | 0.28181 | 0.28181 | 0.28181 | 0.28181 | 0.28181 | 0.28181 | 0.28181
Summer | 135 | 3:01 | 0.26517 | 0.26517 | 0.26517 | 0.26517 | 0.26517 | 0.26517 | 0.26517 | 0.26517 | 0.26517 | 0.26517 | 0.26517 | 0.26517
Summer | 135 | 4:01 | 0.27643 | 0.27643 | 0.27643 | 0.27643 | 0.27643 | 0.27643 | 0.27643 | 0.27643 | 0.27643 | 0.27643 | 0.27643 | 0.27643
Summer | 135 | 5:01 | 0.31611 | 0.31611 | 0.31611 | 0.31611 | 0.31611 | 0.31611 | 0.31611 | 0.31611 | 0.31611 | 0.31611 | 0.31611 | 0.31611
Summer | 135 | 6:01 | 0.38451 | 0.38451 | 0.38451 | 0.38451 | 0.38451 | 0.38451 | 0.38451 | 0.38451 | 0.38451 | 0.38451 | 0.38451 | 0.38451
Summer | 135 | 7:01 | 0.42995 | 0.42995 | 0.42995 | 0.42995 | 0.42995 | 0.42995 | 0.42995 | 0.42995 | 0.42995 | 0.42995 | 0.42995 | 0.42995
Summer | 135 | 8:01 | 0.38915 | 0.38915 | 0.38915 | 0.38915 | 0.38915 | 0.38915 | 0.38915 | 0.38915 | 0.38915 | 0.38915 | 0.38915 | 0.38915
Summer | 135 | 9:01 | 0.38735 | 0.38735 | 0.38735 | 0.38735 | 0.38735 | 0.38735 | 0.38735 | 0.38735 | 0.38735 | 0.38735 | 0.38735 | 0.38735
Summer | 135 | 10:01 | 0.37784 | 0.37784 | 0.37784 | 0.37784 | 0.37784 | 0.37784 | 0.37784 | 0.37784 | 0.37784 | 0.37784 | 0.37784 | 0.37784
Summer | 135 | 11:01 | 0.37164 | 0.37164 | 0.37164 | 0.37164 | 0.37164 | 0.37164 | 0.37164 | 0.37164 | 0.37164 | 0.37164 | 0.37164 | 0.37164
Summer | 135 | 12:01 | 0.34957 | 0.34957 | 0.34957 | 0.34957 | 0.34957 | 0.34957 | 0.34957 | 0.34957 | 0.34957 | 0.34957 | 0.34957 | 0.34957
Summer | 135 | 13:01 | 0.32347 | 0.32347 | 0.32347 | 0.32347 | 0.32347 | 0.32347 | 0.32347 | 0.32347 | 0.32347 | 0.32347 | 0.32347 | 0.32347
Summer | 135 | 14:01 | 0.34709 | 0.34709 | 0.34709 | 0.34709 | 0.34709 | 0.34709 | 0.34709 | 0.34709 | 0.34709 | 0.34709 | 0.34709 | 0.34709
Summer | 135 | 15:01 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865
Summer | 135 | 16:01 | 0.42389 | 0.42389 | 0.42389 | 0.42389 | 0.42389 | 0.42389 | 0.42389 | 0.42389 | 0.42389 | 0.42389 | 0.42389 | 0.42389
Summer | 135 | 17:01 | 0.46554 | 0.46554 | 0.46554 | 0.46554 | 0.46554 | 0.46554 | 0.46554 | 0.46554 | 0.46554 | 0.46554 | 0.46554 | 0.46554
Summer | 135 | 18:01 | 0.46787 | 0.46787 | 0.46787 | 0.46787 | 0.46787 | 0.46787 | 0.46787 | 0.46787 | 0.46787 | 0.46787 | 0.46787 | 0.46787
Summer | 135 | 19:01 | 0.44088 | 0.44088 | 0.44088 | 0.44088 | 0.44088 | 0.44088 | 0.44088 | 0.44088 | 0.44088 | 0.44088 | 0.44088 | 0.44088
Summer | 135 | 20:01 | 0.4585 | 0.4585 | 0.4585 | 0.4585 | 0.4585 | 0.4585 | 0.4585 | 0.4585 | 0.4585 | 0.4585 | 0.4585 | 0.4585
Summer | 135 | 21:01 | 0.42069 | 0.42069 | 0.42069 | 0.42069 | 0.42069 | 0.42069 | 0.42069 | 0.42069 | 0.42069 | 0.42069 | 0.42069 | 0.42069
Summer | 135 | 22:01 | 0.36798 | 0.36798 | 0.36798 | 0.36798 | 0.36798 | 0.36798 | 0.36798 | 0.36798 | 0.36798 | 0.36798 | 0.36798 | 0.36798
Summer | 135 | 23:01 | 0.30336 | 0.30336 | 0.30336 | 0.30336 | 0.30336 | 0.30336 | 0.30336 | 0.30336 | 0.30336 | 0.30336 | 0.30336 | 0.30336
Summer | 135 | 24:01 | 0.29112 | 0.29112 | 0.29112 | 0.29112 | 0.29112 | 0.29112 | 0.29112 | 0.29112 | 0.29112 | 0.29112 | 0.29112 | 0.29112
Summer | 136 | 1:01 | 0.26728 | 0.26728 | 0.26728 | 0.26728 | 0.26728 | 0.26728 | 0.26728 | 0.26728 | 0.26728 | 0.26728 | 0.26728 | 0.26728
Summer | 136 | 2:01 | 0.26118 | 0.26118 | 0.26118 | 0.26118 | 0.26118 | 0.26118 | 0.26118 | 0.26118 | 0.26118 | 0.26118 | 0.26118 | 0.26118
Summer | 136 | 3:01 | 0.24812 | 0.24812 | 0.24812 | 0.24812 | 0.24812 | 0.24812 | 0.24812 | 0.24812 | 0.24812 | 0.24812 | 0.24812 | 0.24812
Summer | 136 | 4:01 | 0.25294 | 0.25294 | 0.25294 | 0.25294 | 0.25294 | 0.25294 | 0.25294 | 0.25294 | 0.25294 | 0.25294 | 0.25294 | 0.25294
Summer | 136 | 5:01 | 0.28474 | 0.28474 | 0.28474 | 0.28474 | 0.28474 | 0.28474 | 0.28474 | 0.28474 | 0.28474 | 0.28474 | 0.28474 | 0.28474
Summer | 136 | 6:01 | 0.32075 | 0.32075 | 0.32075 | 0.32075 | 0.32075 | 0.32075 | 0.32075 | 0.32075 | 0.32075 | 0.32075 | 0.32075 | 0.32075
Summer | 136 | 7:01 | 0.36262 | 0.36262 | 0.36262 | 0.36262 | 0.36262 | 0.36262 | 0.36262 | 0.36262 | 0.36262 | 0.36262 | 0.36262 | 0.36262
Summer | 136 | 8:01 | 0.3443 | 0.3443 | 0.3443 | 0.3443 | 0.3443 | 0.3443 | 0.3443 | 0.3443 | 0.3443 | 0.3443 | 0.3443 | 0.3443
Summer | 136 | 9:01 | 0.35422 | 0.35422 | 0.35422 | 0.35422 | 0.35422 | 0.35422 | 0.35422 | 0.35422 | 0.35422 | 0.35422 | 0.35422 | 0.35422
Summer | 136 | 10:01 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338
Summer | 136 | 11:01 | 0.36574 | 0.36574 | 0.36574 | 0.36574 | 0.36574 | 0.36574 | 0.36574 | 0.36574 | 0.36574 | 0.36574 | 0.36574 | 0.36574
Summer | 136 | 12:01 | 0.37881 | 0.37881 | 0.37881 | 0.37881 | 0.37881 | 0.37881 | 0.37881 | 0.37881 | 0.37881 | 0.37881 | 0.37881 | 0.37881
Summer | 136 | 13:01 | 0.41402 | 0.41402 | 0.41402 | 0.41402 | 0.41402 | 0.41402 | 0.41402 | 0.41402 | 0.41402 | 0.41402 | 0.41402 | 0.41402
Summer | 136 | 14:01 | 0.46196 | 0.46196 | 0.46196 | 0.46196 | 0.46196 | 0.46196 | 0.46196 | 0.46196 | 0.46196 | 0.46196 | 0.46196 | 0.46196
Summer | 136 | 15:01 | 0.4806 | 0.4806 | 0.4806 | 0.4806 | 0.4806 | 0.4806 | 0.4806 | 0.4806 | 0.4806 | 0.4806 | 0.4806 | 0.4806
Summer | 136 | 16:01 | 0.59638 | 0.59638 | 0.59638 | 0.59638 | 0.59638 | 0.59638 | 0.59638 | 0.59638 | 0.59638 | 0.59638 | 0.59638 | 0.59638
Summer | 136 | 17:01 | 0.66099 | 0.66099 | 0.66099 | 0.66099 | 0.66099 | 0.66099 | 0.66099 | 0.66099 | 0.66099 | 0.66099 | 0.66099 | 0.66099
Summer | 136 | 18:01 | 0.69281 | 0.69281 | 0.69281 | 0.69281 | 0.69281 | 0.69281 | 0.69281 | 0.69281 | 0.69281 | 0.69281 | 0.69281 | 0.69281
Summer | 136 | 19:01 | 0.62446 | 0.62446 | 0.62446 | 0.62446 | 0.62446 | 0.62446 | 0.62446 | 0.62446 | 0.62446 | 0.62446 | 0.62446 | 0.62446
Summer | 136 | 20:01 | 0.6047 | 0.6047 | 0.6047 | 0.6047 | 0.6047 | 0.6047 | 0.6047 | 0.6047 | 0.6047 | 0.6047 | 0.6047 | 0.6047
Summer | 136 | 21:01 | 0.54154 | 0.54154 | 0.54154 | 0.54154 | 0.54154 | 0.54154 | 0.54154 | 0.54154 | 0.54154 | 0.54154 | 0.54154 | 0.54154
Summer | 136 | 22:01 | 0.44141 | 0.44141 | 0.44141 | 0.44141 | 0.44141 | 0.44141 | 0.44141 | 0.44141 | 0.44141 | 0.44141 | 0.44141 | 0.44141
Summer | 136 | 23:01 | 0.37212 | 0.37212 | 0.37212 | 0.37212 | 0.37212 | 0.37212 | 0.37212 | 0.37212 | 0.37212 | 0.37212 | 0.37212 | 0.37212
Summer | 136 | 24:01 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333
Summer | 137 | 1:01 | 0.28623 | 0.28623 | 0.28623 | 0.28623 | 0.28623 | 0.28623 | 0.28623 | 0.28623 | 0.28623 | 0.28623 | 0.28623 | 0.28623
Summer | 137 | 2:01 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169
Summer | 137 | 3:01 | 0.2657 | 0.2657 | 0.2657 | 0.2657 | 0.2657 | 0.2657 | 0.2657 | 0.2657 | 0.2657 | 0.2657 | 0.2657 | 0.2657
Summer | 137 | 4:01 | 0.27284 | 0.27284 | 0.27284 | 0.27284 | 0.27284 | 0.27284 | 0.27284 | 0.27284 | 0.27284 | 0.27284 | 0.27284 | 0.27284
Summer | 137 | 5:01 | 0.29468 | 0.29468 | 0.29468 | 0.29468 | 0.29468 | 0.29468 | 0.29468 | 0.29468 | 0.29468 | 0.29468 | 0.29468 | 0.29468
Summer | 137 | 6:01 | 0.34527 | 0.34527 | 0.34527 | 0.34527 | 0.34527 | 0.34527 | 0.34527 | 0.34527 | 0.34527 | 0.34527 | 0.34527 | 0.34527
Summer | 137 | 7:01 | 0.37075 | 0.37075 | 0.37075 | 0.37075 | 0.37075 | 0.37075 | 0.37075 | 0.37075 | 0.37075 | 0.37075 | 0.37075 | 0.37075
Summer | 137 | 8:01 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583 | 0.36583
Summer | 137 | 9:01 | 0.37906 | 0.37906 | 0.37906 | 0.37906 | 0.37906 | 0.37906 | 0.37906 | 0.37906 | 0.37906 | 0.37906 | 0.37906 | 0.37906
Summer | 137 | 10:01 | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722
Summer | 137 | 11:01 | 0.44131 | 0.44131 | 0.44131 | 0.44131 | 0.44131 | 0.44131 | 0.44131 | 0.44131 | 0.44131 | 0.44131 | 0.44131 | 0.44131
Summer | 137 | 12:01 | 0.47176 | 0.47176 | 0.47176 | 0.47176 | 0.47176 | 0.47176 | 0.47176 | 0.47176 | 0.47176 | 0.47176 | 0.47176 | 0.47176
Summer | 137 | 13:01 | 0.51078 | 0.51078 | 0.51078 | 0.51078 | 0.51078 | 0.51078 | 0.51078 | 0.51078 | 0.51078 | 0.51078 | 0.51078 | 0.51078
Summer | 137 | 14:01 | 0.55744 | 0.55744 | 0.55744 | 0.55744 | 0.55744 | 0.55744 | 0.55744 | 0.55744 | 0.55744 | 0.55744 | 0.55744 | 0.55744
Summer | 137 | 15:01 | 0.59047 | 0.59047 | 0.59047 | 0.59047 | 0.59047 | 0.59047 | 0.59047 | 0.59047 | 0.59047 | 0.59047 | 0.59047 | 0.59047
Summer | 137 | 16:01 | 0.59085 | 0.59085 | 0.59085 | 0.59085 | 0.59085 | 0.59085 | 0.59085 | 0.59085 | 0.59085 | 0.59085 | 0.59085 | 0.59085
Summer | 137 | 17:01 | 0.59858 | 0.59858 | 0.59858 | 0.59858 | 0.59858 | 0.59858 | 0.59858 | 0.59858 | 0.59858 | 0.59858 | 0.59858 | 0.59858
Summer | 137 | 18:01 | 0.56149 | 0.56149 | 0.56149 | 0.56149 | 0.56149 | 0.56149 | 0.56149 | 0.56149 | 0.56149 | 0.56149 | 0.56149 | 0.56149
Summer | 137 | 19:01 | 0.53538 | 0.53538 | 0.53538 | 0.53538 | 0.53538 | 0.53538 | 0.53538 | 0.53538 | 0.53538 | 0.53538 | 0.53538 | 0.53538
Summer | 137 | 20:01 | 0.53926 | 0.53926 | 0.53926 | 0.53926 | 0.53926 | 0.53926 | 0.53926 | 0.53926 | 0.53926 | 0.53926 | 0.53926 | 0.53926
Summer | 137 | 21:01 | 0.49994 | 0.49994 | 0.49994 | 0.49994 | 0.49994 | 0.49994 | 0.49994 | 0.49994 | 0.49994 | 0.49994 | 0.49994 | 0.49994
Summer | 137 | 22:01 | 0.41937 | 0.41937 | 0.41937 | 0.41937 | 0.41937 | 0.41937 | 0.41937 | 0.41937 | 0.41937 | 0.41937 | 0.41937 | 0.41937
Summer | 137 | 23:01 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36
Summer | 137 | 24:01 | 0.33014 | 0.33014 | 0.33014 | 0.33014 | 0.33014 | 0.33014 | 0.33014 | 0.33014 | 0.33014 | 0.33014 | 0.33014 | 0.33014
Summer | 138 | 1:01 | 0.27977 | 0.27977 | 0.27977 | 0.27977 | 0.27977 | 0.27977 | 0.27977 | 0.27977 | 0.27977 | 0.27977 | 0.27977 | 0.27977
Summer | 138 | 2:01 | 0.26779 | 0.26779 | 0.26779 | 0.26779 | 0.26779 | 0.26779 | 0.26779 | 0.26779 | 0.26779 | 0.26779 | 0.26779 | 0.26779
Summer | 138 | 3:01 | 0.25792 | 0.25792 | 0.25792 | 0.25792 | 0.25792 | 0.25792 | 0.25792 | 0.25792 | 0.25792 | 0.25792 | 0.25792 | 0.25792
Summer | 138 | 4:01 | 0.27354 | 0.27354 | 0.27354 | 0.27354 | 0.27354 | 0.27354 | 0.27354 | 0.27354 | 0.27354 | 0.27354 | 0.27354 | 0.27354
Summer | 138 | 5:01 | 0.29672 | 0.29672 | 0.29672 | 0.29672 | 0.29672 | 0.29672 | 0.29672 | 0.29672 | 0.29672 | 0.29672 | 0.29672 | 0.29672
Summer | 138 | 6:01 | 0.34745 | 0.34745 | 0.34745 | 0.34745 | 0.34745 | 0.34745 | 0.34745 | 0.34745 | 0.34745 | 0.34745 | 0.34745 | 0.34745
Summer | 138 | 7:01 | 0.37753 | 0.37753 | 0.37753 | 0.37753 | 0.37753 | 0.37753 | 0.37753 | 0.37753 | 0.37753 | 0.37753 | 0.37753 | 0.37753
Summer | 138 | 8:01 | 0.36638 | 0.36638 | 0.36638 | 0.36638 | 0.36638 | 0.36638 | 0.36638 | 0.36638 | 0.36638 | 0.36638 | 0.36638 | 0.36638
Summer | 138 | 9:01 | 0.38683 | 0.38683 | 0.38683 | 0.38683 | 0.38683 | 0.38683 | 0.38683 | 0.38683 | 0.38683 | 0.38683 | 0.38683 | 0.38683
Summer | 138 | 10:01 | 0.3961 | 0.3961 | 0.3961 | 0.3961 | 0.3961 | 0.3961 | 0.3961 | 0.3961 | 0.3961 | 0.3961 | 0.3961 | 0.3961
Summer | 138 | 11:01 | 0.42411 | 0.42411 | 0.42411 | 0.42411 | 0.42411 | 0.42411 | 0.42411 | 0.42411 | 0.42411 | 0.42411 | 0.42411 | 0.42411
Summer | 138 | 12:01 | 0.4458 | 0.4458 | 0.4458 | 0.4458 | 0.4458 | 0.4458 | 0.4458 | 0.4458 | 0.4458 | 0.4458 | 0.4458 | 0.4458
Summer | 138 | 13:01 | 0.49075 | 0.49075 | 0.49075 | 0.49075 | 0.49075 | 0.49075 | 0.49075 | 0.49075 | 0.49075 | 0.49075 | 0.49075 | 0.49075
Summer | 138 | 14:01 | 0.53829 | 0.53829 | 0.53829 | 0.53829 | 0.53829 | 0.53829 | 0.53829 | 0.53829 | 0.53829 | 0.53829 | 0.53829 | 0.53829
Summer | 138 | 15:01 | 0.59589 | 0.59589 | 0.59589 | 0.59589 | 0.59589 | 0.59589 | 0.59589 | 0.59589 | 0.59589 | 0.59589 | 0.59589 | 0.59589
Summer | 138 | 16:01 | 0.65471 | 0.65471 | 0.65471 | 0.65471 | 0.65471 | 0.65471 | 0.65471 | 0.65471 | 0.65471 | 0.65471 | 0.65471 | 0.65471
Summer | 138 | 17:01 | 0.71634 | 0.71634 | 0.71634 | 0.71634 | 0.71634 | 0.71634 | 0.71634 | 0.71634 | 0.71634 | 0.71634 | 0.71634 | 0.71634
Summer | 138 | 18:01 | 0.72663 | 0.72663 | 0.72663 | 0.72663 | 0.72663 | 0.72663 | 0.72663 | 0.72663 | 0.72663 | 0.72663 | 0.72663 | 0.72663
Summer | 138 | 19:01 | 0.6446 | 0.6446 | 0.6446 | 0.6446 | 0.6446 | 0.6446 | 0.6446 | 0.6446 | 0.6446 | 0.6446 | 0.6446 | 0.6446
Summer | 138 | 20:01 | 0.62507 | 0.62507 | 0.62507 | 0.62507 | 0.62507 | 0.62507 | 0.62507 | 0.62507 | 0.62507 | 0.62507 | 0.62507 | 0.62507
Summer | 138 | 21:01 | 0.57196 | 0.57196 | 0.57196 | 0.57196 | 0.57196 | 0.57196 | 0.57196 | 0.57196 | 0.57196 | 0.57196 | 0.57196 | 0.57196
Summer | 138 | 22:01 | 0.48706 | 0.48706 | 0.48706 | 0.48706 | 0.48706 | 0.48706 | 0.48706 | 0.48706 | 0.48706 | 0.48706 | 0.48706 | 0.48706
Summer | 138 | 23:01 | 0.39836 | 0.39836 | 0.39836 | 0.39836 | 0.39836 | 0.39836 | 0.39836 | 0.39836 | 0.39836 | 0.39836 | 0.39836 | 0.39836
Summer | 138 | 24:01 | 0.36023 | 0.36023 | 0.36023 | 0.36023 | 0.36023 | 0.36023 | 0.36023 | 0.36023 | 0.36023 | 0.36023 | 0.36023 | 0.36023
Summer | 139 | 1:01 | 0.32534 | 0.32534 | 0.32534 | 0.32534 | 0.32534 | 0.32534 | 0.32534 | 0.32534 | 0.32534 | 0.32534 | 0.32534 | 0.32534
Summer | 139 | 2:01 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769
Summer | 139 | 3:01 | 0.26652 | 0.26652 | 0.26652 | 0.26652 | 0.26652 | 0.26652 | 0.26652 | 0.26652 | 0.26652 | 0.26652 | 0.26652 | 0.26652
Summer | 139 | 4:01 | 0.26749 | 0.26749 | 0.26749 | 0.26749 | 0.26749 | 0.26749 | 0.26749 | 0.26749 | 0.26749 | 0.26749 | 0.26749 | 0.26749
Summer | 139 | 5:01 | 0.26245 | 0.26245 | 0.26245 | 0.26245 | 0.26245 | 0.26245 | 0.26245 | 0.26245 | 0.26245 | 0.26245 | 0.26245 | 0.26245
Summer | 139 | 6:01 | 0.27053 | 0.27053 | 0.27053 | 0.27053 | 0.27053 | 0.27053 | 0.27053 | 0.27053 | 0.27053 | 0.27053 | 0.27053 | 0.27053
Summer | 139 | 7:01 | 0.34208 | 0.34208 | 0.34208 | 0.34208 | 0.34208 | 0.34208 | 0.34208 | 0.34208 | 0.34208 | 0.34208 | 0.34208 | 0.34208
Summer | 139 | 8:01 | 0.36643 | 0.36643 | 0.36643 | 0.36643 | 0.36643 | 0.36643 | 0.36643 | 0.36643 | 0.36643 | 0.36643 | 0.36643 | 0.36643
Summer | 139 | 9:01 | 0.4004 | 0.4004 | 0.4004 | 0.4004 | 0.4004 | 0.4004 | 0.4004 | 0.4004 | 0.4004 | 0.4004 | 0.4004 | 0.4004
Summer | 139 | 10:01 | 0.44309 | 0.44309 | 0.44309 | 0.44309 | 0.44309 | 0.44309 | 0.44309 | 0.44309 | 0.44309 | 0.44309 | 0.44309 | 0.44309
Summer | 139 | 11:01 | 0.49889 | 0.49889 | 0.49889 | 0.49889 | 0.49889 | 0.49889 | 0.49889 | 0.49889 | 0.49889 | 0.49889 | 0.49889 | 0.49889
Summer | 139 | 12:01 | 0.54964 | 0.54964 | 0.54964 | 0.54964 | 0.54964 | 0.54964 | 0.54964 | 0.54964 | 0.54964 | 0.54964 | 0.54964 | 0.54964
Summer | 139 | 13:01 | 0.59691 | 0.59691 | 0.59691 | 0.59691 | 0.59691 | 0.59691 | 0.59691 | 0.59691 | 0.59691 | 0.59691 | 0.59691 | 0.59691
Summer | 139 | 14:01 | 0.63218 | 0.63218 | 0.63218 | 0.63218 | 0.63218 | 0.63218 | 0.63218 | 0.63218 | 0.63218 | 0.63218 | 0.63218 | 0.63218
Summer | 139 | 15:01 | 0.66445 | 0.66445 | 0.66445 | 0.66445 | 0.66445 | 0.66445 | 0.66445 | 0.66445 | 0.66445 | 0.66445 | 0.66445 | 0.66445
Summer | 139 | 16:01 | 0.69949 | 0.69949 | 0.69949 | 0.69949 | 0.69949 | 0.69949 | 0.69949 | 0.69949 | 0.69949 | 0.69949 | 0.69949 | 0.69949
Summer | 139 | 17:01 | 0.68082 | 0.68082 | 0.68082 | 0.68082 | 0.68082 | 0.68082 | 0.68082 | 0.68082 | 0.68082 | 0.68082 | 0.68082 | 0.68082
Summer | 139 | 18:01 | 0.67525 | 0.67525 | 0.67525 | 0.67525 | 0.67525 | 0.67525 | 0.67525 | 0.67525 | 0.67525 | 0.67525 | 0.67525 | 0.67525
Summer | 139 | 19:01 | 0.62152 | 0.62152 | 0.62152 | 0.62152 | 0.62152 | 0.62152 | 0.62152 | 0.62152 | 0.62152 | 0.62152 | 0.62152 | 0.62152
Summer | 139 | 20:01 | 0.60591 | 0.60591 | 0.60591 | 0.60591 | 0.60591 | 0.60591 | 0.60591 | 0.60591 | 0.60591 | 0.60591 | 0.60591 | 0.60591
Summer | 139 | 21:01 | 0.5611 | 0.5611 | 0.5611 | 0.5611 | 0.5611 | 0.5611 | 0.5611 | 0.5611 | 0.5611 | 0.5611 | 0.5611 | 0.5611
Summer | 139 | 22:01 | 0.4946 | 0.4946 | 0.4946 | 0.4946 | 0.4946 | 0.4946 | 0.4946 | 0.4946 | 0.4946 | 0.4946 | 0.4946 | 0.4946
Summer | 139 | 23:01 | 0.42589 | 0.42589 | 0.42589 | 0.42589 | 0.42589 | 0.42589 | 0.42589 | 0.42589 | 0.42589 | 0.42589 | 0.42589 | 0.42589
Summer | 139 | 24:01 | 0.37766 | 0.37766 | 0.37766 | 0.37766 | 0.37766 | 0.37766 | 0.37766 | 0.37766 | 0.37766 | 0.37766 | 0.37766 | 0.37766
Summer | 140 | 1:01 | 0.34883 | 0.34883 | 0.34883 | 0.34883 | 0.34883 | 0.34883 | 0.34883 | 0.34883 | 0.34883 | 0.34883 | 0.34883 | 0.34883
Summer | 140 | 2:01 | 0.29995 | 0.29995 | 0.29995 | 0.29995 | 0.29995 | 0.29995 | 0.29995 | 0.29995 | 0.29995 | 0.29995 | 0.29995 | 0.29995
Summer | 140 | 3:01 | 0.26928 | 0.26928 | 0.26928 | 0.26928 | 0.26928 | 0.26928 | 0.26928 | 0.26928 | 0.26928 | 0.26928 | 0.26928 | 0.26928
Summer | 140 | 4:01 | 0.26565 | 0.26565 | 0.26565 | 0.26565 | 0.26565 | 0.26565 | 0.26565 | 0.26565 | 0.26565 | 0.26565 | 0.26565 | 0.26565
Summer | 140 | 5:01 | 0.27317 | 0.27317 | 0.27317 | 0.27317 | 0.27317 | 0.27317 | 0.27317 | 0.27317 | 0.27317 | 0.27317 | 0.27317 | 0.27317
Summer | 140 | 6:01 | 0.32387 | 0.32387 | 0.32387 | 0.32387 | 0.32387 | 0.32387 | 0.32387 | 0.32387 | 0.32387 | 0.32387 | 0.32387 | 0.32387
Summer | 140 | 7:01 | 0.35593 | 0.35593 | 0.35593 | 0.35593 | 0.35593 | 0.35593 | 0.35593 | 0.35593 | 0.35593 | 0.35593 | 0.35593 | 0.35593
Summer | 140 | 8:01 | 0.3913 | 0.3913 | 0.3913 | 0.3913 | 0.3913 | 0.3913 | 0.3913 | 0.3913 | 0.3913 | 0.3913 | 0.3913 | 0.3913
Summer | 140 | 9:01 | 0.40822 | 0.40822 | 0.40822 | 0.40822 | 0.40822 | 0.40822 | 0.40822 | 0.40822 | 0.40822 | 0.40822 | 0.40822 | 0.40822
Summer | 140 | 10:01 | 0.47571 | 0.47571 | 0.47571 | 0.47571 | 0.47571 | 0.47571 | 0.47571 | 0.47571 | 0.47571 | 0.47571 | 0.47571 | 0.47571
Summer | 140 | 11:01 | 0.54499 | 0.54499 | 0.54499 | 0.54499 | 0.54499 | 0.54499 | 0.54499 | 0.54499 | 0.54499 | 0.54499 | 0.54499 | 0.54499
Summer | 140 | 12:01 | 0.59398 | 0.59398 | 0.59398 | 0.59398 | 0.59398 | 0.59398 | 0.59398 | 0.59398 | 0.59398 | 0.59398 | 0.59398 | 0.59398
Summer | 140 | 13:01 | 0.62863 | 0.62863 | 0.62863 | 0.62863 | 0.62863 | 0.62863 | 0.62863 | 0.62863 | 0.62863 | 0.62863 | 0.62863 | 0.62863
Summer | 140 | 14:01 | 0.65783 | 0.65783 | 0.65783 | 0.65783 | 0.65783 | 0.65783 | 0.65783 | 0.65783 | 0.65783 | 0.65783 | 0.65783 | 0.65783
Summer | 140 | 15:01 | 0.72932 | 0.72932 | 0.72932 | 0.72932 | 0.72932 | 0.72932 | 0.72932 | 0.72932 | 0.72932 | 0.72932 | 0.72932 | 0.72932
Summer | 140 | 16:01 | 0.79136 | 0.79136 | 0.79136 | 0.79136 | 0.79136 | 0.79136 | 0.79136 | 0.79136 | 0.79136 | 0.79136 | 0.79136 | 0.79136
Summer | 140 | 17:01 | 0.84432 | 0.84432 | 0.84432 | 0.84432 | 0.84432 | 0.84432 | 0.84432 | 0.84432 | 0.84432 | 0.84432 | 0.84432 | 0.84432
Summer | 140 | 18:01 | 0.8371 | 0.8371 | 0.8371 | 0.8371 | 0.8371 | 0.8371 | 0.8371 | 0.8371 | 0.8371 | 0.8371 | 0.8371 | 0.8371
Summer | 140 | 19:01 | 0.66178 | 0.66178 | 0.66178 | 0.66178 | 0.66178 | 0.66178 | 0.66178 | 0.66178 | 0.66178 | 0.66178 | 0.66178 | 0.66178
Summer | 140 | 20:01 | 0.72795 | 0.72795 | 0.72795 | 0.72795 | 0.72795 | 0.72795 | 0.72795 | 0.72795 | 0.72795 | 0.72795 | 0.72795 | 0.72795
Summer | 140 | 21:01 | 0.61928 | 0.61928 | 0.61928 | 0.61928 | 0.61928 | 0.61928 | 0.61928 | 0.61928 | 0.61928 | 0.61928 | 0.61928 | 0.61928
Summer | 140 | 22:01 | 0.50032 | 0.50032 | 0.50032 | 0.50032 | 0.50032 | 0.50032 | 0.50032 | 0.50032 | 0.50032 | 0.50032 | 0.50032 | 0.50032
Summer | 140 | 23:01 | 0.41322 | 0.41322 | 0.41322 | 0.41322 | 0.41322 | 0.41322 | 0.41322 | 0.41322 | 0.41322 | 0.41322 | 0.41322 | 0.41322
Summer | 140 | 24:01 | 0.39629 | 0.39629 | 0.39629 | 0.39629 | 0.39629 | 0.39629 | 0.39629 | 0.39629 | 0.39629 | 0.39629 | 0.39629 | 0.39629
Summer | 141 | 1:01 | 0.37953 | 0.37953 | 0.37953 | 0.37953 | 0.37953 | 0.37953 | 0.37953 | 0.37953 | 0.37953 | 0.37953 | 0.37953 | 0.37953
Summer | 141 | 2:01 | 0.36166 | 0.36166 | 0.36166 | 0.36166 | 0.36166 | 0.36166 | 0.36166 | 0.36166 | 0.36166 | 0.36166 | 0.36166 | 0.36166
Summer | 141 | 3:01 | 0.34033 | 0.34033 | 0.34033 | 0.34033 | 0.34033 | 0.34033 | 0.34033 | 0.34033 | 0.34033 | 0.34033 | 0.34033 | 0.34033
Summer | 141 | 4:01 | 0.3512 | 0.3512 | 0.3512 | 0.3512 | 0.3512 | 0.3512 | 0.3512 | 0.3512 | 0.3512 | 0.3512 | 0.3512 | 0.3512
Summer | 141 | 5:01 | 0.37325 | 0.37325 | 0.37325 | 0.37325 | 0.37325 | 0.37325 | 0.37325 | 0.37325 | 0.37325 | 0.37325 | 0.37325 | 0.37325
Summer | 141 | 6:01 | 0.40559 | 0.40559 | 0.40559 | 0.40559 | 0.40559 | 0.40559 | 0.40559 | 0.40559 | 0.40559 | 0.40559 | 0.40559 | 0.40559
Summer | 141 | 7:01 | 0.47066 | 0.47066 | 0.47066 | 0.47066 | 0.47066 | 0.47066 | 0.47066 | 0.47066 | 0.47066 | 0.47066 | 0.47066 | 0.47066
Summer | 141 | 8:01 | 0.44206 | 0.44206 | 0.44206 | 0.44206 | 0.44206 | 0.44206 | 0.44206 | 0.44206 | 0.44206 | 0.44206 | 0.44206 | 0.44206
Summer | 141 | 9:01 | 0.47759 | 0.47759 | 0.47759 | 0.47759 | 0.47759 | 0.47759 | 0.47759 | 0.47759 | 0.47759 | 0.47759 | 0.47759 | 0.47759
Summer | 141 | 10:01 | 0.5062 | 0.5062 | 0.5062 | 0.5062 | 0.5062 | 0.5062 | 0.5062 | 0.5062 | 0.5062 | 0.5062 | 0.5062 | 0.5062
Summer | 141 | 11:01 | 0.54716 | 0.54716 | 0.54716 | 0.54716 | 0.54716 | 0.54716 | 0.54716 | 0.54716 | 0.54716 | 0.54716 | 0.54716 | 0.54716
Summer | 141 | 12:01 | 0.55854 | 0.55854 | 0.55854 | 0.55854 | 0.55854 | 0.55854 | 0.55854 | 0.55854 | 0.55854 | 0.55854 | 0.55854 | 0.55854
Summer | 141 | 13:01 | 0.59725 | 0.59725 | 0.59725 | 0.59725 | 0.59725 | 0.59725 | 0.59725 | 0.59725 | 0.59725 | 0.59725 | 0.59725 | 0.59725
Summer | 141 | 14:01 | 0.64337 | 0.64337 | 0.64337 | 0.64337 | 0.64337 | 0.64337 | 0.64337 | 0.64337 | 0.64337 | 0.64337 | 0.64337 | 0.64337
Summer | 141 | 15:01 | 0.74581 | 0.74581 | 0.74581 | 0.74581 | 0.74581 | 0.74581 | 0.74581 | 0.74581 | 0.74581 | 0.74581 | 0.74581 | 0.74581
Summer | 141 | 16:01 | 0.86897 | 0.86897 | 0.86897 | 0.86897 | 0.86897 | 0.86897 | 0.86897 | 0.86897 | 0.86897 | 0.86897 | 0.86897 | 0.86897
Summer | 141 | 17:01 | 0.93835 | 0.93835 | 0.93835 | 0.93835 | 0.93835 | 0.93835 | 0.93835 | 0.93835 | 0.93835 | 0.93835 | 0.93835 | 0.93835
Summer | 141 | 18:01 | 0.96452 | 0.96452 | 0.96452 | 0.96452 | 0.96452 | 0.96452 | 0.96452 | 0.96452 | 0.96452 | 0.96452 | 0.96452 | 0.96452
Summer | 141 | 19:01 | 0.88699 | 0.88699 | 0.88699 | 0.88699 | 0.88699 | 0.88699 | 0.88699 | 0.88699 | 0.88699 | 0.88699 | 0.88699 | 0.88699
Summer | 141 | 20:01 | 0.81908 | 0.81908 | 0.81908 | 0.81908 | 0.81908 | 0.81908 | 0.81908 | 0.81908 | 0.81908 | 0.81908 | 0.81908 | 0.81908
Summer | 141 | 21:01 | 0.66877 | 0.66877 | 0.66877 | 0.66877 | 0.66877 | 0.66877 | 0.66877 | 0.66877 | 0.66877 | 0.66877 | 0.66877 | 0.66877
Summer | 141 | 22:01 | 0.57401 | 0.57401 | 0.57401 | 0.57401 | 0.57401 | 0.57401 | 0.57401 | 0.57401 | 0.57401 | 0.57401 | 0.57401 | 0.57401
Summer | 141 | 23:01 | 0.50303 | 0.50303 | 0.50303 | 0.50303 | 0.50303 | 0.50303 | 0.50303 | 0.50303 | 0.50303 | 0.50303 | 0.50303 | 0.50303
Summer | 141 | 24:01 | 0.46756 | 0.46756 | 0.46756 | 0.46756 | 0.46756 | 0.46756 | 0.46756 | 0.46756 | 0.46756 | 0.46756 | 0.46756 | 0.46756
Summer | 142 | 1:01 | 0.40827 | 0.40827 | 0.40827 | 0.40827 | 0.40827 | 0.40827 | 0.40827 | 0.40827 | 0.40827 | 0.40827 | 0.40827 | 0.40827
Summer | 142 | 2:01 | 0.39149 | 0.39149 | 0.39149 | 0.39149 | 0.39149 | 0.39149 | 0.39149 | 0.39149 | 0.39149 | 0.39149 | 0.39149 | 0.39149
Summer | 142 | 3:01 | 0.37827 | 0.37827 | 0.37827 | 0.37827 | 0.37827 | 0.37827 | 0.37827 | 0.37827 | 0.37827 | 0.37827 | 0.37827 | 0.37827
Summer | 142 | 4:01 | 0.38242 | 0.38242 | 0.38242 | 0.38242 | 0.38242 | 0.38242 | 0.38242 | 0.38242 | 0.38242 | 0.38242 | 0.38242 | 0.38242
Summer | 142 | 5:01 | 0.38899 | 0.38899 | 0.38899 | 0.38899 | 0.38899 | 0.38899 | 0.38899 | 0.38899 | 0.38899 | 0.38899 | 0.38899 | 0.38899
Summer | 142 | 6:01 | 0.42983 | 0.42983 | 0.42983 | 0.42983 | 0.42983 | 0.42983 | 0.42983 | 0.42983 | 0.42983 | 0.42983 | 0.42983 | 0.42983
Summer | 142 | 7:01 | 0.50017 | 0.50017 | 0.50017 | 0.50017 | 0.50017 | 0.50017 | 0.50017 | 0.50017 | 0.50017 | 0.50017 | 0.50017 | 0.50017
Summer | 142 | 8:01 | 0.44607 | 0.44607 | 0.44607 | 0.44607 | 0.44607 | 0.44607 | 0.44607 | 0.44607 | 0.44607 | 0.44607 | 0.44607 | 0.44607
Summer | 142 | 9:01 | 0.45763 | 0.45763 | 0.45763 | 0.45763 | 0.45763 | 0.45763 | 0.45763 | 0.45763 | 0.45763 | 0.45763 | 0.45763 | 0.45763
Summer | 142 | 10:01 | 0.43957 | 0.43957 | 0.43957 | 0.43957 | 0.43957 | 0.43957 | 0.43957 | 0.43957 | 0.43957 | 0.43957 | 0.43957 | 0.43957
Summer | 142 | 11:01 | 0.41841 | 0.41841 | 0.41841 | 0.41841 | 0.41841 | 0.41841 | 0.41841 | 0.41841 | 0.41841 | 0.41841 | 0.41841 | 0.41841
Summer | 142 | 12:01 | 0.4142 | 0.4142 | 0.4142 | 0.4142 | 0.4142 | 0.4142 | 0.4142 | 0.4142 | 0.4142 | 0.4142 | 0.4142 | 0.4142
Summer | 142 | 13:01 | 0.40215 | 0.40215 | 0.40215 | 0.40215 | 0.40215 | 0.40215 | 0.40215 | 0.40215 | 0.40215 | 0.40215 | 0.40215 | 0.40215
Summer | 142 | 14:01 | 0.39325 | 0.39325 | 0.39325 | 0.39325 | 0.39325 | 0.39325 | 0.39325 | 0.39325 | 0.39325 | 0.39325 | 0.39325 | 0.39325
Summer | 142 | 15:01 | 0.42416 | 0.42416 | 0.42416 | 0.42416 | 0.42416 | 0.42416 | 0.42416 | 0.42416 | 0.42416 | 0.42416 | 0.42416 | 0.42416
Summer | 142 | 16:01 | 0.46919 | 0.46919 | 0.46919 | 0.46919 | 0.46919 | 0.46919 | 0.46919 | 0.46919 | 0.46919 | 0.46919 | 0.46919 | 0.46919
Summer | 142 | 17:01 | 0.49904 | 0.49904 | 0.49904 | 0.49904 | 0.49904 | 0.49904 | 0.49904 | 0.49904 | 0.49904 | 0.49904 | 0.49904 | 0.49904
Summer | 142 | 18:01 | 0.49866 | 0.49866 | 0.49866 | 0.49866 | 0.49866 | 0.49866 | 0.49866 | 0.49866 | 0.49866 | 0.49866 | 0.49866 | 0.49866
Summer | 142 | 19:01 | 0.48965 | 0.48965 | 0.48965 | 0.48965 | 0.48965 | 0.48965 | 0.48965 | 0.48965 | 0.48965 | 0.48965 | 0.48965 | 0.48965
Summer | 142 | 20:01 | 0.50488 | 0.50488 | 0.50488 | 0.50488 | 0.50488 | 0.50488 | 0.50488 | 0.50488 | 0.50488 | 0.50488 | 0.50488 | 0.50488
Summer | 142 | 21:01 | 0.45715 | 0.45715 | 0.45715 | 0.45715 | 0.45715 | 0.45715 | 0.45715 | 0.45715 | 0.45715 | 0.45715 | 0.45715 | 0.45715
Summer | 142 | 22:01 | 0.38992 | 0.38992 | 0.38992 | 0.38992 | 0.38992 | 0.38992 | 0.38992 | 0.38992 | 0.38992 | 0.38992 | 0.38992 | 0.38992
Summer | 142 | 23:01 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173
Summer | 142 | 24:01 | 0.36754 | 0.36754 | 0.36754 | 0.36754 | 0.36754 | 0.36754 | 0.36754 | 0.36754 | 0.36754 | 0.36754 | 0.36754 | 0.36754
Summer | 143 | 1:01 | 0.29324 | 0.29324 | 0.29324 | 0.29324 | 0.29324 | 0.29324 | 0.29324 | 0.29324 | 0.29324 | 0.29324 | 0.29324 | 0.29324
Summer | 143 | 2:01 | 0.27876 | 0.27876 | 0.27876 | 0.27876 | 0.27876 | 0.27876 | 0.27876 | 0.27876 | 0.27876 | 0.27876 | 0.27876 | 0.27876
Summer | 143 | 3:01 | 0.2622 | 0.2622 | 0.2622 | 0.2622 | 0.2622 | 0.2622 | 0.2622 | 0.2622 | 0.2622 | 0.2622 | 0.2622 | 0.2622
Summer | 143 | 4:01 | 0.27501 | 0.27501 | 0.27501 | 0.27501 | 0.27501 | 0.27501 | 0.27501 | 0.27501 | 0.27501 | 0.27501 | 0.27501 | 0.27501
Summer | 143 | 5:01 | 0.31567 | 0.31567 | 0.31567 | 0.31567 | 0.31567 | 0.31567 | 0.31567 | 0.31567 | 0.31567 | 0.31567 | 0.31567 | 0.31567
Summer | 143 | 6:01 | 0.37749 | 0.37749 | 0.37749 | 0.37749 | 0.37749 | 0.37749 | 0.37749 | 0.37749 | 0.37749 | 0.37749 | 0.37749 | 0.37749
Summer | 143 | 7:01 | 0.42579 | 0.42579 | 0.42579 | 0.42579 | 0.42579 | 0.42579 | 0.42579 | 0.42579 | 0.42579 | 0.42579 | 0.42579 | 0.42579
Summer | 143 | 8:01 | 0.37806 | 0.37806 | 0.37806 | 0.37806 | 0.37806 | 0.37806 | 0.37806 | 0.37806 | 0.37806 | 0.37806 | 0.37806 | 0.37806
Summer | 143 | 9:01 | 0.37058 | 0.37058 | 0.37058 | 0.37058 | 0.37058 | 0.37058 | 0.37058 | 0.37058 | 0.37058 | 0.37058 | 0.37058 | 0.37058
Summer | 143 | 10:01 | 0.35544 | 0.35544 | 0.35544 | 0.35544 | 0.35544 | 0.35544 | 0.35544 | 0.35544 | 0.35544 | 0.35544 | 0.35544 | 0.35544
Summer | 143 | 11:01 | 0.35257 | 0.35257 | 0.35257 | 0.35257 | 0.35257 | 0.35257 | 0.35257 | 0.35257 | 0.35257 | 0.35257 | 0.35257 | 0.35257
Summer | 143 | 12:01 | 0.3528 | 0.3528 | 0.3528 | 0.3528 | 0.3528 | 0.3528 | 0.3528 | 0.3528 | 0.3528 | 0.3528 | 0.3528 | 0.3528
Summer | 143 | 13:01 | 0.3639 | 0.3639 | 0.3639 | 0.3639 | 0.3639 | 0.3639 | 0.3639 | 0.3639 | 0.3639 | 0.3639 | 0.3639 | 0.3639
Summer | 143 | 14:01 | 0.37813 | 0.37813 | 0.37813 | 0.37813 | 0.37813 | 0.37813 | 0.37813 | 0.37813 | 0.37813 | 0.37813 | 0.37813 | 0.37813
Summer | 143 | 15:01 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837
Summer | 143 | 16:01 | 0.47524 | 0.47524 | 0.47524 | 0.47524 | 0.47524 | 0.47524 | 0.47524 | 0.47524 | 0.47524 | 0.47524 | 0.47524 | 0.47524
Summer | 143 | 17:01 | 0.51347 | 0.51347 | 0.51347 | 0.51347 | 0.51347 | 0.51347 | 0.51347 | 0.51347 | 0.51347 | 0.51347 | 0.51347 | 0.51347
Summer | 143 | 18:01 | 0.52485 | 0.52485 | 0.52485 | 0.52485 | 0.52485 | 0.52485 | 0.52485 | 0.52485 | 0.52485 | 0.52485 | 0.52485 | 0.52485
Summer | 143 | 19:01 | 0.49949 | 0.49949 | 0.49949 | 0.49949 | 0.49949 | 0.49949 | 0.49949 | 0.49949 | 0.49949 | 0.49949 | 0.49949 | 0.49949
Summer | 143 | 20:01 | 0.50118 | 0.50118 | 0.50118 | 0.50118 | 0.50118 | 0.50118 | 0.50118 | 0.50118 | 0.50118 | 0.50118 | 0.50118 | 0.50118
Summer | 143 | 21:01 | 0.49811 | 0.49811 | 0.49811 | 0.49811 | 0.49811 | 0.49811 | 0.49811 | 0.49811 | 0.49811 | 0.49811 | 0.49811 | 0.49811
Summer | 143 | 22:01 | 0.42179 | 0.42179 | 0.42179 | 0.42179 | 0.42179 | 0.42179 | 0.42179 | 0.42179 | 0.42179 | 0.42179 | 0.42179 | 0.42179
Summer | 143 | 23:01 | 0.3898 | 0.3898 | 0.3898 | 0.3898 | 0.3898 | 0.3898 | 0.3898 | 0.3898 | 0.3898 | 0.3898 | 0.3898 | 0.3898
Summer | 143 | 24:01 | 0.37685 | 0.37685 | 0.37685 | 0.37685 | 0.37685 | 0.37685 | 0.37685 | 0.37685 | 0.37685 | 0.37685 | 0.37685 | 0.37685
Summer | 144 | 1:01 | 0.31094 | 0.31094 | 0.31094 | 0.31094 | 0.31094 | 0.31094 | 0.31094 | 0.31094 | 0.31094 | 0.31094 | 0.31094 | 0.31094
Summer | 144 | 2:01 | 0.28809 | 0.28809 | 0.28809 | 0.28809 | 0.28809 | 0.28809 | 0.28809 | 0.28809 | 0.28809 | 0.28809 | 0.28809 | 0.28809
Summer | 144 | 3:01 | 0.27193 | 0.27193 | 0.27193 | 0.27193 | 0.27193 | 0.27193 | 0.27193 | 0.27193 | 0.27193 | 0.27193 | 0.27193 | 0.27193
Summer | 144 | 4:01 | 0.27909 | 0.27909 | 0.27909 | 0.27909 | 0.27909 | 0.27909 | 0.27909 | 0.27909 | 0.27909 | 0.27909 | 0.27909 | 0.27909
Summer | 144 | 5:01 | 0.33491 | 0.33491 | 0.33491 | 0.33491 | 0.33491 | 0.33491 | 0.33491 | 0.33491 | 0.33491 | 0.33491 | 0.33491 | 0.33491
Summer | 144 | 6:01 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38
Summer | 144 | 7:01 | 0.43044 | 0.43044 | 0.43044 | 0.43044 | 0.43044 | 0.43044 | 0.43044 | 0.43044 | 0.43044 | 0.43044 | 0.43044 | 0.43044
Summer | 144 | 8:01 | 0.38659 | 0.38659 | 0.38659 | 0.38659 | 0.38659 | 0.38659 | 0.38659 | 0.38659 | 0.38659 | 0.38659 | 0.38659 | 0.38659
Summer | 144 | 9:01 | 0.35698 | 0.35698 | 0.35698 | 0.35698 | 0.35698 | 0.35698 | 0.35698 | 0.35698 | 0.35698 | 0.35698 | 0.35698 | 0.35698
Summer | 144 | 10:01 | 0.3734 | 0.3734 | 0.3734 | 0.3734 | 0.3734 | 0.3734 | 0.3734 | 0.3734 | 0.3734 | 0.3734 | 0.3734 | 0.3734
Summer | 144 | 11:01 | 0.38456 | 0.38456 | 0.38456 | 0.38456 | 0.38456 | 0.38456 | 0.38456 | 0.38456 | 0.38456 | 0.38456 | 0.38456 | 0.38456
Summer | 144 | 12:01 | 0.41479 | 0.41479 | 0.41479 | 0.41479 | 0.41479 | 0.41479 | 0.41479 | 0.41479 | 0.41479 | 0.41479 | 0.41479 | 0.41479
Summer | 144 | 13:01 | 0.43832 | 0.43832 | 0.43832 | 0.43832 | 0.43832 | 0.43832 | 0.43832 | 0.43832 | 0.43832 | 0.43832 | 0.43832 | 0.43832
Summer | 144 | 14:01 | 0.47794 | 0.47794 | 0.47794 | 0.47794 | 0.47794 | 0.47794 | 0.47794 | 0.47794 | 0.47794 | 0.47794 | 0.47794 | 0.47794
Summer | 144 | 15:01 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517
Summer | 144 | 16:01 | 0.55481 | 0.55481 | 0.55481 | 0.55481 | 0.55481 | 0.55481 | 0.55481 | 0.55481 | 0.55481 | 0.55481 | 0.55481 | 0.55481
Summer | 144 | 17:01 | 0.52677 | 0.52677 | 0.52677 | 0.52677 | 0.52677 | 0.52677 | 0.52677 | 0.52677 | 0.52677 | 0.52677 | 0.52677 | 0.52677
Summer | 144 | 18:01 | 0.52276 | 0.52276 | 0.52276 | 0.52276 | 0.52276 | 0.52276 | 0.52276 | 0.52276 | 0.52276 | 0.52276 | 0.52276 | 0.52276
Summer | 144 | 19:01 | 0.50782 | 0.50782 | 0.50782 | 0.50782 | 0.50782 | 0.50782 | 0.50782 | 0.50782 | 0.50782 | 0.50782 | 0.50782 | 0.50782
Summer | 144 | 20:01 | 0.46505 | 0.46505 | 0.46505 | 0.46505 | 0.46505 | 0.46505 | 0.46505 | 0.46505 | 0.46505 | 0.46505 | 0.46505 | 0.46505
Summer | 144 | 21:01 | 0.42463 | 0.42463 | 0.42463 | 0.42463 | 0.42463 | 0.42463 | 0.42463 | 0.42463 | 0.42463 | 0.42463 | 0.42463 | 0.42463
Summer | 144 | 22:01 | 0.35501 | 0.35501 | 0.35501 | 0.35501 | 0.35501 | 0.35501 | 0.35501 | 0.35501 | 0.35501 | 0.35501 | 0.35501 | 0.35501
Summer | 144 | 23:01 | 0.30484 | 0.30484 | 0.30484 | 0.30484 | 0.30484 | 0.30484 | 0.30484 | 0.30484 | 0.30484 | 0.30484 | 0.30484 | 0.30484
Summer | 144 | 24:01 | 0.27478 | 0.27478 | 0.27478 | 0.27478 | 0.27478 | 0.27478 | 0.27478 | 0.27478 | 0.27478 | 0.27478 | 0.27478 | 0.27478
Summer | 145 | 1:01 | 0.25719 | 0.25719 | 0.25719 | 0.25719 | 0.25719 | 0.25719 | 0.25719 | 0.25719 | 0.25719 | 0.25719 | 0.25719 | 0.25719
Summer | 145 | 2:01 | 0.24625 | 0.24625 | 0.24625 | 0.24625 | 0.24625 | 0.24625 | 0.24625 | 0.24625 | 0.24625 | 0.24625 | 0.24625 | 0.24625
Summer | 145 | 3:01 | 0.24038 | 0.24038 | 0.24038 | 0.24038 | 0.24038 | 0.24038 | 0.24038 | 0.24038 | 0.24038 | 0.24038 | 0.24038 | 0.24038
Summer | 145 | 4:01 | 0.25376 | 0.25376 | 0.25376 | 0.25376 | 0.25376 | 0.25376 | 0.25376 | 0.25376 | 0.25376 | 0.25376 | 0.25376 | 0.25376
Summer | 145 | 5:01 | 0.26611 | 0.26611 | 0.26611 | 0.26611 | 0.26611 | 0.26611 | 0.26611 | 0.26611 | 0.26611 | 0.26611 | 0.26611 | 0.26611
Summer | 145 | 6:01 | 0.34693 | 0.34693 | 0.34693 | 0.34693 | 0.34693 | 0.34693 | 0.34693 | 0.34693 | 0.34693 | 0.34693 | 0.34693 | 0.34693
Summer | 145 | 7:01 | 0.38585 | 0.38585 | 0.38585 | 0.38585 | 0.38585 | 0.38585 | 0.38585 | 0.38585 | 0.38585 | 0.38585 | 0.38585 | 0.38585
Summer | 145 | 8:01 | 0.36125 | 0.36125 | 0.36125 | 0.36125 | 0.36125 | 0.36125 | 0.36125 | 0.36125 | 0.36125 | 0.36125 | 0.36125 | 0.36125
Summer | 145 | 9:01 | 0.36537 | 0.36537 | 0.36537 | 0.36537 | 0.36537 | 0.36537 | 0.36537 | 0.36537 | 0.36537 | 0.36537 | 0.36537 | 0.36537
Summer | 145 | 10:01 | 0.36937 | 0.36937 | 0.36937 | 0.36937 | 0.36937 | 0.36937 | 0.36937 | 0.36937 | 0.36937 | 0.36937 | 0.36937 | 0.36937
Summer | 145 | 11:01 | 0.39436 | 0.39436 | 0.39436 | 0.39436 | 0.39436 | 0.39436 | 0.39436 | 0.39436 | 0.39436 | 0.39436 | 0.39436 | 0.39436
Summer | 145 | 12:01 | 0.42258 | 0.42258 | 0.42258 | 0.42258 | 0.42258 | 0.42258 | 0.42258 | 0.42258 | 0.42258 | 0.42258 | 0.42258 | 0.42258
Summer | 145 | 13:01 | 0.4615 | 0.4615 | 0.4615 | 0.4615 | 0.4615 | 0.4615 | 0.4615 | 0.4615 | 0.4615 | 0.4615 | 0.4615 | 0.4615
Summer | 145 | 14:01 | 0.49915 | 0.49915 | 0.49915 | 0.49915 | 0.49915 | 0.49915 | 0.49915 | 0.49915 | 0.49915 | 0.49915 | 0.49915 | 0.49915
Summer | 145 | 15:01 | 0.54195 | 0.54195 | 0.54195 | 0.54195 | 0.54195 | 0.54195 | 0.54195 | 0.54195 | 0.54195 | 0.54195 | 0.54195 | 0.54195
Summer | 145 | 16:01 | 0.57982 | 0.57982 | 0.57982 | 0.57982 | 0.57982 | 0.57982 | 0.57982 | 0.57982 | 0.57982 | 0.57982 | 0.57982 | 0.57982
Summer | 145 | 17:01 | 0.62945 | 0.62945 | 0.62945 | 0.62945 | 0.62945 | 0.62945 | 0.62945 | 0.62945 | 0.62945 | 0.62945 | 0.62945 | 0.62945
Summer | 145 | 18:01 | 0.63863 | 0.63863 | 0.63863 | 0.63863 | 0.63863 | 0.63863 | 0.63863 | 0.63863 | 0.63863 | 0.63863 | 0.63863 | 0.63863
Summer | 145 | 19:01 | 0.59491 | 0.59491 | 0.59491 | 0.59491 | 0.59491 | 0.59491 | 0.59491 | 0.59491 | 0.59491 | 0.59491 | 0.59491 | 0.59491
Summer | 145 | 20:01 | 0.58778 | 0.58778 | 0.58778 | 0.58778 | 0.58778 | 0.58778 | 0.58778 | 0.58778 | 0.58778 | 0.58778 | 0.58778 | 0.58778
Summer | 145 | 21:01 | 0.52886 | 0.52886 | 0.52886 | 0.52886 | 0.52886 | 0.52886 | 0.52886 | 0.52886 | 0.52886 | 0.52886 | 0.52886 | 0.52886
Summer | 145 | 22:01 | 0.45618 | 0.45618 | 0.45618 | 0.45618 | 0.45618 | 0.45618 | 0.45618 | 0.45618 | 0.45618 | 0.45618 | 0.45618 | 0.45618
Summer | 145 | 23:01 | 0.39931 | 0.39931 | 0.39931 | 0.39931 | 0.39931 | 0.39931 | 0.39931 | 0.39931 | 0.39931 | 0.39931 | 0.39931 | 0.39931
Summer | 145 | 24:01 | 0.36385 | 0.36385 | 0.36385 | 0.36385 | 0.36385 | 0.36385 | 0.36385 | 0.36385 | 0.36385 | 0.36385 | 0.36385 | 0.36385
Summer | 146 | 1:01 | 0.33505 | 0.33505 | 0.33505 | 0.33505 | 0.33505 | 0.33505 | 0.33505 | 0.33505 | 0.33505 | 0.33505 | 0.33505 | 0.33505
Summer | 146 | 2:01 | 0.28352 | 0.28352 | 0.28352 | 0.28352 | 0.28352 | 0.28352 | 0.28352 | 0.28352 | 0.28352 | 0.28352 | 0.28352 | 0.28352
Summer | 146 | 3:01 | 0.25786 | 0.25786 | 0.25786 | 0.25786 | 0.25786 | 0.25786 | 0.25786 | 0.25786 | 0.25786 | 0.25786 | 0.25786 | 0.25786
Summer | 146 | 4:01 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26
Summer | 146 | 5:01 | 0.2619 | 0.2619 | 0.2619 | 0.2619 | 0.2619 | 0.2619 | 0.2619 | 0.2619 | 0.2619 | 0.2619 | 0.2619 | 0.2619
Summer | 146 | 6:01 | 0.27313 | 0.27313 | 0.27313 | 0.27313 | 0.27313 | 0.27313 | 0.27313 | 0.27313 | 0.27313 | 0.27313 | 0.27313 | 0.27313
Summer | 146 | 7:01 | 0.34318 | 0.34318 | 0.34318 | 0.34318 | 0.34318 | 0.34318 | 0.34318 | 0.34318 | 0.34318 | 0.34318 | 0.34318 | 0.34318
Summer | 146 | 8:01 | 0.35289 | 0.35289 | 0.35289 | 0.35289 | 0.35289 | 0.35289 | 0.35289 | 0.35289 | 0.35289 | 0.35289 | 0.35289 | 0.35289
Summer | 146 | 9:01 | 0.38924 | 0.38924 | 0.38924 | 0.38924 | 0.38924 | 0.38924 | 0.38924 | 0.38924 | 0.38924 | 0.38924 | 0.38924 | 0.38924
Summer | 146 | 10:01 | 0.41407 | 0.41407 | 0.41407 | 0.41407 | 0.41407 | 0.41407 | 0.41407 | 0.41407 | 0.41407 | 0.41407 | 0.41407 | 0.41407
Summer | 146 | 11:01 | 0.47113 | 0.47113 | 0.47113 | 0.47113 | 0.47113 | 0.47113 | 0.47113 | 0.47113 | 0.47113 | 0.47113 | 0.47113 | 0.47113
Summer | 146 | 12:01 | 0.51379 | 0.51379 | 0.51379 | 0.51379 | 0.51379 | 0.51379 | 0.51379 | 0.51379 | 0.51379 | 0.51379 | 0.51379 | 0.51379
Summer | 146 | 13:01 | 0.55387 | 0.55387 | 0.55387 | 0.55387 | 0.55387 | 0.55387 | 0.55387 | 0.55387 | 0.55387 | 0.55387 | 0.55387 | 0.55387
Summer | 146 | 14:01 | 0.58418 | 0.58418 | 0.58418 | 0.58418 | 0.58418 | 0.58418 | 0.58418 | 0.58418 | 0.58418 | 0.58418 | 0.58418 | 0.58418
Summer | 146 | 15:01 | 0.61712 | 0.61712 | 0.61712 | 0.61712 | 0.61712 | 0.61712 | 0.61712 | 0.61712 | 0.61712 | 0.61712 | 0.61712 | 0.61712
Summer | 146 | 16:01 | 0.64046 | 0.64046 | 0.64046 | 0.64046 | 0.64046 | 0.64046 | 0.64046 | 0.64046 | 0.64046 | 0.64046 | 0.64046 | 0.64046
Summer | 146 | 17:01 | 0.65389 | 0.65389 | 0.65389 | 0.65389 | 0.65389 | 0.65389 | 0.65389 | 0.65389 | 0.65389 | 0.65389 | 0.65389 | 0.65389
Summer | 146 | 18:01 | 0.62713 | 0.62713 | 0.62713 | 0.62713 | 0.62713 | 0.62713 | 0.62713 | 0.62713 | 0.62713 | 0.62713 | 0.62713 | 0.62713
Summer | 146 | 19:01 | 0.57298 | 0.57298 | 0.57298 | 0.57298 | 0.57298 | 0.57298 | 0.57298 | 0.57298 | 0.57298 | 0.57298 | 0.57298 | 0.57298
Summer | 146 | 20:01 | 0.56304 | 0.56304 | 0.56304 | 0.56304 | 0.56304 | 0.56304 | 0.56304 | 0.56304 | 0.56304 | 0.56304 | 0.56304 | 0.56304
Summer | 146 | 21:01 | 0.51861 | 0.51861 | 0.51861 | 0.51861 | 0.51861 | 0.51861 | 0.51861 | 0.51861 | 0.51861 | 0.51861 | 0.51861 | 0.51861
Summer | 146 | 22:01 | 0.44996 | 0.44996 | 0.44996 | 0.44996 | 0.44996 | 0.44996 | 0.44996 | 0.44996 | 0.44996 | 0.44996 | 0.44996 | 0.44996
Summer | 146 | 23:01 | 0.39633 | 0.39633 | 0.39633 | 0.39633 | 0.39633 | 0.39633 | 0.39633 | 0.39633 | 0.39633 | 0.39633 | 0.39633 | 0.39633
Summer | 146 | 24:01 | 0.35888 | 0.35888 | 0.35888 | 0.35888 | 0.35888 | 0.35888 | 0.35888 | 0.35888 | 0.35888 | 0.35888 | 0.35888 | 0.35888
Summer | 147 | 1:01 | 0.31934 | 0.31934 | 0.31934 | 0.31934 | 0.31934 | 0.31934 | 0.31934 | 0.31934 | 0.31934 | 0.31934 | 0.31934 | 0.31934
Summer | 147 | 2:01 | 0.28977 | 0.28977 | 0.28977 | 0.28977 | 0.28977 | 0.28977 | 0.28977 | 0.28977 | 0.28977 | 0.28977 | 0.28977 | 0.28977
Summer | 147 | 3:01 | 0.26391 | 0.26391 | 0.26391 | 0.26391 | 0.26391 | 0.26391 | 0.26391 | 0.26391 | 0.26391 | 0.26391 | 0.26391 | 0.26391
Summer | 147 | 4:01 | 0.25417 | 0.25417 | 0.25417 | 0.25417 | 0.25417 | 0.25417 | 0.25417 | 0.25417 | 0.25417 | 0.25417 | 0.25417 | 0.25417
Summer | 147 | 5:01 | 0.26544 | 0.26544 | 0.26544 | 0.26544 | 0.26544 | 0.26544 | 0.26544 | 0.26544 | 0.26544 | 0.26544 | 0.26544 | 0.26544
Summer | 147 | 6:01 | 0.28794 | 0.28794 | 0.28794 | 0.28794 | 0.28794 | 0.28794 | 0.28794 | 0.28794 | 0.28794 | 0.28794 | 0.28794 | 0.28794
Summer | 147 | 7:01 | 0.33448 | 0.33448 | 0.33448 | 0.33448 | 0.33448 | 0.33448 | 0.33448 | 0.33448 | 0.33448 | 0.33448 | 0.33448 | 0.33448
Summer | 147 | 8:01 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359
Summer | 147 | 9:01 | 0.38723 | 0.38723 | 0.38723 | 0.38723 | 0.38723 | 0.38723 | 0.38723 | 0.38723 | 0.38723 | 0.38723 | 0.38723 | 0.38723
Summer | 147 | 10:01 | 0.43985 | 0.43985 | 0.43985 | 0.43985 | 0.43985 | 0.43985 | 0.43985 | 0.43985 | 0.43985 | 0.43985 | 0.43985 | 0.43985
Summer | 147 | 11:01 | 0.51018 | 0.51018 | 0.51018 | 0.51018 | 0.51018 | 0.51018 | 0.51018 | 0.51018 | 0.51018 | 0.51018 | 0.51018 | 0.51018
Summer | 147 | 12:01 | 0.55306 | 0.55306 | 0.55306 | 0.55306 | 0.55306 | 0.55306 | 0.55306 | 0.55306 | 0.55306 | 0.55306 | 0.55306 | 0.55306
Summer | 147 | 13:01 | 0.60268 | 0.60268 | 0.60268 | 0.60268 | 0.60268 | 0.60268 | 0.60268 | 0.60268 | 0.60268 | 0.60268 | 0.60268 | 0.60268
Summer | 147 | 14:01 | 0.63149 | 0.63149 | 0.63149 | 0.63149 | 0.63149 | 0.63149 | 0.63149 | 0.63149 | 0.63149 | 0.63149 | 0.63149 | 0.63149
Summer | 147 | 15:01 | 0.69136 | 0.69136 | 0.69136 | 0.69136 | 0.69136 | 0.69136 | 0.69136 | 0.69136 | 0.69136 | 0.69136 | 0.69136 | 0.69136
Summer | 147 | 16:01 | 0.70896 | 0.70896 | 0.70896 | 0.70896 | 0.70896 | 0.70896 | 0.70896 | 0.70896 | 0.70896 | 0.70896 | 0.70896 | 0.70896
Summer | 147 | 17:01 | 0.77161 | 0.77161 | 0.77161 | 0.77161 | 0.77161 | 0.77161 | 0.77161 | 0.77161 | 0.77161 | 0.77161 | 0.77161 | 0.77161
Summer | 147 | 18:01 | 0.74209 | 0.74209 | 0.74209 | 0.74209 | 0.74209 | 0.74209 | 0.74209 | 0.74209 | 0.74209 | 0.74209 | 0.74209 | 0.74209
Summer | 147 | 19:01 | 0.68762 | 0.68762 | 0.68762 | 0.68762 | 0.68762 | 0.68762 | 0.68762 | 0.68762 | 0.68762 | 0.68762 | 0.68762 | 0.68762
Summer | 147 | 20:01 | 0.64993 | 0.64993 | 0.64993 | 0.64993 | 0.64993 | 0.64993 | 0.64993 | 0.64993 | 0.64993 | 0.64993 | 0.64993 | 0.64993
Summer | 147 | 21:01 | 0.56821 | 0.56821 | 0.56821 | 0.56821 | 0.56821 | 0.56821 | 0.56821 | 0.56821 | 0.56821 | 0.56821 | 0.56821 | 0.56821
Summer | 147 | 22:01 | 0.46316 | 0.46316 | 0.46316 | 0.46316 | 0.46316 | 0.46316 | 0.46316 | 0.46316 | 0.46316 | 0.46316 | 0.46316 | 0.46316
Summer | 147 | 23:01 | 0.38846 | 0.38846 | 0.38846 | 0.38846 | 0.38846 | 0.38846 | 0.38846 | 0.38846 | 0.38846 | 0.38846 | 0.38846 | 0.38846
Summer | 147 | 24:01 | 0.36665 | 0.36665 | 0.36665 | 0.36665 | 0.36665 | 0.36665 | 0.36665 | 0.36665 | 0.36665 | 0.36665 | 0.36665 | 0.36665
Summer | 148 | 1:01 | 0.37104 | 0.37104 | 0.37104 | 0.37104 | 0.37104 | 0.37104 | 0.37104 | 0.37104 | 0.37104 | 0.37104 | 0.37104 | 0.37104
Summer | 148 | 2:01 | 0.35876 | 0.35876 | 0.35876 | 0.35876 | 0.35876 | 0.35876 | 0.35876 | 0.35876 | 0.35876 | 0.35876 | 0.35876 | 0.35876
Summer | 148 | 3:01 | 0.33961 | 0.33961 | 0.33961 | 0.33961 | 0.33961 | 0.33961 | 0.33961 | 0.33961 | 0.33961 | 0.33961 | 0.33961 | 0.33961
Summer | 148 | 4:01 | 0.34324 | 0.34324 | 0.34324 | 0.34324 | 0.34324 | 0.34324 | 0.34324 | 0.34324 | 0.34324 | 0.34324 | 0.34324 | 0.34324
Summer | 148 | 5:01 | 0.36279 | 0.36279 | 0.36279 | 0.36279 | 0.36279 | 0.36279 | 0.36279 | 0.36279 | 0.36279 | 0.36279 | 0.36279 | 0.36279
Summer | 148 | 6:01 | 0.41004 | 0.41004 | 0.41004 | 0.41004 | 0.41004 | 0.41004 | 0.41004 | 0.41004 | 0.41004 | 0.41004 | 0.41004 | 0.41004
Summer | 148 | 7:01 | 0.45358 | 0.45358 | 0.45358 | 0.45358 | 0.45358 | 0.45358 | 0.45358 | 0.45358 | 0.45358 | 0.45358 | 0.45358 | 0.45358
Summer | 148 | 8:01 | 0.42964 | 0.42964 | 0.42964 | 0.42964 | 0.42964 | 0.42964 | 0.42964 | 0.42964 | 0.42964 | 0.42964 | 0.42964 | 0.42964
Summer | 148 | 9:01 | 0.47129 | 0.47129 | 0.47129 | 0.47129 | 0.47129 | 0.47129 | 0.47129 | 0.47129 | 0.47129 | 0.47129 | 0.47129 | 0.47129
Summer | 148 | 10:01 | 0.49199 | 0.49199 | 0.49199 | 0.49199 | 0.49199 | 0.49199 | 0.49199 | 0.49199 | 0.49199 | 0.49199 | 0.49199 | 0.49199
Summer | 148 | 11:01 | 0.49974 | 0.49974 | 0.49974 | 0.49974 | 0.49974 | 0.49974 | 0.49974 | 0.49974 | 0.49974 | 0.49974 | 0.49974 | 0.49974
Summer | 148 | 12:01 | 0.56268 | 0.56268 | 0.56268 | 0.56268 | 0.56268 | 0.56268 | 0.56268 | 0.56268 | 0.56268 | 0.56268 | 0.56268 | 0.56268
Summer | 148 | 13:01 | 0.61491 | 0.61491 | 0.61491 | 0.61491 | 0.61491 | 0.61491 | 0.61491 | 0.61491 | 0.61491 | 0.61491 | 0.61491 | 0.61491
Summer | 148 | 14:01 | 0.64242 | 0.64242 | 0.64242 | 0.64242 | 0.64242 | 0.64242 | 0.64242 | 0.64242 | 0.64242 | 0.64242 | 0.64242 | 0.64242
Summer | 148 | 15:01 | 0.70475 | 0.70475 | 0.70475 | 0.70475 | 0.70475 | 0.70475 | 0.70475 | 0.70475 | 0.70475 | 0.70475 | 0.70475 | 0.70475
Summer | 148 | 16:01 | 0.73195 | 0.73195 | 0.73195 | 0.73195 | 0.73195 | 0.73195 | 0.73195 | 0.73195 | 0.73195 | 0.73195 | 0.73195 | 0.73195
Summer | 148 | 17:01 | 0.65949 | 0.65949 | 0.65949 | 0.65949 | 0.65949 | 0.65949 | 0.65949 | 0.65949 | 0.65949 | 0.65949 | 0.65949 | 0.65949
Summer | 148 | 18:01 | 0.59908 | 0.59908 | 0.59908 | 0.59908 | 0.59908 | 0.59908 | 0.59908 | 0.59908 | 0.59908 | 0.59908 | 0.59908 | 0.59908
Summer | 148 | 19:01 | 0.5425 | 0.5425 | 0.5425 | 0.5425 | 0.5425 | 0.5425 | 0.5425 | 0.5425 | 0.5425 | 0.5425 | 0.5425 | 0.5425
Summer | 148 | 20:01 | 0.51842 | 0.51842 | 0.51842 | 0.51842 | 0.51842 | 0.51842 | 0.51842 | 0.51842 | 0.51842 | 0.51842 | 0.51842 | 0.51842
Summer | 148 | 21:01 | 0.44393 | 0.44393 | 0.44393 | 0.44393 | 0.44393 | 0.44393 | 0.44393 | 0.44393 | 0.44393 | 0.44393 | 0.44393 | 0.44393
Summer | 148 | 22:01 | 0.38005 | 0.38005 | 0.38005 | 0.38005 | 0.38005 | 0.38005 | 0.38005 | 0.38005 | 0.38005 | 0.38005 | 0.38005 | 0.38005
Summer | 148 | 23:01 | 0.34725 | 0.34725 | 0.34725 | 0.34725 | 0.34725 | 0.34725 | 0.34725 | 0.34725 | 0.34725 | 0.34725 | 0.34725 | 0.34725
Summer | 148 | 24:01 | 0.31356 | 0.31356 | 0.31356 | 0.31356 | 0.31356 | 0.31356 | 0.31356 | 0.31356 | 0.31356 | 0.31356 | 0.31356 | 0.31356
Summer | 149 | 1:01 | 0.27037 | 0.27037 | 0.27037 | 0.27037 | 0.27037 | 0.27037 | 0.27037 | 0.27037 | 0.27037 | 0.27037 | 0.27037 | 0.27037
Summer | 149 | 2:01 | 0.2696 | 0.2696 | 0.2696 | 0.2696 | 0.2696 | 0.2696 | 0.2696 | 0.2696 | 0.2696 | 0.2696 | 0.2696 | 0.2696
Summer | 149 | 3:01 | 0.25978 | 0.25978 | 0.25978 | 0.25978 | 0.25978 | 0.25978 | 0.25978 | 0.25978 | 0.25978 | 0.25978 | 0.25978 | 0.25978
Summer | 149 | 4:01 | 0.26917 | 0.26917 | 0.26917 | 0.26917 | 0.26917 | 0.26917 | 0.26917 | 0.26917 | 0.26917 | 0.26917 | 0.26917 | 0.26917
Summer | 149 | 5:01 | 0.29074 | 0.29074 | 0.29074 | 0.29074 | 0.29074 | 0.29074 | 0.29074 | 0.29074 | 0.29074 | 0.29074 | 0.29074 | 0.29074
Summer | 149 | 6:01 | 0.35344 | 0.35344 | 0.35344 | 0.35344 | 0.35344 | 0.35344 | 0.35344 | 0.35344 | 0.35344 | 0.35344 | 0.35344 | 0.35344
Summer | 149 | 7:01 | 0.41487 | 0.41487 | 0.41487 | 0.41487 | 0.41487 | 0.41487 | 0.41487 | 0.41487 | 0.41487 | 0.41487 | 0.41487 | 0.41487
Summer | 149 | 8:01 | 0.37503 | 0.37503 | 0.37503 | 0.37503 | 0.37503 | 0.37503 | 0.37503 | 0.37503 | 0.37503 | 0.37503 | 0.37503 | 0.37503
Summer | 149 | 9:01 | 0.38476 | 0.38476 | 0.38476 | 0.38476 | 0.38476 | 0.38476 | 0.38476 | 0.38476 | 0.38476 | 0.38476 | 0.38476 | 0.38476
Summer | 149 | 10:01 | 0.3733 | 0.3733 | 0.3733 | 0.3733 | 0.3733 | 0.3733 | 0.3733 | 0.3733 | 0.3733 | 0.3733 | 0.3733 | 0.3733
Summer | 149 | 11:01 | 0.37547 | 0.37547 | 0.37547 | 0.37547 | 0.37547 | 0.37547 | 0.37547 | 0.37547 | 0.37547 | 0.37547 | 0.37547 | 0.37547
Summer | 149 | 12:01 | 0.36729 | 0.36729 | 0.36729 | 0.36729 | 0.36729 | 0.36729 | 0.36729 | 0.36729 | 0.36729 | 0.36729 | 0.36729 | 0.36729
Summer | 149 | 13:01 | 0.37031 | 0.37031 | 0.37031 | 0.37031 | 0.37031 | 0.37031 | 0.37031 | 0.37031 | 0.37031 | 0.37031 | 0.37031 | 0.37031
Summer | 149 | 14:01 | 0.37362 | 0.37362 | 0.37362 | 0.37362 | 0.37362 | 0.37362 | 0.37362 | 0.37362 | 0.37362 | 0.37362 | 0.37362 | 0.37362
Summer | 149 | 15:01 | 0.43501 | 0.43501 | 0.43501 | 0.43501 | 0.43501 | 0.43501 | 0.43501 | 0.43501 | 0.43501 | 0.43501 | 0.43501 | 0.43501
Summer | 149 | 16:01 | 0.49785 | 0.49785 | 0.49785 | 0.49785 | 0.49785 | 0.49785 | 0.49785 | 0.49785 | 0.49785 | 0.49785 | 0.49785 | 0.49785
Summer | 149 | 17:01 | 0.55634 | 0.55634 | 0.55634 | 0.55634 | 0.55634 | 0.55634 | 0.55634 | 0.55634 | 0.55634 | 0.55634 | 0.55634 | 0.55634
Summer | 149 | 18:01 | 0.57873 | 0.57873 | 0.57873 | 0.57873 | 0.57873 | 0.57873 | 0.57873 | 0.57873 | 0.57873 | 0.57873 | 0.57873 | 0.57873
Summer | 149 | 19:01 | 0.55103 | 0.55103 | 0.55103 | 0.55103 | 0.55103 | 0.55103 | 0.55103 | 0.55103 | 0.55103 | 0.55103 | 0.55103 | 0.55103
Summer | 149 | 20:01 | 0.54286 | 0.54286 | 0.54286 | 0.54286 | 0.54286 | 0.54286 | 0.54286 | 0.54286 | 0.54286 | 0.54286 | 0.54286 | 0.54286
Summer | 149 | 21:01 | 0.49591 | 0.49591 | 0.49591 | 0.49591 | 0.49591 | 0.49591 | 0.49591 | 0.49591 | 0.49591 | 0.49591 | 0.49591 | 0.49591
Summer | 149 | 22:01 | 0.40702 | 0.40702 | 0.40702 | 0.40702 | 0.40702 | 0.40702 | 0.40702 | 0.40702 | 0.40702 | 0.40702 | 0.40702 | 0.40702
Summer | 149 | 23:01 | 0.36407 | 0.36407 | 0.36407 | 0.36407 | 0.36407 | 0.36407 | 0.36407 | 0.36407 | 0.36407 | 0.36407 | 0.36407 | 0.36407
Summer | 149 | 24:01 | 0.33946 | 0.33946 | 0.33946 | 0.33946 | 0.33946 | 0.33946 | 0.33946 | 0.33946 | 0.33946 | 0.33946 | 0.33946 | 0.33946
Summer | 150 | 1:01 | 0.28554 | 0.28554 | 0.28554 | 0.28554 | 0.28554 | 0.28554 | 0.28554 | 0.28554 | 0.28554 | 0.28554 | 0.28554 | 0.28554
Summer | 150 | 2:01 | 0.27067 | 0.27067 | 0.27067 | 0.27067 | 0.27067 | 0.27067 | 0.27067 | 0.27067 | 0.27067 | 0.27067 | 0.27067 | 0.27067
Summer | 150 | 3:01 | 0.25852 | 0.25852 | 0.25852 | 0.25852 | 0.25852 | 0.25852 | 0.25852 | 0.25852 | 0.25852 | 0.25852 | 0.25852 | 0.25852
Summer | 150 | 4:01 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495
Summer | 150 | 5:01 | 0.30379 | 0.30379 | 0.30379 | 0.30379 | 0.30379 | 0.30379 | 0.30379 | 0.30379 | 0.30379 | 0.30379 | 0.30379 | 0.30379
Summer | 150 | 6:01 | 0.36209 | 0.36209 | 0.36209 | 0.36209 | 0.36209 | 0.36209 | 0.36209 | 0.36209 | 0.36209 | 0.36209 | 0.36209 | 0.36209
Summer | 150 | 7:01 | 0.41138 | 0.41138 | 0.41138 | 0.41138 | 0.41138 | 0.41138 | 0.41138 | 0.41138 | 0.41138 | 0.41138 | 0.41138 | 0.41138
Summer | 150 | 8:01 | 0.38631 | 0.38631 | 0.38631 | 0.38631 | 0.38631 | 0.38631 | 0.38631 | 0.38631 | 0.38631 | 0.38631 | 0.38631 | 0.38631
Summer | 150 | 9:01 | 0.39253 | 0.39253 | 0.39253 | 0.39253 | 0.39253 | 0.39253 | 0.39253 | 0.39253 | 0.39253 | 0.39253 | 0.39253 | 0.39253
Summer | 150 | 10:01 | 0.39426 | 0.39426 | 0.39426 | 0.39426 | 0.39426 | 0.39426 | 0.39426 | 0.39426 | 0.39426 | 0.39426 | 0.39426 | 0.39426
Summer | 150 | 11:01 | 0.42782 | 0.42782 | 0.42782 | 0.42782 | 0.42782 | 0.42782 | 0.42782 | 0.42782 | 0.42782 | 0.42782 | 0.42782 | 0.42782
Summer | 150 | 12:01 | 0.43618 | 0.43618 | 0.43618 | 0.43618 | 0.43618 | 0.43618 | 0.43618 | 0.43618 | 0.43618 | 0.43618 | 0.43618 | 0.43618
Summer | 150 | 13:01 | 0.43025 | 0.43025 | 0.43025 | 0.43025 | 0.43025 | 0.43025 | 0.43025 | 0.43025 | 0.43025 | 0.43025 | 0.43025 | 0.43025
Summer | 150 | 14:01 | 0.42073 | 0.42073 | 0.42073 | 0.42073 | 0.42073 | 0.42073 | 0.42073 | 0.42073 | 0.42073 | 0.42073 | 0.42073 | 0.42073
Summer | 150 | 15:01 | 0.4323 | 0.4323 | 0.4323 | 0.4323 | 0.4323 | 0.4323 | 0.4323 | 0.4323 | 0.4323 | 0.4323 | 0.4323 | 0.4323
Summer | 150 | 16:01 | 0.43158 | 0.43158 | 0.43158 | 0.43158 | 0.43158 | 0.43158 | 0.43158 | 0.43158 | 0.43158 | 0.43158 | 0.43158 | 0.43158
Summer | 150 | 17:01 | 0.46518 | 0.46518 | 0.46518 | 0.46518 | 0.46518 | 0.46518 | 0.46518 | 0.46518 | 0.46518 | 0.46518 | 0.46518 | 0.46518
Summer | 150 | 18:01 | 0.45826 | 0.45826 | 0.45826 | 0.45826 | 0.45826 | 0.45826 | 0.45826 | 0.45826 | 0.45826 | 0.45826 | 0.45826 | 0.45826
Summer | 150 | 19:01 | 0.45564 | 0.45564 | 0.45564 | 0.45564 | 0.45564 | 0.45564 | 0.45564 | 0.45564 | 0.45564 | 0.45564 | 0.45564 | 0.45564
Summer | 150 | 20:01 | 0.45873 | 0.45873 | 0.45873 | 0.45873 | 0.45873 | 0.45873 | 0.45873 | 0.45873 | 0.45873 | 0.45873 | 0.45873 | 0.45873
Summer | 150 | 21:01 | 0.4222 | 0.4222 | 0.4222 | 0.4222 | 0.4222 | 0.4222 | 0.4222 | 0.4222 | 0.4222 | 0.4222 | 0.4222 | 0.4222
Summer | 150 | 22:01 | 0.36158 | 0.36158 | 0.36158 | 0.36158 | 0.36158 | 0.36158 | 0.36158 | 0.36158 | 0.36158 | 0.36158 | 0.36158 | 0.36158
Summer | 150 | 23:01 | 0.28946 | 0.28946 | 0.28946 | 0.28946 | 0.28946 | 0.28946 | 0.28946 | 0.28946 | 0.28946 | 0.28946 | 0.28946 | 0.28946
Summer | 150 | 24:01 | 0.29286 | 0.29286 | 0.29286 | 0.29286 | 0.29286 | 0.29286 | 0.29286 | 0.29286 | 0.29286 | 0.29286 | 0.29286 | 0.29286
Summer | 151 | 1:01 | 0.25612 | 0.25612 | 0.25612 | 0.25612 | 0.25612 | 0.25612 | 0.25612 | 0.25612 | 0.25612 | 0.25612 | 0.25612 | 0.25612
Summer | 151 | 2:01 | 0.24435 | 0.24435 | 0.24435 | 0.24435 | 0.24435 | 0.24435 | 0.24435 | 0.24435 | 0.24435 | 0.24435 | 0.24435 | 0.24435
Summer | 151 | 3:01 | 0.23165 | 0.23165 | 0.23165 | 0.23165 | 0.23165 | 0.23165 | 0.23165 | 0.23165 | 0.23165 | 0.23165 | 0.23165 | 0.23165
Summer | 151 | 4:01 | 0.2412 | 0.2412 | 0.2412 | 0.2412 | 0.2412 | 0.2412 | 0.2412 | 0.2412 | 0.2412 | 0.2412 | 0.2412 | 0.2412
Summer | 151 | 5:01 | 0.28332 | 0.28332 | 0.28332 | 0.28332 | 0.28332 | 0.28332 | 0.28332 | 0.28332 | 0.28332 | 0.28332 | 0.28332 | 0.28332
Summer | 151 | 6:01 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722
Summer | 151 | 7:01 | 0.39142 | 0.39142 | 0.39142 | 0.39142 | 0.39142 | 0.39142 | 0.39142 | 0.39142 | 0.39142 | 0.39142 | 0.39142 | 0.39142
Summer | 151 | 8:01 | 0.33534 | 0.33534 | 0.33534 | 0.33534 | 0.33534 | 0.33534 | 0.33534 | 0.33534 | 0.33534 | 0.33534 | 0.33534 | 0.33534
Summer | 151 | 9:01 | 0.34656 | 0.34656 | 0.34656 | 0.34656 | 0.34656 | 0.34656 | 0.34656 | 0.34656 | 0.34656 | 0.34656 | 0.34656 | 0.34656
Summer | 151 | 10:01 | 0.31673 | 0.31673 | 0.31673 | 0.31673 | 0.31673 | 0.31673 | 0.31673 | 0.31673 | 0.31673 | 0.31673 | 0.31673 | 0.31673
Summer | 151 | 11:01 | 0.32495 | 0.32495 | 0.32495 | 0.32495 | 0.32495 | 0.32495 | 0.32495 | 0.32495 | 0.32495 | 0.32495 | 0.32495 | 0.32495
Summer | 151 | 12:01 | 0.3169 | 0.3169 | 0.3169 | 0.3169 | 0.3169 | 0.3169 | 0.3169 | 0.3169 | 0.3169 | 0.3169 | 0.3169 | 0.3169
Summer | 151 | 13:01 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108 | 0.33108
Summer | 151 | 14:01 | 0.31319 | 0.31319 | 0.31319 | 0.31319 | 0.31319 | 0.31319 | 0.31319 | 0.31319 | 0.31319 | 0.31319 | 0.31319 | 0.31319
Summer | 151 | 15:01 | 0.35168 | 0.35168 | 0.35168 | 0.35168 | 0.35168 | 0.35168 | 0.35168 | 0.35168 | 0.35168 | 0.35168 | 0.35168 | 0.35168
Summer | 151 | 16:01 | 0.37417 | 0.37417 | 0.37417 | 0.37417 | 0.37417 | 0.37417 | 0.37417 | 0.37417 | 0.37417 | 0.37417 | 0.37417 | 0.37417
Summer | 151 | 17:01 | 0.43594 | 0.43594 | 0.43594 | 0.43594 | 0.43594 | 0.43594 | 0.43594 | 0.43594 | 0.43594 | 0.43594 | 0.43594 | 0.43594
Summer | 151 | 18:01 | 0.4285 | 0.4285 | 0.4285 | 0.4285 | 0.4285 | 0.4285 | 0.4285 | 0.4285 | 0.4285 | 0.4285 | 0.4285 | 0.4285
Summer | 151 | 19:01 | 0.43968 | 0.43968 | 0.43968 | 0.43968 | 0.43968 | 0.43968 | 0.43968 | 0.43968 | 0.43968 | 0.43968 | 0.43968 | 0.43968
Summer | 151 | 20:01 | 0.46305 | 0.46305 | 0.46305 | 0.46305 | 0.46305 | 0.46305 | 0.46305 | 0.46305 | 0.46305 | 0.46305 | 0.46305 | 0.46305
Summer | 151 | 21:01 | 0.41694 | 0.41694 | 0.41694 | 0.41694 | 0.41694 | 0.41694 | 0.41694 | 0.41694 | 0.41694 | 0.41694 | 0.41694 | 0.41694
Summer | 151 | 22:01 | 0.35752 | 0.35752 | 0.35752 | 0.35752 | 0.35752 | 0.35752 | 0.35752 | 0.35752 | 0.35752 | 0.35752 | 0.35752 | 0.35752
Summer | 151 | 23:01 | 0.29187 | 0.29187 | 0.29187 | 0.29187 | 0.29187 | 0.29187 | 0.29187 | 0.29187 | 0.29187 | 0.29187 | 0.29187 | 0.29187
Summer | 151 | 24:01 | 0.27218 | 0.27218 | 0.27218 | 0.27218 | 0.27218 | 0.27218 | 0.27218 | 0.27218 | 0.27218 | 0.27218 | 0.27218 | 0.27218
Summer | 152 | 1:01 | 0.25303 | 0.25303 | 0.25303 | 0.25303 | 0.25303 | 0.25303 | 0.25303 | 0.25303 | 0.25303 | 0.25303 | 0.25303 | 0.25303
Summer | 152 | 2:01 | 0.24397 | 0.24397 | 0.24397 | 0.24397 | 0.24397 | 0.24397 | 0.24397 | 0.24397 | 0.24397 | 0.24397 | 0.24397 | 0.24397
Summer | 152 | 3:01 | 0.2426 | 0.2426 | 0.2426 | 0.2426 | 0.2426 | 0.2426 | 0.2426 | 0.2426 | 0.2426 | 0.2426 | 0.2426 | 0.2426
Summer | 152 | 4:01 | 0.25251 | 0.25251 | 0.25251 | 0.25251 | 0.25251 | 0.25251 | 0.25251 | 0.25251 | 0.25251 | 0.25251 | 0.25251 | 0.25251
Summer | 152 | 5:01 | 0.2739 | 0.2739 | 0.2739 | 0.2739 | 0.2739 | 0.2739 | 0.2739 | 0.2739 | 0.2739 | 0.2739 | 0.2739 | 0.2739
Summer | 152 | 6:01 | 0.33412 | 0.33412 | 0.33412 | 0.33412 | 0.33412 | 0.33412 | 0.33412 | 0.33412 | 0.33412 | 0.33412 | 0.33412 | 0.33412
Summer | 152 | 7:01 | 0.37576 | 0.37576 | 0.37576 | 0.37576 | 0.37576 | 0.37576 | 0.37576 | 0.37576 | 0.37576 | 0.37576 | 0.37576 | 0.37576
Summer | 152 | 8:01 | 0.32329 | 0.32329 | 0.32329 | 0.32329 | 0.32329 | 0.32329 | 0.32329 | 0.32329 | 0.32329 | 0.32329 | 0.32329 | 0.32329
Summer | 152 | 9:01 | 0.33218 | 0.33218 | 0.33218 | 0.33218 | 0.33218 | 0.33218 | 0.33218 | 0.33218 | 0.33218 | 0.33218 | 0.33218 | 0.33218
Summer | 152 | 10:01 | 0.30269 | 0.30269 | 0.30269 | 0.30269 | 0.30269 | 0.30269 | 0.30269 | 0.30269 | 0.30269 | 0.30269 | 0.30269 | 0.30269
Summer | 152 | 11:01 | 0.30262 | 0.30262 | 0.30262 | 0.30262 | 0.30262 | 0.30262 | 0.30262 | 0.30262 | 0.30262 | 0.30262 | 0.30262 | 0.30262
Summer | 152 | 12:01 | 0.28821 | 0.28821 | 0.28821 | 0.28821 | 0.28821 | 0.28821 | 0.28821 | 0.28821 | 0.28821 | 0.28821 | 0.28821 | 0.28821
Summer | 152 | 13:01 | 0.2829 | 0.2829 | 0.2829 | 0.2829 | 0.2829 | 0.2829 | 0.2829 | 0.2829 | 0.2829 | 0.2829 | 0.2829 | 0.2829
Summer | 152 | 14:01 | 0.28602 | 0.28602 | 0.28602 | 0.28602 | 0.28602 | 0.28602 | 0.28602 | 0.28602 | 0.28602 | 0.28602 | 0.28602 | 0.28602
Summer | 152 | 15:01 | 0.33222 | 0.33222 | 0.33222 | 0.33222 | 0.33222 | 0.33222 | 0.33222 | 0.33222 | 0.33222 | 0.33222 | 0.33222 | 0.33222
Summer | 152 | 16:01 | 0.36471 | 0.36471 | 0.36471 | 0.36471 | 0.36471 | 0.36471 | 0.36471 | 0.36471 | 0.36471 | 0.36471 | 0.36471 | 0.36471
Summer | 152 | 17:01 | 0.40021 | 0.40021 | 0.40021 | 0.40021 | 0.40021 | 0.40021 | 0.40021 | 0.40021 | 0.40021 | 0.40021 | 0.40021 | 0.40021
Summer | 152 | 18:01 | 0.41018 | 0.41018 | 0.41018 | 0.41018 | 0.41018 | 0.41018 | 0.41018 | 0.41018 | 0.41018 | 0.41018 | 0.41018 | 0.41018
Summer | 152 | 19:01 | 0.39589 | 0.39589 | 0.39589 | 0.39589 | 0.39589 | 0.39589 | 0.39589 | 0.39589 | 0.39589 | 0.39589 | 0.39589 | 0.39589
Summer | 152 | 20:01 | 0.42972 | 0.42972 | 0.42972 | 0.42972 | 0.42972 | 0.42972 | 0.42972 | 0.42972 | 0.42972 | 0.42972 | 0.42972 | 0.42972
Summer | 152 | 21:01 | 0.40379 | 0.40379 | 0.40379 | 0.40379 | 0.40379 | 0.40379 | 0.40379 | 0.40379 | 0.40379 | 0.40379 | 0.40379 | 0.40379
Summer | 152 | 22:01 | 0.36075 | 0.36075 | 0.36075 | 0.36075 | 0.36075 | 0.36075 | 0.36075 | 0.36075 | 0.36075 | 0.36075 | 0.36075 | 0.36075
Summer | 152 | 23:01 | 0.31253 | 0.31253 | 0.31253 | 0.31253 | 0.31253 | 0.31253 | 0.31253 | 0.31253 | 0.31253 | 0.31253 | 0.31253 | 0.31253
Summer | 152 | 24:01 | 0.28559 | 0.28559 | 0.28559 | 0.28559 | 0.28559 | 0.28559 | 0.28559 | 0.28559 | 0.28559 | 0.28559 | 0.28559 | 0.28559
Summer | 153 | 1:01 | 0.26156 | 0.26156 | 0.26156 | 0.26156 | 0.26156 | 0.26156 | 0.26156 | 0.26156 | 0.26156 | 0.26156 | 0.26156 | 0.26156
Summer | 153 | 2:01 | 0.24568 | 0.24568 | 0.24568 | 0.24568 | 0.24568 | 0.24568 | 0.24568 | 0.24568 | 0.24568 | 0.24568 | 0.24568 | 0.24568
Summer | 153 | 3:01 | 0.22358 | 0.22358 | 0.22358 | 0.22358 | 0.22358 | 0.22358 | 0.22358 | 0.22358 | 0.22358 | 0.22358 | 0.22358 | 0.22358
Summer | 153 | 4:01 | 0.23891 | 0.23891 | 0.23891 | 0.23891 | 0.23891 | 0.23891 | 0.23891 | 0.23891 | 0.23891 | 0.23891 | 0.23891 | 0.23891
Summer | 153 | 5:01 | 0.24279 | 0.24279 | 0.24279 | 0.24279 | 0.24279 | 0.24279 | 0.24279 | 0.24279 | 0.24279 | 0.24279 | 0.24279 | 0.24279
Summer | 153 | 6:01 | 0.26507 | 0.26507 | 0.26507 | 0.26507 | 0.26507 | 0.26507 | 0.26507 | 0.26507 | 0.26507 | 0.26507 | 0.26507 | 0.26507
Summer | 153 | 7:01 | 0.31367 | 0.31367 | 0.31367 | 0.31367 | 0.31367 | 0.31367 | 0.31367 | 0.31367 | 0.31367 | 0.31367 | 0.31367 | 0.31367
Summer | 153 | 8:01 | 0.33872 | 0.33872 | 0.33872 | 0.33872 | 0.33872 | 0.33872 | 0.33872 | 0.33872 | 0.33872 | 0.33872 | 0.33872 | 0.33872
Summer | 153 | 9:01 | 0.34704 | 0.34704 | 0.34704 | 0.34704 | 0.34704 | 0.34704 | 0.34704 | 0.34704 | 0.34704 | 0.34704 | 0.34704 | 0.34704
Summer | 153 | 10:01 | 0.32852 | 0.32852 | 0.32852 | 0.32852 | 0.32852 | 0.32852 | 0.32852 | 0.32852 | 0.32852 | 0.32852 | 0.32852 | 0.32852
Summer | 153 | 11:01 | 0.33257 | 0.33257 | 0.33257 | 0.33257 | 0.33257 | 0.33257 | 0.33257 | 0.33257 | 0.33257 | 0.33257 | 0.33257 | 0.33257
Summer | 153 | 12:01 | 0.31942 | 0.31942 | 0.31942 | 0.31942 | 0.31942 | 0.31942 | 0.31942 | 0.31942 | 0.31942 | 0.31942 | 0.31942 | 0.31942
Summer | 153 | 13:01 | 0.32554 | 0.32554 | 0.32554 | 0.32554 | 0.32554 | 0.32554 | 0.32554 | 0.32554 | 0.32554 | 0.32554 | 0.32554 | 0.32554
Summer | 153 | 14:01 | 0.33815 | 0.33815 | 0.33815 | 0.33815 | 0.33815 | 0.33815 | 0.33815 | 0.33815 | 0.33815 | 0.33815 | 0.33815 | 0.33815
Summer | 153 | 15:01 | 0.35089 | 0.35089 | 0.35089 | 0.35089 | 0.35089 | 0.35089 | 0.35089 | 0.35089 | 0.35089 | 0.35089 | 0.35089 | 0.35089
Summer | 153 | 16:01 | 0.37661 | 0.37661 | 0.37661 | 0.37661 | 0.37661 | 0.37661 | 0.37661 | 0.37661 | 0.37661 | 0.37661 | 0.37661 | 0.37661
Summer | 153 | 17:01 | 0.40811 | 0.40811 | 0.40811 | 0.40811 | 0.40811 | 0.40811 | 0.40811 | 0.40811 | 0.40811 | 0.40811 | 0.40811 | 0.40811
Summer | 153 | 18:01 | 0.41188 | 0.41188 | 0.41188 | 0.41188 | 0.41188 | 0.41188 | 0.41188 | 0.41188 | 0.41188 | 0.41188 | 0.41188 | 0.41188
Summer | 153 | 19:01 | 0.39581 | 0.39581 | 0.39581 | 0.39581 | 0.39581 | 0.39581 | 0.39581 | 0.39581 | 0.39581 | 0.39581 | 0.39581 | 0.39581
Summer | 153 | 20:01 | 0.42869 | 0.42869 | 0.42869 | 0.42869 | 0.42869 | 0.42869 | 0.42869 | 0.42869 | 0.42869 | 0.42869 | 0.42869 | 0.42869
Summer | 153 | 21:01 | 0.39897 | 0.39897 | 0.39897 | 0.39897 | 0.39897 | 0.39897 | 0.39897 | 0.39897 | 0.39897 | 0.39897 | 0.39897 | 0.39897
Summer | 153 | 22:01 | 0.36558 | 0.36558 | 0.36558 | 0.36558 | 0.36558 | 0.36558 | 0.36558 | 0.36558 | 0.36558 | 0.36558 | 0.36558 | 0.36558
Summer | 153 | 23:01 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142
Summer | 153 | 24:01 | 0.29876 | 0.29876 | 0.29876 | 0.29876 | 0.29876 | 0.29876 | 0.29876 | 0.29876 | 0.29876 | 0.29876 | 0.29876 | 0.29876
Summer | 154 | 1:01 | 0.26766 | 0.26766 | 0.26766 | 0.26766 | 0.26766 | 0.26766 | 0.26766 | 0.26766 | 0.26766 | 0.26766 | 0.26766 | 0.26766
Summer | 154 | 2:01 | 0.25483 | 0.25483 | 0.25483 | 0.25483 | 0.25483 | 0.25483 | 0.25483 | 0.25483 | 0.25483 | 0.25483 | 0.25483 | 0.25483
Summer | 154 | 3:01 | 0.24132 | 0.24132 | 0.24132 | 0.24132 | 0.24132 | 0.24132 | 0.24132 | 0.24132 | 0.24132 | 0.24132 | 0.24132 | 0.24132
Summer | 154 | 4:01 | 0.21238 | 0.21238 | 0.21238 | 0.21238 | 0.21238 | 0.21238 | 0.21238 | 0.21238 | 0.21238 | 0.21238 | 0.21238 | 0.21238
Summer | 154 | 5:01 | 0.22739 | 0.22739 | 0.22739 | 0.22739 | 0.22739 | 0.22739 | 0.22739 | 0.22739 | 0.22739 | 0.22739 | 0.22739 | 0.22739
Summer | 154 | 6:01 | 0.24718 | 0.24718 | 0.24718 | 0.24718 | 0.24718 | 0.24718 | 0.24718 | 0.24718 | 0.24718 | 0.24718 | 0.24718 | 0.24718
Summer | 154 | 7:01 | 0.26539 | 0.26539 | 0.26539 | 0.26539 | 0.26539 | 0.26539 | 0.26539 | 0.26539 | 0.26539 | 0.26539 | 0.26539 | 0.26539
Summer | 154 | 8:01 | 0.30082 | 0.30082 | 0.30082 | 0.30082 | 0.30082 | 0.30082 | 0.30082 | 0.30082 | 0.30082 | 0.30082 | 0.30082 | 0.30082
Summer | 154 | 9:01 | 0.32406 | 0.32406 | 0.32406 | 0.32406 | 0.32406 | 0.32406 | 0.32406 | 0.32406 | 0.32406 | 0.32406 | 0.32406 | 0.32406
Summer | 154 | 10:01 | 0.33626 | 0.33626 | 0.33626 | 0.33626 | 0.33626 | 0.33626 | 0.33626 | 0.33626 | 0.33626 | 0.33626 | 0.33626 | 0.33626
Summer | 154 | 11:01 | 0.34574 | 0.34574 | 0.34574 | 0.34574 | 0.34574 | 0.34574 | 0.34574 | 0.34574 | 0.34574 | 0.34574 | 0.34574 | 0.34574
Summer | 154 | 12:01 | 0.34653 | 0.34653 | 0.34653 | 0.34653 | 0.34653 | 0.34653 | 0.34653 | 0.34653 | 0.34653 | 0.34653 | 0.34653 | 0.34653
Summer | 154 | 13:01 | 0.36986 | 0.36986 | 0.36986 | 0.36986 | 0.36986 | 0.36986 | 0.36986 | 0.36986 | 0.36986 | 0.36986 | 0.36986 | 0.36986
Summer | 154 | 14:01 | 0.3825 | 0.3825 | 0.3825 | 0.3825 | 0.3825 | 0.3825 | 0.3825 | 0.3825 | 0.3825 | 0.3825 | 0.3825 | 0.3825
Summer | 154 | 15:01 | 0.41942 | 0.41942 | 0.41942 | 0.41942 | 0.41942 | 0.41942 | 0.41942 | 0.41942 | 0.41942 | 0.41942 | 0.41942 | 0.41942
Summer | 154 | 16:01 | 0.44352 | 0.44352 | 0.44352 | 0.44352 | 0.44352 | 0.44352 | 0.44352 | 0.44352 | 0.44352 | 0.44352 | 0.44352 | 0.44352
Summer | 154 | 17:01 | 0.50171 | 0.50171 | 0.50171 | 0.50171 | 0.50171 | 0.50171 | 0.50171 | 0.50171 | 0.50171 | 0.50171 | 0.50171 | 0.50171
Summer | 154 | 18:01 | 0.50434 | 0.50434 | 0.50434 | 0.50434 | 0.50434 | 0.50434 | 0.50434 | 0.50434 | 0.50434 | 0.50434 | 0.50434 | 0.50434
Summer | 154 | 19:01 | 0.49115 | 0.49115 | 0.49115 | 0.49115 | 0.49115 | 0.49115 | 0.49115 | 0.49115 | 0.49115 | 0.49115 | 0.49115 | 0.49115
Summer | 154 | 20:01 | 0.50191 | 0.50191 | 0.50191 | 0.50191 | 0.50191 | 0.50191 | 0.50191 | 0.50191 | 0.50191 | 0.50191 | 0.50191 | 0.50191
Summer | 154 | 21:01 | 0.44246 | 0.44246 | 0.44246 | 0.44246 | 0.44246 | 0.44246 | 0.44246 | 0.44246 | 0.44246 | 0.44246 | 0.44246 | 0.44246
Summer | 154 | 22:01 | 0.36942 | 0.36942 | 0.36942 | 0.36942 | 0.36942 | 0.36942 | 0.36942 | 0.36942 | 0.36942 | 0.36942 | 0.36942 | 0.36942
Summer | 154 | 23:01 | 0.31005 | 0.31005 | 0.31005 | 0.31005 | 0.31005 | 0.31005 | 0.31005 | 0.31005 | 0.31005 | 0.31005 | 0.31005 | 0.31005
Summer | 154 | 24:01 | 0.28596 | 0.28596 | 0.28596 | 0.28596 | 0.28596 | 0.28596 | 0.28596 | 0.28596 | 0.28596 | 0.28596 | 0.28596 | 0.28596
Summer | 155 | 1:01 | 0.26365 | 0.26365 | 0.26365 | 0.26365 | 0.26365 | 0.26365 | 0.26365 | 0.26365 | 0.26365 | 0.26365 | 0.26365 | 0.26365
Summer | 155 | 2:01 | 0.25648 | 0.25648 | 0.25648 | 0.25648 | 0.25648 | 0.25648 | 0.25648 | 0.25648 | 0.25648 | 0.25648 | 0.25648 | 0.25648
Summer | 155 | 3:01 | 0.24462 | 0.24462 | 0.24462 | 0.24462 | 0.24462 | 0.24462 | 0.24462 | 0.24462 | 0.24462 | 0.24462 | 0.24462 | 0.24462
Summer | 155 | 4:01 | 0.25023 | 0.25023 | 0.25023 | 0.25023 | 0.25023 | 0.25023 | 0.25023 | 0.25023 | 0.25023 | 0.25023 | 0.25023 | 0.25023
Summer | 155 | 5:01 | 0.27799 | 0.27799 | 0.27799 | 0.27799 | 0.27799 | 0.27799 | 0.27799 | 0.27799 | 0.27799 | 0.27799 | 0.27799 | 0.27799
Summer | 155 | 6:01 | 0.34839 | 0.34839 | 0.34839 | 0.34839 | 0.34839 | 0.34839 | 0.34839 | 0.34839 | 0.34839 | 0.34839 | 0.34839 | 0.34839
Summer | 155 | 7:01 | 0.37159 | 0.37159 | 0.37159 | 0.37159 | 0.37159 | 0.37159 | 0.37159 | 0.37159 | 0.37159 | 0.37159 | 0.37159 | 0.37159
Summer | 155 | 8:01 | 0.34579 | 0.34579 | 0.34579 | 0.34579 | 0.34579 | 0.34579 | 0.34579 | 0.34579 | 0.34579 | 0.34579 | 0.34579 | 0.34579
Summer | 155 | 9:01 | 0.35272 | 0.35272 | 0.35272 | 0.35272 | 0.35272 | 0.35272 | 0.35272 | 0.35272 | 0.35272 | 0.35272 | 0.35272 | 0.35272
Summer | 155 | 10:01 | 0.35759 | 0.35759 | 0.35759 | 0.35759 | 0.35759 | 0.35759 | 0.35759 | 0.35759 | 0.35759 | 0.35759 | 0.35759 | 0.35759
Summer | 155 | 11:01 | 0.38944 | 0.38944 | 0.38944 | 0.38944 | 0.38944 | 0.38944 | 0.38944 | 0.38944 | 0.38944 | 0.38944 | 0.38944 | 0.38944
Summer | 155 | 12:01 | 0.40927 | 0.40927 | 0.40927 | 0.40927 | 0.40927 | 0.40927 | 0.40927 | 0.40927 | 0.40927 | 0.40927 | 0.40927 | 0.40927
Summer | 155 | 13:01 | 0.43865 | 0.43865 | 0.43865 | 0.43865 | 0.43865 | 0.43865 | 0.43865 | 0.43865 | 0.43865 | 0.43865 | 0.43865 | 0.43865
Summer | 155 | 14:01 | 0.47849 | 0.47849 | 0.47849 | 0.47849 | 0.47849 | 0.47849 | 0.47849 | 0.47849 | 0.47849 | 0.47849 | 0.47849 | 0.47849
Summer | 155 | 15:01 | 0.54425 | 0.54425 | 0.54425 | 0.54425 | 0.54425 | 0.54425 | 0.54425 | 0.54425 | 0.54425 | 0.54425 | 0.54425 | 0.54425
Summer | 155 | 16:01 | 0.60715 | 0.60715 | 0.60715 | 0.60715 | 0.60715 | 0.60715 | 0.60715 | 0.60715 | 0.60715 | 0.60715 | 0.60715 | 0.60715
Summer | 155 | 17:01 | 0.66354 | 0.66354 | 0.66354 | 0.66354 | 0.66354 | 0.66354 | 0.66354 | 0.66354 | 0.66354 | 0.66354 | 0.66354 | 0.66354
Summer | 155 | 18:01 | 0.67106 | 0.67106 | 0.67106 | 0.67106 | 0.67106 | 0.67106 | 0.67106 | 0.67106 | 0.67106 | 0.67106 | 0.67106 | 0.67106
Summer | 155 | 19:01 | 0.58297 | 0.58297 | 0.58297 | 0.58297 | 0.58297 | 0.58297 | 0.58297 | 0.58297 | 0.58297 | 0.58297 | 0.58297 | 0.58297
Summer | 155 | 20:01 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667
Summer | 155 | 21:01 | 0.4937 | 0.4937 | 0.4937 | 0.4937 | 0.4937 | 0.4937 | 0.4937 | 0.4937 | 0.4937 | 0.4937 | 0.4937 | 0.4937
Summer | 155 | 22:01 | 0.39243 | 0.39243 | 0.39243 | 0.39243 | 0.39243 | 0.39243 | 0.39243 | 0.39243 | 0.39243 | 0.39243 | 0.39243 | 0.39243
Summer | 155 | 23:01 | 0.33771 | 0.33771 | 0.33771 | 0.33771 | 0.33771 | 0.33771 | 0.33771 | 0.33771 | 0.33771 | 0.33771 | 0.33771 | 0.33771
Summer | 155 | 24:01 | 0.30489 | 0.30489 | 0.30489 | 0.30489 | 0.30489 | 0.30489 | 0.30489 | 0.30489 | 0.30489 | 0.30489 | 0.30489 | 0.30489
Summer | 156 | 1:01 | 0.26974 | 0.26974 | 0.26974 | 0.26974 | 0.26974 | 0.26974 | 0.26974 | 0.26974 | 0.26974 | 0.26974 | 0.26974 | 0.26974
Summer | 156 | 2:01 | 0.2669 | 0.2669 | 0.2669 | 0.2669 | 0.2669 | 0.2669 | 0.2669 | 0.2669 | 0.2669 | 0.2669 | 0.2669 | 0.2669
Summer | 156 | 3:01 | 0.24845 | 0.24845 | 0.24845 | 0.24845 | 0.24845 | 0.24845 | 0.24845 | 0.24845 | 0.24845 | 0.24845 | 0.24845 | 0.24845
Summer | 156 | 4:01 | 0.25685 | 0.25685 | 0.25685 | 0.25685 | 0.25685 | 0.25685 | 0.25685 | 0.25685 | 0.25685 | 0.25685 | 0.25685 | 0.25685
Summer | 156 | 5:01 | 0.29098 | 0.29098 | 0.29098 | 0.29098 | 0.29098 | 0.29098 | 0.29098 | 0.29098 | 0.29098 | 0.29098 | 0.29098 | 0.29098
Summer | 156 | 6:01 | 0.35113 | 0.35113 | 0.35113 | 0.35113 | 0.35113 | 0.35113 | 0.35113 | 0.35113 | 0.35113 | 0.35113 | 0.35113 | 0.35113
Summer | 156 | 7:01 | 0.37698 | 0.37698 | 0.37698 | 0.37698 | 0.37698 | 0.37698 | 0.37698 | 0.37698 | 0.37698 | 0.37698 | 0.37698 | 0.37698
Summer | 156 | 8:01 | 0.35382 | 0.35382 | 0.35382 | 0.35382 | 0.35382 | 0.35382 | 0.35382 | 0.35382 | 0.35382 | 0.35382 | 0.35382 | 0.35382
Summer | 156 | 9:01 | 0.35786 | 0.35786 | 0.35786 | 0.35786 | 0.35786 | 0.35786 | 0.35786 | 0.35786 | 0.35786 | 0.35786 | 0.35786 | 0.35786
Summer | 156 | 10:01 | 0.36939 | 0.36939 | 0.36939 | 0.36939 | 0.36939 | 0.36939 | 0.36939 | 0.36939 | 0.36939 | 0.36939 | 0.36939 | 0.36939
Summer | 156 | 11:01 | 0.39547 | 0.39547 | 0.39547 | 0.39547 | 0.39547 | 0.39547 | 0.39547 | 0.39547 | 0.39547 | 0.39547 | 0.39547 | 0.39547
Summer | 156 | 12:01 | 0.4228 | 0.4228 | 0.4228 | 0.4228 | 0.4228 | 0.4228 | 0.4228 | 0.4228 | 0.4228 | 0.4228 | 0.4228 | 0.4228
Summer | 156 | 13:01 | 0.45503 | 0.45503 | 0.45503 | 0.45503 | 0.45503 | 0.45503 | 0.45503 | 0.45503 | 0.45503 | 0.45503 | 0.45503 | 0.45503
Summer | 156 | 14:01 | 0.49486 | 0.49486 | 0.49486 | 0.49486 | 0.49486 | 0.49486 | 0.49486 | 0.49486 | 0.49486 | 0.49486 | 0.49486 | 0.49486
Summer | 156 | 15:01 | 0.56899 | 0.56899 | 0.56899 | 0.56899 | 0.56899 | 0.56899 | 0.56899 | 0.56899 | 0.56899 | 0.56899 | 0.56899 | 0.56899
Summer | 156 | 16:01 | 0.6398 | 0.6398 | 0.6398 | 0.6398 | 0.6398 | 0.6398 | 0.6398 | 0.6398 | 0.6398 | 0.6398 | 0.6398 | 0.6398
Summer | 156 | 17:01 | 0.72471 | 0.72471 | 0.72471 | 0.72471 | 0.72471 | 0.72471 | 0.72471 | 0.72471 | 0.72471 | 0.72471 | 0.72471 | 0.72471
Summer | 156 | 18:01 | 0.73053 | 0.73053 | 0.73053 | 0.73053 | 0.73053 | 0.73053 | 0.73053 | 0.73053 | 0.73053 | 0.73053 | 0.73053 | 0.73053
Summer | 156 | 19:01 | 0.66769 | 0.66769 | 0.66769 | 0.66769 | 0.66769 | 0.66769 | 0.66769 | 0.66769 | 0.66769 | 0.66769 | 0.66769 | 0.66769
Summer | 156 | 20:01 | 0.63496 | 0.63496 | 0.63496 | 0.63496 | 0.63496 | 0.63496 | 0.63496 | 0.63496 | 0.63496 | 0.63496 | 0.63496 | 0.63496
Summer | 156 | 21:01 | 0.54077 | 0.54077 | 0.54077 | 0.54077 | 0.54077 | 0.54077 | 0.54077 | 0.54077 | 0.54077 | 0.54077 | 0.54077 | 0.54077
Summer | 156 | 22:01 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431
Summer | 156 | 23:01 | 0.3754 | 0.3754 | 0.3754 | 0.3754 | 0.3754 | 0.3754 | 0.3754 | 0.3754 | 0.3754 | 0.3754 | 0.3754 | 0.3754
Summer | 156 | 24:01 | 0.34282 | 0.34282 | 0.34282 | 0.34282 | 0.34282 | 0.34282 | 0.34282 | 0.34282 | 0.34282 | 0.34282 | 0.34282 | 0.34282
Summer | 157 | 1:01 | 0.34841 | 0.34841 | 0.34841 | 0.34841 | 0.34841 | 0.34841 | 0.34841 | 0.34841 | 0.34841 | 0.34841 | 0.34841 | 0.34841
Summer | 157 | 2:01 | 0.31907 | 0.31907 | 0.31907 | 0.31907 | 0.31907 | 0.31907 | 0.31907 | 0.31907 | 0.31907 | 0.31907 | 0.31907 | 0.31907
Summer | 157 | 3:01 | 0.28761 | 0.28761 | 0.28761 | 0.28761 | 0.28761 | 0.28761 | 0.28761 | 0.28761 | 0.28761 | 0.28761 | 0.28761 | 0.28761
Summer | 157 | 4:01 | 0.29967 | 0.29967 | 0.29967 | 0.29967 | 0.29967 | 0.29967 | 0.29967 | 0.29967 | 0.29967 | 0.29967 | 0.29967 | 0.29967
Summer | 157 | 5:01 | 0.35917 | 0.35917 | 0.35917 | 0.35917 | 0.35917 | 0.35917 | 0.35917 | 0.35917 | 0.35917 | 0.35917 | 0.35917 | 0.35917
Summer | 157 | 6:01 | 0.40332 | 0.40332 | 0.40332 | 0.40332 | 0.40332 | 0.40332 | 0.40332 | 0.40332 | 0.40332 | 0.40332 | 0.40332 | 0.40332
Summer | 157 | 7:01 | 0.43938 | 0.43938 | 0.43938 | 0.43938 | 0.43938 | 0.43938 | 0.43938 | 0.43938 | 0.43938 | 0.43938 | 0.43938 | 0.43938
Summer | 157 | 8:01 | 0.39663 | 0.39663 | 0.39663 | 0.39663 | 0.39663 | 0.39663 | 0.39663 | 0.39663 | 0.39663 | 0.39663 | 0.39663 | 0.39663
Summer | 157 | 9:01 | 0.39976 | 0.39976 | 0.39976 | 0.39976 | 0.39976 | 0.39976 | 0.39976 | 0.39976 | 0.39976 | 0.39976 | 0.39976 | 0.39976
Summer | 157 | 10:01 | 0.41649 | 0.41649 | 0.41649 | 0.41649 | 0.41649 | 0.41649 | 0.41649 | 0.41649 | 0.41649 | 0.41649 | 0.41649 | 0.41649
Summer | 157 | 11:01 | 0.42009 | 0.42009 | 0.42009 | 0.42009 | 0.42009 | 0.42009 | 0.42009 | 0.42009 | 0.42009 | 0.42009 | 0.42009 | 0.42009
Summer | 157 | 12:01 | 0.45192 | 0.45192 | 0.45192 | 0.45192 | 0.45192 | 0.45192 | 0.45192 | 0.45192 | 0.45192 | 0.45192 | 0.45192 | 0.45192
Summer | 157 | 13:01 | 0.50226 | 0.50226 | 0.50226 | 0.50226 | 0.50226 | 0.50226 | 0.50226 | 0.50226 | 0.50226 | 0.50226 | 0.50226 | 0.50226
Summer | 157 | 14:01 | 0.54049 | 0.54049 | 0.54049 | 0.54049 | 0.54049 | 0.54049 | 0.54049 | 0.54049 | 0.54049 | 0.54049 | 0.54049 | 0.54049
Summer | 157 | 15:01 | 0.60884 | 0.60884 | 0.60884 | 0.60884 | 0.60884 | 0.60884 | 0.60884 | 0.60884 | 0.60884 | 0.60884 | 0.60884 | 0.60884
Summer | 157 | 16:01 | 0.72348 | 0.72348 | 0.72348 | 0.72348 | 0.72348 | 0.72348 | 0.72348 | 0.72348 | 0.72348 | 0.72348 | 0.72348 | 0.72348
Summer | 157 | 17:01 | 0.81562 | 0.81562 | 0.81562 | 0.81562 | 0.81562 | 0.81562 | 0.81562 | 0.81562 | 0.81562 | 0.81562 | 0.81562 | 0.81562
Summer | 157 | 18:01 | 0.83324 | 0.83324 | 0.83324 | 0.83324 | 0.83324 | 0.83324 | 0.83324 | 0.83324 | 0.83324 | 0.83324 | 0.83324 | 0.83324
Summer | 157 | 19:01 | 0.76187 | 0.76187 | 0.76187 | 0.76187 | 0.76187 | 0.76187 | 0.76187 | 0.76187 | 0.76187 | 0.76187 | 0.76187 | 0.76187
Summer | 157 | 20:01 | 0.72086 | 0.72086 | 0.72086 | 0.72086 | 0.72086 | 0.72086 | 0.72086 | 0.72086 | 0.72086 | 0.72086 | 0.72086 | 0.72086
Summer | 157 | 21:01 | 0.60242 | 0.60242 | 0.60242 | 0.60242 | 0.60242 | 0.60242 | 0.60242 | 0.60242 | 0.60242 | 0.60242 | 0.60242 | 0.60242
Summer | 157 | 22:01 | 0.49562 | 0.49562 | 0.49562 | 0.49562 | 0.49562 | 0.49562 | 0.49562 | 0.49562 | 0.49562 | 0.49562 | 0.49562 | 0.49562
Summer | 157 | 23:01 | 0.41148 | 0.41148 | 0.41148 | 0.41148 | 0.41148 | 0.41148 | 0.41148 | 0.41148 | 0.41148 | 0.41148 | 0.41148 | 0.41148
Summer | 157 | 24:01 | 0.37441 | 0.37441 | 0.37441 | 0.37441 | 0.37441 | 0.37441 | 0.37441 | 0.37441 | 0.37441 | 0.37441 | 0.37441 | 0.37441
Summer | 158 | 1:01 | 0.32843 | 0.32843 | 0.32843 | 0.32843 | 0.32843 | 0.32843 | 0.32843 | 0.32843 | 0.32843 | 0.32843 | 0.32843 | 0.32843
Summer | 158 | 2:01 | 0.2998 | 0.2998 | 0.2998 | 0.2998 | 0.2998 | 0.2998 | 0.2998 | 0.2998 | 0.2998 | 0.2998 | 0.2998 | 0.2998
Summer | 158 | 3:01 | 0.28272 | 0.28272 | 0.28272 | 0.28272 | 0.28272 | 0.28272 | 0.28272 | 0.28272 | 0.28272 | 0.28272 | 0.28272 | 0.28272
Summer | 158 | 4:01 | 0.29649 | 0.29649 | 0.29649 | 0.29649 | 0.29649 | 0.29649 | 0.29649 | 0.29649 | 0.29649 | 0.29649 | 0.29649 | 0.29649
Summer | 158 | 5:01 | 0.33434 | 0.33434 | 0.33434 | 0.33434 | 0.33434 | 0.33434 | 0.33434 | 0.33434 | 0.33434 | 0.33434 | 0.33434 | 0.33434
Summer | 158 | 6:01 | 0.37657 | 0.37657 | 0.37657 | 0.37657 | 0.37657 | 0.37657 | 0.37657 | 0.37657 | 0.37657 | 0.37657 | 0.37657 | 0.37657
Summer | 158 | 7:01 | 0.40743 | 0.40743 | 0.40743 | 0.40743 | 0.40743 | 0.40743 | 0.40743 | 0.40743 | 0.40743 | 0.40743 | 0.40743 | 0.40743
Summer | 158 | 8:01 | 0.39803 | 0.39803 | 0.39803 | 0.39803 | 0.39803 | 0.39803 | 0.39803 | 0.39803 | 0.39803 | 0.39803 | 0.39803 | 0.39803
Summer | 158 | 9:01 | 0.44646 | 0.44646 | 0.44646 | 0.44646 | 0.44646 | 0.44646 | 0.44646 | 0.44646 | 0.44646 | 0.44646 | 0.44646 | 0.44646
Summer | 158 | 10:01 | 0.47742 | 0.47742 | 0.47742 | 0.47742 | 0.47742 | 0.47742 | 0.47742 | 0.47742 | 0.47742 | 0.47742 | 0.47742 | 0.47742
Summer | 158 | 11:01 | 0.51468 | 0.51468 | 0.51468 | 0.51468 | 0.51468 | 0.51468 | 0.51468 | 0.51468 | 0.51468 | 0.51468 | 0.51468 | 0.51468
Summer | 158 | 12:01 | 0.57011 | 0.57011 | 0.57011 | 0.57011 | 0.57011 | 0.57011 | 0.57011 | 0.57011 | 0.57011 | 0.57011 | 0.57011 | 0.57011
Summer | 158 | 13:01 | 0.60934 | 0.60934 | 0.60934 | 0.60934 | 0.60934 | 0.60934 | 0.60934 | 0.60934 | 0.60934 | 0.60934 | 0.60934 | 0.60934
Summer | 158 | 14:01 | 0.63937 | 0.63937 | 0.63937 | 0.63937 | 0.63937 | 0.63937 | 0.63937 | 0.63937 | 0.63937 | 0.63937 | 0.63937 | 0.63937
Summer | 158 | 15:01 | 0.69397 | 0.69397 | 0.69397 | 0.69397 | 0.69397 | 0.69397 | 0.69397 | 0.69397 | 0.69397 | 0.69397 | 0.69397 | 0.69397
Summer | 158 | 16:01 | 0.76041 | 0.76041 | 0.76041 | 0.76041 | 0.76041 | 0.76041 | 0.76041 | 0.76041 | 0.76041 | 0.76041 | 0.76041 | 0.76041
Summer | 158 | 17:01 | 0.79847 | 0.79847 | 0.79847 | 0.79847 | 0.79847 | 0.79847 | 0.79847 | 0.79847 | 0.79847 | 0.79847 | 0.79847 | 0.79847
Summer | 158 | 18:01 | 0.78222 | 0.78222 | 0.78222 | 0.78222 | 0.78222 | 0.78222 | 0.78222 | 0.78222 | 0.78222 | 0.78222 | 0.78222 | 0.78222
Summer | 158 | 19:01 | 0.71749 | 0.71749 | 0.71749 | 0.71749 | 0.71749 | 0.71749 | 0.71749 | 0.71749 | 0.71749 | 0.71749 | 0.71749 | 0.71749
Summer | 158 | 20:01 | 0.67389 | 0.67389 | 0.67389 | 0.67389 | 0.67389 | 0.67389 | 0.67389 | 0.67389 | 0.67389 | 0.67389 | 0.67389 | 0.67389
Summer | 158 | 21:01 | 0.57333 | 0.57333 | 0.57333 | 0.57333 | 0.57333 | 0.57333 | 0.57333 | 0.57333 | 0.57333 | 0.57333 | 0.57333 | 0.57333
Summer | 158 | 22:01 | 0.46938 | 0.46938 | 0.46938 | 0.46938 | 0.46938 | 0.46938 | 0.46938 | 0.46938 | 0.46938 | 0.46938 | 0.46938 | 0.46938
Summer | 158 | 23:01 | 0.39965 | 0.39965 | 0.39965 | 0.39965 | 0.39965 | 0.39965 | 0.39965 | 0.39965 | 0.39965 | 0.39965 | 0.39965 | 0.39965
Summer | 158 | 24:01 | 0.36913 | 0.36913 | 0.36913 | 0.36913 | 0.36913 | 0.36913 | 0.36913 | 0.36913 | 0.36913 | 0.36913 | 0.36913 | 0.36913
Summer | 159 | 1:01 | 0.32184 | 0.32184 | 0.32184 | 0.32184 | 0.32184 | 0.32184 | 0.32184 | 0.32184 | 0.32184 | 0.32184 | 0.32184 | 0.32184
Summer | 159 | 2:01 | 0.29682 | 0.29682 | 0.29682 | 0.29682 | 0.29682 | 0.29682 | 0.29682 | 0.29682 | 0.29682 | 0.29682 | 0.29682 | 0.29682
Summer | 159 | 3:01 | 0.27431 | 0.27431 | 0.27431 | 0.27431 | 0.27431 | 0.27431 | 0.27431 | 0.27431 | 0.27431 | 0.27431 | 0.27431 | 0.27431
Summer | 159 | 4:01 | 0.28403 | 0.28403 | 0.28403 | 0.28403 | 0.28403 | 0.28403 | 0.28403 | 0.28403 | 0.28403 | 0.28403 | 0.28403 | 0.28403
Summer | 159 | 5:01 | 0.32299 | 0.32299 | 0.32299 | 0.32299 | 0.32299 | 0.32299 | 0.32299 | 0.32299 | 0.32299 | 0.32299 | 0.32299 | 0.32299
Summer | 159 | 6:01 | 0.36946 | 0.36946 | 0.36946 | 0.36946 | 0.36946 | 0.36946 | 0.36946 | 0.36946 | 0.36946 | 0.36946 | 0.36946 | 0.36946
Summer | 159 | 7:01 | 0.41099 | 0.41099 | 0.41099 | 0.41099 | 0.41099 | 0.41099 | 0.41099 | 0.41099 | 0.41099 | 0.41099 | 0.41099 | 0.41099
Summer | 159 | 8:01 | 0.39379 | 0.39379 | 0.39379 | 0.39379 | 0.39379 | 0.39379 | 0.39379 | 0.39379 | 0.39379 | 0.39379 | 0.39379 | 0.39379
Summer | 159 | 9:01 | 0.40309 | 0.40309 | 0.40309 | 0.40309 | 0.40309 | 0.40309 | 0.40309 | 0.40309 | 0.40309 | 0.40309 | 0.40309 | 0.40309
Summer | 159 | 10:01 | 0.40563 | 0.40563 | 0.40563 | 0.40563 | 0.40563 | 0.40563 | 0.40563 | 0.40563 | 0.40563 | 0.40563 | 0.40563 | 0.40563
Summer | 159 | 11:01 | 0.43713 | 0.43713 | 0.43713 | 0.43713 | 0.43713 | 0.43713 | 0.43713 | 0.43713 | 0.43713 | 0.43713 | 0.43713 | 0.43713
Summer | 159 | 12:01 | 0.50208 | 0.50208 | 0.50208 | 0.50208 | 0.50208 | 0.50208 | 0.50208 | 0.50208 | 0.50208 | 0.50208 | 0.50208 | 0.50208
Summer | 159 | 13:01 | 0.56424 | 0.56424 | 0.56424 | 0.56424 | 0.56424 | 0.56424 | 0.56424 | 0.56424 | 0.56424 | 0.56424 | 0.56424 | 0.56424
Summer | 159 | 14:01 | 0.6144 | 0.6144 | 0.6144 | 0.6144 | 0.6144 | 0.6144 | 0.6144 | 0.6144 | 0.6144 | 0.6144 | 0.6144 | 0.6144
Summer | 159 | 15:01 | 0.66976 | 0.66976 | 0.66976 | 0.66976 | 0.66976 | 0.66976 | 0.66976 | 0.66976 | 0.66976 | 0.66976 | 0.66976 | 0.66976
Summer | 159 | 16:01 | 0.74722 | 0.74722 | 0.74722 | 0.74722 | 0.74722 | 0.74722 | 0.74722 | 0.74722 | 0.74722 | 0.74722 | 0.74722 | 0.74722
Summer | 159 | 17:01 | 0.7766 | 0.7766 | 0.7766 | 0.7766 | 0.7766 | 0.7766 | 0.7766 | 0.7766 | 0.7766 | 0.7766 | 0.7766 | 0.7766
Summer | 159 | 18:01 | 0.74903 | 0.74903 | 0.74903 | 0.74903 | 0.74903 | 0.74903 | 0.74903 | 0.74903 | 0.74903 | 0.74903 | 0.74903 | 0.74903
Summer | 159 | 19:01 | 0.68811 | 0.68811 | 0.68811 | 0.68811 | 0.68811 | 0.68811 | 0.68811 | 0.68811 | 0.68811 | 0.68811 | 0.68811 | 0.68811
Summer | 159 | 20:01 | 0.68275 | 0.68275 | 0.68275 | 0.68275 | 0.68275 | 0.68275 | 0.68275 | 0.68275 | 0.68275 | 0.68275 | 0.68275 | 0.68275
Summer | 159 | 21:01 | 0.60214 | 0.60214 | 0.60214 | 0.60214 | 0.60214 | 0.60214 | 0.60214 | 0.60214 | 0.60214 | 0.60214 | 0.60214 | 0.60214
Summer | 159 | 22:01 | 0.51712 | 0.51712 | 0.51712 | 0.51712 | 0.51712 | 0.51712 | 0.51712 | 0.51712 | 0.51712 | 0.51712 | 0.51712 | 0.51712
Summer | 159 | 23:01 | 0.44625 | 0.44625 | 0.44625 | 0.44625 | 0.44625 | 0.44625 | 0.44625 | 0.44625 | 0.44625 | 0.44625 | 0.44625 | 0.44625
Summer | 159 | 24:01 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935 | 0.3935
Summer | 160 | 1:01 | 0.36338 | 0.36338 | 0.36338 | 0.36338 | 0.36338 | 0.36338 | 0.36338 | 0.36338 | 0.36338 | 0.36338 | 0.36338 | 0.36338
Summer | 160 | 2:01 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809
Summer | 160 | 3:01 | 0.29795 | 0.29795 | 0.29795 | 0.29795 | 0.29795 | 0.29795 | 0.29795 | 0.29795 | 0.29795 | 0.29795 | 0.29795 | 0.29795
Summer | 160 | 4:01 | 0.30013 | 0.30013 | 0.30013 | 0.30013 | 0.30013 | 0.30013 | 0.30013 | 0.30013 | 0.30013 | 0.30013 | 0.30013 | 0.30013
Summer | 160 | 5:01 | 0.30023 | 0.30023 | 0.30023 | 0.30023 | 0.30023 | 0.30023 | 0.30023 | 0.30023 | 0.30023 | 0.30023 | 0.30023 | 0.30023
Summer | 160 | 6:01 | 0.32548 | 0.32548 | 0.32548 | 0.32548 | 0.32548 | 0.32548 | 0.32548 | 0.32548 | 0.32548 | 0.32548 | 0.32548 | 0.32548
Summer | 160 | 7:01 | 0.36523 | 0.36523 | 0.36523 | 0.36523 | 0.36523 | 0.36523 | 0.36523 | 0.36523 | 0.36523 | 0.36523 | 0.36523 | 0.36523
Summer | 160 | 8:01 | 0.39063 | 0.39063 | 0.39063 | 0.39063 | 0.39063 | 0.39063 | 0.39063 | 0.39063 | 0.39063 | 0.39063 | 0.39063 | 0.39063
Summer | 160 | 9:01 | 0.43837 | 0.43837 | 0.43837 | 0.43837 | 0.43837 | 0.43837 | 0.43837 | 0.43837 | 0.43837 | 0.43837 | 0.43837 | 0.43837
Summer | 160 | 10:01 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187
Summer | 160 | 11:01 | 0.53979 | 0.53979 | 0.53979 | 0.53979 | 0.53979 | 0.53979 | 0.53979 | 0.53979 | 0.53979 | 0.53979 | 0.53979 | 0.53979
Summer | 160 | 12:01 | 0.58584 | 0.58584 | 0.58584 | 0.58584 | 0.58584 | 0.58584 | 0.58584 | 0.58584 | 0.58584 | 0.58584 | 0.58584 | 0.58584
Summer | 160 | 13:01 | 0.61614 | 0.61614 | 0.61614 | 0.61614 | 0.61614 | 0.61614 | 0.61614 | 0.61614 | 0.61614 | 0.61614 | 0.61614 | 0.61614
Summer | 160 | 14:01 | 0.64614 | 0.64614 | 0.64614 | 0.64614 | 0.64614 | 0.64614 | 0.64614 | 0.64614 | 0.64614 | 0.64614 | 0.64614 | 0.64614
Summer | 160 | 15:01 | 0.73855 | 0.73855 | 0.73855 | 0.73855 | 0.73855 | 0.73855 | 0.73855 | 0.73855 | 0.73855 | 0.73855 | 0.73855 | 0.73855
Summer | 160 | 16:01 | 0.75823 | 0.75823 | 0.75823 | 0.75823 | 0.75823 | 0.75823 | 0.75823 | 0.75823 | 0.75823 | 0.75823 | 0.75823 | 0.75823
Summer | 160 | 17:01 | 0.76602 | 0.76602 | 0.76602 | 0.76602 | 0.76602 | 0.76602 | 0.76602 | 0.76602 | 0.76602 | 0.76602 | 0.76602 | 0.76602
Summer | 160 | 18:01 | 0.7435 | 0.7435 | 0.7435 | 0.7435 | 0.7435 | 0.7435 | 0.7435 | 0.7435 | 0.7435 | 0.7435 | 0.7435 | 0.7435
Summer | 160 | 19:01 | 0.6773 | 0.6773 | 0.6773 | 0.6773 | 0.6773 | 0.6773 | 0.6773 | 0.6773 | 0.6773 | 0.6773 | 0.6773 | 0.6773
Summer | 160 | 20:01 | 0.65338 | 0.65338 | 0.65338 | 0.65338 | 0.65338 | 0.65338 | 0.65338 | 0.65338 | 0.65338 | 0.65338 | 0.65338 | 0.65338
Summer | 160 | 21:01 | 0.58515 | 0.58515 | 0.58515 | 0.58515 | 0.58515 | 0.58515 | 0.58515 | 0.58515 | 0.58515 | 0.58515 | 0.58515 | 0.58515
Summer | 160 | 22:01 | 0.51516 | 0.51516 | 0.51516 | 0.51516 | 0.51516 | 0.51516 | 0.51516 | 0.51516 | 0.51516 | 0.51516 | 0.51516 | 0.51516
Summer | 160 | 23:01 | 0.45069 | 0.45069 | 0.45069 | 0.45069 | 0.45069 | 0.45069 | 0.45069 | 0.45069 | 0.45069 | 0.45069 | 0.45069 | 0.45069
Summer | 160 | 24:01 | 0.41157 | 0.41157 | 0.41157 | 0.41157 | 0.41157 | 0.41157 | 0.41157 | 0.41157 | 0.41157 | 0.41157 | 0.41157 | 0.41157
Summer | 161 | 1:01 | 0.36926 | 0.36926 | 0.36926 | 0.36926 | 0.36926 | 0.36926 | 0.36926 | 0.36926 | 0.36926 | 0.36926 | 0.36926 | 0.36926
Summer | 161 | 2:01 | 0.34928 | 0.34928 | 0.34928 | 0.34928 | 0.34928 | 0.34928 | 0.34928 | 0.34928 | 0.34928 | 0.34928 | 0.34928 | 0.34928
Summer | 161 | 3:01 | 0.31425 | 0.31425 | 0.31425 | 0.31425 | 0.31425 | 0.31425 | 0.31425 | 0.31425 | 0.31425 | 0.31425 | 0.31425 | 0.31425
Summer | 161 | 4:01 | 0.30064 | 0.30064 | 0.30064 | 0.30064 | 0.30064 | 0.30064 | 0.30064 | 0.30064 | 0.30064 | 0.30064 | 0.30064 | 0.30064
Summer | 161 | 5:01 | 0.30224 | 0.30224 | 0.30224 | 0.30224 | 0.30224 | 0.30224 | 0.30224 | 0.30224 | 0.30224 | 0.30224 | 0.30224 | 0.30224
Summer | 161 | 6:01 | 0.31079 | 0.31079 | 0.31079 | 0.31079 | 0.31079 | 0.31079 | 0.31079 | 0.31079 | 0.31079 | 0.31079 | 0.31079 | 0.31079
Summer | 161 | 7:01 | 0.32192 | 0.32192 | 0.32192 | 0.32192 | 0.32192 | 0.32192 | 0.32192 | 0.32192 | 0.32192 | 0.32192 | 0.32192 | 0.32192
Summer | 161 | 8:01 | 0.37287 | 0.37287 | 0.37287 | 0.37287 | 0.37287 | 0.37287 | 0.37287 | 0.37287 | 0.37287 | 0.37287 | 0.37287 | 0.37287
Summer | 161 | 9:01 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396
Summer | 161 | 10:01 | 0.46276 | 0.46276 | 0.46276 | 0.46276 | 0.46276 | 0.46276 | 0.46276 | 0.46276 | 0.46276 | 0.46276 | 0.46276 | 0.46276
Summer | 161 | 11:01 | 0.54896 | 0.54896 | 0.54896 | 0.54896 | 0.54896 | 0.54896 | 0.54896 | 0.54896 | 0.54896 | 0.54896 | 0.54896 | 0.54896
Summer | 161 | 12:01 | 0.59275 | 0.59275 | 0.59275 | 0.59275 | 0.59275 | 0.59275 | 0.59275 | 0.59275 | 0.59275 | 0.59275 | 0.59275 | 0.59275
Summer | 161 | 13:01 | 0.63373 | 0.63373 | 0.63373 | 0.63373 | 0.63373 | 0.63373 | 0.63373 | 0.63373 | 0.63373 | 0.63373 | 0.63373 | 0.63373
Summer | 161 | 14:01 | 0.64709 | 0.64709 | 0.64709 | 0.64709 | 0.64709 | 0.64709 | 0.64709 | 0.64709 | 0.64709 | 0.64709 | 0.64709 | 0.64709
Summer | 161 | 15:01 | 0.61357 | 0.61357 | 0.61357 | 0.61357 | 0.61357 | 0.61357 | 0.61357 | 0.61357 | 0.61357 | 0.61357 | 0.61357 | 0.61357
Summer | 161 | 16:01 | 0.61018 | 0.61018 | 0.61018 | 0.61018 | 0.61018 | 0.61018 | 0.61018 | 0.61018 | 0.61018 | 0.61018 | 0.61018 | 0.61018
Summer | 161 | 17:01 | 0.64144 | 0.64144 | 0.64144 | 0.64144 | 0.64144 | 0.64144 | 0.64144 | 0.64144 | 0.64144 | 0.64144 | 0.64144 | 0.64144
Summer | 161 | 18:01 | 0.62063 | 0.62063 | 0.62063 | 0.62063 | 0.62063 | 0.62063 | 0.62063 | 0.62063 | 0.62063 | 0.62063 | 0.62063 | 0.62063
Summer | 161 | 19:01 | 0.61835 | 0.61835 | 0.61835 | 0.61835 | 0.61835 | 0.61835 | 0.61835 | 0.61835 | 0.61835 | 0.61835 | 0.61835 | 0.61835
Summer | 161 | 20:01 | 0.60125 | 0.60125 | 0.60125 | 0.60125 | 0.60125 | 0.60125 | 0.60125 | 0.60125 | 0.60125 | 0.60125 | 0.60125 | 0.60125
Summer | 161 | 21:01 | 0.536 | 0.536 | 0.536 | 0.536 | 0.536 | 0.536 | 0.536 | 0.536 | 0.536 | 0.536 | 0.536 | 0.536
Summer | 161 | 22:01 | 0.45704 | 0.45704 | 0.45704 | 0.45704 | 0.45704 | 0.45704 | 0.45704 | 0.45704 | 0.45704 | 0.45704 | 0.45704 | 0.45704
Summer | 161 | 23:01 | 0.40298 | 0.40298 | 0.40298 | 0.40298 | 0.40298 | 0.40298 | 0.40298 | 0.40298 | 0.40298 | 0.40298 | 0.40298 | 0.40298
Summer | 161 | 24:01 | 0.37618 | 0.37618 | 0.37618 | 0.37618 | 0.37618 | 0.37618 | 0.37618 | 0.37618 | 0.37618 | 0.37618 | 0.37618 | 0.37618
Summer | 162 | 1:01 | 0.34036 | 0.34036 | 0.34036 | 0.34036 | 0.34036 | 0.34036 | 0.34036 | 0.34036 | 0.34036 | 0.34036 | 0.34036 | 0.34036
Summer | 162 | 2:01 | 0.30688 | 0.30688 | 0.30688 | 0.30688 | 0.30688 | 0.30688 | 0.30688 | 0.30688 | 0.30688 | 0.30688 | 0.30688 | 0.30688
Summer | 162 | 3:01 | 0.27983 | 0.27983 | 0.27983 | 0.27983 | 0.27983 | 0.27983 | 0.27983 | 0.27983 | 0.27983 | 0.27983 | 0.27983 | 0.27983
Summer | 162 | 4:01 | 0.27552 | 0.27552 | 0.27552 | 0.27552 | 0.27552 | 0.27552 | 0.27552 | 0.27552 | 0.27552 | 0.27552 | 0.27552 | 0.27552
Summer | 162 | 5:01 | 0.27716 | 0.27716 | 0.27716 | 0.27716 | 0.27716 | 0.27716 | 0.27716 | 0.27716 | 0.27716 | 0.27716 | 0.27716 | 0.27716
Summer | 162 | 6:01 | 0.28546 | 0.28546 | 0.28546 | 0.28546 | 0.28546 | 0.28546 | 0.28546 | 0.28546 | 0.28546 | 0.28546 | 0.28546 | 0.28546
Summer | 162 | 7:01 | 0.32243 | 0.32243 | 0.32243 | 0.32243 | 0.32243 | 0.32243 | 0.32243 | 0.32243 | 0.32243 | 0.32243 | 0.32243 | 0.32243
Summer | 162 | 8:01 | 0.36251 | 0.36251 | 0.36251 | 0.36251 | 0.36251 | 0.36251 | 0.36251 | 0.36251 | 0.36251 | 0.36251 | 0.36251 | 0.36251
Summer | 162 | 9:01 | 0.42342 | 0.42342 | 0.42342 | 0.42342 | 0.42342 | 0.42342 | 0.42342 | 0.42342 | 0.42342 | 0.42342 | 0.42342 | 0.42342
Summer | 162 | 10:01 | 0.51634 | 0.51634 | 0.51634 | 0.51634 | 0.51634 | 0.51634 | 0.51634 | 0.51634 | 0.51634 | 0.51634 | 0.51634 | 0.51634
Summer | 162 | 11:01 | 0.56855 | 0.56855 | 0.56855 | 0.56855 | 0.56855 | 0.56855 | 0.56855 | 0.56855 | 0.56855 | 0.56855 | 0.56855 | 0.56855
Summer | 162 | 12:01 | 0.63435 | 0.63435 | 0.63435 | 0.63435 | 0.63435 | 0.63435 | 0.63435 | 0.63435 | 0.63435 | 0.63435 | 0.63435 | 0.63435
Summer | 162 | 13:01 | 0.70626 | 0.70626 | 0.70626 | 0.70626 | 0.70626 | 0.70626 | 0.70626 | 0.70626 | 0.70626 | 0.70626 | 0.70626 | 0.70626
Summer | 162 | 14:01 | 0.73597 | 0.73597 | 0.73597 | 0.73597 | 0.73597 | 0.73597 | 0.73597 | 0.73597 | 0.73597 | 0.73597 | 0.73597 | 0.73597
Summer | 162 | 15:01 | 0.77362 | 0.77362 | 0.77362 | 0.77362 | 0.77362 | 0.77362 | 0.77362 | 0.77362 | 0.77362 | 0.77362 | 0.77362 | 0.77362
Summer | 162 | 16:01 | 0.84886 | 0.84886 | 0.84886 | 0.84886 | 0.84886 | 0.84886 | 0.84886 | 0.84886 | 0.84886 | 0.84886 | 0.84886 | 0.84886
Summer | 162 | 17:01 | 0.90327 | 0.90327 | 0.90327 | 0.90327 | 0.90327 | 0.90327 | 0.90327 | 0.90327 | 0.90327 | 0.90327 | 0.90327 | 0.90327
Summer | 162 | 18:01 | 0.88936 | 0.88936 | 0.88936 | 0.88936 | 0.88936 | 0.88936 | 0.88936 | 0.88936 | 0.88936 | 0.88936 | 0.88936 | 0.88936
Summer | 162 | 19:01 | 0.85775 | 0.85775 | 0.85775 | 0.85775 | 0.85775 | 0.85775 | 0.85775 | 0.85775 | 0.85775 | 0.85775 | 0.85775 | 0.85775
Summer | 162 | 20:01 | 0.80279 | 0.80279 | 0.80279 | 0.80279 | 0.80279 | 0.80279 | 0.80279 | 0.80279 | 0.80279 | 0.80279 | 0.80279 | 0.80279
Summer | 162 | 21:01 | 0.65192 | 0.65192 | 0.65192 | 0.65192 | 0.65192 | 0.65192 | 0.65192 | 0.65192 | 0.65192 | 0.65192 | 0.65192 | 0.65192
Summer | 162 | 22:01 | 0.53699 | 0.53699 | 0.53699 | 0.53699 | 0.53699 | 0.53699 | 0.53699 | 0.53699 | 0.53699 | 0.53699 | 0.53699 | 0.53699
Summer | 162 | 23:01 | 0.46016 | 0.46016 | 0.46016 | 0.46016 | 0.46016 | 0.46016 | 0.46016 | 0.46016 | 0.46016 | 0.46016 | 0.46016 | 0.46016
Summer | 162 | 24:01 | 0.40454 | 0.40454 | 0.40454 | 0.40454 | 0.40454 | 0.40454 | 0.40454 | 0.40454 | 0.40454 | 0.40454 | 0.40454 | 0.40454
Summer | 163 | 1:01 | 0.36997 | 0.36997 | 0.36997 | 0.36997 | 0.36997 | 0.36997 | 0.36997 | 0.36997 | 0.36997 | 0.36997 | 0.36997 | 0.36997
Summer | 163 | 2:01 | 0.35263 | 0.35263 | 0.35263 | 0.35263 | 0.35263 | 0.35263 | 0.35263 | 0.35263 | 0.35263 | 0.35263 | 0.35263 | 0.35263
Summer | 163 | 3:01 | 0.33161 | 0.33161 | 0.33161 | 0.33161 | 0.33161 | 0.33161 | 0.33161 | 0.33161 | 0.33161 | 0.33161 | 0.33161 | 0.33161
Summer | 163 | 4:01 | 0.33764 | 0.33764 | 0.33764 | 0.33764 | 0.33764 | 0.33764 | 0.33764 | 0.33764 | 0.33764 | 0.33764 | 0.33764 | 0.33764
Summer | 163 | 5:01 | 0.36374 | 0.36374 | 0.36374 | 0.36374 | 0.36374 | 0.36374 | 0.36374 | 0.36374 | 0.36374 | 0.36374 | 0.36374 | 0.36374
Summer | 163 | 6:01 | 0.40138 | 0.40138 | 0.40138 | 0.40138 | 0.40138 | 0.40138 | 0.40138 | 0.40138 | 0.40138 | 0.40138 | 0.40138 | 0.40138
Summer | 163 | 7:01 | 0.43705 | 0.43705 | 0.43705 | 0.43705 | 0.43705 | 0.43705 | 0.43705 | 0.43705 | 0.43705 | 0.43705 | 0.43705 | 0.43705
Summer | 163 | 8:01 | 0.44384 | 0.44384 | 0.44384 | 0.44384 | 0.44384 | 0.44384 | 0.44384 | 0.44384 | 0.44384 | 0.44384 | 0.44384 | 0.44384
Summer | 163 | 9:01 | 0.4879 | 0.4879 | 0.4879 | 0.4879 | 0.4879 | 0.4879 | 0.4879 | 0.4879 | 0.4879 | 0.4879 | 0.4879 | 0.4879
Summer | 163 | 10:01 | 0.51963 | 0.51963 | 0.51963 | 0.51963 | 0.51963 | 0.51963 | 0.51963 | 0.51963 | 0.51963 | 0.51963 | 0.51963 | 0.51963
Summer | 163 | 11:01 | 0.57082 | 0.57082 | 0.57082 | 0.57082 | 0.57082 | 0.57082 | 0.57082 | 0.57082 | 0.57082 | 0.57082 | 0.57082 | 0.57082
Summer | 163 | 12:01 | 0.60527 | 0.60527 | 0.60527 | 0.60527 | 0.60527 | 0.60527 | 0.60527 | 0.60527 | 0.60527 | 0.60527 | 0.60527 | 0.60527
Summer | 163 | 13:01 | 0.64902 | 0.64902 | 0.64902 | 0.64902 | 0.64902 | 0.64902 | 0.64902 | 0.64902 | 0.64902 | 0.64902 | 0.64902 | 0.64902
Summer | 163 | 14:01 | 0.7013 | 0.7013 | 0.7013 | 0.7013 | 0.7013 | 0.7013 | 0.7013 | 0.7013 | 0.7013 | 0.7013 | 0.7013 | 0.7013
Summer | 163 | 15:01 | 0.80569 | 0.80569 | 0.80569 | 0.80569 | 0.80569 | 0.80569 | 0.80569 | 0.80569 | 0.80569 | 0.80569 | 0.80569 | 0.80569
Summer | 163 | 16:01 | 0.89804 | 0.89804 | 0.89804 | 0.89804 | 0.89804 | 0.89804 | 0.89804 | 0.89804 | 0.89804 | 0.89804 | 0.89804 | 0.89804
Summer | 163 | 17:01 | 0.98834 | 0.98834 | 0.98834 | 0.98834 | 0.98834 | 0.98834 | 0.98834 | 0.98834 | 0.98834 | 0.98834 | 0.98834 | 0.98834
Summer | 163 | 18:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Summer | 163 | 19:01 | 0.91736 | 0.91736 | 0.91736 | 0.91736 | 0.91736 | 0.91736 | 0.91736 | 0.91736 | 0.91736 | 0.91736 | 0.91736 | 0.91736
Summer | 163 | 20:01 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8771
Summer | 163 | 21:01 | 0.71221 | 0.71221 | 0.71221 | 0.71221 | 0.71221 | 0.71221 | 0.71221 | 0.71221 | 0.71221 | 0.71221 | 0.71221 | 0.71221
Summer | 163 | 22:01 | 0.5664 | 0.5664 | 0.5664 | 0.5664 | 0.5664 | 0.5664 | 0.5664 | 0.5664 | 0.5664 | 0.5664 | 0.5664 | 0.5664
Summer | 163 | 23:01 | 0.47863 | 0.47863 | 0.47863 | 0.47863 | 0.47863 | 0.47863 | 0.47863 | 0.47863 | 0.47863 | 0.47863 | 0.47863 | 0.47863
Summer | 163 | 24:01 | 0.43408 | 0.43408 | 0.43408 | 0.43408 | 0.43408 | 0.43408 | 0.43408 | 0.43408 | 0.43408 | 0.43408 | 0.43408 | 0.43408
Summer | 164 | 1:01 | 0.39431 | 0.39431 | 0.39431 | 0.39431 | 0.39431 | 0.39431 | 0.39431 | 0.39431 | 0.39431 | 0.39431 | 0.39431 | 0.39431
Summer | 164 | 2:01 | 0.3742 | 0.3742 | 0.3742 | 0.3742 | 0.3742 | 0.3742 | 0.3742 | 0.3742 | 0.3742 | 0.3742 | 0.3742 | 0.3742
Summer | 164 | 3:01 | 0.35656 | 0.35656 | 0.35656 | 0.35656 | 0.35656 | 0.35656 | 0.35656 | 0.35656 | 0.35656 | 0.35656 | 0.35656 | 0.35656
Summer | 164 | 4:01 | 0.35837 | 0.35837 | 0.35837 | 0.35837 | 0.35837 | 0.35837 | 0.35837 | 0.35837 | 0.35837 | 0.35837 | 0.35837 | 0.35837
Summer | 164 | 5:01 | 0.3753 | 0.3753 | 0.3753 | 0.3753 | 0.3753 | 0.3753 | 0.3753 | 0.3753 | 0.3753 | 0.3753 | 0.3753 | 0.3753
Summer | 164 | 6:01 | 0.41986 | 0.41986 | 0.41986 | 0.41986 | 0.41986 | 0.41986 | 0.41986 | 0.41986 | 0.41986 | 0.41986 | 0.41986 | 0.41986
Summer | 164 | 7:01 | 0.43384 | 0.43384 | 0.43384 | 0.43384 | 0.43384 | 0.43384 | 0.43384 | 0.43384 | 0.43384 | 0.43384 | 0.43384 | 0.43384
Summer | 164 | 8:01 | 0.41109 | 0.41109 | 0.41109 | 0.41109 | 0.41109 | 0.41109 | 0.41109 | 0.41109 | 0.41109 | 0.41109 | 0.41109 | 0.41109
Summer | 164 | 9:01 | 0.42144 | 0.42144 | 0.42144 | 0.42144 | 0.42144 | 0.42144 | 0.42144 | 0.42144 | 0.42144 | 0.42144 | 0.42144 | 0.42144
Summer | 164 | 10:01 | 0.42064 | 0.42064 | 0.42064 | 0.42064 | 0.42064 | 0.42064 | 0.42064 | 0.42064 | 0.42064 | 0.42064 | 0.42064 | 0.42064
Summer | 164 | 11:01 | 0.40777 | 0.40777 | 0.40777 | 0.40777 | 0.40777 | 0.40777 | 0.40777 | 0.40777 | 0.40777 | 0.40777 | 0.40777 | 0.40777
Summer | 164 | 12:01 | 0.40049 | 0.40049 | 0.40049 | 0.40049 | 0.40049 | 0.40049 | 0.40049 | 0.40049 | 0.40049 | 0.40049 | 0.40049 | 0.40049
Summer | 164 | 13:01 | 0.40086 | 0.40086 | 0.40086 | 0.40086 | 0.40086 | 0.40086 | 0.40086 | 0.40086 | 0.40086 | 0.40086 | 0.40086 | 0.40086
Summer | 164 | 14:01 | 0.3879 | 0.3879 | 0.3879 | 0.3879 | 0.3879 | 0.3879 | 0.3879 | 0.3879 | 0.3879 | 0.3879 | 0.3879 | 0.3879
Summer | 164 | 15:01 | 0.42346 | 0.42346 | 0.42346 | 0.42346 | 0.42346 | 0.42346 | 0.42346 | 0.42346 | 0.42346 | 0.42346 | 0.42346 | 0.42346
Summer | 164 | 16:01 | 0.46352 | 0.46352 | 0.46352 | 0.46352 | 0.46352 | 0.46352 | 0.46352 | 0.46352 | 0.46352 | 0.46352 | 0.46352 | 0.46352
Summer | 164 | 17:01 | 0.49038 | 0.49038 | 0.49038 | 0.49038 | 0.49038 | 0.49038 | 0.49038 | 0.49038 | 0.49038 | 0.49038 | 0.49038 | 0.49038
Summer | 164 | 18:01 | 0.51577 | 0.51577 | 0.51577 | 0.51577 | 0.51577 | 0.51577 | 0.51577 | 0.51577 | 0.51577 | 0.51577 | 0.51577 | 0.51577
Summer | 164 | 19:01 | 0.5259 | 0.5259 | 0.5259 | 0.5259 | 0.5259 | 0.5259 | 0.5259 | 0.5259 | 0.5259 | 0.5259 | 0.5259 | 0.5259
Summer | 164 | 20:01 | 0.51653 | 0.51653 | 0.51653 | 0.51653 | 0.51653 | 0.51653 | 0.51653 | 0.51653 | 0.51653 | 0.51653 | 0.51653 | 0.51653
Summer | 164 | 21:01 | 0.45411 | 0.45411 | 0.45411 | 0.45411 | 0.45411 | 0.45411 | 0.45411 | 0.45411 | 0.45411 | 0.45411 | 0.45411 | 0.45411
Summer | 164 | 22:01 | 0.39012 | 0.39012 | 0.39012 | 0.39012 | 0.39012 | 0.39012 | 0.39012 | 0.39012 | 0.39012 | 0.39012 | 0.39012 | 0.39012
Summer | 164 | 23:01 | 0.36744 | 0.36744 | 0.36744 | 0.36744 | 0.36744 | 0.36744 | 0.36744 | 0.36744 | 0.36744 | 0.36744 | 0.36744 | 0.36744
Summer | 164 | 24:01 | 0.36097 | 0.36097 | 0.36097 | 0.36097 | 0.36097 | 0.36097 | 0.36097 | 0.36097 | 0.36097 | 0.36097 | 0.36097 | 0.36097
Summer | 165 | 1:01 | 0.28907 | 0.28907 | 0.28907 | 0.28907 | 0.28907 | 0.28907 | 0.28907 | 0.28907 | 0.28907 | 0.28907 | 0.28907 | 0.28907
Summer | 165 | 2:01 | 0.28679 | 0.28679 | 0.28679 | 0.28679 | 0.28679 | 0.28679 | 0.28679 | 0.28679 | 0.28679 | 0.28679 | 0.28679 | 0.28679
Summer | 165 | 3:01 | 0.27626 | 0.27626 | 0.27626 | 0.27626 | 0.27626 | 0.27626 | 0.27626 | 0.27626 | 0.27626 | 0.27626 | 0.27626 | 0.27626
Summer | 165 | 4:01 | 0.27994 | 0.27994 | 0.27994 | 0.27994 | 0.27994 | 0.27994 | 0.27994 | 0.27994 | 0.27994 | 0.27994 | 0.27994 | 0.27994
Summer | 165 | 5:01 | 0.32289 | 0.32289 | 0.32289 | 0.32289 | 0.32289 | 0.32289 | 0.32289 | 0.32289 | 0.32289 | 0.32289 | 0.32289 | 0.32289
Summer | 165 | 6:01 | 0.38831 | 0.38831 | 0.38831 | 0.38831 | 0.38831 | 0.38831 | 0.38831 | 0.38831 | 0.38831 | 0.38831 | 0.38831 | 0.38831
Summer | 165 | 7:01 | 0.43625 | 0.43625 | 0.43625 | 0.43625 | 0.43625 | 0.43625 | 0.43625 | 0.43625 | 0.43625 | 0.43625 | 0.43625 | 0.43625
Summer | 165 | 8:01 | 0.38361 | 0.38361 | 0.38361 | 0.38361 | 0.38361 | 0.38361 | 0.38361 | 0.38361 | 0.38361 | 0.38361 | 0.38361 | 0.38361
Summer | 165 | 9:01 | 0.37293 | 0.37293 | 0.37293 | 0.37293 | 0.37293 | 0.37293 | 0.37293 | 0.37293 | 0.37293 | 0.37293 | 0.37293 | 0.37293
Summer | 165 | 10:01 | 0.36243 | 0.36243 | 0.36243 | 0.36243 | 0.36243 | 0.36243 | 0.36243 | 0.36243 | 0.36243 | 0.36243 | 0.36243 | 0.36243
Summer | 165 | 11:01 | 0.34129 | 0.34129 | 0.34129 | 0.34129 | 0.34129 | 0.34129 | 0.34129 | 0.34129 | 0.34129 | 0.34129 | 0.34129 | 0.34129
Summer | 165 | 12:01 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3557
Summer | 165 | 13:01 | 0.35109 | 0.35109 | 0.35109 | 0.35109 | 0.35109 | 0.35109 | 0.35109 | 0.35109 | 0.35109 | 0.35109 | 0.35109 | 0.35109
Summer | 165 | 14:01 | 0.35182 | 0.35182 | 0.35182 | 0.35182 | 0.35182 | 0.35182 | 0.35182 | 0.35182 | 0.35182 | 0.35182 | 0.35182 | 0.35182
Summer | 165 | 15:01 | 0.38083 | 0.38083 | 0.38083 | 0.38083 | 0.38083 | 0.38083 | 0.38083 | 0.38083 | 0.38083 | 0.38083 | 0.38083 | 0.38083
Summer | 165 | 16:01 | 0.40851 | 0.40851 | 0.40851 | 0.40851 | 0.40851 | 0.40851 | 0.40851 | 0.40851 | 0.40851 | 0.40851 | 0.40851 | 0.40851
Summer | 165 | 17:01 | 0.45925 | 0.45925 | 0.45925 | 0.45925 | 0.45925 | 0.45925 | 0.45925 | 0.45925 | 0.45925 | 0.45925 | 0.45925 | 0.45925
Summer | 165 | 18:01 | 0.49225 | 0.49225 | 0.49225 | 0.49225 | 0.49225 | 0.49225 | 0.49225 | 0.49225 | 0.49225 | 0.49225 | 0.49225 | 0.49225
Summer | 165 | 19:01 | 0.50098 | 0.50098 | 0.50098 | 0.50098 | 0.50098 | 0.50098 | 0.50098 | 0.50098 | 0.50098 | 0.50098 | 0.50098 | 0.50098
Summer | 165 | 20:01 | 0.50799 | 0.50799 | 0.50799 | 0.50799 | 0.50799 | 0.50799 | 0.50799 | 0.50799 | 0.50799 | 0.50799 | 0.50799 | 0.50799
Summer | 165 | 21:01 | 0.46249 | 0.46249 | 0.46249 | 0.46249 | 0.46249 | 0.46249 | 0.46249 | 0.46249 | 0.46249 | 0.46249 | 0.46249 | 0.46249
Summer | 165 | 22:01 | 0.38691 | 0.38691 | 0.38691 | 0.38691 | 0.38691 | 0.38691 | 0.38691 | 0.38691 | 0.38691 | 0.38691 | 0.38691 | 0.38691
Summer | 165 | 23:01 | 0.36081 | 0.36081 | 0.36081 | 0.36081 | 0.36081 | 0.36081 | 0.36081 | 0.36081 | 0.36081 | 0.36081 | 0.36081 | 0.36081
Summer | 165 | 24:01 | 0.36106 | 0.36106 | 0.36106 | 0.36106 | 0.36106 | 0.36106 | 0.36106 | 0.36106 | 0.36106 | 0.36106 | 0.36106 | 0.36106
Summer | 166 | 1:01 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302
Summer | 166 | 2:01 | 0.28145 | 0.28145 | 0.28145 | 0.28145 | 0.28145 | 0.28145 | 0.28145 | 0.28145 | 0.28145 | 0.28145 | 0.28145 | 0.28145
Summer | 166 | 3:01 | 0.26374 | 0.26374 | 0.26374 | 0.26374 | 0.26374 | 0.26374 | 0.26374 | 0.26374 | 0.26374 | 0.26374 | 0.26374 | 0.26374
Summer | 166 | 4:01 | 0.27809 | 0.27809 | 0.27809 | 0.27809 | 0.27809 | 0.27809 | 0.27809 | 0.27809 | 0.27809 | 0.27809 | 0.27809 | 0.27809
Summer | 166 | 5:01 | 0.32604 | 0.32604 | 0.32604 | 0.32604 | 0.32604 | 0.32604 | 0.32604 | 0.32604 | 0.32604 | 0.32604 | 0.32604 | 0.32604
Summer | 166 | 6:01 | 0.38529 | 0.38529 | 0.38529 | 0.38529 | 0.38529 | 0.38529 | 0.38529 | 0.38529 | 0.38529 | 0.38529 | 0.38529 | 0.38529
Summer | 166 | 7:01 | 0.43254 | 0.43254 | 0.43254 | 0.43254 | 0.43254 | 0.43254 | 0.43254 | 0.43254 | 0.43254 | 0.43254 | 0.43254 | 0.43254
Summer | 166 | 8:01 | 0.38594 | 0.38594 | 0.38594 | 0.38594 | 0.38594 | 0.38594 | 0.38594 | 0.38594 | 0.38594 | 0.38594 | 0.38594 | 0.38594
Summer | 166 | 9:01 | 0.39182 | 0.39182 | 0.39182 | 0.39182 | 0.39182 | 0.39182 | 0.39182 | 0.39182 | 0.39182 | 0.39182 | 0.39182 | 0.39182
Summer | 166 | 10:01 | 0.37711 | 0.37711 | 0.37711 | 0.37711 | 0.37711 | 0.37711 | 0.37711 | 0.37711 | 0.37711 | 0.37711 | 0.37711 | 0.37711
Summer | 166 | 11:01 | 0.33444 | 0.33444 | 0.33444 | 0.33444 | 0.33444 | 0.33444 | 0.33444 | 0.33444 | 0.33444 | 0.33444 | 0.33444 | 0.33444
Summer | 166 | 12:01 | 0.2989 | 0.2989 | 0.2989 | 0.2989 | 0.2989 | 0.2989 | 0.2989 | 0.2989 | 0.2989 | 0.2989 | 0.2989 | 0.2989
Summer | 166 | 13:01 | 0.28775 | 0.28775 | 0.28775 | 0.28775 | 0.28775 | 0.28775 | 0.28775 | 0.28775 | 0.28775 | 0.28775 | 0.28775 | 0.28775
Summer | 166 | 14:01 | 0.30373 | 0.30373 | 0.30373 | 0.30373 | 0.30373 | 0.30373 | 0.30373 | 0.30373 | 0.30373 | 0.30373 | 0.30373 | 0.30373
Summer | 166 | 15:01 | 0.35221 | 0.35221 | 0.35221 | 0.35221 | 0.35221 | 0.35221 | 0.35221 | 0.35221 | 0.35221 | 0.35221 | 0.35221 | 0.35221
Summer | 166 | 16:01 | 0.38093 | 0.38093 | 0.38093 | 0.38093 | 0.38093 | 0.38093 | 0.38093 | 0.38093 | 0.38093 | 0.38093 | 0.38093 | 0.38093
Summer | 166 | 17:01 | 0.42247 | 0.42247 | 0.42247 | 0.42247 | 0.42247 | 0.42247 | 0.42247 | 0.42247 | 0.42247 | 0.42247 | 0.42247 | 0.42247
Summer | 166 | 18:01 | 0.42093 | 0.42093 | 0.42093 | 0.42093 | 0.42093 | 0.42093 | 0.42093 | 0.42093 | 0.42093 | 0.42093 | 0.42093 | 0.42093
Summer | 166 | 19:01 | 0.43776 | 0.43776 | 0.43776 | 0.43776 | 0.43776 | 0.43776 | 0.43776 | 0.43776 | 0.43776 | 0.43776 | 0.43776 | 0.43776
Summer | 166 | 20:01 | 0.44167 | 0.44167 | 0.44167 | 0.44167 | 0.44167 | 0.44167 | 0.44167 | 0.44167 | 0.44167 | 0.44167 | 0.44167 | 0.44167
Summer | 166 | 21:01 | 0.40971 | 0.40971 | 0.40971 | 0.40971 | 0.40971 | 0.40971 | 0.40971 | 0.40971 | 0.40971 | 0.40971 | 0.40971 | 0.40971
Summer | 166 | 22:01 | 0.35857 | 0.35857 | 0.35857 | 0.35857 | 0.35857 | 0.35857 | 0.35857 | 0.35857 | 0.35857 | 0.35857 | 0.35857 | 0.35857
Summer | 166 | 23:01 | 0.3151 | 0.3151 | 0.3151 | 0.3151 | 0.3151 | 0.3151 | 0.3151 | 0.3151 | 0.3151 | 0.3151 | 0.3151 | 0.3151
Summer | 166 | 24:01 | 0.28438 | 0.28438 | 0.28438 | 0.28438 | 0.28438 | 0.28438 | 0.28438 | 0.28438 | 0.28438 | 0.28438 | 0.28438 | 0.28438
Summer | 167 | 1:01 | 0.26807 | 0.26807 | 0.26807 | 0.26807 | 0.26807 | 0.26807 | 0.26807 | 0.26807 | 0.26807 | 0.26807 | 0.26807 | 0.26807
Summer | 167 | 2:01 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541
Summer | 167 | 3:01 | 0.23067 | 0.23067 | 0.23067 | 0.23067 | 0.23067 | 0.23067 | 0.23067 | 0.23067 | 0.23067 | 0.23067 | 0.23067 | 0.23067
Summer | 167 | 4:01 | 0.23742 | 0.23742 | 0.23742 | 0.23742 | 0.23742 | 0.23742 | 0.23742 | 0.23742 | 0.23742 | 0.23742 | 0.23742 | 0.23742
Summer | 167 | 5:01 | 0.24059 | 0.24059 | 0.24059 | 0.24059 | 0.24059 | 0.24059 | 0.24059 | 0.24059 | 0.24059 | 0.24059 | 0.24059 | 0.24059
Summer | 167 | 6:01 | 0.25882 | 0.25882 | 0.25882 | 0.25882 | 0.25882 | 0.25882 | 0.25882 | 0.25882 | 0.25882 | 0.25882 | 0.25882 | 0.25882
Summer | 167 | 7:01 | 0.32678 | 0.32678 | 0.32678 | 0.32678 | 0.32678 | 0.32678 | 0.32678 | 0.32678 | 0.32678 | 0.32678 | 0.32678 | 0.32678
Summer | 167 | 8:01 | 0.35967 | 0.35967 | 0.35967 | 0.35967 | 0.35967 | 0.35967 | 0.35967 | 0.35967 | 0.35967 | 0.35967 | 0.35967 | 0.35967
Summer | 167 | 9:01 | 0.37279 | 0.37279 | 0.37279 | 0.37279 | 0.37279 | 0.37279 | 0.37279 | 0.37279 | 0.37279 | 0.37279 | 0.37279 | 0.37279
Summer | 167 | 10:01 | 0.36412 | 0.36412 | 0.36412 | 0.36412 | 0.36412 | 0.36412 | 0.36412 | 0.36412 | 0.36412 | 0.36412 | 0.36412 | 0.36412
Summer | 167 | 11:01 | 0.36238 | 0.36238 | 0.36238 | 0.36238 | 0.36238 | 0.36238 | 0.36238 | 0.36238 | 0.36238 | 0.36238 | 0.36238 | 0.36238
Summer | 167 | 12:01 | 0.33253 | 0.33253 | 0.33253 | 0.33253 | 0.33253 | 0.33253 | 0.33253 | 0.33253 | 0.33253 | 0.33253 | 0.33253 | 0.33253
Summer | 167 | 13:01 | 0.34627 | 0.34627 | 0.34627 | 0.34627 | 0.34627 | 0.34627 | 0.34627 | 0.34627 | 0.34627 | 0.34627 | 0.34627 | 0.34627
Summer | 167 | 14:01 | 0.35446 | 0.35446 | 0.35446 | 0.35446 | 0.35446 | 0.35446 | 0.35446 | 0.35446 | 0.35446 | 0.35446 | 0.35446 | 0.35446
Summer | 167 | 15:01 | 0.38885 | 0.38885 | 0.38885 | 0.38885 | 0.38885 | 0.38885 | 0.38885 | 0.38885 | 0.38885 | 0.38885 | 0.38885 | 0.38885
Summer | 167 | 16:01 | 0.38749 | 0.38749 | 0.38749 | 0.38749 | 0.38749 | 0.38749 | 0.38749 | 0.38749 | 0.38749 | 0.38749 | 0.38749 | 0.38749
Summer | 167 | 17:01 | 0.41335 | 0.41335 | 0.41335 | 0.41335 | 0.41335 | 0.41335 | 0.41335 | 0.41335 | 0.41335 | 0.41335 | 0.41335 | 0.41335
Summer | 167 | 18:01 | 0.43651 | 0.43651 | 0.43651 | 0.43651 | 0.43651 | 0.43651 | 0.43651 | 0.43651 | 0.43651 | 0.43651 | 0.43651 | 0.43651
Summer | 167 | 19:01 | 0.43135 | 0.43135 | 0.43135 | 0.43135 | 0.43135 | 0.43135 | 0.43135 | 0.43135 | 0.43135 | 0.43135 | 0.43135 | 0.43135
Summer | 167 | 20:01 | 0.42025 | 0.42025 | 0.42025 | 0.42025 | 0.42025 | 0.42025 | 0.42025 | 0.42025 | 0.42025 | 0.42025 | 0.42025 | 0.42025
Summer | 167 | 21:01 | 0.39672 | 0.39672 | 0.39672 | 0.39672 | 0.39672 | 0.39672 | 0.39672 | 0.39672 | 0.39672 | 0.39672 | 0.39672 | 0.39672
Summer | 167 | 22:01 | 0.36216 | 0.36216 | 0.36216 | 0.36216 | 0.36216 | 0.36216 | 0.36216 | 0.36216 | 0.36216 | 0.36216 | 0.36216 | 0.36216
Summer | 167 | 23:01 | 0.33793 | 0.33793 | 0.33793 | 0.33793 | 0.33793 | 0.33793 | 0.33793 | 0.33793 | 0.33793 | 0.33793 | 0.33793 | 0.33793
Summer | 167 | 24:01 | 0.30787 | 0.30787 | 0.30787 | 0.30787 | 0.30787 | 0.30787 | 0.30787 | 0.30787 | 0.30787 | 0.30787 | 0.30787 | 0.30787
Summer | 168 | 1:01 | 0.27143 | 0.27143 | 0.27143 | 0.27143 | 0.27143 | 0.27143 | 0.27143 | 0.27143 | 0.27143 | 0.27143 | 0.27143 | 0.27143
Summer | 168 | 2:01 | 0.26033 | 0.26033 | 0.26033 | 0.26033 | 0.26033 | 0.26033 | 0.26033 | 0.26033 | 0.26033 | 0.26033 | 0.26033 | 0.26033
Summer | 168 | 3:01 | 0.23781 | 0.23781 | 0.23781 | 0.23781 | 0.23781 | 0.23781 | 0.23781 | 0.23781 | 0.23781 | 0.23781 | 0.23781 | 0.23781
Summer | 168 | 4:01 | 0.22781 | 0.22781 | 0.22781 | 0.22781 | 0.22781 | 0.22781 | 0.22781 | 0.22781 | 0.22781 | 0.22781 | 0.22781 | 0.22781
Summer | 168 | 5:01 | 0.23621 | 0.23621 | 0.23621 | 0.23621 | 0.23621 | 0.23621 | 0.23621 | 0.23621 | 0.23621 | 0.23621 | 0.23621 | 0.23621
Summer | 168 | 6:01 | 0.26325 | 0.26325 | 0.26325 | 0.26325 | 0.26325 | 0.26325 | 0.26325 | 0.26325 | 0.26325 | 0.26325 | 0.26325 | 0.26325
Summer | 168 | 7:01 | 0.28656 | 0.28656 | 0.28656 | 0.28656 | 0.28656 | 0.28656 | 0.28656 | 0.28656 | 0.28656 | 0.28656 | 0.28656 | 0.28656
Summer | 168 | 8:01 | 0.3516 | 0.3516 | 0.3516 | 0.3516 | 0.3516 | 0.3516 | 0.3516 | 0.3516 | 0.3516 | 0.3516 | 0.3516 | 0.3516
Summer | 168 | 9:01 | 0.39572 | 0.39572 | 0.39572 | 0.39572 | 0.39572 | 0.39572 | 0.39572 | 0.39572 | 0.39572 | 0.39572 | 0.39572 | 0.39572
Summer | 168 | 10:01 | 0.40921 | 0.40921 | 0.40921 | 0.40921 | 0.40921 | 0.40921 | 0.40921 | 0.40921 | 0.40921 | 0.40921 | 0.40921 | 0.40921
Summer | 168 | 11:01 | 0.3919 | 0.3919 | 0.3919 | 0.3919 | 0.3919 | 0.3919 | 0.3919 | 0.3919 | 0.3919 | 0.3919 | 0.3919 | 0.3919
Summer | 168 | 12:01 | 0.39917 | 0.39917 | 0.39917 | 0.39917 | 0.39917 | 0.39917 | 0.39917 | 0.39917 | 0.39917 | 0.39917 | 0.39917 | 0.39917
Summer | 168 | 13:01 | 0.3756 | 0.3756 | 0.3756 | 0.3756 | 0.3756 | 0.3756 | 0.3756 | 0.3756 | 0.3756 | 0.3756 | 0.3756 | 0.3756
Summer | 168 | 14:01 | 0.35083 | 0.35083 | 0.35083 | 0.35083 | 0.35083 | 0.35083 | 0.35083 | 0.35083 | 0.35083 | 0.35083 | 0.35083 | 0.35083
Summer | 168 | 15:01 | 0.37454 | 0.37454 | 0.37454 | 0.37454 | 0.37454 | 0.37454 | 0.37454 | 0.37454 | 0.37454 | 0.37454 | 0.37454 | 0.37454
Summer | 168 | 16:01 | 0.39373 | 0.39373 | 0.39373 | 0.39373 | 0.39373 | 0.39373 | 0.39373 | 0.39373 | 0.39373 | 0.39373 | 0.39373 | 0.39373
Summer | 168 | 17:01 | 0.4552 | 0.4552 | 0.4552 | 0.4552 | 0.4552 | 0.4552 | 0.4552 | 0.4552 | 0.4552 | 0.4552 | 0.4552 | 0.4552
Summer | 168 | 18:01 | 0.44873 | 0.44873 | 0.44873 | 0.44873 | 0.44873 | 0.44873 | 0.44873 | 0.44873 | 0.44873 | 0.44873 | 0.44873 | 0.44873
Summer | 168 | 19:01 | 0.47955 | 0.47955 | 0.47955 | 0.47955 | 0.47955 | 0.47955 | 0.47955 | 0.47955 | 0.47955 | 0.47955 | 0.47955 | 0.47955
Summer | 168 | 20:01 | 0.4742 | 0.4742 | 0.4742 | 0.4742 | 0.4742 | 0.4742 | 0.4742 | 0.4742 | 0.4742 | 0.4742 | 0.4742 | 0.4742
Summer | 168 | 21:01 | 0.41931 | 0.41931 | 0.41931 | 0.41931 | 0.41931 | 0.41931 | 0.41931 | 0.41931 | 0.41931 | 0.41931 | 0.41931 | 0.41931
Summer | 168 | 22:01 | 0.35808 | 0.35808 | 0.35808 | 0.35808 | 0.35808 | 0.35808 | 0.35808 | 0.35808 | 0.35808 | 0.35808 | 0.35808 | 0.35808
Summer | 168 | 23:01 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167
Summer | 168 | 24:01 | 0.28925 | 0.28925 | 0.28925 | 0.28925 | 0.28925 | 0.28925 | 0.28925 | 0.28925 | 0.28925 | 0.28925 | 0.28925 | 0.28925
Summer | 169 | 1:01 | 0.26149 | 0.26149 | 0.26149 | 0.26149 | 0.26149 | 0.26149 | 0.26149 | 0.26149 | 0.26149 | 0.26149 | 0.26149 | 0.26149
Summer | 169 | 2:01 | 0.25129 | 0.25129 | 0.25129 | 0.25129 | 0.25129 | 0.25129 | 0.25129 | 0.25129 | 0.25129 | 0.25129 | 0.25129 | 0.25129
Summer | 169 | 3:01 | 0.23792 | 0.23792 | 0.23792 | 0.23792 | 0.23792 | 0.23792 | 0.23792 | 0.23792 | 0.23792 | 0.23792 | 0.23792 | 0.23792
Summer | 169 | 4:01 | 0.2528 | 0.2528 | 0.2528 | 0.2528 | 0.2528 | 0.2528 | 0.2528 | 0.2528 | 0.2528 | 0.2528 | 0.2528 | 0.2528
Summer | 169 | 5:01 | 0.27699 | 0.27699 | 0.27699 | 0.27699 | 0.27699 | 0.27699 | 0.27699 | 0.27699 | 0.27699 | 0.27699 | 0.27699 | 0.27699
Summer | 169 | 6:01 | 0.35835 | 0.35835 | 0.35835 | 0.35835 | 0.35835 | 0.35835 | 0.35835 | 0.35835 | 0.35835 | 0.35835 | 0.35835 | 0.35835
Summer | 169 | 7:01 | 0.40525 | 0.40525 | 0.40525 | 0.40525 | 0.40525 | 0.40525 | 0.40525 | 0.40525 | 0.40525 | 0.40525 | 0.40525 | 0.40525
Summer | 169 | 8:01 | 0.37435 | 0.37435 | 0.37435 | 0.37435 | 0.37435 | 0.37435 | 0.37435 | 0.37435 | 0.37435 | 0.37435 | 0.37435 | 0.37435
Summer | 169 | 9:01 | 0.38153 | 0.38153 | 0.38153 | 0.38153 | 0.38153 | 0.38153 | 0.38153 | 0.38153 | 0.38153 | 0.38153 | 0.38153 | 0.38153
Summer | 169 | 10:01 | 0.3558 | 0.3558 | 0.3558 | 0.3558 | 0.3558 | 0.3558 | 0.3558 | 0.3558 | 0.3558 | 0.3558 | 0.3558 | 0.3558
Summer | 169 | 11:01 | 0.37648 | 0.37648 | 0.37648 | 0.37648 | 0.37648 | 0.37648 | 0.37648 | 0.37648 | 0.37648 | 0.37648 | 0.37648 | 0.37648
Summer | 169 | 12:01 | 0.35897 | 0.35897 | 0.35897 | 0.35897 | 0.35897 | 0.35897 | 0.35897 | 0.35897 | 0.35897 | 0.35897 | 0.35897 | 0.35897
Summer | 169 | 13:01 | 0.35725 | 0.35725 | 0.35725 | 0.35725 | 0.35725 | 0.35725 | 0.35725 | 0.35725 | 0.35725 | 0.35725 | 0.35725 | 0.35725
Summer | 169 | 14:01 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366
Summer | 169 | 15:01 | 0.36189 | 0.36189 | 0.36189 | 0.36189 | 0.36189 | 0.36189 | 0.36189 | 0.36189 | 0.36189 | 0.36189 | 0.36189 | 0.36189
Summer | 169 | 16:01 | 0.39363 | 0.39363 | 0.39363 | 0.39363 | 0.39363 | 0.39363 | 0.39363 | 0.39363 | 0.39363 | 0.39363 | 0.39363 | 0.39363
Summer | 169 | 17:01 | 0.45789 | 0.45789 | 0.45789 | 0.45789 | 0.45789 | 0.45789 | 0.45789 | 0.45789 | 0.45789 | 0.45789 | 0.45789 | 0.45789
Summer | 169 | 18:01 | 0.47218 | 0.47218 | 0.47218 | 0.47218 | 0.47218 | 0.47218 | 0.47218 | 0.47218 | 0.47218 | 0.47218 | 0.47218 | 0.47218
Summer | 169 | 19:01 | 0.47693 | 0.47693 | 0.47693 | 0.47693 | 0.47693 | 0.47693 | 0.47693 | 0.47693 | 0.47693 | 0.47693 | 0.47693 | 0.47693
Summer | 169 | 20:01 | 0.46701 | 0.46701 | 0.46701 | 0.46701 | 0.46701 | 0.46701 | 0.46701 | 0.46701 | 0.46701 | 0.46701 | 0.46701 | 0.46701
Summer | 169 | 21:01 | 0.41349 | 0.41349 | 0.41349 | 0.41349 | 0.41349 | 0.41349 | 0.41349 | 0.41349 | 0.41349 | 0.41349 | 0.41349 | 0.41349
Summer | 169 | 22:01 | 0.35863 | 0.35863 | 0.35863 | 0.35863 | 0.35863 | 0.35863 | 0.35863 | 0.35863 | 0.35863 | 0.35863 | 0.35863 | 0.35863
Summer | 169 | 23:01 | 0.29244 | 0.29244 | 0.29244 | 0.29244 | 0.29244 | 0.29244 | 0.29244 | 0.29244 | 0.29244 | 0.29244 | 0.29244 | 0.29244
Summer | 169 | 24:01 | 0.28175 | 0.28175 | 0.28175 | 0.28175 | 0.28175 | 0.28175 | 0.28175 | 0.28175 | 0.28175 | 0.28175 | 0.28175 | 0.28175
Summer | 170 | 1:01 | 0.25151 | 0.25151 | 0.25151 | 0.25151 | 0.25151 | 0.25151 | 0.25151 | 0.25151 | 0.25151 | 0.25151 | 0.25151 | 0.25151
Summer | 170 | 2:01 | 0.25069 | 0.25069 | 0.25069 | 0.25069 | 0.25069 | 0.25069 | 0.25069 | 0.25069 | 0.25069 | 0.25069 | 0.25069 | 0.25069
Summer | 170 | 3:01 | 0.23836 | 0.23836 | 0.23836 | 0.23836 | 0.23836 | 0.23836 | 0.23836 | 0.23836 | 0.23836 | 0.23836 | 0.23836 | 0.23836
Summer | 170 | 4:01 | 0.25733 | 0.25733 | 0.25733 | 0.25733 | 0.25733 | 0.25733 | 0.25733 | 0.25733 | 0.25733 | 0.25733 | 0.25733 | 0.25733
Summer | 170 | 5:01 | 0.29374 | 0.29374 | 0.29374 | 0.29374 | 0.29374 | 0.29374 | 0.29374 | 0.29374 | 0.29374 | 0.29374 | 0.29374 | 0.29374
Summer | 170 | 6:01 | 0.36676 | 0.36676 | 0.36676 | 0.36676 | 0.36676 | 0.36676 | 0.36676 | 0.36676 | 0.36676 | 0.36676 | 0.36676 | 0.36676
Summer | 170 | 7:01 | 0.39853 | 0.39853 | 0.39853 | 0.39853 | 0.39853 | 0.39853 | 0.39853 | 0.39853 | 0.39853 | 0.39853 | 0.39853 | 0.39853
Summer | 170 | 8:01 | 0.34438 | 0.34438 | 0.34438 | 0.34438 | 0.34438 | 0.34438 | 0.34438 | 0.34438 | 0.34438 | 0.34438 | 0.34438 | 0.34438
Summer | 170 | 9:01 | 0.33666 | 0.33666 | 0.33666 | 0.33666 | 0.33666 | 0.33666 | 0.33666 | 0.33666 | 0.33666 | 0.33666 | 0.33666 | 0.33666
Summer | 170 | 10:01 | 0.30087 | 0.30087 | 0.30087 | 0.30087 | 0.30087 | 0.30087 | 0.30087 | 0.30087 | 0.30087 | 0.30087 | 0.30087 | 0.30087
Summer | 170 | 11:01 | 0.27762 | 0.27762 | 0.27762 | 0.27762 | 0.27762 | 0.27762 | 0.27762 | 0.27762 | 0.27762 | 0.27762 | 0.27762 | 0.27762
Summer | 170 | 12:01 | 0.28755 | 0.28755 | 0.28755 | 0.28755 | 0.28755 | 0.28755 | 0.28755 | 0.28755 | 0.28755 | 0.28755 | 0.28755 | 0.28755
Summer | 170 | 13:01 | 0.28824 | 0.28824 | 0.28824 | 0.28824 | 0.28824 | 0.28824 | 0.28824 | 0.28824 | 0.28824 | 0.28824 | 0.28824 | 0.28824
Summer | 170 | 14:01 | 0.29227 | 0.29227 | 0.29227 | 0.29227 | 0.29227 | 0.29227 | 0.29227 | 0.29227 | 0.29227 | 0.29227 | 0.29227 | 0.29227
Summer | 170 | 15:01 | 0.34256 | 0.34256 | 0.34256 | 0.34256 | 0.34256 | 0.34256 | 0.34256 | 0.34256 | 0.34256 | 0.34256 | 0.34256 | 0.34256
Summer | 170 | 16:01 | 0.37409 | 0.37409 | 0.37409 | 0.37409 | 0.37409 | 0.37409 | 0.37409 | 0.37409 | 0.37409 | 0.37409 | 0.37409 | 0.37409
Summer | 170 | 17:01 | 0.42791 | 0.42791 | 0.42791 | 0.42791 | 0.42791 | 0.42791 | 0.42791 | 0.42791 | 0.42791 | 0.42791 | 0.42791 | 0.42791
Summer | 170 | 18:01 | 0.44704 | 0.44704 | 0.44704 | 0.44704 | 0.44704 | 0.44704 | 0.44704 | 0.44704 | 0.44704 | 0.44704 | 0.44704 | 0.44704
Summer | 170 | 19:01 | 0.46454 | 0.46454 | 0.46454 | 0.46454 | 0.46454 | 0.46454 | 0.46454 | 0.46454 | 0.46454 | 0.46454 | 0.46454 | 0.46454
Summer | 170 | 20:01 | 0.45483 | 0.45483 | 0.45483 | 0.45483 | 0.45483 | 0.45483 | 0.45483 | 0.45483 | 0.45483 | 0.45483 | 0.45483 | 0.45483
Summer | 170 | 21:01 | 0.40607 | 0.40607 | 0.40607 | 0.40607 | 0.40607 | 0.40607 | 0.40607 | 0.40607 | 0.40607 | 0.40607 | 0.40607 | 0.40607
Summer | 170 | 22:01 | 0.34732 | 0.34732 | 0.34732 | 0.34732 | 0.34732 | 0.34732 | 0.34732 | 0.34732 | 0.34732 | 0.34732 | 0.34732 | 0.34732
Summer | 170 | 23:01 | 0.28852 | 0.28852 | 0.28852 | 0.28852 | 0.28852 | 0.28852 | 0.28852 | 0.28852 | 0.28852 | 0.28852 | 0.28852 | 0.28852
Summer | 170 | 24:01 | 0.27989 | 0.27989 | 0.27989 | 0.27989 | 0.27989 | 0.27989 | 0.27989 | 0.27989 | 0.27989 | 0.27989 | 0.27989 | 0.27989
Summer | 171 | 1:01 | 0.2526 | 0.2526 | 0.2526 | 0.2526 | 0.2526 | 0.2526 | 0.2526 | 0.2526 | 0.2526 | 0.2526 | 0.2526 | 0.2526
Summer | 171 | 2:01 | 0.24356 | 0.24356 | 0.24356 | 0.24356 | 0.24356 | 0.24356 | 0.24356 | 0.24356 | 0.24356 | 0.24356 | 0.24356 | 0.24356
Summer | 171 | 3:01 | 0.22492 | 0.22492 | 0.22492 | 0.22492 | 0.22492 | 0.22492 | 0.22492 | 0.22492 | 0.22492 | 0.22492 | 0.22492 | 0.22492
Summer | 171 | 4:01 | 0.24547 | 0.24547 | 0.24547 | 0.24547 | 0.24547 | 0.24547 | 0.24547 | 0.24547 | 0.24547 | 0.24547 | 0.24547 | 0.24547
Summer | 171 | 5:01 | 0.27034 | 0.27034 | 0.27034 | 0.27034 | 0.27034 | 0.27034 | 0.27034 | 0.27034 | 0.27034 | 0.27034 | 0.27034 | 0.27034
Summer | 171 | 6:01 | 0.35197 | 0.35197 | 0.35197 | 0.35197 | 0.35197 | 0.35197 | 0.35197 | 0.35197 | 0.35197 | 0.35197 | 0.35197 | 0.35197
Summer | 171 | 7:01 | 0.38778 | 0.38778 | 0.38778 | 0.38778 | 0.38778 | 0.38778 | 0.38778 | 0.38778 | 0.38778 | 0.38778 | 0.38778 | 0.38778
Summer | 171 | 8:01 | 0.34293 | 0.34293 | 0.34293 | 0.34293 | 0.34293 | 0.34293 | 0.34293 | 0.34293 | 0.34293 | 0.34293 | 0.34293 | 0.34293
Summer | 171 | 9:01 | 0.33171 | 0.33171 | 0.33171 | 0.33171 | 0.33171 | 0.33171 | 0.33171 | 0.33171 | 0.33171 | 0.33171 | 0.33171 | 0.33171
Summer | 171 | 10:01 | 0.30599 | 0.30599 | 0.30599 | 0.30599 | 0.30599 | 0.30599 | 0.30599 | 0.30599 | 0.30599 | 0.30599 | 0.30599 | 0.30599
Summer | 171 | 11:01 | 0.30604 | 0.30604 | 0.30604 | 0.30604 | 0.30604 | 0.30604 | 0.30604 | 0.30604 | 0.30604 | 0.30604 | 0.30604 | 0.30604
Summer | 171 | 12:01 | 0.30348 | 0.30348 | 0.30348 | 0.30348 | 0.30348 | 0.30348 | 0.30348 | 0.30348 | 0.30348 | 0.30348 | 0.30348 | 0.30348
Summer | 171 | 13:01 | 0.33155 | 0.33155 | 0.33155 | 0.33155 | 0.33155 | 0.33155 | 0.33155 | 0.33155 | 0.33155 | 0.33155 | 0.33155 | 0.33155
Summer | 171 | 14:01 | 0.34659 | 0.34659 | 0.34659 | 0.34659 | 0.34659 | 0.34659 | 0.34659 | 0.34659 | 0.34659 | 0.34659 | 0.34659 | 0.34659
Summer | 171 | 15:01 | 0.37283 | 0.37283 | 0.37283 | 0.37283 | 0.37283 | 0.37283 | 0.37283 | 0.37283 | 0.37283 | 0.37283 | 0.37283 | 0.37283
Summer | 171 | 16:01 | 0.40436 | 0.40436 | 0.40436 | 0.40436 | 0.40436 | 0.40436 | 0.40436 | 0.40436 | 0.40436 | 0.40436 | 0.40436 | 0.40436
Summer | 171 | 17:01 | 0.45949 | 0.45949 | 0.45949 | 0.45949 | 0.45949 | 0.45949 | 0.45949 | 0.45949 | 0.45949 | 0.45949 | 0.45949 | 0.45949
Summer | 171 | 18:01 | 0.46859 | 0.46859 | 0.46859 | 0.46859 | 0.46859 | 0.46859 | 0.46859 | 0.46859 | 0.46859 | 0.46859 | 0.46859 | 0.46859
Summer | 171 | 19:01 | 0.47549 | 0.47549 | 0.47549 | 0.47549 | 0.47549 | 0.47549 | 0.47549 | 0.47549 | 0.47549 | 0.47549 | 0.47549 | 0.47549
Summer | 171 | 20:01 | 0.4715 | 0.4715 | 0.4715 | 0.4715 | 0.4715 | 0.4715 | 0.4715 | 0.4715 | 0.4715 | 0.4715 | 0.4715 | 0.4715
Summer | 171 | 21:01 | 0.43104 | 0.43104 | 0.43104 | 0.43104 | 0.43104 | 0.43104 | 0.43104 | 0.43104 | 0.43104 | 0.43104 | 0.43104 | 0.43104
Summer | 171 | 22:01 | 0.36628 | 0.36628 | 0.36628 | 0.36628 | 0.36628 | 0.36628 | 0.36628 | 0.36628 | 0.36628 | 0.36628 | 0.36628 | 0.36628
Summer | 171 | 23:01 | 0.31143 | 0.31143 | 0.31143 | 0.31143 | 0.31143 | 0.31143 | 0.31143 | 0.31143 | 0.31143 | 0.31143 | 0.31143 | 0.31143
Summer | 171 | 24:01 | 0.28752 | 0.28752 | 0.28752 | 0.28752 | 0.28752 | 0.28752 | 0.28752 | 0.28752 | 0.28752 | 0.28752 | 0.28752 | 0.28752
Summer | 172 | 1:01 | 0.26775 | 0.26775 | 0.26775 | 0.26775 | 0.26775 | 0.26775 | 0.26775 | 0.26775 | 0.26775 | 0.26775 | 0.26775 | 0.26775
Summer | 172 | 2:01 | 0.26081 | 0.26081 | 0.26081 | 0.26081 | 0.26081 | 0.26081 | 0.26081 | 0.26081 | 0.26081 | 0.26081 | 0.26081 | 0.26081
Summer | 172 | 3:01 | 0.24105 | 0.24105 | 0.24105 | 0.24105 | 0.24105 | 0.24105 | 0.24105 | 0.24105 | 0.24105 | 0.24105 | 0.24105 | 0.24105
Summer | 172 | 4:01 | 0.24985 | 0.24985 | 0.24985 | 0.24985 | 0.24985 | 0.24985 | 0.24985 | 0.24985 | 0.24985 | 0.24985 | 0.24985 | 0.24985
Summer | 172 | 5:01 | 0.28007 | 0.28007 | 0.28007 | 0.28007 | 0.28007 | 0.28007 | 0.28007 | 0.28007 | 0.28007 | 0.28007 | 0.28007 | 0.28007
Summer | 172 | 6:01 | 0.35443 | 0.35443 | 0.35443 | 0.35443 | 0.35443 | 0.35443 | 0.35443 | 0.35443 | 0.35443 | 0.35443 | 0.35443 | 0.35443
Summer | 172 | 7:01 | 0.40037 | 0.40037 | 0.40037 | 0.40037 | 0.40037 | 0.40037 | 0.40037 | 0.40037 | 0.40037 | 0.40037 | 0.40037 | 0.40037
Summer | 172 | 8:01 | 0.37127 | 0.37127 | 0.37127 | 0.37127 | 0.37127 | 0.37127 | 0.37127 | 0.37127 | 0.37127 | 0.37127 | 0.37127 | 0.37127
Summer | 172 | 9:01 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372
Summer | 172 | 10:01 | 0.35515 | 0.35515 | 0.35515 | 0.35515 | 0.35515 | 0.35515 | 0.35515 | 0.35515 | 0.35515 | 0.35515 | 0.35515 | 0.35515
Summer | 172 | 11:01 | 0.31761 | 0.31761 | 0.31761 | 0.31761 | 0.31761 | 0.31761 | 0.31761 | 0.31761 | 0.31761 | 0.31761 | 0.31761 | 0.31761
Summer | 172 | 12:01 | 0.35485 | 0.35485 | 0.35485 | 0.35485 | 0.35485 | 0.35485 | 0.35485 | 0.35485 | 0.35485 | 0.35485 | 0.35485 | 0.35485
Summer | 172 | 13:01 | 0.35416 | 0.35416 | 0.35416 | 0.35416 | 0.35416 | 0.35416 | 0.35416 | 0.35416 | 0.35416 | 0.35416 | 0.35416 | 0.35416
Summer | 172 | 14:01 | 0.28673 | 0.28673 | 0.28673 | 0.28673 | 0.28673 | 0.28673 | 0.28673 | 0.28673 | 0.28673 | 0.28673 | 0.28673 | 0.28673
Summer | 172 | 15:01 | 0.39504 | 0.39504 | 0.39504 | 0.39504 | 0.39504 | 0.39504 | 0.39504 | 0.39504 | 0.39504 | 0.39504 | 0.39504 | 0.39504
Summer | 172 | 16:01 | 0.37257 | 0.37257 | 0.37257 | 0.37257 | 0.37257 | 0.37257 | 0.37257 | 0.37257 | 0.37257 | 0.37257 | 0.37257 | 0.37257
Summer | 172 | 17:01 | 0.43521 | 0.43521 | 0.43521 | 0.43521 | 0.43521 | 0.43521 | 0.43521 | 0.43521 | 0.43521 | 0.43521 | 0.43521 | 0.43521
Summer | 172 | 18:01 | 0.44956 | 0.44956 | 0.44956 | 0.44956 | 0.44956 | 0.44956 | 0.44956 | 0.44956 | 0.44956 | 0.44956 | 0.44956 | 0.44956
Summer | 172 | 19:01 | 0.45759 | 0.45759 | 0.45759 | 0.45759 | 0.45759 | 0.45759 | 0.45759 | 0.45759 | 0.45759 | 0.45759 | 0.45759 | 0.45759
Summer | 172 | 20:01 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4584
Summer | 172 | 21:01 | 0.41314 | 0.41314 | 0.41314 | 0.41314 | 0.41314 | 0.41314 | 0.41314 | 0.41314 | 0.41314 | 0.41314 | 0.41314 | 0.41314
Summer | 172 | 22:01 | 0.35585 | 0.35585 | 0.35585 | 0.35585 | 0.35585 | 0.35585 | 0.35585 | 0.35585 | 0.35585 | 0.35585 | 0.35585 | 0.35585
Summer | 172 | 23:01 | 0.29935 | 0.29935 | 0.29935 | 0.29935 | 0.29935 | 0.29935 | 0.29935 | 0.29935 | 0.29935 | 0.29935 | 0.29935 | 0.29935
Summer | 172 | 24:01 | 0.27681 | 0.27681 | 0.27681 | 0.27681 | 0.27681 | 0.27681 | 0.27681 | 0.27681 | 0.27681 | 0.27681 | 0.27681 | 0.27681
Summer | 173 | 1:01 | 0.25055 | 0.25055 | 0.25055 | 0.25055 | 0.25055 | 0.25055 | 0.25055 | 0.25055 | 0.25055 | 0.25055 | 0.25055 | 0.25055
Summer | 173 | 2:01 | 0.2423 | 0.2423 | 0.2423 | 0.2423 | 0.2423 | 0.2423 | 0.2423 | 0.2423 | 0.2423 | 0.2423 | 0.2423 | 0.2423
Summer | 173 | 3:01 | 0.2327 | 0.2327 | 0.2327 | 0.2327 | 0.2327 | 0.2327 | 0.2327 | 0.2327 | 0.2327 | 0.2327 | 0.2327 | 0.2327
Summer | 173 | 4:01 | 0.24829 | 0.24829 | 0.24829 | 0.24829 | 0.24829 | 0.24829 | 0.24829 | 0.24829 | 0.24829 | 0.24829 | 0.24829 | 0.24829
Summer | 173 | 5:01 | 0.28233 | 0.28233 | 0.28233 | 0.28233 | 0.28233 | 0.28233 | 0.28233 | 0.28233 | 0.28233 | 0.28233 | 0.28233 | 0.28233
Summer | 173 | 6:01 | 0.3517 | 0.3517 | 0.3517 | 0.3517 | 0.3517 | 0.3517 | 0.3517 | 0.3517 | 0.3517 | 0.3517 | 0.3517 | 0.3517
Summer | 173 | 7:01 | 0.39219 | 0.39219 | 0.39219 | 0.39219 | 0.39219 | 0.39219 | 0.39219 | 0.39219 | 0.39219 | 0.39219 | 0.39219 | 0.39219
Summer | 173 | 8:01 | 0.3386 | 0.3386 | 0.3386 | 0.3386 | 0.3386 | 0.3386 | 0.3386 | 0.3386 | 0.3386 | 0.3386 | 0.3386 | 0.3386
Summer | 173 | 9:01 | 0.33194 | 0.33194 | 0.33194 | 0.33194 | 0.33194 | 0.33194 | 0.33194 | 0.33194 | 0.33194 | 0.33194 | 0.33194 | 0.33194
Summer | 173 | 10:01 | 0.31912 | 0.31912 | 0.31912 | 0.31912 | 0.31912 | 0.31912 | 0.31912 | 0.31912 | 0.31912 | 0.31912 | 0.31912 | 0.31912
Summer | 173 | 11:01 | 0.3306 | 0.3306 | 0.3306 | 0.3306 | 0.3306 | 0.3306 | 0.3306 | 0.3306 | 0.3306 | 0.3306 | 0.3306 | 0.3306
Summer | 173 | 12:01 | 0.33916 | 0.33916 | 0.33916 | 0.33916 | 0.33916 | 0.33916 | 0.33916 | 0.33916 | 0.33916 | 0.33916 | 0.33916 | 0.33916
Summer | 173 | 13:01 | 0.31192 | 0.31192 | 0.31192 | 0.31192 | 0.31192 | 0.31192 | 0.31192 | 0.31192 | 0.31192 | 0.31192 | 0.31192 | 0.31192
Summer | 173 | 14:01 | 0.34589 | 0.34589 | 0.34589 | 0.34589 | 0.34589 | 0.34589 | 0.34589 | 0.34589 | 0.34589 | 0.34589 | 0.34589 | 0.34589
Summer | 173 | 15:01 | 0.36791 | 0.36791 | 0.36791 | 0.36791 | 0.36791 | 0.36791 | 0.36791 | 0.36791 | 0.36791 | 0.36791 | 0.36791 | 0.36791
Summer | 173 | 16:01 | 0.38963 | 0.38963 | 0.38963 | 0.38963 | 0.38963 | 0.38963 | 0.38963 | 0.38963 | 0.38963 | 0.38963 | 0.38963 | 0.38963
Summer | 173 | 17:01 | 0.42448 | 0.42448 | 0.42448 | 0.42448 | 0.42448 | 0.42448 | 0.42448 | 0.42448 | 0.42448 | 0.42448 | 0.42448 | 0.42448
Summer | 173 | 18:01 | 0.4382 | 0.4382 | 0.4382 | 0.4382 | 0.4382 | 0.4382 | 0.4382 | 0.4382 | 0.4382 | 0.4382 | 0.4382 | 0.4382
Summer | 173 | 19:01 | 0.45058 | 0.45058 | 0.45058 | 0.45058 | 0.45058 | 0.45058 | 0.45058 | 0.45058 | 0.45058 | 0.45058 | 0.45058 | 0.45058
Summer | 173 | 20:01 | 0.44027 | 0.44027 | 0.44027 | 0.44027 | 0.44027 | 0.44027 | 0.44027 | 0.44027 | 0.44027 | 0.44027 | 0.44027 | 0.44027
Summer | 173 | 21:01 | 0.41397 | 0.41397 | 0.41397 | 0.41397 | 0.41397 | 0.41397 | 0.41397 | 0.41397 | 0.41397 | 0.41397 | 0.41397 | 0.41397
Summer | 173 | 22:01 | 0.37248 | 0.37248 | 0.37248 | 0.37248 | 0.37248 | 0.37248 | 0.37248 | 0.37248 | 0.37248 | 0.37248 | 0.37248 | 0.37248
Summer | 173 | 23:01 | 0.32029 | 0.32029 | 0.32029 | 0.32029 | 0.32029 | 0.32029 | 0.32029 | 0.32029 | 0.32029 | 0.32029 | 0.32029 | 0.32029
Summer | 173 | 24:01 | 0.28468 | 0.28468 | 0.28468 | 0.28468 | 0.28468 | 0.28468 | 0.28468 | 0.28468 | 0.28468 | 0.28468 | 0.28468 | 0.28468
Summer | 174 | 1:01 | 0.2606 | 0.2606 | 0.2606 | 0.2606 | 0.2606 | 0.2606 | 0.2606 | 0.2606 | 0.2606 | 0.2606 | 0.2606 | 0.2606
Summer | 174 | 2:01 | 0.24868 | 0.24868 | 0.24868 | 0.24868 | 0.24868 | 0.24868 | 0.24868 | 0.24868 | 0.24868 | 0.24868 | 0.24868 | 0.24868
Summer | 174 | 3:01 | 0.23298 | 0.23298 | 0.23298 | 0.23298 | 0.23298 | 0.23298 | 0.23298 | 0.23298 | 0.23298 | 0.23298 | 0.23298 | 0.23298
Summer | 174 | 4:01 | 0.24219 | 0.24219 | 0.24219 | 0.24219 | 0.24219 | 0.24219 | 0.24219 | 0.24219 | 0.24219 | 0.24219 | 0.24219 | 0.24219
Summer | 174 | 5:01 | 0.25289 | 0.25289 | 0.25289 | 0.25289 | 0.25289 | 0.25289 | 0.25289 | 0.25289 | 0.25289 | 0.25289 | 0.25289 | 0.25289
Summer | 174 | 6:01 | 0.26992 | 0.26992 | 0.26992 | 0.26992 | 0.26992 | 0.26992 | 0.26992 | 0.26992 | 0.26992 | 0.26992 | 0.26992 | 0.26992
Summer | 174 | 7:01 | 0.31968 | 0.31968 | 0.31968 | 0.31968 | 0.31968 | 0.31968 | 0.31968 | 0.31968 | 0.31968 | 0.31968 | 0.31968 | 0.31968
Summer | 174 | 8:01 | 0.34169 | 0.34169 | 0.34169 | 0.34169 | 0.34169 | 0.34169 | 0.34169 | 0.34169 | 0.34169 | 0.34169 | 0.34169 | 0.34169
Summer | 174 | 9:01 | 0.36399 | 0.36399 | 0.36399 | 0.36399 | 0.36399 | 0.36399 | 0.36399 | 0.36399 | 0.36399 | 0.36399 | 0.36399 | 0.36399
Summer | 174 | 10:01 | 0.35015 | 0.35015 | 0.35015 | 0.35015 | 0.35015 | 0.35015 | 0.35015 | 0.35015 | 0.35015 | 0.35015 | 0.35015 | 0.35015
Summer | 174 | 11:01 | 0.34427 | 0.34427 | 0.34427 | 0.34427 | 0.34427 | 0.34427 | 0.34427 | 0.34427 | 0.34427 | 0.34427 | 0.34427 | 0.34427
Summer | 174 | 12:01 | 0.32377 | 0.32377 | 0.32377 | 0.32377 | 0.32377 | 0.32377 | 0.32377 | 0.32377 | 0.32377 | 0.32377 | 0.32377 | 0.32377
Summer | 174 | 13:01 | 0.31374 | 0.31374 | 0.31374 | 0.31374 | 0.31374 | 0.31374 | 0.31374 | 0.31374 | 0.31374 | 0.31374 | 0.31374 | 0.31374
Summer | 174 | 14:01 | 0.29551 | 0.29551 | 0.29551 | 0.29551 | 0.29551 | 0.29551 | 0.29551 | 0.29551 | 0.29551 | 0.29551 | 0.29551 | 0.29551
Summer | 174 | 15:01 | 0.33837 | 0.33837 | 0.33837 | 0.33837 | 0.33837 | 0.33837 | 0.33837 | 0.33837 | 0.33837 | 0.33837 | 0.33837 | 0.33837
Summer | 174 | 16:01 | 0.37153 | 0.37153 | 0.37153 | 0.37153 | 0.37153 | 0.37153 | 0.37153 | 0.37153 | 0.37153 | 0.37153 | 0.37153 | 0.37153
Summer | 174 | 17:01 | 0.38838 | 0.38838 | 0.38838 | 0.38838 | 0.38838 | 0.38838 | 0.38838 | 0.38838 | 0.38838 | 0.38838 | 0.38838 | 0.38838
Summer | 174 | 18:01 | 0.4047 | 0.4047 | 0.4047 | 0.4047 | 0.4047 | 0.4047 | 0.4047 | 0.4047 | 0.4047 | 0.4047 | 0.4047 | 0.4047
Summer | 174 | 19:01 | 0.43417 | 0.43417 | 0.43417 | 0.43417 | 0.43417 | 0.43417 | 0.43417 | 0.43417 | 0.43417 | 0.43417 | 0.43417 | 0.43417
Summer | 174 | 20:01 | 0.4267 | 0.4267 | 0.4267 | 0.4267 | 0.4267 | 0.4267 | 0.4267 | 0.4267 | 0.4267 | 0.4267 | 0.4267 | 0.4267
Summer | 174 | 21:01 | 0.39337 | 0.39337 | 0.39337 | 0.39337 | 0.39337 | 0.39337 | 0.39337 | 0.39337 | 0.39337 | 0.39337 | 0.39337 | 0.39337
Summer | 174 | 22:01 | 0.35805 | 0.35805 | 0.35805 | 0.35805 | 0.35805 | 0.35805 | 0.35805 | 0.35805 | 0.35805 | 0.35805 | 0.35805 | 0.35805
Summer | 174 | 23:01 | 0.32713 | 0.32713 | 0.32713 | 0.32713 | 0.32713 | 0.32713 | 0.32713 | 0.32713 | 0.32713 | 0.32713 | 0.32713 | 0.32713
Summer | 174 | 24:01 | 0.29766 | 0.29766 | 0.29766 | 0.29766 | 0.29766 | 0.29766 | 0.29766 | 0.29766 | 0.29766 | 0.29766 | 0.29766 | 0.29766
Summer | 175 | 1:01 | 0.27654 | 0.27654 | 0.27654 | 0.27654 | 0.27654 | 0.27654 | 0.27654 | 0.27654 | 0.27654 | 0.27654 | 0.27654 | 0.27654
Summer | 175 | 2:01 | 0.25695 | 0.25695 | 0.25695 | 0.25695 | 0.25695 | 0.25695 | 0.25695 | 0.25695 | 0.25695 | 0.25695 | 0.25695 | 0.25695
Summer | 175 | 3:01 | 0.23436 | 0.23436 | 0.23436 | 0.23436 | 0.23436 | 0.23436 | 0.23436 | 0.23436 | 0.23436 | 0.23436 | 0.23436 | 0.23436
Summer | 175 | 4:01 | 0.20442 | 0.20442 | 0.20442 | 0.20442 | 0.20442 | 0.20442 | 0.20442 | 0.20442 | 0.20442 | 0.20442 | 0.20442 | 0.20442
Summer | 175 | 5:01 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411
Summer | 175 | 6:01 | 0.25212 | 0.25212 | 0.25212 | 0.25212 | 0.25212 | 0.25212 | 0.25212 | 0.25212 | 0.25212 | 0.25212 | 0.25212 | 0.25212
Summer | 175 | 7:01 | 0.27322 | 0.27322 | 0.27322 | 0.27322 | 0.27322 | 0.27322 | 0.27322 | 0.27322 | 0.27322 | 0.27322 | 0.27322 | 0.27322
Summer | 175 | 8:01 | 0.31056 | 0.31056 | 0.31056 | 0.31056 | 0.31056 | 0.31056 | 0.31056 | 0.31056 | 0.31056 | 0.31056 | 0.31056 | 0.31056
Summer | 175 | 9:01 | 0.3196 | 0.3196 | 0.3196 | 0.3196 | 0.3196 | 0.3196 | 0.3196 | 0.3196 | 0.3196 | 0.3196 | 0.3196 | 0.3196
Summer | 175 | 10:01 | 0.32691 | 0.32691 | 0.32691 | 0.32691 | 0.32691 | 0.32691 | 0.32691 | 0.32691 | 0.32691 | 0.32691 | 0.32691 | 0.32691
Summer | 175 | 11:01 | 0.34193 | 0.34193 | 0.34193 | 0.34193 | 0.34193 | 0.34193 | 0.34193 | 0.34193 | 0.34193 | 0.34193 | 0.34193 | 0.34193
Summer | 175 | 12:01 | 0.33691 | 0.33691 | 0.33691 | 0.33691 | 0.33691 | 0.33691 | 0.33691 | 0.33691 | 0.33691 | 0.33691 | 0.33691 | 0.33691
Summer | 175 | 13:01 | 0.33813 | 0.33813 | 0.33813 | 0.33813 | 0.33813 | 0.33813 | 0.33813 | 0.33813 | 0.33813 | 0.33813 | 0.33813 | 0.33813
Summer | 175 | 14:01 | 0.36059 | 0.36059 | 0.36059 | 0.36059 | 0.36059 | 0.36059 | 0.36059 | 0.36059 | 0.36059 | 0.36059 | 0.36059 | 0.36059
Summer | 175 | 15:01 | 0.36048 | 0.36048 | 0.36048 | 0.36048 | 0.36048 | 0.36048 | 0.36048 | 0.36048 | 0.36048 | 0.36048 | 0.36048 | 0.36048
Summer | 175 | 16:01 | 0.39541 | 0.39541 | 0.39541 | 0.39541 | 0.39541 | 0.39541 | 0.39541 | 0.39541 | 0.39541 | 0.39541 | 0.39541 | 0.39541
Summer | 175 | 17:01 | 0.42262 | 0.42262 | 0.42262 | 0.42262 | 0.42262 | 0.42262 | 0.42262 | 0.42262 | 0.42262 | 0.42262 | 0.42262 | 0.42262
Summer | 175 | 18:01 | 0.43006 | 0.43006 | 0.43006 | 0.43006 | 0.43006 | 0.43006 | 0.43006 | 0.43006 | 0.43006 | 0.43006 | 0.43006 | 0.43006
Summer | 175 | 19:01 | 0.46107 | 0.46107 | 0.46107 | 0.46107 | 0.46107 | 0.46107 | 0.46107 | 0.46107 | 0.46107 | 0.46107 | 0.46107 | 0.46107
Summer | 175 | 20:01 | 0.44193 | 0.44193 | 0.44193 | 0.44193 | 0.44193 | 0.44193 | 0.44193 | 0.44193 | 0.44193 | 0.44193 | 0.44193 | 0.44193
Summer | 175 | 21:01 | 0.40246 | 0.40246 | 0.40246 | 0.40246 | 0.40246 | 0.40246 | 0.40246 | 0.40246 | 0.40246 | 0.40246 | 0.40246 | 0.40246
Summer | 175 | 22:01 | 0.35505 | 0.35505 | 0.35505 | 0.35505 | 0.35505 | 0.35505 | 0.35505 | 0.35505 | 0.35505 | 0.35505 | 0.35505 | 0.35505
Summer | 175 | 23:01 | 0.30727 | 0.30727 | 0.30727 | 0.30727 | 0.30727 | 0.30727 | 0.30727 | 0.30727 | 0.30727 | 0.30727 | 0.30727 | 0.30727
Summer | 175 | 24:01 | 0.28461 | 0.28461 | 0.28461 | 0.28461 | 0.28461 | 0.28461 | 0.28461 | 0.28461 | 0.28461 | 0.28461 | 0.28461 | 0.28461
Summer | 176 | 1:01 | 0.25563 | 0.25563 | 0.25563 | 0.25563 | 0.25563 | 0.25563 | 0.25563 | 0.25563 | 0.25563 | 0.25563 | 0.25563 | 0.25563
Summer | 176 | 2:01 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245
Summer | 176 | 3:01 | 0.22251 | 0.22251 | 0.22251 | 0.22251 | 0.22251 | 0.22251 | 0.22251 | 0.22251 | 0.22251 | 0.22251 | 0.22251 | 0.22251
Summer | 176 | 4:01 | 0.24112 | 0.24112 | 0.24112 | 0.24112 | 0.24112 | 0.24112 | 0.24112 | 0.24112 | 0.24112 | 0.24112 | 0.24112 | 0.24112
Summer | 176 | 5:01 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333
Summer | 176 | 6:01 | 0.3578 | 0.3578 | 0.3578 | 0.3578 | 0.3578 | 0.3578 | 0.3578 | 0.3578 | 0.3578 | 0.3578 | 0.3578 | 0.3578
Summer | 176 | 7:01 | 0.386 | 0.386 | 0.386 | 0.386 | 0.386 | 0.386 | 0.386 | 0.386 | 0.386 | 0.386 | 0.386 | 0.386
Summer | 176 | 8:01 | 0.34448 | 0.34448 | 0.34448 | 0.34448 | 0.34448 | 0.34448 | 0.34448 | 0.34448 | 0.34448 | 0.34448 | 0.34448 | 0.34448
Summer | 176 | 9:01 | 0.34821 | 0.34821 | 0.34821 | 0.34821 | 0.34821 | 0.34821 | 0.34821 | 0.34821 | 0.34821 | 0.34821 | 0.34821 | 0.34821
Summer | 176 | 10:01 | 0.33365 | 0.33365 | 0.33365 | 0.33365 | 0.33365 | 0.33365 | 0.33365 | 0.33365 | 0.33365 | 0.33365 | 0.33365 | 0.33365
Summer | 176 | 11:01 | 0.30722 | 0.30722 | 0.30722 | 0.30722 | 0.30722 | 0.30722 | 0.30722 | 0.30722 | 0.30722 | 0.30722 | 0.30722 | 0.30722
Summer | 176 | 12:01 | 0.29798 | 0.29798 | 0.29798 | 0.29798 | 0.29798 | 0.29798 | 0.29798 | 0.29798 | 0.29798 | 0.29798 | 0.29798 | 0.29798
Summer | 176 | 13:01 | 0.30357 | 0.30357 | 0.30357 | 0.30357 | 0.30357 | 0.30357 | 0.30357 | 0.30357 | 0.30357 | 0.30357 | 0.30357 | 0.30357
Summer | 176 | 14:01 | 0.32759 | 0.32759 | 0.32759 | 0.32759 | 0.32759 | 0.32759 | 0.32759 | 0.32759 | 0.32759 | 0.32759 | 0.32759 | 0.32759
Summer | 176 | 15:01 | 0.35618 | 0.35618 | 0.35618 | 0.35618 | 0.35618 | 0.35618 | 0.35618 | 0.35618 | 0.35618 | 0.35618 | 0.35618 | 0.35618
Summer | 176 | 16:01 | 0.39685 | 0.39685 | 0.39685 | 0.39685 | 0.39685 | 0.39685 | 0.39685 | 0.39685 | 0.39685 | 0.39685 | 0.39685 | 0.39685
Summer | 176 | 17:01 | 0.43825 | 0.43825 | 0.43825 | 0.43825 | 0.43825 | 0.43825 | 0.43825 | 0.43825 | 0.43825 | 0.43825 | 0.43825 | 0.43825
Summer | 176 | 18:01 | 0.45366 | 0.45366 | 0.45366 | 0.45366 | 0.45366 | 0.45366 | 0.45366 | 0.45366 | 0.45366 | 0.45366 | 0.45366 | 0.45366
Summer | 176 | 19:01 | 0.47102 | 0.47102 | 0.47102 | 0.47102 | 0.47102 | 0.47102 | 0.47102 | 0.47102 | 0.47102 | 0.47102 | 0.47102 | 0.47102
Summer | 176 | 20:01 | 0.45423 | 0.45423 | 0.45423 | 0.45423 | 0.45423 | 0.45423 | 0.45423 | 0.45423 | 0.45423 | 0.45423 | 0.45423 | 0.45423
Summer | 176 | 21:01 | 0.40763 | 0.40763 | 0.40763 | 0.40763 | 0.40763 | 0.40763 | 0.40763 | 0.40763 | 0.40763 | 0.40763 | 0.40763 | 0.40763
Summer | 176 | 22:01 | 0.34787 | 0.34787 | 0.34787 | 0.34787 | 0.34787 | 0.34787 | 0.34787 | 0.34787 | 0.34787 | 0.34787 | 0.34787 | 0.34787
Summer | 176 | 23:01 | 0.28254 | 0.28254 | 0.28254 | 0.28254 | 0.28254 | 0.28254 | 0.28254 | 0.28254 | 0.28254 | 0.28254 | 0.28254 | 0.28254
Summer | 176 | 24:01 | 0.27174 | 0.27174 | 0.27174 | 0.27174 | 0.27174 | 0.27174 | 0.27174 | 0.27174 | 0.27174 | 0.27174 | 0.27174 | 0.27174
Summer | 177 | 1:01 | 0.25557 | 0.25557 | 0.25557 | 0.25557 | 0.25557 | 0.25557 | 0.25557 | 0.25557 | 0.25557 | 0.25557 | 0.25557 | 0.25557
Summer | 177 | 2:01 | 0.24911 | 0.24911 | 0.24911 | 0.24911 | 0.24911 | 0.24911 | 0.24911 | 0.24911 | 0.24911 | 0.24911 | 0.24911 | 0.24911
Summer | 177 | 3:01 | 0.22702 | 0.22702 | 0.22702 | 0.22702 | 0.22702 | 0.22702 | 0.22702 | 0.22702 | 0.22702 | 0.22702 | 0.22702 | 0.22702
Summer | 177 | 4:01 | 0.24643 | 0.24643 | 0.24643 | 0.24643 | 0.24643 | 0.24643 | 0.24643 | 0.24643 | 0.24643 | 0.24643 | 0.24643 | 0.24643
Summer | 177 | 5:01 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704
Summer | 177 | 6:01 | 0.35324 | 0.35324 | 0.35324 | 0.35324 | 0.35324 | 0.35324 | 0.35324 | 0.35324 | 0.35324 | 0.35324 | 0.35324 | 0.35324
Summer | 177 | 7:01 | 0.37809 | 0.37809 | 0.37809 | 0.37809 | 0.37809 | 0.37809 | 0.37809 | 0.37809 | 0.37809 | 0.37809 | 0.37809 | 0.37809
Summer | 177 | 8:01 | 0.33273 | 0.33273 | 0.33273 | 0.33273 | 0.33273 | 0.33273 | 0.33273 | 0.33273 | 0.33273 | 0.33273 | 0.33273 | 0.33273
Summer | 177 | 9:01 | 0.34065 | 0.34065 | 0.34065 | 0.34065 | 0.34065 | 0.34065 | 0.34065 | 0.34065 | 0.34065 | 0.34065 | 0.34065 | 0.34065
Summer | 177 | 10:01 | 0.31809 | 0.31809 | 0.31809 | 0.31809 | 0.31809 | 0.31809 | 0.31809 | 0.31809 | 0.31809 | 0.31809 | 0.31809 | 0.31809
Summer | 177 | 11:01 | 0.3394 | 0.3394 | 0.3394 | 0.3394 | 0.3394 | 0.3394 | 0.3394 | 0.3394 | 0.3394 | 0.3394 | 0.3394 | 0.3394
Summer | 177 | 12:01 | 0.35216 | 0.35216 | 0.35216 | 0.35216 | 0.35216 | 0.35216 | 0.35216 | 0.35216 | 0.35216 | 0.35216 | 0.35216 | 0.35216
Summer | 177 | 13:01 | 0.36265 | 0.36265 | 0.36265 | 0.36265 | 0.36265 | 0.36265 | 0.36265 | 0.36265 | 0.36265 | 0.36265 | 0.36265 | 0.36265
Summer | 177 | 14:01 | 0.38802 | 0.38802 | 0.38802 | 0.38802 | 0.38802 | 0.38802 | 0.38802 | 0.38802 | 0.38802 | 0.38802 | 0.38802 | 0.38802
Summer | 177 | 15:01 | 0.42834 | 0.42834 | 0.42834 | 0.42834 | 0.42834 | 0.42834 | 0.42834 | 0.42834 | 0.42834 | 0.42834 | 0.42834 | 0.42834
Summer | 177 | 16:01 | 0.48076 | 0.48076 | 0.48076 | 0.48076 | 0.48076 | 0.48076 | 0.48076 | 0.48076 | 0.48076 | 0.48076 | 0.48076 | 0.48076
Summer | 177 | 17:01 | 0.53098 | 0.53098 | 0.53098 | 0.53098 | 0.53098 | 0.53098 | 0.53098 | 0.53098 | 0.53098 | 0.53098 | 0.53098 | 0.53098
Summer | 177 | 18:01 | 0.54124 | 0.54124 | 0.54124 | 0.54124 | 0.54124 | 0.54124 | 0.54124 | 0.54124 | 0.54124 | 0.54124 | 0.54124 | 0.54124
Summer | 177 | 19:01 | 0.54748 | 0.54748 | 0.54748 | 0.54748 | 0.54748 | 0.54748 | 0.54748 | 0.54748 | 0.54748 | 0.54748 | 0.54748 | 0.54748
Summer | 177 | 20:01 | 0.51907 | 0.51907 | 0.51907 | 0.51907 | 0.51907 | 0.51907 | 0.51907 | 0.51907 | 0.51907 | 0.51907 | 0.51907 | 0.51907
Summer | 177 | 21:01 | 0.45091 | 0.45091 | 0.45091 | 0.45091 | 0.45091 | 0.45091 | 0.45091 | 0.45091 | 0.45091 | 0.45091 | 0.45091 | 0.45091
Summer | 177 | 22:01 | 0.37139 | 0.37139 | 0.37139 | 0.37139 | 0.37139 | 0.37139 | 0.37139 | 0.37139 | 0.37139 | 0.37139 | 0.37139 | 0.37139
Summer | 177 | 23:01 | 0.32472 | 0.32472 | 0.32472 | 0.32472 | 0.32472 | 0.32472 | 0.32472 | 0.32472 | 0.32472 | 0.32472 | 0.32472 | 0.32472
Summer | 177 | 24:01 | 0.30699 | 0.30699 | 0.30699 | 0.30699 | 0.30699 | 0.30699 | 0.30699 | 0.30699 | 0.30699 | 0.30699 | 0.30699 | 0.30699
Summer | 178 | 1:01 | 0.27017 | 0.27017 | 0.27017 | 0.27017 | 0.27017 | 0.27017 | 0.27017 | 0.27017 | 0.27017 | 0.27017 | 0.27017 | 0.27017
Summer | 178 | 2:01 | 0.26432 | 0.26432 | 0.26432 | 0.26432 | 0.26432 | 0.26432 | 0.26432 | 0.26432 | 0.26432 | 0.26432 | 0.26432 | 0.26432
Summer | 178 | 3:01 | 0.24933 | 0.24933 | 0.24933 | 0.24933 | 0.24933 | 0.24933 | 0.24933 | 0.24933 | 0.24933 | 0.24933 | 0.24933 | 0.24933
Summer | 178 | 4:01 | 0.25817 | 0.25817 | 0.25817 | 0.25817 | 0.25817 | 0.25817 | 0.25817 | 0.25817 | 0.25817 | 0.25817 | 0.25817 | 0.25817
Summer | 178 | 5:01 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571
Summer | 178 | 6:01 | 0.36425 | 0.36425 | 0.36425 | 0.36425 | 0.36425 | 0.36425 | 0.36425 | 0.36425 | 0.36425 | 0.36425 | 0.36425 | 0.36425
Summer | 178 | 7:01 | 0.39474 | 0.39474 | 0.39474 | 0.39474 | 0.39474 | 0.39474 | 0.39474 | 0.39474 | 0.39474 | 0.39474 | 0.39474 | 0.39474
Summer | 178 | 8:01 | 0.37338 | 0.37338 | 0.37338 | 0.37338 | 0.37338 | 0.37338 | 0.37338 | 0.37338 | 0.37338 | 0.37338 | 0.37338 | 0.37338
Summer | 178 | 9:01 | 0.39121 | 0.39121 | 0.39121 | 0.39121 | 0.39121 | 0.39121 | 0.39121 | 0.39121 | 0.39121 | 0.39121 | 0.39121 | 0.39121
Summer | 178 | 10:01 | 0.39816 | 0.39816 | 0.39816 | 0.39816 | 0.39816 | 0.39816 | 0.39816 | 0.39816 | 0.39816 | 0.39816 | 0.39816 | 0.39816
Summer | 178 | 11:01 | 0.41452 | 0.41452 | 0.41452 | 0.41452 | 0.41452 | 0.41452 | 0.41452 | 0.41452 | 0.41452 | 0.41452 | 0.41452 | 0.41452
Summer | 178 | 12:01 | 0.44567 | 0.44567 | 0.44567 | 0.44567 | 0.44567 | 0.44567 | 0.44567 | 0.44567 | 0.44567 | 0.44567 | 0.44567 | 0.44567
Summer | 178 | 13:01 | 0.49751 | 0.49751 | 0.49751 | 0.49751 | 0.49751 | 0.49751 | 0.49751 | 0.49751 | 0.49751 | 0.49751 | 0.49751 | 0.49751
Summer | 178 | 14:01 | 0.53281 | 0.53281 | 0.53281 | 0.53281 | 0.53281 | 0.53281 | 0.53281 | 0.53281 | 0.53281 | 0.53281 | 0.53281 | 0.53281
Summer | 178 | 15:01 | 0.55972 | 0.55972 | 0.55972 | 0.55972 | 0.55972 | 0.55972 | 0.55972 | 0.55972 | 0.55972 | 0.55972 | 0.55972 | 0.55972
Summer | 178 | 16:01 | 0.62628 | 0.62628 | 0.62628 | 0.62628 | 0.62628 | 0.62628 | 0.62628 | 0.62628 | 0.62628 | 0.62628 | 0.62628 | 0.62628
Summer | 178 | 17:01 | 0.65617 | 0.65617 | 0.65617 | 0.65617 | 0.65617 | 0.65617 | 0.65617 | 0.65617 | 0.65617 | 0.65617 | 0.65617 | 0.65617
Summer | 178 | 18:01 | 0.65517 | 0.65517 | 0.65517 | 0.65517 | 0.65517 | 0.65517 | 0.65517 | 0.65517 | 0.65517 | 0.65517 | 0.65517 | 0.65517
Summer | 178 | 19:01 | 0.6477 | 0.6477 | 0.6477 | 0.6477 | 0.6477 | 0.6477 | 0.6477 | 0.6477 | 0.6477 | 0.6477 | 0.6477 | 0.6477
Summer | 178 | 20:01 | 0.61326 | 0.61326 | 0.61326 | 0.61326 | 0.61326 | 0.61326 | 0.61326 | 0.61326 | 0.61326 | 0.61326 | 0.61326 | 0.61326
Summer | 178 | 21:01 | 0.52578 | 0.52578 | 0.52578 | 0.52578 | 0.52578 | 0.52578 | 0.52578 | 0.52578 | 0.52578 | 0.52578 | 0.52578 | 0.52578
Summer | 178 | 22:01 | 0.41605 | 0.41605 | 0.41605 | 0.41605 | 0.41605 | 0.41605 | 0.41605 | 0.41605 | 0.41605 | 0.41605 | 0.41605 | 0.41605
Summer | 178 | 23:01 | 0.35928 | 0.35928 | 0.35928 | 0.35928 | 0.35928 | 0.35928 | 0.35928 | 0.35928 | 0.35928 | 0.35928 | 0.35928 | 0.35928
Summer | 178 | 24:01 | 0.33354 | 0.33354 | 0.33354 | 0.33354 | 0.33354 | 0.33354 | 0.33354 | 0.33354 | 0.33354 | 0.33354 | 0.33354 | 0.33354
Summer | 179 | 1:01 | 0.28161 | 0.28161 | 0.28161 | 0.28161 | 0.28161 | 0.28161 | 0.28161 | 0.28161 | 0.28161 | 0.28161 | 0.28161 | 0.28161
Summer | 179 | 2:01 | 0.27098 | 0.27098 | 0.27098 | 0.27098 | 0.27098 | 0.27098 | 0.27098 | 0.27098 | 0.27098 | 0.27098 | 0.27098 | 0.27098
Summer | 179 | 3:01 | 0.25341 | 0.25341 | 0.25341 | 0.25341 | 0.25341 | 0.25341 | 0.25341 | 0.25341 | 0.25341 | 0.25341 | 0.25341 | 0.25341
Summer | 179 | 4:01 | 0.25957 | 0.25957 | 0.25957 | 0.25957 | 0.25957 | 0.25957 | 0.25957 | 0.25957 | 0.25957 | 0.25957 | 0.25957 | 0.25957
Summer | 179 | 5:01 | 0.29425 | 0.29425 | 0.29425 | 0.29425 | 0.29425 | 0.29425 | 0.29425 | 0.29425 | 0.29425 | 0.29425 | 0.29425 | 0.29425
Summer | 179 | 6:01 | 0.36466 | 0.36466 | 0.36466 | 0.36466 | 0.36466 | 0.36466 | 0.36466 | 0.36466 | 0.36466 | 0.36466 | 0.36466 | 0.36466
Summer | 179 | 7:01 | 0.41743 | 0.41743 | 0.41743 | 0.41743 | 0.41743 | 0.41743 | 0.41743 | 0.41743 | 0.41743 | 0.41743 | 0.41743 | 0.41743
Summer | 179 | 8:01 | 0.38244 | 0.38244 | 0.38244 | 0.38244 | 0.38244 | 0.38244 | 0.38244 | 0.38244 | 0.38244 | 0.38244 | 0.38244 | 0.38244
Summer | 179 | 9:01 | 0.37556 | 0.37556 | 0.37556 | 0.37556 | 0.37556 | 0.37556 | 0.37556 | 0.37556 | 0.37556 | 0.37556 | 0.37556 | 0.37556
Summer | 179 | 10:01 | 0.3637 | 0.3637 | 0.3637 | 0.3637 | 0.3637 | 0.3637 | 0.3637 | 0.3637 | 0.3637 | 0.3637 | 0.3637 | 0.3637
Summer | 179 | 11:01 | 0.35756 | 0.35756 | 0.35756 | 0.35756 | 0.35756 | 0.35756 | 0.35756 | 0.35756 | 0.35756 | 0.35756 | 0.35756 | 0.35756
Summer | 179 | 12:01 | 0.30652 | 0.30652 | 0.30652 | 0.30652 | 0.30652 | 0.30652 | 0.30652 | 0.30652 | 0.30652 | 0.30652 | 0.30652 | 0.30652
Summer | 179 | 13:01 | 0.30286 | 0.30286 | 0.30286 | 0.30286 | 0.30286 | 0.30286 | 0.30286 | 0.30286 | 0.30286 | 0.30286 | 0.30286 | 0.30286
Summer | 179 | 14:01 | 0.34056 | 0.34056 | 0.34056 | 0.34056 | 0.34056 | 0.34056 | 0.34056 | 0.34056 | 0.34056 | 0.34056 | 0.34056 | 0.34056
Summer | 179 | 15:01 | 0.30924 | 0.30924 | 0.30924 | 0.30924 | 0.30924 | 0.30924 | 0.30924 | 0.30924 | 0.30924 | 0.30924 | 0.30924 | 0.30924
Summer | 179 | 16:01 | 0.36515 | 0.36515 | 0.36515 | 0.36515 | 0.36515 | 0.36515 | 0.36515 | 0.36515 | 0.36515 | 0.36515 | 0.36515 | 0.36515
Summer | 179 | 17:01 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394
Summer | 179 | 18:01 | 0.4274 | 0.4274 | 0.4274 | 0.4274 | 0.4274 | 0.4274 | 0.4274 | 0.4274 | 0.4274 | 0.4274 | 0.4274 | 0.4274
Summer | 179 | 19:01 | 0.45908 | 0.45908 | 0.45908 | 0.45908 | 0.45908 | 0.45908 | 0.45908 | 0.45908 | 0.45908 | 0.45908 | 0.45908 | 0.45908
Summer | 179 | 20:01 | 0.43885 | 0.43885 | 0.43885 | 0.43885 | 0.43885 | 0.43885 | 0.43885 | 0.43885 | 0.43885 | 0.43885 | 0.43885 | 0.43885
Summer | 179 | 21:01 | 0.41266 | 0.41266 | 0.41266 | 0.41266 | 0.41266 | 0.41266 | 0.41266 | 0.41266 | 0.41266 | 0.41266 | 0.41266 | 0.41266
Summer | 179 | 22:01 | 0.41586 | 0.41586 | 0.41586 | 0.41586 | 0.41586 | 0.41586 | 0.41586 | 0.41586 | 0.41586 | 0.41586 | 0.41586 | 0.41586
Summer | 179 | 23:01 | 0.38486 | 0.38486 | 0.38486 | 0.38486 | 0.38486 | 0.38486 | 0.38486 | 0.38486 | 0.38486 | 0.38486 | 0.38486 | 0.38486
Summer | 179 | 24:01 | 0.38169 | 0.38169 | 0.38169 | 0.38169 | 0.38169 | 0.38169 | 0.38169 | 0.38169 | 0.38169 | 0.38169 | 0.38169 | 0.38169
Summer | 180 | 1:01 | 0.32592 | 0.32592 | 0.32592 | 0.32592 | 0.32592 | 0.32592 | 0.32592 | 0.32592 | 0.32592 | 0.32592 | 0.32592 | 0.32592
Summer | 180 | 2:01 | 0.29348 | 0.29348 | 0.29348 | 0.29348 | 0.29348 | 0.29348 | 0.29348 | 0.29348 | 0.29348 | 0.29348 | 0.29348 | 0.29348
Summer | 180 | 3:01 | 0.26143 | 0.26143 | 0.26143 | 0.26143 | 0.26143 | 0.26143 | 0.26143 | 0.26143 | 0.26143 | 0.26143 | 0.26143 | 0.26143
Summer | 180 | 4:01 | 0.25594 | 0.25594 | 0.25594 | 0.25594 | 0.25594 | 0.25594 | 0.25594 | 0.25594 | 0.25594 | 0.25594 | 0.25594 | 0.25594
Summer | 180 | 5:01 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264
Summer | 180 | 6:01 | 0.28116 | 0.28116 | 0.28116 | 0.28116 | 0.28116 | 0.28116 | 0.28116 | 0.28116 | 0.28116 | 0.28116 | 0.28116 | 0.28116
Summer | 180 | 7:01 | 0.34637 | 0.34637 | 0.34637 | 0.34637 | 0.34637 | 0.34637 | 0.34637 | 0.34637 | 0.34637 | 0.34637 | 0.34637 | 0.34637
Summer | 180 | 8:01 | 0.35563 | 0.35563 | 0.35563 | 0.35563 | 0.35563 | 0.35563 | 0.35563 | 0.35563 | 0.35563 | 0.35563 | 0.35563 | 0.35563
Summer | 180 | 9:01 | 0.35871 | 0.35871 | 0.35871 | 0.35871 | 0.35871 | 0.35871 | 0.35871 | 0.35871 | 0.35871 | 0.35871 | 0.35871 | 0.35871
Summer | 180 | 10:01 | 0.36205 | 0.36205 | 0.36205 | 0.36205 | 0.36205 | 0.36205 | 0.36205 | 0.36205 | 0.36205 | 0.36205 | 0.36205 | 0.36205
Summer | 180 | 11:01 | 0.32575 | 0.32575 | 0.32575 | 0.32575 | 0.32575 | 0.32575 | 0.32575 | 0.32575 | 0.32575 | 0.32575 | 0.32575 | 0.32575
Summer | 180 | 12:01 | 0.35654 | 0.35654 | 0.35654 | 0.35654 | 0.35654 | 0.35654 | 0.35654 | 0.35654 | 0.35654 | 0.35654 | 0.35654 | 0.35654
Summer | 180 | 13:01 | 0.35645 | 0.35645 | 0.35645 | 0.35645 | 0.35645 | 0.35645 | 0.35645 | 0.35645 | 0.35645 | 0.35645 | 0.35645 | 0.35645
Summer | 180 | 14:01 | 0.32359 | 0.32359 | 0.32359 | 0.32359 | 0.32359 | 0.32359 | 0.32359 | 0.32359 | 0.32359 | 0.32359 | 0.32359 | 0.32359
Summer | 180 | 15:01 | 0.32942 | 0.32942 | 0.32942 | 0.32942 | 0.32942 | 0.32942 | 0.32942 | 0.32942 | 0.32942 | 0.32942 | 0.32942 | 0.32942
Summer | 180 | 16:01 | 0.35334 | 0.35334 | 0.35334 | 0.35334 | 0.35334 | 0.35334 | 0.35334 | 0.35334 | 0.35334 | 0.35334 | 0.35334 | 0.35334
Summer | 180 | 17:01 | 0.37048 | 0.37048 | 0.37048 | 0.37048 | 0.37048 | 0.37048 | 0.37048 | 0.37048 | 0.37048 | 0.37048 | 0.37048 | 0.37048
Summer | 180 | 18:01 | 0.3948 | 0.3948 | 0.3948 | 0.3948 | 0.3948 | 0.3948 | 0.3948 | 0.3948 | 0.3948 | 0.3948 | 0.3948 | 0.3948
Summer | 180 | 19:01 | 0.43347 | 0.43347 | 0.43347 | 0.43347 | 0.43347 | 0.43347 | 0.43347 | 0.43347 | 0.43347 | 0.43347 | 0.43347 | 0.43347
Summer | 180 | 20:01 | 0.41898 | 0.41898 | 0.41898 | 0.41898 | 0.41898 | 0.41898 | 0.41898 | 0.41898 | 0.41898 | 0.41898 | 0.41898 | 0.41898
Summer | 180 | 21:01 | 0.39464 | 0.39464 | 0.39464 | 0.39464 | 0.39464 | 0.39464 | 0.39464 | 0.39464 | 0.39464 | 0.39464 | 0.39464 | 0.39464
Summer | 180 | 22:01 | 0.35826 | 0.35826 | 0.35826 | 0.35826 | 0.35826 | 0.35826 | 0.35826 | 0.35826 | 0.35826 | 0.35826 | 0.35826 | 0.35826
Summer | 180 | 23:01 | 0.31684 | 0.31684 | 0.31684 | 0.31684 | 0.31684 | 0.31684 | 0.31684 | 0.31684 | 0.31684 | 0.31684 | 0.31684 | 0.31684
Summer | 180 | 24:01 | 0.29127 | 0.29127 | 0.29127 | 0.29127 | 0.29127 | 0.29127 | 0.29127 | 0.29127 | 0.29127 | 0.29127 | 0.29127 | 0.29127
Summer | 181 | 1:01 | 0.25775 | 0.25775 | 0.25775 | 0.25775 | 0.25775 | 0.25775 | 0.25775 | 0.25775 | 0.25775 | 0.25775 | 0.25775 | 0.25775
Summer | 181 | 2:01 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081 | 0.25081
Summer | 181 | 3:01 | 0.23214 | 0.23214 | 0.23214 | 0.23214 | 0.23214 | 0.23214 | 0.23214 | 0.23214 | 0.23214 | 0.23214 | 0.23214 | 0.23214
Summer | 181 | 4:01 | 0.23094 | 0.23094 | 0.23094 | 0.23094 | 0.23094 | 0.23094 | 0.23094 | 0.23094 | 0.23094 | 0.23094 | 0.23094 | 0.23094
Summer | 181 | 5:01 | 0.23603 | 0.23603 | 0.23603 | 0.23603 | 0.23603 | 0.23603 | 0.23603 | 0.23603 | 0.23603 | 0.23603 | 0.23603 | 0.23603
Summer | 181 | 6:01 | 0.25321 | 0.25321 | 0.25321 | 0.25321 | 0.25321 | 0.25321 | 0.25321 | 0.25321 | 0.25321 | 0.25321 | 0.25321 | 0.25321
Summer | 181 | 7:01 | 0.2751 | 0.2751 | 0.2751 | 0.2751 | 0.2751 | 0.2751 | 0.2751 | 0.2751 | 0.2751 | 0.2751 | 0.2751 | 0.2751
Summer | 181 | 8:01 | 0.31377 | 0.31377 | 0.31377 | 0.31377 | 0.31377 | 0.31377 | 0.31377 | 0.31377 | 0.31377 | 0.31377 | 0.31377 | 0.31377
Summer | 181 | 9:01 | 0.30509 | 0.30509 | 0.30509 | 0.30509 | 0.30509 | 0.30509 | 0.30509 | 0.30509 | 0.30509 | 0.30509 | 0.30509 | 0.30509
Summer | 181 | 10:01 | 0.27108 | 0.27108 | 0.27108 | 0.27108 | 0.27108 | 0.27108 | 0.27108 | 0.27108 | 0.27108 | 0.27108 | 0.27108 | 0.27108
Summer | 181 | 11:01 | 0.32411 | 0.32411 | 0.32411 | 0.32411 | 0.32411 | 0.32411 | 0.32411 | 0.32411 | 0.32411 | 0.32411 | 0.32411 | 0.32411
Summer | 181 | 12:01 | 0.34289 | 0.34289 | 0.34289 | 0.34289 | 0.34289 | 0.34289 | 0.34289 | 0.34289 | 0.34289 | 0.34289 | 0.34289 | 0.34289
Summer | 181 | 13:01 | 0.33618 | 0.33618 | 0.33618 | 0.33618 | 0.33618 | 0.33618 | 0.33618 | 0.33618 | 0.33618 | 0.33618 | 0.33618 | 0.33618
Summer | 181 | 14:01 | 0.3146 | 0.3146 | 0.3146 | 0.3146 | 0.3146 | 0.3146 | 0.3146 | 0.3146 | 0.3146 | 0.3146 | 0.3146 | 0.3146
Summer | 181 | 15:01 | 0.32717 | 0.32717 | 0.32717 | 0.32717 | 0.32717 | 0.32717 | 0.32717 | 0.32717 | 0.32717 | 0.32717 | 0.32717 | 0.32717
Summer | 181 | 16:01 | 0.35533 | 0.35533 | 0.35533 | 0.35533 | 0.35533 | 0.35533 | 0.35533 | 0.35533 | 0.35533 | 0.35533 | 0.35533 | 0.35533
Summer | 181 | 17:01 | 0.37478 | 0.37478 | 0.37478 | 0.37478 | 0.37478 | 0.37478 | 0.37478 | 0.37478 | 0.37478 | 0.37478 | 0.37478 | 0.37478
Summer | 181 | 18:01 | 0.39407 | 0.39407 | 0.39407 | 0.39407 | 0.39407 | 0.39407 | 0.39407 | 0.39407 | 0.39407 | 0.39407 | 0.39407 | 0.39407
Summer | 181 | 19:01 | 0.41875 | 0.41875 | 0.41875 | 0.41875 | 0.41875 | 0.41875 | 0.41875 | 0.41875 | 0.41875 | 0.41875 | 0.41875 | 0.41875
Summer | 181 | 20:01 | 0.40867 | 0.40867 | 0.40867 | 0.40867 | 0.40867 | 0.40867 | 0.40867 | 0.40867 | 0.40867 | 0.40867 | 0.40867 | 0.40867
Summer | 181 | 21:01 | 0.38371 | 0.38371 | 0.38371 | 0.38371 | 0.38371 | 0.38371 | 0.38371 | 0.38371 | 0.38371 | 0.38371 | 0.38371 | 0.38371
Summer | 181 | 22:01 | 0.35379 | 0.35379 | 0.35379 | 0.35379 | 0.35379 | 0.35379 | 0.35379 | 0.35379 | 0.35379 | 0.35379 | 0.35379 | 0.35379
Summer | 181 | 23:01 | 0.32093 | 0.32093 | 0.32093 | 0.32093 | 0.32093 | 0.32093 | 0.32093 | 0.32093 | 0.32093 | 0.32093 | 0.32093 | 0.32093
Summer | 181 | 24:01 | 0.28416 | 0.28416 | 0.28416 | 0.28416 | 0.28416 | 0.28416 | 0.28416 | 0.28416 | 0.28416 | 0.28416 | 0.28416 | 0.28416
Summer | 182 | 1:01 | 0.26128 | 0.26128 | 0.26128 | 0.26128 | 0.26128 | 0.26128 | 0.26128 | 0.26128 | 0.26128 | 0.26128 | 0.26128 | 0.26128
Summer | 182 | 2:01 | 0.25119 | 0.25119 | 0.25119 | 0.25119 | 0.25119 | 0.25119 | 0.25119 | 0.25119 | 0.25119 | 0.25119 | 0.25119 | 0.25119
Summer | 182 | 3:01 | 0.23388 | 0.23388 | 0.23388 | 0.23388 | 0.23388 | 0.23388 | 0.23388 | 0.23388 | 0.23388 | 0.23388 | 0.23388 | 0.23388
Summer | 182 | 4:01 | 0.23537 | 0.23537 | 0.23537 | 0.23537 | 0.23537 | 0.23537 | 0.23537 | 0.23537 | 0.23537 | 0.23537 | 0.23537 | 0.23537
Summer | 182 | 5:01 | 0.23927 | 0.23927 | 0.23927 | 0.23927 | 0.23927 | 0.23927 | 0.23927 | 0.23927 | 0.23927 | 0.23927 | 0.23927 | 0.23927
Summer | 182 | 6:01 | 0.24495 | 0.24495 | 0.24495 | 0.24495 | 0.24495 | 0.24495 | 0.24495 | 0.24495 | 0.24495 | 0.24495 | 0.24495 | 0.24495
Summer | 182 | 7:01 | 0.27062 | 0.27062 | 0.27062 | 0.27062 | 0.27062 | 0.27062 | 0.27062 | 0.27062 | 0.27062 | 0.27062 | 0.27062 | 0.27062
Summer | 182 | 8:01 | 0.29955 | 0.29955 | 0.29955 | 0.29955 | 0.29955 | 0.29955 | 0.29955 | 0.29955 | 0.29955 | 0.29955 | 0.29955 | 0.29955
Summer | 182 | 9:01 | 0.32662 | 0.32662 | 0.32662 | 0.32662 | 0.32662 | 0.32662 | 0.32662 | 0.32662 | 0.32662 | 0.32662 | 0.32662 | 0.32662
Summer | 182 | 10:01 | 0.33123 | 0.33123 | 0.33123 | 0.33123 | 0.33123 | 0.33123 | 0.33123 | 0.33123 | 0.33123 | 0.33123 | 0.33123 | 0.33123
Summer | 182 | 11:01 | 0.35054 | 0.35054 | 0.35054 | 0.35054 | 0.35054 | 0.35054 | 0.35054 | 0.35054 | 0.35054 | 0.35054 | 0.35054 | 0.35054
Summer | 182 | 12:01 | 0.31159 | 0.31159 | 0.31159 | 0.31159 | 0.31159 | 0.31159 | 0.31159 | 0.31159 | 0.31159 | 0.31159 | 0.31159 | 0.31159
Summer | 182 | 13:01 | 0.31044 | 0.31044 | 0.31044 | 0.31044 | 0.31044 | 0.31044 | 0.31044 | 0.31044 | 0.31044 | 0.31044 | 0.31044 | 0.31044
Summer | 182 | 14:01 | 0.28328 | 0.28328 | 0.28328 | 0.28328 | 0.28328 | 0.28328 | 0.28328 | 0.28328 | 0.28328 | 0.28328 | 0.28328 | 0.28328
Summer | 182 | 15:01 | 0.3076 | 0.3076 | 0.3076 | 0.3076 | 0.3076 | 0.3076 | 0.3076 | 0.3076 | 0.3076 | 0.3076 | 0.3076 | 0.3076
Summer | 182 | 16:01 | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492
Summer | 182 | 17:01 | 0.36371 | 0.36371 | 0.36371 | 0.36371 | 0.36371 | 0.36371 | 0.36371 | 0.36371 | 0.36371 | 0.36371 | 0.36371 | 0.36371
Summer | 182 | 18:01 | 0.38135 | 0.38135 | 0.38135 | 0.38135 | 0.38135 | 0.38135 | 0.38135 | 0.38135 | 0.38135 | 0.38135 | 0.38135 | 0.38135
Summer | 182 | 19:01 | 0.40502 | 0.40502 | 0.40502 | 0.40502 | 0.40502 | 0.40502 | 0.40502 | 0.40502 | 0.40502 | 0.40502 | 0.40502 | 0.40502
Summer | 182 | 20:01 | 0.39049 | 0.39049 | 0.39049 | 0.39049 | 0.39049 | 0.39049 | 0.39049 | 0.39049 | 0.39049 | 0.39049 | 0.39049 | 0.39049
Summer | 182 | 21:01 | 0.37011 | 0.37011 | 0.37011 | 0.37011 | 0.37011 | 0.37011 | 0.37011 | 0.37011 | 0.37011 | 0.37011 | 0.37011 | 0.37011
Summer | 182 | 22:01 | 0.34046 | 0.34046 | 0.34046 | 0.34046 | 0.34046 | 0.34046 | 0.34046 | 0.34046 | 0.34046 | 0.34046 | 0.34046 | 0.34046
Summer | 182 | 23:01 | 0.30618 | 0.30618 | 0.30618 | 0.30618 | 0.30618 | 0.30618 | 0.30618 | 0.30618 | 0.30618 | 0.30618 | 0.30618 | 0.30618
Summer | 182 | 24:01 | 0.28921 | 0.28921 | 0.28921 | 0.28921 | 0.28921 | 0.28921 | 0.28921 | 0.28921 | 0.28921 | 0.28921 | 0.28921 | 0.28921

## Output Summary
Segmentation reliabilty calculation | NPV ($2016 Real) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Weighted EUSE (MVAh) |  | 0 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258
Weighted Cost of EUSE | 6853538.4303 | 0 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063
Benefits |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Net Economic Benefit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Do Nothing
Capacity Related EUSE (MVAh) |  | 0 | 162.4 | 162.7 | 163.4 | 164.1 | 164.7 | 166.1 | 168.4 | 170.9 | 170.9 | 170.9 | 170.9 | 170.9 | 170.9 | 170.9
Reliability Related Weighted EUSE (MVAh) |  | 0 | 19.6917 | 19.6917 | 19.6917 | 19.6917 | 19.6917 | 19.6917 | 19.6917 | 19.6917 | 19.6917 | 19.6917 | 19.6917 | 19.6917 | 19.6917 | 19.6917
Total Weighted EUSE (MVAh) |  | 0 | 182.0917 | 182.3917 | 183.0917 | 183.7917 | 184.3917 | 185.7917 | 188.0917 | 190.5917 | 190.5917 | 190.5917 | 190.5917 | 190.5917 | 190.5917 | 190.5917
Weighted Cost of Capacity Related EUSE | 59809654.2892 | 0 | 6405056 | 6416888 | 6444496 | 6472104 | 6495768 | 6550984 | 6641696 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296
Weighted Cost of Reliability Realated EUSE | 7056305.8395 | 0 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551
Weighted Cost of Total EUSE | 66865960.1287 | 0 | 7181696.2551 | 7193528.2551 | 7221136.2551 | 7248744.2551 | 7272408.2551 | 7327624.2551 | 7418336.2551 | 7516936.2551 | 7516936.2551 | 7516936.2551 | 7516936.2551 | 7516936.2551 | 7516936.2551 | 7516936.2551
Benefits of Capacity Related improvements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Benefits of Reliability Related improvements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Benefits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Net Economic Benefit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Option 1a - New 20/33 MVA, with 22 kV and 66 kV segmentation
Capacity Related EUSE (MVAh) |  | 0 | 162.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reliability Related Weighted EUSE (MVAh) |  | 0 | 19.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Weighted EUSE (MVAh) |  | 0 | 182.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Weighted Cost of Capacity Related EUSE | 6021487.2614 | 0 | 6405056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Weighted Cost of Reliability Realated EUSE | 730130.9157 | 0 | 776640.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Weighted Cost of Total EUSE | 6751618.1772 | 0 | 7181696.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Benefits of Capacity Related improvements | 53788167.0278 | 0 | 0 | 6416888 | 6444496 | 6472104 | 6495768 | 6550984 | 6641696 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296
Benefits of Reliability Related improvements | 6326174.9238 | 0 | 0 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551
Benefits | 60114341.9516 | 0 | 0 | 7193528.2551 | 7221136.2551 | 7248744.2551 | 7272408.2551 | 7327624.2551 | 7418336.2551 | 7516936.2551 | 7516936.2551 | 7516936.2551 | 7516936.2551 | 7516936.2551 | 7516936.2551 | 7516936.2551
Costs | 14237418.5055 | 0 | 0 | 14098247.5719 | 216760.5564 | 222179.5703 | 227734.0596 | 233427.4111 | 239263.0964 | 245244.6738 | 251375.7906 | 257660.1854 | 264101.69 | 270704.2323 | 277471.8381 | 284408.634
Net Economic Benefit | 45876923.446 | 0 | 0 | -6904719.3168 | 7004375.6986 | 7026564.6847 | 7044674.1955 | 7094196.844 | 7179073.1587 | 7271691.5813 | 7265560.4644 | 7259276.0697 | 7252834.565 | 7246232.0228 | 7239464.417 | 7232527.621
Option 1b - New 20/33 MVA, with 22 kV segmentation but without 66 kV segmentation
Capacity Related EUSE (MVAh) |  | 0 | 162.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reliability Related Weighted EUSE (MVAh) |  | 0 | 19.6917 | 17.9941 | 17.9941 | 17.9941 | 17.9941 | 17.9941 | 17.9941 | 17.9941 | 17.9941 | 17.9941 | 17.9941 | 17.9941 | 17.9941 | 17.9941
Total Weighted EUSE (MVAh) |  | 0 | 182.0917 | 17.9941 | 17.9941 | 17.9941 | 17.9941 | 17.9941 | 17.9941 | 17.9941 | 17.9941 | 17.9941 | 17.9941 | 17.9941 | 17.9941 | 17.9941
Weighted Cost of Capacity Related EUSE | 6021487.2614 | 0 | 6405056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Weighted Cost of Reliability Realated EUSE | 6510945.9323 | 0 | 776640.2551 | 709688.5089 | 709688.5089 | 709688.5089 | 709688.5089 | 709688.5089 | 709688.5089 | 709688.5089 | 709688.5089 | 709688.5089 | 709688.5089 | 709688.5089 | 709688.5089 | 709688.5089
Weighted Cost of Total EUSE | 12532433.1937 | 0 | 7181696.2551 | 709688.5089 | 709688.5089 | 709688.5089 | 709688.5089 | 709688.5089 | 709688.5089 | 709688.5089 | 709688.5089 | 709688.5089 | 709688.5089 | 709688.5089 | 709688.5089 | 709688.5089
Benefits of Capacity Related improvements | 53788167.0278 | 0 | 0 | 6416888 | 6444496 | 6472104 | 6495768 | 6550984 | 6641696 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296
Benefits of Reliability Related improvements | 545359.9072 | 0 | 0 | 66951.7461 | 66951.7461 | 66951.7461 | 66951.7461 | 66951.7461 | 66951.7461 | 66951.7461 | 66951.7461 | 66951.7461 | 66951.7461 | 66951.7461 | 66951.7461 | 66951.7461
Benefits | 54333526.935 | 0 | 0 | 6483839.7461 | 6511447.7461 | 6539055.7461 | 6562719.7461 | 6617935.7461 | 6708647.7461 | 6807247.7461 | 6807247.7461 | 6807247.7461 | 6807247.7461 | 6807247.7461 | 6807247.7461 | 6807247.7461
Costs | 13388621.5048 | 0 | 0 | 13257747.5719 | 203837.8689 | 208933.8156 | 214157.161 | 219511.0901 | 224998.8673 | 230623.839 | 236389.435 | 242299.1708 | 248356.6501 | 254565.5664 | 260929.7055 | 267452.9482
Net Economic Benefit | 40944905.4302 | 0 | 0 | -6773907.8257 | 6307609.8772 | 6330121.9305 | 6348562.5851 | 6398424.6561 | 6483648.8788 | 6576623.9071 | 6570858.3112 | 6564948.5753 | 6558891.096 | 6552682.1798 | 6546318.0406 | 6539794.798
Option 2a - New 20/33 MVA, with partial 22 kV segmentation and 66 kV segmentation
Capacity Related EUSE (MVAh) |  | 0 | 162.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reliability Related Weighted EUSE (MVAh) |  | 0 | 19.6917 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258
Total Weighted EUSE (MVAh) |  | 0 | 182.0917 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258
Weighted Cost of Capacity Related EUSE | 6021487.2614 | 0 | 6405056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Weighted Cost of Reliability Realated EUSE | 6874519.2038 | 0 | 776640.2551 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063
Weighted Cost of Total EUSE | 12896006.4652 | 0 | 7181696.2551 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063
Benefits of Capacity Related improvements | 53788167.0278 | 0 | 0 | 6416888 | 6444496 | 6472104 | 6495768 | 6550984 | 6641696 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296
Benefits of Reliability Related improvements | 181786.6357 | 0 | 0 | 22317.2487 | 22317.2487 | 22317.2487 | 22317.2487 | 22317.2487 | 22317.2487 | 22317.2487 | 22317.2487 | 22317.2487 | 22317.2487 | 22317.2487 | 22317.2487 | 22317.2487
Benefits | 53969953.6635 | 0 | 0 | 6439205.2487 | 6466813.2487 | 6494421.2487 | 6518085.2487 | 6573301.2487 | 6664013.2487 | 6762613.2487 | 6762613.2487 | 6762613.2487 | 6762613.2487 | 6762613.2487 | 6762613.2487 | 6762613.2487
Costs | 10716062.1336 | 0 | 0 | 10611312.5 | 163148.9297 | 167227.6529 | 171408.3443 | 175693.5529 | 180085.8917 | 184588.039 | 189202.7399 | 193932.8084 | 198781.1287 | 203750.6569 | 208844.4233 | 214065.5339
Net Economic Benefit | 43253891.5299 | 0 | 0 | -4172107.2513 | 6303664.319 | 6327193.5958 | 6346676.9045 | 6397607.6958 | 6483927.357 | 6578025.2097 | 6573410.5088 | 6568680.4403 | 6563832.1201 | 6558862.5918 | 6553768.8254 | 6548547.7148
Option 2b - New 20/33 MVA, with partial 22 kV but without 66 kV segmentation
Capacity Related EUSE (MVAh) |  | 0 | 162.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reliability Related Weighted EUSE (MVAh) |  | 0 | 19.6917 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258
Total Weighted EUSE (MVAh) |  | 0 | 182.0917 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258 | 19.1258
Weighted Cost of Capacity Related EUSE | 6021487.2614 | 0 | 6405056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Weighted Cost of Reliability Realated EUSE | 6874519.2038 | 0 | 776640.2551 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063
Weighted Cost of Total EUSE | 12896006.4652 | 0 | 7181696.2551 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063 | 754323.0063
Benefits of Capacity Related improvements | 53788167.0278 | 0 | 0 | 6416888 | 6444496 | 6472104 | 6495768 | 6550984 | 6641696 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296
Benefits of Reliability Related improvements | 181786.6357 | 0 | 0 | 22317.2487 | 22317.2487 | 22317.2487 | 22317.2487 | 22317.2487 | 22317.2487 | 22317.2487 | 22317.2487 | 22317.2487 | 22317.2487 | 22317.2487 | 22317.2487 | 22317.2487
Benefits | 53969953.6635 | 0 | 0 | 6439205.2487 | 6466813.2487 | 6494421.2487 | 6518085.2487 | 6573301.2487 | 6664013.2487 | 6762613.2487 | 6762613.2487 | 6762613.2487 | 6762613.2487 | 6762613.2487 | 6762613.2487 | 6762613.2487
Costs | 9867265.1329 | 0 | 0 | 9770812.5 | 150226.2422 | 153981.8982 | 157831.4457 | 161777.2318 | 165821.6626 | 169967.2042 | 174216.3843 | 178571.7939 | 183036.0888 | 187611.991 | 192302.2908 | 197109.848
Net Economic Benefit | 44102688.5306 | 0 | 0 | -3331607.2513 | 6316587.0065 | 6340439.3505 | 6360253.803 | 6411524.0169 | 6498191.5861 | 6592646.0445 | 6588396.8644 | 6584041.4548 | 6579577.1599 | 6575001.2577 | 6570310.958 | 6565503.4007
Option 3a - Demand management in 2018, with network Option 1a delayed to 2019
Capacity Related EUSE (MVAh) |  | 0 | 162.4 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reliability Related Weighted EUSE (MVAh) |  | 0 | 19.6917 | 19.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Weighted EUSE (MVAh) |  | 0 | 182.0917 | 41.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Weighted Cost of Capacity Related EUSE | 6777899.1075 | 0 | 6405056 | 855848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Weighted Cost of Reliability Realated EUSE | 1416537.7181 | 0 | 776640.2551 | 776640.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Weighted Cost of Total EUSE | 8194436.8256 | 0 | 7181696.2551 | 1632488.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Benefits of Capacity Related improvements | 53031755.1817 | 0 | 0 | 5561040 | 6444496 | 6472104 | 6495768 | 6550984 | 6641696 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296
Benefits of Reliability Related improvements | 5639768.1214 | 0 | 0 | 0 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551
Benefits | 58671523.3031 | 0 | 0 | 5561040 | 7221136.2551 | 7248744.2551 | 7272408.2551 | 7327624.2551 | 7418336.2551 | 7516936.2551 | 7516936.2551 | 7516936.2551 | 7516936.2551 | 7516936.2551 | 7516936.2551 | 7516936.2551
Costs | 15403204.2216 | 0 | 0 | 2035745.625 | 14450703.7612 | 222179.5703 | 227734.0596 | 233427.4111 | 239263.0964 | 245244.6738 | 251375.7906 | 257660.1854 | 264101.69 | 270704.2323 | 277471.8381 | 284408.634
Net Economic Benefit | 43268319.0815 | 0 | 0 | 3525294.375 | -8006207.7612 | 6249924.4297 | 6268033.9404 | 6317556.5889 | 6402432.9036 | 6495051.3262 | 6488920.2094 | 6482635.8146 | 6476194.31 | 6469591.7677 | 6462824.1619 | 6455887.366
Option 3b - Battery storage from 2018, with network Option 1a delayed to 2019
Capacity Related EUSE (MVAh) |  | 0 | 162.4 | 114.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reliability Related Weighted EUSE (MVAh) |  | 0 | 19.6917 | 19.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Weighted EUSE (MVAh) |  | 0 | 182.0917 | 134.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Weighted Cost of Capacity Related EUSE | 10019664.1619 | 0 | 6405056 | 4523768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Weighted Cost of Reliability Realated EUSE | 1416537.7181 | 0 | 776640.2551 | 776640.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Weighted Cost of Total EUSE | 11436201.88 | 0 | 7181696.2551 | 5300408.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Benefits of Capacity Related improvements | 49789990.1273 | 0 | 0 | 1893120 | 6444496 | 6472104 | 6495768 | 6550984 | 6641696 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296 | 6740296
Benefits of Reliability Related improvements | 5639768.1214 | 0 | 0 | 0 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551 | 776640.2551
Benefits | 55429758.2487 | 0 | 0 | 1893120 | 7221136.2551 | 7248744.2551 | 7272408.2551 | 7327624.2551 | 7418336.2551 | 7516936.2551 | 7516936.2551 | 7516936.2551 | 7516936.2551 | 7516936.2551 | 7516936.2551 | 7516936.2551
Costs | 19175333.2307 | 0 | 0 | 6303750 | 14450703.7612 | 222179.5703 | 227734.0596 | 233427.4111 | 239263.0964 | 245244.6738 | 251375.7906 | 257660.1854 | 264101.69 | 270704.2323 | 277471.8381 | 284408.634
Net Economic Benefit | 36254425.018 | 0 | 0 | -4410630 | -8006207.7612 | 6249924.4297 | 6268033.9404 | 6317556.5889 | 6402432.9036 | 6495051.3262 | 6488920.2094 | 6482635.8146 | 6476194.31 | 6469591.7677 | 6462824.1619 | 6455887.366

## Summary Table - basic
Option | Benefit ($real, 2016) | Cost ($real, 2016) | Net economic benefit ($real, 2016) | Rank
Do Nothing | 0 | 0 | 0 | 7
Option 1a - New 20/33 MVA, with 22 kV and 66 kV segmentation | 60114341.9516 | 14237418.5055 | 45876923.446 | 1
Option 1b - New 20/33 MVA, with 22 kV segmentation but without 66 kV segmentation | 54333526.935 | 13388621.5048 | 40944905.4302 | 5
Option 2a - New 20/33 MVA, with partial 22 kV segmentation and 66 kV segmentation | 53969953.6635 | 10716062.1336 | 43253891.5299 | 4
Option 2b - New 20/33 MVA, with partial 22 kV but without 66 kV segmentation | 53969953.6635 | 9867265.1329 | 44102688.5306 | 2
Option 3a - Demand management in 2018, with network Option 1a delayed to 2019 | 58671523.3031 | 15403204.2216 | 43268319.0815 | 3
Option 3b - Battery storage from 2018, with network Option 1a delayed to 2019 | 55429758.2487 | 19175333.2307 | 36254425.018 | 6
Base Case - Do Nothing (including reliablity EUSE and cost)
Year |  |  | Weighted expected unserved energy (MWh) | Cost of weighted expected unserved energy ($k)
2017 |  |  | 182.0917 | 7181.6963
2018 |  |  | 182.3917 | 7193.5283
2019 |  |  | 183.0917 | 7221.1363
2020 |  |  | 183.7917 | 7248.7443
2021 |  |  | 184.3917 | 7272.4083
2022 |  |  | 185.7917 | 7327.6243
2023 |  |  | 188.0917 | 7418.3363
2024 |  |  | 190.5917 | 7516.9363
2025 |  |  | 190.5917 | 7516.9363

## Base-Sum10
10% POE | summer | 2016 | 0 | 4369 | 2017 |  | 4369 | 2018 |  | 4369 | 2019 |  | 4369 | 2020 |  | 4369 | 2021 |  | 4369 | 2022 |  | 4369 | 2023 |  | 4369 | 2024 |  | 4369 | 2025 |  | 4369 | 2026 |  | 4369 | 2027 |  | 4369 | 2028 |  | 4369 | 2029 |  | 4369 | 2030 |  | 4369
Energy at Risk |  |  | 0 | 68111.6304 |  | 0 | 73001.4845 |  | 0 | 74560.5319 |  | 0 | 76535.1346 |  | 0 | 78684.6268 |  | 0 | 79375.0841 |  | 0 | 81674.2137 |  | 0 | 84331.4917 |  | 0 | 86323.3594 |  | 0 | 90057.5362 |  | 0 | 91605.0277 |  | 0 | 91605.0277 |  | 0 | 91605.0277 |  | 0 | 91605.0277 |  | 0 | 91605.0277
|  | 16.4226 | 0 | 16.4226 | 17.6016 | 0 | 17.6016 | 17.9775 | 0 | 17.9775 | 18.4536 | 0 | 18.4536 | 18.9719 | 0 | 18.9719 | 19.1383 | 0 | 19.1383 | 19.6927 | 0 | 19.6927 | 20.3334 | 0 | 20.3334 | 20.8137 | 0 | 20.8137 | 21.714 | 0 | 21.714 | 22.0871 | 0 | 22.0871 | 22.0871 | 0 | 22.0871 | 22.0871 | 0 | 22.0871 | 22.0871 | 0 | 22.0871 | 22.0871 | 0 | 22.0871
|  | 15.5081 | 0 | 15.5081 | 16.6214 | 0 | 16.6214 | 16.9764 | 0 | 16.9764 | 17.426 | 0 | 17.426 | 17.9154 | 0 | 17.9154 | 18.0726 | 0 | 18.0726 | 18.5961 | 0 | 18.5961 | 19.2011 | 0 | 19.2011 | 19.6547 | 0 | 19.6547 | 20.5049 | 0 | 20.5049 | 20.8572 | 0 | 20.8572 | 20.8572 | 0 | 20.8572 | 20.8572 | 0 | 20.8572 | 20.8572 | 0 | 20.8572 | 20.8572 | 0 | 20.8572
|  | 14.107 | 0 | 14.107 | 15.1198 | 0 | 15.1198 | 15.4427 | 0 | 15.4427 | 15.8517 | 0 | 15.8517 | 16.2969 | 0 | 16.2969 | 16.4399 | 0 | 16.4399 | 16.9161 | 0 | 16.9161 | 17.4664 | 0 | 17.4664 | 17.879 | 0 | 17.879 | 18.6524 | 0 | 18.6524 | 18.9729 | 0 | 18.9729 | 18.9729 | 0 | 18.9729 | 18.9729 | 0 | 18.9729 | 18.9729 | 0 | 18.9729 | 18.9729 | 0 | 18.9729
|  | 13.6762 | 0 | 13.6762 | 14.6581 | 0 | 14.6581 | 14.9711 | 0 | 14.9711 | 15.3676 | 0 | 15.3676 | 15.7992 | 0 | 15.7992 | 15.9379 | 0 | 15.9379 | 16.3995 | 0 | 16.3995 | 16.9331 | 0 | 16.9331 | 17.333 | 0 | 17.333 | 18.0828 | 0 | 18.0828 | 18.3935 | 0 | 18.3935 | 18.3935 | 0 | 18.3935 | 18.3935 | 0 | 18.3935 | 18.3935 | 0 | 18.3935 | 18.3935 | 0 | 18.3935
|  | 13.6347 | 0 | 13.6347 | 14.6136 | 0 | 14.6136 | 14.9257 | 0 | 14.9257 | 15.3209 | 0 | 15.3209 | 15.7512 | 0 | 15.7512 | 15.8894 | 0 | 15.8894 | 16.3497 | 0 | 16.3497 | 16.8816 | 0 | 16.8816 | 17.2804 | 0 | 17.2804 | 18.0279 | 0 | 18.0279 | 18.3377 | 0 | 18.3377 | 18.3377 | 0 | 18.3377 | 18.3377 | 0 | 18.3377 | 18.3377 | 0 | 18.3377 | 18.3377 | 0 | 18.3377
|  | 11.7432 | 0 | 11.7432 | 12.5863 | 0 | 12.5863 | 12.8551 | 0 | 12.8551 | 13.1955 | 0 | 13.1955 | 13.5661 | 0 | 13.5661 | 13.6852 | 0 | 13.6852 | 14.0816 | 0 | 14.0816 | 14.5397 | 0 | 14.5397 | 14.8831 | 0 | 14.8831 | 15.527 | 0 | 15.527 | 15.7938 | 0 | 15.7938 | 15.7938 | 0 | 15.7938 | 15.7938 | 0 | 15.7938 | 15.7938 | 0 | 15.7938 | 15.7938 | 0 | 15.7938
|  | 14.066 | 0 | 14.066 | 15.0758 | 0 | 15.0758 | 15.3978 | 0 | 15.3978 | 15.8056 | 0 | 15.8056 | 16.2495 | 0 | 16.2495 | 16.3921 | 0 | 16.3921 | 16.8669 | 0 | 16.8669 | 17.4156 | 0 | 17.4156 | 17.827 | 0 | 17.827 | 18.5982 | 0 | 18.5982 | 18.9177 | 0 | 18.9177 | 18.9177 | 0 | 18.9177 | 18.9177 | 0 | 18.9177 | 18.9177 | 0 | 18.9177 | 18.9177 | 0 | 18.9177
|  | 14.6277 | 0 | 14.6277 | 15.6778 | 0 | 15.6778 | 16.0126 | 0 | 16.0126 | 16.4367 | 0 | 16.4367 | 16.8983 | 0 | 16.8983 | 17.0466 | 0 | 17.0466 | 17.5404 | 0 | 17.5404 | 18.111 | 0 | 18.111 | 18.5388 | 0 | 18.5388 | 19.3408 | 0 | 19.3408 | 19.6731 | 0 | 19.6731 | 19.6731 | 0 | 19.6731 | 19.6731 | 0 | 19.6731 | 19.6731 | 0 | 19.6731 | 19.6731 | 0 | 19.6731
|  | 15.1558 | 0 | 15.1558 | 16.2439 | 0 | 16.2439 | 16.5908 | 0 | 16.5908 | 17.0302 | 0 | 17.0302 | 17.5085 | 0 | 17.5085 | 17.6621 | 0 | 17.6621 | 18.1737 | 0 | 18.1737 | 18.765 | 0 | 18.765 | 19.2082 | 0 | 19.2082 | 20.0391 | 0 | 20.0391 | 20.3835 | 0 | 20.3835 | 20.3835 | 0 | 20.3835 | 20.3835 | 0 | 20.3835 | 20.3835 | 0 | 20.3835 | 20.3835 | 0 | 20.3835
|  | 14.9118 | 0 | 14.9118 | 15.9823 | 0 | 15.9823 | 16.3236 | 0 | 16.3236 | 16.7559 | 0 | 16.7559 | 17.2265 | 0 | 17.2265 | 17.3777 | 0 | 17.3777 | 17.8811 | 0 | 17.8811 | 18.4628 | 0 | 18.4628 | 18.8989 | 0 | 18.8989 | 19.7164 | 0 | 19.7164 | 20.0552 | 0 | 20.0552 | 20.0552 | 0 | 20.0552 | 20.0552 | 0 | 20.0552 | 20.0552 | 0 | 20.0552 | 20.0552 | 0 | 20.0552
|  | 14.5687 | 0 | 14.5687 | 15.6146 | 0 | 15.6146 | 15.9481 | 0 | 15.9481 | 16.3704 | 0 | 16.3704 | 16.8302 | 0 | 16.8302 | 16.9779 | 0 | 16.9779 | 17.4697 | 0 | 17.4697 | 18.038 | 0 | 18.038 | 18.4641 | 0 | 18.4641 | 19.2628 | 0 | 19.2628 | 19.5938 | 0 | 19.5938 | 19.5938 | 0 | 19.5938 | 19.5938 | 0 | 19.5938 | 19.5938 | 0 | 19.5938 | 19.5938 | 0 | 19.5938
|  | 14.2359 | 0 | 14.2359 | 15.2579 | 0 | 15.2579 | 15.5838 | 0 | 15.5838 | 15.9965 | 0 | 15.9965 | 16.4457 | 0 | 16.4457 | 16.59 | 0 | 16.59 | 17.0706 | 0 | 17.0706 | 17.626 | 0 | 17.626 | 18.0423 | 0 | 18.0423 | 18.8228 | 0 | 18.8228 | 19.1462 | 0 | 19.1462 | 19.1462 | 0 | 19.1462 | 19.1462 | 0 | 19.1462 | 19.1462 | 0 | 19.1462 | 19.1462 | 0 | 19.1462
|  | 14.1261 | 0 | 14.1261 | 15.1402 | 0 | 15.1402 | 15.4636 | 0 | 15.4636 | 15.8731 | 0 | 15.8731 | 16.3189 | 0 | 16.3189 | 16.4621 | 0 | 16.4621 | 16.9389 | 0 | 16.9389 | 17.49 | 0 | 17.49 | 17.9031 | 0 | 17.9031 | 18.6776 | 0 | 18.6776 | 18.9985 | 0 | 18.9985 | 18.9985 | 0 | 18.9985 | 18.9985 | 0 | 18.9985 | 18.9985 | 0 | 18.9985 | 18.9985 | 0 | 18.9985
|  | 14.2932 | 0 | 14.2932 | 15.3193 | 0 | 15.3193 | 15.6465 | 0 | 15.6465 | 16.0608 | 0 | 16.0608 | 16.5119 | 0 | 16.5119 | 16.6568 | 0 | 16.6568 | 17.1392 | 0 | 17.1392 | 17.6969 | 0 | 17.6969 | 18.1149 | 0 | 18.1149 | 18.8985 | 0 | 18.8985 | 19.2232 | 0 | 19.2232 | 19.2232 | 0 | 19.2232 | 19.2232 | 0 | 19.2232 | 19.2232 | 0 | 19.2232 | 19.2232 | 0 | 19.2232
|  | 14.4561 | 0 | 14.4561 | 15.4939 | 0 | 15.4939 | 15.8248 | 0 | 15.8248 | 16.2439 | 0 | 16.2439 | 16.7001 | 0 | 16.7001 | 16.8466 | 0 | 16.8466 | 17.3346 | 0 | 17.3346 | 17.8986 | 0 | 17.8986 | 18.3213 | 0 | 18.3213 | 19.1139 | 0 | 19.1139 | 19.4423 | 0 | 19.4423 | 19.4423 | 0 | 19.4423 | 19.4423 | 0 | 19.4423 | 19.4423 | 0 | 19.4423 | 19.4423 | 0 | 19.4423
|  | 14.8935 | 0 | 14.8935 | 15.9627 | 0 | 15.9627 | 16.3036 | 0 | 16.3036 | 16.7354 | 0 | 16.7354 | 17.2054 | 0 | 17.2054 | 17.3564 | 0 | 17.3564 | 17.8591 | 0 | 17.8591 | 18.4402 | 0 | 18.4402 | 18.8757 | 0 | 18.8757 | 19.6923 | 0 | 19.6923 | 20.0306 | 0 | 20.0306 | 20.0306 | 0 | 20.0306 | 20.0306 | 0 | 20.0306 | 20.0306 | 0 | 20.0306 | 20.0306 | 0 | 20.0306
|  | 16.4872 | 0 | 16.4872 | 17.6709 | 0 | 17.6709 | 18.0483 | 0 | 18.0483 | 18.5263 | 0 | 18.5263 | 19.0466 | 0 | 19.0466 | 19.2137 | 0 | 19.2137 | 19.7702 | 0 | 19.7702 | 20.4135 | 0 | 20.4135 | 20.8956 | 0 | 20.8956 | 21.7995 | 0 | 21.7995 | 22.1741 | 0 | 22.1741 | 22.1741 | 0 | 22.1741 | 22.1741 | 0 | 22.1741 | 22.1741 | 0 | 22.1741 | 22.1741 | 0 | 22.1741
|  | 19.6625 | 0 | 19.6625 | 21.0741 | 0 | 21.0741 | 21.5241 | 0 | 21.5241 | 22.0942 | 0 | 22.0942 | 22.7147 | 0 | 22.7147 | 22.914 | 0 | 22.914 | 23.5777 | 0 | 23.5777 | 24.3448 | 0 | 24.3448 | 24.9198 | 0 | 24.9198 | 25.9978 | 0 | 25.9978 | 26.4446 | 0 | 26.4446 | 26.4446 | 0 | 26.4446 | 26.4446 | 0 | 26.4446 | 26.4446 | 0 | 26.4446 | 26.4446 | 0 | 26.4446
|  | 22.6055 | 0 | 22.6055 | 24.2284 | 0 | 24.2284 | 24.7458 | 0 | 24.7458 | 25.4012 | 0 | 25.4012 | 26.1146 | 0 | 26.1146 | 26.3437 | 0 | 26.3437 | 27.1068 | 0 | 27.1068 | 27.9887 | 0 | 27.9887 | 28.6498 | 0 | 28.6498 | 29.8891 | 0 | 29.8891 | 30.4027 | 0 | 30.4027 | 30.4027 | 0 | 30.4027 | 30.4027 | 0 | 30.4027 | 30.4027 | 0 | 30.4027 | 30.4027 | 0 | 30.4027
|  | 21.9415 | 0 | 21.9415 | 23.5167 | 0 | 23.5167 | 24.019 | 0 | 24.019 | 24.6551 | 0 | 24.6551 | 25.3475 | 0 | 25.3475 | 25.5699 | 0 | 25.5699 | 26.3106 | 0 | 26.3106 | 27.1666 | 0 | 27.1666 | 27.8082 | 0 | 27.8082 | 29.0112 | 0 | 29.0112 | 29.5097 | 0 | 29.5097 | 29.5097 | 0 | 29.5097 | 29.5097 | 0 | 29.5097 | 29.5097 | 0 | 29.5097 | 29.5097 | 0 | 29.5097
|  | 20.9459 | 0 | 20.9459 | 22.4496 | 0 | 22.4496 | 22.9291 | 0 | 22.9291 | 23.5363 | 0 | 23.5363 | 24.1973 | 0 | 24.1973 | 24.4097 | 0 | 24.4097 | 25.1167 | 0 | 25.1167 | 25.9339 | 0 | 25.9339 | 26.5464 | 0 | 26.5464 | 27.6948 | 0 | 27.6948 | 28.1706 | 0 | 28.1706 | 28.1706 | 0 | 28.1706 | 28.1706 | 0 | 28.1706 | 28.1706 | 0 | 28.1706 | 28.1706 | 0 | 28.1706
|  | 18.3912 | 0 | 18.3912 | 19.7115 | 0 | 19.7115 | 20.1325 | 0 | 20.1325 | 20.6656 | 0 | 20.6656 | 21.246 | 0 | 21.246 | 21.4325 | 0 | 21.4325 | 22.0533 | 0 | 22.0533 | 22.7708 | 0 | 22.7708 | 23.3086 | 0 | 23.3086 | 24.3169 | 0 | 24.3169 | 24.7347 | 0 | 24.7347 | 24.7347 | 0 | 24.7347 | 24.7347 | 0 | 24.7347 | 24.7347 | 0 | 24.7347 | 24.7347 | 0 | 24.7347
|  | 15.7867 | 0 | 15.7867 | 16.92 | 0 | 16.92 | 17.2814 | 0 | 17.2814 | 17.739 | 0 | 17.739 | 18.2373 | 0 | 18.2373 | 18.3973 | 0 | 18.3973 | 18.9302 | 0 | 18.9302 | 19.5461 | 0 | 19.5461 | 20.0077 | 0 | 20.0077 | 20.8732 | 0 | 20.8732 | 21.2319 | 0 | 21.2319 | 21.2319 | 0 | 21.2319 | 21.2319 | 0 | 21.2319 | 21.2319 | 0 | 21.2319 | 21.2319 | 0 | 21.2319
|  | 14.5598 | 0 | 14.5598 | 15.6051 | 0 | 15.6051 | 15.9384 | 0 | 15.9384 | 16.3605 | 0 | 16.3605 | 16.82 | 0 | 16.82 | 16.9676 | 0 | 16.9676 | 17.459 | 0 | 17.459 | 18.0271 | 0 | 18.0271 | 18.4529 | 0 | 18.4529 | 19.2511 | 0 | 19.2511 | 19.5819 | 0 | 19.5819 | 19.5819 | 0 | 19.5819 | 19.5819 | 0 | 19.5819 | 19.5819 | 0 | 19.5819 | 19.5819 | 0 | 19.5819
|  | 12.7914 | 0 | 12.7914 | 13.7097 | 0 | 13.7097 | 14.0025 | 0 | 14.0025 | 14.3734 | 0 | 14.3734 | 14.777 | 0 | 14.777 | 14.9067 | 0 | 14.9067 | 15.3385 | 0 | 15.3385 | 15.8375 | 0 | 15.8375 | 16.2116 | 0 | 16.2116 | 16.9129 | 0 | 16.9129 | 17.2035 | 0 | 17.2035 | 17.2035 | 0 | 17.2035 | 17.2035 | 0 | 17.2035 | 17.2035 | 0 | 17.2035 | 17.2035 | 0 | 17.2035
|  | 11.912 | 0 | 11.912 | 12.7672 | 0 | 12.7672 | 13.0399 | 0 | 13.0399 | 13.3852 | 0 | 13.3852 | 13.7611 | 0 | 13.7611 | 13.8819 | 0 | 13.8819 | 14.284 | 0 | 14.284 | 14.7487 | 0 | 14.7487 | 15.0971 | 0 | 15.0971 | 15.7502 | 0 | 15.7502 | 16.0208 | 0 | 16.0208 | 16.0208 | 0 | 16.0208 | 16.0208 | 0 | 16.0208 | 16.0208 | 0 | 16.0208 | 16.0208 | 0 | 16.0208
|  | 10.8656 | 0 | 10.8656 | 11.6456 | 0 | 11.6456 | 11.8943 | 0 | 11.8943 | 12.2093 | 0 | 12.2093 | 12.5522 | 0 | 12.5522 | 12.6624 | 0 | 12.6624 | 13.0292 | 0 | 13.0292 | 13.4531 | 0 | 13.4531 | 13.7708 | 0 | 13.7708 | 14.3665 | 0 | 14.3665 | 14.6134 | 0 | 14.6134 | 14.6134 | 0 | 14.6134 | 14.6134 | 0 | 14.6134 | 14.6134 | 0 | 14.6134 | 14.6134 | 0 | 14.6134
|  | 10.4937 | 0 | 10.4937 | 11.2471 | 0 | 11.2471 | 11.4873 | 0 | 11.4873 | 11.7915 | 0 | 11.7915 | 12.1227 | 0 | 12.1227 | 12.229 | 0 | 12.229 | 12.5833 | 0 | 12.5833 | 12.9927 | 0 | 12.9927 | 13.2995 | 0 | 13.2995 | 13.8749 | 0 | 13.8749 | 14.1133 | 0 | 14.1133 | 14.1133 | 0 | 14.1133 | 14.1133 | 0 | 14.1133 | 14.1133 | 0 | 14.1133 | 14.1133 | 0 | 14.1133
|  | 10.322 | 0 | 10.322 | 11.0631 | 0 | 11.0631 | 11.2993 | 0 | 11.2993 | 11.5986 | 0 | 11.5986 | 11.9243 | 0 | 11.9243 | 12.029 | 0 | 12.029 | 12.3774 | 0 | 12.3774 | 12.7801 | 0 | 12.7801 | 13.0819 | 0 | 13.0819 | 13.6478 | 0 | 13.6478 | 13.8824 | 0 | 13.8824 | 13.8824 | 0 | 13.8824 | 13.8824 | 0 | 13.8824 | 13.8824 | 0 | 13.8824 | 13.8824 | 0 | 13.8824
|  | 11.8839 | 0 | 11.8839 | 12.7371 | 0 | 12.7371 | 13.0091 | 0 | 13.0091 | 13.3536 | 0 | 13.3536 | 13.7287 | 0 | 13.7287 | 13.8491 | 0 | 13.8491 | 14.2503 | 0 | 14.2503 | 14.7139 | 0 | 14.7139 | 15.0614 | 0 | 15.0614 | 15.713 | 0 | 15.713 | 15.983 | 0 | 15.983 | 15.983 | 0 | 15.983 | 15.983 | 0 | 15.983 | 15.983 | 0 | 15.983 | 15.983 | 0 | 15.983
|  | 14.0105 | 0 | 14.0105 | 15.0163 | 0 | 15.0163 | 15.337 | 0 | 15.337 | 15.7432 | 0 | 15.7432 | 16.1853 | 0 | 16.1853 | 16.3274 | 0 | 16.3274 | 16.8003 | 0 | 16.8003 | 17.3469 | 0 | 17.3469 | 17.7566 | 0 | 17.7566 | 18.5247 | 0 | 18.5247 | 18.8431 | 0 | 18.8431 | 18.8431 | 0 | 18.8431 | 18.8431 | 0 | 18.8431 | 18.8431 | 0 | 18.8431 | 18.8431 | 0 | 18.8431
|  | 13.91 | 0 | 13.91 | 14.9086 | 0 | 14.9086 | 15.227 | 0 | 15.227 | 15.6302 | 0 | 15.6302 | 16.0692 | 0 | 16.0692 | 16.2102 | 0 | 16.2102 | 16.6798 | 0 | 16.6798 | 17.2224 | 0 | 17.2224 | 17.6292 | 0 | 17.6292 | 18.3918 | 0 | 18.3918 | 18.7079 | 0 | 18.7079 | 18.7079 | 0 | 18.7079 | 18.7079 | 0 | 18.7079 | 18.7079 | 0 | 18.7079 | 18.7079 | 0 | 18.7079
|  | 13.3626 | 0 | 13.3626 | 14.3219 | 0 | 14.3219 | 14.6278 | 0 | 14.6278 | 15.0152 | 0 | 15.0152 | 15.4369 | 0 | 15.4369 | 15.5723 | 0 | 15.5723 | 16.0234 | 0 | 16.0234 | 16.5447 | 0 | 16.5447 | 16.9355 | 0 | 16.9355 | 17.6681 | 0 | 17.6681 | 17.9717 | 0 | 17.9717 | 17.9717 | 0 | 17.9717 | 17.9717 | 0 | 17.9717 | 17.9717 | 0 | 17.9717 | 17.9717 | 0 | 17.9717
|  | 12.3193 | 0 | 12.3193 | 13.2038 | 0 | 13.2038 | 13.4858 | 0 | 13.4858 | 13.8429 | 0 | 13.8429 | 14.2317 | 0 | 14.2317 | 14.3566 | 0 | 14.3566 | 14.7724 | 0 | 14.7724 | 15.253 | 0 | 15.253 | 15.6133 | 0 | 15.6133 | 16.2887 | 0 | 16.2887 | 16.5686 | 0 | 16.5686 | 16.5686 | 0 | 16.5686 | 16.5686 | 0 | 16.5686 | 16.5686 | 0 | 16.5686 | 16.5686 | 0 | 16.5686
|  | 11.2682 | 0 | 11.2682 | 12.0772 | 0 | 12.0772 | 12.3351 | 0 | 12.3351 | 12.6618 | 0 | 12.6618 | 13.0174 | 0 | 13.0174 | 13.1316 | 0 | 13.1316 | 13.512 | 0 | 13.512 | 13.9516 | 0 | 13.9516 | 14.2811 | 0 | 14.2811 | 14.8989 | 0 | 14.8989 | 15.1549 | 0 | 15.1549 | 15.1549 | 0 | 15.1549 | 15.1549 | 0 | 15.1549 | 15.1549 | 0 | 15.1549 | 15.1549 | 0 | 15.1549
|  | 11.2226 | 0 | 11.2226 | 12.0283 | 0 | 12.0283 | 12.2852 | 0 | 12.2852 | 12.6105 | 0 | 12.6105 | 12.9647 | 0 | 12.9647 | 13.0784 | 0 | 13.0784 | 13.4573 | 0 | 13.4573 | 13.8951 | 0 | 13.8951 | 14.2233 | 0 | 14.2233 | 14.8386 | 0 | 14.8386 | 15.0935 | 0 | 15.0935 | 15.0935 | 0 | 15.0935 | 15.0935 | 0 | 15.0935 | 15.0935 | 0 | 15.0935 | 15.0935 | 0 | 15.0935
|  | 11.1256 | 0 | 11.1256 | 11.9244 | 0 | 11.9244 | 12.179 | 0 | 12.179 | 12.5016 | 0 | 12.5016 | 12.8527 | 0 | 12.8527 | 12.9654 | 0 | 12.9654 | 13.341 | 0 | 13.341 | 13.775 | 0 | 13.775 | 14.1004 | 0 | 14.1004 | 14.7104 | 0 | 14.7104 | 14.9631 | 0 | 14.9631 | 14.9631 | 0 | 14.9631 | 14.9631 | 0 | 14.9631 | 14.9631 | 0 | 14.9631 | 14.9631 | 0 | 14.9631
|  | 11.2271 | 0 | 11.2271 | 12.0331 | 0 | 12.0331 | 12.29 | 0 | 12.29 | 12.6155 | 0 | 12.6155 | 12.9698 | 0 | 12.9698 | 13.0836 | 0 | 13.0836 | 13.4626 | 0 | 13.4626 | 13.9006 | 0 | 13.9006 | 14.2289 | 0 | 14.2289 | 14.8445 | 0 | 14.8445 | 15.0995 | 0 | 15.0995 | 15.0995 | 0 | 15.0995 | 15.0995 | 0 | 15.0995 | 15.0995 | 0 | 15.0995 | 15.0995 | 0 | 15.0995
|  | 11.8564 | 0 | 11.8564 | 12.7076 | 0 | 12.7076 | 12.979 | 0 | 12.979 | 13.3227 | 0 | 13.3227 | 13.6969 | 0 | 13.6969 | 13.8171 | 0 | 13.8171 | 14.2173 | 0 | 14.2173 | 14.6798 | 0 | 14.6798 | 15.0266 | 0 | 15.0266 | 15.6766 | 0 | 15.6766 | 15.946 | 0 | 15.946 | 15.946 | 0 | 15.946 | 15.946 | 0 | 15.946 | 15.946 | 0 | 15.946 | 15.946 | 0 | 15.946
|  | 13.4916 | 0 | 13.4916 | 14.4602 | 0 | 14.4602 | 14.769 | 0 | 14.769 | 15.1601 | 0 | 15.1601 | 15.5859 | 0 | 15.5859 | 15.7226 | 0 | 15.7226 | 16.178 | 0 | 16.178 | 16.7044 | 0 | 16.7044 | 17.099 | 0 | 17.099 | 17.8386 | 0 | 17.8386 | 18.1451 | 0 | 18.1451 | 18.1451 | 0 | 18.1451 | 18.1451 | 0 | 18.1451 | 18.1451 | 0 | 18.1451 | 18.1451 | 0 | 18.1451
|  | 14.8074 | 0 | 14.8074 | 15.8705 | 0 | 15.8705 | 16.2094 | 0 | 16.2094 | 16.6387 | 0 | 16.6387 | 17.106 | 0 | 17.106 | 17.2561 | 0 | 17.2561 | 17.7559 | 0 | 17.7559 | 18.3336 | 0 | 18.3336 | 18.7666 | 0 | 18.7666 | 19.5784 | 0 | 19.5784 | 19.9149 | 0 | 19.9149 | 19.9149 | 0 | 19.9149 | 19.9149 | 0 | 19.9149 | 19.9149 | 0 | 19.9149 | 19.9149 | 0 | 19.9149
|  | 16.8831 | 0 | 16.8831 | 18.0952 | 0 | 18.0952 | 18.4816 | 0 | 18.4816 | 18.9711 | 0 | 18.9711 | 19.5039 | 0 | 19.5039 | 19.675 | 0 | 19.675 | 20.2449 | 0 | 20.2449 | 20.9036 | 0 | 20.9036 | 21.3973 | 0 | 21.3973 | 22.3229 | 0 | 22.3229 | 22.7065 | 0 | 22.7065 | 22.7065 | 0 | 22.7065 | 22.7065 | 0 | 22.7065 | 22.7065 | 0 | 22.7065 | 22.7065 | 0 | 22.7065
|  | 20.3966 | 0 | 20.3966 | 21.8609 | 0 | 21.8609 | 22.3277 | 0 | 22.3277 | 22.9191 | 0 | 22.9191 | 23.5627 | 0 | 23.5627 | 23.7695 | 0 | 23.7695 | 24.458 | 0 | 24.458 | 25.2537 | 0 | 25.2537 | 25.8502 | 0 | 25.8502 | 26.9684 | 0 | 26.9684 | 27.4319 | 0 | 27.4319 | 27.4319 | 0 | 27.4319 | 27.4319 | 0 | 27.4319 | 27.4319 | 0 | 27.4319 | 27.4319 | 0 | 27.4319
|  | 20.0411 | 0 | 20.0411 | 21.4799 | 0 | 21.4799 | 21.9386 | 0 | 21.9386 | 22.5196 | 0 | 22.5196 | 23.1521 | 0 | 23.1521 | 23.3552 | 0 | 23.3552 | 24.0317 | 0 | 24.0317 | 24.8136 | 0 | 24.8136 | 25.3997 | 0 | 25.3997 | 26.4984 | 0 | 26.4984 | 26.9537 | 0 | 26.9537 | 26.9537 | 0 | 26.9537 | 26.9537 | 0 | 26.9537 | 26.9537 | 0 | 26.9537 | 26.9537 | 0 | 26.9537
|  | 18.5873 | 0 | 18.5873 | 19.9217 | 0 | 19.9217 | 20.3471 | 0 | 20.3471 | 20.886 | 0 | 20.886 | 21.4726 | 0 | 21.4726 | 21.661 | 0 | 21.661 | 22.2884 | 0 | 22.2884 | 23.0136 | 0 | 23.0136 | 23.5572 | 0 | 23.5572 | 24.5762 | 0 | 24.5762 | 24.9985 | 0 | 24.9985 | 24.9985 | 0 | 24.9985 | 24.9985 | 0 | 24.9985 | 24.9985 | 0 | 24.9985 | 24.9985 | 0 | 24.9985
|  | 16.8766 | 0 | 16.8766 | 18.0882 | 0 | 18.0882 | 18.4745 | 0 | 18.4745 | 18.9638 | 0 | 18.9638 | 19.4963 | 0 | 19.4963 | 19.6674 | 0 | 19.6674 | 20.2371 | 0 | 20.2371 | 20.8955 | 0 | 20.8955 | 21.3891 | 0 | 21.3891 | 22.3143 | 0 | 22.3143 | 22.6977 | 0 | 22.6977 | 22.6977 | 0 | 22.6977 | 22.6977 | 0 | 22.6977 | 22.6977 | 0 | 22.6977 | 22.6977 | 0 | 22.6977
|  | 15.0639 | 0 | 15.0639 | 16.1453 | 0 | 16.1453 | 16.4901 | 0 | 16.4901 | 16.9268 | 0 | 16.9268 | 17.4022 | 0 | 17.4022 | 17.5549 | 0 | 17.5549 | 18.0634 | 0 | 18.0634 | 18.6511 | 0 | 18.6511 | 19.0917 | 0 | 19.0917 | 19.9175 | 0 | 19.9175 | 20.2598 | 0 | 20.2598 | 20.2598 | 0 | 20.2598 | 20.2598 | 0 | 20.2598 | 20.2598 | 0 | 20.2598 | 20.2598 | 0 | 20.2598
|  | 14.1344 | 0 | 14.1344 | 15.1491 | 0 | 15.1491 | 15.4726 | 0 | 15.4726 | 15.8824 | 0 | 15.8824 | 16.3284 | 0 | 16.3284 | 16.4717 | 0 | 16.4717 | 16.9488 | 0 | 16.9488 | 17.5003 | 0 | 17.5003 | 17.9136 | 0 | 17.9136 | 18.6885 | 0 | 18.6885 | 19.0097 | 0 | 19.0097 | 19.0097 | 0 | 19.0097 | 19.0097 | 0 | 19.0097 | 19.0097 | 0 | 19.0097 | 19.0097 | 0 | 19.0097
|  | 12.2263 | 0 | 12.2263 | 13.1041 | 0 | 13.1041 | 13.384 | 0 | 13.384 | 13.7384 | 0 | 13.7384 | 14.1242 | 0 | 14.1242 | 14.2482 | 0 | 14.2482 | 14.6609 | 0 | 14.6609 | 15.1379 | 0 | 15.1379 | 15.4954 | 0 | 15.4954 | 16.1657 | 0 | 16.1657 | 16.4435 | 0 | 16.4435 | 16.4435 | 0 | 16.4435 | 16.4435 | 0 | 16.4435 | 16.4435 | 0 | 16.4435 | 16.4435 | 0 | 16.4435
|  | 11.5125 | 0 | 11.5125 | 12.339 | 0 | 12.339 | 12.6025 | 0 | 12.6025 | 12.9363 | 0 | 12.9363 | 13.2996 | 0 | 13.2996 | 13.4163 | 0 | 13.4163 | 13.8049 | 0 | 13.8049 | 14.254 | 0 | 14.254 | 14.5907 | 0 | 14.5907 | 15.2219 | 0 | 15.2219 | 15.4834 | 0 | 15.4834 | 15.4834 | 0 | 15.4834 | 15.4834 | 0 | 15.4834 | 15.4834 | 0 | 15.4834 | 15.4834 | 0 | 15.4834
|  | 10.4739 | 0 | 10.4739 | 11.2258 | 0 | 11.2258 | 11.4656 | 0 | 11.4656 | 11.7692 | 0 | 11.7692 | 12.0997 | 0 | 12.0997 | 12.2059 | 0 | 12.2059 | 12.5595 | 0 | 12.5595 | 12.9681 | 0 | 12.9681 | 13.2744 | 0 | 13.2744 | 13.8486 | 0 | 13.8486 | 14.0866 | 0 | 14.0866 | 14.0866 | 0 | 14.0866 | 14.0866 | 0 | 14.0866 | 14.0866 | 0 | 14.0866 | 14.0866 | 0 | 14.0866
|  | 10.2279 | 0 | 10.2279 | 10.9622 | 0 | 10.9622 | 11.1963 | 0 | 11.1963 | 11.4928 | 0 | 11.4928 | 11.8156 | 0 | 11.8156 | 11.9192 | 0 | 11.9192 | 12.2645 | 0 | 12.2645 | 12.6635 | 0 | 12.6635 | 12.9626 | 0 | 12.9626 | 13.5234 | 0 | 13.5234 | 13.7557 | 0 | 13.7557 | 13.7557 | 0 | 13.7557 | 13.7557 | 0 | 13.7557 | 13.7557 | 0 | 13.7557 | 13.7557 | 0 | 13.7557
|  | 10.3434 | 0 | 10.3434 | 11.086 | 0 | 11.086 | 11.3227 | 0 | 11.3227 | 11.6226 | 0 | 11.6226 | 11.949 | 0 | 11.949 | 12.0539 | 0 | 12.0539 | 12.403 | 0 | 12.403 | 12.8066 | 0 | 12.8066 | 13.109 | 0 | 13.109 | 13.6761 | 0 | 13.6761 | 13.9111 | 0 | 13.9111 | 13.9111 | 0 | 13.9111 | 13.9111 | 0 | 13.9111 | 13.9111 | 0 | 13.9111 | 13.9111 | 0 | 13.9111
|  | 11.2811 | 0 | 11.2811 | 12.091 | 0 | 12.091 | 12.3492 | 0 | 12.3492 | 12.6763 | 0 | 12.6763 | 13.0323 | 0 | 13.0323 | 13.1467 | 0 | 13.1467 | 13.5275 | 0 | 13.5275 | 13.9676 | 0 | 13.9676 | 14.2975 | 0 | 14.2975 | 14.916 | 0 | 14.916 | 15.1723 | 0 | 15.1723 | 15.1723 | 0 | 15.1723 | 15.1723 | 0 | 15.1723 | 15.1723 | 0 | 15.1723 | 15.1723 | 0 | 15.1723
|  | 13.1638 | 0 | 13.1638 | 14.1088 | 0 | 14.1088 | 14.4102 | 0 | 14.4102 | 14.7918 | 0 | 14.7918 | 15.2072 | 0 | 15.2072 | 15.3407 | 0 | 15.3407 | 15.785 | 0 | 15.785 | 16.2986 | 0 | 16.2986 | 16.6835 | 0 | 16.6835 | 17.4052 | 0 | 17.4052 | 17.7043 | 0 | 17.7043 | 17.7043 | 0 | 17.7043 | 17.7043 | 0 | 17.7043 | 17.7043 | 0 | 17.7043 | 17.7043 | 0 | 17.7043
|  | 12.6745 | 0 | 12.6745 | 13.5844 | 0 | 13.5844 | 13.8745 | 0 | 13.8745 | 14.2419 | 0 | 14.2419 | 14.6419 | 0 | 14.6419 | 14.7704 | 0 | 14.7704 | 15.1982 | 0 | 15.1982 | 15.6927 | 0 | 15.6927 | 16.0634 | 0 | 16.0634 | 16.7582 | 0 | 16.7582 | 17.0462 | 0 | 17.0462 | 17.0462 | 0 | 17.0462 | 17.0462 | 0 | 17.0462 | 17.0462 | 0 | 17.0462 | 17.0462 | 0 | 17.0462
|  | 12.9015 | 0 | 12.9015 | 13.8277 | 0 | 13.8277 | 14.123 | 0 | 14.123 | 14.497 | 0 | 14.497 | 14.9042 | 0 | 14.9042 | 15.035 | 0 | 15.035 | 15.4705 | 0 | 15.4705 | 15.9738 | 0 | 15.9738 | 16.3511 | 0 | 16.3511 | 17.0584 | 0 | 17.0584 | 17.3515 | 0 | 17.3515 | 17.3515 | 0 | 17.3515 | 17.3515 | 0 | 17.3515 | 17.3515 | 0 | 17.3515 | 17.3515 | 0 | 17.3515
|  | 12.6903 | 0 | 12.6903 | 13.6013 | 0 | 13.6013 | 13.8918 | 0 | 13.8918 | 14.2597 | 0 | 14.2597 | 14.6602 | 0 | 14.6602 | 14.7888 | 0 | 14.7888 | 15.2172 | 0 | 15.2172 | 15.7123 | 0 | 15.7123 | 16.0834 | 0 | 16.0834 | 16.7791 | 0 | 16.7791 | 17.0674 | 0 | 17.0674 | 17.0674 | 0 | 17.0674 | 17.0674 | 0 | 17.0674 | 17.0674 | 0 | 17.0674 | 17.0674 | 0 | 17.0674
|  | 11.8203 | 0 | 11.8203 | 12.6689 | 0 | 12.6689 | 12.9395 | 0 | 12.9395 | 13.2822 | 0 | 13.2822 | 13.6552 | 0 | 13.6552 | 13.775 | 0 | 13.775 | 14.174 | 0 | 14.174 | 14.6352 | 0 | 14.6352 | 14.9809 | 0 | 14.9809 | 15.6289 | 0 | 15.6289 | 15.8975 | 0 | 15.8975 | 15.8975 | 0 | 15.8975 | 15.8975 | 0 | 15.8975 | 15.8975 | 0 | 15.8975 | 15.8975 | 0 | 15.8975
|  | 11.3343 | 0 | 11.3343 | 12.148 | 0 | 12.148 | 12.4075 | 0 | 12.4075 | 12.7361 | 0 | 12.7361 | 13.0938 | 0 | 13.0938 | 13.2087 | 0 | 13.2087 | 13.5913 | 0 | 13.5913 | 14.0335 | 0 | 14.0335 | 14.3649 | 0 | 14.3649 | 14.9863 | 0 | 14.9863 | 15.2438 | 0 | 15.2438 | 15.2438 | 0 | 15.2438 | 15.2438 | 0 | 15.2438 | 15.2438 | 0 | 15.2438 | 15.2438 | 0 | 15.2438
|  | 11.3079 | 0 | 11.3079 | 12.1197 | 0 | 12.1197 | 12.3785 | 0 | 12.3785 | 12.7064 | 0 | 12.7064 | 13.0632 | 0 | 13.0632 | 13.1778 | 0 | 13.1778 | 13.5595 | 0 | 13.5595 | 14.0007 | 0 | 14.0007 | 14.3314 | 0 | 14.3314 | 14.9513 | 0 | 14.9513 | 15.2083 | 0 | 15.2083 | 15.2083 | 0 | 15.2083 | 15.2083 | 0 | 15.2083 | 15.2083 | 0 | 15.2083 | 15.2083 | 0 | 15.2083
|  | 11.8797 | 0 | 11.8797 | 12.7326 | 0 | 12.7326 | 13.0045 | 0 | 13.0045 | 13.3489 | 0 | 13.3489 | 13.7238 | 0 | 13.7238 | 13.8443 | 0 | 13.8443 | 14.2453 | 0 | 14.2453 | 14.7087 | 0 | 14.7087 | 15.0562 | 0 | 15.0562 | 15.7075 | 0 | 15.7075 | 15.9774 | 0 | 15.9774 | 15.9774 | 0 | 15.9774 | 15.9774 | 0 | 15.9774 | 15.9774 | 0 | 15.9774 | 15.9774 | 0 | 15.9774
|  | 12.8817 | 0 | 12.8817 | 13.8065 | 0 | 13.8065 | 14.1013 | 0 | 14.1013 | 14.4748 | 0 | 14.4748 | 14.8813 | 0 | 14.8813 | 15.0119 | 0 | 15.0119 | 15.4467 | 0 | 15.4467 | 15.9493 | 0 | 15.9493 | 16.326 | 0 | 16.326 | 17.0322 | 0 | 17.0322 | 17.3249 | 0 | 17.3249 | 17.3249 | 0 | 17.3249 | 17.3249 | 0 | 17.3249 | 17.3249 | 0 | 17.3249 | 17.3249 | 0 | 17.3249
|  | 14.0912 | 0 | 14.0912 | 15.1028 | 0 | 15.1028 | 15.4254 | 0 | 15.4254 | 15.8339 | 0 | 15.8339 | 16.2786 | 0 | 16.2786 | 16.4214 | 0 | 16.4214 | 16.8971 | 0 | 16.8971 | 17.4468 | 0 | 17.4468 | 17.8589 | 0 | 17.8589 | 18.6315 | 0 | 18.6315 | 18.9516 | 0 | 18.9516 | 18.9516 | 0 | 18.9516 | 18.9516 | 0 | 18.9516 | 18.9516 | 0 | 18.9516 | 18.9516 | 0 | 18.9516
|  | 15.1822 | 0 | 15.1822 | 16.2722 | 0 | 16.2722 | 16.6197 | 0 | 16.6197 | 17.0598 | 0 | 17.0598 | 17.5389 | 0 | 17.5389 | 17.6928 | 0 | 17.6928 | 18.2053 | 0 | 18.2053 | 18.7976 | 0 | 18.7976 | 19.2416 | 0 | 19.2416 | 20.074 | 0 | 20.074 | 20.4189 | 0 | 20.4189 | 20.4189 | 0 | 20.4189 | 20.4189 | 0 | 20.4189 | 20.4189 | 0 | 20.4189 | 20.4189 | 0 | 20.4189
|  | 16.9332 | 0 | 16.9332 | 18.1489 | 0 | 18.1489 | 18.5365 | 0 | 18.5365 | 19.0274 | 0 | 19.0274 | 19.5618 | 0 | 19.5618 | 19.7334 | 0 | 19.7334 | 20.305 | 0 | 20.305 | 20.9656 | 0 | 20.9656 | 21.4608 | 0 | 21.4608 | 22.3892 | 0 | 22.3892 | 22.7739 | 0 | 22.7739 | 22.7739 | 0 | 22.7739 | 22.7739 | 0 | 22.7739 | 22.7739 | 0 | 22.7739 | 22.7739 | 0 | 22.7739
|  | 19.7594 | 0 | 19.7594 | 21.178 | 0 | 21.178 | 21.6303 | 0 | 21.6303 | 22.2031 | 0 | 22.2031 | 22.8267 | 0 | 22.8267 | 23.027 | 0 | 23.027 | 23.694 | 0 | 23.694 | 24.4649 | 0 | 24.4649 | 25.0427 | 0 | 25.0427 | 26.126 | 0 | 26.126 | 26.575 | 0 | 26.575 | 26.575 | 0 | 26.575 | 26.575 | 0 | 26.575 | 26.575 | 0 | 26.575 | 26.575 | 0 | 26.575
|  | 19.4347 | 0 | 19.4347 | 20.8299 | 0 | 20.8299 | 21.2748 | 0 | 21.2748 | 21.8382 | 0 | 21.8382 | 22.4516 | 0 | 22.4516 | 22.6486 | 0 | 22.6486 | 23.3046 | 0 | 23.3046 | 24.0628 | 0 | 24.0628 | 24.6312 | 0 | 24.6312 | 25.6967 | 0 | 25.6967 | 26.1382 | 0 | 26.1382 | 26.1382 | 0 | 26.1382 | 26.1382 | 0 | 26.1382 | 26.1382 | 0 | 26.1382 | 26.1382 | 0 | 26.1382
|  | 18.2018 | 0 | 18.2018 | 19.5085 | 0 | 19.5085 | 19.9252 | 0 | 19.9252 | 20.4528 | 0 | 20.4528 | 21.0273 | 0 | 21.0273 | 21.2118 | 0 | 21.2118 | 21.8262 | 0 | 21.8262 | 22.5363 | 0 | 22.5363 | 23.0686 | 0 | 23.0686 | 24.0665 | 0 | 24.0665 | 24.48 | 0 | 24.48 | 24.48 | 0 | 24.48 | 24.48 | 0 | 24.48 | 24.48 | 0 | 24.48 | 24.48 | 0 | 24.48
|  | 16.205 | 0 | 16.205 | 17.3683 | 0 | 17.3683 | 17.7393 | 0 | 17.7393 | 18.2091 | 0 | 18.2091 | 18.7205 | 0 | 18.7205 | 18.8847 | 0 | 18.8847 | 19.4317 | 0 | 19.4317 | 20.064 | 0 | 20.064 | 20.5379 | 0 | 20.5379 | 21.4263 | 0 | 21.4263 | 21.7945 | 0 | 21.7945 | 21.7945 | 0 | 21.7945 | 21.7945 | 0 | 21.7945 | 21.7945 | 0 | 21.7945 | 21.7945 | 0 | 21.7945
|  | 14.3867 | 0 | 14.3867 | 15.4196 | 0 | 15.4196 | 15.7489 | 0 | 15.7489 | 16.166 | 0 | 16.166 | 16.62 | 0 | 16.62 | 16.7658 | 0 | 16.7658 | 17.2515 | 0 | 17.2515 | 17.8127 | 0 | 17.8127 | 18.2335 | 0 | 18.2335 | 19.0222 | 0 | 19.0222 | 19.3491 | 0 | 19.3491 | 19.3491 | 0 | 19.3491 | 19.3491 | 0 | 19.3491 | 19.3491 | 0 | 19.3491 | 19.3491 | 0 | 19.3491
|  | 12.7873 | 0 | 12.7873 | 13.7053 | 0 | 13.7053 | 13.998 | 0 | 13.998 | 14.3687 | 0 | 14.3687 | 14.7723 | 0 | 14.7723 | 14.9019 | 0 | 14.9019 | 15.3335 | 0 | 15.3335 | 15.8324 | 0 | 15.8324 | 16.2064 | 0 | 16.2064 | 16.9074 | 0 | 16.9074 | 17.198 | 0 | 17.198 | 17.198 | 0 | 17.198 | 17.198 | 0 | 17.198 | 17.198 | 0 | 17.198 | 17.198 | 0 | 17.198
|  | 10.9015 | 0 | 10.9015 | 11.6842 | 0 | 11.6842 | 11.9337 | 0 | 11.9337 | 12.2498 | 0 | 12.2498 | 12.5938 | 0 | 12.5938 | 12.7043 | 0 | 12.7043 | 13.0723 | 0 | 13.0723 | 13.4976 | 0 | 13.4976 | 13.8164 | 0 | 13.8164 | 14.4141 | 0 | 14.4141 | 14.6618 | 0 | 14.6618 | 14.6618 | 0 | 14.6618 | 14.6618 | 0 | 14.6618 | 14.6618 | 0 | 14.6618 | 14.6618 | 0 | 14.6618
|  | 10.798 | 0 | 10.798 | 11.5732 | 0 | 11.5732 | 11.8204 | 0 | 11.8204 | 12.1334 | 0 | 12.1334 | 12.4742 | 0 | 12.4742 | 12.5837 | 0 | 12.5837 | 12.9482 | 0 | 12.9482 | 13.3694 | 0 | 13.3694 | 13.6852 | 0 | 13.6852 | 14.2772 | 0 | 14.2772 | 14.5225 | 0 | 14.5225 | 14.5225 | 0 | 14.5225 | 14.5225 | 0 | 14.5225 | 14.5225 | 0 | 14.5225 | 14.5225 | 0 | 14.5225
|  | 10.1603 | 0 | 10.1603 | 10.8898 | 0 | 10.8898 | 11.1223 | 0 | 11.1223 | 11.4169 | 0 | 11.4169 | 11.7375 | 0 | 11.7375 | 11.8405 | 0 | 11.8405 | 12.1835 | 0 | 12.1835 | 12.5799 | 0 | 12.5799 | 12.877 | 0 | 12.877 | 13.434 | 0 | 13.434 | 13.6649 | 0 | 13.6649 | 13.6649 | 0 | 13.6649 | 13.6649 | 0 | 13.6649 | 13.6649 | 0 | 13.6649 | 13.6649 | 0 | 13.6649
|  | 9.5895 | 0 | 9.5895 | 10.278 | 0 | 10.278 | 10.4975 | 0 | 10.4975 | 10.7755 | 0 | 10.7755 | 11.0781 | 0 | 11.0781 | 11.1753 | 0 | 11.1753 | 11.499 | 0 | 11.499 | 11.8731 | 0 | 11.8731 | 12.1536 | 0 | 12.1536 | 12.6793 | 0 | 12.6793 | 12.8972 | 0 | 12.8972 | 12.8972 | 0 | 12.8972 | 12.8972 | 0 | 12.8972 | 12.8972 | 0 | 12.8972 | 12.8972 | 0 | 12.8972
|  | 9.8533 | 0 | 9.8533 | 10.5607 | 0 | 10.5607 | 10.7862 | 0 | 10.7862 | 11.0719 | 0 | 11.0719 | 11.3828 | 0 | 11.3828 | 11.4827 | 0 | 11.4827 | 11.8153 | 0 | 11.8153 | 12.1997 | 0 | 12.1997 | 12.4879 | 0 | 12.4879 | 13.0281 | 0 | 13.0281 | 13.252 | 0 | 13.252 | 13.252 | 0 | 13.252 | 13.252 | 0 | 13.252 | 13.252 | 0 | 13.252 | 13.252 | 0 | 13.252
|  | 10.5353 | 0 | 10.5353 | 11.2917 | 0 | 11.2917 | 11.5328 | 0 | 11.5328 | 11.8382 | 0 | 11.8382 | 12.1707 | 0 | 12.1707 | 12.2775 | 0 | 12.2775 | 12.6331 | 0 | 12.6331 | 13.0441 | 0 | 13.0441 | 13.3522 | 0 | 13.3522 | 13.9298 | 0 | 13.9298 | 14.1692 | 0 | 14.1692 | 14.1692 | 0 | 14.1692 | 14.1692 | 0 | 14.1692 | 14.1692 | 0 | 14.1692 | 14.1692 | 0 | 14.1692
|  | 11.4138 | 0 | 11.4138 | 12.2332 | 0 | 12.2332 | 12.4944 | 0 | 12.4944 | 12.8253 | 0 | 12.8253 | 13.1855 | 0 | 13.1855 | 13.3012 | 0 | 13.3012 | 13.6865 | 0 | 13.6865 | 14.1318 | 0 | 14.1318 | 14.4656 | 0 | 14.4656 | 15.0913 | 0 | 15.0913 | 15.3506 | 0 | 15.3506 | 15.3506 | 0 | 15.3506 | 15.3506 | 0 | 15.3506 | 15.3506 | 0 | 15.3506 | 15.3506 | 0 | 15.3506
|  | 11.4649 | 0 | 11.4649 | 12.288 | 0 | 12.288 | 12.5504 | 0 | 12.5504 | 12.8828 | 0 | 12.8828 | 13.2446 | 0 | 13.2446 | 13.3609 | 0 | 13.3609 | 13.7479 | 0 | 13.7479 | 14.1952 | 0 | 14.1952 | 14.5304 | 0 | 14.5304 | 15.159 | 0 | 15.159 | 15.4195 | 0 | 15.4195 | 15.4195 | 0 | 15.4195 | 15.4195 | 0 | 15.4195 | 15.4195 | 0 | 15.4195 | 15.4195 | 0 | 15.4195
|  | 12.1241 | 0 | 12.1241 | 12.9945 | 0 | 12.9945 | 13.272 | 0 | 13.272 | 13.6235 | 0 | 13.6235 | 14.0061 | 0 | 14.0061 | 14.129 | 0 | 14.129 | 14.5383 | 0 | 14.5383 | 15.0113 | 0 | 15.0113 | 15.3658 | 0 | 15.3658 | 16.0305 | 0 | 16.0305 | 16.306 | 0 | 16.306 | 16.306 | 0 | 16.306 | 16.306 | 0 | 16.306 | 16.306 | 0 | 16.306 | 16.306 | 0 | 16.306
|  | 13.1239 | 0 | 13.1239 | 14.0661 | 0 | 14.0661 | 14.3665 | 0 | 14.3665 | 14.747 | 0 | 14.747 | 15.1612 | 0 | 15.1612 | 15.2942 | 0 | 15.2942 | 15.7372 | 0 | 15.7372 | 16.2492 | 0 | 16.2492 | 16.633 | 0 | 16.633 | 17.3525 | 0 | 17.3525 | 17.6507 | 0 | 17.6507 | 17.6507 | 0 | 17.6507 | 17.6507 | 0 | 17.6507 | 17.6507 | 0 | 17.6507 | 17.6507 | 0 | 17.6507
|  | 12.3455 | 0 | 12.3455 | 13.2319 | 0 | 13.2319 | 13.5144 | 0 | 13.5144 | 13.8723 | 0 | 13.8723 | 14.2619 | 0 | 14.2619 | 14.3871 | 0 | 14.3871 | 14.8038 | 0 | 14.8038 | 15.2855 | 0 | 15.2855 | 15.6465 | 0 | 15.6465 | 16.3233 | 0 | 16.3233 | 16.6038 | 0 | 16.6038 | 16.6038 | 0 | 16.6038 | 16.6038 | 0 | 16.6038 | 16.6038 | 0 | 16.6038 | 16.6038 | 0 | 16.6038
|  | 13.7143 | 0 | 13.7143 | 14.6989 | 0 | 14.6989 | 15.0128 | 0 | 15.0128 | 15.4104 | 0 | 15.4104 | 15.8432 | 0 | 15.8432 | 15.9822 | 0 | 15.9822 | 16.4451 | 0 | 16.4451 | 16.9802 | 0 | 16.9802 | 17.3813 | 0 | 17.3813 | 18.1331 | 0 | 18.1331 | 18.4447 | 0 | 18.4447 | 18.4447 | 0 | 18.4447 | 18.4447 | 0 | 18.4447 | 18.4447 | 0 | 18.4447 | 18.4447 | 0 | 18.4447
|  | 13.1981 | 0 | 13.1981 | 14.1456 | 0 | 14.1456 | 14.4477 | 0 | 14.4477 | 14.8303 | 0 | 14.8303 | 15.2468 | 0 | 15.2468 | 15.3806 | 0 | 15.3806 | 15.8261 | 0 | 15.8261 | 16.341 | 0 | 16.341 | 16.727 | 0 | 16.727 | 17.4505 | 0 | 17.4505 | 17.7504 | 0 | 17.7504 | 17.7504 | 0 | 17.7504 | 17.7504 | 0 | 17.7504 | 17.7504 | 0 | 17.7504 | 17.7504 | 0 | 17.7504
|  | 13.9285 | 0 | 13.9285 | 14.9284 | 0 | 14.9284 | 15.2473 | 0 | 15.2473 | 15.6511 | 0 | 15.6511 | 16.0906 | 0 | 16.0906 | 16.2318 | 0 | 16.2318 | 16.702 | 0 | 16.702 | 17.2454 | 0 | 17.2454 | 17.6527 | 0 | 17.6527 | 18.4163 | 0 | 18.4163 | 18.7328 | 0 | 18.7328 | 18.7328 | 0 | 18.7328 | 18.7328 | 0 | 18.7328 | 18.7328 | 0 | 18.7328 | 18.7328 | 0 | 18.7328
|  | 14.1425 | 0 | 14.1425 | 15.1578 | 0 | 15.1578 | 15.4816 | 0 | 15.4816 | 15.8916 | 0 | 15.8916 | 16.3379 | 0 | 16.3379 | 16.4812 | 0 | 16.4812 | 16.9586 | 0 | 16.9586 | 17.5104 | 0 | 17.5104 | 17.924 | 0 | 17.924 | 18.6993 | 0 | 18.6993 | 19.0206 | 0 | 19.0206 | 19.0206 | 0 | 19.0206 | 19.0206 | 0 | 19.0206 | 19.0206 | 0 | 19.0206 | 19.0206 | 0 | 19.0206
|  | 14.8852 | 0 | 14.8852 | 15.9539 | 0 | 15.9539 | 16.2946 | 0 | 16.2946 | 16.7261 | 0 | 16.7261 | 17.1959 | 0 | 17.1959 | 17.3468 | 0 | 17.3468 | 17.8492 | 0 | 17.8492 | 18.43 | 0 | 18.43 | 18.8653 | 0 | 18.8653 | 19.6813 | 0 | 19.6813 | 20.0195 | 0 | 20.0195 | 20.0195 | 0 | 20.0195 | 20.0195 | 0 | 20.0195 | 20.0195 | 0 | 20.0195 | 20.0195 | 0 | 20.0195
|  | 16.1398 | 0 | 16.1398 | 17.2985 | 0 | 17.2985 | 17.6679 | 0 | 17.6679 | 18.1358 | 0 | 18.1358 | 18.6452 | 0 | 18.6452 | 18.8088 | 0 | 18.8088 | 19.3536 | 0 | 19.3536 | 19.9833 | 0 | 19.9833 | 20.4553 | 0 | 20.4553 | 21.3401 | 0 | 21.3401 | 21.7068 | 0 | 21.7068 | 21.7068 | 0 | 21.7068 | 21.7068 | 0 | 21.7068 | 21.7068 | 0 | 21.7068 | 21.7068 | 0 | 21.7068
|  | 17.6506 | 0 | 17.6506 | 18.9178 | 0 | 18.9178 | 19.3218 | 0 | 19.3218 | 19.8335 | 0 | 19.8335 | 20.3905 | 0 | 20.3905 | 20.5695 | 0 | 20.5695 | 21.1653 | 0 | 21.1653 | 21.8539 | 0 | 21.8539 | 22.37 | 0 | 22.37 | 23.3377 | 0 | 23.3377 | 23.7388 | 0 | 23.7388 | 23.7388 | 0 | 23.7388 | 23.7388 | 0 | 23.7388 | 23.7388 | 0 | 23.7388 | 23.7388 | 0 | 23.7388
|  | 19.953 | 0 | 19.953 | 21.3855 | 0 | 21.3855 | 21.8422 | 0 | 21.8422 | 22.4207 | 0 | 22.4207 | 23.0504 | 0 | 23.0504 | 23.2526 | 0 | 23.2526 | 23.9262 | 0 | 23.9262 | 24.7046 | 0 | 24.7046 | 25.2881 | 0 | 25.2881 | 26.382 | 0 | 26.382 | 26.8353 | 0 | 26.8353 | 26.8353 | 0 | 26.8353 | 26.8353 | 0 | 26.8353 | 26.8353 | 0 | 26.8353 | 26.8353 | 0 | 26.8353
|  | 19.4778 | 0 | 19.4778 | 20.8761 | 0 | 20.8761 | 21.3219 | 0 | 21.3219 | 21.8866 | 0 | 21.8866 | 22.5013 | 0 | 22.5013 | 22.6987 | 0 | 22.6987 | 23.3562 | 0 | 23.3562 | 24.1161 | 0 | 24.1161 | 24.6857 | 0 | 24.6857 | 25.7536 | 0 | 25.7536 | 26.1961 | 0 | 26.1961 | 26.1961 | 0 | 26.1961 | 26.1961 | 0 | 26.1961 | 26.1961 | 0 | 26.1961 | 26.1961 | 0 | 26.1961
|  | 18.0517 | 0 | 18.0517 | 19.3477 | 0 | 19.3477 | 19.7609 | 0 | 19.7609 | 20.2842 | 0 | 20.2842 | 20.8539 | 0 | 20.8539 | 21.0369 | 0 | 21.0369 | 21.6462 | 0 | 21.6462 | 22.3505 | 0 | 22.3505 | 22.8784 | 0 | 22.8784 | 23.8681 | 0 | 23.8681 | 24.2782 | 0 | 24.2782 | 24.2782 | 0 | 24.2782 | 24.2782 | 0 | 24.2782 | 24.2782 | 0 | 24.2782 | 24.2782 | 0 | 24.2782
|  | 16.4488 | 0 | 16.4488 | 17.6297 | 0 | 17.6297 | 18.0062 | 0 | 18.0062 | 18.4831 | 0 | 18.4831 | 19.0022 | 0 | 19.0022 | 19.1689 | 0 | 19.1689 | 19.7242 | 0 | 19.7242 | 20.3659 | 0 | 20.3659 | 20.8469 | 0 | 20.8469 | 21.7487 | 0 | 21.7487 | 22.1224 | 0 | 22.1224 | 22.1224 | 0 | 22.1224 | 22.1224 | 0 | 22.1224 | 22.1224 | 0 | 22.1224 | 22.1224 | 0 | 22.1224
|  | 14.6855 | 0 | 14.6855 | 15.7398 | 0 | 15.7398 | 16.076 | 0 | 16.076 | 16.5017 | 0 | 16.5017 | 16.9652 | 0 | 16.9652 | 17.114 | 0 | 17.114 | 17.6097 | 0 | 17.6097 | 18.1827 | 0 | 18.1827 | 18.6121 | 0 | 18.6121 | 19.4173 | 0 | 19.4173 | 19.7509 | 0 | 19.7509 | 19.7509 | 0 | 19.7509 | 19.7509 | 0 | 19.7509 | 19.7509 | 0 | 19.7509 | 19.7509 | 0 | 19.7509
|  | 13.2638 | 0 | 13.2638 | 14.216 | 0 | 14.216 | 14.5196 | 0 | 14.5196 | 14.9042 | 0 | 14.9042 | 15.3227 | 0 | 15.3227 | 15.4572 | 0 | 15.4572 | 15.9049 | 0 | 15.9049 | 16.4224 | 0 | 16.4224 | 16.8103 | 0 | 16.8103 | 17.5375 | 0 | 17.5375 | 17.8388 | 0 | 17.8388 | 17.8388 | 0 | 17.8388 | 17.8388 | 0 | 17.8388 | 17.8388 | 0 | 17.8388 | 17.8388 | 0 | 17.8388
|  | 13.1416 | 0 | 13.1416 | 14.0851 | 0 | 14.0851 | 14.3859 | 0 | 14.3859 | 14.7669 | 0 | 14.7669 | 15.1816 | 0 | 15.1816 | 15.3148 | 0 | 15.3148 | 15.7584 | 0 | 15.7584 | 16.2711 | 0 | 16.2711 | 16.6555 | 0 | 16.6555 | 17.3759 | 0 | 17.3759 | 17.6745 | 0 | 17.6745 | 17.6745 | 0 | 17.6745 | 17.6745 | 0 | 17.6745 | 17.6745 | 0 | 17.6745 | 17.6745 | 0 | 17.6745
|  | 13.4318 | 0 | 13.4318 | 14.3961 | 0 | 14.3961 | 14.7035 | 0 | 14.7035 | 15.0929 | 0 | 15.0929 | 15.5168 | 0 | 15.5168 | 15.653 | 0 | 15.653 | 16.1064 | 0 | 16.1064 | 16.6304 | 0 | 16.6304 | 17.0232 | 0 | 17.0232 | 17.7596 | 0 | 17.7596 | 18.0647 | 0 | 18.0647 | 18.0647 | 0 | 18.0647 | 18.0647 | 0 | 18.0647 | 18.0647 | 0 | 18.0647 | 18.0647 | 0 | 18.0647
|  | 11.4098 | 0 | 11.4098 | 12.2289 | 0 | 12.2289 | 12.4901 | 0 | 12.4901 | 12.8209 | 0 | 12.8209 | 13.1809 | 0 | 13.1809 | 13.2966 | 0 | 13.2966 | 13.6817 | 0 | 13.6817 | 14.1269 | 0 | 14.1269 | 14.4605 | 0 | 14.4605 | 15.0861 | 0 | 15.0861 | 15.3453 | 0 | 15.3453 | 15.3453 | 0 | 15.3453 | 15.3453 | 0 | 15.3453 | 15.3453 | 0 | 15.3453 | 15.3453 | 0 | 15.3453
|  | 10.9453 | 0 | 10.9453 | 11.7311 | 0 | 11.7311 | 11.9816 | 0 | 11.9816 | 12.2989 | 0 | 12.2989 | 12.6443 | 0 | 12.6443 | 12.7553 | 0 | 12.7553 | 13.1247 | 0 | 13.1247 | 13.5517 | 0 | 13.5517 | 13.8718 | 0 | 13.8718 | 14.4719 | 0 | 14.4719 | 14.7206 | 0 | 14.7206 | 14.7206 | 0 | 14.7206 | 14.7206 | 0 | 14.7206 | 14.7206 | 0 | 14.7206 | 14.7206 | 0 | 14.7206
|  | 11.1892 | 0 | 11.1892 | 11.9925 | 0 | 11.9925 | 12.2486 | 0 | 12.2486 | 12.573 | 0 | 12.573 | 12.9261 | 0 | 12.9261 | 13.0395 | 0 | 13.0395 | 13.4172 | 0 | 13.4172 | 13.8537 | 0 | 13.8537 | 14.181 | 0 | 14.181 | 14.7944 | 0 | 14.7944 | 15.0486 | 0 | 15.0486 | 15.0486 | 0 | 15.0486 | 15.0486 | 0 | 15.0486 | 15.0486 | 0 | 15.0486 | 15.0486 | 0 | 15.0486
|  | 12.678 | 0 | 12.678 | 13.5882 | 0 | 13.5882 | 13.8783 | 0 | 13.8783 | 14.2459 | 0 | 14.2459 | 14.646 | 0 | 14.646 | 14.7745 | 0 | 14.7745 | 15.2025 | 0 | 15.2025 | 15.6971 | 0 | 15.6971 | 16.0678 | 0 | 16.0678 | 16.7629 | 0 | 16.7629 | 17.0509 | 0 | 17.0509 | 17.0509 | 0 | 17.0509 | 17.0509 | 0 | 17.0509 | 17.0509 | 0 | 17.0509 | 17.0509 | 0 | 17.0509
|  | 14.6059 | 0 | 14.6059 | 15.6545 | 0 | 15.6545 | 15.9888 | 0 | 15.9888 | 16.4122 | 0 | 16.4122 | 16.8732 | 0 | 16.8732 | 17.0212 | 0 | 17.0212 | 17.5142 | 0 | 17.5142 | 18.0841 | 0 | 18.0841 | 18.5112 | 0 | 18.5112 | 19.312 | 0 | 19.312 | 19.6438 | 0 | 19.6438 | 19.6438 | 0 | 19.6438 | 19.6438 | 0 | 19.6438 | 19.6438 | 0 | 19.6438 | 19.6438 | 0 | 19.6438
|  | 14.1654 | 0 | 14.1654 | 15.1824 | 0 | 15.1824 | 15.5066 | 0 | 15.5066 | 15.9173 | 0 | 15.9173 | 16.3643 | 0 | 16.3643 | 16.5079 | 0 | 16.5079 | 16.9861 | 0 | 16.9861 | 17.5387 | 0 | 17.5387 | 17.953 | 0 | 17.953 | 18.7296 | 0 | 18.7296 | 19.0514 | 0 | 19.0514 | 19.0514 | 0 | 19.0514 | 19.0514 | 0 | 19.0514 | 19.0514 | 0 | 19.0514 | 19.0514 | 0 | 19.0514
|  | 14.7336 | 0 | 14.7336 | 15.7913 | 0 | 15.7913 | 16.1286 | 0 | 16.1286 | 16.5557 | 0 | 16.5557 | 17.0207 | 0 | 17.0207 | 17.1701 | 0 | 17.1701 | 17.6674 | 0 | 17.6674 | 18.2422 | 0 | 18.2422 | 18.6731 | 0 | 18.6731 | 19.4808 | 0 | 19.4808 | 19.8156 | 0 | 19.8156 | 19.8156 | 0 | 19.8156 | 19.8156 | 0 | 19.8156 | 19.8156 | 0 | 19.8156 | 19.8156 | 0 | 19.8156
|  | 14.5252 | 0 | 14.5252 | 15.568 | 0 | 15.568 | 15.9005 | 0 | 15.9005 | 16.3216 | 0 | 16.3216 | 16.78 | 0 | 16.78 | 16.9272 | 0 | 16.9272 | 17.4176 | 0 | 17.4176 | 17.9842 | 0 | 17.9842 | 18.409 | 0 | 18.409 | 19.2053 | 0 | 19.2053 | 19.5354 | 0 | 19.5354 | 19.5354 | 0 | 19.5354 | 19.5354 | 0 | 19.5354 | 19.5354 | 0 | 19.5354 | 19.5354 | 0 | 19.5354
|  | 14.3086 | 0 | 14.3086 | 15.3359 | 0 | 15.3359 | 15.6634 | 0 | 15.6634 | 16.0782 | 0 | 16.0782 | 16.5297 | 0 | 16.5297 | 16.6748 | 0 | 16.6748 | 17.1578 | 0 | 17.1578 | 17.716 | 0 | 17.716 | 18.1345 | 0 | 18.1345 | 18.9189 | 0 | 18.9189 | 19.244 | 0 | 19.244 | 19.244 | 0 | 19.244 | 19.244 | 0 | 19.244 | 19.244 | 0 | 19.244 | 19.244 | 0 | 19.244
|  | 14.0477 | 0 | 14.0477 | 15.0562 | 0 | 15.0562 | 15.3777 | 0 | 15.3777 | 15.785 | 0 | 15.785 | 16.2283 | 0 | 16.2283 | 16.3707 | 0 | 16.3707 | 16.8449 | 0 | 16.8449 | 17.3929 | 0 | 17.3929 | 17.8037 | 0 | 17.8037 | 18.5739 | 0 | 18.5739 | 18.893 | 0 | 18.893 | 18.893 | 0 | 18.893 | 18.893 | 0 | 18.893 | 18.893 | 0 | 18.893 | 18.893 | 0 | 18.893
|  | 14.0215 | 0 | 14.0215 | 15.0282 | 0 | 15.0282 | 15.3491 | 0 | 15.3491 | 15.7556 | 0 | 15.7556 | 16.1981 | 0 | 16.1981 | 16.3402 | 0 | 16.3402 | 16.8135 | 0 | 16.8135 | 17.3606 | 0 | 17.3606 | 17.7706 | 0 | 17.7706 | 18.5394 | 0 | 18.5394 | 18.8579 | 0 | 18.8579 | 18.8579 | 0 | 18.8579 | 18.8579 | 0 | 18.8579 | 18.8579 | 0 | 18.8579 | 18.8579 | 0 | 18.8579
|  | 14.1917 | 0 | 14.1917 | 15.2106 | 0 | 15.2106 | 15.5354 | 0 | 15.5354 | 15.9468 | 0 | 15.9468 | 16.3947 | 0 | 16.3947 | 16.5386 | 0 | 16.5386 | 17.0176 | 0 | 17.0176 | 17.5713 | 0 | 17.5713 | 17.9863 | 0 | 17.9863 | 18.7644 | 0 | 18.7644 | 19.0868 | 0 | 19.0868 | 19.0868 | 0 | 19.0868 | 19.0868 | 0 | 19.0868 | 19.0868 | 0 | 19.0868 | 19.0868 | 0 | 19.0868
|  | 14.5932 | 0 | 14.5932 | 15.6409 | 0 | 15.6409 | 15.9749 | 0 | 15.9749 | 16.398 | 0 | 16.398 | 16.8585 | 0 | 16.8585 | 17.0065 | 0 | 17.0065 | 17.4991 | 0 | 17.4991 | 18.0684 | 0 | 18.0684 | 18.4952 | 0 | 18.4952 | 19.2952 | 0 | 19.2952 | 19.6268 | 0 | 19.6268 | 19.6268 | 0 | 19.6268 | 19.6268 | 0 | 19.6268 | 19.6268 | 0 | 19.6268 | 19.6268 | 0 | 19.6268
|  | 14.9548 | 0 | 14.9548 | 16.0284 | 0 | 16.0284 | 16.3707 | 0 | 16.3707 | 16.8043 | 0 | 16.8043 | 17.2762 | 0 | 17.2762 | 17.4278 | 0 | 17.4278 | 17.9326 | 0 | 17.9326 | 18.5161 | 0 | 18.5161 | 18.9534 | 0 | 18.9534 | 19.7733 | 0 | 19.7733 | 20.1131 | 0 | 20.1131 | 20.1131 | 0 | 20.1131 | 20.1131 | 0 | 20.1131 | 20.1131 | 0 | 20.1131 | 20.1131 | 0 | 20.1131
|  | 16.1661 | 0 | 16.1661 | 17.3267 | 0 | 17.3267 | 17.6967 | 0 | 17.6967 | 18.1654 | 0 | 18.1654 | 18.6756 | 0 | 18.6756 | 18.8394 | 0 | 18.8394 | 19.3851 | 0 | 19.3851 | 20.0158 | 0 | 20.0158 | 20.4886 | 0 | 20.4886 | 21.3749 | 0 | 21.3749 | 21.7422 | 0 | 21.7422 | 21.7422 | 0 | 21.7422 | 21.7422 | 0 | 21.7422 | 21.7422 | 0 | 21.7422 | 21.7422 | 0 | 21.7422
|  | 18.9631 | 0 | 18.9631 | 20.3245 | 0 | 20.3245 | 20.7585 | 0 | 20.7585 | 21.3083 | 0 | 21.3083 | 21.9067 | 0 | 21.9067 | 22.0989 | 0 | 22.0989 | 22.739 | 0 | 22.739 | 23.4789 | 0 | 23.4789 | 24.0334 | 0 | 24.0334 | 25.0731 | 0 | 25.0731 | 25.5039 | 0 | 25.5039 | 25.5039 | 0 | 25.5039 | 25.5039 | 0 | 25.5039 | 25.5039 | 0 | 25.5039 | 25.5039 | 0 | 25.5039
|  | 22.3468 | 0 | 22.3468 | 23.9511 | 0 | 23.9511 | 24.4626 | 0 | 24.4626 | 25.1105 | 0 | 25.1105 | 25.8157 | 0 | 25.8157 | 26.0422 | 0 | 26.0422 | 26.7965 | 0 | 26.7965 | 27.6684 | 0 | 27.6684 | 28.3219 | 0 | 28.3219 | 29.547 | 0 | 29.547 | 30.0548 | 0 | 30.0548 | 30.0548 | 0 | 30.0548 | 30.0548 | 0 | 30.0548 | 30.0548 | 0 | 30.0548 | 30.0548 | 0 | 30.0548
|  | 22.1321 | 0 | 22.1321 | 23.721 | 0 | 23.721 | 24.2276 | 0 | 24.2276 | 24.8692 | 0 | 24.8692 | 25.5677 | 0 | 25.5677 | 25.7921 | 0 | 25.7921 | 26.5391 | 0 | 26.5391 | 27.4026 | 0 | 27.4026 | 28.0498 | 0 | 28.0498 | 29.2632 | 0 | 29.2632 | 29.766 | 0 | 29.766 | 29.766 | 0 | 29.766 | 29.766 | 0 | 29.766 | 29.766 | 0 | 29.766 | 29.766 | 0 | 29.766
|  | 21.2064 | 0 | 21.2064 | 22.7289 | 0 | 22.7289 | 23.2143 | 0 | 23.2143 | 23.8291 | 0 | 23.8291 | 24.4983 | 0 | 24.4983 | 24.7133 | 0 | 24.7133 | 25.4291 | 0 | 25.4291 | 26.2564 | 0 | 26.2564 | 26.8766 | 0 | 26.8766 | 28.0392 | 0 | 28.0392 | 28.521 | 0 | 28.521 | 28.521 | 0 | 28.521 | 28.521 | 0 | 28.521 | 28.521 | 0 | 28.521 | 28.521 | 0 | 28.521
|  | 19.5381 | 0 | 19.5381 | 20.9407 | 0 | 20.9407 | 21.388 | 0 | 21.388 | 21.9544 | 0 | 21.9544 | 22.571 | 0 | 22.571 | 22.769 | 0 | 22.769 | 23.4286 | 0 | 23.4286 | 24.1908 | 0 | 24.1908 | 24.7622 | 0 | 24.7622 | 25.8333 | 0 | 25.8333 | 26.2772 | 0 | 26.2772 | 26.2772 | 0 | 26.2772 | 26.2772 | 0 | 26.2772 | 26.2772 | 0 | 26.2772 | 26.2772 | 0 | 26.2772
|  | 18.337 | 0 | 18.337 | 19.6534 | 0 | 19.6534 | 20.0731 | 0 | 20.0731 | 20.6047 | 0 | 20.6047 | 21.1834 | 0 | 21.1834 | 21.3693 | 0 | 21.3693 | 21.9883 | 0 | 21.9883 | 22.7037 | 0 | 22.7037 | 23.2399 | 0 | 23.2399 | 24.2452 | 0 | 24.2452 | 24.6618 | 0 | 24.6618 | 24.6618 | 0 | 24.6618 | 24.6618 | 0 | 24.6618 | 24.6618 | 0 | 24.6618 | 24.6618 | 0 | 24.6618
|  | 18.4192 | 0 | 18.4192 | 19.7415 | 0 | 19.7415 | 20.1631 | 0 | 20.1631 | 20.6971 | 0 | 20.6971 | 21.2784 | 0 | 21.2784 | 21.4651 | 0 | 21.4651 | 22.0869 | 0 | 22.0869 | 22.8055 | 0 | 22.8055 | 23.3441 | 0 | 23.3441 | 24.3539 | 0 | 24.3539 | 24.7724 | 0 | 24.7724 | 24.7724 | 0 | 24.7724 | 24.7724 | 0 | 24.7724 | 24.7724 | 0 | 24.7724 | 24.7724 | 0 | 24.7724
|  | 15.5259 | 0 | 15.5259 | 16.6405 | 0 | 16.6405 | 16.9959 | 0 | 16.9959 | 17.446 | 0 | 17.446 | 17.936 | 0 | 17.936 | 18.0933 | 0 | 18.0933 | 18.6174 | 0 | 18.6174 | 19.2231 | 0 | 19.2231 | 19.6772 | 0 | 19.6772 | 20.5284 | 0 | 20.5284 | 20.8811 | 0 | 20.8811 | 20.8811 | 0 | 20.8811 | 20.8811 | 0 | 20.8811 | 20.8811 | 0 | 20.8811 | 20.8811 | 0 | 20.8811
|  | 14.5541 | 0 | 14.5541 | 15.599 | 0 | 15.599 | 15.9321 | 0 | 15.9321 | 16.3541 | 0 | 16.3541 | 16.8134 | 0 | 16.8134 | 16.9609 | 0 | 16.9609 | 17.4522 | 0 | 17.4522 | 18.02 | 0 | 18.02 | 18.4456 | 0 | 18.4456 | 19.2435 | 0 | 19.2435 | 19.5742 | 0 | 19.5742 | 19.5742 | 0 | 19.5742 | 19.5742 | 0 | 19.5742 | 19.5742 | 0 | 19.5742 | 19.5742 | 0 | 19.5742
|  | 12.7282 | 0 | 12.7282 | 13.642 | 0 | 13.642 | 13.9333 | 0 | 13.9333 | 14.3023 | 0 | 14.3023 | 14.704 | 0 | 14.704 | 14.833 | 0 | 14.833 | 15.2627 | 0 | 15.2627 | 15.7593 | 0 | 15.7593 | 16.1315 | 0 | 16.1315 | 16.8293 | 0 | 16.8293 | 17.1185 | 0 | 17.1185 | 17.1185 | 0 | 17.1185 | 17.1185 | 0 | 17.1185 | 17.1185 | 0 | 17.1185 | 17.1185 | 0 | 17.1185
|  | 12.1039 | 0 | 12.1039 | 12.9728 | 0 | 12.9728 | 13.2499 | 0 | 13.2499 | 13.6008 | 0 | 13.6008 | 13.9828 | 0 | 13.9828 | 14.1055 | 0 | 14.1055 | 14.514 | 0 | 14.514 | 14.9862 | 0 | 14.9862 | 15.3402 | 0 | 15.3402 | 16.0038 | 0 | 16.0038 | 16.2788 | 0 | 16.2788 | 16.2788 | 0 | 16.2788 | 16.2788 | 0 | 16.2788 | 16.2788 | 0 | 16.2788 | 16.2788 | 0 | 16.2788
|  | 11.697 | 0 | 11.697 | 12.5368 | 0 | 12.5368 | 12.8045 | 0 | 12.8045 | 13.1436 | 0 | 13.1436 | 13.5128 | 0 | 13.5128 | 13.6313 | 0 | 13.6313 | 14.0262 | 0 | 14.0262 | 14.4825 | 0 | 14.4825 | 14.8246 | 0 | 14.8246 | 15.4659 | 0 | 15.4659 | 15.7316 | 0 | 15.7316 | 15.7316 | 0 | 15.7316 | 15.7316 | 0 | 15.7316 | 15.7316 | 0 | 15.7316 | 15.7316 | 0 | 15.7316
|  | 11.9476 | 0 | 11.9476 | 12.8053 | 0 | 12.8053 | 13.0788 | 0 | 13.0788 | 13.4251 | 0 | 13.4251 | 13.8022 | 0 | 13.8022 | 13.9233 | 0 | 13.9233 | 14.3266 | 0 | 14.3266 | 14.7927 | 0 | 14.7927 | 15.1421 | 0 | 15.1421 | 15.7971 | 0 | 15.7971 | 16.0686 | 0 | 16.0686 | 16.0686 | 0 | 16.0686 | 16.0686 | 0 | 16.0686 | 16.0686 | 0 | 16.0686 | 16.0686 | 0 | 16.0686
|  | 13.924 | 0 | 13.924 | 14.9237 | 0 | 14.9237 | 15.2424 | 0 | 15.2424 | 15.6461 | 0 | 15.6461 | 16.0855 | 0 | 16.0855 | 16.2266 | 0 | 16.2266 | 16.6966 | 0 | 16.6966 | 17.2399 | 0 | 17.2399 | 17.6471 | 0 | 17.6471 | 18.4104 | 0 | 18.4104 | 18.7268 | 0 | 18.7268 | 18.7268 | 0 | 18.7268 | 18.7268 | 0 | 18.7268 | 18.7268 | 0 | 18.7268 | 18.7268 | 0 | 18.7268
|  | 14.8822 | 0 | 14.8822 | 15.9506 | 0 | 15.9506 | 16.2913 | 0 | 16.2913 | 16.7227 | 0 | 16.7227 | 17.1924 | 0 | 17.1924 | 17.3432 | 0 | 17.3432 | 17.8456 | 0 | 17.8456 | 18.4262 | 0 | 18.4262 | 18.8614 | 0 | 18.8614 | 19.6773 | 0 | 19.6773 | 20.0154 | 0 | 20.0154 | 20.0154 | 0 | 20.0154 | 20.0154 | 0 | 20.0154 | 20.0154 | 0 | 20.0154 | 20.0154 | 0 | 20.0154
|  | 17.529 | 0 | 17.529 | 18.7874 | 0 | 18.7874 | 19.1887 | 0 | 19.1887 | 19.6969 | 0 | 19.6969 | 20.25 | 0 | 20.25 | 20.4277 | 0 | 20.4277 | 21.0194 | 0 | 21.0194 | 21.7033 | 0 | 21.7033 | 22.2159 | 0 | 22.2159 | 23.1769 | 0 | 23.1769 | 23.5752 | 0 | 23.5752 | 23.5752 | 0 | 23.5752 | 23.5752 | 0 | 23.5752 | 23.5752 | 0 | 23.5752 | 23.5752 | 0 | 23.5752
|  | 18.063 | 0 | 18.063 | 19.3598 | 0 | 19.3598 | 19.7733 | 0 | 19.7733 | 20.2969 | 0 | 20.2969 | 20.867 | 0 | 20.867 | 21.0501 | 0 | 21.0501 | 21.6598 | 0 | 21.6598 | 22.3645 | 0 | 22.3645 | 22.8928 | 0 | 22.8928 | 23.883 | 0 | 23.883 | 24.2934 | 0 | 24.2934 | 24.2934 | 0 | 24.2934 | 24.2934 | 0 | 24.2934 | 24.2934 | 0 | 24.2934 | 24.2934 | 0 | 24.2934
|  | 17.847 | 0 | 17.847 | 19.1283 | 0 | 19.1283 | 19.5368 | 0 | 19.5368 | 20.0542 | 0 | 20.0542 | 20.6174 | 0 | 20.6174 | 20.7983 | 0 | 20.7983 | 21.4008 | 0 | 21.4008 | 22.0971 | 0 | 22.0971 | 22.619 | 0 | 22.619 | 23.5974 | 0 | 23.5974 | 24.0029 | 0 | 24.0029 | 24.0029 | 0 | 24.0029 | 24.0029 | 0 | 24.0029 | 24.0029 | 0 | 24.0029 | 24.0029 | 0 | 24.0029
|  | 19.5769 | 0 | 19.5769 | 20.9823 | 0 | 20.9823 | 21.4305 | 0 | 21.4305 | 21.998 | 0 | 21.998 | 22.6158 | 0 | 22.6158 | 22.8143 | 0 | 22.8143 | 23.4751 | 0 | 23.4751 | 24.2389 | 0 | 24.2389 | 24.8114 | 0 | 24.8114 | 25.8847 | 0 | 25.8847 | 26.3294 | 0 | 26.3294 | 26.3294 | 0 | 26.3294 | 26.3294 | 0 | 26.3294 | 26.3294 | 0 | 26.3294 | 26.3294 | 0 | 26.3294
|  | 20.2384 | 0 | 20.2384 | 21.6914 | 0 | 21.6914 | 22.1546 | 0 | 22.1546 | 22.7414 | 0 | 22.7414 | 23.3801 | 0 | 23.3801 | 23.5852 | 0 | 23.5852 | 24.2684 | 0 | 24.2684 | 25.058 | 0 | 25.058 | 25.6498 | 0 | 25.6498 | 26.7594 | 0 | 26.7594 | 27.2192 | 0 | 27.2192 | 27.2192 | 0 | 27.2192 | 27.2192 | 0 | 27.2192 | 27.2192 | 0 | 27.2192 | 27.2192 | 0 | 27.2192
|  | 21.3372 | 0 | 21.3372 | 22.8691 | 0 | 22.8691 | 23.3575 | 0 | 23.3575 | 23.9761 | 0 | 23.9761 | 24.6494 | 0 | 24.6494 | 24.8657 | 0 | 24.8657 | 25.586 | 0 | 25.586 | 26.4184 | 0 | 26.4184 | 27.0424 | 0 | 27.0424 | 28.2122 | 0 | 28.2122 | 28.697 | 0 | 28.697 | 28.697 | 0 | 28.697 | 28.697 | 0 | 28.697 | 28.697 | 0 | 28.697 | 28.697 | 0 | 28.697
|  | 21.2457 | 0 | 21.2457 | 22.771 | 0 | 22.771 | 23.2573 | 0 | 23.2573 | 23.8732 | 0 | 23.8732 | 24.5437 | 0 | 24.5437 | 24.7591 | 0 | 24.7591 | 25.4762 | 0 | 25.4762 | 26.3051 | 0 | 26.3051 | 26.9264 | 0 | 26.9264 | 28.0912 | 0 | 28.0912 | 28.5739 | 0 | 28.5739 | 28.5739 | 0 | 28.5739 | 28.5739 | 0 | 28.5739 | 28.5739 | 0 | 28.5739 | 28.5739 | 0 | 28.5739
|  | 21.7189 | 0 | 21.7189 | 23.2782 | 0 | 23.2782 | 23.7753 | 0 | 23.7753 | 24.405 | 0 | 24.405 | 25.0904 | 0 | 25.0904 | 25.3106 | 0 | 25.3106 | 26.0437 | 0 | 26.0437 | 26.891 | 0 | 26.891 | 27.5262 | 0 | 27.5262 | 28.7169 | 0 | 28.7169 | 29.2103 | 0 | 29.2103 | 29.2103 | 0 | 29.2103 | 29.2103 | 0 | 29.2103 | 29.2103 | 0 | 29.2103 | 29.2103 | 0 | 29.2103
|  | 21.9631 | 0 | 21.9631 | 23.5398 | 0 | 23.5398 | 24.0425 | 0 | 24.0425 | 24.6793 | 0 | 24.6793 | 25.3724 | 0 | 25.3724 | 25.595 | 0 | 25.595 | 26.3364 | 0 | 26.3364 | 27.1933 | 0 | 27.1933 | 27.8355 | 0 | 27.8355 | 29.0397 | 0 | 29.0397 | 29.5387 | 0 | 29.5387 | 29.5387 | 0 | 29.5387 | 29.5387 | 0 | 29.5387 | 29.5387 | 0 | 29.5387 | 29.5387 | 0 | 29.5387
|  | 24.2921 | 0 | 24.2921 | 26.0361 | 0 | 26.0361 | 26.5921 | 0 | 26.5921 | 27.2964 | 0 | 27.2964 | 28.063 | 0 | 28.063 | 28.3093 | 0 | 28.3093 | 29.1292 | 0 | 29.1292 | 30.077 | 0 | 30.077 | 30.7874 | 0 | 30.7874 | 32.1192 | 0 | 32.1192 | 32.6711 | 0 | 32.6711 | 32.6711 | 0 | 32.6711 | 32.6711 | 0 | 32.6711 | 32.6711 | 0 | 32.6711 | 32.6711 | 0 | 32.6711
|  | 25.6375 | 0 | 25.6375 | 27.4781 | 0 | 27.4781 | 28.0649 | 0 | 28.0649 | 28.8082 | 0 | 28.8082 | 29.6172 | 0 | 29.6172 | 29.8771 | 0 | 29.8771 | 30.7425 | 0 | 30.7425 | 31.7427 | 0 | 31.7427 | 32.4925 | 0 | 32.4925 | 33.8981 | 0 | 33.8981 | 34.4805 | 0 | 34.4805 | 34.4805 | 0 | 34.4805 | 34.4805 | 0 | 34.4805 | 34.4805 | 0 | 34.4805 | 34.4805 | 0 | 34.4805
|  | 24.3944 | 0 | 24.3944 | 26.1457 | 0 | 26.1457 | 26.7041 | 0 | 26.7041 | 27.4113 | 0 | 27.4113 | 28.1812 | 0 | 28.1812 | 28.4285 | 0 | 28.4285 | 29.2519 | 0 | 29.2519 | 30.2036 | 0 | 30.2036 | 30.917 | 0 | 30.917 | 32.2544 | 0 | 32.2544 | 32.8086 | 0 | 32.8086 | 32.8086 | 0 | 32.8086 | 32.8086 | 0 | 32.8086 | 32.8086 | 0 | 32.8086 | 32.8086 | 0 | 32.8086
|  | 23.2347 | 0 | 23.2347 | 24.9028 | 0 | 24.9028 | 25.4346 | 0 | 25.4346 | 26.1082 | 0 | 26.1082 | 26.8415 | 0 | 26.8415 | 27.077 | 0 | 27.077 | 27.8613 | 0 | 27.8613 | 28.7678 | 0 | 28.7678 | 29.4473 | 0 | 29.4473 | 30.7211 | 0 | 30.7211 | 31.249 | 0 | 31.249 | 31.249 | 0 | 31.249 | 31.249 | 0 | 31.249 | 31.249 | 0 | 31.249 | 31.249 | 0 | 31.249
|  | 21.3209 | 0 | 21.3209 | 22.8516 | 0 | 22.8516 | 23.3396 | 0 | 23.3396 | 23.9577 | 0 | 23.9577 | 24.6306 | 0 | 24.6306 | 24.8467 | 0 | 24.8467 | 25.5664 | 0 | 25.5664 | 26.3982 | 0 | 26.3982 | 27.0217 | 0 | 27.0217 | 28.1906 | 0 | 28.1906 | 28.6751 | 0 | 28.6751 | 28.6751 | 0 | 28.6751 | 28.6751 | 0 | 28.6751 | 28.6751 | 0 | 28.6751 | 28.6751 | 0 | 28.6751
|  | 20.4084 | 0 | 20.4084 | 21.8736 | 0 | 21.8736 | 22.3407 | 0 | 22.3407 | 22.9324 | 0 | 22.9324 | 23.5764 | 0 | 23.5764 | 23.7833 | 0 | 23.7833 | 24.4722 | 0 | 24.4722 | 25.2684 | 0 | 25.2684 | 25.8652 | 0 | 25.8652 | 26.9841 | 0 | 26.9841 | 27.4478 | 0 | 27.4478 | 27.4478 | 0 | 27.4478 | 27.4478 | 0 | 27.4478 | 27.4478 | 0 | 27.4478 | 27.4478 | 0 | 27.4478
|  | 20.4385 | 0 | 20.4385 | 21.9058 | 0 | 21.9058 | 22.3737 | 0 | 22.3737 | 22.9662 | 0 | 22.9662 | 23.6112 | 0 | 23.6112 | 23.8184 | 0 | 23.8184 | 24.5083 | 0 | 24.5083 | 25.3057 | 0 | 25.3057 | 25.9034 | 0 | 25.9034 | 27.0239 | 0 | 27.0239 | 27.4883 | 0 | 27.4883 | 27.4883 | 0 | 27.4883 | 27.4883 | 0 | 27.4883 | 27.4883 | 0 | 27.4883 | 27.4883 | 0 | 27.4883
|  | 17.8065 | 0 | 17.8065 | 19.0848 | 0 | 19.0848 | 19.4924 | 0 | 19.4924 | 20.0086 | 0 | 20.0086 | 20.5706 | 0 | 20.5706 | 20.7511 | 0 | 20.7511 | 21.3521 | 0 | 21.3521 | 22.0468 | 0 | 22.0468 | 22.5676 | 0 | 22.5676 | 23.5438 | 0 | 23.5438 | 23.9483 | 0 | 23.9483 | 23.9483 | 0 | 23.9483 | 23.9483 | 0 | 23.9483 | 23.9483 | 0 | 23.9483 | 23.9483 | 0 | 23.9483
|  | 16.3588 | 0 | 16.3588 | 17.5332 | 0 | 17.5332 | 17.9077 | 0 | 17.9077 | 18.3819 | 0 | 18.3819 | 18.8982 | 0 | 18.8982 | 19.064 | 0 | 19.064 | 19.6162 | 0 | 19.6162 | 20.2544 | 0 | 20.2544 | 20.7328 | 0 | 20.7328 | 21.6297 | 0 | 21.6297 | 22.0013 | 0 | 22.0013 | 22.0013 | 0 | 22.0013 | 22.0013 | 0 | 22.0013 | 22.0013 | 0 | 22.0013 | 22.0013 | 0 | 22.0013
|  | 14.9294 | 0 | 14.9294 | 16.0012 | 0 | 16.0012 | 16.343 | 0 | 16.343 | 16.7758 | 0 | 16.7758 | 17.2469 | 0 | 17.2469 | 17.3983 | 0 | 17.3983 | 17.9022 | 0 | 17.9022 | 18.4847 | 0 | 18.4847 | 18.9213 | 0 | 18.9213 | 19.7398 | 0 | 19.7398 | 20.079 | 0 | 20.079 | 20.079 | 0 | 20.079 | 20.079 | 0 | 20.079 | 20.079 | 0 | 20.079 | 20.079 | 0 | 20.079
|  | 14.2771 | 0 | 14.2771 | 15.3021 | 0 | 15.3021 | 15.6289 | 0 | 15.6289 | 16.0428 | 0 | 16.0428 | 16.4933 | 0 | 16.4933 | 16.6381 | 0 | 16.6381 | 17.12 | 0 | 17.12 | 17.677 | 0 | 17.677 | 18.0945 | 0 | 18.0945 | 18.8772 | 0 | 18.8772 | 19.2016 | 0 | 19.2016 | 19.2016 | 0 | 19.2016 | 19.2016 | 0 | 19.2016 | 19.2016 | 0 | 19.2016 | 19.2016 | 0 | 19.2016
|  | 14.1704 | 0 | 14.1704 | 15.1877 | 0 | 15.1877 | 15.5121 | 0 | 15.5121 | 15.9229 | 0 | 15.9229 | 16.3701 | 0 | 16.3701 | 16.5137 | 0 | 16.5137 | 16.992 | 0 | 16.992 | 17.5449 | 0 | 17.5449 | 17.9593 | 0 | 17.9593 | 18.7362 | 0 | 18.7362 | 19.0581 | 0 | 19.0581 | 19.0581 | 0 | 19.0581 | 19.0581 | 0 | 19.0581 | 19.0581 | 0 | 19.0581 | 19.0581 | 0 | 19.0581
|  | 14.367 | 0 | 14.367 | 15.3984 | 0 | 15.3984 | 15.7273 | 0 | 15.7273 | 16.1438 | 0 | 16.1438 | 16.5972 | 0 | 16.5972 | 16.7428 | 0 | 16.7428 | 17.2278 | 0 | 17.2278 | 17.7883 | 0 | 17.7883 | 18.2085 | 0 | 18.2085 | 18.9961 | 0 | 18.9961 | 19.3225 | 0 | 19.3225 | 19.3225 | 0 | 19.3225 | 19.3225 | 0 | 19.3225 | 19.3225 | 0 | 19.3225 | 19.3225 | 0 | 19.3225
|  | 15.3353 | 0 | 15.3353 | 16.4363 | 0 | 16.4363 | 16.7873 | 0 | 16.7873 | 17.2319 | 0 | 17.2319 | 17.7159 | 0 | 17.7159 | 17.8713 | 0 | 17.8713 | 18.389 | 0 | 18.389 | 18.9873 | 0 | 18.9873 | 19.4357 | 0 | 19.4357 | 20.2765 | 0 | 20.2765 | 20.6249 | 0 | 20.6249 | 20.6249 | 0 | 20.6249 | 20.6249 | 0 | 20.6249 | 20.6249 | 0 | 20.6249 | 20.6249 | 0 | 20.6249
|  | 16.8006 | 0 | 16.8006 | 18.0067 | 0 | 18.0067 | 18.3913 | 0 | 18.3913 | 18.8783 | 0 | 18.8783 | 19.4085 | 0 | 19.4085 | 19.5788 | 0 | 19.5788 | 20.1459 | 0 | 20.1459 | 20.8014 | 0 | 20.8014 | 21.2927 | 0 | 21.2927 | 22.2138 | 0 | 22.2138 | 22.5955 | 0 | 22.5955 | 22.5955 | 0 | 22.5955 | 22.5955 | 0 | 22.5955 | 22.5955 | 0 | 22.5955 | 22.5955 | 0 | 22.5955
|  | 18.2724 | 0 | 18.2724 | 19.5842 | 0 | 19.5842 | 20.0024 | 0 | 20.0024 | 20.5322 | 0 | 20.5322 | 21.1088 | 0 | 21.1088 | 21.2941 | 0 | 21.2941 | 21.9108 | 0 | 21.9108 | 22.6237 | 0 | 22.6237 | 23.1581 | 0 | 23.1581 | 24.1598 | 0 | 24.1598 | 24.575 | 0 | 24.575 | 24.575 | 0 | 24.575 | 24.575 | 0 | 24.575 | 24.575 | 0 | 24.575 | 24.575 | 0 | 24.575
|  | 19.273 | 0 | 19.273 | 20.6566 | 0 | 20.6566 | 21.0978 | 0 | 21.0978 | 21.6565 | 0 | 21.6565 | 22.2647 | 0 | 22.2647 | 22.4601 | 0 | 22.4601 | 23.1107 | 0 | 23.1107 | 23.8626 | 0 | 23.8626 | 24.4262 | 0 | 24.4262 | 25.4828 | 0 | 25.4828 | 25.9207 | 0 | 25.9207 | 25.9207 | 0 | 25.9207 | 25.9207 | 0 | 25.9207 | 25.9207 | 0 | 25.9207 | 25.9207 | 0 | 25.9207
|  | 18.8603 | 0 | 18.8603 | 20.2143 | 0 | 20.2143 | 20.646 | 0 | 20.646 | 21.1928 | 0 | 21.1928 | 21.788 | 0 | 21.788 | 21.9792 | 0 | 21.9792 | 22.6158 | 0 | 22.6158 | 23.3516 | 0 | 23.3516 | 23.9032 | 0 | 23.9032 | 24.9372 | 0 | 24.9372 | 25.3657 | 0 | 25.3657 | 25.3657 | 0 | 25.3657 | 25.3657 | 0 | 25.3657 | 25.3657 | 0 | 25.3657 | 25.3657 | 0 | 25.3657
|  | 18.7566 | 0 | 18.7566 | 20.1032 | 0 | 20.1032 | 20.5325 | 0 | 20.5325 | 21.0763 | 0 | 21.0763 | 21.6682 | 0 | 21.6682 | 21.8584 | 0 | 21.8584 | 22.4915 | 0 | 22.4915 | 23.2233 | 0 | 23.2233 | 23.7718 | 0 | 23.7718 | 24.8001 | 0 | 24.8001 | 25.2263 | 0 | 25.2263 | 25.2263 | 0 | 25.2263 | 25.2263 | 0 | 25.2263 | 25.2263 | 0 | 25.2263 | 25.2263 | 0 | 25.2263
|  | 18.0338 | 0 | 18.0338 | 19.3285 | 0 | 19.3285 | 19.7412 | 0 | 19.7412 | 20.2641 | 0 | 20.2641 | 20.8332 | 0 | 20.8332 | 21.016 | 0 | 21.016 | 21.6247 | 0 | 21.6247 | 22.3283 | 0 | 22.3283 | 22.8557 | 0 | 22.8557 | 23.8444 | 0 | 23.8444 | 24.2541 | 0 | 24.2541 | 24.2541 | 0 | 24.2541 | 24.2541 | 0 | 24.2541 | 24.2541 | 0 | 24.2541 | 24.2541 | 0 | 24.2541
|  | 17.9461 | 0 | 17.9461 | 19.2345 | 0 | 19.2345 | 19.6453 | 0 | 19.6453 | 20.1656 | 0 | 20.1656 | 20.7319 | 0 | 20.7319 | 20.9138 | 0 | 20.9138 | 21.5196 | 0 | 21.5196 | 22.2198 | 0 | 22.2198 | 22.7446 | 0 | 22.7446 | 23.7285 | 0 | 23.7285 | 24.1362 | 0 | 24.1362 | 24.1362 | 0 | 24.1362 | 24.1362 | 0 | 24.1362 | 24.1362 | 0 | 24.1362 | 24.1362 | 0 | 24.1362
|  | 18.0847 | 0 | 18.0847 | 19.3831 | 0 | 19.3831 | 19.797 | 0 | 19.797 | 20.3213 | 0 | 20.3213 | 20.8921 | 0 | 20.8921 | 21.0754 | 0 | 21.0754 | 21.6858 | 0 | 21.6858 | 22.3914 | 0 | 22.3914 | 22.9203 | 0 | 22.9203 | 23.9117 | 0 | 23.9117 | 24.3226 | 0 | 24.3226 | 24.3226 | 0 | 24.3226 | 24.3226 | 0 | 24.3226 | 24.3226 | 0 | 24.3226 | 24.3226 | 0 | 24.3226
|  | 17.1537 | 0 | 17.1537 | 18.3852 | 0 | 18.3852 | 18.7778 | 0 | 18.7778 | 19.2751 | 0 | 19.2751 | 19.8165 | 0 | 19.8165 | 19.9903 | 0 | 19.9903 | 20.5694 | 0 | 20.5694 | 21.2386 | 0 | 21.2386 | 21.7402 | 0 | 21.7402 | 22.6807 | 0 | 22.6807 | 23.0704 | 0 | 23.0704 | 23.0704 | 0 | 23.0704 | 23.0704 | 0 | 23.0704 | 23.0704 | 0 | 23.0704 | 23.0704 | 0 | 23.0704
|  | 19.5287 | 0 | 19.5287 | 20.9307 | 0 | 20.9307 | 21.3777 | 0 | 21.3777 | 21.9438 | 0 | 21.9438 | 22.5601 | 0 | 22.5601 | 22.7581 | 0 | 22.7581 | 23.4173 | 0 | 23.4173 | 24.1792 | 0 | 24.1792 | 24.7503 | 0 | 24.7503 | 25.8209 | 0 | 25.8209 | 26.2646 | 0 | 26.2646 | 26.2646 | 0 | 26.2646 | 26.2646 | 0 | 26.2646 | 26.2646 | 0 | 26.2646 | 26.2646 | 0 | 26.2646
|  | 21.2566 | 0 | 21.2566 | 22.7826 | 0 | 22.7826 | 23.2692 | 0 | 23.2692 | 23.8854 | 0 | 23.8854 | 24.5562 | 0 | 24.5562 | 24.7717 | 0 | 24.7717 | 25.4892 | 0 | 25.4892 | 26.3185 | 0 | 26.3185 | 26.9402 | 0 | 26.9402 | 28.1055 | 0 | 28.1055 | 28.5885 | 0 | 28.5885 | 28.5885 | 0 | 28.5885 | 28.5885 | 0 | 28.5885 | 28.5885 | 0 | 28.5885 | 28.5885 | 0 | 28.5885
|  | 22.0521 | 0 | 22.0521 | 23.6353 | 0 | 23.6353 | 24.1401 | 0 | 24.1401 | 24.7794 | 0 | 24.7794 | 25.4753 | 0 | 25.4753 | 25.6988 | 0 | 25.6988 | 26.4432 | 0 | 26.4432 | 27.3036 | 0 | 27.3036 | 27.9484 | 0 | 27.9484 | 29.1574 | 0 | 29.1574 | 29.6585 | 0 | 29.6585 | 29.6585 | 0 | 29.6585 | 29.6585 | 0 | 29.6585 | 29.6585 | 0 | 29.6585 | 29.6585 | 0 | 29.6585
|  | 22.4753 | 0 | 22.4753 | 24.0888 | 0 | 24.0888 | 24.6033 | 0 | 24.6033 | 25.2548 | 0 | 25.2548 | 25.9641 | 0 | 25.9641 | 26.192 | 0 | 26.192 | 26.9506 | 0 | 26.9506 | 27.8275 | 0 | 27.8275 | 28.4847 | 0 | 28.4847 | 29.7169 | 0 | 29.7169 | 30.2276 | 0 | 30.2276 | 30.2276 | 0 | 30.2276 | 30.2276 | 0 | 30.2276 | 30.2276 | 0 | 30.2276 | 30.2276 | 0 | 30.2276
|  | 21.5388 | 0 | 21.5388 | 23.0852 | 0 | 23.0852 | 23.5782 | 0 | 23.5782 | 24.2026 | 0 | 24.2026 | 24.8823 | 0 | 24.8823 | 25.1007 | 0 | 25.1007 | 25.8277 | 0 | 25.8277 | 26.668 | 0 | 26.668 | 27.2979 | 0 | 27.2979 | 28.4788 | 0 | 28.4788 | 28.9681 | 0 | 28.9681 | 28.9681 | 0 | 28.9681 | 28.9681 | 0 | 28.9681 | 28.9681 | 0 | 28.9681 | 28.9681 | 0 | 28.9681
|  | 17.6696 | 0 | 17.6696 | 18.9382 | 0 | 18.9382 | 19.3426 | 0 | 19.3426 | 19.8549 | 0 | 19.8549 | 20.4125 | 0 | 20.4125 | 20.5916 | 0 | 20.5916 | 21.188 | 0 | 21.188 | 21.8774 | 0 | 21.8774 | 22.3941 | 0 | 22.3941 | 23.3629 | 0 | 23.3629 | 23.7643 | 0 | 23.7643 | 23.7643 | 0 | 23.7643 | 23.7643 | 0 | 23.7643 | 23.7643 | 0 | 23.7643 | 23.7643 | 0 | 23.7643
|  | 16.1146 | 0 | 16.1146 | 17.2715 | 0 | 17.2715 | 17.6404 | 0 | 17.6404 | 18.1075 | 0 | 18.1075 | 18.6161 | 0 | 18.6161 | 18.7794 | 0 | 18.7794 | 19.3234 | 0 | 19.3234 | 19.9521 | 0 | 19.9521 | 20.4233 | 0 | 20.4233 | 21.3068 | 0 | 21.3068 | 21.6729 | 0 | 21.6729 | 21.6729 | 0 | 21.6729 | 21.6729 | 0 | 21.6729 | 21.6729 | 0 | 21.6729 | 21.6729 | 0 | 21.6729
|  | 16.7568 | 0 | 16.7568 | 17.9598 | 0 | 17.9598 | 18.3433 | 0 | 18.3433 | 18.8291 | 0 | 18.8291 | 19.3579 | 0 | 19.3579 | 19.5278 | 0 | 19.5278 | 20.0934 | 0 | 20.0934 | 20.7472 | 0 | 20.7472 | 21.2372 | 0 | 21.2372 | 22.1559 | 0 | 22.1559 | 22.5366 | 0 | 22.5366 | 22.5366 | 0 | 22.5366 | 22.5366 | 0 | 22.5366 | 22.5366 | 0 | 22.5366 | 22.5366 | 0 | 22.5366
|  | 15.5387 | 0 | 15.5387 | 16.6543 | 0 | 16.6543 | 17.0099 | 0 | 17.0099 | 17.4604 | 0 | 17.4604 | 17.9508 | 0 | 17.9508 | 18.1083 | 0 | 18.1083 | 18.6328 | 0 | 18.6328 | 19.2391 | 0 | 19.2391 | 19.6935 | 0 | 19.6935 | 20.5454 | 0 | 20.5454 | 20.8984 | 0 | 20.8984 | 20.8984 | 0 | 20.8984 | 20.8984 | 0 | 20.8984 | 20.8984 | 0 | 20.8984 | 20.8984 | 0 | 20.8984
|  | 15.1155 | 0 | 15.1155 | 16.2006 | 0 | 16.2006 | 16.5466 | 0 | 16.5466 | 16.9848 | 0 | 16.9848 | 17.4618 | 0 | 17.4618 | 17.6151 | 0 | 17.6151 | 18.1253 | 0 | 18.1253 | 18.715 | 0 | 18.715 | 19.157 | 0 | 19.157 | 19.9857 | 0 | 19.9857 | 20.3292 | 0 | 20.3292 | 20.3292 | 0 | 20.3292 | 20.3292 | 0 | 20.3292 | 20.3292 | 0 | 20.3292 | 20.3292 | 0 | 20.3292
|  | 14.2217 | 0 | 14.2217 | 15.2427 | 0 | 15.2427 | 15.5682 | 0 | 15.5682 | 15.9805 | 0 | 15.9805 | 16.4293 | 0 | 16.4293 | 16.5735 | 0 | 16.5735 | 17.0535 | 0 | 17.0535 | 17.6083 | 0 | 17.6083 | 18.0242 | 0 | 18.0242 | 18.8039 | 0 | 18.8039 | 19.1271 | 0 | 19.1271 | 19.1271 | 0 | 19.1271 | 19.1271 | 0 | 19.1271 | 19.1271 | 0 | 19.1271 | 19.1271 | 0 | 19.1271
|  | 14.0678 | 0 | 14.0678 | 15.0777 | 0 | 15.0777 | 15.3997 | 0 | 15.3997 | 15.8076 | 0 | 15.8076 | 16.2515 | 0 | 16.2515 | 16.3941 | 0 | 16.3941 | 16.869 | 0 | 16.869 | 17.4178 | 0 | 17.4178 | 17.8292 | 0 | 17.8292 | 18.6005 | 0 | 18.6005 | 18.9201 | 0 | 18.9201 | 18.9201 | 0 | 18.9201 | 18.9201 | 0 | 18.9201 | 18.9201 | 0 | 18.9201 | 18.9201 | 0 | 18.9201
|  | 15.0234 | 0 | 15.0234 | 16.1019 | 0 | 16.1019 | 16.4458 | 0 | 16.4458 | 16.8814 | 0 | 16.8814 | 17.3555 | 0 | 17.3555 | 17.5078 | 0 | 17.5078 | 18.0149 | 0 | 18.0149 | 18.601 | 0 | 18.601 | 19.0403 | 0 | 19.0403 | 19.864 | 0 | 19.864 | 20.2053 | 0 | 20.2053 | 20.2053 | 0 | 20.2053 | 20.2053 | 0 | 20.2053 | 20.2053 | 0 | 20.2053 | 20.2053 | 0 | 20.2053
|  | 18.454 | 0 | 18.454 | 19.7789 | 0 | 19.7789 | 20.2013 | 0 | 20.2013 | 20.7363 | 0 | 20.7363 | 21.3186 | 0 | 21.3186 | 21.5057 | 0 | 21.5057 | 22.1286 | 0 | 22.1286 | 22.8486 | 0 | 22.8486 | 23.3883 | 0 | 23.3883 | 24.4 | 0 | 24.4 | 24.8193 | 0 | 24.8193 | 24.8193 | 0 | 24.8193 | 24.8193 | 0 | 24.8193 | 24.8193 | 0 | 24.8193 | 24.8193 | 0 | 24.8193
|  | 20.5797 | 0 | 20.5797 | 22.0571 | 0 | 22.0571 | 22.5282 | 0 | 22.5282 | 23.1248 | 0 | 23.1248 | 23.7742 | 0 | 23.7742 | 23.9829 | 0 | 23.9829 | 24.6775 | 0 | 24.6775 | 25.4804 | 0 | 25.4804 | 26.0823 | 0 | 26.0823 | 27.2105 | 0 | 27.2105 | 27.6781 | 0 | 27.6781 | 27.6781 | 0 | 27.6781 | 27.6781 | 0 | 27.6781 | 27.6781 | 0 | 27.6781 | 27.6781 | 0 | 27.6781
|  | 15.0301 | 0 | 15.0301 | 16.1091 | 0 | 16.1091 | 16.4531 | 0 | 16.4531 | 16.8889 | 0 | 16.8889 | 17.3632 | 0 | 17.3632 | 17.5155 | 0 | 17.5155 | 18.0229 | 0 | 18.0229 | 18.6093 | 0 | 18.6093 | 19.0488 | 0 | 19.0488 | 19.8728 | 0 | 19.8728 | 20.2143 | 0 | 20.2143 | 20.2143 | 0 | 20.2143 | 20.2143 | 0 | 20.2143 | 20.2143 | 0 | 20.2143 | 20.2143 | 0 | 20.2143
|  | 14.7513 | 0 | 14.7513 | 15.8104 | 0 | 15.8104 | 16.148 | 0 | 16.148 | 16.5757 | 0 | 16.5757 | 17.0412 | 0 | 17.0412 | 17.1907 | 0 | 17.1907 | 17.6887 | 0 | 17.6887 | 18.2642 | 0 | 18.2642 | 18.6956 | 0 | 18.6956 | 19.5043 | 0 | 19.5043 | 19.8394 | 0 | 19.8394 | 19.8394 | 0 | 19.8394 | 19.8394 | 0 | 19.8394 | 19.8394 | 0 | 19.8394 | 19.8394 | 0 | 19.8394
|  | 15.0665 | 0 | 15.0665 | 16.1482 | 0 | 16.1482 | 16.4931 | 0 | 16.4931 | 16.9299 | 0 | 16.9299 | 17.4053 | 0 | 17.4053 | 17.5581 | 0 | 17.5581 | 18.0666 | 0 | 18.0666 | 18.6544 | 0 | 18.6544 | 19.095 | 0 | 19.095 | 19.9211 | 0 | 19.9211 | 20.2634 | 0 | 20.2634 | 20.2634 | 0 | 20.2634 | 20.2634 | 0 | 20.2634 | 20.2634 | 0 | 20.2634 | 20.2634 | 0 | 20.2634
|  | 15.0276 | 0 | 15.0276 | 16.1065 | 0 | 16.1065 | 16.4505 | 0 | 16.4505 | 16.8861 | 0 | 16.8861 | 17.3604 | 0 | 17.3604 | 17.5127 | 0 | 17.5127 | 18.02 | 0 | 18.02 | 18.6063 | 0 | 18.6063 | 19.0457 | 0 | 19.0457 | 19.8696 | 0 | 19.8696 | 20.2111 | 0 | 20.2111 | 20.2111 | 0 | 20.2111 | 20.2111 | 0 | 20.2111 | 20.2111 | 0 | 20.2111 | 20.2111 | 0 | 20.2111
|  | 14.532 | 0 | 14.532 | 15.5753 | 0 | 15.5753 | 15.908 | 0 | 15.908 | 16.3293 | 0 | 16.3293 | 16.7879 | 0 | 16.7879 | 16.9352 | 0 | 16.9352 | 17.4257 | 0 | 17.4257 | 17.9927 | 0 | 17.9927 | 18.4176 | 0 | 18.4176 | 19.2143 | 0 | 19.2143 | 19.5445 | 0 | 19.5445 | 19.5445 | 0 | 19.5445 | 19.5445 | 0 | 19.5445 | 19.5445 | 0 | 19.5445 | 19.5445 | 0 | 19.5445
|  | 14.2033 | 0 | 14.2033 | 15.223 | 0 | 15.223 | 15.5481 | 0 | 15.5481 | 15.9599 | 0 | 15.9599 | 16.4081 | 0 | 16.4081 | 16.5521 | 0 | 16.5521 | 17.0316 | 0 | 17.0316 | 17.5857 | 0 | 17.5857 | 18.001 | 0 | 18.001 | 18.7797 | 0 | 18.7797 | 19.1024 | 0 | 19.1024 | 19.1024 | 0 | 19.1024 | 19.1024 | 0 | 19.1024 | 19.1024 | 0 | 19.1024 | 19.1024 | 0 | 19.1024
|  | 13.9954 | 0 | 13.9954 | 15.0001 | 0 | 15.0001 | 15.3205 | 0 | 15.3205 | 15.7262 | 0 | 15.7262 | 16.1679 | 0 | 16.1679 | 16.3098 | 0 | 16.3098 | 16.7822 | 0 | 16.7822 | 17.3282 | 0 | 17.3282 | 17.7375 | 0 | 17.7375 | 18.5048 | 0 | 18.5048 | 18.8227 | 0 | 18.8227 | 18.8227 | 0 | 18.8227 | 18.8227 | 0 | 18.8227 | 18.8227 | 0 | 18.8227 | 18.8227 | 0 | 18.8227
|  | 14.7439 | 0 | 14.7439 | 15.8024 | 0 | 15.8024 | 16.1399 | 0 | 16.1399 | 16.5673 | 0 | 16.5673 | 17.0326 | 0 | 17.0326 | 17.1821 | 0 | 17.1821 | 17.6798 | 0 | 17.6798 | 18.255 | 0 | 18.255 | 18.6861 | 0 | 18.6861 | 19.4945 | 0 | 19.4945 | 19.8294 | 0 | 19.8294 | 19.8294 | 0 | 19.8294 | 19.8294 | 0 | 19.8294 | 19.8294 | 0 | 19.8294 | 19.8294 | 0 | 19.8294
|  | 17.1478 | 0 | 17.1478 | 18.3789 | 0 | 18.3789 | 18.7714 | 0 | 18.7714 | 19.2685 | 0 | 19.2685 | 19.8097 | 0 | 19.8097 | 19.9835 | 0 | 19.9835 | 20.5623 | 0 | 20.5623 | 21.2313 | 0 | 21.2313 | 21.7328 | 0 | 21.7328 | 22.6729 | 0 | 22.6729 | 23.0625 | 0 | 23.0625 | 23.0625 | 0 | 23.0625 | 23.0625 | 0 | 23.0625 | 23.0625 | 0 | 23.0625 | 23.0625 | 0 | 23.0625
|  | 20.6279 | 0 | 20.6279 | 22.1088 | 0 | 22.1088 | 22.581 | 0 | 22.581 | 23.179 | 0 | 23.179 | 23.83 | 0 | 23.83 | 24.0391 | 0 | 24.0391 | 24.7354 | 0 | 24.7354 | 25.5402 | 0 | 25.5402 | 26.1434 | 0 | 26.1434 | 27.2743 | 0 | 27.2743 | 27.743 | 0 | 27.743 | 27.743 | 0 | 27.743 | 27.743 | 0 | 27.743 | 27.743 | 0 | 27.743 | 27.743 | 0 | 27.743
|  | 22.8934 | 0 | 22.8934 | 24.537 | 0 | 24.537 | 25.061 | 0 | 25.061 | 25.7247 | 0 | 25.7247 | 26.4472 | 0 | 26.4472 | 26.6793 | 0 | 26.6793 | 27.452 | 0 | 27.452 | 28.3452 | 0 | 28.3452 | 29.0147 | 0 | 29.0147 | 30.2698 | 0 | 30.2698 | 30.7899 | 0 | 30.7899 | 30.7899 | 0 | 30.7899 | 30.7899 | 0 | 30.7899 | 30.7899 | 0 | 30.7899 | 30.7899 | 0 | 30.7899
|  | 23.1615 | 0 | 23.1615 | 24.8243 | 0 | 24.8243 | 25.3545 | 0 | 25.3545 | 26.026 | 0 | 26.026 | 26.7569 | 0 | 26.7569 | 26.9917 | 0 | 26.9917 | 27.7735 | 0 | 27.7735 | 28.6771 | 0 | 28.6771 | 29.3545 | 0 | 29.3545 | 30.6243 | 0 | 30.6243 | 31.1505 | 0 | 31.1505 | 31.1505 | 0 | 31.1505 | 31.1505 | 0 | 31.1505 | 31.1505 | 0 | 31.1505 | 31.1505 | 0 | 31.1505
|  | 22.0904 | 0 | 22.0904 | 23.6763 | 0 | 23.6763 | 24.1819 | 0 | 24.1819 | 24.8224 | 0 | 24.8224 | 25.5195 | 0 | 25.5195 | 25.7434 | 0 | 25.7434 | 26.4891 | 0 | 26.4891 | 27.3509 | 0 | 27.3509 | 27.9969 | 0 | 27.9969 | 29.208 | 0 | 29.208 | 29.7099 | 0 | 29.7099 | 29.7099 | 0 | 29.7099 | 29.7099 | 0 | 29.7099 | 29.7099 | 0 | 29.7099 | 29.7099 | 0 | 29.7099
|  | 19.3739 | 0 | 19.3739 | 20.7648 | 0 | 20.7648 | 21.2083 | 0 | 21.2083 | 21.77 | 0 | 21.77 | 22.3814 | 0 | 22.3814 | 22.5778 | 0 | 22.5778 | 23.2317 | 0 | 23.2317 | 23.9876 | 0 | 23.9876 | 24.5542 | 0 | 24.5542 | 25.6163 | 0 | 25.6163 | 26.0565 | 0 | 26.0565 | 26.0565 | 0 | 26.0565 | 26.0565 | 0 | 26.0565 | 26.0565 | 0 | 26.0565 | 26.0565 | 0 | 26.0565
|  | 15.8867 | 0 | 15.8867 | 17.0273 | 0 | 17.0273 | 17.3909 | 0 | 17.3909 | 17.8515 | 0 | 17.8515 | 18.3528 | 0 | 18.3528 | 18.5139 | 0 | 18.5139 | 19.0501 | 0 | 19.0501 | 19.6699 | 0 | 19.6699 | 20.1345 | 0 | 20.1345 | 21.0055 | 0 | 21.0055 | 21.3665 | 0 | 21.3665 | 21.3665 | 0 | 21.3665 | 21.3665 | 0 | 21.3665 | 21.3665 | 0 | 21.3665 | 21.3665 | 0 | 21.3665
|  | 14.1251 | 0 | 14.1251 | 15.1392 | 0 | 15.1392 | 15.4625 | 0 | 15.4625 | 15.872 | 0 | 15.872 | 16.3178 | 0 | 16.3178 | 16.461 | 0 | 16.461 | 16.9378 | 0 | 16.9378 | 17.4888 | 0 | 17.4888 | 17.9019 | 0 | 17.9019 | 18.6763 | 0 | 18.6763 | 18.9972 | 0 | 18.9972 | 18.9972 | 0 | 18.9972 | 18.9972 | 0 | 18.9972 | 18.9972 | 0 | 18.9972 | 18.9972 | 0 | 18.9972
|  | 13.1961 | 0 | 13.1961 | 14.1435 | 0 | 14.1435 | 14.4455 | 0 | 14.4455 | 14.8281 | 0 | 14.8281 | 15.2445 | 0 | 15.2445 | 15.3783 | 0 | 15.3783 | 15.8238 | 0 | 15.8238 | 16.3386 | 0 | 16.3386 | 16.7245 | 0 | 16.7245 | 17.448 | 0 | 17.448 | 17.7478 | 0 | 17.7478 | 17.7478 | 0 | 17.7478 | 17.7478 | 0 | 17.7478 | 17.7478 | 0 | 17.7478 | 17.7478 | 0 | 17.7478
|  | 11.7298 | 0 | 11.7298 | 12.5719 | 0 | 12.5719 | 12.8404 | 0 | 12.8404 | 13.1804 | 0 | 13.1804 | 13.5506 | 0 | 13.5506 | 13.6695 | 0 | 13.6695 | 14.0655 | 0 | 14.0655 | 14.5231 | 0 | 14.5231 | 14.8661 | 0 | 14.8661 | 15.5092 | 0 | 15.5092 | 15.7757 | 0 | 15.7757 | 15.7757 | 0 | 15.7757 | 15.7757 | 0 | 15.7757 | 15.7757 | 0 | 15.7757 | 15.7757 | 0 | 15.7757
|  | 11.4619 | 0 | 11.4619 | 12.2848 | 0 | 12.2848 | 12.5472 | 0 | 12.5472 | 12.8795 | 0 | 12.8795 | 13.2412 | 0 | 13.2412 | 13.3574 | 0 | 13.3574 | 13.7443 | 0 | 13.7443 | 14.1914 | 0 | 14.1914 | 14.5266 | 0 | 14.5266 | 15.155 | 0 | 15.155 | 15.4154 | 0 | 15.4154 | 15.4154 | 0 | 15.4154 | 15.4154 | 0 | 15.4154 | 15.4154 | 0 | 15.4154 | 15.4154 | 0 | 15.4154
|  | 10.7688 | 0 | 10.7688 | 11.5419 | 0 | 11.5419 | 11.7884 | 0 | 11.7884 | 12.1006 | 0 | 12.1006 | 12.4404 | 0 | 12.4404 | 12.5496 | 0 | 12.5496 | 12.9131 | 0 | 12.9131 | 13.3332 | 0 | 13.3332 | 13.6482 | 0 | 13.6482 | 14.2386 | 0 | 14.2386 | 14.4832 | 0 | 14.4832 | 14.4832 | 0 | 14.4832 | 14.4832 | 0 | 14.4832 | 14.4832 | 0 | 14.4832 | 14.4832 | 0 | 14.4832
|  | 13.9753 | 0 | 13.9753 | 14.9786 | 0 | 14.9786 | 15.2985 | 0 | 15.2985 | 15.7036 | 0 | 15.7036 | 16.1447 | 0 | 16.1447 | 16.2864 | 0 | 16.2864 | 16.7581 | 0 | 16.7581 | 17.3033 | 0 | 17.3033 | 17.712 | 0 | 17.712 | 18.4782 | 0 | 18.4782 | 18.7957 | 0 | 18.7957 | 18.7957 | 0 | 18.7957 | 18.7957 | 0 | 18.7957 | 18.7957 | 0 | 18.7957 | 18.7957 | 0 | 18.7957
|  | 12.9737 | 0 | 12.9737 | 13.9051 | 0 | 13.9051 | 14.2021 | 0 | 14.2021 | 14.5782 | 0 | 14.5782 | 14.9876 | 0 | 14.9876 | 15.1192 | 0 | 15.1192 | 15.5571 | 0 | 15.5571 | 16.0632 | 0 | 16.0632 | 16.4426 | 0 | 16.4426 | 17.1539 | 0 | 17.1539 | 17.4487 | 0 | 17.4487 | 17.4487 | 0 | 17.4487 | 17.4487 | 0 | 17.4487 | 17.4487 | 0 | 17.4487 | 17.4487 | 0 | 17.4487
|  | 16.2125 | 0 | 16.2125 | 17.3764 | 0 | 17.3764 | 17.7475 | 0 | 17.7475 | 18.2176 | 0 | 18.2176 | 18.7292 | 0 | 18.7292 | 18.8935 | 0 | 18.8935 | 19.4408 | 0 | 19.4408 | 20.0733 | 0 | 20.0733 | 20.5474 | 0 | 20.5474 | 21.4363 | 0 | 21.4363 | 21.8046 | 0 | 21.8046 | 21.8046 | 0 | 21.8046 | 21.8046 | 0 | 21.8046 | 21.8046 | 0 | 21.8046 | 21.8046 | 0 | 21.8046
|  | 17.8832 | 0 | 17.8832 | 19.167 | 0 | 19.167 | 19.5764 | 0 | 19.5764 | 20.0948 | 0 | 20.0948 | 20.6592 | 0 | 20.6592 | 20.8405 | 0 | 20.8405 | 21.4441 | 0 | 21.4441 | 22.1418 | 0 | 22.1418 | 22.6648 | 0 | 22.6648 | 23.6452 | 0 | 23.6452 | 24.0515 | 0 | 24.0515 | 24.0515 | 0 | 24.0515 | 24.0515 | 0 | 24.0515 | 24.0515 | 0 | 24.0515 | 24.0515 | 0 | 24.0515
|  | 15.2755 | 0 | 15.2755 | 16.3722 | 0 | 16.3722 | 16.7218 | 0 | 16.7218 | 17.1647 | 0 | 17.1647 | 17.6467 | 0 | 17.6467 | 17.8016 | 0 | 17.8016 | 18.3172 | 0 | 18.3172 | 18.9132 | 0 | 18.9132 | 19.3599 | 0 | 19.3599 | 20.1974 | 0 | 20.1974 | 20.5444 | 0 | 20.5444 | 20.5444 | 0 | 20.5444 | 20.5444 | 0 | 20.5444 | 20.5444 | 0 | 20.5444 | 20.5444 | 0 | 20.5444
|  | 14.4756 | 0 | 14.4756 | 15.5149 | 0 | 15.5149 | 15.8462 | 0 | 15.8462 | 16.2659 | 0 | 16.2659 | 16.7227 | 0 | 16.7227 | 16.8694 | 0 | 16.8694 | 17.3581 | 0 | 17.3581 | 17.9228 | 0 | 17.9228 | 18.3461 | 0 | 18.3461 | 19.1398 | 0 | 19.1398 | 19.4687 | 0 | 19.4687 | 19.4687 | 0 | 19.4687 | 19.4687 | 0 | 19.4687 | 19.4687 | 0 | 19.4687 | 19.4687 | 0 | 19.4687
|  | 13.4201 | 0 | 13.4201 | 14.3835 | 0 | 14.3835 | 14.6907 | 0 | 14.6907 | 15.0798 | 0 | 15.0798 | 15.5033 | 0 | 15.5033 | 15.6393 | 0 | 15.6393 | 16.0923 | 0 | 16.0923 | 16.6159 | 0 | 16.6159 | 17.0083 | 0 | 17.0083 | 17.7441 | 0 | 17.7441 | 18.049 | 0 | 18.049 | 18.049 | 0 | 18.049 | 18.049 | 0 | 18.049 | 18.049 | 0 | 18.049 | 18.049 | 0 | 18.049
|  | 13.091 | 0 | 13.091 | 14.0308 | 0 | 14.0308 | 14.3304 | 0 | 14.3304 | 14.71 | 0 | 14.71 | 15.1231 | 0 | 15.1231 | 15.2558 | 0 | 15.2558 | 15.6977 | 0 | 15.6977 | 16.2084 | 0 | 16.2084 | 16.5912 | 0 | 16.5912 | 17.3089 | 0 | 17.3089 | 17.6064 | 0 | 17.6064 | 17.6064 | 0 | 17.6064 | 17.6064 | 0 | 17.6064 | 17.6064 | 0 | 17.6064 | 17.6064 | 0 | 17.6064
|  | 12.9692 | 0 | 12.9692 | 13.9002 | 0 | 13.9002 | 14.1971 | 0 | 14.1971 | 14.5731 | 0 | 14.5731 | 14.9824 | 0 | 14.9824 | 15.1138 | 0 | 15.1138 | 15.5516 | 0 | 15.5516 | 16.0576 | 0 | 16.0576 | 16.4369 | 0 | 16.4369 | 17.1479 | 0 | 17.1479 | 17.4426 | 0 | 17.4426 | 17.4426 | 0 | 17.4426 | 17.4426 | 0 | 17.4426 | 17.4426 | 0 | 17.4426 | 17.4426 | 0 | 17.4426
|  | 12.1 | 0 | 12.1 | 12.9686 | 0 | 12.9686 | 13.2456 | 0 | 13.2456 | 13.5964 | 0 | 13.5964 | 13.9782 | 0 | 13.9782 | 14.1009 | 0 | 14.1009 | 14.5093 | 0 | 14.5093 | 14.9814 | 0 | 14.9814 | 15.3353 | 0 | 15.3353 | 15.9986 | 0 | 15.9986 | 16.2735 | 0 | 16.2735 | 16.2735 | 0 | 16.2735 | 16.2735 | 0 | 16.2735 | 16.2735 | 0 | 16.2735 | 16.2735 | 0 | 16.2735
|  | 12.3846 | 0 | 12.3846 | 13.2737 | 0 | 13.2737 | 13.5572 | 0 | 13.5572 | 13.9162 | 0 | 13.9162 | 14.307 | 0 | 14.307 | 14.4326 | 0 | 14.4326 | 14.8506 | 0 | 14.8506 | 15.3338 | 0 | 15.3338 | 15.696 | 0 | 15.696 | 16.3749 | 0 | 16.3749 | 16.6563 | 0 | 16.6563 | 16.6563 | 0 | 16.6563 | 16.6563 | 0 | 16.6563 | 16.6563 | 0 | 16.6563 | 16.6563 | 0 | 16.6563
|  | 12.4439 | 0 | 12.4439 | 13.3373 | 0 | 13.3373 | 13.6221 | 0 | 13.6221 | 13.9829 | 0 | 13.9829 | 14.3756 | 0 | 14.3756 | 14.5017 | 0 | 14.5017 | 14.9218 | 0 | 14.9218 | 15.4072 | 0 | 15.4072 | 15.7711 | 0 | 15.7711 | 16.4534 | 0 | 16.4534 | 16.7361 | 0 | 16.7361 | 16.7361 | 0 | 16.7361 | 16.7361 | 0 | 16.7361 | 16.7361 | 0 | 16.7361 | 16.7361 | 0 | 16.7361
|  | 15.264 | 0 | 15.264 | 16.3599 | 0 | 16.3599 | 16.7092 | 0 | 16.7092 | 17.1518 | 0 | 17.1518 | 17.6335 | 0 | 17.6335 | 17.7882 | 0 | 17.7882 | 18.3034 | 0 | 18.3034 | 18.8989 | 0 | 18.8989 | 19.3453 | 0 | 19.3453 | 20.1822 | 0 | 20.1822 | 20.529 | 0 | 20.529 | 20.529 | 0 | 20.529 | 20.529 | 0 | 20.529 | 20.529 | 0 | 20.529 | 20.529 | 0 | 20.529
|  | 17.0743 | 0 | 17.0743 | 18.3001 | 0 | 18.3001 | 18.6909 | 0 | 18.6909 | 19.1859 | 0 | 19.1859 | 19.7248 | 0 | 19.7248 | 19.8978 | 0 | 19.8978 | 20.4742 | 0 | 20.4742 | 21.1403 | 0 | 21.1403 | 21.6396 | 0 | 21.6396 | 22.5757 | 0 | 22.5757 | 22.9637 | 0 | 22.9637 | 22.9637 | 0 | 22.9637 | 22.9637 | 0 | 22.9637 | 22.9637 | 0 | 22.9637 | 22.9637 | 0 | 22.9637
|  | 19.3526 | 0 | 19.3526 | 20.7419 | 0 | 20.7419 | 21.1849 | 0 | 21.1849 | 21.746 | 0 | 21.746 | 22.3567 | 0 | 22.3567 | 22.5529 | 0 | 22.5529 | 23.2061 | 0 | 23.2061 | 23.9611 | 0 | 23.9611 | 24.5271 | 0 | 24.5271 | 25.5881 | 0 | 25.5881 | 26.0278 | 0 | 26.0278 | 26.0278 | 0 | 26.0278 | 26.0278 | 0 | 26.0278 | 26.0278 | 0 | 26.0278 | 26.0278 | 0 | 26.0278
|  | 21.2212 | 0 | 21.2212 | 22.7447 | 0 | 22.7447 | 23.2305 | 0 | 23.2305 | 23.8457 | 0 | 23.8457 | 24.5154 | 0 | 24.5154 | 24.7305 | 0 | 24.7305 | 25.4468 | 0 | 25.4468 | 26.2747 | 0 | 26.2747 | 26.8953 | 0 | 26.8953 | 28.0588 | 0 | 28.0588 | 28.5409 | 0 | 28.5409 | 28.5409 | 0 | 28.5409 | 28.5409 | 0 | 28.5409 | 28.5409 | 0 | 28.5409 | 28.5409 | 0 | 28.5409
|  | 20.7822 | 0 | 20.7822 | 22.2742 | 0 | 22.2742 | 22.7499 | 0 | 22.7499 | 23.3524 | 0 | 23.3524 | 24.0082 | 0 | 24.0082 | 24.2189 | 0 | 24.2189 | 24.9204 | 0 | 24.9204 | 25.7312 | 0 | 25.7312 | 26.339 | 0 | 26.339 | 27.4783 | 0 | 27.4783 | 27.9505 | 0 | 27.9505 | 27.9505 | 0 | 27.9505 | 27.9505 | 0 | 27.9505 | 27.9505 | 0 | 27.9505 | 27.9505 | 0 | 27.9505
|  | 18.5217 | 0 | 18.5217 | 19.8514 | 0 | 19.8514 | 20.2754 | 0 | 20.2754 | 20.8123 | 0 | 20.8123 | 21.3968 | 0 | 21.3968 | 21.5846 | 0 | 21.5846 | 22.2098 | 0 | 22.2098 | 22.9324 | 0 | 22.9324 | 23.4741 | 0 | 23.4741 | 24.4895 | 0 | 24.4895 | 24.9103 | 0 | 24.9103 | 24.9103 | 0 | 24.9103 | 24.9103 | 0 | 24.9103 | 24.9103 | 0 | 24.9103 | 24.9103 | 0 | 24.9103
|  | 15.2925 | 0 | 15.2925 | 16.3904 | 0 | 16.3904 | 16.7404 | 0 | 16.7404 | 17.1838 | 0 | 17.1838 | 17.6664 | 0 | 17.6664 | 17.8214 | 0 | 17.8214 | 18.3376 | 0 | 18.3376 | 18.9342 | 0 | 18.9342 | 19.3814 | 0 | 19.3814 | 20.2198 | 0 | 20.2198 | 20.5673 | 0 | 20.5673 | 20.5673 | 0 | 20.5673 | 20.5673 | 0 | 20.5673 | 20.5673 | 0 | 20.5673 | 20.5673 | 0 | 20.5673
|  | 13.6516 | 0 | 13.6516 | 14.6317 | 0 | 14.6317 | 14.9441 | 0 | 14.9441 | 15.3399 | 0 | 15.3399 | 15.7707 | 0 | 15.7707 | 15.9091 | 0 | 15.9091 | 16.3699 | 0 | 16.3699 | 16.9025 | 0 | 16.9025 | 17.3018 | 0 | 17.3018 | 18.0502 | 0 | 18.0502 | 18.3604 | 0 | 18.3604 | 18.3604 | 0 | 18.3604 | 18.3604 | 0 | 18.3604 | 18.3604 | 0 | 18.3604 | 18.3604 | 0 | 18.3604
|  | 12.7236 | 0 | 12.7236 | 13.637 | 0 | 13.637 | 13.9283 | 0 | 13.9283 | 14.2971 | 0 | 14.2971 | 14.6987 | 0 | 14.6987 | 14.8276 | 0 | 14.8276 | 15.2571 | 0 | 15.2571 | 15.7535 | 0 | 15.7535 | 16.1256 | 0 | 16.1256 | 16.8232 | 0 | 16.8232 | 17.1122 | 0 | 17.1122 | 17.1122 | 0 | 17.1122 | 17.1122 | 0 | 17.1122 | 17.1122 | 0 | 17.1122 | 17.1122 | 0 | 17.1122
|  | 11.5427 | 0 | 11.5427 | 12.3714 | 0 | 12.3714 | 12.6356 | 0 | 12.6356 | 12.9703 | 0 | 12.9703 | 13.3345 | 0 | 13.3345 | 13.4515 | 0 | 13.4515 | 13.8412 | 0 | 13.8412 | 14.2915 | 0 | 14.2915 | 14.6291 | 0 | 14.6291 | 15.2619 | 0 | 15.2619 | 15.5241 | 0 | 15.5241 | 15.5241 | 0 | 15.5241 | 15.5241 | 0 | 15.5241 | 15.5241 | 0 | 15.5241 | 15.5241 | 0 | 15.5241
|  | 11.3406 | 0 | 11.3406 | 12.1548 | 0 | 12.1548 | 12.4144 | 0 | 12.4144 | 12.7432 | 0 | 12.7432 | 13.1011 | 0 | 13.1011 | 13.216 | 0 | 13.216 | 13.5988 | 0 | 13.5988 | 14.0413 | 0 | 14.0413 | 14.3729 | 0 | 14.3729 | 14.9947 | 0 | 14.9947 | 15.2523 | 0 | 15.2523 | 15.2523 | 0 | 15.2523 | 15.2523 | 0 | 15.2523 | 15.2523 | 0 | 15.2523 | 15.2523 | 0 | 15.2523
|  | 10.6633 | 0 | 10.6633 | 11.4288 | 0 | 11.4288 | 11.6729 | 0 | 11.6729 | 11.982 | 0 | 11.982 | 12.3185 | 0 | 12.3185 | 12.4266 | 0 | 12.4266 | 12.7866 | 0 | 12.7866 | 13.2026 | 0 | 13.2026 | 13.5144 | 0 | 13.5144 | 14.099 | 0 | 14.099 | 14.3413 | 0 | 14.3413 | 14.3413 | 0 | 14.3413 | 14.3413 | 0 | 14.3413 | 14.3413 | 0 | 14.3413 | 14.3413 | 0 | 14.3413
|  | 10.8304 | 0 | 10.8304 | 11.6079 | 0 | 11.6079 | 11.8558 | 0 | 11.8558 | 12.1698 | 0 | 12.1698 | 12.5116 | 0 | 12.5116 | 12.6214 | 0 | 12.6214 | 12.987 | 0 | 12.987 | 13.4095 | 0 | 13.4095 | 13.7262 | 0 | 13.7262 | 14.32 | 0 | 14.32 | 14.566 | 0 | 14.566 | 14.566 | 0 | 14.566 | 14.566 | 0 | 14.566 | 14.566 | 0 | 14.566 | 14.566 | 0 | 14.566
|  | 12.9884 | 0 | 12.9884 | 13.9208 | 0 | 13.9208 | 14.2181 | 0 | 14.2181 | 14.5947 | 0 | 14.5947 | 15.0046 | 0 | 15.0046 | 15.1362 | 0 | 15.1362 | 15.5747 | 0 | 15.5747 | 16.0814 | 0 | 16.0814 | 16.4612 | 0 | 16.4612 | 17.1733 | 0 | 17.1733 | 17.4684 | 0 | 17.4684 | 17.4684 | 0 | 17.4684 | 17.4684 | 0 | 17.4684 | 17.4684 | 0 | 17.4684 | 17.4684 | 0 | 17.4684
|  | 15.9266 | 0 | 15.9266 | 17.07 | 0 | 17.07 | 17.4346 | 0 | 17.4346 | 17.8963 | 0 | 17.8963 | 18.3989 | 0 | 18.3989 | 18.5604 | 0 | 18.5604 | 19.098 | 0 | 19.098 | 19.7193 | 0 | 19.7193 | 20.1851 | 0 | 20.1851 | 21.0583 | 0 | 21.0583 | 21.4201 | 0 | 21.4201 | 21.4201 | 0 | 21.4201 | 21.4201 | 0 | 21.4201 | 21.4201 | 0 | 21.4201 | 21.4201 | 0 | 21.4201
|  | 17.5431 | 0 | 17.5431 | 18.8026 | 0 | 18.8026 | 19.2041 | 0 | 19.2041 | 19.7127 | 0 | 19.7127 | 20.2664 | 0 | 20.2664 | 20.4442 | 0 | 20.4442 | 21.0364 | 0 | 21.0364 | 21.7208 | 0 | 21.7208 | 22.2338 | 0 | 22.2338 | 23.1956 | 0 | 23.1956 | 23.5942 | 0 | 23.5942 | 23.5942 | 0 | 23.5942 | 23.5942 | 0 | 23.5942 | 23.5942 | 0 | 23.5942 | 23.5942 | 0 | 23.5942
|  | 15.2219 | 0 | 15.2219 | 16.3148 | 0 | 16.3148 | 16.6632 | 0 | 16.6632 | 17.1045 | 0 | 17.1045 | 17.5848 | 0 | 17.5848 | 17.7392 | 0 | 17.7392 | 18.253 | 0 | 18.253 | 18.8468 | 0 | 18.8468 | 19.292 | 0 | 19.292 | 20.1265 | 0 | 20.1265 | 20.4724 | 0 | 20.4724 | 20.4724 | 0 | 20.4724 | 20.4724 | 0 | 20.4724 | 20.4724 | 0 | 20.4724 | 20.4724 | 0 | 20.4724
|  | 14.6008 | 0 | 14.6008 | 15.6491 | 0 | 15.6491 | 15.9833 | 0 | 15.9833 | 16.4066 | 0 | 16.4066 | 16.8673 | 0 | 16.8673 | 17.0153 | 0 | 17.0153 | 17.5082 | 0 | 17.5082 | 18.0778 | 0 | 18.0778 | 18.5048 | 0 | 18.5048 | 19.3053 | 0 | 19.3053 | 19.637 | 0 | 19.637 | 19.637 | 0 | 19.637 | 19.637 | 0 | 19.637 | 19.637 | 0 | 19.637 | 19.637 | 0 | 19.637
|  | 14.1313 | 0 | 14.1313 | 15.1459 | 0 | 15.1459 | 15.4693 | 0 | 15.4693 | 15.879 | 0 | 15.879 | 16.325 | 0 | 16.325 | 16.4682 | 0 | 16.4682 | 16.9452 | 0 | 16.9452 | 17.4965 | 0 | 17.4965 | 17.9098 | 0 | 17.9098 | 18.6845 | 0 | 18.6845 | 19.0056 | 0 | 19.0056 | 19.0056 | 0 | 19.0056 | 19.0056 | 0 | 19.0056 | 19.0056 | 0 | 19.0056 | 19.0056 | 0 | 19.0056
|  | 14.324 | 0 | 14.324 | 15.3524 | 0 | 15.3524 | 15.6803 | 0 | 15.6803 | 16.0955 | 0 | 16.0955 | 16.5476 | 0 | 16.5476 | 16.6928 | 0 | 16.6928 | 17.1763 | 0 | 17.1763 | 17.7351 | 0 | 17.7351 | 18.154 | 0 | 18.154 | 18.9393 | 0 | 18.9393 | 19.2648 | 0 | 19.2648 | 19.2648 | 0 | 19.2648 | 19.2648 | 0 | 19.2648 | 19.2648 | 0 | 19.2648 | 19.2648 | 0 | 19.2648
|  | 13.9401 | 0 | 13.9401 | 14.9409 | 0 | 14.9409 | 15.26 | 0 | 15.26 | 15.6641 | 0 | 15.6641 | 16.104 | 0 | 16.104 | 16.2453 | 0 | 16.2453 | 16.7159 | 0 | 16.7159 | 17.2597 | 0 | 17.2597 | 17.6674 | 0 | 17.6674 | 18.4317 | 0 | 18.4317 | 18.7484 | 0 | 18.7484 | 18.7484 | 0 | 18.7484 | 18.7484 | 0 | 18.7484 | 18.7484 | 0 | 18.7484 | 18.7484 | 0 | 18.7484
|  | 13.752 | 0 | 13.752 | 14.7393 | 0 | 14.7393 | 15.0541 | 0 | 15.0541 | 15.4528 | 0 | 15.4528 | 15.8868 | 0 | 15.8868 | 16.0262 | 0 | 16.0262 | 16.4904 | 0 | 16.4904 | 17.0269 | 0 | 17.0269 | 17.4291 | 0 | 17.4291 | 18.183 | 0 | 18.183 | 18.4955 | 0 | 18.4955 | 18.4955 | 0 | 18.4955 | 18.4955 | 0 | 18.4955 | 18.4955 | 0 | 18.4955 | 18.4955 | 0 | 18.4955
|  | 13.8165 | 0 | 13.8165 | 14.8084 | 0 | 14.8084 | 15.1246 | 0 | 15.1246 | 15.5252 | 0 | 15.5252 | 15.9612 | 0 | 15.9612 | 16.1013 | 0 | 16.1013 | 16.5676 | 0 | 16.5676 | 17.1067 | 0 | 17.1067 | 17.5107 | 0 | 17.5107 | 18.2682 | 0 | 18.2682 | 18.5821 | 0 | 18.5821 | 18.5821 | 0 | 18.5821 | 18.5821 | 0 | 18.5821 | 18.5821 | 0 | 18.5821 | 18.5821 | 0 | 18.5821
|  | 14.6027 | 0 | 14.6027 | 15.651 | 0 | 15.651 | 15.9853 | 0 | 15.9853 | 16.4086 | 0 | 16.4086 | 16.8694 | 0 | 16.8694 | 17.0175 | 0 | 17.0175 | 17.5104 | 0 | 17.5104 | 18.0801 | 0 | 18.0801 | 18.5071 | 0 | 18.5071 | 19.3077 | 0 | 19.3077 | 19.6395 | 0 | 19.6395 | 19.6395 | 0 | 19.6395 | 19.6395 | 0 | 19.6395 | 19.6395 | 0 | 19.6395 | 19.6395 | 0 | 19.6395
|  | 16.0174 | 0 | 16.0174 | 17.1673 | 0 | 17.1673 | 17.534 | 0 | 17.534 | 17.9983 | 0 | 17.9983 | 18.5038 | 0 | 18.5038 | 18.6662 | 0 | 18.6662 | 19.2068 | 0 | 19.2068 | 19.8317 | 0 | 19.8317 | 20.3002 | 0 | 20.3002 | 21.1783 | 0 | 21.1783 | 21.5422 | 0 | 21.5422 | 21.5422 | 0 | 21.5422 | 21.5422 | 0 | 21.5422 | 21.5422 | 0 | 21.5422 | 21.5422 | 0 | 21.5422
|  | 17.5111 | 0 | 17.5111 | 18.7683 | 0 | 18.7683 | 19.1691 | 0 | 19.1691 | 19.6767 | 0 | 19.6767 | 20.2294 | 0 | 20.2294 | 20.4069 | 0 | 20.4069 | 20.998 | 0 | 20.998 | 21.6811 | 0 | 21.6811 | 22.1932 | 0 | 22.1932 | 23.1533 | 0 | 23.1533 | 23.5511 | 0 | 23.5511 | 23.5511 | 0 | 23.5511 | 23.5511 | 0 | 23.5511 | 23.5511 | 0 | 23.5511 | 23.5511 | 0 | 23.5511
|  | 19.4374 | 0 | 19.4374 | 20.8329 | 0 | 20.8329 | 21.2778 | 0 | 21.2778 | 21.8413 | 0 | 21.8413 | 22.4547 | 0 | 22.4547 | 22.6518 | 0 | 22.6518 | 23.3079 | 0 | 23.3079 | 24.0662 | 0 | 24.0662 | 24.6346 | 0 | 24.6346 | 25.7003 | 0 | 25.7003 | 26.1419 | 0 | 26.1419 | 26.1419 | 0 | 26.1419 | 26.1419 | 0 | 26.1419 | 26.1419 | 0 | 26.1419 | 26.1419 | 0 | 26.1419
|  | 21.5145 | 0 | 21.5145 | 23.0591 | 0 | 23.0591 | 23.5515 | 0 | 23.5515 | 24.1753 | 0 | 24.1753 | 24.8542 | 0 | 24.8542 | 25.0723 | 0 | 25.0723 | 25.7986 | 0 | 25.7986 | 26.6379 | 0 | 26.6379 | 27.2671 | 0 | 27.2671 | 28.4466 | 0 | 28.4466 | 28.9354 | 0 | 28.9354 | 28.9354 | 0 | 28.9354 | 28.9354 | 0 | 28.9354 | 28.9354 | 0 | 28.9354 | 28.9354 | 0 | 28.9354
|  | 21.614 | 0 | 21.614 | 23.1657 | 0 | 23.1657 | 23.6604 | 0 | 23.6604 | 24.287 | 0 | 24.287 | 24.9691 | 0 | 24.9691 | 25.1882 | 0 | 25.1882 | 25.9178 | 0 | 25.9178 | 26.761 | 0 | 26.761 | 27.3931 | 0 | 27.3931 | 28.5781 | 0 | 28.5781 | 29.0691 | 0 | 29.0691 | 29.0691 | 0 | 29.0691 | 29.0691 | 0 | 29.0691 | 29.0691 | 0 | 29.0691 | 29.0691 | 0 | 29.0691
|  | 19.523 | 0 | 19.523 | 20.9246 | 0 | 20.9246 | 21.3714 | 0 | 21.3714 | 21.9374 | 0 | 21.9374 | 22.5535 | 0 | 22.5535 | 22.7515 | 0 | 22.7515 | 23.4105 | 0 | 23.4105 | 24.1721 | 0 | 24.1721 | 24.7431 | 0 | 24.7431 | 25.8134 | 0 | 25.8134 | 26.2569 | 0 | 26.2569 | 26.2569 | 0 | 26.2569 | 26.2569 | 0 | 26.2569 | 26.2569 | 0 | 26.2569 | 26.2569 | 0 | 26.2569
|  | 15.6481 | 0 | 15.6481 | 16.7715 | 0 | 16.7715 | 17.1297 | 0 | 17.1297 | 17.5833 | 0 | 17.5833 | 18.0771 | 0 | 18.0771 | 18.2358 | 0 | 18.2358 | 18.764 | 0 | 18.764 | 19.3745 | 0 | 19.3745 | 19.8321 | 0 | 19.8321 | 20.69 | 0 | 20.69 | 21.0455 | 0 | 21.0455 | 21.0455 | 0 | 21.0455 | 21.0455 | 0 | 21.0455 | 21.0455 | 0 | 21.0455 | 21.0455 | 0 | 21.0455
|  | 13.4587 | 0 | 13.4587 | 14.4249 | 0 | 14.4249 | 14.733 | 0 | 14.733 | 15.1231 | 0 | 15.1231 | 15.5479 | 0 | 15.5479 | 15.6843 | 0 | 15.6843 | 16.1386 | 0 | 16.1386 | 16.6637 | 0 | 16.6637 | 17.0573 | 0 | 17.0573 | 17.7951 | 0 | 17.7951 | 18.1009 | 0 | 18.1009 | 18.1009 | 0 | 18.1009 | 18.1009 | 0 | 18.1009 | 18.1009 | 0 | 18.1009 | 18.1009 | 0 | 18.1009
|  | 13.1904 | 0 | 13.1904 | 14.1374 | 0 | 14.1374 | 14.4393 | 0 | 14.4393 | 14.8217 | 0 | 14.8217 | 15.238 | 0 | 15.238 | 15.3717 | 0 | 15.3717 | 15.817 | 0 | 15.817 | 16.3316 | 0 | 16.3316 | 16.7173 | 0 | 16.7173 | 17.4405 | 0 | 17.4405 | 17.7401 | 0 | 17.7401 | 17.7401 | 0 | 17.7401 | 17.7401 | 0 | 17.7401 | 17.7401 | 0 | 17.7401 | 17.7401 | 0 | 17.7401
|  | 15.564 | 0 | 15.564 | 16.6814 | 0 | 16.6814 | 17.0377 | 0 | 17.0377 | 17.4889 | 0 | 17.4889 | 17.9801 | 0 | 17.9801 | 18.1378 | 0 | 18.1378 | 18.6632 | 0 | 18.6632 | 19.2704 | 0 | 19.2704 | 19.7256 | 0 | 19.7256 | 20.5789 | 0 | 20.5789 | 20.9325 | 0 | 20.9325 | 20.9325 | 0 | 20.9325 | 20.9325 | 0 | 20.9325 | 20.9325 | 0 | 20.9325 | 20.9325 | 0 | 20.9325
|  | 14.9485 | 0 | 14.9485 | 16.0217 | 0 | 16.0217 | 16.3639 | 0 | 16.3639 | 16.7973 | 0 | 16.7973 | 17.269 | 0 | 17.269 | 17.4205 | 0 | 17.4205 | 17.9251 | 0 | 17.9251 | 18.5083 | 0 | 18.5083 | 18.9455 | 0 | 18.9455 | 19.765 | 0 | 19.765 | 20.1047 | 0 | 20.1047 | 20.1047 | 0 | 20.1047 | 20.1047 | 0 | 20.1047 | 20.1047 | 0 | 20.1047 | 20.1047 | 0 | 20.1047
|  | 13.8024 | 0 | 13.8024 | 14.7933 | 0 | 14.7933 | 15.1092 | 0 | 15.1092 | 15.5094 | 0 | 15.5094 | 15.9449 | 0 | 15.9449 | 16.0849 | 0 | 16.0849 | 16.5508 | 0 | 16.5508 | 17.0893 | 0 | 17.0893 | 17.4929 | 0 | 17.4929 | 18.2496 | 0 | 18.2496 | 18.5632 | 0 | 18.5632 | 18.5632 | 0 | 18.5632 | 18.5632 | 0 | 18.5632 | 18.5632 | 0 | 18.5632 | 18.5632 | 0 | 18.5632
|  | 14.0765 | 0 | 14.0765 | 15.0871 | 0 | 15.0871 | 15.4093 | 0 | 15.4093 | 15.8174 | 0 | 15.8174 | 16.2616 | 0 | 16.2616 | 16.4043 | 0 | 16.4043 | 16.8794 | 0 | 16.8794 | 17.4286 | 0 | 17.4286 | 17.8403 | 0 | 17.8403 | 18.612 | 0 | 18.612 | 18.9318 | 0 | 18.9318 | 18.9318 | 0 | 18.9318 | 18.9318 | 0 | 18.9318 | 18.9318 | 0 | 18.9318 | 18.9318 | 0 | 18.9318
|  | 15.7362 | 0 | 15.7362 | 16.8659 | 0 | 16.8659 | 17.2261 | 0 | 17.2261 | 17.6823 | 0 | 17.6823 | 18.1789 | 0 | 18.1789 | 18.3384 | 0 | 18.3384 | 18.8696 | 0 | 18.8696 | 19.4835 | 0 | 19.4835 | 19.9437 | 0 | 19.9437 | 20.8065 | 0 | 20.8065 | 21.164 | 0 | 21.164 | 21.164 | 0 | 21.164 | 21.164 | 0 | 21.164 | 21.164 | 0 | 21.164 | 21.164 | 0 | 21.164
|  | 19.6093 | 0 | 19.6093 | 21.017 | 0 | 21.017 | 21.4659 | 0 | 21.4659 | 22.0344 | 0 | 22.0344 | 22.6532 | 0 | 22.6532 | 22.852 | 0 | 22.852 | 23.5139 | 0 | 23.5139 | 24.2789 | 0 | 24.2789 | 24.8524 | 0 | 24.8524 | 25.9275 | 0 | 25.9275 | 26.373 | 0 | 26.373 | 26.373 | 0 | 26.373 | 26.373 | 0 | 26.373 | 26.373 | 0 | 26.373 | 26.373 | 0 | 26.373
|  | 22.7158 | 0 | 22.7158 | 24.3466 | 0 | 24.3466 | 24.8665 | 0 | 24.8665 | 25.5251 | 0 | 25.5251 | 26.2419 | 0 | 26.2419 | 26.4722 | 0 | 26.4722 | 27.239 | 0 | 27.239 | 28.1252 | 0 | 28.1252 | 28.7895 | 0 | 28.7895 | 30.0349 | 0 | 30.0349 | 30.551 | 0 | 30.551 | 30.551 | 0 | 30.551 | 30.551 | 0 | 30.551 | 30.551 | 0 | 30.551 | 30.551 | 0 | 30.551
|  | 17.7088 | 0 | 17.7088 | 18.9802 | 0 | 18.9802 | 19.3855 | 0 | 19.3855 | 19.8989 | 0 | 19.8989 | 20.4578 | 0 | 20.4578 | 20.6373 | 0 | 20.6373 | 21.235 | 0 | 21.235 | 21.9259 | 0 | 21.9259 | 22.4438 | 0 | 22.4438 | 23.4147 | 0 | 23.4147 | 23.817 | 0 | 23.817 | 23.817 | 0 | 23.817 | 23.817 | 0 | 23.817 | 23.817 | 0 | 23.817 | 23.817 | 0 | 23.817
|  | 17.5042 | 0 | 17.5042 | 18.7609 | 0 | 18.7609 | 19.1615 | 0 | 19.1615 | 19.669 | 0 | 19.669 | 20.2214 | 0 | 20.2214 | 20.3988 | 0 | 20.3988 | 20.9897 | 0 | 20.9897 | 21.6726 | 0 | 21.6726 | 22.1845 | 0 | 22.1845 | 23.1442 | 0 | 23.1442 | 23.5419 | 0 | 23.5419 | 23.5419 | 0 | 23.5419 | 23.5419 | 0 | 23.5419 | 23.5419 | 0 | 23.5419 | 23.5419 | 0 | 23.5419
|  | 16.5743 | 0 | 16.5743 | 17.7642 | 0 | 17.7642 | 18.1436 | 0 | 18.1436 | 18.6241 | 0 | 18.6241 | 19.1471 | 0 | 19.1471 | 19.3151 | 0 | 19.3151 | 19.8746 | 0 | 19.8746 | 20.5212 | 0 | 20.5212 | 21.0059 | 0 | 21.0059 | 21.9146 | 0 | 21.9146 | 22.2912 | 0 | 22.2912 | 22.2912 | 0 | 22.2912 | 22.2912 | 0 | 22.2912 | 22.2912 | 0 | 22.2912 | 22.2912 | 0 | 22.2912
|  | 17.1011 | 0 | 17.1011 | 18.3288 | 0 | 18.3288 | 18.7202 | 0 | 18.7202 | 19.216 | 0 | 19.216 | 19.7557 | 0 | 19.7557 | 19.929 | 0 | 19.929 | 20.5063 | 0 | 20.5063 | 21.1734 | 0 | 21.1734 | 21.6735 | 0 | 21.6735 | 22.6111 | 0 | 22.6111 | 22.9996 | 0 | 22.9996 | 22.9996 | 0 | 22.9996 | 22.9996 | 0 | 22.9996 | 22.9996 | 0 | 22.9996 | 22.9996 | 0 | 22.9996
|  | 17.3701 | 0 | 17.3701 | 18.6172 | 0 | 18.6172 | 19.0148 | 0 | 19.0148 | 19.5183 | 0 | 19.5183 | 20.0665 | 0 | 20.0665 | 20.2426 | 0 | 20.2426 | 20.8289 | 0 | 20.8289 | 21.5066 | 0 | 21.5066 | 22.0146 | 0 | 22.0146 | 22.9669 | 0 | 22.9669 | 23.3615 | 0 | 23.3615 | 23.3615 | 0 | 23.3615 | 23.3615 | 0 | 23.3615 | 23.3615 | 0 | 23.3615 | 23.3615 | 0 | 23.3615
|  | 17.6284 | 0 | 17.6284 | 18.894 | 0 | 18.894 | 19.2975 | 0 | 19.2975 | 19.8086 | 0 | 19.8086 | 20.3649 | 0 | 20.3649 | 20.5436 | 0 | 20.5436 | 21.1387 | 0 | 21.1387 | 21.8264 | 0 | 21.8264 | 22.3419 | 0 | 22.3419 | 23.3084 | 0 | 23.3084 | 23.7089 | 0 | 23.7089 | 23.7089 | 0 | 23.7089 | 23.7089 | 0 | 23.7089 | 23.7089 | 0 | 23.7089 | 23.7089 | 0 | 23.7089
|  | 17.8977 | 0 | 17.8977 | 19.1826 | 0 | 19.1826 | 19.5922 | 0 | 19.5922 | 20.1111 | 0 | 20.1111 | 20.6759 | 0 | 20.6759 | 20.8574 | 0 | 20.8574 | 21.4615 | 0 | 21.4615 | 22.1598 | 0 | 22.1598 | 22.6832 | 0 | 22.6832 | 23.6644 | 0 | 23.6644 | 24.071 | 0 | 24.071 | 24.071 | 0 | 24.071 | 24.071 | 0 | 24.071 | 24.071 | 0 | 24.071 | 24.071 | 0 | 24.071
|  | 19.3106 | 0 | 19.3106 | 20.697 | 0 | 20.697 | 21.139 | 0 | 21.139 | 21.6988 | 0 | 21.6988 | 22.3082 | 0 | 22.3082 | 22.504 | 0 | 22.504 | 23.1558 | 0 | 23.1558 | 23.9092 | 0 | 23.9092 | 24.4739 | 0 | 24.4739 | 25.5326 | 0 | 25.5326 | 25.9713 | 0 | 25.9713 | 25.9713 | 0 | 25.9713 | 25.9713 | 0 | 25.9713 | 25.9713 | 0 | 25.9713 | 25.9713 | 0 | 25.9713
|  | 21.1736 | 0 | 21.1736 | 22.6937 | 0 | 22.6937 | 23.1784 | 0 | 23.1784 | 23.7922 | 0 | 23.7922 | 24.4604 | 0 | 24.4604 | 24.6751 | 0 | 24.6751 | 25.3898 | 0 | 25.3898 | 26.2159 | 0 | 26.2159 | 26.8351 | 0 | 26.8351 | 27.9959 | 0 | 27.9959 | 28.477 | 0 | 28.477 | 28.477 | 0 | 28.477 | 28.477 | 0 | 28.477 | 28.477 | 0 | 28.477 | 28.477 | 0 | 28.477
|  | 21.8735 | 0 | 21.8735 | 23.4438 | 0 | 23.4438 | 23.9445 | 0 | 23.9445 | 24.5786 | 0 | 24.5786 | 25.2689 | 0 | 25.2689 | 25.4906 | 0 | 25.4906 | 26.229 | 0 | 26.229 | 27.0823 | 0 | 27.0823 | 27.722 | 0 | 27.722 | 28.9212 | 0 | 28.9212 | 29.4182 | 0 | 29.4182 | 29.4182 | 0 | 29.4182 | 29.4182 | 0 | 29.4182 | 29.4182 | 0 | 29.4182 | 29.4182 | 0 | 29.4182
|  | 22.065 | 0 | 22.065 | 23.6491 | 0 | 23.6491 | 24.1541 | 0 | 24.1541 | 24.7938 | 0 | 24.7938 | 25.4901 | 0 | 25.4901 | 25.7138 | 0 | 25.7138 | 26.4586 | 0 | 26.4586 | 27.3195 | 0 | 27.3195 | 27.9647 | 0 | 27.9647 | 29.1744 | 0 | 29.1744 | 29.6757 | 0 | 29.6757 | 29.6757 | 0 | 29.6757 | 29.6757 | 0 | 29.6757 | 29.6757 | 0 | 29.6757 | 29.6757 | 0 | 29.6757
|  | 23.6586 | 0 | 23.6586 | 25.3571 | 0 | 25.3571 | 25.8986 | 0 | 25.8986 | 26.5845 | 0 | 26.5845 | 27.3312 | 0 | 27.3312 | 27.571 | 0 | 27.571 | 28.3696 | 0 | 28.3696 | 29.2926 | 0 | 29.2926 | 29.9845 | 0 | 29.9845 | 31.2815 | 0 | 31.2815 | 31.8191 | 0 | 31.8191 | 31.8191 | 0 | 31.8191 | 31.8191 | 0 | 31.8191 | 31.8191 | 0 | 31.8191 | 31.8191 | 0 | 31.8191
|  | 23.286 | 0 | 23.286 | 24.9578 | 0 | 24.9578 | 25.4908 | 0 | 25.4908 | 26.1659 | 0 | 26.1659 | 26.9008 | 0 | 26.9008 | 27.1368 | 0 | 27.1368 | 27.9228 | 0 | 27.9228 | 28.8313 | 0 | 28.8313 | 29.5123 | 0 | 29.5123 | 30.7889 | 0 | 30.7889 | 31.318 | 0 | 31.318 | 31.318 | 0 | 31.318 | 31.318 | 0 | 31.318 | 31.318 | 0 | 31.318 | 31.318 | 0 | 31.318
|  | 20.7499 | 0 | 20.7499 | 22.2396 | 0 | 22.2396 | 22.7145 | 0 | 22.7145 | 23.3161 | 0 | 23.3161 | 23.9709 | 0 | 23.9709 | 24.1813 | 0 | 24.1813 | 24.8817 | 0 | 24.8817 | 25.6912 | 0 | 25.6912 | 26.298 | 0 | 26.298 | 27.4356 | 0 | 27.4356 | 27.9071 | 0 | 27.9071 | 27.9071 | 0 | 27.9071 | 27.9071 | 0 | 27.9071 | 27.9071 | 0 | 27.9071 | 27.9071 | 0 | 27.9071
|  | 16.6839 | 0 | 16.6839 | 17.8817 | 0 | 17.8817 | 18.2636 | 0 | 18.2636 | 18.7473 | 0 | 18.7473 | 19.2738 | 0 | 19.2738 | 19.4429 | 0 | 19.4429 | 20.0061 | 0 | 20.0061 | 20.657 | 0 | 20.657 | 21.1449 | 0 | 21.1449 | 22.0596 | 0 | 22.0596 | 22.4386 | 0 | 22.4386 | 22.4386 | 0 | 22.4386 | 22.4386 | 0 | 22.4386 | 22.4386 | 0 | 22.4386 | 22.4386 | 0 | 22.4386
|  | 14.3034 | 0 | 14.3034 | 15.3303 | 0 | 15.3303 | 15.6577 | 0 | 15.6577 | 16.0723 | 0 | 16.0723 | 16.5237 | 0 | 16.5237 | 16.6687 | 0 | 16.6687 | 17.1516 | 0 | 17.1516 | 17.7096 | 0 | 17.7096 | 18.1279 | 0 | 18.1279 | 18.912 | 0 | 18.912 | 19.237 | 0 | 19.237 | 19.237 | 0 | 19.237 | 19.237 | 0 | 19.237 | 19.237 | 0 | 19.237 | 19.237 | 0 | 19.237
|  | 13.8366 | 0 | 13.8366 | 14.83 | 0 | 14.83 | 15.1467 | 0 | 15.1467 | 15.5478 | 0 | 15.5478 | 15.9845 | 0 | 15.9845 | 16.1248 | 0 | 16.1248 | 16.5918 | 0 | 16.5918 | 17.1316 | 0 | 17.1316 | 17.5363 | 0 | 17.5363 | 18.2949 | 0 | 18.2949 | 18.6092 | 0 | 18.6092 | 18.6092 | 0 | 18.6092 | 18.6092 | 0 | 18.6092 | 18.6092 | 0 | 18.6092 | 18.6092 | 0 | 18.6092
|  | 12.5838 | 0 | 12.5838 | 13.4872 | 0 | 13.4872 | 13.7753 | 0 | 13.7753 | 14.1401 | 0 | 14.1401 | 14.5372 | 0 | 14.5372 | 14.6648 | 0 | 14.6648 | 15.0895 | 0 | 15.0895 | 15.5805 | 0 | 15.5805 | 15.9485 | 0 | 15.9485 | 16.6384 | 0 | 16.6384 | 16.9243 | 0 | 16.9243 | 16.9243 | 0 | 16.9243 | 16.9243 | 0 | 16.9243 | 16.9243 | 0 | 16.9243 | 16.9243 | 0 | 16.9243
|  | 11.7943 | 0 | 11.7943 | 12.641 | 0 | 12.641 | 12.911 | 0 | 12.911 | 13.2529 | 0 | 13.2529 | 13.6251 | 0 | 13.6251 | 13.7447 | 0 | 13.7447 | 14.1428 | 0 | 14.1428 | 14.603 | 0 | 14.603 | 14.9479 | 0 | 14.9479 | 15.5945 | 0 | 15.5945 | 15.8625 | 0 | 15.8625 | 15.8625 | 0 | 15.8625 | 15.8625 | 0 | 15.8625 | 15.8625 | 0 | 15.8625 | 15.8625 | 0 | 15.8625
|  | 11.5453 | 0 | 11.5453 | 12.3742 | 0 | 12.3742 | 12.6385 | 0 | 12.6385 | 12.9732 | 0 | 12.9732 | 13.3375 | 0 | 13.3375 | 13.4546 | 0 | 13.4546 | 13.8443 | 0 | 13.8443 | 14.2947 | 0 | 14.2947 | 14.6323 | 0 | 14.6323 | 15.2653 | 0 | 15.2653 | 15.5276 | 0 | 15.5276 | 15.5276 | 0 | 15.5276 | 15.5276 | 0 | 15.5276 | 15.5276 | 0 | 15.5276 | 15.5276 | 0 | 15.5276
|  | 11.7645 | 0 | 11.7645 | 12.6091 | 0 | 12.6091 | 12.8784 | 0 | 12.8784 | 13.2195 | 0 | 13.2195 | 13.5907 | 0 | 13.5907 | 13.71 | 0 | 13.71 | 14.1071 | 0 | 14.1071 | 14.5661 | 0 | 14.5661 | 14.9101 | 0 | 14.9101 | 15.5551 | 0 | 15.5551 | 15.8224 | 0 | 15.8224 | 15.8224 | 0 | 15.8224 | 15.8224 | 0 | 15.8224 | 15.8224 | 0 | 15.8224 | 15.8224 | 0 | 15.8224
|  | 14.1194 | 0 | 14.1194 | 15.1331 | 0 | 15.1331 | 15.4563 | 0 | 15.4563 | 15.8656 | 0 | 15.8656 | 16.3112 | 0 | 16.3112 | 16.4543 | 0 | 16.4543 | 16.9309 | 0 | 16.9309 | 17.4818 | 0 | 17.4818 | 17.8947 | 0 | 17.8947 | 18.6688 | 0 | 18.6688 | 18.9896 | 0 | 18.9896 | 18.9896 | 0 | 18.9896 | 18.9896 | 0 | 18.9896 | 18.9896 | 0 | 18.9896 | 18.9896 | 0 | 18.9896
|  | 16.7234 | 0 | 16.7234 | 17.924 | 0 | 17.924 | 18.3068 | 0 | 18.3068 | 18.7916 | 0 | 18.7916 | 19.3194 | 0 | 19.3194 | 19.4889 | 0 | 19.4889 | 20.0534 | 0 | 20.0534 | 20.7059 | 0 | 20.7059 | 21.1949 | 0 | 21.1949 | 22.1118 | 0 | 22.1118 | 22.4917 | 0 | 22.4917 | 22.4917 | 0 | 22.4917 | 22.4917 | 0 | 22.4917 | 22.4917 | 0 | 22.4917 | 22.4917 | 0 | 22.4917
|  | 18.8338 | 0 | 18.8338 | 20.1859 | 0 | 20.1859 | 20.617 | 0 | 20.617 | 21.163 | 0 | 21.163 | 21.7574 | 0 | 21.7574 | 21.9483 | 0 | 21.9483 | 22.5841 | 0 | 22.5841 | 23.3188 | 0 | 23.3188 | 23.8696 | 0 | 23.8696 | 24.9022 | 0 | 24.9022 | 25.3301 | 0 | 25.3301 | 25.3301 | 0 | 25.3301 | 25.3301 | 0 | 25.3301 | 25.3301 | 0 | 25.3301 | 25.3301 | 0 | 25.3301
|  | 16.8063 | 0 | 16.8063 | 18.0128 | 0 | 18.0128 | 18.3975 | 0 | 18.3975 | 18.8847 | 0 | 18.8847 | 19.4151 | 0 | 19.4151 | 19.5855 | 0 | 19.5855 | 20.1528 | 0 | 20.1528 | 20.8085 | 0 | 20.8085 | 21.2999 | 0 | 21.2999 | 22.2213 | 0 | 22.2213 | 22.6032 | 0 | 22.6032 | 22.6032 | 0 | 22.6032 | 22.6032 | 0 | 22.6032 | 22.6032 | 0 | 22.6032 | 22.6032 | 0 | 22.6032
|  | 16.887 | 0 | 16.887 | 18.0993 | 0 | 18.0993 | 18.4858 | 0 | 18.4858 | 18.9754 | 0 | 18.9754 | 19.5083 | 0 | 19.5083 | 19.6795 | 0 | 19.6795 | 20.2495 | 0 | 20.2495 | 20.9084 | 0 | 20.9084 | 21.4022 | 0 | 21.4022 | 22.328 | 0 | 22.328 | 22.7117 | 0 | 22.7117 | 22.7117 | 0 | 22.7117 | 22.7117 | 0 | 22.7117 | 22.7117 | 0 | 22.7117 | 22.7117 | 0 | 22.7117
|  | 16.6277 | 0 | 16.6277 | 17.8214 | 0 | 17.8214 | 18.202 | 0 | 18.202 | 18.684 | 0 | 18.684 | 19.2088 | 0 | 19.2088 | 19.3773 | 0 | 19.3773 | 19.9386 | 0 | 19.9386 | 20.5873 | 0 | 20.5873 | 21.0736 | 0 | 21.0736 | 21.9852 | 0 | 21.9852 | 22.363 | 0 | 22.363 | 22.363 | 0 | 22.363 | 22.363 | 0 | 22.363 | 22.363 | 0 | 22.363 | 22.363 | 0 | 22.363
|  | 15.3127 | 0 | 15.3127 | 16.4121 | 0 | 16.4121 | 16.7626 | 0 | 16.7626 | 17.2065 | 0 | 17.2065 | 17.6897 | 0 | 17.6897 | 17.845 | 0 | 17.845 | 18.3618 | 0 | 18.3618 | 18.9592 | 0 | 18.9592 | 19.4071 | 0 | 19.4071 | 20.2466 | 0 | 20.2466 | 20.5945 | 0 | 20.5945 | 20.5945 | 0 | 20.5945 | 20.5945 | 0 | 20.5945 | 20.5945 | 0 | 20.5945 | 20.5945 | 0 | 20.5945
|  | 15.6088 | 0 | 15.6088 | 16.7294 | 0 | 16.7294 | 17.0867 | 0 | 17.0867 | 17.5392 | 0 | 17.5392 | 18.0318 | 0 | 18.0318 | 18.19 | 0 | 18.19 | 18.7169 | 0 | 18.7169 | 19.3258 | 0 | 19.3258 | 19.7823 | 0 | 19.7823 | 20.6381 | 0 | 20.6381 | 20.9927 | 0 | 20.9927 | 20.9927 | 0 | 20.9927 | 20.9927 | 0 | 20.9927 | 20.9927 | 0 | 20.9927 | 20.9927 | 0 | 20.9927
|  | 15.2367 | 0 | 15.2367 | 16.3306 | 0 | 16.3306 | 16.6794 | 0 | 16.6794 | 17.1211 | 0 | 17.1211 | 17.6019 | 0 | 17.6019 | 17.7564 | 0 | 17.7564 | 18.2707 | 0 | 18.2707 | 18.8651 | 0 | 18.8651 | 19.3107 | 0 | 19.3107 | 20.1461 | 0 | 20.1461 | 20.4922 | 0 | 20.4922 | 20.4922 | 0 | 20.4922 | 20.4922 | 0 | 20.4922 | 20.4922 | 0 | 20.4922 | 20.4922 | 0 | 20.4922
|  | 14.7576 | 0 | 14.7576 | 15.8171 | 0 | 15.8171 | 16.1549 | 0 | 16.1549 | 16.5827 | 0 | 16.5827 | 17.0484 | 0 | 17.0484 | 17.198 | 0 | 17.198 | 17.6962 | 0 | 17.6962 | 18.2719 | 0 | 18.2719 | 18.7035 | 0 | 18.7035 | 19.5126 | 0 | 19.5126 | 19.8479 | 0 | 19.8479 | 19.8479 | 0 | 19.8479 | 19.8479 | 0 | 19.8479 | 19.8479 | 0 | 19.8479 | 19.8479 | 0 | 19.8479
|  | 16.3111 | 0 | 16.3111 | 17.4821 | 0 | 17.4821 | 17.8554 | 0 | 17.8554 | 18.3283 | 0 | 18.3283 | 18.843 | 0 | 18.843 | 19.0084 | 0 | 19.0084 | 19.559 | 0 | 19.559 | 20.1953 | 0 | 20.1953 | 20.6723 | 0 | 20.6723 | 21.5666 | 0 | 21.5666 | 21.9372 | 0 | 21.9372 | 21.9372 | 0 | 21.9372 | 21.9372 | 0 | 21.9372 | 21.9372 | 0 | 21.9372 | 21.9372 | 0 | 21.9372
|  | 17.2105 | 0 | 17.2105 | 18.4461 | 0 | 18.4461 | 18.84 | 0 | 18.84 | 19.339 | 0 | 19.339 | 19.8821 | 0 | 19.8821 | 20.0566 | 0 | 20.0566 | 20.6375 | 0 | 20.6375 | 21.309 | 0 | 21.309 | 21.8123 | 0 | 21.8123 | 22.7558 | 0 | 22.7558 | 23.1469 | 0 | 23.1469 | 23.1469 | 0 | 23.1469 | 23.1469 | 0 | 23.1469 | 23.1469 | 0 | 23.1469 | 23.1469 | 0 | 23.1469
|  | 20.3864 | 0 | 20.3864 | 21.8499 | 0 | 21.8499 | 22.3166 | 0 | 22.3166 | 22.9076 | 0 | 22.9076 | 23.5509 | 0 | 23.5509 | 23.7576 | 0 | 23.7576 | 24.4458 | 0 | 24.4458 | 25.2411 | 0 | 25.2411 | 25.8373 | 0 | 25.8373 | 26.955 | 0 | 26.955 | 27.4181 | 0 | 27.4181 | 27.4181 | 0 | 27.4181 | 27.4181 | 0 | 27.4181 | 27.4181 | 0 | 27.4181 | 27.4181 | 0 | 27.4181
|  | 21.9288 | 0 | 21.9288 | 23.5031 | 0 | 23.5031 | 24.0051 | 0 | 24.0051 | 24.6408 | 0 | 24.6408 | 25.3328 | 0 | 25.3328 | 25.5551 | 0 | 25.5551 | 26.2954 | 0 | 26.2954 | 27.1509 | 0 | 27.1509 | 27.7922 | 0 | 27.7922 | 28.9944 | 0 | 28.9944 | 29.4926 | 0 | 29.4926 | 29.4926 | 0 | 29.4926 | 29.4926 | 0 | 29.4926 | 29.4926 | 0 | 29.4926 | 29.4926 | 0 | 29.4926
|  | 22.4901 | 0 | 22.4901 | 24.1047 | 0 | 24.1047 | 24.6195 | 0 | 24.6195 | 25.2715 | 0 | 25.2715 | 25.9813 | 0 | 25.9813 | 26.2093 | 0 | 26.2093 | 26.9684 | 0 | 26.9684 | 27.8459 | 0 | 27.8459 | 28.5036 | 0 | 28.5036 | 29.7366 | 0 | 29.7366 | 30.2475 | 0 | 30.2475 | 30.2475 | 0 | 30.2475 | 30.2475 | 0 | 30.2475 | 30.2475 | 0 | 30.2475 | 30.2475 | 0 | 30.2475
|  | 21.8008 | 0 | 21.8008 | 23.3659 | 0 | 23.3659 | 23.8649 | 0 | 23.8649 | 24.4969 | 0 | 24.4969 | 25.1849 | 0 | 25.1849 | 25.4059 | 0 | 25.4059 | 26.1418 | 0 | 26.1418 | 26.9924 | 0 | 26.9924 | 27.6299 | 0 | 27.6299 | 28.8251 | 0 | 28.8251 | 29.3204 | 0 | 29.3204 | 29.3204 | 0 | 29.3204 | 29.3204 | 0 | 29.3204 | 29.3204 | 0 | 29.3204 | 29.3204 | 0 | 29.3204
|  | 20.2301 | 0 | 20.2301 | 21.6825 | 0 | 21.6825 | 22.1455 | 0 | 22.1455 | 22.732 | 0 | 22.732 | 23.3705 | 0 | 23.3705 | 23.5755 | 0 | 23.5755 | 24.2584 | 0 | 24.2584 | 25.0477 | 0 | 25.0477 | 25.6393 | 0 | 25.6393 | 26.7484 | 0 | 26.7484 | 27.208 | 0 | 27.208 | 27.208 | 0 | 27.208 | 27.208 | 0 | 27.208 | 27.208 | 0 | 27.208 | 27.208 | 0 | 27.208
|  | 17.4104 | 0 | 17.4104 | 18.6604 | 0 | 18.6604 | 19.0589 | 0 | 19.0589 | 19.5636 | 0 | 19.5636 | 20.1131 | 0 | 20.1131 | 20.2896 | 0 | 20.2896 | 20.8773 | 0 | 20.8773 | 21.5565 | 0 | 21.5565 | 22.0657 | 0 | 22.0657 | 23.0202 | 0 | 23.0202 | 23.4157 | 0 | 23.4157 | 23.4157 | 0 | 23.4157 | 23.4157 | 0 | 23.4157 | 23.4157 | 0 | 23.4157 | 23.4157 | 0 | 23.4157
|  | 15.1117 | 0 | 15.1117 | 16.1966 | 0 | 16.1966 | 16.5425 | 0 | 16.5425 | 16.9806 | 0 | 16.9806 | 17.4575 | 0 | 17.4575 | 17.6107 | 0 | 17.6107 | 18.1208 | 0 | 18.1208 | 18.7104 | 0 | 18.7104 | 19.1523 | 0 | 19.1523 | 19.9808 | 0 | 19.9808 | 20.3241 | 0 | 20.3241 | 20.3241 | 0 | 20.3241 | 20.3241 | 0 | 20.3241 | 20.3241 | 0 | 20.3241 | 20.3241 | 0 | 20.3241
|  | 14.4472 | 0 | 14.4472 | 15.4844 | 0 | 15.4844 | 15.8151 | 0 | 15.8151 | 16.2339 | 0 | 16.2339 | 16.6898 | 0 | 16.6898 | 16.8363 | 0 | 16.8363 | 17.324 | 0 | 17.324 | 17.8876 | 0 | 17.8876 | 18.3101 | 0 | 18.3101 | 19.1022 | 0 | 19.1022 | 19.4304 | 0 | 19.4304 | 19.4304 | 0 | 19.4304 | 19.4304 | 0 | 19.4304 | 19.4304 | 0 | 19.4304 | 19.4304 | 0 | 19.4304
|  | 12.6824 | 0 | 12.6824 | 13.5929 | 0 | 13.5929 | 13.8832 | 0 | 13.8832 | 14.2509 | 0 | 14.2509 | 14.6511 | 0 | 14.6511 | 14.7797 | 0 | 14.7797 | 15.2078 | 0 | 15.2078 | 15.7026 | 0 | 15.7026 | 16.0734 | 0 | 16.0734 | 16.7688 | 0 | 16.7688 | 17.0569 | 0 | 17.0569 | 17.0569 | 0 | 17.0569 | 17.0569 | 0 | 17.0569 | 17.0569 | 0 | 17.0569 | 17.0569 | 0 | 17.0569
|  | 12.2323 | 0 | 12.2323 | 13.1104 | 0 | 13.1104 | 13.3904 | 0 | 13.3904 | 13.7451 | 0 | 13.7451 | 14.1311 | 0 | 14.1311 | 14.2551 | 0 | 14.2551 | 14.668 | 0 | 14.668 | 15.1452 | 0 | 15.1452 | 15.5029 | 0 | 15.5029 | 16.1736 | 0 | 16.1736 | 16.4515 | 0 | 16.4515 | 16.4515 | 0 | 16.4515 | 16.4515 | 0 | 16.4515 | 16.4515 | 0 | 16.4515 | 16.4515 | 0 | 16.4515
|  | 11.2354 | 0 | 11.2354 | 12.042 | 0 | 12.042 | 12.2991 | 0 | 12.2991 | 12.6249 | 0 | 12.6249 | 12.9794 | 0 | 12.9794 | 13.0933 | 0 | 13.0933 | 13.4726 | 0 | 13.4726 | 13.9109 | 0 | 13.9109 | 14.2395 | 0 | 14.2395 | 14.8555 | 0 | 14.8555 | 15.1107 | 0 | 15.1107 | 15.1107 | 0 | 15.1107 | 15.1107 | 0 | 15.1107 | 15.1107 | 0 | 15.1107 | 15.1107 | 0 | 15.1107
|  | 10.8361 | 0 | 10.8361 | 11.6141 | 0 | 11.6141 | 11.8621 | 0 | 11.8621 | 12.1763 | 0 | 12.1763 | 12.5182 | 0 | 12.5182 | 12.6281 | 0 | 12.6281 | 12.9939 | 0 | 12.9939 | 13.4166 | 0 | 13.4166 | 13.7335 | 0 | 13.7335 | 14.3276 | 0 | 14.3276 | 14.5738 | 0 | 14.5738 | 14.5738 | 0 | 14.5738 | 14.5738 | 0 | 14.5738 | 14.5738 | 0 | 14.5738 | 14.5738 | 0 | 14.5738
|  | 11.0939 | 0 | 11.0939 | 11.8904 | 0 | 11.8904 | 12.1443 | 0 | 12.1443 | 12.4659 | 0 | 12.4659 | 12.816 | 0 | 12.816 | 12.9285 | 0 | 12.9285 | 13.303 | 0 | 13.303 | 13.7358 | 0 | 13.7358 | 14.0602 | 0 | 14.0602 | 14.6684 | 0 | 14.6684 | 14.9205 | 0 | 14.9205 | 14.9205 | 0 | 14.9205 | 14.9205 | 0 | 14.9205 | 14.9205 | 0 | 14.9205 | 14.9205 | 0 | 14.9205
|  | 11.978 | 0 | 11.978 | 12.8379 | 0 | 12.8379 | 13.1121 | 0 | 13.1121 | 13.4594 | 0 | 13.4594 | 13.8374 | 0 | 13.8374 | 13.9588 | 0 | 13.9588 | 14.3631 | 0 | 14.3631 | 14.8304 | 0 | 14.8304 | 15.1807 | 0 | 15.1807 | 15.8374 | 0 | 15.8374 | 16.1095 | 0 | 16.1095 | 16.1095 | 0 | 16.1095 | 16.1095 | 0 | 16.1095 | 16.1095 | 0 | 16.1095 | 16.1095 | 0 | 16.1095
|  | 14.9469 | 0 | 14.9469 | 16.02 | 0 | 16.02 | 16.3621 | 0 | 16.3621 | 16.7955 | 0 | 16.7955 | 17.2672 | 0 | 17.2672 | 17.4187 | 0 | 17.4187 | 17.9232 | 0 | 17.9232 | 18.5063 | 0 | 18.5063 | 18.9435 | 0 | 18.9435 | 19.7629 | 0 | 19.7629 | 20.1025 | 0 | 20.1025 | 20.1025 | 0 | 20.1025 | 20.1025 | 0 | 20.1025 | 20.1025 | 0 | 20.1025 | 20.1025 | 0 | 20.1025
|  | 15.5215 | 0 | 15.5215 | 16.6358 | 0 | 16.6358 | 16.9911 | 0 | 16.9911 | 17.4411 | 0 | 17.4411 | 17.9309 | 0 | 17.9309 | 18.0882 | 0 | 18.0882 | 18.6122 | 0 | 18.6122 | 19.2177 | 0 | 19.2177 | 19.6716 | 0 | 19.6716 | 20.5226 | 0 | 20.5226 | 20.8752 | 0 | 20.8752 | 20.8752 | 0 | 20.8752 | 20.8752 | 0 | 20.8752 | 20.8752 | 0 | 20.8752 | 20.8752 | 0 | 20.8752
|  | 15.6428 | 0 | 15.6428 | 16.7658 | 0 | 16.7658 | 17.1239 | 0 | 17.1239 | 17.5774 | 0 | 17.5774 | 18.071 | 0 | 18.071 | 18.2296 | 0 | 18.2296 | 18.7576 | 0 | 18.7576 | 19.3679 | 0 | 19.3679 | 19.8254 | 0 | 19.8254 | 20.683 | 0 | 20.683 | 21.0384 | 0 | 21.0384 | 21.0384 | 0 | 21.0384 | 21.0384 | 0 | 21.0384 | 21.0384 | 0 | 21.0384 | 21.0384 | 0 | 21.0384
|  | 15.0366 | 0 | 15.0366 | 16.1161 | 0 | 16.1161 | 16.4603 | 0 | 16.4603 | 16.8962 | 0 | 16.8962 | 17.3707 | 0 | 17.3707 | 17.5232 | 0 | 17.5232 | 18.0307 | 0 | 18.0307 | 18.6174 | 0 | 18.6174 | 19.0571 | 0 | 19.0571 | 19.8815 | 0 | 19.8815 | 20.2231 | 0 | 20.2231 | 20.2231 | 0 | 20.2231 | 20.2231 | 0 | 20.2231 | 20.2231 | 0 | 20.2231 | 20.2231 | 0 | 20.2231
|  | 14.9677 | 0 | 14.9677 | 16.0423 | 0 | 16.0423 | 16.3849 | 0 | 16.3849 | 16.8188 | 0 | 16.8188 | 17.2912 | 0 | 17.2912 | 17.4429 | 0 | 17.4429 | 17.9482 | 0 | 17.9482 | 18.5321 | 0 | 18.5321 | 18.9698 | 0 | 18.9698 | 19.7904 | 0 | 19.7904 | 20.1305 | 0 | 20.1305 | 20.1305 | 0 | 20.1305 | 20.1305 | 0 | 20.1305 | 20.1305 | 0 | 20.1305 | 20.1305 | 0 | 20.1305
|  | 14.697 | 0 | 14.697 | 15.7521 | 0 | 15.7521 | 16.0885 | 0 | 16.0885 | 16.5146 | 0 | 16.5146 | 16.9784 | 0 | 16.9784 | 17.1274 | 0 | 17.1274 | 17.6235 | 0 | 17.6235 | 18.1969 | 0 | 18.1969 | 18.6267 | 0 | 18.6267 | 19.4324 | 0 | 19.4324 | 19.7663 | 0 | 19.7663 | 19.7663 | 0 | 19.7663 | 19.7663 | 0 | 19.7663 | 19.7663 | 0 | 19.7663 | 19.7663 | 0 | 19.7663
|  | 14.8185 | 0 | 14.8185 | 15.8823 | 0 | 15.8823 | 16.2215 | 0 | 16.2215 | 16.6511 | 0 | 16.6511 | 17.1188 | 0 | 17.1188 | 17.269 | 0 | 17.269 | 17.7692 | 0 | 17.7692 | 18.3473 | 0 | 18.3473 | 18.7807 | 0 | 18.7807 | 19.5931 | 0 | 19.5931 | 19.9297 | 0 | 19.9297 | 19.9297 | 0 | 19.9297 | 19.9297 | 0 | 19.9297 | 19.9297 | 0 | 19.9297 | 19.9297 | 0 | 19.9297
|  | 14.6471 | 0 | 14.6471 | 15.6987 | 0 | 15.6987 | 16.034 | 0 | 16.034 | 16.4586 | 0 | 16.4586 | 16.9208 | 0 | 16.9208 | 17.0693 | 0 | 17.0693 | 17.5637 | 0 | 17.5637 | 18.1352 | 0 | 18.1352 | 18.5635 | 0 | 18.5635 | 19.3665 | 0 | 19.3665 | 19.6993 | 0 | 19.6993 | 19.6993 | 0 | 19.6993 | 19.6993 | 0 | 19.6993 | 19.6993 | 0 | 19.6993 | 19.6993 | 0 | 19.6993
|  | 15.1281 | 0 | 15.1281 | 16.2142 | 0 | 16.2142 | 16.5605 | 0 | 16.5605 | 16.999 | 0 | 16.999 | 17.4764 | 0 | 17.4764 | 17.6298 | 0 | 17.6298 | 18.1405 | 0 | 18.1405 | 18.7307 | 0 | 18.7307 | 19.1731 | 0 | 19.1731 | 20.0025 | 0 | 20.0025 | 20.3462 | 0 | 20.3462 | 20.3462 | 0 | 20.3462 | 20.3462 | 0 | 20.3462 | 20.3462 | 0 | 20.3462 | 20.3462 | 0 | 20.3462
|  | 16.2769 | 0 | 16.2769 | 17.4455 | 0 | 17.4455 | 17.8181 | 0 | 17.8181 | 18.2899 | 0 | 18.2899 | 18.8036 | 0 | 18.8036 | 18.9686 | 0 | 18.9686 | 19.5181 | 0 | 19.5181 | 20.1531 | 0 | 20.1531 | 20.6291 | 0 | 20.6291 | 21.5215 | 0 | 21.5215 | 21.8913 | 0 | 21.8913 | 21.8913 | 0 | 21.8913 | 21.8913 | 0 | 21.8913 | 21.8913 | 0 | 21.8913 | 21.8913 | 0 | 21.8913
|  | 19.0553 | 0 | 19.0553 | 20.4233 | 0 | 20.4233 | 20.8595 | 0 | 20.8595 | 21.4119 | 0 | 21.4119 | 22.0133 | 0 | 22.0133 | 22.2065 | 0 | 22.2065 | 22.8497 | 0 | 22.8497 | 23.5931 | 0 | 23.5931 | 24.1504 | 0 | 24.1504 | 25.1951 | 0 | 25.1951 | 25.628 | 0 | 25.628 | 25.628 | 0 | 25.628 | 25.628 | 0 | 25.628 | 25.628 | 0 | 25.628 | 25.628 | 0 | 25.628
|  | 20.2429 | 0 | 20.2429 | 21.6961 | 0 | 21.6961 | 22.1595 | 0 | 22.1595 | 22.7463 | 0 | 22.7463 | 23.3852 | 0 | 23.3852 | 23.5904 | 0 | 23.5904 | 24.2737 | 0 | 24.2737 | 25.0634 | 0 | 25.0634 | 25.6554 | 0 | 25.6554 | 26.7652 | 0 | 26.7652 | 27.2251 | 0 | 27.2251 | 27.2251 | 0 | 27.2251 | 27.2251 | 0 | 27.2251 | 27.2251 | 0 | 27.2251 | 27.2251 | 0 | 27.2251
|  | 20.356 | 0 | 20.356 | 21.8174 | 0 | 21.8174 | 22.2834 | 0 | 22.2834 | 22.8735 | 0 | 22.8735 | 23.5159 | 0 | 23.5159 | 23.7223 | 0 | 23.7223 | 24.4094 | 0 | 24.4094 | 25.2036 | 0 | 25.2036 | 25.7989 | 0 | 25.7989 | 26.9149 | 0 | 26.9149 | 27.3774 | 0 | 27.3774 | 27.3774 | 0 | 27.3774 | 27.3774 | 0 | 27.3774 | 27.3774 | 0 | 27.3774 | 27.3774 | 0 | 27.3774
|  | 19.8289 | 0 | 19.8289 | 21.2524 | 0 | 21.2524 | 21.7063 | 0 | 21.7063 | 22.2811 | 0 | 22.2811 | 22.9069 | 0 | 22.9069 | 23.1079 | 0 | 23.1079 | 23.7772 | 0 | 23.7772 | 24.5508 | 0 | 24.5508 | 25.1307 | 0 | 25.1307 | 26.2178 | 0 | 26.2178 | 26.6683 | 0 | 26.6683 | 26.6683 | 0 | 26.6683 | 26.6683 | 0 | 26.6683 | 26.6683 | 0 | 26.6683 | 26.6683 | 0 | 26.6683
|  | 18.1775 | 0 | 18.1775 | 19.4825 | 0 | 19.4825 | 19.8985 | 0 | 19.8985 | 20.4255 | 0 | 20.4255 | 20.9992 | 0 | 20.9992 | 21.1834 | 0 | 21.1834 | 21.797 | 0 | 21.797 | 22.5062 | 0 | 22.5062 | 23.0378 | 0 | 23.0378 | 24.0343 | 0 | 24.0343 | 24.4473 | 0 | 24.4473 | 24.4473 | 0 | 24.4473 | 24.4473 | 0 | 24.4473 | 24.4473 | 0 | 24.4473 | 24.4473 | 0 | 24.4473
|  | 16.183 | 0 | 16.183 | 17.3448 | 0 | 17.3448 | 17.7152 | 0 | 17.7152 | 18.1843 | 0 | 18.1843 | 18.6951 | 0 | 18.6951 | 18.8591 | 0 | 18.8591 | 19.4054 | 0 | 19.4054 | 20.0367 | 0 | 20.0367 | 20.51 | 0 | 20.51 | 21.3972 | 0 | 21.3972 | 21.7649 | 0 | 21.7649 | 21.7649 | 0 | 21.7649 | 21.7649 | 0 | 21.7649 | 21.7649 | 0 | 21.7649 | 21.7649 | 0 | 21.7649
|  | 14.7073 | 0 | 14.7073 | 15.7632 | 0 | 15.7632 | 16.0998 | 0 | 16.0998 | 16.5262 | 0 | 16.5262 | 16.9903 | 0 | 16.9903 | 17.1394 | 0 | 17.1394 | 17.6359 | 0 | 17.6359 | 18.2096 | 0 | 18.2096 | 18.6397 | 0 | 18.6397 | 19.4461 | 0 | 19.4461 | 19.7802 | 0 | 19.7802 | 19.7802 | 0 | 19.7802 | 19.7802 | 0 | 19.7802 | 19.7802 | 0 | 19.7802 | 19.7802 | 0 | 19.7802
|  | 14.2111 | 0 | 14.2111 | 15.2313 | 0 | 15.2313 | 15.5566 | 0 | 15.5566 | 15.9686 | 0 | 15.9686 | 16.4171 | 0 | 16.4171 | 16.5611 | 0 | 16.5611 | 17.0408 | 0 | 17.0408 | 17.5953 | 0 | 17.5953 | 18.0109 | 0 | 18.0109 | 18.79 | 0 | 18.79 | 19.1128 | 0 | 19.1128 | 19.1128 | 0 | 19.1128 | 19.1128 | 0 | 19.1128 | 19.1128 | 0 | 19.1128 | 19.1128 | 0 | 19.1128
|  | 13.2157 | 0 | 13.2157 | 14.1644 | 0 | 14.1644 | 14.4669 | 0 | 14.4669 | 14.8501 | 0 | 14.8501 | 15.2671 | 0 | 15.2671 | 15.4011 | 0 | 15.4011 | 15.8472 | 0 | 15.8472 | 16.3628 | 0 | 16.3628 | 16.7493 | 0 | 16.7493 | 17.4738 | 0 | 17.4738 | 17.7741 | 0 | 17.7741 | 17.7741 | 0 | 17.7741 | 17.7741 | 0 | 17.7741 | 17.7741 | 0 | 17.7741 | 17.7741 | 0 | 17.7741
|  | 12.2809 | 0 | 12.2809 | 13.1625 | 0 | 13.1625 | 13.4436 | 0 | 13.4436 | 13.7997 | 0 | 13.7997 | 14.1872 | 0 | 14.1872 | 14.3117 | 0 | 14.3117 | 14.7263 | 0 | 14.7263 | 15.2054 | 0 | 15.2054 | 15.5645 | 0 | 15.5645 | 16.2378 | 0 | 16.2378 | 16.5168 | 0 | 16.5168 | 16.5168 | 0 | 16.5168 | 16.5168 | 0 | 16.5168 | 16.5168 | 0 | 16.5168 | 16.5168 | 0 | 16.5168
|  | 10.9915 | 0 | 10.9915 | 11.7806 | 0 | 11.7806 | 12.0321 | 0 | 12.0321 | 12.3508 | 0 | 12.3508 | 12.6977 | 0 | 12.6977 | 12.8091 | 0 | 12.8091 | 13.1801 | 0 | 13.1801 | 13.6089 | 0 | 13.6089 | 13.9304 | 0 | 13.9304 | 14.533 | 0 | 14.533 | 14.7827 | 0 | 14.7827 | 14.7827 | 0 | 14.7827 | 14.7827 | 0 | 14.7827 | 14.7827 | 0 | 14.7827 | 14.7827 | 0 | 14.7827
|  | 10.7292 | 0 | 10.7292 | 11.4995 | 0 | 11.4995 | 11.7451 | 0 | 11.7451 | 12.0561 | 0 | 12.0561 | 12.3947 | 0 | 12.3947 | 12.5035 | 0 | 12.5035 | 12.8656 | 0 | 12.8656 | 13.2842 | 0 | 13.2842 | 13.598 | 0 | 13.598 | 14.1862 | 0 | 14.1862 | 14.43 | 0 | 14.43 | 14.43 | 0 | 14.43 | 14.43 | 0 | 14.43 | 14.43 | 0 | 14.43 | 14.43 | 0 | 14.43
|  | 10.7596 | 0 | 10.7596 | 11.532 | 0 | 11.532 | 11.7783 | 0 | 11.7783 | 12.0902 | 0 | 12.0902 | 12.4298 | 0 | 12.4298 | 12.5389 | 0 | 12.5389 | 12.9021 | 0 | 12.9021 | 13.3218 | 0 | 13.3218 | 13.6365 | 0 | 13.6365 | 14.2264 | 0 | 14.2264 | 14.4708 | 0 | 14.4708 | 14.4708 | 0 | 14.4708 | 14.4708 | 0 | 14.4708 | 14.4708 | 0 | 14.4708 | 14.4708 | 0 | 14.4708
|  | 11.3555 | 0 | 11.3555 | 12.1707 | 0 | 12.1707 | 12.4306 | 0 | 12.4306 | 12.7598 | 0 | 12.7598 | 13.1182 | 0 | 13.1182 | 13.2333 | 0 | 13.2333 | 13.6166 | 0 | 13.6166 | 14.0596 | 0 | 14.0596 | 14.3917 | 0 | 14.3917 | 15.0143 | 0 | 15.0143 | 15.2723 | 0 | 15.2723 | 15.2723 | 0 | 15.2723 | 15.2723 | 0 | 15.2723 | 15.2723 | 0 | 15.2723 | 15.2723 | 0 | 15.2723
|  | 13.5994 | 0 | 13.5994 | 14.5758 | 0 | 14.5758 | 14.887 | 0 | 14.887 | 15.2813 | 0 | 15.2813 | 15.7105 | 0 | 15.7105 | 15.8483 | 0 | 15.8483 | 16.3074 | 0 | 16.3074 | 16.838 | 0 | 16.838 | 17.2357 | 0 | 17.2357 | 17.9812 | 0 | 17.9812 | 18.2902 | 0 | 18.2902 | 18.2902 | 0 | 18.2902 | 18.2902 | 0 | 18.2902 | 18.2902 | 0 | 18.2902 | 18.2902 | 0 | 18.2902
|  | 14.1289 | 0 | 14.1289 | 15.1432 | 0 | 15.1432 | 15.4666 | 0 | 15.4666 | 15.8762 | 0 | 15.8762 | 16.3221 | 0 | 16.3221 | 16.4653 | 0 | 16.4653 | 16.9423 | 0 | 16.9423 | 17.4935 | 0 | 17.4935 | 17.9067 | 0 | 17.9067 | 18.6813 | 0 | 18.6813 | 19.0023 | 0 | 19.0023 | 19.0023 | 0 | 19.0023 | 19.0023 | 0 | 19.0023 | 19.0023 | 0 | 19.0023 | 19.0023 | 0 | 19.0023
|  | 14.5525 | 0 | 14.5525 | 15.5972 | 0 | 15.5972 | 15.9303 | 0 | 15.9303 | 16.3522 | 0 | 16.3522 | 16.8114 | 0 | 16.8114 | 16.959 | 0 | 16.959 | 17.4502 | 0 | 17.4502 | 18.0179 | 0 | 18.0179 | 18.4435 | 0 | 18.4435 | 19.2413 | 0 | 19.2413 | 19.572 | 0 | 19.572 | 19.572 | 0 | 19.572 | 19.572 | 0 | 19.572 | 19.572 | 0 | 19.572 | 19.572 | 0 | 19.572
|  | 13.6898 | 0 | 13.6898 | 14.6726 | 0 | 14.6726 | 14.986 | 0 | 14.986 | 15.3829 | 0 | 15.3829 | 15.8149 | 0 | 15.8149 | 15.9537 | 0 | 15.9537 | 16.4158 | 0 | 16.4158 | 16.9499 | 0 | 16.9499 | 17.3502 | 0 | 17.3502 | 18.1007 | 0 | 18.1007 | 18.4118 | 0 | 18.4118 | 18.4118 | 0 | 18.4118 | 18.4118 | 0 | 18.4118 | 18.4118 | 0 | 18.4118 | 18.4118 | 0 | 18.4118
|  | 12.7181 | 0 | 12.7181 | 13.6311 | 0 | 13.6311 | 13.9222 | 0 | 13.9222 | 14.2909 | 0 | 14.2909 | 14.6923 | 0 | 14.6923 | 14.8212 | 0 | 14.8212 | 15.2505 | 0 | 15.2505 | 15.7467 | 0 | 15.7467 | 16.1186 | 0 | 16.1186 | 16.8159 | 0 | 16.8159 | 17.1049 | 0 | 17.1049 | 17.1049 | 0 | 17.1049 | 17.1049 | 0 | 17.1049 | 17.1049 | 0 | 17.1049 | 17.1049 | 0 | 17.1049
|  | 11.6944 | 0 | 11.6944 | 12.534 | 0 | 12.534 | 12.8016 | 0 | 12.8016 | 13.1407 | 0 | 13.1407 | 13.5097 | 0 | 13.5097 | 13.6283 | 0 | 13.6283 | 14.023 | 0 | 14.023 | 14.4793 | 0 | 14.4793 | 14.8213 | 0 | 14.8213 | 15.4624 | 0 | 15.4624 | 15.7281 | 0 | 15.7281 | 15.7281 | 0 | 15.7281 | 15.7281 | 0 | 15.7281 | 15.7281 | 0 | 15.7281 | 15.7281 | 0 | 15.7281
|  | 11.294 | 0 | 11.294 | 12.1048 | 0 | 12.1048 | 12.3633 | 0 | 12.3633 | 12.6907 | 0 | 12.6907 | 13.0472 | 0 | 13.0472 | 13.1617 | 0 | 13.1617 | 13.5429 | 0 | 13.5429 | 13.9835 | 0 | 13.9835 | 14.3138 | 0 | 14.3138 | 14.933 | 0 | 14.933 | 15.1896 | 0 | 15.1896 | 15.1896 | 0 | 15.1896 | 15.1896 | 0 | 15.1896 | 15.1896 | 0 | 15.1896 | 15.1896 | 0 | 15.1896
|  | 11.3618 | 0 | 11.3618 | 12.1774 | 0 | 12.1774 | 12.4375 | 0 | 12.4375 | 12.7669 | 0 | 12.7669 | 13.1254 | 0 | 13.1254 | 13.2406 | 0 | 13.2406 | 13.6241 | 0 | 13.6241 | 14.0674 | 0 | 14.0674 | 14.3997 | 0 | 14.3997 | 15.0226 | 0 | 15.0226 | 15.2807 | 0 | 15.2807 | 15.2807 | 0 | 15.2807 | 15.2807 | 0 | 15.2807 | 15.2807 | 0 | 15.2807 | 15.2807 | 0 | 15.2807
|  | 12.0612 | 0 | 12.0612 | 12.9271 | 0 | 12.9271 | 13.2032 | 0 | 13.2032 | 13.5529 | 0 | 13.5529 | 13.9335 | 0 | 13.9335 | 14.0557 | 0 | 14.0557 | 14.4629 | 0 | 14.4629 | 14.9334 | 0 | 14.9334 | 15.2862 | 0 | 15.2862 | 15.9474 | 0 | 15.9474 | 16.2214 | 0 | 16.2214 | 16.2214 | 0 | 16.2214 | 16.2214 | 0 | 16.2214 | 16.2214 | 0 | 16.2214 | 16.2214 | 0 | 16.2214
|  | 13.8877 | 0 | 13.8877 | 14.8848 | 0 | 14.8848 | 15.2026 | 0 | 15.2026 | 15.6053 | 0 | 15.6053 | 16.0435 | 0 | 16.0435 | 16.1843 | 0 | 16.1843 | 16.6531 | 0 | 16.6531 | 17.1949 | 0 | 17.1949 | 17.601 | 0 | 17.601 | 18.3624 | 0 | 18.3624 | 18.678 | 0 | 18.678 | 18.678 | 0 | 18.678 | 18.678 | 0 | 18.678 | 18.678 | 0 | 18.678 | 18.678 | 0 | 18.678
|  | 15.2894 | 0 | 15.2894 | 16.3871 | 0 | 16.3871 | 16.7371 | 0 | 16.7371 | 17.1803 | 0 | 17.1803 | 17.6628 | 0 | 17.6628 | 17.8178 | 0 | 17.8178 | 18.3339 | 0 | 18.3339 | 18.9304 | 0 | 18.9304 | 19.3775 | 0 | 19.3775 | 20.2158 | 0 | 20.2158 | 20.5631 | 0 | 20.5631 | 20.5631 | 0 | 20.5631 | 20.5631 | 0 | 20.5631 | 20.5631 | 0 | 20.5631 | 20.5631 | 0 | 20.5631
|  | 16.1476 | 0 | 16.1476 | 17.3069 | 0 | 17.3069 | 17.6765 | 0 | 17.6765 | 18.1447 | 0 | 18.1447 | 18.6542 | 0 | 18.6542 | 18.8179 | 0 | 18.8179 | 19.363 | 0 | 19.363 | 19.993 | 0 | 19.993 | 20.4652 | 0 | 20.4652 | 21.3505 | 0 | 21.3505 | 21.7174 | 0 | 21.7174 | 21.7174 | 0 | 21.7174 | 21.7174 | 0 | 21.7174 | 21.7174 | 0 | 21.7174 | 21.7174 | 0 | 21.7174
|  | 18.0551 | 0 | 18.0551 | 19.3513 | 0 | 19.3513 | 19.7645 | 0 | 19.7645 | 20.288 | 0 | 20.288 | 20.8578 | 0 | 20.8578 | 21.0408 | 0 | 21.0408 | 21.6502 | 0 | 21.6502 | 22.3546 | 0 | 22.3546 | 22.8826 | 0 | 22.8826 | 23.8725 | 0 | 23.8725 | 24.2827 | 0 | 24.2827 | 24.2827 | 0 | 24.2827 | 24.2827 | 0 | 24.2827 | 24.2827 | 0 | 24.2827 | 24.2827 | 0 | 24.2827
|  | 18.1337 | 0 | 18.1337 | 19.4355 | 0 | 19.4355 | 19.8506 | 0 | 19.8506 | 20.3763 | 0 | 20.3763 | 20.9486 | 0 | 20.9486 | 21.1324 | 0 | 21.1324 | 21.7445 | 0 | 21.7445 | 22.452 | 0 | 22.452 | 22.9823 | 0 | 22.9823 | 23.9765 | 0 | 23.9765 | 24.3885 | 0 | 24.3885 | 24.3885 | 0 | 24.3885 | 24.3885 | 0 | 24.3885 | 24.3885 | 0 | 24.3885 | 24.3885 | 0 | 24.3885
|  | 16.5682 | 0 | 16.5682 | 17.7577 | 0 | 17.7577 | 18.1369 | 0 | 18.1369 | 18.6172 | 0 | 18.6172 | 19.1401 | 0 | 19.1401 | 19.308 | 0 | 19.308 | 19.8673 | 0 | 19.8673 | 20.5137 | 0 | 20.5137 | 20.9982 | 0 | 20.9982 | 21.9065 | 0 | 21.9065 | 22.283 | 0 | 22.283 | 22.283 | 0 | 22.283 | 22.283 | 0 | 22.283 | 22.283 | 0 | 22.283 | 22.283 | 0 | 22.283
|  | 14.4025 | 0 | 14.4025 | 15.4365 | 0 | 15.4365 | 15.7662 | 0 | 15.7662 | 16.1837 | 0 | 16.1837 | 16.6382 | 0 | 16.6382 | 16.7842 | 0 | 16.7842 | 17.2704 | 0 | 17.2704 | 17.8323 | 0 | 17.8323 | 18.2535 | 0 | 18.2535 | 19.0431 | 0 | 19.0431 | 19.3703 | 0 | 19.3703 | 19.3703 | 0 | 19.3703 | 19.3703 | 0 | 19.3703 | 19.3703 | 0 | 19.3703 | 19.3703 | 0 | 19.3703
|  | 12.1994 | 0 | 12.1994 | 13.0752 | 0 | 13.0752 | 13.3544 | 0 | 13.3544 | 13.7081 | 0 | 13.7081 | 14.0931 | 0 | 14.0931 | 14.2168 | 0 | 14.2168 | 14.6286 | 0 | 14.6286 | 15.1045 | 0 | 15.1045 | 15.4613 | 0 | 15.4613 | 16.1301 | 0 | 16.1301 | 16.4073 | 0 | 16.4073 | 16.4073 | 0 | 16.4073 | 16.4073 | 0 | 16.4073 | 16.4073 | 0 | 16.4073 | 16.4073 | 0 | 16.4073
|  | 11.7077 | 0 | 11.7077 | 12.5483 | 0 | 12.5483 | 12.8162 | 0 | 12.8162 | 13.1557 | 0 | 13.1557 | 13.5251 | 0 | 13.5251 | 13.6438 | 0 | 13.6438 | 14.039 | 0 | 14.039 | 14.4958 | 0 | 14.4958 | 14.8382 | 0 | 14.8382 | 15.48 | 0 | 15.48 | 15.746 | 0 | 15.746 | 15.746 | 0 | 15.746 | 15.746 | 0 | 15.746 | 15.746 | 0 | 15.746 | 15.746 | 0 | 15.746
|  | 10.7855 | 0 | 10.7855 | 11.5598 | 0 | 11.5598 | 11.8067 | 0 | 11.8067 | 12.1193 | 0 | 12.1193 | 12.4597 | 0 | 12.4597 | 12.5691 | 0 | 12.5691 | 12.9331 | 0 | 12.9331 | 13.3539 | 0 | 13.3539 | 13.6693 | 0 | 13.6693 | 14.2606 | 0 | 14.2606 | 14.5057 | 0 | 14.5057 | 14.5057 | 0 | 14.5057 | 14.5057 | 0 | 14.5057 | 14.5057 | 0 | 14.5057 | 14.5057 | 0 | 14.5057
|  | 10.5489 | 0 | 10.5489 | 11.3062 | 0 | 11.3062 | 11.5476 | 0 | 11.5476 | 11.8535 | 0 | 11.8535 | 12.1864 | 0 | 12.1864 | 12.2933 | 0 | 12.2933 | 12.6494 | 0 | 12.6494 | 13.0609 | 0 | 13.0609 | 13.3694 | 0 | 13.3694 | 13.9478 | 0 | 13.9478 | 14.1874 | 0 | 14.1874 | 14.1874 | 0 | 14.1874 | 14.1874 | 0 | 14.1874 | 14.1874 | 0 | 14.1874 | 14.1874 | 0 | 14.1874
|  | 10.1409 | 0 | 10.1409 | 10.8689 | 0 | 10.8689 | 11.1011 | 0 | 11.1011 | 11.3951 | 0 | 11.3951 | 11.7151 | 0 | 11.7151 | 11.8179 | 0 | 11.8179 | 12.1602 | 0 | 12.1602 | 12.5558 | 0 | 12.5558 | 12.8524 | 0 | 12.8524 | 13.4084 | 0 | 13.4084 | 13.6388 | 0 | 13.6388 | 13.6388 | 0 | 13.6388 | 13.6388 | 0 | 13.6388 | 13.6388 | 0 | 13.6388 | 13.6388 | 0 | 13.6388
|  | 10.0887 | 0 | 10.0887 | 10.813 | 0 | 10.813 | 11.0439 | 0 | 11.0439 | 11.3364 | 0 | 11.3364 | 11.6548 | 0 | 11.6548 | 11.757 | 0 | 11.757 | 12.0976 | 0 | 12.0976 | 12.4912 | 0 | 12.4912 | 12.7862 | 0 | 12.7862 | 13.3393 | 0 | 13.3393 | 13.5685 | 0 | 13.5685 | 13.5685 | 0 | 13.5685 | 13.5685 | 0 | 13.5685 | 13.5685 | 0 | 13.5685 | 13.5685 | 0 | 13.5685
|  | 10.9626 | 0 | 10.9626 | 11.7496 | 0 | 11.7496 | 12.0005 | 0 | 12.0005 | 12.3183 | 0 | 12.3183 | 12.6643 | 0 | 12.6643 | 12.7754 | 0 | 12.7754 | 13.1455 | 0 | 13.1455 | 13.5732 | 0 | 13.5732 | 13.8937 | 0 | 13.8937 | 14.4948 | 0 | 14.4948 | 14.7438 | 0 | 14.7438 | 14.7438 | 0 | 14.7438 | 14.7438 | 0 | 14.7438 | 14.7438 | 0 | 14.7438 | 14.7438 | 0 | 14.7438
|  | 14.0694 | 0 | 14.0694 | 15.0794 | 0 | 15.0794 | 15.4015 | 0 | 15.4015 | 15.8094 | 0 | 15.8094 | 16.2534 | 0 | 16.2534 | 16.396 | 0 | 16.396 | 16.8709 | 0 | 16.8709 | 17.4198 | 0 | 17.4198 | 17.8313 | 0 | 17.8313 | 18.6026 | 0 | 18.6026 | 18.9223 | 0 | 18.9223 | 18.9223 | 0 | 18.9223 | 18.9223 | 0 | 18.9223 | 18.9223 | 0 | 18.9223 | 18.9223 | 0 | 18.9223
|  | 15.3875 | 0 | 15.3875 | 16.4922 | 0 | 16.4922 | 16.8445 | 0 | 16.8445 | 17.2906 | 0 | 17.2906 | 17.7762 | 0 | 17.7762 | 17.9322 | 0 | 17.9322 | 18.4516 | 0 | 18.4516 | 19.0519 | 0 | 19.0519 | 19.5019 | 0 | 19.5019 | 20.3455 | 0 | 20.3455 | 20.6951 | 0 | 20.6951 | 20.6951 | 0 | 20.6951 | 20.6951 | 0 | 20.6951 | 20.6951 | 0 | 20.6951 | 20.6951 | 0 | 20.6951
|  | 13.9849 | 0 | 13.9849 | 14.9889 | 0 | 14.9889 | 15.309 | 0 | 15.309 | 15.7144 | 0 | 15.7144 | 16.1558 | 0 | 16.1558 | 16.2976 | 0 | 16.2976 | 16.7696 | 0 | 16.7696 | 17.3152 | 0 | 17.3152 | 17.7242 | 0 | 17.7242 | 18.4909 | 0 | 18.4909 | 18.8086 | 0 | 18.8086 | 18.8086 | 0 | 18.8086 | 18.8086 | 0 | 18.8086 | 18.8086 | 0 | 18.8086 | 18.8086 | 0 | 18.8086
|  | 14.5623 | 0 | 14.5623 | 15.6078 | 0 | 15.6078 | 15.9411 | 0 | 15.9411 | 16.3633 | 0 | 16.3633 | 16.8228 | 0 | 16.8228 | 16.9704 | 0 | 16.9704 | 17.462 | 0 | 17.462 | 18.0301 | 0 | 18.0301 | 18.456 | 0 | 18.456 | 19.2544 | 0 | 19.2544 | 19.5852 | 0 | 19.5852 | 19.5852 | 0 | 19.5852 | 19.5852 | 0 | 19.5852 | 19.5852 | 0 | 19.5852 | 19.5852 | 0 | 19.5852
|  | 14.3462 | 0 | 14.3462 | 15.3762 | 0 | 15.3762 | 15.7046 | 0 | 15.7046 | 16.1205 | 0 | 16.1205 | 16.5732 | 0 | 16.5732 | 16.7186 | 0 | 16.7186 | 17.2029 | 0 | 17.2029 | 17.7626 | 0 | 17.7626 | 18.1821 | 0 | 18.1821 | 18.9687 | 0 | 18.9687 | 19.2946 | 0 | 19.2946 | 19.2946 | 0 | 19.2946 | 19.2946 | 0 | 19.2946 | 19.2946 | 0 | 19.2946 | 19.2946 | 0 | 19.2946
|  | 14.7126 | 0 | 14.7126 | 15.7688 | 0 | 15.7688 | 16.1056 | 0 | 16.1056 | 16.5321 | 0 | 16.5321 | 16.9964 | 0 | 16.9964 | 17.1456 | 0 | 17.1456 | 17.6422 | 0 | 17.6422 | 18.2162 | 0 | 18.2162 | 18.6464 | 0 | 18.6464 | 19.453 | 0 | 19.453 | 19.7873 | 0 | 19.7873 | 19.7873 | 0 | 19.7873 | 19.7873 | 0 | 19.7873 | 19.7873 | 0 | 19.7873 | 19.7873 | 0 | 19.7873
|  | 14.7599 | 0 | 14.7599 | 15.8195 | 0 | 15.8195 | 16.1574 | 0 | 16.1574 | 16.5853 | 0 | 16.5853 | 17.0511 | 0 | 17.0511 | 17.2007 | 0 | 17.2007 | 17.6989 | 0 | 17.6989 | 18.2747 | 0 | 18.2747 | 18.7064 | 0 | 18.7064 | 19.5156 | 0 | 19.5156 | 19.8509 | 0 | 19.8509 | 19.8509 | 0 | 19.8509 | 19.8509 | 0 | 19.8509 | 19.8509 | 0 | 19.8509 | 19.8509 | 0 | 19.8509
|  | 14.1141 | 0 | 14.1141 | 15.1274 | 0 | 15.1274 | 15.4505 | 0 | 15.4505 | 15.8597 | 0 | 15.8597 | 16.3051 | 0 | 16.3051 | 16.4482 | 0 | 16.4482 | 16.9246 | 0 | 16.9246 | 17.4752 | 0 | 17.4752 | 17.888 | 0 | 17.888 | 18.6618 | 0 | 18.6618 | 18.9825 | 0 | 18.9825 | 18.9825 | 0 | 18.9825 | 18.9825 | 0 | 18.9825 | 18.9825 | 0 | 18.9825 | 18.9825 | 0 | 18.9825
|  | 12.2995 | 0 | 12.2995 | 13.1825 | 0 | 13.1825 | 13.464 | 0 | 13.464 | 13.8206 | 0 | 13.8206 | 14.2087 | 0 | 14.2087 | 14.3334 | 0 | 14.3334 | 14.7486 | 0 | 14.7486 | 15.2285 | 0 | 15.2285 | 15.5881 | 0 | 15.5881 | 16.2625 | 0 | 16.2625 | 16.5419 | 0 | 16.5419 | 16.5419 | 0 | 16.5419 | 16.5419 | 0 | 16.5419 | 16.5419 | 0 | 16.5419 | 16.5419 | 0 | 16.5419
|  | 14.2583 | 0 | 14.2583 | 15.2819 | 0 | 15.2819 | 15.6083 | 0 | 15.6083 | 16.0217 | 0 | 16.0217 | 16.4716 | 0 | 16.4716 | 16.6162 | 0 | 16.6162 | 17.0975 | 0 | 17.0975 | 17.6537 | 0 | 17.6537 | 18.0707 | 0 | 18.0707 | 18.8524 | 0 | 18.8524 | 19.1763 | 0 | 19.1763 | 19.1763 | 0 | 19.1763 | 19.1763 | 0 | 19.1763 | 19.1763 | 0 | 19.1763 | 19.1763 | 0 | 19.1763
|  | 15.4799 | 0 | 15.4799 | 16.5912 | 0 | 16.5912 | 16.9456 | 0 | 16.9456 | 17.3944 | 0 | 17.3944 | 17.8829 | 0 | 17.8829 | 18.0398 | 0 | 18.0398 | 18.5623 | 0 | 18.5623 | 19.1663 | 0 | 19.1663 | 19.6189 | 0 | 19.6189 | 20.4676 | 0 | 20.4676 | 20.8193 | 0 | 20.8193 | 20.8193 | 0 | 20.8193 | 20.8193 | 0 | 20.8193 | 20.8193 | 0 | 20.8193 | 20.8193 | 0 | 20.8193
|  | 17.0776 | 0 | 17.0776 | 18.3036 | 0 | 18.3036 | 18.6945 | 0 | 18.6945 | 19.1896 | 0 | 19.1896 | 19.7285 | 0 | 19.7285 | 19.9016 | 0 | 19.9016 | 20.4781 | 0 | 20.4781 | 21.1444 | 0 | 21.1444 | 21.6438 | 0 | 21.6438 | 22.58 | 0 | 22.58 | 22.968 | 0 | 22.968 | 22.968 | 0 | 22.968 | 22.968 | 0 | 22.968 | 22.968 | 0 | 22.968 | 22.968 | 0 | 22.968
|  | 17.7621 | 0 | 17.7621 | 19.0373 | 0 | 19.0373 | 19.4439 | 0 | 19.4439 | 19.9588 | 0 | 19.9588 | 20.5194 | 0 | 20.5194 | 20.6994 | 0 | 20.6994 | 21.299 | 0 | 21.299 | 21.992 | 0 | 21.992 | 22.5114 | 0 | 22.5114 | 23.4852 | 0 | 23.4852 | 23.8887 | 0 | 23.8887 | 23.8887 | 0 | 23.8887 | 23.8887 | 0 | 23.8887 | 23.8887 | 0 | 23.8887 | 23.8887 | 0 | 23.8887
|  | 18.8044 | 0 | 18.8044 | 20.1544 | 0 | 20.1544 | 20.5849 | 0 | 20.5849 | 21.13 | 0 | 21.13 | 21.7234 | 0 | 21.7234 | 21.9141 | 0 | 21.9141 | 22.5488 | 0 | 22.5488 | 23.2824 | 0 | 23.2824 | 23.8324 | 0 | 23.8324 | 24.8633 | 0 | 24.8633 | 25.2905 | 0 | 25.2905 | 25.2905 | 0 | 25.2905 | 25.2905 | 0 | 25.2905 | 25.2905 | 0 | 25.2905 | 25.2905 | 0 | 25.2905
|  | 18.2146 | 0 | 18.2146 | 19.5223 | 0 | 19.5223 | 19.9392 | 0 | 19.9392 | 20.4672 | 0 | 20.4672 | 21.0421 | 0 | 21.0421 | 21.2267 | 0 | 21.2267 | 21.8415 | 0 | 21.8415 | 22.5522 | 0 | 22.5522 | 23.0848 | 0 | 23.0848 | 24.0834 | 0 | 24.0834 | 24.4973 | 0 | 24.4973 | 24.4973 | 0 | 24.4973 | 24.4973 | 0 | 24.4973 | 24.4973 | 0 | 24.4973 | 24.4973 | 0 | 24.4973
|  | 16.2748 | 0 | 16.2748 | 17.4432 | 0 | 17.4432 | 17.8157 | 0 | 17.8157 | 18.2875 | 0 | 18.2875 | 18.8011 | 0 | 18.8011 | 18.9661 | 0 | 18.9661 | 19.5155 | 0 | 19.5155 | 20.1504 | 0 | 20.1504 | 20.6264 | 0 | 20.6264 | 21.5186 | 0 | 21.5186 | 21.8884 | 0 | 21.8884 | 21.8884 | 0 | 21.8884 | 21.8884 | 0 | 21.8884 | 21.8884 | 0 | 21.8884 | 21.8884 | 0 | 21.8884
|  | 13.8624 | 0 | 13.8624 | 14.8576 | 0 | 14.8576 | 15.1749 | 0 | 15.1749 | 15.5768 | 0 | 15.5768 | 16.0143 | 0 | 16.0143 | 16.1548 | 0 | 16.1548 | 16.6227 | 0 | 16.6227 | 17.1636 | 0 | 17.1636 | 17.569 | 0 | 17.569 | 18.329 | 0 | 18.329 | 18.6439 | 0 | 18.6439 | 18.6439 | 0 | 18.6439 | 18.6439 | 0 | 18.6439 | 18.6439 | 0 | 18.6439 | 18.6439 | 0 | 18.6439
|  | 11.7807 | 0 | 11.7807 | 12.6264 | 0 | 12.6264 | 12.8961 | 0 | 12.8961 | 13.2376 | 0 | 13.2376 | 13.6094 | 0 | 13.6094 | 13.7288 | 0 | 13.7288 | 14.1265 | 0 | 14.1265 | 14.5861 | 0 | 14.5861 | 14.9306 | 0 | 14.9306 | 15.5764 | 0 | 15.5764 | 15.8441 | 0 | 15.8441 | 15.8441 | 0 | 15.8441 | 15.8441 | 0 | 15.8441 | 15.8441 | 0 | 15.8441 | 15.8441 | 0 | 15.8441
|  | 11.3061 | 0 | 11.3061 | 12.1178 | 0 | 12.1178 | 12.3766 | 0 | 12.3766 | 12.7044 | 0 | 12.7044 | 13.0612 | 0 | 13.0612 | 13.1758 | 0 | 13.1758 | 13.5574 | 0 | 13.5574 | 13.9985 | 0 | 13.9985 | 14.3291 | 0 | 14.3291 | 14.949 | 0 | 14.949 | 15.2059 | 0 | 15.2059 | 15.2059 | 0 | 15.2059 | 15.2059 | 0 | 15.2059 | 15.2059 | 0 | 15.2059 | 15.2059 | 0 | 15.2059
|  | 10.507 | 0 | 10.507 | 11.2613 | 0 | 11.2613 | 11.5018 | 0 | 11.5018 | 11.8064 | 0 | 11.8064 | 12.138 | 0 | 12.138 | 12.2445 | 0 | 12.2445 | 12.5991 | 0 | 12.5991 | 13.0091 | 0 | 13.0091 | 13.3163 | 0 | 13.3163 | 13.8924 | 0 | 13.8924 | 14.1311 | 0 | 14.1311 | 14.1311 | 0 | 14.1311 | 14.1311 | 0 | 14.1311 | 14.1311 | 0 | 14.1311 | 14.1311 | 0 | 14.1311
|  | 10.3197 | 0 | 10.3197 | 11.0606 | 0 | 11.0606 | 11.2968 | 0 | 11.2968 | 11.596 | 0 | 11.596 | 11.9217 | 0 | 11.9217 | 12.0263 | 0 | 12.0263 | 12.3746 | 0 | 12.3746 | 12.7772 | 0 | 12.7772 | 13.079 | 0 | 13.079 | 13.6448 | 0 | 13.6448 | 13.8793 | 0 | 13.8793 | 13.8793 | 0 | 13.8793 | 13.8793 | 0 | 13.8793 | 13.8793 | 0 | 13.8793 | 13.8793 | 0 | 13.8793
|  | 10.1327 | 0 | 10.1327 | 10.8601 | 0 | 10.8601 | 11.092 | 0 | 11.092 | 11.3858 | 0 | 11.3858 | 11.7056 | 0 | 11.7056 | 11.8083 | 0 | 11.8083 | 12.1503 | 0 | 12.1503 | 12.5456 | 0 | 12.5456 | 12.842 | 0 | 12.842 | 13.3975 | 0 | 13.3975 | 13.6277 | 0 | 13.6277 | 13.6277 | 0 | 13.6277 | 13.6277 | 0 | 13.6277 | 13.6277 | 0 | 13.6277 | 13.6277 | 0 | 13.6277
|  | 10.0919 | 0 | 10.0919 | 10.8164 | 0 | 10.8164 | 11.0474 | 0 | 11.0474 | 11.34 | 0 | 11.34 | 11.6585 | 0 | 11.6585 | 11.7608 | 0 | 11.7608 | 12.1014 | 0 | 12.1014 | 12.4951 | 0 | 12.4951 | 12.7903 | 0 | 12.7903 | 13.3436 | 0 | 13.3436 | 13.5728 | 0 | 13.5728 | 13.5728 | 0 | 13.5728 | 13.5728 | 0 | 13.5728 | 13.5728 | 0 | 13.5728 | 13.5728 | 0 | 13.5728
|  | 10.9656 | 0 | 10.9656 | 11.7528 | 0 | 11.7528 | 12.0038 | 0 | 12.0038 | 12.3217 | 0 | 12.3217 | 12.6678 | 0 | 12.6678 | 12.7789 | 0 | 12.7789 | 13.1491 | 0 | 13.1491 | 13.5769 | 0 | 13.5769 | 13.8976 | 0 | 13.8976 | 14.4987 | 0 | 14.4987 | 14.7479 | 0 | 14.7479 | 14.7479 | 0 | 14.7479 | 14.7479 | 0 | 14.7479 | 14.7479 | 0 | 14.7479 | 14.7479 | 0 | 14.7479
|  | 14.0506 | 0 | 14.0506 | 15.0593 | 0 | 15.0593 | 15.381 | 0 | 15.381 | 15.7883 | 0 | 15.7883 | 16.2317 | 0 | 16.2317 | 16.3741 | 0 | 16.3741 | 16.8484 | 0 | 16.8484 | 17.3966 | 0 | 17.3966 | 17.8075 | 0 | 17.8075 | 18.5778 | 0 | 18.5778 | 18.897 | 0 | 18.897 | 18.897 | 0 | 18.897 | 18.897 | 0 | 18.897 | 18.897 | 0 | 18.897 | 18.897 | 0 | 18.897
|  | 15.5234 | 0 | 15.5234 | 16.6379 | 0 | 16.6379 | 16.9932 | 0 | 16.9932 | 17.4433 | 0 | 17.4433 | 17.9332 | 0 | 17.9332 | 18.0905 | 0 | 18.0905 | 18.6145 | 0 | 18.6145 | 19.2201 | 0 | 19.2201 | 19.6741 | 0 | 19.6741 | 20.5252 | 0 | 20.5252 | 20.8779 | 0 | 20.8779 | 20.8779 | 0 | 20.8779 | 20.8779 | 0 | 20.8779 | 20.8779 | 0 | 20.8779 | 20.8779 | 0 | 20.8779
|  | 13.4406 | 0 | 13.4406 | 14.4055 | 0 | 14.4055 | 14.7132 | 0 | 14.7132 | 15.1028 | 0 | 15.1028 | 15.527 | 0 | 15.527 | 15.6633 | 0 | 15.6633 | 16.117 | 0 | 16.117 | 16.6413 | 0 | 16.6413 | 17.0344 | 0 | 17.0344 | 17.7713 | 0 | 17.7713 | 18.0766 | 0 | 18.0766 | 18.0766 | 0 | 18.0766 | 18.0766 | 0 | 18.0766 | 18.0766 | 0 | 18.0766 | 18.0766 | 0 | 18.0766
|  | 13.666 | 0 | 13.666 | 14.6471 | 0 | 14.6471 | 14.9599 | 0 | 14.9599 | 15.3561 | 0 | 15.3561 | 15.7873 | 0 | 15.7873 | 15.9259 | 0 | 15.9259 | 16.3872 | 0 | 16.3872 | 16.9203 | 0 | 16.9203 | 17.32 | 0 | 17.32 | 18.0692 | 0 | 18.0692 | 18.3797 | 0 | 18.3797 | 18.3797 | 0 | 18.3797 | 18.3797 | 0 | 18.3797 | 18.3797 | 0 | 18.3797 | 18.3797 | 0 | 18.3797
|  | 13.7007 | 0 | 13.7007 | 14.6843 | 0 | 14.6843 | 14.9979 | 0 | 14.9979 | 15.3951 | 0 | 15.3951 | 15.8275 | 0 | 15.8275 | 15.9664 | 0 | 15.9664 | 16.4288 | 0 | 16.4288 | 16.9633 | 0 | 16.9633 | 17.364 | 0 | 17.364 | 18.1151 | 0 | 18.1151 | 18.4264 | 0 | 18.4264 | 18.4264 | 0 | 18.4264 | 18.4264 | 0 | 18.4264 | 18.4264 | 0 | 18.4264 | 18.4264 | 0 | 18.4264
|  | 14.2551 | 0 | 14.2551 | 15.2785 | 0 | 15.2785 | 15.6047 | 0 | 15.6047 | 16.018 | 0 | 16.018 | 16.4679 | 0 | 16.4679 | 16.6124 | 0 | 16.6124 | 17.0936 | 0 | 17.0936 | 17.6497 | 0 | 17.6497 | 18.0666 | 0 | 18.0666 | 18.8481 | 0 | 18.8481 | 19.172 | 0 | 19.172 | 19.172 | 0 | 19.172 | 19.172 | 0 | 19.172 | 19.172 | 0 | 19.172 | 19.172 | 0 | 19.172
|  | 13.5048 | 0 | 13.5048 | 14.4743 | 0 | 14.4743 | 14.7834 | 0 | 14.7834 | 15.1749 | 0 | 15.1749 | 15.6011 | 0 | 15.6011 | 15.738 | 0 | 15.738 | 16.1939 | 0 | 16.1939 | 16.7207 | 0 | 16.7207 | 17.1157 | 0 | 17.1157 | 17.8561 | 0 | 17.8561 | 18.1629 | 0 | 18.1629 | 18.1629 | 0 | 18.1629 | 18.1629 | 0 | 18.1629 | 18.1629 | 0 | 18.1629 | 18.1629 | 0 | 18.1629
|  | 13.7022 | 0 | 13.7022 | 14.6859 | 0 | 14.6859 | 14.9996 | 0 | 14.9996 | 15.3968 | 0 | 15.3968 | 15.8292 | 0 | 15.8292 | 15.9681 | 0 | 15.9681 | 16.4307 | 0 | 16.4307 | 16.9652 | 0 | 16.9652 | 17.3659 | 0 | 17.3659 | 18.1172 | 0 | 18.1172 | 18.4285 | 0 | 18.4285 | 18.4285 | 0 | 18.4285 | 18.4285 | 0 | 18.4285 | 18.4285 | 0 | 18.4285 | 18.4285 | 0 | 18.4285
|  | 12.5887 | 0 | 12.5887 | 13.4925 | 0 | 13.4925 | 13.7806 | 0 | 13.7806 | 14.1456 | 0 | 14.1456 | 14.5428 | 0 | 14.5428 | 14.6705 | 0 | 14.6705 | 15.0954 | 0 | 15.0954 | 15.5865 | 0 | 15.5865 | 15.9547 | 0 | 15.9547 | 16.6448 | 0 | 16.6448 | 16.9309 | 0 | 16.9309 | 16.9309 | 0 | 16.9309 | 16.9309 | 0 | 16.9309 | 16.9309 | 0 | 16.9309 | 16.9309 | 0 | 16.9309
|  | 13.9417 | 0 | 13.9417 | 14.9426 | 0 | 14.9426 | 15.2617 | 0 | 15.2617 | 15.6659 | 0 | 15.6659 | 16.1058 | 0 | 16.1058 | 16.2472 | 0 | 16.2472 | 16.7178 | 0 | 16.7178 | 17.2617 | 0 | 17.2617 | 17.6694 | 0 | 17.6694 | 18.4337 | 0 | 18.4337 | 18.7505 | 0 | 18.7505 | 18.7505 | 0 | 18.7505 | 18.7505 | 0 | 18.7505 | 18.7505 | 0 | 18.7505 | 18.7505 | 0 | 18.7505
|  | 14.8126 | 0 | 14.8126 | 15.876 | 0 | 15.876 | 16.2151 | 0 | 16.2151 | 16.6445 | 0 | 16.6445 | 17.112 | 0 | 17.112 | 17.2621 | 0 | 17.2621 | 17.7621 | 0 | 17.7621 | 18.34 | 0 | 18.34 | 18.7732 | 0 | 18.7732 | 19.5853 | 0 | 19.5853 | 19.9218 | 0 | 19.9218 | 19.9218 | 0 | 19.9218 | 19.9218 | 0 | 19.9218 | 19.9218 | 0 | 19.9218 | 19.9218 | 0 | 19.9218
|  | 16.6566 | 0 | 16.6566 | 17.8524 | 0 | 17.8524 | 18.2336 | 0 | 18.2336 | 18.7165 | 0 | 18.7165 | 19.2422 | 0 | 19.2422 | 19.411 | 0 | 19.411 | 19.9733 | 0 | 19.9733 | 20.6231 | 0 | 20.6231 | 21.1102 | 0 | 21.1102 | 22.0234 | 0 | 22.0234 | 22.4018 | 0 | 22.4018 | 22.4018 | 0 | 22.4018 | 22.4018 | 0 | 22.4018 | 22.4018 | 0 | 22.4018 | 22.4018 | 0 | 22.4018
|  | 19.0272 | 0 | 19.0272 | 20.3932 | 0 | 20.3932 | 20.8288 | 0 | 20.8288 | 21.3804 | 0 | 21.3804 | 21.9808 | 0 | 21.9808 | 22.1737 | 0 | 22.1737 | 22.816 | 0 | 22.816 | 23.5583 | 0 | 23.5583 | 24.1148 | 0 | 24.1148 | 25.1579 | 0 | 25.1579 | 25.5902 | 0 | 25.5902 | 25.5902 | 0 | 25.5902 | 25.5902 | 0 | 25.5902 | 25.5902 | 0 | 25.5902 | 25.5902 | 0 | 25.5902
|  | 20.3056 | 0 | 20.3056 | 21.7634 | 0 | 21.7634 | 22.2282 | 0 | 22.2282 | 22.8168 | 0 | 22.8168 | 23.4577 | 0 | 23.4577 | 23.6635 | 0 | 23.6635 | 24.3489 | 0 | 24.3489 | 25.1411 | 0 | 25.1411 | 25.7349 | 0 | 25.7349 | 26.8482 | 0 | 26.8482 | 27.3095 | 0 | 27.3095 | 27.3095 | 0 | 27.3095 | 27.3095 | 0 | 27.3095 | 27.3095 | 0 | 27.3095 | 27.3095 | 0 | 27.3095
|  | 20.3678 | 0 | 20.3678 | 21.83 | 0 | 21.83 | 22.2962 | 0 | 22.2962 | 22.8867 | 0 | 22.8867 | 23.5295 | 0 | 23.5295 | 23.736 | 0 | 23.736 | 24.4235 | 0 | 24.4235 | 25.2181 | 0 | 25.2181 | 25.8137 | 0 | 25.8137 | 26.9304 | 0 | 26.9304 | 27.3931 | 0 | 27.3931 | 27.3931 | 0 | 27.3931 | 27.3931 | 0 | 27.3931 | 27.3931 | 0 | 27.3931 | 27.3931 | 0 | 27.3931
|  | 18.1726 | 0 | 18.1726 | 19.4773 | 0 | 19.4773 | 19.8932 | 0 | 19.8932 | 20.4201 | 0 | 20.4201 | 20.9936 | 0 | 20.9936 | 21.1778 | 0 | 21.1778 | 21.7912 | 0 | 21.7912 | 22.5002 | 0 | 22.5002 | 23.0316 | 0 | 23.0316 | 24.0279 | 0 | 24.0279 | 24.4408 | 0 | 24.4408 | 24.4408 | 0 | 24.4408 | 24.4408 | 0 | 24.4408 | 24.4408 | 0 | 24.4408 | 24.4408 | 0 | 24.4408
|  | 15.1529 | 0 | 15.1529 | 16.2407 | 0 | 16.2407 | 16.5876 | 0 | 16.5876 | 17.0269 | 0 | 17.0269 | 17.5051 | 0 | 17.5051 | 17.6587 | 0 | 17.6587 | 18.1702 | 0 | 18.1702 | 18.7613 | 0 | 18.7613 | 19.2045 | 0 | 19.2045 | 20.0352 | 0 | 20.0352 | 20.3795 | 0 | 20.3795 | 20.3795 | 0 | 20.3795 | 20.3795 | 0 | 20.3795 | 20.3795 | 0 | 20.3795 | 20.3795 | 0 | 20.3795
|  | 12.7719 | 0 | 12.7719 | 13.6889 | 0 | 13.6889 | 13.9812 | 0 | 13.9812 | 14.3515 | 0 | 14.3515 | 14.7545 | 0 | 14.7545 | 14.884 | 0 | 14.884 | 15.3151 | 0 | 15.3151 | 15.8134 | 0 | 15.8134 | 16.1869 | 0 | 16.1869 | 16.8871 | 0 | 16.8871 | 17.1773 | 0 | 17.1773 | 17.1773 | 0 | 17.1773 | 17.1773 | 0 | 17.1773 | 17.1773 | 0 | 17.1773 | 17.1773 | 0 | 17.1773
|  | 12.947 | 0 | 12.947 | 13.8765 | 0 | 13.8765 | 14.1729 | 0 | 14.1729 | 14.5482 | 0 | 14.5482 | 14.9568 | 0 | 14.9568 | 15.0881 | 0 | 15.0881 | 15.5251 | 0 | 15.5251 | 16.0302 | 0 | 16.0302 | 16.4088 | 0 | 16.4088 | 17.1186 | 0 | 17.1186 | 17.4128 | 0 | 17.4128 | 17.4128 | 0 | 17.4128 | 17.4128 | 0 | 17.4128 | 17.4128 | 0 | 17.4128 | 17.4128 | 0 | 17.4128
|  | 11.3884 | 0 | 11.3884 | 12.206 | 0 | 12.206 | 12.4667 | 0 | 12.4667 | 12.7968 | 0 | 12.7968 | 13.1562 | 0 | 13.1562 | 13.2717 | 0 | 13.2717 | 13.6561 | 0 | 13.6561 | 14.1004 | 0 | 14.1004 | 14.4334 | 0 | 14.4334 | 15.0578 | 0 | 15.0578 | 15.3165 | 0 | 15.3165 | 15.3165 | 0 | 15.3165 | 15.3165 | 0 | 15.3165 | 15.3165 | 0 | 15.3165 | 15.3165 | 0 | 15.3165
|  | 11.4838 | 0 | 11.4838 | 12.3082 | 0 | 12.3082 | 12.5711 | 0 | 12.5711 | 12.904 | 0 | 12.904 | 13.2664 | 0 | 13.2664 | 13.3828 | 0 | 13.3828 | 13.7705 | 0 | 13.7705 | 14.2185 | 0 | 14.2185 | 14.5543 | 0 | 14.5543 | 15.1839 | 0 | 15.1839 | 15.4448 | 0 | 15.4448 | 15.4448 | 0 | 15.4448 | 15.4448 | 0 | 15.4448 | 15.4448 | 0 | 15.4448 | 15.4448 | 0 | 15.4448
|  | 13.5383 | 0 | 13.5383 | 14.5102 | 0 | 14.5102 | 14.8201 | 0 | 14.8201 | 15.2126 | 0 | 15.2126 | 15.6399 | 0 | 15.6399 | 15.7771 | 0 | 15.7771 | 16.2341 | 0 | 16.2341 | 16.7623 | 0 | 16.7623 | 17.1582 | 0 | 17.1582 | 17.9004 | 0 | 17.9004 | 18.208 | 0 | 18.208 | 18.208 | 0 | 18.208 | 18.208 | 0 | 18.208 | 18.208 | 0 | 18.208 | 18.208 | 0 | 18.208
|  | 13.8231 | 0 | 13.8231 | 14.8155 | 0 | 14.8155 | 15.1319 | 0 | 15.1319 | 15.5326 | 0 | 15.5326 | 15.9689 | 0 | 15.9689 | 16.109 | 0 | 16.109 | 16.5756 | 0 | 16.5756 | 17.1149 | 0 | 17.1149 | 17.5191 | 0 | 17.5191 | 18.277 | 0 | 18.277 | 18.591 | 0 | 18.591 | 18.591 | 0 | 18.591 | 18.591 | 0 | 18.591 | 18.591 | 0 | 18.591 | 18.591 | 0 | 18.591
|  | 15.4324 | 0 | 15.4324 | 16.5403 | 0 | 16.5403 | 16.8935 | 0 | 16.8935 | 17.3409 | 0 | 17.3409 | 17.828 | 0 | 17.828 | 17.9844 | 0 | 17.9844 | 18.5053 | 0 | 18.5053 | 19.1074 | 0 | 19.1074 | 19.5587 | 0 | 19.5587 | 20.4048 | 0 | 20.4048 | 20.7554 | 0 | 20.7554 | 20.7554 | 0 | 20.7554 | 20.7554 | 0 | 20.7554 | 20.7554 | 0 | 20.7554 | 20.7554 | 0 | 20.7554
|  | 18.4042 | 0 | 18.4042 | 19.7254 | 0 | 19.7254 | 20.1467 | 0 | 20.1467 | 20.6803 | 0 | 20.6803 | 21.2611 | 0 | 21.2611 | 21.4476 | 0 | 21.4476 | 22.0689 | 0 | 22.0689 | 22.7869 | 0 | 22.7869 | 23.3251 | 0 | 23.3251 | 24.3341 | 0 | 24.3341 | 24.7522 | 0 | 24.7522 | 24.7522 | 0 | 24.7522 | 24.7522 | 0 | 24.7522 | 24.7522 | 0 | 24.7522 | 24.7522 | 0 | 24.7522
|  | 20.8825 | 0 | 20.8825 | 22.3817 | 0 | 22.3817 | 22.8597 | 0 | 22.8597 | 23.4651 | 0 | 23.4651 | 24.1241 | 0 | 24.1241 | 24.3358 | 0 | 24.3358 | 25.0407 | 0 | 25.0407 | 25.8554 | 0 | 25.8554 | 26.4661 | 0 | 26.4661 | 27.6109 | 0 | 27.6109 | 28.0854 | 0 | 28.0854 | 28.0854 | 0 | 28.0854 | 28.0854 | 0 | 28.0854 | 28.0854 | 0 | 28.0854 | 28.0854 | 0 | 28.0854
|  | 17.3151 | 0 | 17.3151 | 18.5582 | 0 | 18.5582 | 18.9545 | 0 | 18.9545 | 19.4565 | 0 | 19.4565 | 20.0029 | 0 | 20.0029 | 20.1784 | 0 | 20.1784 | 20.7629 | 0 | 20.7629 | 21.4384 | 0 | 21.4384 | 21.9448 | 0 | 21.9448 | 22.8941 | 0 | 22.8941 | 23.2875 | 0 | 23.2875 | 23.2875 | 0 | 23.2875 | 23.2875 | 0 | 23.2875 | 23.2875 | 0 | 23.2875 | 23.2875 | 0 | 23.2875
|  | 16.2953 | 0 | 16.2953 | 17.4652 | 0 | 17.4652 | 17.8382 | 0 | 17.8382 | 18.3106 | 0 | 18.3106 | 18.8249 | 0 | 18.8249 | 18.9901 | 0 | 18.9901 | 19.5401 | 0 | 19.5401 | 20.1758 | 0 | 20.1758 | 20.6524 | 0 | 20.6524 | 21.5458 | 0 | 21.5458 | 21.916 | 0 | 21.916 | 21.916 | 0 | 21.916 | 21.916 | 0 | 21.916 | 21.916 | 0 | 21.916 | 21.916 | 0 | 21.916
|  | 13.4953 | 0 | 13.4953 | 14.4642 | 0 | 14.4642 | 14.7731 | 0 | 14.7731 | 15.1643 | 0 | 15.1643 | 15.5902 | 0 | 15.5902 | 15.727 | 0 | 15.727 | 16.1825 | 0 | 16.1825 | 16.709 | 0 | 16.709 | 17.1037 | 0 | 17.1037 | 17.8436 | 0 | 17.8436 | 18.1502 | 0 | 18.1502 | 18.1502 | 0 | 18.1502 | 18.1502 | 0 | 18.1502 | 18.1502 | 0 | 18.1502 | 18.1502 | 0 | 18.1502
|  | 13.0416 | 0 | 13.0416 | 13.9779 | 0 | 13.9779 | 14.2764 | 0 | 14.2764 | 14.6545 | 0 | 14.6545 | 15.0661 | 0 | 15.0661 | 15.1983 | 0 | 15.1983 | 15.6385 | 0 | 15.6385 | 16.1473 | 0 | 16.1473 | 16.5287 | 0 | 16.5287 | 17.2437 | 0 | 17.2437 | 17.54 | 0 | 17.54 | 17.54 | 0 | 17.54 | 17.54 | 0 | 17.54 | 17.54 | 0 | 17.54 | 17.54 | 0 | 17.54
|  | 12.7124 | 0 | 12.7124 | 13.625 | 0 | 13.625 | 13.916 | 0 | 13.916 | 14.2845 | 0 | 14.2845 | 14.6857 | 0 | 14.6857 | 14.8146 | 0 | 14.8146 | 15.2437 | 0 | 15.2437 | 15.7396 | 0 | 15.7396 | 16.1114 | 0 | 16.1114 | 16.8084 | 0 | 16.8084 | 17.0972 | 0 | 17.0972 | 17.0972 | 0 | 17.0972 | 17.0972 | 0 | 17.0972 | 17.0972 | 0 | 17.0972 | 17.0972 | 0 | 17.0972
|  | 13.2186 | 0 | 13.2186 | 14.1676 | 0 | 14.1676 | 14.4702 | 0 | 14.4702 | 14.8534 | 0 | 14.8534 | 15.2705 | 0 | 15.2705 | 15.4045 | 0 | 15.4045 | 15.8507 | 0 | 15.8507 | 16.3665 | 0 | 16.3665 | 16.753 | 0 | 16.753 | 17.4777 | 0 | 17.4777 | 17.778 | 0 | 17.778 | 17.778 | 0 | 17.778 | 17.778 | 0 | 17.778 | 17.778 | 0 | 17.778 | 17.778 | 0 | 17.778
|  | 13.7802 | 0 | 13.7802 | 14.7695 | 0 | 14.7695 | 15.0849 | 0 | 15.0849 | 15.4844 | 0 | 15.4844 | 15.9193 | 0 | 15.9193 | 16.0589 | 0 | 16.0589 | 16.5241 | 0 | 16.5241 | 17.0617 | 0 | 17.0617 | 17.4647 | 0 | 17.4647 | 18.2202 | 0 | 18.2202 | 18.5333 | 0 | 18.5333 | 18.5333 | 0 | 18.5333 | 18.5333 | 0 | 18.5333 | 18.5333 | 0 | 18.5333 | 18.5333 | 0 | 18.5333
|  | 14.451 | 0 | 14.451 | 15.4884 | 0 | 15.4884 | 15.8192 | 0 | 15.8192 | 16.2381 | 0 | 16.2381 | 16.6942 | 0 | 16.6942 | 16.8407 | 0 | 16.8407 | 17.3285 | 0 | 17.3285 | 17.8923 | 0 | 17.8923 | 18.3149 | 0 | 18.3149 | 19.1071 | 0 | 19.1071 | 19.4354 | 0 | 19.4354 | 19.4354 | 0 | 19.4354 | 19.4354 | 0 | 19.4354 | 19.4354 | 0 | 19.4354 | 19.4354 | 0 | 19.4354
|  | 15.8196 | 0 | 15.8196 | 16.9553 | 0 | 16.9553 | 17.3174 | 0 | 17.3174 | 17.776 | 0 | 17.776 | 18.2753 | 0 | 18.2753 | 18.4356 | 0 | 18.4356 | 18.9696 | 0 | 18.9696 | 19.5868 | 0 | 19.5868 | 20.0494 | 0 | 20.0494 | 20.9167 | 0 | 20.9167 | 21.2761 | 0 | 21.2761 | 21.2761 | 0 | 21.2761 | 21.2761 | 0 | 21.2761 | 21.2761 | 0 | 21.2761 | 21.2761 | 0 | 21.2761
|  | 17.4607 | 0 | 17.4607 | 18.7142 | 0 | 18.7142 | 19.1139 | 0 | 19.1139 | 19.6201 | 0 | 19.6201 | 20.1711 | 0 | 20.1711 | 20.3481 | 0 | 20.3481 | 20.9375 | 0 | 20.9375 | 21.6187 | 0 | 21.6187 | 22.1293 | 0 | 22.1293 | 23.0866 | 0 | 23.0866 | 23.4833 | 0 | 23.4833 | 23.4833 | 0 | 23.4833 | 23.4833 | 0 | 23.4833 | 23.4833 | 0 | 23.4833 | 23.4833 | 0 | 23.4833
|  | 18.8194 | 0 | 18.8194 | 20.1705 | 0 | 20.1705 | 20.6013 | 0 | 20.6013 | 21.1469 | 0 | 21.1469 | 21.7408 | 0 | 21.7408 | 21.9315 | 0 | 21.9315 | 22.5668 | 0 | 22.5668 | 23.301 | 0 | 23.301 | 23.8514 | 0 | 23.8514 | 24.8831 | 0 | 24.8831 | 25.3107 | 0 | 25.3107 | 25.3107 | 0 | 25.3107 | 25.3107 | 0 | 25.3107 | 25.3107 | 0 | 25.3107 | 25.3107 | 0 | 25.3107
|  | 20.1328 | 0 | 20.1328 | 21.5782 | 0 | 21.5782 | 22.039 | 0 | 22.039 | 22.6227 | 0 | 22.6227 | 23.2581 | 0 | 23.2581 | 23.4622 | 0 | 23.4622 | 24.1418 | 0 | 24.1418 | 24.9272 | 0 | 24.9272 | 25.516 | 0 | 25.516 | 26.6197 | 0 | 26.6197 | 27.0772 | 0 | 27.0772 | 27.0772 | 0 | 27.0772 | 27.0772 | 0 | 27.0772 | 27.0772 | 0 | 27.0772 | 27.0772 | 0 | 27.0772
|  | 20.4033 | 0 | 20.4033 | 21.8681 | 0 | 21.8681 | 22.3351 | 0 | 22.3351 | 22.9266 | 0 | 22.9266 | 23.5705 | 0 | 23.5705 | 23.7774 | 0 | 23.7774 | 24.4661 | 0 | 24.4661 | 25.2621 | 0 | 25.2621 | 25.8588 | 0 | 25.8588 | 26.9774 | 0 | 26.9774 | 27.4409 | 0 | 27.4409 | 27.4409 | 0 | 27.4409 | 27.4409 | 0 | 27.4409 | 27.4409 | 0 | 27.4409 | 27.4409 | 0 | 27.4409
|  | 18.0034 | 0 | 18.0034 | 19.2959 | 0 | 19.2959 | 19.7079 | 0 | 19.7079 | 20.2299 | 0 | 20.2299 | 20.798 | 0 | 20.798 | 20.9805 | 0 | 20.9805 | 21.5882 | 0 | 21.5882 | 22.2906 | 0 | 22.2906 | 22.8171 | 0 | 22.8171 | 23.8041 | 0 | 23.8041 | 24.2132 | 0 | 24.2132 | 24.2132 | 0 | 24.2132 | 24.2132 | 0 | 24.2132 | 24.2132 | 0 | 24.2132 | 24.2132 | 0 | 24.2132
|  | 14.9497 | 0 | 14.9497 | 16.0229 | 0 | 16.0229 | 16.3651 | 0 | 16.3651 | 16.7985 | 0 | 16.7985 | 17.2703 | 0 | 17.2703 | 17.4219 | 0 | 17.4219 | 17.9265 | 0 | 17.9265 | 18.5097 | 0 | 18.5097 | 18.9469 | 0 | 18.9469 | 19.7665 | 0 | 19.7665 | 20.1062 | 0 | 20.1062 | 20.1062 | 0 | 20.1062 | 20.1062 | 0 | 20.1062 | 20.1062 | 0 | 20.1062 | 20.1062 | 0 | 20.1062
|  | 12.8733 | 0 | 12.8733 | 13.7975 | 0 | 13.7975 | 14.0922 | 0 | 14.0922 | 14.4654 | 0 | 14.4654 | 14.8717 | 0 | 14.8717 | 15.0022 | 0 | 15.0022 | 15.4367 | 0 | 15.4367 | 15.9389 | 0 | 15.9389 | 16.3154 | 0 | 16.3154 | 17.0212 | 0 | 17.0212 | 17.3137 | 0 | 17.3137 | 17.3137 | 0 | 17.3137 | 17.3137 | 0 | 17.3137 | 17.3137 | 0 | 17.3137 | 17.3137 | 0 | 17.3137
|  | 11.8679 | 0 | 11.8679 | 12.72 | 0 | 12.72 | 12.9916 | 0 | 12.9916 | 13.3357 | 0 | 13.3357 | 13.7102 | 0 | 13.7102 | 13.8305 | 0 | 13.8305 | 14.2311 | 0 | 14.2311 | 14.6941 | 0 | 14.6941 | 15.0412 | 0 | 15.0412 | 15.6919 | 0 | 15.6919 | 15.9615 | 0 | 15.9615 | 15.9615 | 0 | 15.9615 | 15.9615 | 0 | 15.9615 | 15.9615 | 0 | 15.9615 | 15.9615 | 0 | 15.9615
|  | 10.8564 | 0 | 10.8564 | 11.6358 | 0 | 11.6358 | 11.8843 | 0 | 11.8843 | 12.1991 | 0 | 12.1991 | 12.5417 | 0 | 12.5417 | 12.6517 | 0 | 12.6517 | 13.0182 | 0 | 13.0182 | 13.4417 | 0 | 13.4417 | 13.7592 | 0 | 13.7592 | 14.3544 | 0 | 14.3544 | 14.6011 | 0 | 14.6011 | 14.6011 | 0 | 14.6011 | 14.6011 | 0 | 14.6011 | 14.6011 | 0 | 14.6011 | 14.6011 | 0 | 14.6011
|  | 10.6375 | 0 | 10.6375 | 11.4012 | 0 | 11.4012 | 11.6447 | 0 | 11.6447 | 11.9531 | 0 | 11.9531 | 12.2888 | 0 | 12.2888 | 12.3966 | 0 | 12.3966 | 12.7557 | 0 | 12.7557 | 13.1707 | 0 | 13.1707 | 13.4818 | 0 | 13.4818 | 14.065 | 0 | 14.065 | 14.3067 | 0 | 14.3067 | 14.3067 | 0 | 14.3067 | 14.3067 | 0 | 14.3067 | 14.3067 | 0 | 14.3067 | 14.3067 | 0 | 14.3067
|  | 10.3991 | 0 | 10.3991 | 11.1457 | 0 | 11.1457 | 11.3837 | 0 | 11.3837 | 11.6852 | 0 | 11.6852 | 12.0133 | 0 | 12.0133 | 12.1188 | 0 | 12.1188 | 12.4698 | 0 | 12.4698 | 12.8755 | 0 | 12.8755 | 13.1796 | 0 | 13.1796 | 13.7497 | 0 | 13.7497 | 13.986 | 0 | 13.986 | 13.986 | 0 | 13.986 | 13.986 | 0 | 13.986 | 13.986 | 0 | 13.986 | 13.986 | 0 | 13.986
|  | 10.5543 | 0 | 10.5543 | 11.312 | 0 | 11.312 | 11.5536 | 0 | 11.5536 | 11.8596 | 0 | 11.8596 | 12.1926 | 0 | 12.1926 | 12.2996 | 0 | 12.2996 | 12.6559 | 0 | 12.6559 | 13.0676 | 0 | 13.0676 | 13.3763 | 0 | 13.3763 | 13.9549 | 0 | 13.9549 | 14.1947 | 0 | 14.1947 | 14.1947 | 0 | 14.1947 | 14.1947 | 0 | 14.1947 | 14.1947 | 0 | 14.1947 | 14.1947 | 0 | 14.1947
|  | 11.8238 | 0 | 11.8238 | 12.6727 | 0 | 12.6727 | 12.9433 | 0 | 12.9433 | 13.2861 | 0 | 13.2861 | 13.6592 | 0 | 13.6592 | 13.7791 | 0 | 13.7791 | 14.1782 | 0 | 14.1782 | 14.6395 | 0 | 14.6395 | 14.9853 | 0 | 14.9853 | 15.6335 | 0 | 15.6335 | 15.9022 | 0 | 15.9022 | 15.9022 | 0 | 15.9022 | 15.9022 | 0 | 15.9022 | 15.9022 | 0 | 15.9022 | 15.9022 | 0 | 15.9022
|  | 14.689 | 0 | 14.689 | 15.7436 | 0 | 15.7436 | 16.0798 | 0 | 16.0798 | 16.5056 | 0 | 16.5056 | 16.9692 | 0 | 16.9692 | 17.1181 | 0 | 17.1181 | 17.6139 | 0 | 17.6139 | 18.187 | 0 | 18.187 | 18.6166 | 0 | 18.6166 | 19.4219 | 0 | 19.4219 | 19.7556 | 0 | 19.7556 | 19.7556 | 0 | 19.7556 | 19.7556 | 0 | 19.7556 | 19.7556 | 0 | 19.7556 | 19.7556 | 0 | 19.7556
|  | 16.8415 | 0 | 16.8415 | 18.0506 | 0 | 18.0506 | 18.4361 | 0 | 18.4361 | 18.9243 | 0 | 18.9243 | 19.4558 | 0 | 19.4558 | 19.6265 | 0 | 19.6265 | 20.195 | 0 | 20.195 | 20.8521 | 0 | 20.8521 | 21.3446 | 0 | 21.3446 | 22.2679 | 0 | 22.2679 | 22.6505 | 0 | 22.6505 | 22.6505 | 0 | 22.6505 | 22.6505 | 0 | 22.6505 | 22.6505 | 0 | 22.6505 | 22.6505 | 0 | 22.6505
|  | 14.9983 | 0 | 14.9983 | 16.075 | 0 | 16.075 | 16.4183 | 0 | 16.4183 | 16.8531 | 0 | 16.8531 | 17.3264 | 0 | 17.3264 | 17.4785 | 0 | 17.4785 | 17.9847 | 0 | 17.9847 | 18.5699 | 0 | 18.5699 | 19.0085 | 0 | 19.0085 | 19.8308 | 0 | 19.8308 | 20.1715 | 0 | 20.1715 | 20.1715 | 0 | 20.1715 | 20.1715 | 0 | 20.1715 | 20.1715 | 0 | 20.1715 | 20.1715 | 0 | 20.1715
|  | 13.8646 | 0 | 13.8646 | 14.8599 | 0 | 14.8599 | 15.1773 | 0 | 15.1773 | 15.5792 | 0 | 15.5792 | 16.0168 | 0 | 16.0168 | 16.1573 | 0 | 16.1573 | 16.6253 | 0 | 16.6253 | 17.1662 | 0 | 17.1662 | 17.5717 | 0 | 17.5717 | 18.3318 | 0 | 18.3318 | 18.6468 | 0 | 18.6468 | 18.6468 | 0 | 18.6468 | 18.6468 | 0 | 18.6468 | 18.6468 | 0 | 18.6468 | 18.6468 | 0 | 18.6468
|  | 12.4748 | 0 | 12.4748 | 13.3704 | 0 | 13.3704 | 13.6559 | 0 | 13.6559 | 14.0176 | 0 | 14.0176 | 14.4113 | 0 | 14.4113 | 14.5377 | 0 | 14.5377 | 14.9588 | 0 | 14.9588 | 15.4455 | 0 | 15.4455 | 15.8103 | 0 | 15.8103 | 16.4942 | 0 | 16.4942 | 16.7777 | 0 | 16.7777 | 16.7777 | 0 | 16.7777 | 16.7777 | 0 | 16.7777 | 16.7777 | 0 | 16.7777 | 16.7777 | 0 | 16.7777
|  | 11.3953 | 0 | 11.3953 | 12.2133 | 0 | 12.2133 | 12.4742 | 0 | 12.4742 | 12.8045 | 0 | 12.8045 | 13.1642 | 0 | 13.1642 | 13.2797 | 0 | 13.2797 | 13.6643 | 0 | 13.6643 | 14.1089 | 0 | 14.1089 | 14.4421 | 0 | 14.4421 | 15.0669 | 0 | 15.0669 | 15.3258 | 0 | 15.3258 | 15.3258 | 0 | 15.3258 | 15.3258 | 0 | 15.3258 | 15.3258 | 0 | 15.3258 | 15.3258 | 0 | 15.3258
|  | 11.3131 | 0 | 11.3131 | 12.1252 | 0 | 12.1252 | 12.3842 | 0 | 12.3842 | 12.7122 | 0 | 12.7122 | 13.0692 | 0 | 13.0692 | 13.1839 | 0 | 13.1839 | 13.5657 | 0 | 13.5657 | 14.0071 | 0 | 14.0071 | 14.338 | 0 | 14.338 | 14.9582 | 0 | 14.9582 | 15.2152 | 0 | 15.2152 | 15.2152 | 0 | 15.2152 | 15.2152 | 0 | 15.2152 | 15.2152 | 0 | 15.2152 | 15.2152 | 0 | 15.2152
|  | 11.633 | 0 | 11.633 | 12.4681 | 0 | 12.4681 | 12.7344 | 0 | 12.7344 | 13.0717 | 0 | 13.0717 | 13.4388 | 0 | 13.4388 | 13.5567 | 0 | 13.5567 | 13.9494 | 0 | 13.9494 | 14.4032 | 0 | 14.4032 | 14.7434 | 0 | 14.7434 | 15.3812 | 0 | 15.3812 | 15.6455 | 0 | 15.6455 | 15.6455 | 0 | 15.6455 | 15.6455 | 0 | 15.6455 | 15.6455 | 0 | 15.6455 | 15.6455 | 0 | 15.6455
|  | 12.9959 | 0 | 12.9959 | 13.9289 | 0 | 13.9289 | 14.2263 | 0 | 14.2263 | 14.6031 | 0 | 14.6031 | 15.0132 | 0 | 15.0132 | 15.145 | 0 | 15.145 | 15.5836 | 0 | 15.5836 | 16.0907 | 0 | 16.0907 | 16.4707 | 0 | 16.4707 | 17.1832 | 0 | 17.1832 | 17.4785 | 0 | 17.4785 | 17.4785 | 0 | 17.4785 | 17.4785 | 0 | 17.4785 | 17.4785 | 0 | 17.4785 | 17.4785 | 0 | 17.4785
|  | 14.2858 | 0 | 14.2858 | 15.3114 | 0 | 15.3114 | 15.6384 | 0 | 15.6384 | 16.0525 | 0 | 16.0525 | 16.5033 | 0 | 16.5033 | 16.6482 | 0 | 16.6482 | 17.1304 | 0 | 17.1304 | 17.6877 | 0 | 17.6877 | 18.1055 | 0 | 18.1055 | 18.8887 | 0 | 18.8887 | 19.2133 | 0 | 19.2133 | 19.2133 | 0 | 19.2133 | 19.2133 | 0 | 19.2133 | 19.2133 | 0 | 19.2133 | 19.2133 | 0 | 19.2133
|  | 15.4867 | 0 | 15.4867 | 16.5985 | 0 | 16.5985 | 16.953 | 0 | 16.953 | 17.402 | 0 | 17.402 | 17.8907 | 0 | 17.8907 | 18.0477 | 0 | 18.0477 | 18.5705 | 0 | 18.5705 | 19.1747 | 0 | 19.1747 | 19.6276 | 0 | 19.6276 | 20.4766 | 0 | 20.4766 | 20.8285 | 0 | 20.8285 | 20.8285 | 0 | 20.8285 | 20.8285 | 0 | 20.8285 | 20.8285 | 0 | 20.8285 | 20.8285 | 0 | 20.8285
|  | 16.8382 | 0 | 16.8382 | 18.047 | 0 | 18.047 | 18.4324 | 0 | 18.4324 | 18.9206 | 0 | 18.9206 | 19.452 | 0 | 19.452 | 19.6226 | 0 | 19.6226 | 20.191 | 0 | 20.191 | 20.8479 | 0 | 20.8479 | 21.3404 | 0 | 21.3404 | 22.2635 | 0 | 22.2635 | 22.6461 | 0 | 22.6461 | 22.6461 | 0 | 22.6461 | 22.6461 | 0 | 22.6461 | 22.6461 | 0 | 22.6461 | 22.6461 | 0 | 22.6461
|  | 17.0203 | 0 | 17.0203 | 18.2423 | 0 | 18.2423 | 18.6318 | 0 | 18.6318 | 19.1253 | 0 | 19.1253 | 19.6624 | 0 | 19.6624 | 19.8349 | 0 | 19.8349 | 20.4095 | 0 | 20.4095 | 21.0735 | 0 | 21.0735 | 21.5712 | 0 | 21.5712 | 22.5044 | 0 | 22.5044 | 22.8911 | 0 | 22.8911 | 22.8911 | 0 | 22.8911 | 22.8911 | 0 | 22.8911 | 22.8911 | 0 | 22.8911 | 22.8911 | 0 | 22.8911
|  | 18.7701 | 0 | 18.7701 | 20.1176 | 0 | 20.1176 | 20.5472 | 0 | 20.5472 | 21.0914 | 0 | 21.0914 | 21.6837 | 0 | 21.6837 | 21.874 | 0 | 21.874 | 22.5076 | 0 | 22.5076 | 23.2399 | 0 | 23.2399 | 23.7888 | 0 | 23.7888 | 24.8179 | 0 | 24.8179 | 25.2443 | 0 | 25.2443 | 25.2443 | 0 | 25.2443 | 25.2443 | 0 | 25.2443 | 25.2443 | 0 | 25.2443 | 25.2443 | 0 | 25.2443
|  | 19.0345 | 0 | 19.0345 | 20.401 | 0 | 20.401 | 20.8367 | 0 | 20.8367 | 21.3886 | 0 | 21.3886 | 21.9893 | 0 | 21.9893 | 22.1822 | 0 | 22.1822 | 22.8247 | 0 | 22.8247 | 23.5673 | 0 | 23.5673 | 24.124 | 0 | 24.124 | 25.1675 | 0 | 25.1675 | 25.6 | 0 | 25.6 | 25.6 | 0 | 25.6 | 25.6 | 0 | 25.6 | 25.6 | 0 | 25.6 | 25.6 | 0 | 25.6
|  | 17.2632 | 0 | 17.2632 | 18.5025 | 0 | 18.5025 | 18.8977 | 0 | 18.8977 | 19.3981 | 0 | 19.3981 | 19.9429 | 0 | 19.9429 | 20.1179 | 0 | 20.1179 | 20.7007 | 0 | 20.7007 | 21.3742 | 0 | 21.3742 | 21.879 | 0 | 21.879 | 22.8254 | 0 | 22.8254 | 23.2177 | 0 | 23.2177 | 23.2177 | 0 | 23.2177 | 23.2177 | 0 | 23.2177 | 23.2177 | 0 | 23.2177 | 23.2177 | 0 | 23.2177
|  | 14.5591 | 0 | 14.5591 | 15.6043 | 0 | 15.6043 | 15.9376 | 0 | 15.9376 | 16.3597 | 0 | 16.3597 | 16.8191 | 0 | 16.8191 | 16.9667 | 0 | 16.9667 | 17.4582 | 0 | 17.4582 | 18.0262 | 0 | 18.0262 | 18.452 | 0 | 18.452 | 19.2501 | 0 | 19.2501 | 19.5809 | 0 | 19.5809 | 19.5809 | 0 | 19.5809 | 19.5809 | 0 | 19.5809 | 19.5809 | 0 | 19.5809 | 19.5809 | 0 | 19.5809
|  | 12.3254 | 0 | 12.3254 | 13.2102 | 0 | 13.2102 | 13.4923 | 0 | 13.4923 | 13.8497 | 0 | 13.8497 | 14.2386 | 0 | 14.2386 | 14.3636 | 0 | 14.3636 | 14.7796 | 0 | 14.7796 | 15.2605 | 0 | 15.2605 | 15.6209 | 0 | 15.6209 | 16.2966 | 0 | 16.2966 | 16.5767 | 0 | 16.5767 | 16.5767 | 0 | 16.5767 | 16.5767 | 0 | 16.5767 | 16.5767 | 0 | 16.5767 | 16.5767 | 0 | 16.5767
|  | 11.7375 | 0 | 11.7375 | 12.5801 | 0 | 12.5801 | 12.8488 | 0 | 12.8488 | 13.1891 | 0 | 13.1891 | 13.5595 | 0 | 13.5595 | 13.6785 | 0 | 13.6785 | 14.0747 | 0 | 14.0747 | 14.5326 | 0 | 14.5326 | 14.8758 | 0 | 14.8758 | 15.5193 | 0 | 15.5193 | 15.786 | 0 | 15.786 | 15.786 | 0 | 15.786 | 15.786 | 0 | 15.786 | 15.786 | 0 | 15.786 | 15.786 | 0 | 15.786
|  | 10.5916 | 0 | 10.5916 | 11.3519 | 0 | 11.3519 | 11.5944 | 0 | 11.5944 | 11.9014 | 0 | 11.9014 | 12.2357 | 0 | 12.2357 | 12.3431 | 0 | 12.3431 | 12.7006 | 0 | 12.7006 | 13.1138 | 0 | 13.1138 | 13.4235 | 0 | 13.4235 | 14.0042 | 0 | 14.0042 | 14.2449 | 0 | 14.2449 | 14.2449 | 0 | 14.2449 | 14.2449 | 0 | 14.2449 | 14.2449 | 0 | 14.2449 | 14.2449 | 0 | 14.2449
|  | 10.5685 | 0 | 10.5685 | 11.3272 | 0 | 11.3272 | 11.5691 | 0 | 11.5691 | 11.8755 | 0 | 11.8755 | 12.2091 | 0 | 12.2091 | 12.3162 | 0 | 12.3162 | 12.6729 | 0 | 12.6729 | 13.0853 | 0 | 13.0853 | 13.3943 | 0 | 13.3943 | 13.9737 | 0 | 13.9737 | 14.2138 | 0 | 14.2138 | 14.2138 | 0 | 14.2138 | 14.2138 | 0 | 14.2138 | 14.2138 | 0 | 14.2138 | 14.2138 | 0 | 14.2138
|  | 10.048 | 0 | 10.048 | 10.7694 | 0 | 10.7694 | 10.9994 | 0 | 10.9994 | 11.2907 | 0 | 11.2907 | 11.6078 | 0 | 11.6078 | 11.7096 | 0 | 11.7096 | 12.0488 | 0 | 12.0488 | 12.4408 | 0 | 12.4408 | 12.7347 | 0 | 12.7347 | 13.2855 | 0 | 13.2855 | 13.5138 | 0 | 13.5138 | 13.5138 | 0 | 13.5138 | 13.5138 | 0 | 13.5138 | 13.5138 | 0 | 13.5138 | 13.5138 | 0 | 13.5138
|  | 10.1759 | 0 | 10.1759 | 10.9064 | 0 | 10.9064 | 11.1393 | 0 | 11.1393 | 11.4343 | 0 | 11.4343 | 11.7555 | 0 | 11.7555 | 11.8586 | 0 | 11.8586 | 12.2021 | 0 | 12.2021 | 12.5991 | 0 | 12.5991 | 12.8967 | 0 | 12.8967 | 13.4546 | 0 | 13.4546 | 13.6858 | 0 | 13.6858 | 13.6858 | 0 | 13.6858 | 13.6858 | 0 | 13.6858 | 13.6858 | 0 | 13.6858 | 13.6858 | 0 | 13.6858
|  | 11.3466 | 0 | 11.3466 | 12.1611 | 0 | 12.1611 | 12.4209 | 0 | 12.4209 | 12.7498 | 0 | 12.7498 | 13.1079 | 0 | 13.1079 | 13.2229 | 0 | 13.2229 | 13.6059 | 0 | 13.6059 | 14.0486 | 0 | 14.0486 | 14.3804 | 0 | 14.3804 | 15.0025 | 0 | 15.0025 | 15.2603 | 0 | 15.2603 | 15.2603 | 0 | 15.2603 | 15.2603 | 0 | 15.2603 | 15.2603 | 0 | 15.2603 | 15.2603 | 0 | 15.2603
|  | 14.5821 | 0 | 14.5821 | 15.629 | 0 | 15.629 | 15.9627 | 0 | 15.9627 | 16.3855 | 0 | 16.3855 | 16.8457 | 0 | 16.8457 | 16.9935 | 0 | 16.9935 | 17.4857 | 0 | 17.4857 | 18.0546 | 0 | 18.0546 | 18.481 | 0 | 18.481 | 19.2805 | 0 | 19.2805 | 19.6118 | 0 | 19.6118 | 19.6118 | 0 | 19.6118 | 19.6118 | 0 | 19.6118 | 19.6118 | 0 | 19.6118 | 19.6118 | 0 | 19.6118
|  | 16.6296 | 0 | 16.6296 | 17.8235 | 0 | 17.8235 | 18.2041 | 0 | 18.2041 | 18.6862 | 0 | 18.6862 | 19.211 | 0 | 19.211 | 19.3796 | 0 | 19.3796 | 19.941 | 0 | 19.941 | 20.5897 | 0 | 20.5897 | 21.0761 | 0 | 21.0761 | 21.9878 | 0 | 21.9878 | 22.3656 | 0 | 22.3656 | 22.3656 | 0 | 22.3656 | 22.3656 | 0 | 22.3656 | 22.3656 | 0 | 22.3656 | 22.3656 | 0 | 22.3656
|  | 15.9186 | 0 | 15.9186 | 17.0614 | 0 | 17.0614 | 17.4258 | 0 | 17.4258 | 17.8873 | 0 | 17.8873 | 18.3896 | 0 | 18.3896 | 18.551 | 0 | 18.551 | 19.0884 | 0 | 19.0884 | 19.7094 | 0 | 19.7094 | 20.1749 | 0 | 20.1749 | 21.0476 | 0 | 21.0476 | 21.4093 | 0 | 21.4093 | 21.4093 | 0 | 21.4093 | 21.4093 | 0 | 21.4093 | 21.4093 | 0 | 21.4093 | 21.4093 | 0 | 21.4093
|  | 15.0619 | 0 | 15.0619 | 16.1432 | 0 | 16.1432 | 16.4879 | 0 | 16.4879 | 16.9246 | 0 | 16.9246 | 17.3999 | 0 | 17.3999 | 17.5526 | 0 | 17.5526 | 18.061 | 0 | 18.061 | 18.6486 | 0 | 18.6486 | 19.0891 | 0 | 19.0891 | 19.9149 | 0 | 19.9149 | 20.2571 | 0 | 20.2571 | 20.2571 | 0 | 20.2571 | 20.2571 | 0 | 20.2571 | 20.2571 | 0 | 20.2571 | 20.2571 | 0 | 20.2571
|  | 14.2712 | 0 | 14.2712 | 15.2957 | 0 | 15.2957 | 15.6224 | 0 | 15.6224 | 16.0361 | 0 | 16.0361 | 16.4865 | 0 | 16.4865 | 16.6312 | 0 | 16.6312 | 17.1129 | 0 | 17.1129 | 17.6697 | 0 | 17.6697 | 18.087 | 0 | 18.087 | 18.8694 | 0 | 18.8694 | 19.1937 | 0 | 19.1937 | 19.1937 | 0 | 19.1937 | 19.1937 | 0 | 19.1937 | 19.1937 | 0 | 19.1937 | 19.1937 | 0 | 19.1937
|  | 13.4131 | 0 | 13.4131 | 14.376 | 0 | 14.376 | 14.683 | 0 | 14.683 | 15.0719 | 0 | 15.0719 | 15.4952 | 0 | 15.4952 | 15.6311 | 0 | 15.6311 | 16.0839 | 0 | 16.0839 | 16.6072 | 0 | 16.6072 | 16.9994 | 0 | 16.9994 | 17.7348 | 0 | 17.7348 | 18.0396 | 0 | 18.0396 | 18.0396 | 0 | 18.0396 | 18.0396 | 0 | 18.0396 | 18.0396 | 0 | 18.0396 | 18.0396 | 0 | 18.0396
|  | 12.5474 | 0 | 12.5474 | 13.4482 | 0 | 13.4482 | 13.7354 | 0 | 13.7354 | 14.0991 | 0 | 14.0991 | 14.4951 | 0 | 14.4951 | 14.6223 | 0 | 14.6223 | 15.0458 | 0 | 15.0458 | 15.5353 | 0 | 15.5353 | 15.9023 | 0 | 15.9023 | 16.5902 | 0 | 16.5902 | 16.8753 | 0 | 16.8753 | 16.8753 | 0 | 16.8753 | 16.8753 | 0 | 16.8753 | 16.8753 | 0 | 16.8753 | 16.8753 | 0 | 16.8753
|  | 11.7629 | 0 | 11.7629 | 12.6074 | 0 | 12.6074 | 12.8767 | 0 | 12.8767 | 13.2177 | 0 | 13.2177 | 13.5889 | 0 | 13.5889 | 13.7081 | 0 | 13.7081 | 14.1052 | 0 | 14.1052 | 14.5641 | 0 | 14.5641 | 14.9081 | 0 | 14.9081 | 15.553 | 0 | 15.553 | 15.8203 | 0 | 15.8203 | 15.8203 | 0 | 15.8203 | 15.8203 | 0 | 15.8203 | 15.8203 | 0 | 15.8203 | 15.8203 | 0 | 15.8203
|  | 11.995 | 0 | 11.995 | 12.8561 | 0 | 12.8561 | 13.1307 | 0 | 13.1307 | 13.4784 | 0 | 13.4784 | 13.8569 | 0 | 13.8569 | 13.9785 | 0 | 13.9785 | 14.3834 | 0 | 14.3834 | 14.8514 | 0 | 14.8514 | 15.2022 | 0 | 15.2022 | 15.8598 | 0 | 15.8598 | 16.1323 | 0 | 16.1323 | 16.1323 | 0 | 16.1323 | 16.1323 | 0 | 16.1323 | 16.1323 | 0 | 16.1323 | 16.1323 | 0 | 16.1323
|  | 13.9965 | 0 | 13.9965 | 15.0014 | 0 | 15.0014 | 15.3217 | 0 | 15.3217 | 15.7275 | 0 | 15.7275 | 16.1692 | 0 | 16.1692 | 16.3111 | 0 | 16.3111 | 16.7835 | 0 | 16.7835 | 17.3296 | 0 | 17.3296 | 17.7389 | 0 | 17.7389 | 18.5063 | 0 | 18.5063 | 18.8243 | 0 | 18.8243 | 18.8243 | 0 | 18.8243 | 18.8243 | 0 | 18.8243 | 18.8243 | 0 | 18.8243 | 18.8243 | 0 | 18.8243
|  | 15.2859 | 0 | 15.2859 | 16.3833 | 0 | 16.3833 | 16.7332 | 0 | 16.7332 | 17.1763 | 0 | 17.1763 | 17.6587 | 0 | 17.6587 | 17.8137 | 0 | 17.8137 | 18.3297 | 0 | 18.3297 | 18.926 | 0 | 18.926 | 19.3731 | 0 | 19.3731 | 20.2111 | 0 | 20.2111 | 20.5584 | 0 | 20.5584 | 20.5584 | 0 | 20.5584 | 20.5584 | 0 | 20.5584 | 20.5584 | 0 | 20.5584 | 20.5584 | 0 | 20.5584
|  | 16.2914 | 0 | 16.2914 | 17.461 | 0 | 17.461 | 17.8339 | 0 | 17.8339 | 18.3062 | 0 | 18.3062 | 18.8203 | 0 | 18.8203 | 18.9854 | 0 | 18.9854 | 19.5354 | 0 | 19.5354 | 20.1709 | 0 | 20.1709 | 20.6474 | 0 | 20.6474 | 21.5405 | 0 | 21.5405 | 21.9107 | 0 | 21.9107 | 21.9107 | 0 | 21.9107 | 21.9107 | 0 | 21.9107 | 21.9107 | 0 | 21.9107 | 21.9107 | 0 | 21.9107
|  | 16.6982 | 0 | 16.6982 | 17.897 | 0 | 17.897 | 18.2792 | 0 | 18.2792 | 18.7633 | 0 | 18.7633 | 19.2903 | 0 | 19.2903 | 19.4595 | 0 | 19.4595 | 20.0232 | 0 | 20.0232 | 20.6746 | 0 | 20.6746 | 21.163 | 0 | 21.163 | 22.0784 | 0 | 22.0784 | 22.4578 | 0 | 22.4578 | 22.4578 | 0 | 22.4578 | 22.4578 | 0 | 22.4578 | 22.4578 | 0 | 22.4578 | 22.4578 | 0 | 22.4578
|  | 17.22 | 0 | 17.22 | 18.4563 | 0 | 18.4563 | 18.8504 | 0 | 18.8504 | 19.3496 | 0 | 19.3496 | 19.8931 | 0 | 19.8931 | 20.0676 | 0 | 20.0676 | 20.6489 | 0 | 20.6489 | 21.3207 | 0 | 21.3207 | 21.8243 | 0 | 21.8243 | 22.7684 | 0 | 22.7684 | 23.1596 | 0 | 23.1596 | 23.1596 | 0 | 23.1596 | 23.1596 | 0 | 23.1596 | 23.1596 | 0 | 23.1596 | 23.1596 | 0 | 23.1596
|  | 17.5886 | 0 | 17.5886 | 18.8513 | 0 | 18.8513 | 19.2539 | 0 | 19.2539 | 19.7638 | 0 | 19.7638 | 20.3189 | 0 | 20.3189 | 20.4972 | 0 | 20.4972 | 21.0909 | 0 | 21.0909 | 21.7771 | 0 | 21.7771 | 22.2915 | 0 | 22.2915 | 23.2557 | 0 | 23.2557 | 23.6554 | 0 | 23.6554 | 23.6554 | 0 | 23.6554 | 23.6554 | 0 | 23.6554 | 23.6554 | 0 | 23.6554 | 23.6554 | 0 | 23.6554
|  | 16.1348 | 0 | 16.1348 | 17.2932 | 0 | 17.2932 | 17.6625 | 0 | 17.6625 | 18.1302 | 0 | 18.1302 | 18.6394 | 0 | 18.6394 | 18.803 | 0 | 18.803 | 19.3476 | 0 | 19.3476 | 19.9771 | 0 | 19.9771 | 20.4489 | 0 | 20.4489 | 21.3335 | 0 | 21.3335 | 21.7001 | 0 | 21.7001 | 21.7001 | 0 | 21.7001 | 21.7001 | 0 | 21.7001 | 21.7001 | 0 | 21.7001 | 21.7001 | 0 | 21.7001
|  | 14.7801 | 0 | 14.7801 | 15.8412 | 0 | 15.8412 | 16.1795 | 0 | 16.1795 | 16.608 | 0 | 16.608 | 17.0745 | 0 | 17.0745 | 17.2243 | 0 | 17.2243 | 17.7232 | 0 | 17.7232 | 18.2998 | 0 | 18.2998 | 18.732 | 0 | 18.732 | 19.5424 | 0 | 19.5424 | 19.8782 | 0 | 19.8782 | 19.8782 | 0 | 19.8782 | 19.8782 | 0 | 19.8782 | 19.8782 | 0 | 19.8782 | 19.8782 | 0 | 19.8782
|  | 12.8057 | 0 | 12.8057 | 13.725 | 0 | 13.725 | 14.0182 | 0 | 14.0182 | 14.3894 | 0 | 14.3894 | 14.7935 | 0 | 14.7935 | 14.9233 | 0 | 14.9233 | 15.3556 | 0 | 15.3556 | 15.8552 | 0 | 15.8552 | 16.2297 | 0 | 16.2297 | 16.9318 | 0 | 16.9318 | 17.2227 | 0 | 17.2227 | 17.2227 | 0 | 17.2227 | 17.2227 | 0 | 17.2227 | 17.2227 | 0 | 17.2227 | 17.2227 | 0 | 17.2227
|  | 11.8362 | 0 | 11.8362 | 12.6859 | 0 | 12.6859 | 12.9568 | 0 | 12.9568 | 13.3 | 0 | 13.3 | 13.6735 | 0 | 13.6735 | 13.7935 | 0 | 13.7935 | 14.193 | 0 | 14.193 | 14.6548 | 0 | 14.6548 | 15.0009 | 0 | 15.0009 | 15.6499 | 0 | 15.6499 | 15.9188 | 0 | 15.9188 | 15.9188 | 0 | 15.9188 | 15.9188 | 0 | 15.9188 | 15.9188 | 0 | 15.9188 | 15.9188 | 0 | 15.9188
|  | 10.8242 | 0 | 10.8242 | 11.6013 | 0 | 11.6013 | 11.8491 | 0 | 11.8491 | 12.1629 | 0 | 12.1629 | 12.5045 | 0 | 12.5045 | 12.6142 | 0 | 12.6142 | 12.9796 | 0 | 12.9796 | 13.4019 | 0 | 13.4019 | 13.7184 | 0 | 13.7184 | 14.3119 | 0 | 14.3119 | 14.5578 | 0 | 14.5578 | 14.5578 | 0 | 14.5578 | 14.5578 | 0 | 14.5578 | 14.5578 | 0 | 14.5578 | 14.5578 | 0 | 14.5578
|  | 10.5313 | 0 | 10.5313 | 11.2873 | 0 | 11.2873 | 11.5284 | 0 | 11.5284 | 11.8337 | 0 | 11.8337 | 12.1661 | 0 | 12.1661 | 12.2728 | 0 | 12.2728 | 12.6283 | 0 | 12.6283 | 13.0392 | 0 | 13.0392 | 13.3471 | 0 | 13.3471 | 13.9245 | 0 | 13.9245 | 14.1638 | 0 | 14.1638 | 14.1638 | 0 | 14.1638 | 14.1638 | 0 | 14.1638 | 14.1638 | 0 | 14.1638 | 14.1638 | 0 | 14.1638
|  | 9.6877 | 0 | 9.6877 | 10.3832 | 0 | 10.3832 | 10.6049 | 0 | 10.6049 | 10.8858 | 0 | 10.8858 | 11.1915 | 0 | 11.1915 | 11.2897 | 0 | 11.2897 | 11.6167 | 0 | 11.6167 | 11.9947 | 0 | 11.9947 | 12.278 | 0 | 12.278 | 12.8091 | 0 | 12.8091 | 13.0292 | 0 | 13.0292 | 13.0292 | 0 | 13.0292 | 13.0292 | 0 | 13.0292 | 13.0292 | 0 | 13.0292 | 13.0292 | 0 | 13.0292
|  | 9.5203 | 0 | 9.5203 | 10.2037 | 0 | 10.2037 | 10.4217 | 0 | 10.4217 | 10.6977 | 0 | 10.6977 | 10.9981 | 0 | 10.9981 | 11.0946 | 0 | 11.0946 | 11.416 | 0 | 11.416 | 11.7874 | 0 | 11.7874 | 12.0658 | 0 | 12.0658 | 12.5877 | 0 | 12.5877 | 12.804 | 0 | 12.804 | 12.804 | 0 | 12.804 | 12.804 | 0 | 12.804 | 12.804 | 0 | 12.804 | 12.804 | 0 | 12.804
|  | 10.003 | 0 | 10.003 | 10.7212 | 0 | 10.7212 | 10.9501 | 0 | 10.9501 | 11.2401 | 0 | 11.2401 | 11.5558 | 0 | 11.5558 | 11.6572 | 0 | 11.6572 | 11.9948 | 0 | 11.9948 | 12.3851 | 0 | 12.3851 | 12.6776 | 0 | 12.6776 | 13.226 | 0 | 13.226 | 13.4533 | 0 | 13.4533 | 13.4533 | 0 | 13.4533 | 13.4533 | 0 | 13.4533 | 13.4533 | 0 | 13.4533 | 13.4533 | 0 | 13.4533
|  | 10.6494 | 0 | 10.6494 | 11.414 | 0 | 11.414 | 11.6577 | 0 | 11.6577 | 11.9665 | 0 | 11.9665 | 12.3025 | 0 | 12.3025 | 12.4105 | 0 | 12.4105 | 12.77 | 0 | 12.77 | 13.1854 | 0 | 13.1854 | 13.4969 | 0 | 13.4969 | 14.0807 | 0 | 14.0807 | 14.3227 | 0 | 14.3227 | 14.3227 | 0 | 14.3227 | 14.3227 | 0 | 14.3227 | 14.3227 | 0 | 14.3227 | 14.3227 | 0 | 14.3227
|  | 13.2803 | 0 | 13.2803 | 14.2338 | 0 | 14.2338 | 14.5377 | 0 | 14.5377 | 14.9228 | 0 | 14.9228 | 15.3419 | 0 | 15.3419 | 15.4765 | 0 | 15.4765 | 15.9248 | 0 | 15.9248 | 16.4429 | 0 | 16.4429 | 16.8313 | 0 | 16.8313 | 17.5593 | 0 | 17.5593 | 17.8611 | 0 | 17.8611 | 17.8611 | 0 | 17.8611 | 17.8611 | 0 | 17.8611 | 17.8611 | 0 | 17.8611 | 17.8611 | 0 | 17.8611
|  | 14.809 | 0 | 14.809 | 15.8722 | 0 | 15.8722 | 16.2111 | 0 | 16.2111 | 16.6405 | 0 | 16.6405 | 17.1078 | 0 | 17.1078 | 17.2579 | 0 | 17.2579 | 17.7578 | 0 | 17.7578 | 18.3356 | 0 | 18.3356 | 18.7687 | 0 | 18.7687 | 19.5805 | 0 | 19.5805 | 19.917 | 0 | 19.917 | 19.917 | 0 | 19.917 | 19.917 | 0 | 19.917 | 19.917 | 0 | 19.917 | 19.917 | 0 | 19.917
|  | 15.0288 | 0 | 15.0288 | 16.1078 | 0 | 16.1078 | 16.4518 | 0 | 16.4518 | 16.8875 | 0 | 16.8875 | 17.3618 | 0 | 17.3618 | 17.5141 | 0 | 17.5141 | 18.0214 | 0 | 18.0214 | 18.6078 | 0 | 18.6078 | 19.0473 | 0 | 19.0473 | 19.8712 | 0 | 19.8712 | 20.2127 | 0 | 20.2127 | 20.2127 | 0 | 20.2127 | 20.2127 | 0 | 20.2127 | 20.2127 | 0 | 20.2127 | 20.2127 | 0 | 20.2127
|  | 13.7081 | 0 | 13.7081 | 14.6922 | 0 | 14.6922 | 15.006 | 0 | 15.006 | 15.4034 | 0 | 15.4034 | 15.836 | 0 | 15.836 | 15.975 | 0 | 15.975 | 16.4377 | 0 | 16.4377 | 16.9725 | 0 | 16.9725 | 17.3734 | 0 | 17.3734 | 18.1249 | 0 | 18.1249 | 18.4363 | 0 | 18.4363 | 18.4363 | 0 | 18.4363 | 18.4363 | 0 | 18.4363 | 18.4363 | 0 | 18.4363 | 18.4363 | 0 | 18.4363
|  | 12.7747 | 0 | 12.7747 | 13.6918 | 0 | 13.6918 | 13.9842 | 0 | 13.9842 | 14.3546 | 0 | 14.3546 | 14.7577 | 0 | 14.7577 | 14.8872 | 0 | 14.8872 | 15.3184 | 0 | 15.3184 | 15.8168 | 0 | 15.8168 | 16.1904 | 0 | 16.1904 | 16.8908 | 0 | 16.8908 | 17.181 | 0 | 17.181 | 17.181 | 0 | 17.181 | 17.181 | 0 | 17.181 | 17.181 | 0 | 17.181 | 17.181 | 0 | 17.181
|  | 12.0297 | 0 | 12.0297 | 12.8934 | 0 | 12.8934 | 13.1687 | 0 | 13.1687 | 13.5175 | 0 | 13.5175 | 13.8971 | 0 | 13.8971 | 14.0191 | 0 | 14.0191 | 14.4251 | 0 | 14.4251 | 14.8945 | 0 | 14.8945 | 15.2463 | 0 | 15.2463 | 15.9058 | 0 | 15.9058 | 16.1791 | 0 | 16.1791 | 16.1791 | 0 | 16.1791 | 16.1791 | 0 | 16.1791 | 16.1791 | 0 | 16.1791 | 16.1791 | 0 | 16.1791
|  | 12.6322 | 0 | 12.6322 | 13.539 | 0 | 13.539 | 13.8282 | 0 | 13.8282 | 14.1944 | 0 | 14.1944 | 14.5931 | 0 | 14.5931 | 14.7211 | 0 | 14.7211 | 15.1475 | 0 | 15.1475 | 15.6403 | 0 | 15.6403 | 16.0098 | 0 | 16.0098 | 16.7023 | 0 | 16.7023 | 16.9893 | 0 | 16.9893 | 16.9893 | 0 | 16.9893 | 16.9893 | 0 | 16.9893 | 16.9893 | 0 | 16.9893 | 16.9893 | 0 | 16.9893
|  | 12.9135 | 0 | 12.9135 | 13.8405 | 0 | 13.8405 | 14.1361 | 0 | 14.1361 | 14.5105 | 0 | 14.5105 | 14.918 | 0 | 14.918 | 15.0489 | 0 | 15.0489 | 15.4848 | 0 | 15.4848 | 15.9886 | 0 | 15.9886 | 16.3663 | 0 | 16.3663 | 17.0742 | 0 | 17.0742 | 17.3676 | 0 | 17.3676 | 17.3676 | 0 | 17.3676 | 17.3676 | 0 | 17.3676 | 17.3676 | 0 | 17.3676 | 17.3676 | 0 | 17.3676
|  | 13.3809 | 0 | 13.3809 | 14.3416 | 0 | 14.3416 | 14.6479 | 0 | 14.6479 | 15.0358 | 0 | 15.0358 | 15.4581 | 0 | 15.4581 | 15.5937 | 0 | 15.5937 | 16.0454 | 0 | 16.0454 | 16.5674 | 0 | 16.5674 | 16.9587 | 0 | 16.9587 | 17.6923 | 0 | 17.6923 | 17.9964 | 0 | 17.9964 | 17.9964 | 0 | 17.9964 | 17.9964 | 0 | 17.9964 | 17.9964 | 0 | 17.9964 | 17.9964 | 0 | 17.9964
|  | 14.5291 | 0 | 14.5291 | 15.5721 | 0 | 15.5721 | 15.9047 | 0 | 15.9047 | 16.3259 | 0 | 16.3259 | 16.7844 | 0 | 16.7844 | 16.9317 | 0 | 16.9317 | 17.4221 | 0 | 17.4221 | 17.989 | 0 | 17.989 | 18.4139 | 0 | 18.4139 | 19.2104 | 0 | 19.2104 | 19.5405 | 0 | 19.5405 | 19.5405 | 0 | 19.5405 | 19.5405 | 0 | 19.5405 | 19.5405 | 0 | 19.5405 | 19.5405 | 0 | 19.5405
|  | 15.1106 | 0 | 15.1106 | 16.1954 | 0 | 16.1954 | 16.5413 | 0 | 16.5413 | 16.9793 | 0 | 16.9793 | 17.4562 | 0 | 17.4562 | 17.6094 | 0 | 17.6094 | 18.1194 | 0 | 18.1194 | 18.7089 | 0 | 18.7089 | 19.1508 | 0 | 19.1508 | 19.9793 | 0 | 19.9793 | 20.3226 | 0 | 20.3226 | 20.3226 | 0 | 20.3226 | 20.3226 | 0 | 20.3226 | 20.3226 | 0 | 20.3226 | 20.3226 | 0 | 20.3226
|  | 15.8958 | 0 | 15.8958 | 17.0369 | 0 | 17.0369 | 17.4008 | 0 | 17.4008 | 17.8616 | 0 | 17.8616 | 18.3633 | 0 | 18.3633 | 18.5244 | 0 | 18.5244 | 19.061 | 0 | 19.061 | 19.6811 | 0 | 19.6811 | 20.146 | 0 | 20.146 | 21.0175 | 0 | 21.0175 | 21.3786 | 0 | 21.3786 | 21.3786 | 0 | 21.3786 | 21.3786 | 0 | 21.3786 | 21.3786 | 0 | 21.3786 | 21.3786 | 0 | 21.3786
|  | 17.3776 | 0 | 17.3776 | 18.6251 | 0 | 18.6251 | 19.0229 | 0 | 19.0229 | 19.5267 | 0 | 19.5267 | 20.0751 | 0 | 20.0751 | 20.2513 | 0 | 20.2513 | 20.8378 | 0 | 20.8378 | 21.5158 | 0 | 21.5158 | 22.024 | 0 | 22.024 | 22.9767 | 0 | 22.9767 | 23.3715 | 0 | 23.3715 | 23.3715 | 0 | 23.3715 | 23.3715 | 0 | 23.3715 | 23.3715 | 0 | 23.3715 | 23.3715 | 0 | 23.3715
|  | 17.349 | 0 | 17.349 | 18.5946 | 0 | 18.5946 | 18.9917 | 0 | 18.9917 | 19.4946 | 0 | 19.4946 | 20.0421 | 0 | 20.0421 | 20.218 | 0 | 20.218 | 20.8036 | 0 | 20.8036 | 21.4805 | 0 | 21.4805 | 21.9878 | 0 | 21.9878 | 22.939 | 0 | 22.939 | 23.3332 | 0 | 23.3332 | 23.3332 | 0 | 23.3332 | 23.3332 | 0 | 23.3332 | 23.3332 | 0 | 23.3332 | 23.3332 | 0 | 23.3332
|  | 16.3193 | 0 | 16.3193 | 17.4909 | 0 | 17.4909 | 17.8644 | 0 | 17.8644 | 18.3375 | 0 | 18.3375 | 18.8525 | 0 | 18.8525 | 19.018 | 0 | 19.018 | 19.5688 | 0 | 19.5688 | 20.2055 | 0 | 20.2055 | 20.6827 | 0 | 20.6827 | 21.5774 | 0 | 21.5774 | 21.9482 | 0 | 21.9482 | 21.9482 | 0 | 21.9482 | 21.9482 | 0 | 21.9482 | 21.9482 | 0 | 21.9482 | 21.9482 | 0 | 21.9482
|  | 14.8453 | 0 | 14.8453 | 15.9111 | 0 | 15.9111 | 16.2509 | 0 | 16.2509 | 16.6812 | 0 | 16.6812 | 17.1497 | 0 | 17.1497 | 17.3002 | 0 | 17.3002 | 17.8013 | 0 | 17.8013 | 18.3805 | 0 | 18.3805 | 18.8146 | 0 | 18.8146 | 19.6285 | 0 | 19.6285 | 19.9658 | 0 | 19.9658 | 19.9658 | 0 | 19.9658 | 19.9658 | 0 | 19.9658 | 19.9658 | 0 | 19.9658 | 19.9658 | 0 | 19.9658
|  | 13.8194 | 0 | 13.8194 | 14.8115 | 0 | 14.8115 | 15.1278 | 0 | 15.1278 | 15.5284 | 0 | 15.5284 | 15.9646 | 0 | 15.9646 | 16.1046 | 0 | 16.1046 | 16.5711 | 0 | 16.5711 | 17.1103 | 0 | 17.1103 | 17.5144 | 0 | 17.5144 | 18.272 | 0 | 18.272 | 18.586 | 0 | 18.586 | 18.586 | 0 | 18.586 | 18.586 | 0 | 18.586 | 18.586 | 0 | 18.586 | 18.586 | 0 | 18.586
|  | 13.1495 | 0 | 13.1495 | 14.0935 | 0 | 14.0935 | 14.3945 | 0 | 14.3945 | 14.7757 | 0 | 14.7757 | 15.1907 | 0 | 15.1907 | 15.324 | 0 | 15.324 | 15.7678 | 0 | 15.7678 | 16.2808 | 0 | 16.2808 | 16.6654 | 0 | 16.6654 | 17.3863 | 0 | 17.3863 | 17.685 | 0 | 17.685 | 17.685 | 0 | 17.685 | 17.685 | 0 | 17.685 | 17.685 | 0 | 17.685 | 17.685 | 0 | 17.685
|  | 11.2306 | 0 | 11.2306 | 12.0368 | 0 | 12.0368 | 12.2939 | 0 | 12.2939 | 12.6195 | 0 | 12.6195 | 12.9739 | 0 | 12.9739 | 13.0877 | 0 | 13.0877 | 13.4668 | 0 | 13.4668 | 13.905 | 0 | 13.905 | 14.2334 | 0 | 14.2334 | 14.8491 | 0 | 14.8491 | 15.1043 | 0 | 15.1043 | 15.1043 | 0 | 15.1043 | 15.1043 | 0 | 15.1043 | 15.1043 | 0 | 15.1043 | 15.1043 | 0 | 15.1043
|  | 10.6542 | 0 | 10.6542 | 11.4191 | 0 | 11.4191 | 11.663 | 0 | 11.663 | 11.9719 | 0 | 11.9719 | 12.3081 | 0 | 12.3081 | 12.4161 | 0 | 12.4161 | 12.7757 | 0 | 12.7757 | 13.1914 | 0 | 13.1914 | 13.503 | 0 | 13.503 | 14.0871 | 0 | 14.0871 | 14.3291 | 0 | 14.3291 | 14.3291 | 0 | 14.3291 | 14.3291 | 0 | 14.3291 | 14.3291 | 0 | 14.3291 | 14.3291 | 0 | 14.3291
|  | 10.13 | 0 | 10.13 | 10.8572 | 0 | 10.8572 | 11.0891 | 0 | 11.0891 | 11.3828 | 0 | 11.3828 | 11.7024 | 0 | 11.7024 | 11.8051 | 0 | 11.8051 | 12.1471 | 0 | 12.1471 | 12.5423 | 0 | 12.5423 | 12.8385 | 0 | 12.8385 | 13.3939 | 0 | 13.3939 | 13.624 | 0 | 13.624 | 13.624 | 0 | 13.624 | 13.624 | 0 | 13.624 | 13.624 | 0 | 13.624 | 13.624 | 0 | 13.624
|  | 9.9462 | 0 | 9.9462 | 10.6603 | 0 | 10.6603 | 10.8879 | 0 | 10.8879 | 11.1763 | 0 | 11.1763 | 11.4902 | 0 | 11.4902 | 11.591 | 0 | 11.591 | 11.9267 | 0 | 11.9267 | 12.3148 | 0 | 12.3148 | 12.6056 | 0 | 12.6056 | 13.1509 | 0 | 13.1509 | 13.3769 | 0 | 13.3769 | 13.3769 | 0 | 13.3769 | 13.3769 | 0 | 13.3769 | 13.3769 | 0 | 13.3769 | 13.3769 | 0 | 13.3769
|  | 9.787 | 0 | 9.787 | 10.4897 | 0 | 10.4897 | 10.7137 | 0 | 10.7137 | 10.9974 | 0 | 10.9974 | 11.3063 | 0 | 11.3063 | 11.4055 | 0 | 11.4055 | 11.7359 | 0 | 11.7359 | 12.1177 | 0 | 12.1177 | 12.4039 | 0 | 12.4039 | 12.9405 | 0 | 12.9405 | 13.1628 | 0 | 13.1628 | 13.1628 | 0 | 13.1628 | 13.1628 | 0 | 13.1628 | 13.1628 | 0 | 13.1628 | 13.1628 | 0 | 13.1628
|  | 9.888 | 0 | 9.888 | 10.5978 | 0 | 10.5978 | 10.8242 | 0 | 10.8242 | 11.1108 | 0 | 11.1108 | 11.4229 | 0 | 11.4229 | 11.5231 | 0 | 11.5231 | 11.8569 | 0 | 11.8569 | 12.2427 | 0 | 12.2427 | 12.5318 | 0 | 12.5318 | 13.0739 | 0 | 13.0739 | 13.2986 | 0 | 13.2986 | 13.2986 | 0 | 13.2986 | 13.2986 | 0 | 13.2986 | 13.2986 | 0 | 13.2986 | 13.2986 | 0 | 13.2986
|  | 10.8331 | 0 | 10.8331 | 11.6108 | 0 | 11.6108 | 11.8588 | 0 | 11.8588 | 12.1728 | 0 | 12.1728 | 12.5147 | 0 | 12.5147 | 12.6245 | 0 | 12.6245 | 12.9902 | 0 | 12.9902 | 13.4129 | 0 | 13.4129 | 13.7297 | 0 | 13.7297 | 14.3236 | 0 | 14.3236 | 14.5697 | 0 | 14.5697 | 14.5697 | 0 | 14.5697 | 14.5697 | 0 | 14.5697 | 14.5697 | 0 | 14.5697 | 14.5697 | 0 | 14.5697
|  | 12.296 | 0 | 12.296 | 13.1788 | 0 | 13.1788 | 13.4602 | 0 | 13.4602 | 13.8167 | 0 | 13.8167 | 14.2047 | 0 | 14.2047 | 14.3294 | 0 | 14.3294 | 14.7444 | 0 | 14.7444 | 15.2241 | 0 | 15.2241 | 15.5837 | 0 | 15.5837 | 16.2578 | 0 | 16.2578 | 16.5372 | 0 | 16.5372 | 16.5372 | 0 | 16.5372 | 16.5372 | 0 | 16.5372 | 16.5372 | 0 | 16.5372 | 16.5372 | 0 | 16.5372
|  | 13.8847 | 0 | 13.8847 | 14.8815 | 0 | 14.8815 | 15.1993 | 0 | 15.1993 | 15.6018 | 0 | 15.6018 | 16.04 | 0 | 16.04 | 16.1807 | 0 | 16.1807 | 16.6494 | 0 | 16.6494 | 17.1911 | 0 | 17.1911 | 17.5971 | 0 | 17.5971 | 18.3584 | 0 | 18.3584 | 18.6738 | 0 | 18.6738 | 18.6738 | 0 | 18.6738 | 18.6738 | 0 | 18.6738 | 18.6738 | 0 | 18.6738 | 18.6738 | 0 | 18.6738
|  | 13.5622 | 0 | 13.5622 | 14.5359 | 0 | 14.5359 | 14.8463 | 0 | 14.8463 | 15.2395 | 0 | 15.2395 | 15.6675 | 0 | 15.6675 | 15.805 | 0 | 15.805 | 16.2628 | 0 | 16.2628 | 16.7919 | 0 | 16.7919 | 17.1885 | 0 | 17.1885 | 17.932 | 0 | 17.932 | 18.2401 | 0 | 18.2401 | 18.2401 | 0 | 18.2401 | 18.2401 | 0 | 18.2401 | 18.2401 | 0 | 18.2401 | 18.2401 | 0 | 18.2401
|  | 12.6663 | 0 | 12.6663 | 13.5757 | 0 | 13.5757 | 13.8656 | 0 | 13.8656 | 14.2328 | 0 | 14.2328 | 14.6325 | 0 | 14.6325 | 14.7609 | 0 | 14.7609 | 15.1885 | 0 | 15.1885 | 15.6827 | 0 | 15.6827 | 16.0531 | 0 | 16.0531 | 16.7475 | 0 | 16.7475 | 17.0353 | 0 | 17.0353 | 17.0353 | 0 | 17.0353 | 17.0353 | 0 | 17.0353 | 17.0353 | 0 | 17.0353 | 17.0353 | 0 | 17.0353
|  | 12.58 | 0 | 12.58 | 13.4832 | 0 | 13.4832 | 13.7711 | 0 | 13.7711 | 14.1358 | 0 | 14.1358 | 14.5328 | 0 | 14.5328 | 14.6604 | 0 | 14.6604 | 15.085 | 0 | 15.085 | 15.5758 | 0 | 15.5758 | 15.9437 | 0 | 15.9437 | 16.6334 | 0 | 16.6334 | 16.9192 | 0 | 16.9192 | 16.9192 | 0 | 16.9192 | 16.9192 | 0 | 16.9192 | 16.9192 | 0 | 16.9192 | 16.9192 | 0 | 16.9192
|  | 12.7145 | 0 | 12.7145 | 13.6273 | 0 | 13.6273 | 13.9184 | 0 | 13.9184 | 14.287 | 0 | 14.287 | 14.6882 | 0 | 14.6882 | 14.8171 | 0 | 14.8171 | 15.2463 | 0 | 15.2463 | 15.7423 | 0 | 15.7423 | 16.1142 | 0 | 16.1142 | 16.8112 | 0 | 16.8112 | 17.1001 | 0 | 17.1001 | 17.1001 | 0 | 17.1001 | 17.1001 | 0 | 17.1001 | 17.1001 | 0 | 17.1001 | 17.1001 | 0 | 17.1001
|  | 11.8462 | 0 | 11.8462 | 12.6967 | 0 | 12.6967 | 12.9678 | 0 | 12.9678 | 13.3113 | 0 | 13.3113 | 13.6851 | 0 | 13.6851 | 13.8052 | 0 | 13.8052 | 14.2051 | 0 | 14.2051 | 14.6672 | 0 | 14.6672 | 15.0137 | 0 | 15.0137 | 15.6631 | 0 | 15.6631 | 15.9323 | 0 | 15.9323 | 15.9323 | 0 | 15.9323 | 15.9323 | 0 | 15.9323 | 15.9323 | 0 | 15.9323 | 15.9323 | 0 | 15.9323
|  | 13.9731 | 0 | 13.9731 | 14.9763 | 0 | 14.9763 | 15.2961 | 0 | 15.2961 | 15.7012 | 0 | 15.7012 | 16.1422 | 0 | 16.1422 | 16.2838 | 0 | 16.2838 | 16.7555 | 0 | 16.7555 | 17.3007 | 0 | 17.3007 | 17.7093 | 0 | 17.7093 | 18.4754 | 0 | 18.4754 | 18.7928 | 0 | 18.7928 | 18.7928 | 0 | 18.7928 | 18.7928 | 0 | 18.7928 | 18.7928 | 0 | 18.7928 | 18.7928 | 0 | 18.7928
|  | 15.4258 | 0 | 15.4258 | 16.5333 | 0 | 16.5333 | 16.8864 | 0 | 16.8864 | 17.3336 | 0 | 17.3336 | 17.8204 | 0 | 17.8204 | 17.9768 | 0 | 17.9768 | 18.4975 | 0 | 18.4975 | 19.0993 | 0 | 19.0993 | 19.5504 | 0 | 19.5504 | 20.3961 | 0 | 20.3961 | 20.7466 | 0 | 20.7466 | 20.7466 | 0 | 20.7466 | 20.7466 | 0 | 20.7466 | 20.7466 | 0 | 20.7466 | 20.7466 | 0 | 20.7466
|  | 16.889 | 0 | 16.889 | 18.1014 | 0 | 18.1014 | 18.488 | 0 | 18.488 | 18.9776 | 0 | 18.9776 | 19.5106 | 0 | 19.5106 | 19.6818 | 0 | 19.6818 | 20.2519 | 0 | 20.2519 | 20.9108 | 0 | 20.9108 | 21.4047 | 0 | 21.4047 | 22.3307 | 0 | 22.3307 | 22.7144 | 0 | 22.7144 | 22.7144 | 0 | 22.7144 | 22.7144 | 0 | 22.7144 | 22.7144 | 0 | 22.7144 | 22.7144 | 0 | 22.7144
|  | 17.9128 | 0 | 17.9128 | 19.1988 | 0 | 19.1988 | 19.6088 | 0 | 19.6088 | 20.1281 | 0 | 20.1281 | 20.6934 | 0 | 20.6934 | 20.875 | 0 | 20.875 | 21.4796 | 0 | 21.4796 | 22.1785 | 0 | 22.1785 | 22.7023 | 0 | 22.7023 | 23.6844 | 0 | 23.6844 | 24.0914 | 0 | 24.0914 | 24.0914 | 0 | 24.0914 | 24.0914 | 0 | 24.0914 | 24.0914 | 0 | 24.0914 | 24.0914 | 0 | 24.0914
|  | 19.9844 | 0 | 19.9844 | 21.4191 | 0 | 21.4191 | 21.8766 | 0 | 21.8766 | 22.4559 | 0 | 22.4559 | 23.0866 | 0 | 23.0866 | 23.2892 | 0 | 23.2892 | 23.9638 | 0 | 23.9638 | 24.7434 | 0 | 24.7434 | 25.3279 | 0 | 25.3279 | 26.4235 | 0 | 26.4235 | 26.8776 | 0 | 26.8776 | 26.8776 | 0 | 26.8776 | 26.8776 | 0 | 26.8776 | 26.8776 | 0 | 26.8776 | 26.8776 | 0 | 26.8776
|  | 19.9779 | 0 | 19.9779 | 21.4121 | 0 | 21.4121 | 21.8694 | 0 | 21.8694 | 22.4486 | 0 | 22.4486 | 23.079 | 0 | 23.079 | 23.2816 | 0 | 23.2816 | 23.9559 | 0 | 23.9559 | 24.7353 | 0 | 24.7353 | 25.3196 | 0 | 25.3196 | 26.4148 | 0 | 26.4148 | 26.8687 | 0 | 26.8687 | 26.8687 | 0 | 26.8687 | 26.8687 | 0 | 26.8687 | 26.8687 | 0 | 26.8687 | 26.8687 | 0 | 26.8687
|  | 18.0075 | 0 | 18.0075 | 19.3003 | 0 | 19.3003 | 19.7124 | 0 | 19.7124 | 20.2345 | 0 | 20.2345 | 20.8028 | 0 | 20.8028 | 20.9853 | 0 | 20.9853 | 21.5932 | 0 | 21.5932 | 22.2957 | 0 | 22.2957 | 22.8223 | 0 | 22.8223 | 23.8096 | 0 | 23.8096 | 24.2187 | 0 | 24.2187 | 24.2187 | 0 | 24.2187 | 24.2187 | 0 | 24.2187 | 24.2187 | 0 | 24.2187 | 24.2187 | 0 | 24.2187
|  | 16.8295 | 0 | 16.8295 | 18.0377 | 0 | 18.0377 | 18.423 | 0 | 18.423 | 18.9109 | 0 | 18.9109 | 19.442 | 0 | 19.442 | 19.6126 | 0 | 19.6126 | 20.1807 | 0 | 20.1807 | 20.8372 | 0 | 20.8372 | 21.3294 | 0 | 21.3294 | 22.2521 | 0 | 22.2521 | 22.6344 | 0 | 22.6344 | 22.6344 | 0 | 22.6344 | 22.6344 | 0 | 22.6344 | 22.6344 | 0 | 22.6344 | 22.6344 | 0 | 22.6344
|  | 15.6621 | 0 | 15.6621 | 16.7865 | 0 | 16.7865 | 17.145 | 0 | 17.145 | 17.599 | 0 | 17.599 | 18.0933 | 0 | 18.0933 | 18.2521 | 0 | 18.2521 | 18.7808 | 0 | 18.7808 | 19.3918 | 0 | 19.3918 | 19.8498 | 0 | 19.8498 | 20.7085 | 0 | 20.7085 | 21.0643 | 0 | 21.0643 | 21.0643 | 0 | 21.0643 | 21.0643 | 0 | 21.0643 | 21.0643 | 0 | 21.0643 | 21.0643 | 0 | 21.0643
|  | 16.1288 | 0 | 16.1288 | 17.2868 | 0 | 17.2868 | 17.6559 | 0 | 17.6559 | 18.1235 | 0 | 18.1235 | 18.6325 | 0 | 18.6325 | 18.796 | 0 | 18.796 | 19.3405 | 0 | 19.3405 | 19.9697 | 0 | 19.9697 | 20.4414 | 0 | 20.4414 | 21.3256 | 0 | 21.3256 | 21.6921 | 0 | 21.6921 | 21.6921 | 0 | 21.6921 | 21.6921 | 0 | 21.6921 | 21.6921 | 0 | 21.6921 | 21.6921 | 0 | 21.6921
|  | 15.0829 | 0 | 15.0829 | 16.1657 | 0 | 16.1657 | 16.511 | 0 | 16.511 | 16.9483 | 0 | 16.9483 | 17.4242 | 0 | 17.4242 | 17.5771 | 0 | 17.5771 | 18.0863 | 0 | 18.0863 | 18.6747 | 0 | 18.6747 | 19.1158 | 0 | 19.1158 | 19.9427 | 0 | 19.9427 | 20.2854 | 0 | 20.2854 | 20.2854 | 0 | 20.2854 | 20.2854 | 0 | 20.2854 | 20.2854 | 0 | 20.2854 | 20.2854 | 0 | 20.2854
|  | 14.7497 | 0 | 14.7497 | 15.8086 | 0 | 15.8086 | 16.1462 | 0 | 16.1462 | 16.5738 | 0 | 16.5738 | 17.0393 | 0 | 17.0393 | 17.1888 | 0 | 17.1888 | 17.6867 | 0 | 17.6867 | 18.2622 | 0 | 18.2622 | 18.6935 | 0 | 18.6935 | 19.5021 | 0 | 19.5021 | 19.8373 | 0 | 19.8373 | 19.8373 | 0 | 19.8373 | 19.8373 | 0 | 19.8373 | 19.8373 | 0 | 19.8373 | 19.8373 | 0 | 19.8373
|  | 13.8611 | 0 | 13.8611 | 14.8562 | 0 | 14.8562 | 15.1735 | 0 | 15.1735 | 15.5753 | 0 | 15.5753 | 16.0128 | 0 | 16.0128 | 16.1533 | 0 | 16.1533 | 16.6212 | 0 | 16.6212 | 17.1619 | 0 | 17.1619 | 17.5673 | 0 | 17.5673 | 18.3272 | 0 | 18.3272 | 18.6422 | 0 | 18.6422 | 18.6422 | 0 | 18.6422 | 18.6422 | 0 | 18.6422 | 18.6422 | 0 | 18.6422 | 18.6422 | 0 | 18.6422
|  | 13.5543 | 0 | 13.5543 | 14.5274 | 0 | 14.5274 | 14.8376 | 0 | 14.8376 | 15.2306 | 0 | 15.2306 | 15.6583 | 0 | 15.6583 | 15.7957 | 0 | 15.7957 | 16.2533 | 0 | 16.2533 | 16.7821 | 0 | 16.7821 | 17.1785 | 0 | 17.1785 | 17.9216 | 0 | 17.9216 | 18.2295 | 0 | 18.2295 | 18.2295 | 0 | 18.2295 | 18.2295 | 0 | 18.2295 | 18.2295 | 0 | 18.2295 | 18.2295 | 0 | 18.2295
|  | 15.1346 | 0 | 15.1346 | 16.2211 | 0 | 16.2211 | 16.5676 | 0 | 16.5676 | 17.0063 | 0 | 17.0063 | 17.484 | 0 | 17.484 | 17.6374 | 0 | 17.6374 | 18.1483 | 0 | 18.1483 | 18.7387 | 0 | 18.7387 | 19.1813 | 0 | 19.1813 | 20.0111 | 0 | 20.0111 | 20.3549 | 0 | 20.3549 | 20.3549 | 0 | 20.3549 | 20.3549 | 0 | 20.3549 | 20.3549 | 0 | 20.3549 | 20.3549 | 0 | 20.3549
|  | 17.8553 | 0 | 17.8553 | 19.1372 | 0 | 19.1372 | 19.5459 | 0 | 19.5459 | 20.0636 | 0 | 20.0636 | 20.627 | 0 | 20.627 | 20.808 | 0 | 20.808 | 21.4108 | 0 | 21.4108 | 22.1074 | 0 | 22.1074 | 22.6295 | 0 | 22.6295 | 23.6084 | 0 | 23.6084 | 24.0141 | 0 | 24.0141 | 24.0141 | 0 | 24.0141 | 24.0141 | 0 | 24.0141 | 24.0141 | 0 | 24.0141 | 24.0141 | 0 | 24.0141
|  | 19.7703 | 0 | 19.7703 | 21.1897 | 0 | 21.1897 | 21.6422 | 0 | 21.6422 | 22.2154 | 0 | 22.2154 | 22.8393 | 0 | 22.8393 | 23.0397 | 0 | 23.0397 | 23.707 | 0 | 23.707 | 24.4784 | 0 | 24.4784 | 25.0565 | 0 | 25.0565 | 26.1404 | 0 | 26.1404 | 26.5896 | 0 | 26.5896 | 26.5896 | 0 | 26.5896 | 26.5896 | 0 | 26.5896 | 26.5896 | 0 | 26.5896 | 26.5896 | 0 | 26.5896
|  | 16.6396 | 0 | 16.6396 | 17.8342 | 0 | 17.8342 | 18.2151 | 0 | 18.2151 | 18.6975 | 0 | 18.6975 | 19.2226 | 0 | 19.2226 | 19.3913 | 0 | 19.3913 | 19.9529 | 0 | 19.9529 | 20.6021 | 0 | 20.6021 | 21.0887 | 0 | 21.0887 | 22.001 | 0 | 22.001 | 22.379 | 0 | 22.379 | 22.379 | 0 | 22.379 | 22.379 | 0 | 22.379 | 22.379 | 0 | 22.379 | 22.379 | 0 | 22.379
|  | 16.6156 | 0 | 16.6156 | 17.8084 | 0 | 17.8084 | 18.1888 | 0 | 18.1888 | 18.6705 | 0 | 18.6705 | 19.1948 | 0 | 19.1948 | 19.3633 | 0 | 19.3633 | 19.9241 | 0 | 19.9241 | 20.5724 | 0 | 20.5724 | 21.0583 | 0 | 21.0583 | 21.9692 | 0 | 21.9692 | 22.3467 | 0 | 22.3467 | 22.3467 | 0 | 22.3467 | 22.3467 | 0 | 22.3467 | 22.3467 | 0 | 22.3467 | 22.3467 | 0 | 22.3467
|  | 13.6567 | 0 | 13.6567 | 14.6372 | 0 | 14.6372 | 14.9498 | 0 | 14.9498 | 15.3457 | 0 | 15.3457 | 15.7767 | 0 | 15.7767 | 15.9151 | 0 | 15.9151 | 16.3761 | 0 | 16.3761 | 16.9089 | 0 | 16.9089 | 17.3083 | 0 | 17.3083 | 18.057 | 0 | 18.057 | 18.3673 | 0 | 18.3673 | 18.3673 | 0 | 18.3673 | 18.3673 | 0 | 18.3673 | 18.3673 | 0 | 18.3673 | 18.3673 | 0 | 18.3673
|  | 12.7955 | 0 | 12.7955 | 13.7141 | 0 | 13.7141 | 14.007 | 0 | 14.007 | 14.378 | 0 | 14.378 | 14.7818 | 0 | 14.7818 | 14.9115 | 0 | 14.9115 | 15.3434 | 0 | 15.3434 | 15.8426 | 0 | 15.8426 | 16.2168 | 0 | 16.2168 | 16.9183 | 0 | 16.9183 | 17.209 | 0 | 17.209 | 17.209 | 0 | 17.209 | 17.209 | 0 | 17.209 | 17.209 | 0 | 17.209 | 17.209 | 0 | 17.209
|  | 11.7959 | 0 | 11.7959 | 12.6427 | 0 | 12.6427 | 12.9127 | 0 | 12.9127 | 13.2547 | 0 | 13.2547 | 13.6269 | 0 | 13.6269 | 13.7465 | 0 | 13.7465 | 14.1447 | 0 | 14.1447 | 14.6049 | 0 | 14.6049 | 14.9498 | 0 | 14.9498 | 15.5965 | 0 | 15.5965 | 15.8645 | 0 | 15.8645 | 15.8645 | 0 | 15.8645 | 15.8645 | 0 | 15.8645 | 15.8645 | 0 | 15.8645 | 15.8645 | 0 | 15.8645
|  | 11.9658 | 0 | 11.9658 | 12.8249 | 0 | 12.8249 | 13.0988 | 0 | 13.0988 | 13.4457 | 0 | 13.4457 | 13.8233 | 0 | 13.8233 | 13.9446 | 0 | 13.9446 | 14.3485 | 0 | 14.3485 | 14.8153 | 0 | 14.8153 | 15.1653 | 0 | 15.1653 | 15.8213 | 0 | 15.8213 | 16.0932 | 0 | 16.0932 | 16.0932 | 0 | 16.0932 | 16.0932 | 0 | 16.0932 | 16.0932 | 0 | 16.0932 | 16.0932 | 0 | 16.0932
|  | 11.517 | 0 | 11.517 | 12.3438 | 0 | 12.3438 | 12.6074 | 0 | 12.6074 | 12.9413 | 0 | 12.9413 | 13.3048 | 0 | 13.3048 | 13.4215 | 0 | 13.4215 | 13.8103 | 0 | 13.8103 | 14.2596 | 0 | 14.2596 | 14.5964 | 0 | 14.5964 | 15.2278 | 0 | 15.2278 | 15.4895 | 0 | 15.4895 | 15.4895 | 0 | 15.4895 | 15.4895 | 0 | 15.4895 | 15.4895 | 0 | 15.4895 | 15.4895 | 0 | 15.4895
|  | 11.6487 | 0 | 11.6487 | 12.485 | 0 | 12.485 | 12.7516 | 0 | 12.7516 | 13.0893 | 0 | 13.0893 | 13.4569 | 0 | 13.4569 | 13.575 | 0 | 13.575 | 13.9682 | 0 | 13.9682 | 14.4227 | 0 | 14.4227 | 14.7633 | 0 | 14.7633 | 15.4019 | 0 | 15.4019 | 15.6666 | 0 | 15.6666 | 15.6666 | 0 | 15.6666 | 15.6666 | 0 | 15.6666 | 15.6666 | 0 | 15.6666 | 15.6666 | 0 | 15.6666
|  | 14.4009 | 0 | 14.4009 | 15.4348 | 0 | 15.4348 | 15.7644 | 0 | 15.7644 | 16.1819 | 0 | 16.1819 | 16.6364 | 0 | 16.6364 | 16.7824 | 0 | 16.7824 | 17.2685 | 0 | 17.2685 | 17.8303 | 0 | 17.8303 | 18.2514 | 0 | 18.2514 | 19.041 | 0 | 19.041 | 19.3681 | 0 | 19.3681 | 19.3681 | 0 | 19.3681 | 19.3681 | 0 | 19.3681 | 19.3681 | 0 | 19.3681 | 19.3681 | 0 | 19.3681
|  | 16.2969 | 0 | 16.2969 | 17.4669 | 0 | 17.4669 | 17.84 | 0 | 17.84 | 18.3124 | 0 | 18.3124 | 18.8267 | 0 | 18.8267 | 18.9919 | 0 | 18.9919 | 19.542 | 0 | 19.542 | 20.1778 | 0 | 20.1778 | 20.6544 | 0 | 20.6544 | 21.5479 | 0 | 21.5479 | 21.9182 | 0 | 21.9182 | 21.9182 | 0 | 21.9182 | 21.9182 | 0 | 21.9182 | 21.9182 | 0 | 21.9182 | 21.9182 | 0 | 21.9182
|  | 17.2458 | 0 | 17.2458 | 18.4839 | 0 | 18.4839 | 18.8787 | 0 | 18.8787 | 19.3786 | 0 | 19.3786 | 19.9229 | 0 | 19.9229 | 20.0977 | 0 | 20.0977 | 20.6798 | 0 | 20.6798 | 21.3527 | 0 | 21.3527 | 21.857 | 0 | 21.857 | 22.8025 | 0 | 22.8025 | 23.1943 | 0 | 23.1943 | 23.1943 | 0 | 23.1943 | 23.1943 | 0 | 23.1943 | 23.1943 | 0 | 23.1943 | 23.1943 | 0 | 23.1943
|  | 18.7242 | 0 | 18.7242 | 20.0684 | 0 | 20.0684 | 20.497 | 0 | 20.497 | 21.0398 | 0 | 21.0398 | 21.6307 | 0 | 21.6307 | 21.8206 | 0 | 21.8206 | 22.4526 | 0 | 22.4526 | 23.1831 | 0 | 23.1831 | 23.7307 | 0 | 23.7307 | 24.7572 | 0 | 24.7572 | 25.1826 | 0 | 25.1826 | 25.1826 | 0 | 25.1826 | 25.1826 | 0 | 25.1826 | 25.1826 | 0 | 25.1826 | 25.1826 | 0 | 25.1826
|  | 19.2213 | 0 | 19.2213 | 20.6013 | 0 | 20.6013 | 21.0412 | 0 | 21.0412 | 21.5985 | 0 | 21.5985 | 22.2051 | 0 | 22.2051 | 22.3999 | 0 | 22.3999 | 23.0487 | 0 | 23.0487 | 23.7986 | 0 | 23.7986 | 24.3608 | 0 | 24.3608 | 25.4146 | 0 | 25.4146 | 25.8513 | 0 | 25.8513 | 25.8513 | 0 | 25.8513 | 25.8513 | 0 | 25.8513 | 25.8513 | 0 | 25.8513 | 25.8513 | 0 | 25.8513
|  | 17.0354 | 0 | 17.0354 | 18.2584 | 0 | 18.2584 | 18.6484 | 0 | 18.6484 | 19.1422 | 0 | 19.1422 | 19.6798 | 0 | 19.6798 | 19.8525 | 0 | 19.8525 | 20.4276 | 0 | 20.4276 | 21.0922 | 0 | 21.0922 | 21.5904 | 0 | 21.5904 | 22.5243 | 0 | 22.5243 | 22.9114 | 0 | 22.9114 | 22.9114 | 0 | 22.9114 | 22.9114 | 0 | 22.9114 | 22.9114 | 0 | 22.9114 | 22.9114 | 0 | 22.9114
|  | 14.5334 | 0 | 14.5334 | 15.5767 | 0 | 15.5767 | 15.9094 | 0 | 15.9094 | 16.3307 | 0 | 16.3307 | 16.7894 | 0 | 16.7894 | 16.9367 | 0 | 16.9367 | 17.4273 | 0 | 17.4273 | 17.9943 | 0 | 17.9943 | 18.4193 | 0 | 18.4193 | 19.2161 | 0 | 19.2161 | 19.5463 | 0 | 19.5463 | 19.5463 | 0 | 19.5463 | 19.5463 | 0 | 19.5463 | 19.5463 | 0 | 19.5463 | 19.5463 | 0 | 19.5463
|  | 12.1454 | 0 | 12.1454 | 13.0174 | 0 | 13.0174 | 13.2954 | 0 | 13.2954 | 13.6475 | 0 | 13.6475 | 14.0308 | 0 | 14.0308 | 14.1539 | 0 | 14.1539 | 14.5638 | 0 | 14.5638 | 15.0377 | 0 | 15.0377 | 15.3929 | 0 | 15.3929 | 16.0587 | 0 | 16.0587 | 16.3347 | 0 | 16.3347 | 16.3347 | 0 | 16.3347 | 16.3347 | 0 | 16.3347 | 16.3347 | 0 | 16.3347 | 16.3347 | 0 | 16.3347
|  | 11.6261 | 0 | 11.6261 | 12.4607 | 0 | 12.4607 | 12.7268 | 0 | 12.7268 | 13.0639 | 0 | 13.0639 | 13.4308 | 0 | 13.4308 | 13.5486 | 0 | 13.5486 | 13.9411 | 0 | 13.9411 | 14.3946 | 0 | 14.3946 | 14.7346 | 0 | 14.7346 | 15.372 | 0 | 15.372 | 15.6362 | 0 | 15.6362 | 15.6362 | 0 | 15.6362 | 15.6362 | 0 | 15.6362 | 15.6362 | 0 | 15.6362 | 15.6362 | 0 | 15.6362
|  | 14.3843 | 0 | 14.3843 | 15.4169 | 0 | 15.4169 | 15.7462 | 0 | 15.7462 | 16.1632 | 0 | 16.1632 | 16.6171 | 0 | 16.6171 | 16.7629 | 0 | 16.7629 | 17.2485 | 0 | 17.2485 | 17.8097 | 0 | 17.8097 | 18.2303 | 0 | 18.2303 | 19.0189 | 0 | 19.0189 | 19.3457 | 0 | 19.3457 | 19.3457 | 0 | 19.3457 | 19.3457 | 0 | 19.3457 | 19.3457 | 0 | 19.3457 | 19.3457 | 0 | 19.3457
|  | 13.7916 | 0 | 13.7916 | 14.7817 | 0 | 14.7817 | 15.0974 | 0 | 15.0974 | 15.4973 | 0 | 15.4973 | 15.9325 | 0 | 15.9325 | 16.0723 | 0 | 16.0723 | 16.5379 | 0 | 16.5379 | 17.0759 | 0 | 17.0759 | 17.4792 | 0 | 17.4792 | 18.2354 | 0 | 18.2354 | 18.5487 | 0 | 18.5487 | 18.5487 | 0 | 18.5487 | 18.5487 | 0 | 18.5487 | 18.5487 | 0 | 18.5487 | 18.5487 | 0 | 18.5487
|  | 12.2184 | 0 | 12.2184 | 13.0956 | 0 | 13.0956 | 13.3753 | 0 | 13.3753 | 13.7295 | 0 | 13.7295 | 14.1151 | 0 | 14.1151 | 14.2389 | 0 | 14.2389 | 14.6514 | 0 | 14.6514 | 15.128 | 0 | 15.128 | 15.4854 | 0 | 15.4854 | 16.1552 | 0 | 16.1552 | 16.4328 | 0 | 16.4328 | 16.4328 | 0 | 16.4328 | 16.4328 | 0 | 16.4328 | 16.4328 | 0 | 16.4328 | 16.4328 | 0 | 16.4328
|  | 12.2086 | 0 | 12.2086 | 13.0851 | 0 | 13.0851 | 13.3645 | 0 | 13.3645 | 13.7185 | 0 | 13.7185 | 14.1038 | 0 | 14.1038 | 14.2275 | 0 | 14.2275 | 14.6396 | 0 | 14.6396 | 15.1159 | 0 | 15.1159 | 15.473 | 0 | 15.473 | 16.1423 | 0 | 16.1423 | 16.4197 | 0 | 16.4197 | 16.4197 | 0 | 16.4197 | 16.4197 | 0 | 16.4197 | 16.4197 | 0 | 16.4197 | 16.4197 | 0 | 16.4197
|  | 14.8287 | 0 | 14.8287 | 15.8933 | 0 | 15.8933 | 16.2327 | 0 | 16.2327 | 16.6626 | 0 | 16.6626 | 17.1306 | 0 | 17.1306 | 17.2809 | 0 | 17.2809 | 17.7815 | 0 | 17.7815 | 18.36 | 0 | 18.36 | 18.7937 | 0 | 18.7937 | 19.6066 | 0 | 19.6066 | 19.9435 | 0 | 19.9435 | 19.9435 | 0 | 19.9435 | 19.9435 | 0 | 19.9435 | 19.9435 | 0 | 19.9435 | 19.9435 | 0 | 19.9435
|  | 17.5792 | 0 | 17.5792 | 18.8412 | 0 | 18.8412 | 19.2436 | 0 | 19.2436 | 19.7532 | 0 | 19.7532 | 20.308 | 0 | 20.308 | 20.4862 | 0 | 20.4862 | 21.0796 | 0 | 21.0796 | 21.7654 | 0 | 21.7654 | 22.2795 | 0 | 22.2795 | 23.2433 | 0 | 23.2433 | 23.6427 | 0 | 23.6427 | 23.6427 | 0 | 23.6427 | 23.6427 | 0 | 23.6427 | 23.6427 | 0 | 23.6427 | 23.6427 | 0 | 23.6427
|  | 19.448 | 0 | 19.448 | 20.8442 | 0 | 20.8442 | 21.2893 | 0 | 21.2893 | 21.8531 | 0 | 21.8531 | 22.4669 | 0 | 22.4669 | 22.664 | 0 | 22.664 | 23.3205 | 0 | 23.3205 | 24.0792 | 0 | 24.0792 | 24.648 | 0 | 24.648 | 25.7142 | 0 | 25.7142 | 26.1561 | 0 | 26.1561 | 26.1561 | 0 | 26.1561 | 26.1561 | 0 | 26.1561 | 26.1561 | 0 | 26.1561 | 26.1561 | 0 | 26.1561
|  | 15.904 | 0 | 15.904 | 17.0458 | 0 | 17.0458 | 17.4098 | 0 | 17.4098 | 17.8709 | 0 | 17.8709 | 18.3728 | 0 | 18.3728 | 18.534 | 0 | 18.534 | 19.0709 | 0 | 19.0709 | 19.6913 | 0 | 19.6913 | 20.1564 | 0 | 20.1564 | 21.0284 | 0 | 21.0284 | 21.3897 | 0 | 21.3897 | 21.3897 | 0 | 21.3897 | 21.3897 | 0 | 21.3897 | 21.3897 | 0 | 21.3897 | 21.3897 | 0 | 21.3897
|  | 14.8034 | 0 | 14.8034 | 15.8662 | 0 | 15.8662 | 16.205 | 0 | 16.205 | 16.6342 | 0 | 16.6342 | 17.1014 | 0 | 17.1014 | 17.2514 | 0 | 17.2514 | 17.7511 | 0 | 17.7511 | 18.3287 | 0 | 18.3287 | 18.7616 | 0 | 18.7616 | 19.5732 | 0 | 19.5732 | 19.9095 | 0 | 19.9095 | 19.9095 | 0 | 19.9095 | 19.9095 | 0 | 19.9095 | 19.9095 | 0 | 19.9095 | 19.9095 | 0 | 19.9095
|  | 14.0569 | 0 | 14.0569 | 15.0661 | 0 | 15.0661 | 15.3878 | 0 | 15.3878 | 15.7954 | 0 | 15.7954 | 16.239 | 0 | 16.239 | 16.3815 | 0 | 16.3815 | 16.856 | 0 | 16.856 | 17.4044 | 0 | 17.4044 | 17.8155 | 0 | 17.8155 | 18.5861 | 0 | 18.5861 | 18.9055 | 0 | 18.9055 | 18.9055 | 0 | 18.9055 | 18.9055 | 0 | 18.9055 | 18.9055 | 0 | 18.9055 | 18.9055 | 0 | 18.9055
|  | 11.291 | 0 | 11.291 | 12.1016 | 0 | 12.1016 | 12.3601 | 0 | 12.3601 | 12.6874 | 0 | 12.6874 | 13.0437 | 0 | 13.0437 | 13.1582 | 0 | 13.1582 | 13.5393 | 0 | 13.5393 | 13.9798 | 0 | 13.9798 | 14.31 | 0 | 14.31 | 14.929 | 0 | 14.929 | 15.1856 | 0 | 15.1856 | 15.1856 | 0 | 15.1856 | 15.1856 | 0 | 15.1856 | 15.1856 | 0 | 15.1856 | 15.1856 | 0 | 15.1856
|  | 10.8101 | 0 | 10.8101 | 11.5862 | 0 | 11.5862 | 11.8336 | 0 | 11.8336 | 12.147 | 0 | 12.147 | 12.4882 | 0 | 12.4882 | 12.5978 | 0 | 12.5978 | 12.9627 | 0 | 12.9627 | 13.3844 | 0 | 13.3844 | 13.7005 | 0 | 13.7005 | 14.2932 | 0 | 14.2932 | 14.5388 | 0 | 14.5388 | 14.5388 | 0 | 14.5388 | 14.5388 | 0 | 14.5388 | 14.5388 | 0 | 14.5388 | 14.5388 | 0 | 14.5388
|  | 11.1878 | 0 | 11.1878 | 11.991 | 0 | 11.991 | 12.2471 | 0 | 12.2471 | 12.5714 | 0 | 12.5714 | 12.9245 | 0 | 12.9245 | 13.0379 | 0 | 13.0379 | 13.4155 | 0 | 13.4155 | 13.852 | 0 | 13.852 | 14.1792 | 0 | 14.1792 | 14.7925 | 0 | 14.7925 | 15.0467 | 0 | 15.0467 | 15.0467 | 0 | 15.0467 | 15.0467 | 0 | 15.0467 | 15.0467 | 0 | 15.0467 | 15.0467 | 0 | 15.0467
|  | 11.3777 | 0 | 11.3777 | 12.1946 | 0 | 12.1946 | 12.455 | 0 | 12.455 | 12.7848 | 0 | 12.7848 | 13.1439 | 0 | 13.1439 | 13.2592 | 0 | 13.2592 | 13.6433 | 0 | 13.6433 | 14.0872 | 0 | 14.0872 | 14.4199 | 0 | 14.4199 | 15.0437 | 0 | 15.0437 | 15.3022 | 0 | 15.3022 | 15.3022 | 0 | 15.3022 | 15.3022 | 0 | 15.3022 | 15.3022 | 0 | 15.3022 | 15.3022 | 0 | 15.3022
|  | 12.286 | 0 | 12.286 | 13.168 | 0 | 13.168 | 13.4492 | 0 | 13.4492 | 13.8054 | 0 | 13.8054 | 14.1931 | 0 | 14.1931 | 14.3177 | 0 | 14.3177 | 14.7324 | 0 | 14.7324 | 15.2117 | 0 | 15.2117 | 15.571 | 0 | 15.571 | 16.2446 | 0 | 16.2446 | 16.5237 | 0 | 16.5237 | 16.5237 | 0 | 16.5237 | 16.5237 | 0 | 16.5237 | 16.5237 | 0 | 16.5237 | 16.5237 | 0 | 16.5237
|  | 14.6827 | 0 | 14.6827 | 15.7368 | 0 | 15.7368 | 16.0729 | 0 | 16.0729 | 16.4986 | 0 | 16.4986 | 16.962 | 0 | 16.962 | 17.1108 | 0 | 17.1108 | 17.6064 | 0 | 17.6064 | 18.1792 | 0 | 18.1792 | 18.6086 | 0 | 18.6086 | 19.4136 | 0 | 19.4136 | 19.7472 | 0 | 19.7472 | 19.7472 | 0 | 19.7472 | 19.7472 | 0 | 19.7472 | 19.7472 | 0 | 19.7472 | 19.7472 | 0 | 19.7472
|  | 15.9938 | 0 | 15.9938 | 17.142 | 0 | 17.142 | 17.5081 | 0 | 17.5081 | 17.9718 | 0 | 17.9718 | 18.4765 | 0 | 18.4765 | 18.6387 | 0 | 18.6387 | 19.1785 | 0 | 19.1785 | 19.8025 | 0 | 19.8025 | 20.2702 | 0 | 20.2702 | 21.1471 | 0 | 21.1471 | 21.5105 | 0 | 21.5105 | 21.5105 | 0 | 21.5105 | 21.5105 | 0 | 21.5105 | 21.5105 | 0 | 21.5105 | 21.5105 | 0 | 21.5105
|  | 17.0894 | 0 | 17.0894 | 18.3163 | 0 | 18.3163 | 18.7075 | 0 | 18.7075 | 19.2029 | 0 | 19.2029 | 19.7422 | 0 | 19.7422 | 19.9155 | 0 | 19.9155 | 20.4923 | 0 | 20.4923 | 21.159 | 0 | 21.159 | 21.6588 | 0 | 21.6588 | 22.5957 | 0 | 22.5957 | 22.984 | 0 | 22.984 | 22.984 | 0 | 22.984 | 22.984 | 0 | 22.984 | 22.984 | 0 | 22.984 | 22.984 | 0 | 22.984
|  | 18.7278 | 0 | 18.7278 | 20.0723 | 0 | 20.0723 | 20.501 | 0 | 20.501 | 21.0439 | 0 | 21.0439 | 21.6349 | 0 | 21.6349 | 21.8248 | 0 | 21.8248 | 22.4569 | 0 | 22.4569 | 23.1876 | 0 | 23.1876 | 23.7353 | 0 | 23.7353 | 24.762 | 0 | 24.762 | 25.1875 | 0 | 25.1875 | 25.1875 | 0 | 25.1875 | 25.1875 | 0 | 25.1875 | 25.1875 | 0 | 25.1875 | 25.1875 | 0 | 25.1875
|  | 18.9334 | 0 | 18.9334 | 20.2927 | 0 | 20.2927 | 20.7261 | 0 | 20.7261 | 21.275 | 0 | 21.275 | 21.8725 | 0 | 21.8725 | 22.0644 | 0 | 22.0644 | 22.7035 | 0 | 22.7035 | 23.4422 | 0 | 23.4422 | 23.9959 | 0 | 23.9959 | 25.0339 | 0 | 25.0339 | 25.4641 | 0 | 25.4641 | 25.4641 | 0 | 25.4641 | 25.4641 | 0 | 25.4641 | 25.4641 | 0 | 25.4641 | 25.4641 | 0 | 25.4641
|  | 16.3857 | 0 | 16.3857 | 17.562 | 0 | 17.562 | 17.9371 | 0 | 17.9371 | 18.4121 | 0 | 18.4121 | 18.9292 | 0 | 18.9292 | 19.0953 | 0 | 19.0953 | 19.6484 | 0 | 19.6484 | 20.2877 | 0 | 20.2877 | 20.7669 | 0 | 20.7669 | 21.6652 | 0 | 21.6652 | 22.0375 | 0 | 22.0375 | 22.0375 | 0 | 22.0375 | 22.0375 | 0 | 22.0375 | 22.0375 | 0 | 22.0375 | 22.0375 | 0 | 22.0375
|  | 14.0927 | 0 | 14.0927 | 15.1045 | 0 | 15.1045 | 15.427 | 0 | 15.427 | 15.8356 | 0 | 15.8356 | 16.2803 | 0 | 16.2803 | 16.4232 | 0 | 16.4232 | 16.8989 | 0 | 16.8989 | 17.4487 | 0 | 17.4487 | 17.8608 | 0 | 17.8608 | 18.6335 | 0 | 18.6335 | 18.9536 | 0 | 18.9536 | 18.9536 | 0 | 18.9536 | 18.9536 | 0 | 18.9536 | 18.9536 | 0 | 18.9536 | 18.9536 | 0 | 18.9536
|  | 14.3934 | 0 | 14.3934 | 15.4267 | 0 | 15.4267 | 15.7562 | 0 | 15.7562 | 16.1734 | 0 | 16.1734 | 16.6277 | 0 | 16.6277 | 16.7736 | 0 | 16.7736 | 17.2594 | 0 | 17.2594 | 17.821 | 0 | 17.821 | 18.2419 | 0 | 18.2419 | 19.031 | 0 | 19.031 | 19.358 | 0 | 19.358 | 19.358 | 0 | 19.358 | 19.358 | 0 | 19.358 | 19.358 | 0 | 19.358 | 19.358 | 0 | 19.358
|  | 15.3513 | 0 | 15.3513 | 16.4533 | 0 | 16.4533 | 16.8047 | 0 | 16.8047 | 17.2498 | 0 | 17.2498 | 17.7342 | 0 | 17.7342 | 17.8898 | 0 | 17.8898 | 18.408 | 0 | 18.408 | 19.0069 | 0 | 19.0069 | 19.4559 | 0 | 19.4559 | 20.2975 | 0 | 20.2975 | 20.6463 | 0 | 20.6463 | 20.6463 | 0 | 20.6463 | 20.6463 | 0 | 20.6463 | 20.6463 | 0 | 20.6463 | 20.6463 | 0 | 20.6463
|  | 13.9585 | 0 | 13.9585 | 14.9606 | 0 | 14.9606 | 15.2801 | 0 | 15.2801 | 15.6848 | 0 | 15.6848 | 16.1253 | 0 | 16.1253 | 16.2668 | 0 | 16.2668 | 16.7379 | 0 | 16.7379 | 17.2825 | 0 | 17.2825 | 17.6907 | 0 | 17.6907 | 18.456 | 0 | 18.456 | 18.7731 | 0 | 18.7731 | 18.7731 | 0 | 18.7731 | 18.7731 | 0 | 18.7731 | 18.7731 | 0 | 18.7731 | 18.7731 | 0 | 18.7731
|  | 12.921 | 0 | 12.921 | 13.8486 | 0 | 13.8486 | 14.1443 | 0 | 14.1443 | 14.5189 | 0 | 14.5189 | 14.9267 | 0 | 14.9267 | 15.0577 | 0 | 15.0577 | 15.4938 | 0 | 15.4938 | 15.9979 | 0 | 15.9979 | 16.3758 | 0 | 16.3758 | 17.0842 | 0 | 17.0842 | 17.3777 | 0 | 17.3777 | 17.3777 | 0 | 17.3777 | 17.3777 | 0 | 17.3777 | 17.3777 | 0 | 17.3777 | 17.3777 | 0 | 17.3777
|  | 11.5533 | 0 | 11.5533 | 12.3827 | 0 | 12.3827 | 12.6472 | 0 | 12.6472 | 12.9821 | 0 | 12.9821 | 13.3467 | 0 | 13.3467 | 13.4638 | 0 | 13.4638 | 13.8538 | 0 | 13.8538 | 14.3045 | 0 | 14.3045 | 14.6424 | 0 | 14.6424 | 15.2758 | 0 | 15.2758 | 15.5383 | 0 | 15.5383 | 15.5383 | 0 | 15.5383 | 15.5383 | 0 | 15.5383 | 15.5383 | 0 | 15.5383 | 15.5383 | 0 | 15.5383
|  | 11.5366 | 0 | 11.5366 | 12.3649 | 0 | 12.3649 | 12.6289 | 0 | 12.6289 | 12.9634 | 0 | 12.9634 | 13.3275 | 0 | 13.3275 | 13.4444 | 0 | 13.4444 | 13.8338 | 0 | 13.8338 | 14.2839 | 0 | 14.2839 | 14.6213 | 0 | 14.6213 | 15.2538 | 0 | 15.2538 | 15.5159 | 0 | 15.5159 | 15.5159 | 0 | 15.5159 | 15.5159 | 0 | 15.5159 | 15.5159 | 0 | 15.5159 | 15.5159 | 0 | 15.5159
|  | 13.916 | 0 | 13.916 | 14.915 | 0 | 14.915 | 15.2336 | 0 | 15.2336 | 15.637 | 0 | 15.637 | 16.0762 | 0 | 16.0762 | 16.2172 | 0 | 16.2172 | 16.687 | 0 | 16.687 | 17.2299 | 0 | 17.2299 | 17.6368 | 0 | 17.6368 | 18.3998 | 0 | 18.3998 | 18.7159 | 0 | 18.7159 | 18.7159 | 0 | 18.7159 | 18.7159 | 0 | 18.7159 | 18.7159 | 0 | 18.7159 | 18.7159 | 0 | 18.7159
|  | 16.1628 | 0 | 16.1628 | 17.3232 | 0 | 17.3232 | 17.6931 | 0 | 17.6931 | 18.1617 | 0 | 18.1617 | 18.6718 | 0 | 18.6718 | 18.8356 | 0 | 18.8356 | 19.3812 | 0 | 19.3812 | 20.0118 | 0 | 20.0118 | 20.4844 | 0 | 20.4844 | 21.3705 | 0 | 21.3705 | 21.7378 | 0 | 21.7378 | 21.7378 | 0 | 21.7378 | 21.7378 | 0 | 21.7378 | 21.7378 | 0 | 21.7378 | 21.7378 | 0 | 21.7378
|  | 18.094 | 0 | 18.094 | 19.393 | 0 | 19.393 | 19.8072 | 0 | 19.8072 | 20.3318 | 0 | 20.3318 | 20.9028 | 0 | 20.9028 | 21.0862 | 0 | 21.0862 | 21.697 | 0 | 21.697 | 22.4029 | 0 | 22.4029 | 22.932 | 0 | 22.932 | 23.924 | 0 | 23.924 | 24.3351 | 0 | 24.3351 | 24.3351 | 0 | 24.3351 | 24.3351 | 0 | 24.3351 | 24.3351 | 0 | 24.3351 | 24.3351 | 0 | 24.3351
|  | 15.4677 | 0 | 15.4677 | 16.5781 | 0 | 16.5781 | 16.9322 | 0 | 16.9322 | 17.3806 | 0 | 17.3806 | 17.8687 | 0 | 17.8687 | 18.0255 | 0 | 18.0255 | 18.5477 | 0 | 18.5477 | 19.1511 | 0 | 19.1511 | 19.6035 | 0 | 19.6035 | 20.4515 | 0 | 20.4515 | 20.8029 | 0 | 20.8029 | 20.8029 | 0 | 20.8029 | 20.8029 | 0 | 20.8029 | 20.8029 | 0 | 20.8029 | 20.8029 | 0 | 20.8029
|  | 13.1457 | 0 | 13.1457 | 14.0894 | 0 | 14.0894 | 14.3903 | 0 | 14.3903 | 14.7714 | 0 | 14.7714 | 15.1863 | 0 | 15.1863 | 15.3196 | 0 | 15.3196 | 15.7633 | 0 | 15.7633 | 16.2762 | 0 | 16.2762 | 16.6606 | 0 | 16.6606 | 17.3813 | 0 | 17.3813 | 17.68 | 0 | 17.68 | 17.68 | 0 | 17.68 | 17.68 | 0 | 17.68 | 17.68 | 0 | 17.68 | 17.68 | 0 | 17.68
|  | 13.3143 | 0 | 13.3143 | 14.2701 | 0 | 14.2701 | 14.5749 | 0 | 14.5749 | 14.9609 | 0 | 14.9609 | 15.3811 | 0 | 15.3811 | 15.516 | 0 | 15.516 | 15.9655 | 0 | 15.9655 | 16.4849 | 0 | 16.4849 | 16.8743 | 0 | 16.8743 | 17.6042 | 0 | 17.6042 | 17.9067 | 0 | 17.9067 | 17.9067 | 0 | 17.9067 | 17.9067 | 0 | 17.9067 | 17.9067 | 0 | 17.9067 | 17.9067 | 0 | 17.9067
|  | 13.2606 | 0 | 13.2606 | 14.2126 | 0 | 14.2126 | 14.5162 | 0 | 14.5162 | 14.9006 | 0 | 14.9006 | 15.3191 | 0 | 15.3191 | 15.4535 | 0 | 15.4535 | 15.9011 | 0 | 15.9011 | 16.4185 | 0 | 16.4185 | 16.8063 | 0 | 16.8063 | 17.5333 | 0 | 17.5333 | 17.8345 | 0 | 17.8345 | 17.8345 | 0 | 17.8345 | 17.8345 | 0 | 17.8345 | 17.8345 | 0 | 17.8345 | 17.8345 | 0 | 17.8345
|  | 12.8242 | 0 | 12.8242 | 13.7449 | 0 | 13.7449 | 14.0385 | 0 | 14.0385 | 14.4102 | 0 | 14.4102 | 14.815 | 0 | 14.815 | 14.945 | 0 | 14.945 | 15.3778 | 0 | 15.3778 | 15.8782 | 0 | 15.8782 | 16.2532 | 0 | 16.2532 | 16.9563 | 0 | 16.9563 | 17.2476 | 0 | 17.2476 | 17.2476 | 0 | 17.2476 | 17.2476 | 0 | 17.2476 | 17.2476 | 0 | 17.2476 | 17.2476 | 0 | 17.2476
|  | 12.8185 | 0 | 12.8185 | 13.7387 | 0 | 13.7387 | 14.0321 | 0 | 14.0321 | 14.4037 | 0 | 14.4037 | 14.8083 | 0 | 14.8083 | 14.9382 | 0 | 14.9382 | 15.3709 | 0 | 15.3709 | 15.871 | 0 | 15.871 | 16.2459 | 0 | 16.2459 | 16.9486 | 0 | 16.9486 | 17.2399 | 0 | 17.2399 | 17.2399 | 0 | 17.2399 | 17.2399 | 0 | 17.2399 | 17.2399 | 0 | 17.2399 | 17.2399 | 0 | 17.2399
|  | 14.2128 | 0 | 14.2128 | 15.2331 | 0 | 15.2331 | 15.5585 | 0 | 15.5585 | 15.9705 | 0 | 15.9705 | 16.419 | 0 | 16.419 | 16.5631 | 0 | 16.5631 | 17.0429 | 0 | 17.0429 | 17.5974 | 0 | 17.5974 | 18.013 | 0 | 18.013 | 18.7922 | 0 | 18.7922 | 19.1151 | 0 | 19.1151 | 19.1151 | 0 | 19.1151 | 19.1151 | 0 | 19.1151 | 19.1151 | 0 | 19.1151 | 19.1151 | 0 | 19.1151
|  | 14.8563 | 0 | 14.8563 | 15.9228 | 0 | 15.9228 | 16.2629 | 0 | 16.2629 | 16.6936 | 0 | 16.6936 | 17.1624 | 0 | 17.1624 | 17.313 | 0 | 17.313 | 17.8145 | 0 | 17.8145 | 18.3941 | 0 | 18.3941 | 18.8285 | 0 | 18.8285 | 19.643 | 0 | 19.643 | 19.9806 | 0 | 19.9806 | 19.9806 | 0 | 19.9806 | 19.9806 | 0 | 19.9806 | 19.9806 | 0 | 19.9806 | 19.9806 | 0 | 19.9806
|  | 16.2464 | 0 | 16.2464 | 17.4127 | 0 | 17.4127 | 17.7846 | 0 | 17.7846 | 18.2556 | 0 | 18.2556 | 18.7683 | 0 | 18.7683 | 18.933 | 0 | 18.933 | 19.4814 | 0 | 19.4814 | 20.1152 | 0 | 20.1152 | 20.5903 | 0 | 20.5903 | 21.481 | 0 | 21.481 | 21.8501 | 0 | 21.8501 | 21.8501 | 0 | 21.8501 | 21.8501 | 0 | 21.8501 | 21.8501 | 0 | 21.8501 | 21.8501 | 0 | 21.8501
|  | 17.9953 | 0 | 17.9953 | 19.2872 | 0 | 19.2872 | 19.6991 | 0 | 19.6991 | 20.2208 | 0 | 20.2208 | 20.7887 | 0 | 20.7887 | 20.9711 | 0 | 20.9711 | 21.5785 | 0 | 21.5785 | 22.2806 | 0 | 22.2806 | 22.8068 | 0 | 22.8068 | 23.7934 | 0 | 23.7934 | 24.2023 | 0 | 24.2023 | 24.2023 | 0 | 24.2023 | 24.2023 | 0 | 24.2023 | 24.2023 | 0 | 24.2023 | 24.2023 | 0 | 24.2023
|  | 18.18 | 0 | 18.18 | 19.4851 | 0 | 19.4851 | 19.9013 | 0 | 19.9013 | 20.4283 | 0 | 20.4283 | 21.0021 | 0 | 21.0021 | 21.1864 | 0 | 21.1864 | 21.8 | 0 | 21.8 | 22.5093 | 0 | 22.5093 | 23.0409 | 0 | 23.0409 | 24.0377 | 0 | 24.0377 | 24.4507 | 0 | 24.4507 | 24.4507 | 0 | 24.4507 | 24.4507 | 0 | 24.4507 | 24.4507 | 0 | 24.4507 | 24.4507 | 0 | 24.4507
|  | 19.1849 | 0 | 19.1849 | 20.5623 | 0 | 20.5623 | 21.0014 | 0 | 21.0014 | 21.5576 | 0 | 21.5576 | 22.163 | 0 | 22.163 | 22.3575 | 0 | 22.3575 | 23.0051 | 0 | 23.0051 | 23.7536 | 0 | 23.7536 | 24.3146 | 0 | 24.3146 | 25.3664 | 0 | 25.3664 | 25.8023 | 0 | 25.8023 | 25.8023 | 0 | 25.8023 | 25.8023 | 0 | 25.8023 | 25.8023 | 0 | 25.8023 | 25.8023 | 0 | 25.8023
|  | 18.3666 | 0 | 18.3666 | 19.6852 | 0 | 19.6852 | 20.1056 | 0 | 20.1056 | 20.638 | 0 | 20.638 | 21.2177 | 0 | 21.2177 | 21.4038 | 0 | 21.4038 | 22.0238 | 0 | 22.0238 | 22.7404 | 0 | 22.7404 | 23.2775 | 0 | 23.2775 | 24.2844 | 0 | 24.2844 | 24.7017 | 0 | 24.7017 | 24.7017 | 0 | 24.7017 | 24.7017 | 0 | 24.7017 | 24.7017 | 0 | 24.7017 | 24.7017 | 0 | 24.7017
|  | 16.0834 | 0 | 16.0834 | 17.238 | 0 | 17.238 | 17.6061 | 0 | 17.6061 | 18.0724 | 0 | 18.0724 | 18.58 | 0 | 18.58 | 18.743 | 0 | 18.743 | 19.2859 | 0 | 19.2859 | 19.9134 | 0 | 19.9134 | 20.3837 | 0 | 20.3837 | 21.2655 | 0 | 21.2655 | 21.6309 | 0 | 21.6309 | 21.6309 | 0 | 21.6309 | 21.6309 | 0 | 21.6309 | 21.6309 | 0 | 21.6309 | 21.6309 | 0 | 21.6309
|  | 14.1688 | 0 | 14.1688 | 15.186 | 0 | 15.186 | 15.5103 | 0 | 15.5103 | 15.9211 | 0 | 15.9211 | 16.3682 | 0 | 16.3682 | 16.5119 | 0 | 16.5119 | 16.9901 | 0 | 16.9901 | 17.5429 | 0 | 17.5429 | 17.9573 | 0 | 17.9573 | 18.7341 | 0 | 18.7341 | 19.056 | 0 | 19.056 | 19.056 | 0 | 19.056 | 19.056 | 0 | 19.056 | 19.056 | 0 | 19.056 | 19.056 | 0 | 19.056
|  | 11.6063 | 0 | 11.6063 | 12.4396 | 0 | 12.4396 | 12.7052 | 0 | 12.7052 | 13.0417 | 0 | 13.0417 | 13.408 | 0 | 13.408 | 13.5257 | 0 | 13.5257 | 13.9174 | 0 | 13.9174 | 14.3702 | 0 | 14.3702 | 14.7097 | 0 | 14.7097 | 15.346 | 0 | 15.346 | 15.6097 | 0 | 15.6097 | 15.6097 | 0 | 15.6097 | 15.6097 | 0 | 15.6097 | 15.6097 | 0 | 15.6097 | 15.6097 | 0 | 15.6097
|  | 11.1731 | 0 | 11.1731 | 11.9752 | 0 | 11.9752 | 12.231 | 0 | 12.231 | 12.5549 | 0 | 12.5549 | 12.9075 | 0 | 12.9075 | 13.0208 | 0 | 13.0208 | 13.3979 | 0 | 13.3979 | 13.8338 | 0 | 13.8338 | 14.1606 | 0 | 14.1606 | 14.7731 | 0 | 14.7731 | 15.027 | 0 | 15.027 | 15.027 | 0 | 15.027 | 15.027 | 0 | 15.027 | 15.027 | 0 | 15.027 | 15.027 | 0 | 15.027
|  | 13.5725 | 0 | 13.5725 | 14.5469 | 0 | 14.5469 | 14.8576 | 0 | 14.8576 | 15.2511 | 0 | 15.2511 | 15.6794 | 0 | 15.6794 | 15.817 | 0 | 15.817 | 16.2751 | 0 | 16.2751 | 16.8046 | 0 | 16.8046 | 17.2016 | 0 | 17.2016 | 17.9457 | 0 | 17.9457 | 18.254 | 0 | 18.254 | 18.254 | 0 | 18.254 | 18.254 | 0 | 18.254 | 18.254 | 0 | 18.254 | 18.254 | 0 | 18.254
|  | 11.1122 | 0 | 11.1122 | 11.91 | 0 | 11.91 | 12.1643 | 0 | 12.1643 | 12.4865 | 0 | 12.4865 | 12.8372 | 0 | 12.8372 | 12.9498 | 0 | 12.9498 | 13.3249 | 0 | 13.3249 | 13.7584 | 0 | 13.7584 | 14.0834 | 0 | 14.0834 | 14.6926 | 0 | 14.6926 | 14.9451 | 0 | 14.9451 | 14.9451 | 0 | 14.9451 | 14.9451 | 0 | 14.9451 | 14.9451 | 0 | 14.9451 | 14.9451 | 0 | 14.9451
|  | 11.6092 | 0 | 11.6092 | 12.4426 | 0 | 12.4426 | 12.7084 | 0 | 12.7084 | 13.0449 | 0 | 13.0449 | 13.4113 | 0 | 13.4113 | 13.529 | 0 | 13.529 | 13.9208 | 0 | 13.9208 | 14.3738 | 0 | 14.3738 | 14.7133 | 0 | 14.7133 | 15.3497 | 0 | 15.3497 | 15.6135 | 0 | 15.6135 | 15.6135 | 0 | 15.6135 | 15.6135 | 0 | 15.6135 | 15.6135 | 0 | 15.6135 | 15.6135 | 0 | 15.6135
|  | 11.5328 | 0 | 11.5328 | 12.3608 | 0 | 12.3608 | 12.6247 | 0 | 12.6247 | 12.9591 | 0 | 12.9591 | 13.323 | 0 | 13.323 | 13.44 | 0 | 13.44 | 13.8293 | 0 | 13.8293 | 14.2792 | 0 | 14.2792 | 14.6165 | 0 | 14.6165 | 15.2487 | 0 | 15.2487 | 15.5108 | 0 | 15.5108 | 15.5108 | 0 | 15.5108 | 15.5108 | 0 | 15.5108 | 15.5108 | 0 | 15.5108 | 15.5108 | 0 | 15.5108
|  | 13.6163 | 0 | 13.6163 | 14.5938 | 0 | 14.5938 | 14.9055 | 0 | 14.9055 | 15.3003 | 0 | 15.3003 | 15.73 | 0 | 15.73 | 15.868 | 0 | 15.868 | 16.3276 | 0 | 16.3276 | 16.8588 | 0 | 16.8588 | 17.257 | 0 | 17.257 | 18.0035 | 0 | 18.0035 | 18.3129 | 0 | 18.3129 | 18.3129 | 0 | 18.3129 | 18.3129 | 0 | 18.3129 | 18.3129 | 0 | 18.3129 | 18.3129 | 0 | 18.3129
|  | 15.6447 | 0 | 15.6447 | 16.7678 | 0 | 16.7678 | 17.1259 | 0 | 17.1259 | 17.5795 | 0 | 17.5795 | 18.0732 | 0 | 18.0732 | 18.2318 | 0 | 18.2318 | 18.7599 | 0 | 18.7599 | 19.3703 | 0 | 19.3703 | 19.8278 | 0 | 19.8278 | 20.6855 | 0 | 20.6855 | 21.0409 | 0 | 21.0409 | 21.0409 | 0 | 21.0409 | 21.0409 | 0 | 21.0409 | 21.0409 | 0 | 21.0409 | 21.0409 | 0 | 21.0409
|  | 17.0106 | 0 | 17.0106 | 18.2318 | 0 | 18.2318 | 18.6212 | 0 | 18.6212 | 19.1143 | 0 | 19.1143 | 19.6512 | 0 | 19.6512 | 19.8236 | 0 | 19.8236 | 20.3978 | 0 | 20.3978 | 21.0614 | 0 | 21.0614 | 21.5589 | 0 | 21.5589 | 22.4915 | 0 | 22.4915 | 22.878 | 0 | 22.878 | 22.878 | 0 | 22.878 | 22.878 | 0 | 22.878 | 22.878 | 0 | 22.878 | 22.878 | 0 | 22.878
|  | 14.7841 | 0 | 14.7841 | 15.8455 | 0 | 15.8455 | 16.1839 | 0 | 16.1839 | 16.6125 | 0 | 16.6125 | 17.0791 | 0 | 17.0791 | 17.229 | 0 | 17.229 | 17.728 | 0 | 17.728 | 18.3048 | 0 | 18.3048 | 18.7371 | 0 | 18.7371 | 19.5477 | 0 | 19.5477 | 19.8836 | 0 | 19.8836 | 19.8836 | 0 | 19.8836 | 19.8836 | 0 | 19.8836 | 19.8836 | 0 | 19.8836 | 19.8836 | 0 | 19.8836
|  | 15.266 | 0 | 15.266 | 16.362 | 0 | 16.362 | 16.7115 | 0 | 16.7115 | 17.154 | 0 | 17.154 | 17.6358 | 0 | 17.6358 | 17.7906 | 0 | 17.7906 | 18.3059 | 0 | 18.3059 | 18.9014 | 0 | 18.9014 | 19.3479 | 0 | 19.3479 | 20.1848 | 0 | 20.1848 | 20.5317 | 0 | 20.5317 | 20.5317 | 0 | 20.5317 | 20.5317 | 0 | 20.5317 | 20.5317 | 0 | 20.5317 | 20.5317 | 0 | 20.5317
|  | 14.8575 | 0 | 14.8575 | 15.9241 | 0 | 15.9241 | 16.2642 | 0 | 16.2642 | 16.6949 | 0 | 16.6949 | 17.1638 | 0 | 17.1638 | 17.3144 | 0 | 17.3144 | 17.816 | 0 | 17.816 | 18.3956 | 0 | 18.3956 | 18.8301 | 0 | 18.8301 | 19.6446 | 0 | 19.6446 | 19.9822 | 0 | 19.9822 | 19.9822 | 0 | 19.9822 | 19.9822 | 0 | 19.9822 | 19.9822 | 0 | 19.9822 | 19.9822 | 0 | 19.9822
|  | 11.7789 | 0 | 11.7789 | 12.6246 | 0 | 12.6246 | 12.8942 | 0 | 12.8942 | 13.2357 | 0 | 13.2357 | 13.6074 | 0 | 13.6074 | 13.7268 | 0 | 13.7268 | 14.1244 | 0 | 14.1244 | 14.5839 | 0 | 14.5839 | 14.9284 | 0 | 14.9284 | 15.5742 | 0 | 15.5742 | 15.8418 | 0 | 15.8418 | 15.8418 | 0 | 15.8418 | 15.8418 | 0 | 15.8418 | 15.8418 | 0 | 15.8418 | 15.8418 | 0 | 15.8418
|  | 12.5689 | 0 | 12.5689 | 13.4712 | 0 | 13.4712 | 13.7589 | 0 | 13.7589 | 14.1233 | 0 | 14.1233 | 14.52 | 0 | 14.52 | 14.6474 | 0 | 14.6474 | 15.0717 | 0 | 15.0717 | 15.562 | 0 | 15.562 | 15.9296 | 0 | 15.9296 | 16.6187 | 0 | 16.6187 | 16.9042 | 0 | 16.9042 | 16.9042 | 0 | 16.9042 | 16.9042 | 0 | 16.9042 | 16.9042 | 0 | 16.9042 | 16.9042 | 0 | 16.9042
|  | 12.7982 | 0 | 12.7982 | 13.7171 | 0 | 13.7171 | 14.01 | 0 | 14.01 | 14.381 | 0 | 14.381 | 14.7849 | 0 | 14.7849 | 14.9147 | 0 | 14.9147 | 15.3467 | 0 | 15.3467 | 15.846 | 0 | 15.846 | 16.2202 | 0 | 16.2202 | 16.9219 | 0 | 16.9219 | 17.2127 | 0 | 17.2127 | 17.2127 | 0 | 17.2127 | 17.2127 | 0 | 17.2127 | 17.2127 | 0 | 17.2127 | 17.2127 | 0 | 17.2127
|  | 13.6496 | 0 | 13.6496 | 14.6295 | 0 | 14.6295 | 14.9419 | 0 | 14.9419 | 15.3377 | 0 | 15.3377 | 15.7684 | 0 | 15.7684 | 15.9068 | 0 | 15.9068 | 16.3675 | 0 | 16.3675 | 16.9 | 0 | 16.9 | 17.2992 | 0 | 17.2992 | 18.0475 | 0 | 18.0475 | 18.3577 | 0 | 18.3577 | 18.3577 | 0 | 18.3577 | 18.3577 | 0 | 18.3577 | 18.3577 | 0 | 18.3577 | 18.3577 | 0 | 18.3577
|  | 14.2966 | 0 | 14.2966 | 15.323 | 0 | 15.323 | 15.6503 | 0 | 15.6503 | 16.0647 | 0 | 16.0647 | 16.5159 | 0 | 16.5159 | 16.6608 | 0 | 16.6608 | 17.1434 | 0 | 17.1434 | 17.7012 | 0 | 17.7012 | 18.1193 | 0 | 18.1193 | 18.9031 | 0 | 18.9031 | 19.2279 | 0 | 19.2279 | 19.2279 | 0 | 19.2279 | 19.2279 | 0 | 19.2279 | 19.2279 | 0 | 19.2279 | 19.2279 | 0 | 19.2279
|  | 15.306 | 0 | 15.306 | 16.4049 | 0 | 16.4049 | 16.7552 | 0 | 16.7552 | 17.199 | 0 | 17.199 | 17.682 | 0 | 17.682 | 17.8371 | 0 | 17.8371 | 18.3538 | 0 | 18.3538 | 18.9509 | 0 | 18.9509 | 19.3986 | 0 | 19.3986 | 20.2377 | 0 | 20.2377 | 20.5855 | 0 | 20.5855 | 20.5855 | 0 | 20.5855 | 20.5855 | 0 | 20.5855 | 20.5855 | 0 | 20.5855 | 20.5855 | 0 | 20.5855
|  | 20.0053 | 0 | 20.0053 | 21.4415 | 0 | 21.4415 | 21.8994 | 0 | 21.8994 | 22.4794 | 0 | 22.4794 | 23.1107 | 0 | 23.1107 | 23.3135 | 0 | 23.3135 | 23.9888 | 0 | 23.9888 | 24.7693 | 0 | 24.7693 | 25.3543 | 0 | 25.3543 | 26.4511 | 0 | 26.4511 | 26.9056 | 0 | 26.9056 | 26.9056 | 0 | 26.9056 | 26.9056 | 0 | 26.9056 | 26.9056 | 0 | 26.9056 | 26.9056 | 0 | 26.9056
|  | 20.5946 | 0 | 20.5946 | 22.0732 | 0 | 22.0732 | 22.5446 | 0 | 22.5446 | 23.1416 | 0 | 23.1416 | 23.7915 | 0 | 23.7915 | 24.0003 | 0 | 24.0003 | 24.6955 | 0 | 24.6955 | 25.499 | 0 | 25.499 | 26.1012 | 0 | 26.1012 | 27.2303 | 0 | 27.2303 | 27.6982 | 0 | 27.6982 | 27.6982 | 0 | 27.6982 | 27.6982 | 0 | 27.6982 | 27.6982 | 0 | 27.6982 | 27.6982 | 0 | 27.6982
|  | 21.6927 | 0 | 21.6927 | 23.2501 | 0 | 23.2501 | 23.7466 | 0 | 23.7466 | 24.3755 | 0 | 24.3755 | 25.0601 | 0 | 25.0601 | 25.28 | 0 | 25.28 | 26.0122 | 0 | 26.0122 | 26.8585 | 0 | 26.8585 | 27.4929 | 0 | 27.4929 | 28.6822 | 0 | 28.6822 | 29.1751 | 0 | 29.1751 | 29.1751 | 0 | 29.1751 | 29.1751 | 0 | 29.1751 | 29.1751 | 0 | 29.1751 | 29.1751 | 0 | 29.1751
|  | 21.7534 | 0 | 21.7534 | 23.3151 | 0 | 23.3151 | 23.813 | 0 | 23.813 | 24.4437 | 0 | 24.4437 | 25.1302 | 0 | 25.1302 | 25.3507 | 0 | 25.3507 | 26.085 | 0 | 26.085 | 26.9337 | 0 | 26.9337 | 27.5698 | 0 | 27.5698 | 28.7625 | 0 | 28.7625 | 29.2567 | 0 | 29.2567 | 29.2567 | 0 | 29.2567 | 29.2567 | 0 | 29.2567 | 29.2567 | 0 | 29.2567 | 29.2567 | 0 | 29.2567
|  | 19.6323 | 0 | 19.6323 | 21.0418 | 0 | 21.0418 | 21.4912 | 0 | 21.4912 | 22.0603 | 0 | 22.0603 | 22.6799 | 0 | 22.6799 | 22.8789 | 0 | 22.8789 | 23.5416 | 0 | 23.5416 | 24.3075 | 0 | 24.3075 | 24.8817 | 0 | 24.8817 | 25.958 | 0 | 25.958 | 26.404 | 0 | 26.404 | 26.404 | 0 | 26.404 | 26.404 | 0 | 26.404 | 26.404 | 0 | 26.404 | 26.404 | 0 | 26.404
|  | 16.532 | 0 | 16.532 | 17.7188 | 0 | 17.7188 | 18.0972 | 0 | 18.0972 | 18.5765 | 0 | 18.5765 | 19.0982 | 0 | 19.0982 | 19.2658 | 0 | 19.2658 | 19.8238 | 0 | 19.8238 | 20.4688 | 0 | 20.4688 | 20.9523 | 0 | 20.9523 | 21.8586 | 0 | 21.8586 | 22.2342 | 0 | 22.2342 | 22.2342 | 0 | 22.2342 | 22.2342 | 0 | 22.2342 | 22.2342 | 0 | 22.2342 | 22.2342 | 0 | 22.2342
|  | 15.2349 | 0 | 15.2349 | 16.3286 | 0 | 16.3286 | 16.6773 | 0 | 16.6773 | 17.119 | 0 | 17.119 | 17.5998 | 0 | 17.5998 | 17.7542 | 0 | 17.7542 | 18.2685 | 0 | 18.2685 | 18.8629 | 0 | 18.8629 | 19.3084 | 0 | 19.3084 | 20.1436 | 0 | 20.1436 | 20.4898 | 0 | 20.4898 | 20.4898 | 0 | 20.4898 | 20.4898 | 0 | 20.4898 | 20.4898 | 0 | 20.4898 | 20.4898 | 0 | 20.4898
|  | 15.4446 | 0 | 15.4446 | 16.5534 | 0 | 16.5534 | 16.9069 | 0 | 16.9069 | 17.3547 | 0 | 17.3547 | 17.8421 | 0 | 17.8421 | 17.9986 | 0 | 17.9986 | 18.52 | 0 | 18.52 | 19.1225 | 0 | 19.1225 | 19.5742 | 0 | 19.5742 | 20.4209 | 0 | 20.4209 | 20.7718 | 0 | 20.7718 | 20.7718 | 0 | 20.7718 | 20.7718 | 0 | 20.7718 | 20.7718 | 0 | 20.7718 | 20.7718 | 0 | 20.7718
|  | 14.0292 | 0 | 14.0292 | 15.0364 | 0 | 15.0364 | 15.3575 | 0 | 15.3575 | 15.7642 | 0 | 15.7642 | 16.207 | 0 | 16.207 | 16.3492 | 0 | 16.3492 | 16.8227 | 0 | 16.8227 | 17.3701 | 0 | 17.3701 | 17.7804 | 0 | 17.7804 | 18.5495 | 0 | 18.5495 | 18.8682 | 0 | 18.8682 | 18.8682 | 0 | 18.8682 | 18.8682 | 0 | 18.8682 | 18.8682 | 0 | 18.8682 | 18.8682 | 0 | 18.8682
|  | 13.6721 | 0 | 13.6721 | 14.6536 | 0 | 14.6536 | 14.9666 | 0 | 14.9666 | 15.363 | 0 | 15.363 | 15.7944 | 0 | 15.7944 | 15.933 | 0 | 15.933 | 16.3945 | 0 | 16.3945 | 16.9279 | 0 | 16.9279 | 17.3277 | 0 | 17.3277 | 18.0773 | 0 | 18.0773 | 18.3879 | 0 | 18.3879 | 18.3879 | 0 | 18.3879 | 18.3879 | 0 | 18.3879 | 18.3879 | 0 | 18.3879 | 18.3879 | 0 | 18.3879
|  | 12.2646 | 0 | 12.2646 | 13.1451 | 0 | 13.1451 | 13.4259 | 0 | 13.4259 | 13.7814 | 0 | 13.7814 | 14.1685 | 0 | 14.1685 | 14.2928 | 0 | 14.2928 | 14.7068 | 0 | 14.7068 | 15.1853 | 0 | 15.1853 | 15.544 | 0 | 15.544 | 16.2164 | 0 | 16.2164 | 16.495 | 0 | 16.495 | 16.495 | 0 | 16.495 | 16.495 | 0 | 16.495 | 16.495 | 0 | 16.495 | 16.495 | 0 | 16.495
|  | 11.9615 | 0 | 11.9615 | 12.8202 | 0 | 12.8202 | 13.094 | 0 | 13.094 | 13.4408 | 0 | 13.4408 | 13.8183 | 0 | 13.8183 | 13.9395 | 0 | 13.9395 | 14.3433 | 0 | 14.3433 | 14.81 | 0 | 14.81 | 15.1598 | 0 | 15.1598 | 15.8156 | 0 | 15.8156 | 16.0873 | 0 | 16.0873 | 16.0873 | 0 | 16.0873 | 16.0873 | 0 | 16.0873 | 16.0873 | 0 | 16.0873 | 16.0873 | 0 | 16.0873
|  | 14.2632 | 0 | 14.2632 | 15.2872 | 0 | 15.2872 | 15.6137 | 0 | 15.6137 | 16.0272 | 0 | 16.0272 | 16.4773 | 0 | 16.4773 | 16.6219 | 0 | 16.6219 | 17.1034 | 0 | 17.1034 | 17.6598 | 0 | 17.6598 | 18.0769 | 0 | 18.0769 | 18.8589 | 0 | 18.8589 | 19.183 | 0 | 19.183 | 19.183 | 0 | 19.183 | 19.183 | 0 | 19.183 | 19.183 | 0 | 19.183 | 19.183 | 0 | 19.183
|  | 17.2604 | 0 | 17.2604 | 18.4996 | 0 | 18.4996 | 18.8947 | 0 | 18.8947 | 19.3951 | 0 | 19.3951 | 19.9398 | 0 | 19.9398 | 20.1147 | 0 | 20.1147 | 20.6974 | 0 | 20.6974 | 21.3708 | 0 | 21.3708 | 21.8755 | 0 | 21.8755 | 22.8218 | 0 | 22.8218 | 23.214 | 0 | 23.214 | 23.214 | 0 | 23.214 | 23.214 | 0 | 23.214 | 23.214 | 0 | 23.214 | 23.214 | 0 | 23.214
|  | 19.7756 | 0 | 19.7756 | 21.1953 | 0 | 21.1953 | 21.648 | 0 | 21.648 | 22.2213 | 0 | 22.2213 | 22.8454 | 0 | 22.8454 | 23.0459 | 0 | 23.0459 | 23.7134 | 0 | 23.7134 | 24.4849 | 0 | 24.4849 | 25.0632 | 0 | 25.0632 | 26.1474 | 0 | 26.1474 | 26.5967 | 0 | 26.5967 | 26.5967 | 0 | 26.5967 | 26.5967 | 0 | 26.5967 | 26.5967 | 0 | 26.5967 | 26.5967 | 0 | 26.5967
|  | 17.2063 | 0 | 17.2063 | 18.4416 | 0 | 18.4416 | 18.8354 | 0 | 18.8354 | 19.3343 | 0 | 19.3343 | 19.8773 | 0 | 19.8773 | 20.0517 | 0 | 20.0517 | 20.6325 | 0 | 20.6325 | 21.3038 | 0 | 21.3038 | 21.807 | 0 | 21.807 | 22.7503 | 0 | 22.7503 | 23.1412 | 0 | 23.1412 | 23.1412 | 0 | 23.1412 | 23.1412 | 0 | 23.1412 | 23.1412 | 0 | 23.1412 | 23.1412 | 0 | 23.1412
|  | 17.0825 | 0 | 17.0825 | 18.3089 | 0 | 18.3089 | 18.6999 | 0 | 18.6999 | 19.1951 | 0 | 19.1951 | 19.7342 | 0 | 19.7342 | 19.9074 | 0 | 19.9074 | 20.484 | 0 | 20.484 | 21.1504 | 0 | 21.1504 | 21.65 | 0 | 21.65 | 22.5865 | 0 | 22.5865 | 22.9746 | 0 | 22.9746 | 22.9746 | 0 | 22.9746 | 22.9746 | 0 | 22.9746 | 22.9746 | 0 | 22.9746 | 22.9746 | 0 | 22.9746
|  | 16.0055 | 0 | 16.0055 | 17.1545 | 0 | 17.1545 | 17.5209 | 0 | 17.5209 | 17.9849 | 0 | 17.9849 | 18.49 | 0 | 18.49 | 18.6523 | 0 | 18.6523 | 19.1925 | 0 | 19.1925 | 19.817 | 0 | 19.817 | 20.285 | 0 | 20.285 | 21.1625 | 0 | 21.1625 | 21.5262 | 0 | 21.5262 | 21.5262 | 0 | 21.5262 | 21.5262 | 0 | 21.5262 | 21.5262 | 0 | 21.5262 | 21.5262 | 0 | 21.5262
|  | 15.8761 | 0 | 15.8761 | 17.0159 | 0 | 17.0159 | 17.3793 | 0 | 17.3793 | 17.8395 | 0 | 17.8395 | 18.3406 | 0 | 18.3406 | 18.5015 | 0 | 18.5015 | 19.0374 | 0 | 19.0374 | 19.6568 | 0 | 19.6568 | 20.1211 | 0 | 20.1211 | 20.9915 | 0 | 20.9915 | 21.3522 | 0 | 21.3522 | 21.3522 | 0 | 21.3522 | 21.3522 | 0 | 21.3522 | 21.3522 | 0 | 21.3522 | 21.3522 | 0 | 21.3522
|  | 15.9444 | 0 | 15.9444 | 17.0891 | 0 | 17.0891 | 17.454 | 0 | 17.454 | 17.9163 | 0 | 17.9163 | 18.4194 | 0 | 18.4194 | 18.5811 | 0 | 18.5811 | 19.1193 | 0 | 19.1193 | 19.7413 | 0 | 19.7413 | 20.2076 | 0 | 20.2076 | 21.0817 | 0 | 21.0817 | 21.444 | 0 | 21.444 | 21.444 | 0 | 21.444 | 21.444 | 0 | 21.444 | 21.444 | 0 | 21.444 | 21.444 | 0 | 21.444
|  | 15.0687 | 0 | 15.0687 | 16.1505 | 0 | 16.1505 | 16.4954 | 0 | 16.4954 | 16.9323 | 0 | 16.9323 | 17.4078 | 0 | 17.4078 | 17.5606 | 0 | 17.5606 | 18.0692 | 0 | 18.0692 | 18.6571 | 0 | 18.6571 | 19.0978 | 0 | 19.0978 | 19.9239 | 0 | 19.9239 | 20.2663 | 0 | 20.2663 | 20.2663 | 0 | 20.2663 | 20.2663 | 0 | 20.2663 | 20.2663 | 0 | 20.2663 | 20.2663 | 0 | 20.2663
|  | 15.7112 | 0 | 15.7112 | 16.8391 | 0 | 16.8391 | 17.1987 | 0 | 17.1987 | 17.6542 | 0 | 17.6542 | 18.15 | 0 | 18.15 | 18.3093 | 0 | 18.3093 | 18.8396 | 0 | 18.8396 | 19.4526 | 0 | 19.4526 | 19.912 | 0 | 19.912 | 20.7734 | 0 | 20.7734 | 21.1303 | 0 | 21.1303 | 21.1303 | 0 | 21.1303 | 21.1303 | 0 | 21.1303 | 21.1303 | 0 | 21.1303 | 21.1303 | 0 | 21.1303
|  | 16.3144 | 0 | 16.3144 | 17.4856 | 0 | 17.4856 | 17.8591 | 0 | 17.8591 | 18.332 | 0 | 18.332 | 18.8469 | 0 | 18.8469 | 19.0123 | 0 | 19.0123 | 19.563 | 0 | 19.563 | 20.1994 | 0 | 20.1994 | 20.6765 | 0 | 20.6765 | 21.571 | 0 | 21.571 | 21.9416 | 0 | 21.9416 | 21.9416 | 0 | 21.9416 | 21.9416 | 0 | 21.9416 | 21.9416 | 0 | 21.9416 | 21.9416 | 0 | 21.9416
|  | 17.7868 | 0 | 17.7868 | 19.0638 | 0 | 19.0638 | 19.4709 | 0 | 19.4709 | 19.9865 | 0 | 19.9865 | 20.5479 | 0 | 20.5479 | 20.7282 | 0 | 20.7282 | 21.3286 | 0 | 21.3286 | 22.0225 | 0 | 22.0225 | 22.5427 | 0 | 22.5427 | 23.5178 | 0 | 23.5178 | 23.9219 | 0 | 23.9219 | 23.9219 | 0 | 23.9219 | 23.9219 | 0 | 23.9219 | 23.9219 | 0 | 23.9219 | 23.9219 | 0 | 23.9219
|  | 20.8224 | 0 | 20.8224 | 22.3173 | 0 | 22.3173 | 22.7939 | 0 | 22.7939 | 23.3976 | 0 | 23.3976 | 24.0547 | 0 | 24.0547 | 24.2658 | 0 | 24.2658 | 24.9686 | 0 | 24.9686 | 25.781 | 0 | 25.781 | 26.3899 | 0 | 26.3899 | 27.5315 | 0 | 27.5315 | 28.0046 | 0 | 28.0046 | 28.0046 | 0 | 28.0046 | 28.0046 | 0 | 28.0046 | 28.0046 | 0 | 28.0046 | 28.0046 | 0 | 28.0046
|  | 21.454 | 0 | 21.454 | 22.9942 | 0 | 22.9942 | 23.4853 | 0 | 23.4853 | 24.1072 | 0 | 24.1072 | 24.7843 | 0 | 24.7843 | 25.0018 | 0 | 25.0018 | 25.7259 | 0 | 25.7259 | 26.5629 | 0 | 26.5629 | 27.1903 | 0 | 27.1903 | 28.3665 | 0 | 28.3665 | 28.854 | 0 | 28.854 | 28.854 | 0 | 28.854 | 28.854 | 0 | 28.854 | 28.854 | 0 | 28.854 | 28.854 | 0 | 28.854
|  | 22.1488 | 0 | 22.1488 | 23.7389 | 0 | 23.7389 | 24.2459 | 0 | 24.2459 | 24.888 | 0 | 24.888 | 25.587 | 0 | 25.587 | 25.8115 | 0 | 25.8115 | 26.5591 | 0 | 26.5591 | 27.4232 | 0 | 27.4232 | 28.071 | 0 | 28.071 | 29.2853 | 0 | 29.2853 | 29.7885 | 0 | 29.7885 | 29.7885 | 0 | 29.7885 | 29.7885 | 0 | 29.7885 | 29.7885 | 0 | 29.7885 | 29.7885 | 0 | 29.7885
|  | 22.9695 | 0 | 22.9695 | 24.6185 | 0 | 24.6185 | 25.1443 | 0 | 25.1443 | 25.8102 | 0 | 25.8102 | 26.535 | 0 | 26.535 | 26.7679 | 0 | 26.7679 | 27.5432 | 0 | 27.5432 | 28.4393 | 0 | 28.4393 | 29.1111 | 0 | 29.1111 | 30.3703 | 0 | 30.3703 | 30.8922 | 0 | 30.8922 | 30.8922 | 0 | 30.8922 | 30.8922 | 0 | 30.8922 | 30.8922 | 0 | 30.8922 | 30.8922 | 0 | 30.8922
|  | 21.3606 | 0 | 21.3606 | 22.8941 | 0 | 22.8941 | 23.3831 | 0 | 23.3831 | 24.0023 | 0 | 24.0023 | 24.6764 | 0 | 24.6764 | 24.893 | 0 | 24.893 | 25.614 | 0 | 25.614 | 26.4474 | 0 | 26.4474 | 27.072 | 0 | 27.072 | 28.2431 | 0 | 28.2431 | 28.7284 | 0 | 28.7284 | 28.7284 | 0 | 28.7284 | 28.7284 | 0 | 28.7284 | 28.7284 | 0 | 28.7284 | 28.7284 | 0 | 28.7284
|  | 18.4226 | 0 | 18.4226 | 19.7452 | 0 | 19.7452 | 20.1669 | 0 | 20.1669 | 20.701 | 0 | 20.701 | 21.2824 | 0 | 21.2824 | 21.4691 | 0 | 21.4691 | 22.091 | 0 | 22.091 | 22.8097 | 0 | 22.8097 | 23.3485 | 0 | 23.3485 | 24.3585 | 0 | 24.3585 | 24.777 | 0 | 24.777 | 24.777 | 0 | 24.777 | 24.777 | 0 | 24.777 | 24.777 | 0 | 24.777 | 24.777 | 0 | 24.777
|  | 17.1258 | 0 | 17.1258 | 18.3553 | 0 | 18.3553 | 18.7473 | 0 | 18.7473 | 19.2438 | 0 | 19.2438 | 19.7842 | 0 | 19.7842 | 19.9578 | 0 | 19.9578 | 20.5359 | 0 | 20.5359 | 21.2041 | 0 | 21.2041 | 21.7049 | 0 | 21.7049 | 22.6438 | 0 | 22.6438 | 23.0329 | 0 | 23.0329 | 23.0329 | 0 | 23.0329 | 23.0329 | 0 | 23.0329 | 23.0329 | 0 | 23.0329 | 23.0329 | 0 | 23.0329
|  | 17.3245 | 0 | 17.3245 | 18.5682 | 0 | 18.5682 | 18.9648 | 0 | 18.9648 | 19.467 | 0 | 19.467 | 20.0137 | 0 | 20.0137 | 20.1894 | 0 | 20.1894 | 20.7742 | 0 | 20.7742 | 21.45 | 0 | 21.45 | 21.9567 | 0 | 21.9567 | 22.9065 | 0 | 22.9065 | 23.3001 | 0 | 23.3001 | 23.3001 | 0 | 23.3001 | 23.3001 | 0 | 23.3001 | 23.3001 | 0 | 23.3001 | 23.3001 | 0 | 23.3001
|  | 15.2943 | 0 | 15.2943 | 16.3923 | 0 | 16.3923 | 16.7424 | 0 | 16.7424 | 17.1858 | 0 | 17.1858 | 17.6684 | 0 | 17.6684 | 17.8235 | 0 | 17.8235 | 18.3397 | 0 | 18.3397 | 18.9364 | 0 | 18.9364 | 19.3837 | 0 | 19.3837 | 20.2222 | 0 | 20.2222 | 20.5697 | 0 | 20.5697 | 20.5697 | 0 | 20.5697 | 20.5697 | 0 | 20.5697 | 20.5697 | 0 | 20.5697 | 20.5697 | 0 | 20.5697
|  | 14.3708 | 0 | 14.3708 | 15.4025 | 0 | 15.4025 | 15.7314 | 0 | 15.7314 | 16.1481 | 0 | 16.1481 | 16.6016 | 0 | 16.6016 | 16.7473 | 0 | 16.7473 | 17.2323 | 0 | 17.2323 | 17.793 | 0 | 17.793 | 18.2133 | 0 | 18.2133 | 19.0011 | 0 | 19.0011 | 19.3276 | 0 | 19.3276 | 19.3276 | 0 | 19.3276 | 19.3276 | 0 | 19.3276 | 19.3276 | 0 | 19.3276 | 19.3276 | 0 | 19.3276
|  | 13.0349 | 0 | 13.0349 | 13.9707 | 0 | 13.9707 | 14.2691 | 0 | 14.2691 | 14.647 | 0 | 14.647 | 15.0584 | 0 | 15.0584 | 15.1905 | 0 | 15.1905 | 15.6305 | 0 | 15.6305 | 16.139 | 0 | 16.139 | 16.5202 | 0 | 16.5202 | 17.2349 | 0 | 17.2349 | 17.531 | 0 | 17.531 | 17.531 | 0 | 17.531 | 17.531 | 0 | 17.531 | 17.531 | 0 | 17.531 | 17.531 | 0 | 17.531
|  | 12.6473 | 0 | 12.6473 | 13.5553 | 0 | 13.5553 | 13.8447 | 0 | 13.8447 | 14.2114 | 0 | 14.2114 | 14.6105 | 0 | 14.6105 | 14.7387 | 0 | 14.7387 | 15.1656 | 0 | 15.1656 | 15.6591 | 0 | 15.6591 | 16.0289 | 0 | 16.0289 | 16.7223 | 0 | 16.7223 | 17.0096 | 0 | 17.0096 | 17.0096 | 0 | 17.0096 | 17.0096 | 0 | 17.0096 | 17.0096 | 0 | 17.0096 | 17.0096 | 0 | 17.0096
|  | 13.7258 | 0 | 13.7258 | 14.7112 | 0 | 14.7112 | 15.0253 | 0 | 15.0253 | 15.4233 | 0 | 15.4233 | 15.8564 | 0 | 15.8564 | 15.9956 | 0 | 15.9956 | 16.4589 | 0 | 16.4589 | 16.9944 | 0 | 16.9944 | 17.3958 | 0 | 17.3958 | 18.1483 | 0 | 18.1483 | 18.4601 | 0 | 18.4601 | 18.4601 | 0 | 18.4601 | 18.4601 | 0 | 18.4601 | 18.4601 | 0 | 18.4601 | 18.4601 | 0 | 18.4601
|  | 14.9662 | 0 | 14.9662 | 16.0406 | 0 | 16.0406 | 16.3832 | 0 | 16.3832 | 16.817 | 0 | 16.817 | 17.2894 | 0 | 17.2894 | 17.4411 | 0 | 17.4411 | 17.9463 | 0 | 17.9463 | 18.5301 | 0 | 18.5301 | 18.9678 | 0 | 18.9678 | 19.7883 | 0 | 19.7883 | 20.1284 | 0 | 20.1284 | 20.1284 | 0 | 20.1284 | 20.1284 | 0 | 20.1284 | 20.1284 | 0 | 20.1284 | 20.1284 | 0 | 20.1284
|  | 17.3612 | 0 | 17.3612 | 18.6076 | 0 | 18.6076 | 19.005 | 0 | 19.005 | 19.5083 | 0 | 19.5083 | 20.0562 | 0 | 20.0562 | 20.2322 | 0 | 20.2322 | 20.8182 | 0 | 20.8182 | 21.4955 | 0 | 21.4955 | 22.0032 | 0 | 22.0032 | 22.955 | 0 | 22.955 | 23.3495 | 0 | 23.3495 | 23.3495 | 0 | 23.3495 | 23.3495 | 0 | 23.3495 | 23.3495 | 0 | 23.3495 | 23.3495 | 0 | 23.3495
|  | 18.5062 | 0 | 18.5062 | 19.8348 | 0 | 19.8348 | 20.2584 | 0 | 20.2584 | 20.7949 | 0 | 20.7949 | 21.379 | 0 | 21.379 | 21.5666 | 0 | 21.5666 | 22.1913 | 0 | 22.1913 | 22.9132 | 0 | 22.9132 | 23.4544 | 0 | 23.4544 | 24.469 | 0 | 24.469 | 24.8895 | 0 | 24.8895 | 24.8895 | 0 | 24.8895 | 24.8895 | 0 | 24.8895 | 24.8895 | 0 | 24.8895 | 24.8895 | 0 | 24.8895
|  | 18.845 | 0 | 18.845 | 20.1979 | 0 | 20.1979 | 20.6293 | 0 | 20.6293 | 21.1756 | 0 | 21.1756 | 21.7703 | 0 | 21.7703 | 21.9614 | 0 | 21.9614 | 22.5975 | 0 | 22.5975 | 23.3327 | 0 | 23.3327 | 23.8838 | 0 | 23.8838 | 24.917 | 0 | 24.917 | 25.3451 | 0 | 25.3451 | 25.3451 | 0 | 25.3451 | 25.3451 | 0 | 25.3451 | 25.3451 | 0 | 25.3451 | 25.3451 | 0 | 25.3451
|  | 18.3263 | 0 | 18.3263 | 19.6419 | 0 | 19.6419 | 20.0614 | 0 | 20.0614 | 20.5927 | 0 | 20.5927 | 21.1711 | 0 | 21.1711 | 21.3568 | 0 | 21.3568 | 21.9755 | 0 | 21.9755 | 22.6904 | 0 | 22.6904 | 23.2264 | 0 | 23.2264 | 24.2311 | 0 | 24.2311 | 24.6475 | 0 | 24.6475 | 24.6475 | 0 | 24.6475 | 24.6475 | 0 | 24.6475 | 24.6475 | 0 | 24.6475 | 24.6475 | 0 | 24.6475
|  | 17.6559 | 0 | 17.6559 | 18.9234 | 0 | 18.9234 | 19.3275 | 0 | 19.3275 | 19.8394 | 0 | 19.8394 | 20.3966 | 0 | 20.3966 | 20.5756 | 0 | 20.5756 | 21.1716 | 0 | 21.1716 | 21.8604 | 0 | 21.8604 | 22.3767 | 0 | 22.3767 | 23.3447 | 0 | 23.3447 | 23.7458 | 0 | 23.7458 | 23.7458 | 0 | 23.7458 | 23.7458 | 0 | 23.7458 | 23.7458 | 0 | 23.7458 | 23.7458 | 0 | 23.7458
|  | 17.1779 | 0 | 17.1779 | 18.4111 | 0 | 18.4111 | 18.8043 | 0 | 18.8043 | 19.3023 | 0 | 19.3023 | 19.8444 | 0 | 19.8444 | 20.0185 | 0 | 20.0185 | 20.5984 | 0 | 20.5984 | 21.2685 | 0 | 21.2685 | 21.7709 | 0 | 21.7709 | 22.7126 | 0 | 22.7126 | 23.1029 | 0 | 23.1029 | 23.1029 | 0 | 23.1029 | 23.1029 | 0 | 23.1029 | 23.1029 | 0 | 23.1029 | 23.1029 | 0 | 23.1029
|  | 16.8034 | 0 | 16.8034 | 18.0098 | 0 | 18.0098 | 18.3944 | 0 | 18.3944 | 18.8815 | 0 | 18.8815 | 19.4118 | 0 | 19.4118 | 19.5822 | 0 | 19.5822 | 20.1494 | 0 | 20.1494 | 20.8049 | 0 | 20.8049 | 21.2963 | 0 | 21.2963 | 22.2176 | 0 | 22.2176 | 22.5993 | 0 | 22.5993 | 22.5993 | 0 | 22.5993 | 22.5993 | 0 | 22.5993 | 22.5993 | 0 | 22.5993 | 22.5993 | 0 | 22.5993
|  | 16.7531 | 0 | 16.7531 | 17.9559 | 0 | 17.9559 | 18.3394 | 0 | 18.3394 | 18.825 | 0 | 18.825 | 19.3537 | 0 | 19.3537 | 19.5236 | 0 | 19.5236 | 20.0891 | 0 | 20.0891 | 20.7427 | 0 | 20.7427 | 21.2326 | 0 | 21.2326 | 22.1511 | 0 | 22.1511 | 22.5317 | 0 | 22.5317 | 22.5317 | 0 | 22.5317 | 22.5317 | 0 | 22.5317 | 22.5317 | 0 | 22.5317 | 22.5317 | 0 | 22.5317
|  | 17.2475 | 0 | 17.2475 | 18.4857 | 0 | 18.4857 | 18.8805 | 0 | 18.8805 | 19.3805 | 0 | 19.3805 | 19.9248 | 0 | 19.9248 | 20.0997 | 0 | 20.0997 | 20.6819 | 0 | 20.6819 | 21.3547 | 0 | 21.3547 | 21.8591 | 0 | 21.8591 | 22.8047 | 0 | 22.8047 | 23.1966 | 0 | 23.1966 | 23.1966 | 0 | 23.1966 | 23.1966 | 0 | 23.1966 | 23.1966 | 0 | 23.1966 | 23.1966 | 0 | 23.1966
|  | 18.3628 | 0 | 18.3628 | 19.6811 | 0 | 19.6811 | 20.1014 | 0 | 20.1014 | 20.6337 | 0 | 20.6337 | 21.2132 | 0 | 21.2132 | 21.3994 | 0 | 21.3994 | 22.0192 | 0 | 22.0192 | 22.7356 | 0 | 22.7356 | 23.2726 | 0 | 23.2726 | 24.2793 | 0 | 24.2793 | 24.6965 | 0 | 24.6965 | 24.6965 | 0 | 24.6965 | 24.6965 | 0 | 24.6965 | 24.6965 | 0 | 24.6965 | 24.6965 | 0 | 24.6965
|  | 20.3627 | 0 | 20.3627 | 21.8246 | 0 | 21.8246 | 22.2907 | 0 | 22.2907 | 22.881 | 0 | 22.881 | 23.5236 | 0 | 23.5236 | 23.7301 | 0 | 23.7301 | 24.4174 | 0 | 24.4174 | 25.2118 | 0 | 25.2118 | 25.8073 | 0 | 25.8073 | 26.9237 | 0 | 26.9237 | 27.3863 | 0 | 27.3863 | 27.3863 | 0 | 27.3863 | 27.3863 | 0 | 27.3863 | 27.3863 | 0 | 27.3863 | 27.3863 | 0 | 27.3863
|  | 20.9642 | 0 | 20.9642 | 22.4692 | 0 | 22.4692 | 22.9491 | 0 | 22.9491 | 23.5568 | 0 | 23.5568 | 24.2184 | 0 | 24.2184 | 24.431 | 0 | 24.431 | 25.1386 | 0 | 25.1386 | 25.9565 | 0 | 25.9565 | 26.5696 | 0 | 26.5696 | 27.7189 | 0 | 27.7189 | 28.1952 | 0 | 28.1952 | 28.1952 | 0 | 28.1952 | 28.1952 | 0 | 28.1952 | 28.1952 | 0 | 28.1952 | 28.1952 | 0 | 28.1952
|  | 21.8428 | 0 | 21.8428 | 23.4109 | 0 | 23.4109 | 23.9109 | 0 | 23.9109 | 24.5441 | 0 | 24.5441 | 25.2334 | 0 | 25.2334 | 25.4548 | 0 | 25.4548 | 26.1921 | 0 | 26.1921 | 27.0443 | 0 | 27.0443 | 27.6831 | 0 | 27.6831 | 28.8806 | 0 | 28.8806 | 29.3769 | 0 | 29.3769 | 29.3769 | 0 | 29.3769 | 29.3769 | 0 | 29.3769 | 29.3769 | 0 | 29.3769 | 29.3769 | 0 | 29.3769
|  | 21.9834 | 0 | 21.9834 | 23.5617 | 0 | 23.5617 | 24.0649 | 0 | 24.0649 | 24.7022 | 0 | 24.7022 | 25.3959 | 0 | 25.3959 | 25.6188 | 0 | 25.6188 | 26.3609 | 0 | 26.3609 | 27.2185 | 0 | 27.2185 | 27.8614 | 0 | 27.8614 | 29.0666 | 0 | 29.0666 | 29.5661 | 0 | 29.5661 | 29.5661 | 0 | 29.5661 | 29.5661 | 0 | 29.5661 | 29.5661 | 0 | 29.5661 | 29.5661 | 0 | 29.5661
|  | 20.7078 | 0 | 20.7078 | 22.1944 | 0 | 22.1944 | 22.6684 | 0 | 22.6684 | 23.2688 | 0 | 23.2688 | 23.9223 | 0 | 23.9223 | 24.1322 | 0 | 24.1322 | 24.8312 | 0 | 24.8312 | 25.6391 | 0 | 25.6391 | 26.2446 | 0 | 26.2446 | 27.3799 | 0 | 27.3799 | 27.8504 | 0 | 27.8504 | 27.8504 | 0 | 27.8504 | 27.8504 | 0 | 27.8504 | 27.8504 | 0 | 27.8504 | 27.8504 | 0 | 27.8504
|  | 18.0713 | 0 | 18.0713 | 19.3686 | 0 | 19.3686 | 19.7823 | 0 | 19.7823 | 20.3062 | 0 | 20.3062 | 20.8765 | 0 | 20.8765 | 21.0597 | 0 | 21.0597 | 21.6697 | 0 | 21.6697 | 22.3747 | 0 | 22.3747 | 22.9032 | 0 | 22.9032 | 23.8939 | 0 | 23.8939 | 24.3045 | 0 | 24.3045 | 24.3045 | 0 | 24.3045 | 24.3045 | 0 | 24.3045 | 24.3045 | 0 | 24.3045 | 24.3045 | 0 | 24.3045
|  | 17.1604 | 0 | 17.1604 | 18.3923 | 0 | 18.3923 | 18.7851 | 0 | 18.7851 | 19.2826 | 0 | 19.2826 | 19.8242 | 0 | 19.8242 | 19.9981 | 0 | 19.9981 | 20.5774 | 0 | 20.5774 | 21.2469 | 0 | 21.2469 | 21.7487 | 0 | 21.7487 | 22.6895 | 0 | 22.6895 | 23.0794 | 0 | 23.0794 | 23.0794 | 0 | 23.0794 | 23.0794 | 0 | 23.0794 | 23.0794 | 0 | 23.0794 | 23.0794 | 0 | 23.0794
|  | 17.1628 | 0 | 17.1628 | 18.3949 | 0 | 18.3949 | 18.7878 | 0 | 18.7878 | 19.2853 | 0 | 19.2853 | 19.8269 | 0 | 19.8269 | 20.0009 | 0 | 20.0009 | 20.5803 | 0 | 20.5803 | 21.2498 | 0 | 21.2498 | 21.7517 | 0 | 21.7517 | 22.6927 | 0 | 22.6927 | 23.0826 | 0 | 23.0826 | 23.0826 | 0 | 23.0826 | 23.0826 | 0 | 23.0826 | 23.0826 | 0 | 23.0826 | 23.0826 | 0 | 23.0826
|  | 15.1987 | 0 | 15.1987 | 16.2898 | 0 | 16.2898 | 16.6377 | 0 | 16.6377 | 17.0783 | 0 | 17.0783 | 17.558 | 0 | 17.558 | 17.712 | 0 | 17.712 | 18.2251 | 0 | 18.2251 | 18.818 | 0 | 18.818 | 19.2625 | 0 | 19.2625 | 20.0958 | 0 | 20.0958 | 20.4411 | 0 | 20.4411 | 20.4411 | 0 | 20.4411 | 20.4411 | 0 | 20.4411 | 20.4411 | 0 | 20.4411 | 20.4411 | 0 | 20.4411
|  | 14.4382 | 0 | 14.4382 | 15.4748 | 0 | 15.4748 | 15.8053 | 0 | 15.8053 | 16.2238 | 0 | 16.2238 | 16.6795 | 0 | 16.6795 | 16.8258 | 0 | 16.8258 | 17.3132 | 0 | 17.3132 | 17.8765 | 0 | 17.8765 | 18.2987 | 0 | 18.2987 | 19.0903 | 0 | 19.0903 | 19.4183 | 0 | 19.4183 | 19.4183 | 0 | 19.4183 | 19.4183 | 0 | 19.4183 | 19.4183 | 0 | 19.4183 | 19.4183 | 0 | 19.4183
|  | 12.7523 | 0 | 12.7523 | 13.6678 | 0 | 13.6678 | 13.9597 | 0 | 13.9597 | 14.3294 | 0 | 14.3294 | 14.7318 | 0 | 14.7318 | 14.8611 | 0 | 14.8611 | 15.2915 | 0 | 15.2915 | 15.7891 | 0 | 15.7891 | 16.162 | 0 | 16.162 | 16.8611 | 0 | 16.8611 | 17.1509 | 0 | 17.1509 | 17.1509 | 0 | 17.1509 | 17.1509 | 0 | 17.1509 | 17.1509 | 0 | 17.1509 | 17.1509 | 0 | 17.1509
|  | 12.3689 | 0 | 12.3689 | 13.2569 | 0 | 13.2569 | 13.54 | 0 | 13.54 | 13.8986 | 0 | 13.8986 | 14.289 | 0 | 14.289 | 14.4144 | 0 | 14.4144 | 14.8319 | 0 | 14.8319 | 15.3144 | 0 | 15.3144 | 15.6762 | 0 | 15.6762 | 16.3543 | 0 | 16.3543 | 16.6353 | 0 | 16.6353 | 16.6353 | 0 | 16.6353 | 16.6353 | 0 | 16.6353 | 16.6353 | 0 | 16.6353 | 16.6353 | 0 | 16.6353
|  | 12.402 | 0 | 12.402 | 13.2924 | 0 | 13.2924 | 13.5763 | 0 | 13.5763 | 13.9358 | 0 | 13.9358 | 14.3272 | 0 | 14.3272 | 14.4529 | 0 | 14.4529 | 14.8716 | 0 | 14.8716 | 15.3554 | 0 | 15.3554 | 15.7181 | 0 | 15.7181 | 16.398 | 0 | 16.398 | 16.6798 | 0 | 16.6798 | 16.6798 | 0 | 16.6798 | 16.6798 | 0 | 16.6798 | 16.6798 | 0 | 16.6798 | 16.6798 | 0 | 16.6798
|  | 13.7237 | 0 | 13.7237 | 14.709 | 0 | 14.709 | 15.0231 | 0 | 15.0231 | 15.421 | 0 | 15.421 | 15.8541 | 0 | 15.8541 | 15.9932 | 0 | 15.9932 | 16.4564 | 0 | 16.4564 | 16.9918 | 0 | 16.9918 | 17.3932 | 0 | 17.3932 | 18.1456 | 0 | 18.1456 | 18.4574 | 0 | 18.4574 | 18.4574 | 0 | 18.4574 | 18.4574 | 0 | 18.4574 | 18.4574 | 0 | 18.4574 | 18.4574 | 0 | 18.4574
|  | 15.4396 | 0 | 15.4396 | 16.548 | 0 | 16.548 | 16.9014 | 0 | 16.9014 | 17.3491 | 0 | 17.3491 | 17.8363 | 0 | 17.8363 | 17.9928 | 0 | 17.9928 | 18.514 | 0 | 18.514 | 19.1163 | 0 | 19.1163 | 19.5679 | 0 | 19.5679 | 20.4143 | 0 | 20.4143 | 20.7651 | 0 | 20.7651 | 20.7651 | 0 | 20.7651 | 20.7651 | 0 | 20.7651 | 20.7651 | 0 | 20.7651 | 20.7651 | 0 | 20.7651
|  | 16.4685 | 0 | 16.4685 | 17.6508 | 0 | 17.6508 | 18.0277 | 0 | 18.0277 | 18.5052 | 0 | 18.5052 | 19.0249 | 0 | 19.0249 | 19.1918 | 0 | 19.1918 | 19.7477 | 0 | 19.7477 | 20.3902 | 0 | 20.3902 | 20.8718 | 0 | 20.8718 | 21.7747 | 0 | 21.7747 | 22.1489 | 0 | 22.1489 | 22.1489 | 0 | 22.1489 | 22.1489 | 0 | 22.1489 | 22.1489 | 0 | 22.1489 | 22.1489 | 0 | 22.1489
|  | 16.7045 | 0 | 16.7045 | 17.9037 | 0 | 17.9037 | 18.2861 | 0 | 18.2861 | 18.7704 | 0 | 18.7704 | 19.2975 | 0 | 19.2975 | 19.4669 | 0 | 19.4669 | 20.0307 | 0 | 20.0307 | 20.6824 | 0 | 20.6824 | 21.1709 | 0 | 21.1709 | 22.0868 | 0 | 22.0868 | 22.4663 | 0 | 22.4663 | 22.4663 | 0 | 22.4663 | 22.4663 | 0 | 22.4663 | 22.4663 | 0 | 22.4663 | 22.4663 | 0 | 22.4663
|  | 14.4694 | 0 | 14.4694 | 15.5082 | 0 | 15.5082 | 15.8394 | 0 | 15.8394 | 16.2589 | 0 | 16.2589 | 16.7155 | 0 | 16.7155 | 16.8622 | 0 | 16.8622 | 17.3506 | 0 | 17.3506 | 17.9151 | 0 | 17.9151 | 18.3383 | 0 | 18.3383 | 19.1316 | 0 | 19.1316 | 19.4603 | 0 | 19.4603 | 19.4603 | 0 | 19.4603 | 19.4603 | 0 | 19.4603 | 19.4603 | 0 | 19.4603 | 19.4603 | 0 | 19.4603
|  | 12.852 | 0 | 12.852 | 13.7746 | 0 | 13.7746 | 14.0688 | 0 | 14.0688 | 14.4414 | 0 | 14.4414 | 14.847 | 0 | 14.847 | 14.9773 | 0 | 14.9773 | 15.4111 | 0 | 15.4111 | 15.9125 | 0 | 15.9125 | 16.2883 | 0 | 16.2883 | 16.9929 | 0 | 16.9929 | 17.2849 | 0 | 17.2849 | 17.2849 | 0 | 17.2849 | 17.2849 | 0 | 17.2849 | 17.2849 | 0 | 17.2849 | 17.2849 | 0 | 17.2849
|  | 11.6034 | 0 | 11.6034 | 12.4365 | 0 | 12.4365 | 12.7021 | 0 | 12.7021 | 13.0385 | 0 | 13.0385 | 13.4047 | 0 | 13.4047 | 13.5223 | 0 | 13.5223 | 13.914 | 0 | 13.914 | 14.3666 | 0 | 14.3666 | 14.706 | 0 | 14.706 | 15.3421 | 0 | 15.3421 | 15.6058 | 0 | 15.6058 | 15.6058 | 0 | 15.6058 | 15.6058 | 0 | 15.6058 | 15.6058 | 0 | 15.6058 | 15.6058 | 0 | 15.6058
|  | 11.0368 | 0 | 11.0368 | 11.8292 | 0 | 11.8292 | 12.0818 | 0 | 12.0818 | 12.4018 | 0 | 12.4018 | 12.7501 | 0 | 12.7501 | 12.8619 | 0 | 12.8619 | 13.2345 | 0 | 13.2345 | 13.6651 | 0 | 13.6651 | 13.9878 | 0 | 13.9878 | 14.5929 | 0 | 14.5929 | 14.8437 | 0 | 14.8437 | 14.8437 | 0 | 14.8437 | 14.8437 | 0 | 14.8437 | 14.8437 | 0 | 14.8437 | 14.8437 | 0 | 14.8437
|  | 11.5023 | 0 | 11.5023 | 12.328 | 0 | 12.328 | 12.5913 | 0 | 12.5913 | 12.9248 | 0 | 12.9248 | 13.2878 | 0 | 13.2878 | 13.4044 | 0 | 13.4044 | 13.7926 | 0 | 13.7926 | 14.2414 | 0 | 14.2414 | 14.5778 | 0 | 14.5778 | 15.2084 | 0 | 15.2084 | 15.4697 | 0 | 15.4697 | 15.4697 | 0 | 15.4697 | 15.4697 | 0 | 15.4697 | 15.4697 | 0 | 15.4697 | 15.4697 | 0 | 15.4697
|  | 12.2777 | 0 | 12.2777 | 13.1592 | 0 | 13.1592 | 13.4402 | 0 | 13.4402 | 13.7961 | 0 | 13.7961 | 14.1836 | 0 | 14.1836 | 14.3081 | 0 | 14.3081 | 14.7225 | 0 | 14.7225 | 15.2015 | 0 | 15.2015 | 15.5605 | 0 | 15.5605 | 16.2337 | 0 | 16.2337 | 16.5126 | 0 | 16.5126 | 16.5126 | 0 | 16.5126 | 16.5126 | 0 | 16.5126 | 16.5126 | 0 | 16.5126 | 16.5126 | 0 | 16.5126
|  | 14.0466 | 0 | 14.0466 | 15.055 | 0 | 15.055 | 15.3765 | 0 | 15.3765 | 15.7837 | 0 | 15.7837 | 16.227 | 0 | 16.227 | 16.3694 | 0 | 16.3694 | 16.8436 | 0 | 16.8436 | 17.3916 | 0 | 17.3916 | 17.8023 | 0 | 17.8023 | 18.5724 | 0 | 18.5724 | 18.8916 | 0 | 18.8916 | 18.8916 | 0 | 18.8916 | 18.8916 | 0 | 18.8916 | 18.8916 | 0 | 18.8916 | 18.8916 | 0 | 18.8916
|  | 15.6736 | 0 | 15.6736 | 16.7988 | 0 | 16.7988 | 17.1575 | 0 | 17.1575 | 17.6119 | 0 | 17.6119 | 18.1066 | 0 | 18.1066 | 18.2655 | 0 | 18.2655 | 18.7945 | 0 | 18.7945 | 19.406 | 0 | 19.406 | 19.8644 | 0 | 19.8644 | 20.7237 | 0 | 20.7237 | 21.0798 | 0 | 21.0798 | 21.0798 | 0 | 21.0798 | 21.0798 | 0 | 21.0798 | 21.0798 | 0 | 21.0798 | 21.0798 | 0 | 21.0798
|  | 16.3694 | 0 | 16.3694 | 17.5446 | 0 | 17.5446 | 17.9193 | 0 | 17.9193 | 18.3939 | 0 | 18.3939 | 18.9104 | 0 | 18.9104 | 19.0764 | 0 | 19.0764 | 19.6289 | 0 | 19.6289 | 20.2676 | 0 | 20.2676 | 20.7463 | 0 | 20.7463 | 21.6437 | 0 | 21.6437 | 22.0156 | 0 | 22.0156 | 22.0156 | 0 | 22.0156 | 22.0156 | 0 | 22.0156 | 22.0156 | 0 | 22.0156 | 22.0156 | 0 | 22.0156
|  | 17.8216 | 0 | 17.8216 | 19.1011 | 0 | 19.1011 | 19.509 | 0 | 19.509 | 20.0257 | 0 | 20.0257 | 20.5881 | 0 | 20.5881 | 20.7688 | 0 | 20.7688 | 21.3703 | 0 | 21.3703 | 22.0656 | 0 | 22.0656 | 22.5868 | 0 | 22.5868 | 23.5639 | 0 | 23.5639 | 23.9688 | 0 | 23.9688 | 23.9688 | 0 | 23.9688 | 23.9688 | 0 | 23.9688 | 23.9688 | 0 | 23.9688 | 23.9688 | 0 | 23.9688
|  | 19.2619 | 0 | 19.2619 | 20.6448 | 0 | 20.6448 | 21.0857 | 0 | 21.0857 | 21.6441 | 0 | 21.6441 | 22.252 | 0 | 22.252 | 22.4472 | 0 | 22.4472 | 23.0974 | 0 | 23.0974 | 23.8489 | 0 | 23.8489 | 24.4122 | 0 | 24.4122 | 25.4682 | 0 | 25.4682 | 25.9058 | 0 | 25.9058 | 25.9058 | 0 | 25.9058 | 25.9058 | 0 | 25.9058 | 25.9058 | 0 | 25.9058 | 25.9058 | 0 | 25.9058
|  | 17.3665 | 0 | 17.3665 | 18.6132 | 0 | 18.6132 | 19.0107 | 0 | 19.0107 | 19.5142 | 0 | 19.5142 | 20.0623 | 0 | 20.0623 | 20.2383 | 0 | 20.2383 | 20.8245 | 0 | 20.8245 | 21.5021 | 0 | 21.5021 | 22.0099 | 0 | 22.0099 | 22.962 | 0 | 22.962 | 23.3566 | 0 | 23.3566 | 23.3566 | 0 | 23.3566 | 23.3566 | 0 | 23.3566 | 23.3566 | 0 | 23.3566 | 23.3566 | 0 | 23.3566
|  | 14.599 | 0 | 14.599 | 15.6471 | 0 | 15.6471 | 15.9813 | 0 | 15.9813 | 16.4045 | 0 | 16.4045 | 16.8653 | 0 | 16.8653 | 17.0132 | 0 | 17.0132 | 17.506 | 0 | 17.506 | 18.0756 | 0 | 18.0756 | 18.5025 | 0 | 18.5025 | 19.3029 | 0 | 19.3029 | 19.6346 | 0 | 19.6346 | 19.6346 | 0 | 19.6346 | 19.6346 | 0 | 19.6346 | 19.6346 | 0 | 19.6346 | 19.6346 | 0 | 19.6346
|  | 12.557 | 0 | 12.557 | 13.4584 | 0 | 13.4584 | 13.7459 | 0 | 13.7459 | 14.1099 | 0 | 14.1099 | 14.5062 | 0 | 14.5062 | 14.6335 | 0 | 14.6335 | 15.0573 | 0 | 15.0573 | 15.5472 | 0 | 15.5472 | 15.9144 | 0 | 15.9144 | 16.6029 | 0 | 16.6029 | 16.8882 | 0 | 16.8882 | 16.8882 | 0 | 16.8882 | 16.8882 | 0 | 16.8882 | 16.8882 | 0 | 16.8882 | 16.8882 | 0 | 16.8882
|  | 11.8656 | 0 | 11.8656 | 12.7174 | 0 | 12.7174 | 12.989 | 0 | 12.989 | 13.333 | 0 | 13.333 | 13.7075 | 0 | 13.7075 | 13.8277 | 0 | 13.8277 | 14.2283 | 0 | 14.2283 | 14.6912 | 0 | 14.6912 | 15.0382 | 0 | 15.0382 | 15.6887 | 0 | 15.6887 | 15.9583 | 0 | 15.9583 | 15.9583 | 0 | 15.9583 | 15.9583 | 0 | 15.9583 | 15.9583 | 0 | 15.9583 | 15.9583 | 0 | 15.9583
|  | 10.9374 | 0 | 10.9374 | 11.7226 | 0 | 11.7226 | 11.973 | 0 | 11.973 | 12.2901 | 0 | 12.2901 | 12.6352 | 0 | 12.6352 | 12.7461 | 0 | 12.7461 | 13.1153 | 0 | 13.1153 | 13.542 | 0 | 13.542 | 13.8619 | 0 | 13.8619 | 14.4615 | 0 | 14.4615 | 14.71 | 0 | 14.71 | 14.71 | 0 | 14.71 | 14.71 | 0 | 14.71 | 14.71 | 0 | 14.71 | 14.71 | 0 | 14.71
|  | 10.8195 | 0 | 10.8195 | 11.5962 | 0 | 11.5962 | 11.8439 | 0 | 11.8439 | 12.1575 | 0 | 12.1575 | 12.499 | 0 | 12.499 | 12.6086 | 0 | 12.6086 | 12.9739 | 0 | 12.9739 | 13.396 | 0 | 13.396 | 13.7124 | 0 | 13.7124 | 14.3055 | 0 | 14.3055 | 14.5513 | 0 | 14.5513 | 14.5513 | 0 | 14.5513 | 14.5513 | 0 | 14.5513 | 14.5513 | 0 | 14.5513 | 14.5513 | 0 | 14.5513
|  | 13.2558 | 0 | 13.2558 | 14.2075 | 0 | 14.2075 | 14.5109 | 0 | 14.5109 | 14.8952 | 0 | 14.8952 | 15.3135 | 0 | 15.3135 | 15.4479 | 0 | 15.4479 | 15.8953 | 0 | 15.8953 | 16.4125 | 0 | 16.4125 | 16.8002 | 0 | 16.8002 | 17.5269 | 0 | 17.5269 | 17.8281 | 0 | 17.8281 | 17.8281 | 0 | 17.8281 | 17.8281 | 0 | 17.8281 | 17.8281 | 0 | 17.8281 | 17.8281 | 0 | 17.8281
|  | 13.0149 | 0 | 13.0149 | 13.9493 | 0 | 13.9493 | 14.2472 | 0 | 14.2472 | 14.6245 | 0 | 14.6245 | 15.0352 | 0 | 15.0352 | 15.1671 | 0 | 15.1671 | 15.6065 | 0 | 15.6065 | 16.1142 | 0 | 16.1142 | 16.4948 | 0 | 16.4948 | 17.2084 | 0 | 17.2084 | 17.5041 | 0 | 17.5041 | 17.5041 | 0 | 17.5041 | 17.5041 | 0 | 17.5041 | 17.5041 | 0 | 17.5041 | 17.5041 | 0 | 17.5041
|  | 14.6163 | 0 | 14.6163 | 15.6656 | 0 | 15.6656 | 16.0002 | 0 | 16.0002 | 16.4239 | 0 | 16.4239 | 16.8852 | 0 | 16.8852 | 17.0333 | 0 | 17.0333 | 17.5267 | 0 | 17.5267 | 18.0969 | 0 | 18.0969 | 18.5244 | 0 | 18.5244 | 19.3257 | 0 | 19.3257 | 19.6578 | 0 | 19.6578 | 19.6578 | 0 | 19.6578 | 19.6578 | 0 | 19.6578 | 19.6578 | 0 | 19.6578 | 19.6578 | 0 | 19.6578
|  | 17.0128 | 0 | 17.0128 | 18.2342 | 0 | 18.2342 | 18.6236 | 0 | 18.6236 | 19.1168 | 0 | 19.1168 | 19.6537 | 0 | 19.6537 | 19.8261 | 0 | 19.8261 | 20.4004 | 0 | 20.4004 | 21.0641 | 0 | 21.0641 | 21.5617 | 0 | 21.5617 | 22.4944 | 0 | 22.4944 | 22.8809 | 0 | 22.8809 | 22.8809 | 0 | 22.8809 | 22.8809 | 0 | 22.8809 | 22.8809 | 0 | 22.8809 | 22.8809 | 0 | 22.8809
|  | 19.0158 | 0 | 19.0158 | 20.381 | 0 | 20.381 | 20.8163 | 0 | 20.8163 | 21.3675 | 0 | 21.3675 | 21.9677 | 0 | 21.9677 | 22.1604 | 0 | 22.1604 | 22.8023 | 0 | 22.8023 | 23.5442 | 0 | 23.5442 | 24.1003 | 0 | 24.1003 | 25.1428 | 0 | 25.1428 | 25.5748 | 0 | 25.5748 | 25.5748 | 0 | 25.5748 | 25.5748 | 0 | 25.5748 | 25.5748 | 0 | 25.5748 | 25.5748 | 0 | 25.5748
|  | 14.183 | 0 | 14.183 | 15.2013 | 0 | 15.2013 | 15.5259 | 0 | 15.5259 | 15.9371 | 0 | 15.9371 | 16.3847 | 0 | 16.3847 | 16.5284 | 0 | 16.5284 | 17.0072 | 0 | 17.0072 | 17.5605 | 0 | 17.5605 | 17.9753 | 0 | 17.9753 | 18.7529 | 0 | 18.7529 | 19.0751 | 0 | 19.0751 | 19.0751 | 0 | 19.0751 | 19.0751 | 0 | 19.0751 | 19.0751 | 0 | 19.0751 | 19.0751 | 0 | 19.0751
|  | 13.2216 | 0 | 13.2216 | 14.1708 | 0 | 14.1708 | 14.4735 | 0 | 14.4735 | 14.8568 | 0 | 14.8568 | 15.274 | 0 | 15.274 | 15.408 | 0 | 15.408 | 15.8543 | 0 | 15.8543 | 16.3702 | 0 | 16.3702 | 16.7568 | 0 | 16.7568 | 17.4817 | 0 | 17.4817 | 17.7821 | 0 | 17.7821 | 17.7821 | 0 | 17.7821 | 17.7821 | 0 | 17.7821 | 17.7821 | 0 | 17.7821 | 17.7821 | 0 | 17.7821
|  | 11.772 | 0 | 11.772 | 12.6171 | 0 | 12.6171 | 12.8866 | 0 | 12.8866 | 13.2278 | 0 | 13.2278 | 13.5993 | 0 | 13.5993 | 13.7187 | 0 | 13.7187 | 14.116 | 0 | 14.116 | 14.5753 | 0 | 14.5753 | 14.9196 | 0 | 14.9196 | 15.565 | 0 | 15.565 | 15.8324 | 0 | 15.8324 | 15.8324 | 0 | 15.8324 | 15.8324 | 0 | 15.8324 | 15.8324 | 0 | 15.8324 | 15.8324 | 0 | 15.8324
|  | 11.7682 | 0 | 11.7682 | 12.6131 | 0 | 12.6131 | 12.8825 | 0 | 12.8825 | 13.2236 | 0 | 13.2236 | 13.595 | 0 | 13.595 | 13.7143 | 0 | 13.7143 | 14.1115 | 0 | 14.1115 | 14.5707 | 0 | 14.5707 | 14.9148 | 0 | 14.9148 | 15.56 | 0 | 15.56 | 15.8274 | 0 | 15.8274 | 15.8274 | 0 | 15.8274 | 15.8274 | 0 | 15.8274 | 15.8274 | 0 | 15.8274 | 15.8274 | 0 | 15.8274
|  | 12.8556 | 0 | 12.8556 | 13.7786 | 0 | 13.7786 | 14.0728 | 0 | 14.0728 | 14.4455 | 0 | 14.4455 | 14.8512 | 0 | 14.8512 | 14.9815 | 0 | 14.9815 | 15.4155 | 0 | 15.4155 | 15.917 | 0 | 15.917 | 16.293 | 0 | 16.293 | 16.9978 | 0 | 16.9978 | 17.2899 | 0 | 17.2899 | 17.2899 | 0 | 17.2899 | 17.2899 | 0 | 17.2899 | 17.2899 | 0 | 17.2899 | 17.2899 | 0 | 17.2899
|  | 13.0078 | 0 | 13.0078 | 13.9416 | 0 | 13.9416 | 14.2394 | 0 | 14.2394 | 14.6165 | 0 | 14.6165 | 15.027 | 0 | 15.027 | 15.1588 | 0 | 15.1588 | 15.5979 | 0 | 15.5979 | 16.1054 | 0 | 16.1054 | 16.4858 | 0 | 16.4858 | 17.1989 | 0 | 17.1989 | 17.4945 | 0 | 17.4945 | 17.4945 | 0 | 17.4945 | 17.4945 | 0 | 17.4945 | 17.4945 | 0 | 17.4945 | 17.4945 | 0 | 17.4945
|  | 13.5022 | 0 | 13.5022 | 14.4716 | 0 | 14.4716 | 14.7806 | 0 | 14.7806 | 15.1721 | 0 | 15.1721 | 15.5982 | 0 | 15.5982 | 15.735 | 0 | 15.735 | 16.1908 | 0 | 16.1908 | 16.7176 | 0 | 16.7176 | 17.1124 | 0 | 17.1124 | 17.8527 | 0 | 17.8527 | 18.1595 | 0 | 18.1595 | 18.1595 | 0 | 18.1595 | 18.1595 | 0 | 18.1595 | 18.1595 | 0 | 18.1595 | 18.1595 | 0 | 18.1595
|  | 14.2055 | 0 | 14.2055 | 15.2254 | 0 | 15.2254 | 15.5505 | 0 | 15.5505 | 15.9623 | 0 | 15.9623 | 16.4106 | 0 | 16.4106 | 16.5546 | 0 | 16.5546 | 17.0342 | 0 | 17.0342 | 17.5884 | 0 | 17.5884 | 18.0038 | 0 | 18.0038 | 18.7826 | 0 | 18.7826 | 19.1053 | 0 | 19.1053 | 19.1053 | 0 | 19.1053 | 19.1053 | 0 | 19.1053 | 19.1053 | 0 | 19.1053 | 19.1053 | 0 | 19.1053
|  | 15.6308 | 0 | 15.6308 | 16.7529 | 0 | 16.7529 | 17.1107 | 0 | 17.1107 | 17.5639 | 0 | 17.5639 | 18.0571 | 0 | 18.0571 | 18.2156 | 0 | 18.2156 | 18.7432 | 0 | 18.7432 | 19.353 | 0 | 19.353 | 19.8101 | 0 | 19.8101 | 20.6671 | 0 | 20.6671 | 21.0222 | 0 | 21.0222 | 21.0222 | 0 | 21.0222 | 21.0222 | 0 | 21.0222 | 21.0222 | 0 | 21.0222 | 21.0222 | 0 | 21.0222
|  | 17.3923 | 0 | 17.3923 | 18.6409 | 0 | 18.6409 | 19.039 | 0 | 19.039 | 19.5432 | 0 | 19.5432 | 20.0921 | 0 | 20.0921 | 20.2684 | 0 | 20.2684 | 20.8554 | 0 | 20.8554 | 21.534 | 0 | 21.534 | 22.0426 | 0 | 22.0426 | 22.9961 | 0 | 22.9961 | 23.3913 | 0 | 23.3913 | 23.3913 | 0 | 23.3913 | 23.3913 | 0 | 23.3913 | 23.3913 | 0 | 23.3913 | 23.3913 | 0 | 23.3913
|  | 17.7836 | 0 | 17.7836 | 19.0603 | 0 | 19.0603 | 19.4674 | 0 | 19.4674 | 19.9829 | 0 | 19.9829 | 20.5442 | 0 | 20.5442 | 20.7244 | 0 | 20.7244 | 21.3247 | 0 | 21.3247 | 22.0185 | 0 | 22.0185 | 22.5386 | 0 | 22.5386 | 23.5136 | 0 | 23.5136 | 23.9176 | 0 | 23.9176 | 23.9176 | 0 | 23.9176 | 23.9176 | 0 | 23.9176 | 23.9176 | 0 | 23.9176 | 23.9176 | 0 | 23.9176
|  | 18.0596 | 0 | 18.0596 | 19.3561 | 0 | 19.3561 | 19.7695 | 0 | 19.7695 | 20.293 | 0 | 20.293 | 20.863 | 0 | 20.863 | 21.046 | 0 | 21.046 | 21.6556 | 0 | 21.6556 | 22.3602 | 0 | 22.3602 | 22.8883 | 0 | 22.8883 | 23.8784 | 0 | 23.8784 | 24.2888 | 0 | 24.2888 | 24.2888 | 0 | 24.2888 | 24.2888 | 0 | 24.2888 | 24.2888 | 0 | 24.2888 | 24.2888 | 0 | 24.2888
|  | 18.8264 | 0 | 18.8264 | 20.178 | 0 | 20.178 | 20.6089 | 0 | 20.6089 | 21.1547 | 0 | 21.1547 | 21.7488 | 0 | 21.7488 | 21.9397 | 0 | 21.9397 | 22.5752 | 0 | 22.5752 | 23.3097 | 0 | 23.3097 | 23.8602 | 0 | 23.8602 | 24.8924 | 0 | 24.8924 | 25.3201 | 0 | 25.3201 | 25.3201 | 0 | 25.3201 | 25.3201 | 0 | 25.3201 | 25.3201 | 0 | 25.3201 | 25.3201 | 0 | 25.3201
|  | 16.3438 | 0 | 16.3438 | 17.5171 | 0 | 17.5171 | 17.8912 | 0 | 17.8912 | 18.365 | 0 | 18.365 | 18.8808 | 0 | 18.8808 | 19.0465 | 0 | 19.0465 | 19.5982 | 0 | 19.5982 | 20.2358 | 0 | 20.2358 | 20.7138 | 0 | 20.7138 | 21.6098 | 0 | 21.6098 | 21.9812 | 0 | 21.9812 | 21.9812 | 0 | 21.9812 | 21.9812 | 0 | 21.9812 | 21.9812 | 0 | 21.9812 | 21.9812 | 0 | 21.9812
|  | 13.9792 | 0 | 13.9792 | 14.9827 | 0 | 14.9827 | 15.3027 | 0 | 15.3027 | 15.708 | 0 | 15.708 | 16.1491 | 0 | 16.1491 | 16.2909 | 0 | 16.2909 | 16.7627 | 0 | 16.7627 | 17.3081 | 0 | 17.3081 | 17.7169 | 0 | 17.7169 | 18.4833 | 0 | 18.4833 | 18.8009 | 0 | 18.8009 | 18.8009 | 0 | 18.8009 | 18.8009 | 0 | 18.8009 | 18.8009 | 0 | 18.8009 | 18.8009 | 0 | 18.8009
|  | 11.4519 | 0 | 11.4519 | 12.274 | 0 | 12.274 | 12.5362 | 0 | 12.5362 | 12.8682 | 0 | 12.8682 | 13.2296 | 0 | 13.2296 | 13.3457 | 0 | 13.3457 | 13.7322 | 0 | 13.7322 | 14.179 | 0 | 14.179 | 14.5139 | 0 | 14.5139 | 15.1417 | 0 | 15.1417 | 15.4019 | 0 | 15.4019 | 15.4019 | 0 | 15.4019 | 15.4019 | 0 | 15.4019 | 15.4019 | 0 | 15.4019 | 15.4019 | 0 | 15.4019
|  | 10.9541 | 0 | 10.9541 | 11.7405 | 0 | 11.7405 | 11.9912 | 0 | 11.9912 | 12.3088 | 0 | 12.3088 | 12.6545 | 0 | 12.6545 | 12.7656 | 0 | 12.7656 | 13.1353 | 0 | 13.1353 | 13.5627 | 0 | 13.5627 | 13.883 | 0 | 13.883 | 14.4836 | 0 | 14.4836 | 14.7324 | 0 | 14.7324 | 14.7324 | 0 | 14.7324 | 14.7324 | 0 | 14.7324 | 14.7324 | 0 | 14.7324 | 14.7324 | 0 | 14.7324
|  | 10.1588 | 0 | 10.1588 | 10.8881 | 0 | 10.8881 | 11.1207 | 0 | 11.1207 | 11.4152 | 0 | 11.4152 | 11.7358 | 0 | 11.7358 | 11.8388 | 0 | 11.8388 | 12.1817 | 0 | 12.1817 | 12.578 | 0 | 12.578 | 12.8751 | 0 | 12.8751 | 13.432 | 0 | 13.432 | 13.6628 | 0 | 13.6628 | 13.6628 | 0 | 13.6628 | 13.6628 | 0 | 13.6628 | 13.6628 | 0 | 13.6628 | 13.6628 | 0 | 13.6628
|  | 10.2411 | 0 | 10.2411 | 10.9763 | 0 | 10.9763 | 11.2107 | 0 | 11.2107 | 11.5076 | 0 | 11.5076 | 11.8308 | 0 | 11.8308 | 11.9346 | 0 | 11.9346 | 12.2803 | 0 | 12.2803 | 12.6799 | 0 | 12.6799 | 12.9794 | 0 | 12.9794 | 13.5408 | 0 | 13.5408 | 13.7735 | 0 | 13.7735 | 13.7735 | 0 | 13.7735 | 13.7735 | 0 | 13.7735 | 13.7735 | 0 | 13.7735 | 13.7735 | 0 | 13.7735
|  | 9.8149 | 0 | 9.8149 | 10.5195 | 0 | 10.5195 | 10.7442 | 0 | 10.7442 | 11.0287 | 0 | 11.0287 | 11.3385 | 0 | 11.3385 | 11.438 | 0 | 11.438 | 11.7693 | 0 | 11.7693 | 12.1522 | 0 | 12.1522 | 12.4392 | 0 | 12.4392 | 12.9773 | 0 | 12.9773 | 13.2003 | 0 | 13.2003 | 13.2003 | 0 | 13.2003 | 13.2003 | 0 | 13.2003 | 13.2003 | 0 | 13.2003 | 13.2003 | 0 | 13.2003
|  | 9.7461 | 0 | 9.7461 | 10.4458 | 0 | 10.4458 | 10.6689 | 0 | 10.6689 | 10.9514 | 0 | 10.9514 | 11.259 | 0 | 11.259 | 11.3578 | 0 | 11.3578 | 11.6868 | 0 | 11.6868 | 12.067 | 0 | 12.067 | 12.352 | 0 | 12.352 | 12.8864 | 0 | 12.8864 | 13.1078 | 0 | 13.1078 | 13.1078 | 0 | 13.1078 | 13.1078 | 0 | 13.1078 | 13.1078 | 0 | 13.1078 | 13.1078 | 0 | 13.1078
|  | 10.7024 | 0 | 10.7024 | 11.4708 | 0 | 11.4708 | 11.7157 | 0 | 11.7157 | 12.026 | 0 | 12.026 | 12.3638 | 0 | 12.3638 | 12.4723 | 0 | 12.4723 | 12.8335 | 0 | 12.8335 | 13.2511 | 0 | 13.2511 | 13.564 | 0 | 13.564 | 14.1508 | 0 | 14.1508 | 14.394 | 0 | 14.394 | 14.394 | 0 | 14.394 | 14.394 | 0 | 14.394 | 14.394 | 0 | 14.394 | 14.394 | 0 | 14.394
|  | 13.1617 | 0 | 13.1617 | 14.1066 | 0 | 14.1066 | 14.4079 | 0 | 14.4079 | 14.7894 | 0 | 14.7894 | 15.2048 | 0 | 15.2048 | 15.3382 | 0 | 15.3382 | 15.7825 | 0 | 15.7825 | 16.296 | 0 | 16.296 | 16.6809 | 0 | 16.6809 | 17.4025 | 0 | 17.4025 | 17.7015 | 0 | 17.7015 | 17.7015 | 0 | 17.7015 | 17.7015 | 0 | 17.7015 | 17.7015 | 0 | 17.7015 | 17.7015 | 0 | 17.7015
|  | 14.7611 | 0 | 14.7611 | 15.8208 | 0 | 15.8208 | 16.1587 | 0 | 16.1587 | 16.5866 | 0 | 16.5866 | 17.0524 | 0 | 17.0524 | 17.2021 | 0 | 17.2021 | 17.7003 | 0 | 17.7003 | 18.2762 | 0 | 18.2762 | 18.7079 | 0 | 18.7079 | 19.5171 | 0 | 19.5171 | 19.8525 | 0 | 19.8525 | 19.8525 | 0 | 19.8525 | 19.8525 | 0 | 19.8525 | 19.8525 | 0 | 19.8525 | 19.8525 | 0 | 19.8525
|  | 13.2535 | 0 | 13.2535 | 14.205 | 0 | 14.205 | 14.5084 | 0 | 14.5084 | 14.8926 | 0 | 14.8926 | 15.3108 | 0 | 15.3108 | 15.4452 | 0 | 15.4452 | 15.8926 | 0 | 15.8926 | 16.4096 | 0 | 16.4096 | 16.7972 | 0 | 16.7972 | 17.5238 | 0 | 17.5238 | 17.825 | 0 | 17.825 | 17.825 | 0 | 17.825 | 17.825 | 0 | 17.825 | 17.825 | 0 | 17.825 | 17.825 | 0 | 17.825
|  | 12.9345 | 0 | 12.9345 | 13.8631 | 0 | 13.8631 | 14.1591 | 0 | 14.1591 | 14.5341 | 0 | 14.5341 | 14.9423 | 0 | 14.9423 | 15.0734 | 0 | 15.0734 | 15.51 | 0 | 15.51 | 16.0147 | 0 | 16.0147 | 16.3929 | 0 | 16.3929 | 17.102 | 0 | 17.102 | 17.3959 | 0 | 17.3959 | 17.3959 | 0 | 17.3959 | 17.3959 | 0 | 17.3959 | 17.3959 | 0 | 17.3959 | 17.3959 | 0 | 17.3959
|  | 13.5285 | 0 | 13.5285 | 14.4997 | 0 | 14.4997 | 14.8094 | 0 | 14.8094 | 15.2016 | 0 | 15.2016 | 15.6285 | 0 | 15.6285 | 15.7656 | 0 | 15.7656 | 16.2223 | 0 | 16.2223 | 16.7501 | 0 | 16.7501 | 17.1457 | 0 | 17.1457 | 17.8874 | 0 | 17.8874 | 18.1948 | 0 | 18.1948 | 18.1948 | 0 | 18.1948 | 18.1948 | 0 | 18.1948 | 18.1948 | 0 | 18.1948 | 18.1948 | 0 | 18.1948
|  | 13.0517 | 0 | 13.0517 | 13.9888 | 0 | 13.9888 | 14.2875 | 0 | 14.2875 | 14.6659 | 0 | 14.6659 | 15.0778 | 0 | 15.0778 | 15.2101 | 0 | 15.2101 | 15.6506 | 0 | 15.6506 | 16.1598 | 0 | 16.1598 | 16.5415 | 0 | 16.5415 | 17.2571 | 0 | 17.2571 | 17.5536 | 0 | 17.5536 | 17.5536 | 0 | 17.5536 | 17.5536 | 0 | 17.5536 | 17.5536 | 0 | 17.5536 | 17.5536 | 0 | 17.5536
|  | 13.9252 | 0 | 13.9252 | 14.9249 | 0 | 14.9249 | 15.2437 | 0 | 15.2437 | 15.6474 | 0 | 15.6474 | 16.0868 | 0 | 16.0868 | 16.228 | 0 | 16.228 | 16.698 | 0 | 16.698 | 17.2413 | 0 | 17.2413 | 17.6485 | 0 | 17.6485 | 18.412 | 0 | 18.412 | 18.7284 | 0 | 18.7284 | 18.7284 | 0 | 18.7284 | 18.7284 | 0 | 18.7284 | 18.7284 | 0 | 18.7284 | 18.7284 | 0 | 18.7284
|  | 14.6661 | 0 | 14.6661 | 15.719 | 0 | 15.719 | 16.0547 | 0 | 16.0547 | 16.4799 | 0 | 16.4799 | 16.9427 | 0 | 16.9427 | 17.0914 | 0 | 17.0914 | 17.5865 | 0 | 17.5865 | 18.1586 | 0 | 18.1586 | 18.5875 | 0 | 18.5875 | 19.3916 | 0 | 19.3916 | 19.7248 | 0 | 19.7248 | 19.7248 | 0 | 19.7248 | 19.7248 | 0 | 19.7248 | 19.7248 | 0 | 19.7248 | 19.7248 | 0 | 19.7248
|  | 15.4116 | 0 | 15.4116 | 16.518 | 0 | 16.518 | 16.8708 | 0 | 16.8708 | 17.3176 | 0 | 17.3176 | 17.804 | 0 | 17.804 | 17.9602 | 0 | 17.9602 | 18.4804 | 0 | 18.4804 | 19.0817 | 0 | 19.0817 | 19.5324 | 0 | 19.5324 | 20.3773 | 0 | 20.3773 | 20.7274 | 0 | 20.7274 | 20.7274 | 0 | 20.7274 | 20.7274 | 0 | 20.7274 | 20.7274 | 0 | 20.7274 | 20.7274 | 0 | 20.7274
|  | 16.3671 | 0 | 16.3671 | 17.5421 | 0 | 17.5421 | 17.9167 | 0 | 17.9167 | 18.3912 | 0 | 18.3912 | 18.9078 | 0 | 18.9078 | 19.0737 | 0 | 19.0737 | 19.6262 | 0 | 19.6262 | 20.2647 | 0 | 20.2647 | 20.7433 | 0 | 20.7433 | 21.6406 | 0 | 21.6406 | 22.0125 | 0 | 22.0125 | 22.0125 | 0 | 22.0125 | 22.0125 | 0 | 22.0125 | 22.0125 | 0 | 22.0125 | 22.0125 | 0 | 22.0125
|  | 18.7065 | 0 | 18.7065 | 20.0494 | 0 | 20.0494 | 20.4776 | 0 | 20.4776 | 21.0199 | 0 | 21.0199 | 21.6103 | 0 | 21.6103 | 21.7999 | 0 | 21.7999 | 22.4314 | 0 | 22.4314 | 23.1612 | 0 | 23.1612 | 23.7082 | 0 | 23.7082 | 24.7338 | 0 | 24.7338 | 25.1588 | 0 | 25.1588 | 25.1588 | 0 | 25.1588 | 25.1588 | 0 | 25.1588 | 25.1588 | 0 | 25.1588 | 25.1588 | 0 | 25.1588
|  | 20.5539 | 0 | 20.5539 | 22.0295 | 0 | 22.0295 | 22.5 | 0 | 22.5 | 23.0959 | 0 | 23.0959 | 23.7445 | 0 | 23.7445 | 23.9529 | 0 | 23.9529 | 24.6467 | 0 | 24.6467 | 25.4486 | 0 | 25.4486 | 26.0496 | 0 | 26.0496 | 27.1765 | 0 | 27.1765 | 27.6435 | 0 | 27.6435 | 27.6435 | 0 | 27.6435 | 27.6435 | 0 | 27.6435 | 27.6435 | 0 | 27.6435 | 27.6435 | 0 | 27.6435
|  | 20.5732 | 0 | 20.5732 | 22.0502 | 0 | 22.0502 | 22.5211 | 0 | 22.5211 | 23.1176 | 0 | 23.1176 | 23.7668 | 0 | 23.7668 | 23.9754 | 0 | 23.9754 | 24.6698 | 0 | 24.6698 | 25.4725 | 0 | 25.4725 | 26.0741 | 0 | 26.0741 | 27.202 | 0 | 27.202 | 27.6694 | 0 | 27.6694 | 27.6694 | 0 | 27.6694 | 27.6694 | 0 | 27.6694 | 27.6694 | 0 | 27.6694 | 27.6694 | 0 | 27.6694
|  | 20.2154 | 0 | 20.2154 | 21.6667 | 0 | 21.6667 | 22.1295 | 0 | 22.1295 | 22.7155 | 0 | 22.7155 | 23.3535 | 0 | 23.3535 | 23.5584 | 0 | 23.5584 | 24.2408 | 0 | 24.2408 | 25.0295 | 0 | 25.0295 | 25.6207 | 0 | 25.6207 | 26.729 | 0 | 26.729 | 27.1883 | 0 | 27.1883 | 27.1883 | 0 | 27.1883 | 27.1883 | 0 | 27.1883 | 27.1883 | 0 | 27.1883 | 27.1883 | 0 | 27.1883
|  | 20.2919 | 0 | 20.2919 | 21.7487 | 0 | 21.7487 | 22.2132 | 0 | 22.2132 | 22.8015 | 0 | 22.8015 | 23.4419 | 0 | 23.4419 | 23.6476 | 0 | 23.6476 | 24.3325 | 0 | 24.3325 | 25.1242 | 0 | 25.1242 | 25.7176 | 0 | 25.7176 | 26.8301 | 0 | 26.8301 | 27.2911 | 0 | 27.2911 | 27.2911 | 0 | 27.2911 | 27.2911 | 0 | 27.2911 | 27.2911 | 0 | 27.2911 | 27.2911 | 0 | 27.2911
|  | 17.5821 | 0 | 17.5821 | 18.8444 | 0 | 18.8444 | 19.2468 | 0 | 19.2468 | 19.7565 | 0 | 19.7565 | 20.3114 | 0 | 20.3114 | 20.4896 | 0 | 20.4896 | 21.0831 | 0 | 21.0831 | 21.7691 | 0 | 21.7691 | 22.2832 | 0 | 22.2832 | 23.2472 | 0 | 23.2472 | 23.6466 | 0 | 23.6466 | 23.6466 | 0 | 23.6466 | 23.6466 | 0 | 23.6466 | 23.6466 | 0 | 23.6466 | 23.6466 | 0 | 23.6466
|  | 14.6067 | 0 | 14.6067 | 15.6553 | 0 | 15.6553 | 15.9896 | 0 | 15.9896 | 16.4131 | 0 | 16.4131 | 16.8741 | 0 | 16.8741 | 17.0221 | 0 | 17.0221 | 17.5152 | 0 | 17.5152 | 18.085 | 0 | 18.085 | 18.5122 | 0 | 18.5122 | 19.313 | 0 | 19.313 | 19.6449 | 0 | 19.6449 | 19.6449 | 0 | 19.6449 | 19.6449 | 0 | 19.6449 | 19.6449 | 0 | 19.6449 | 19.6449 | 0 | 19.6449
|  | 14.8251 | 0 | 14.8251 | 15.8894 | 0 | 15.8894 | 16.2287 | 0 | 16.2287 | 16.6585 | 0 | 16.6585 | 17.1264 | 0 | 17.1264 | 17.2766 | 0 | 17.2766 | 17.7771 | 0 | 17.7771 | 18.3554 | 0 | 18.3554 | 18.789 | 0 | 18.789 | 19.6018 | 0 | 19.6018 | 19.9386 | 0 | 19.9386 | 19.9386 | 0 | 19.9386 | 19.9386 | 0 | 19.9386 | 19.9386 | 0 | 19.9386 | 19.9386 | 0 | 19.9386
|  | 14.8673 | 0 | 14.8673 | 15.9346 | 0 | 15.9346 | 16.2749 | 0 | 16.2749 | 16.7059 | 0 | 16.7059 | 17.1751 | 0 | 17.1751 | 17.3258 | 0 | 17.3258 | 17.8277 | 0 | 17.8277 | 18.4077 | 0 | 18.4077 | 18.8425 | 0 | 18.8425 | 19.6576 | 0 | 19.6576 | 19.9954 | 0 | 19.9954 | 19.9954 | 0 | 19.9954 | 19.9954 | 0 | 19.9954 | 19.9954 | 0 | 19.9954 | 19.9954 | 0 | 19.9954
|  | 12.5948 | 0 | 12.5948 | 13.499 | 0 | 13.499 | 13.7873 | 0 | 13.7873 | 14.1525 | 0 | 14.1525 | 14.5499 | 0 | 14.5499 | 14.6776 | 0 | 14.6776 | 15.1027 | 0 | 15.1027 | 15.5941 | 0 | 15.5941 | 15.9624 | 0 | 15.9624 | 16.6529 | 0 | 16.6529 | 16.9391 | 0 | 16.9391 | 16.9391 | 0 | 16.9391 | 16.9391 | 0 | 16.9391 | 16.9391 | 0 | 16.9391 | 16.9391 | 0 | 16.9391
|  | 11.8046 | 0 | 11.8046 | 12.6521 | 0 | 12.6521 | 12.9223 | 0 | 12.9223 | 13.2645 | 0 | 13.2645 | 13.637 | 0 | 13.637 | 13.7567 | 0 | 13.7567 | 14.1552 | 0 | 14.1552 | 14.6157 | 0 | 14.6157 | 14.9609 | 0 | 14.9609 | 15.6081 | 0 | 15.6081 | 15.8763 | 0 | 15.8763 | 15.8763 | 0 | 15.8763 | 15.8763 | 0 | 15.8763 | 15.8763 | 0 | 15.8763 | 15.8763 | 0 | 15.8763
|  | 10.9288 | 0 | 10.9288 | 11.7134 | 0 | 11.7134 | 11.9635 | 0 | 11.9635 | 12.2803 | 0 | 12.2803 | 12.6252 | 0 | 12.6252 | 12.736 | 0 | 12.736 | 13.1049 | 0 | 13.1049 | 13.5313 | 0 | 13.5313 | 13.8509 | 0 | 13.8509 | 14.4501 | 0 | 14.4501 | 14.6984 | 0 | 14.6984 | 14.6984 | 0 | 14.6984 | 14.6984 | 0 | 14.6984 | 14.6984 | 0 | 14.6984 | 14.6984 | 0 | 14.6984
|  | 11.0666 | 0 | 11.0666 | 11.861 | 0 | 11.861 | 12.1144 | 0 | 12.1144 | 12.4352 | 0 | 12.4352 | 12.7844 | 0 | 12.7844 | 12.8966 | 0 | 12.8966 | 13.2702 | 0 | 13.2702 | 13.7019 | 0 | 13.7019 | 14.0255 | 0 | 14.0255 | 14.6323 | 0 | 14.6323 | 14.8837 | 0 | 14.8837 | 14.8837 | 0 | 14.8837 | 14.8837 | 0 | 14.8837 | 14.8837 | 0 | 14.8837 | 14.8837 | 0 | 14.8837
|  | 12.9919 | 0 | 12.9919 | 13.9247 | 0 | 13.9247 | 14.222 | 0 | 14.222 | 14.5987 | 0 | 14.5987 | 15.0087 | 0 | 15.0087 | 15.1404 | 0 | 15.1404 | 15.5789 | 0 | 15.5789 | 16.0858 | 0 | 16.0858 | 16.4657 | 0 | 16.4657 | 17.178 | 0 | 17.178 | 17.4732 | 0 | 17.4732 | 17.4732 | 0 | 17.4732 | 17.4732 | 0 | 17.4732 | 17.4732 | 0 | 17.4732 | 17.4732 | 0 | 17.4732
|  | 15.1742 | 0 | 15.1742 | 16.2636 | 0 | 16.2636 | 16.6109 | 0 | 16.6109 | 17.0508 | 0 | 17.0508 | 17.5297 | 0 | 17.5297 | 17.6835 | 0 | 17.6835 | 18.1958 | 0 | 18.1958 | 18.7878 | 0 | 18.7878 | 19.2315 | 0 | 19.2315 | 20.0634 | 0 | 20.0634 | 20.4082 | 0 | 20.4082 | 20.4082 | 0 | 20.4082 | 20.4082 | 0 | 20.4082 | 20.4082 | 0 | 20.4082 | 20.4082 | 0 | 20.4082
|  | 16.4462 | 0 | 16.4462 | 17.6269 | 0 | 17.6269 | 18.0034 | 0 | 18.0034 | 18.4801 | 0 | 18.4801 | 18.9992 | 0 | 18.9992 | 19.1659 | 0 | 19.1659 | 19.721 | 0 | 19.721 | 20.3627 | 0 | 20.3627 | 20.8436 | 0 | 20.8436 | 21.7453 | 0 | 21.7453 | 22.1189 | 0 | 22.1189 | 22.1189 | 0 | 22.1189 | 22.1189 | 0 | 22.1189 | 22.1189 | 0 | 22.1189 | 22.1189 | 0 | 22.1189
|  | 15.3851 | 0 | 15.3851 | 16.4896 | 0 | 16.4896 | 16.8418 | 0 | 16.8418 | 17.2878 | 0 | 17.2878 | 17.7734 | 0 | 17.7734 | 17.9293 | 0 | 17.9293 | 18.4487 | 0 | 18.4487 | 19.0489 | 0 | 19.0489 | 19.4988 | 0 | 19.4988 | 20.3423 | 0 | 20.3423 | 20.6918 | 0 | 20.6918 | 20.6918 | 0 | 20.6918 | 20.6918 | 0 | 20.6918 | 20.6918 | 0 | 20.6918 | 20.6918 | 0 | 20.6918
|  | 14.1306 | 0 | 14.1306 | 15.145 | 0 | 15.145 | 15.4685 | 0 | 15.4685 | 15.8781 | 0 | 15.8781 | 16.3241 | 0 | 16.3241 | 16.4673 | 0 | 16.4673 | 16.9443 | 0 | 16.9443 | 17.4956 | 0 | 17.4956 | 17.9088 | 0 | 17.9088 | 18.6835 | 0 | 18.6835 | 19.0046 | 0 | 19.0046 | 19.0046 | 0 | 19.0046 | 19.0046 | 0 | 19.0046 | 19.0046 | 0 | 19.0046 | 19.0046 | 0 | 19.0046
|  | 14.96 | 0 | 14.96 | 16.034 | 0 | 16.034 | 16.3764 | 0 | 16.3764 | 16.8101 | 0 | 16.8101 | 17.2822 | 0 | 17.2822 | 17.4339 | 0 | 17.4339 | 17.9389 | 0 | 17.9389 | 18.5225 | 0 | 18.5225 | 18.96 | 0 | 18.96 | 19.7802 | 0 | 19.7802 | 20.1201 | 0 | 20.1201 | 20.1201 | 0 | 20.1201 | 20.1201 | 0 | 20.1201 | 20.1201 | 0 | 20.1201 | 20.1201 | 0 | 20.1201
|  | 15.3665 | 0 | 15.3665 | 16.4697 | 0 | 16.4697 | 16.8214 | 0 | 16.8214 | 17.2669 | 0 | 17.2669 | 17.7518 | 0 | 17.7518 | 17.9076 | 0 | 17.9076 | 18.4263 | 0 | 18.4263 | 19.0258 | 0 | 19.0258 | 19.4752 | 0 | 19.4752 | 20.3177 | 0 | 20.3177 | 20.6668 | 0 | 20.6668 | 20.6668 | 0 | 20.6668 | 20.6668 | 0 | 20.6668 | 20.6668 | 0 | 20.6668 | 20.6668 | 0 | 20.6668
|  | 15.8126 | 0 | 15.8126 | 16.9478 | 0 | 16.9478 | 17.3098 | 0 | 17.3098 | 17.7682 | 0 | 17.7682 | 18.2672 | 0 | 18.2672 | 18.4275 | 0 | 18.4275 | 18.9613 | 0 | 18.9613 | 19.5782 | 0 | 19.5782 | 20.0406 | 0 | 20.0406 | 20.9075 | 0 | 20.9075 | 21.2668 | 0 | 21.2668 | 21.2668 | 0 | 21.2668 | 21.2668 | 0 | 21.2668 | 21.2668 | 0 | 21.2668 | 21.2668 | 0 | 21.2668
|  | 15.8225 | 0 | 15.8225 | 16.9584 | 0 | 16.9584 | 17.3206 | 0 | 17.3206 | 17.7793 | 0 | 17.7793 | 18.2786 | 0 | 18.2786 | 18.439 | 0 | 18.439 | 18.9731 | 0 | 18.9731 | 19.5904 | 0 | 19.5904 | 20.0531 | 0 | 20.0531 | 20.9205 | 0 | 20.9205 | 21.28 | 0 | 21.28 | 21.28 | 0 | 21.28 | 21.28 | 0 | 21.28 | 21.28 | 0 | 21.28 | 21.28 | 0 | 21.28
|  | 16.253 | 0 | 16.253 | 17.4198 | 0 | 17.4198 | 17.7918 | 0 | 17.7918 | 18.263 | 0 | 18.263 | 18.776 | 0 | 18.776 | 18.9407 | 0 | 18.9407 | 19.4893 | 0 | 19.4893 | 20.1234 | 0 | 20.1234 | 20.5987 | 0 | 20.5987 | 21.4898 | 0 | 21.4898 | 21.8591 | 0 | 21.8591 | 21.8591 | 0 | 21.8591 | 21.8591 | 0 | 21.8591 | 21.8591 | 0 | 21.8591 | 21.8591 | 0 | 21.8591
|  | 16.9096 | 0 | 16.9096 | 18.1236 | 0 | 18.1236 | 18.5106 | 0 | 18.5106 | 19.0008 | 0 | 19.0008 | 19.5345 | 0 | 19.5345 | 19.7059 | 0 | 19.7059 | 20.2767 | 0 | 20.2767 | 20.9364 | 0 | 20.9364 | 21.4309 | 0 | 21.4309 | 22.358 | 0 | 22.358 | 22.7421 | 0 | 22.7421 | 22.7421 | 0 | 22.7421 | 22.7421 | 0 | 22.7421 | 22.7421 | 0 | 22.7421 | 22.7421 | 0 | 22.7421
|  | 17.5926 | 0 | 17.5926 | 18.8556 | 0 | 18.8556 | 19.2583 | 0 | 19.2583 | 19.7683 | 0 | 19.7683 | 20.3235 | 0 | 20.3235 | 20.5018 | 0 | 20.5018 | 21.0957 | 0 | 21.0957 | 21.782 | 0 | 21.782 | 22.2965 | 0 | 22.2965 | 23.261 | 0 | 23.261 | 23.6607 | 0 | 23.6607 | 23.6607 | 0 | 23.6607 | 23.6607 | 0 | 23.6607 | 23.6607 | 0 | 23.6607 | 23.6607 | 0 | 23.6607
|  | 18.7217 | 0 | 18.7217 | 20.0657 | 0 | 20.0657 | 20.4943 | 0 | 20.4943 | 21.037 | 0 | 21.037 | 21.6279 | 0 | 21.6279 | 21.8176 | 0 | 21.8176 | 22.4496 | 0 | 22.4496 | 23.18 | 0 | 23.18 | 23.7275 | 0 | 23.7275 | 24.7539 | 0 | 24.7539 | 25.1793 | 0 | 25.1793 | 25.1793 | 0 | 25.1793 | 25.1793 | 0 | 25.1793 | 25.1793 | 0 | 25.1793 | 25.1793 | 0 | 25.1793
|  | 18.5515 | 0 | 18.5515 | 19.8834 | 0 | 19.8834 | 20.308 | 0 | 20.308 | 20.8458 | 0 | 20.8458 | 21.4313 | 0 | 21.4313 | 21.6193 | 0 | 21.6193 | 22.2456 | 0 | 22.2456 | 22.9693 | 0 | 22.9693 | 23.5118 | 0 | 23.5118 | 24.5289 | 0 | 24.5289 | 24.9504 | 0 | 24.9504 | 24.9504 | 0 | 24.9504 | 24.9504 | 0 | 24.9504 | 24.9504 | 0 | 24.9504 | 24.9504 | 0 | 24.9504
|  | 20.3369 | 0 | 20.3369 | 21.797 | 0 | 21.797 | 22.2625 | 0 | 22.2625 | 22.852 | 0 | 22.852 | 23.4938 | 0 | 23.4938 | 23.7 | 0 | 23.7 | 24.3865 | 0 | 24.3865 | 25.1799 | 0 | 25.1799 | 25.7746 | 0 | 25.7746 | 26.8896 | 0 | 26.8896 | 27.3516 | 0 | 27.3516 | 27.3516 | 0 | 27.3516 | 27.3516 | 0 | 27.3516 | 27.3516 | 0 | 27.3516 | 27.3516 | 0 | 27.3516
|  | 20.5156 | 0 | 20.5156 | 21.9884 | 0 | 21.9884 | 22.458 | 0 | 22.458 | 23.0528 | 0 | 23.0528 | 23.7002 | 0 | 23.7002 | 23.9082 | 0 | 23.9082 | 24.6007 | 0 | 24.6007 | 25.4011 | 0 | 25.4011 | 26.001 | 0 | 26.001 | 27.1258 | 0 | 27.1258 | 27.5919 | 0 | 27.5919 | 27.5919 | 0 | 27.5919 | 27.5919 | 0 | 27.5919 | 27.5919 | 0 | 27.5919 | 27.5919 | 0 | 27.5919
|  | 18.1952 | 0 | 18.1952 | 19.5014 | 0 | 19.5014 | 19.9179 | 0 | 19.9179 | 20.4454 | 0 | 20.4454 | 21.0196 | 0 | 21.0196 | 21.2041 | 0 | 21.2041 | 21.8183 | 0 | 21.8183 | 22.5281 | 0 | 22.5281 | 23.0602 | 0 | 23.0602 | 24.0578 | 0 | 24.0578 | 24.4711 | 0 | 24.4711 | 24.4711 | 0 | 24.4711 | 24.4711 | 0 | 24.4711 | 24.4711 | 0 | 24.4711 | 24.4711 | 0 | 24.4711
|  | 15.3444 | 0 | 15.3444 | 16.4461 | 0 | 16.4461 | 16.7973 | 0 | 16.7973 | 17.2421 | 0 | 17.2421 | 17.7264 | 0 | 17.7264 | 17.8819 | 0 | 17.8819 | 18.3999 | 0 | 18.3999 | 18.9985 | 0 | 18.9985 | 19.4473 | 0 | 19.4473 | 20.2885 | 0 | 20.2885 | 20.6371 | 0 | 20.6371 | 20.6371 | 0 | 20.6371 | 20.6371 | 0 | 20.6371 | 20.6371 | 0 | 20.6371 | 20.6371 | 0 | 20.6371
|  | 14.5917 | 0 | 14.5917 | 15.6393 | 0 | 15.6393 | 15.9733 | 0 | 15.9733 | 16.3963 | 0 | 16.3963 | 16.8568 | 0 | 16.8568 | 17.0047 | 0 | 17.0047 | 17.4973 | 0 | 17.4973 | 18.0666 | 0 | 18.0666 | 18.4933 | 0 | 18.4933 | 19.2933 | 0 | 19.2933 | 19.6248 | 0 | 19.6248 | 19.6248 | 0 | 19.6248 | 19.6248 | 0 | 19.6248 | 19.6248 | 0 | 19.6248 | 19.6248 | 0 | 19.6248
|  | 14.8905 | 0 | 14.8905 | 15.9596 | 0 | 15.9596 | 16.3004 | 0 | 16.3004 | 16.7321 | 0 | 16.7321 | 17.202 | 0 | 17.202 | 17.353 | 0 | 17.353 | 17.8556 | 0 | 17.8556 | 18.4365 | 0 | 18.4365 | 18.872 | 0 | 18.872 | 19.6884 | 0 | 19.6884 | 20.0267 | 0 | 20.0267 | 20.0267 | 0 | 20.0267 | 20.0267 | 0 | 20.0267 | 20.0267 | 0 | 20.0267 | 20.0267 | 0 | 20.0267
|  | 12.53 | 0 | 12.53 | 13.4295 | 0 | 13.4295 | 13.7163 | 0 | 13.7163 | 14.0796 | 0 | 14.0796 | 14.475 | 0 | 14.475 | 14.602 | 0 | 14.602 | 15.025 | 0 | 15.025 | 15.5138 | 0 | 15.5138 | 15.8803 | 0 | 15.8803 | 16.5672 | 0 | 16.5672 | 16.8519 | 0 | 16.8519 | 16.8519 | 0 | 16.8519 | 16.8519 | 0 | 16.8519 | 16.8519 | 0 | 16.8519 | 16.8519 | 0 | 16.8519
|  | 11.7832 | 0 | 11.7832 | 12.6292 | 0 | 12.6292 | 12.8989 | 0 | 12.8989 | 13.2405 | 0 | 13.2405 | 13.6124 | 0 | 13.6124 | 13.7318 | 0 | 13.7318 | 14.1296 | 0 | 14.1296 | 14.5893 | 0 | 14.5893 | 14.9339 | 0 | 14.9339 | 15.5799 | 0 | 15.5799 | 15.8476 | 0 | 15.8476 | 15.8476 | 0 | 15.8476 | 15.8476 | 0 | 15.8476 | 15.8476 | 0 | 15.8476 | 15.8476 | 0 | 15.8476
|  | 11.2701 | 0 | 11.2701 | 12.0792 | 0 | 12.0792 | 12.3372 | 0 | 12.3372 | 12.6639 | 0 | 12.6639 | 13.0196 | 0 | 13.0196 | 13.1338 | 0 | 13.1338 | 13.5142 | 0 | 13.5142 | 13.9539 | 0 | 13.9539 | 14.2835 | 0 | 14.2835 | 14.9014 | 0 | 14.9014 | 15.1574 | 0 | 15.1574 | 15.1574 | 0 | 15.1574 | 15.1574 | 0 | 15.1574 | 15.1574 | 0 | 15.1574 | 15.1574 | 0 | 15.1574
|  | 11.0196 | 0 | 11.0196 | 11.8108 | 0 | 11.8108 | 12.063 | 0 | 12.063 | 12.3825 | 0 | 12.3825 | 12.7302 | 0 | 12.7302 | 12.8419 | 0 | 12.8419 | 13.2139 | 0 | 13.2139 | 13.6438 | 0 | 13.6438 | 13.9661 | 0 | 13.9661 | 14.5702 | 0 | 14.5702 | 14.8206 | 0 | 14.8206 | 14.8206 | 0 | 14.8206 | 14.8206 | 0 | 14.8206 | 14.8206 | 0 | 14.8206 | 14.8206 | 0 | 14.8206
|  | 13.507 | 0 | 13.507 | 14.4766 | 0 | 14.4766 | 14.7858 | 0 | 14.7858 | 15.1774 | 0 | 15.1774 | 15.6036 | 0 | 15.6036 | 15.7406 | 0 | 15.7406 | 16.1965 | 0 | 16.1965 | 16.7235 | 0 | 16.7235 | 17.1185 | 0 | 17.1185 | 17.859 | 0 | 17.859 | 18.1658 | 0 | 18.1658 | 18.1658 | 0 | 18.1658 | 18.1658 | 0 | 18.1658 | 18.1658 | 0 | 18.1658 | 18.1658 | 0 | 18.1658
|  | 13.7602 | 0 | 13.7602 | 14.7481 | 0 | 14.7481 | 15.0631 | 0 | 15.0631 | 15.462 | 0 | 15.462 | 15.8962 | 0 | 15.8962 | 16.0357 | 0 | 16.0357 | 16.5002 | 0 | 16.5002 | 17.037 | 0 | 17.037 | 17.4394 | 0 | 17.4394 | 18.1938 | 0 | 18.1938 | 18.5065 | 0 | 18.5065 | 18.5065 | 0 | 18.5065 | 18.5065 | 0 | 18.5065 | 18.5065 | 0 | 18.5065 | 18.5065 | 0 | 18.5065
|  | 15.637 | 0 | 15.637 | 16.7596 | 0 | 16.7596 | 17.1176 | 0 | 17.1176 | 17.5709 | 0 | 17.5709 | 18.0644 | 0 | 18.0644 | 18.2229 | 0 | 18.2229 | 18.7507 | 0 | 18.7507 | 19.3608 | 0 | 19.3608 | 19.8181 | 0 | 19.8181 | 20.6754 | 0 | 20.6754 | 21.0306 | 0 | 21.0306 | 21.0306 | 0 | 21.0306 | 21.0306 | 0 | 21.0306 | 21.0306 | 0 | 21.0306 | 21.0306 | 0 | 21.0306
|  | 14.1382 | 0 | 14.1382 | 15.1532 | 0 | 15.1532 | 15.4768 | 0 | 15.4768 | 15.8866 | 0 | 15.8866 | 16.3328 | 0 | 16.3328 | 16.4761 | 0 | 16.4761 | 16.9534 | 0 | 16.9534 | 17.505 | 0 | 17.505 | 17.9184 | 0 | 17.9184 | 18.6935 | 0 | 18.6935 | 19.0148 | 0 | 19.0148 | 19.0148 | 0 | 19.0148 | 19.0148 | 0 | 19.0148 | 19.0148 | 0 | 19.0148 | 19.0148 | 0 | 19.0148
|  | 13.6914 | 0 | 13.6914 | 14.6743 | 0 | 14.6743 | 14.9877 | 0 | 14.9877 | 15.3846 | 0 | 15.3846 | 15.8167 | 0 | 15.8167 | 15.9555 | 0 | 15.9555 | 16.4176 | 0 | 16.4176 | 16.9518 | 0 | 16.9518 | 17.3522 | 0 | 17.3522 | 18.1028 | 0 | 18.1028 | 18.4139 | 0 | 18.4139 | 18.4139 | 0 | 18.4139 | 18.4139 | 0 | 18.4139 | 18.4139 | 0 | 18.4139 | 18.4139 | 0 | 18.4139
|  | 12.9449 | 0 | 12.9449 | 13.8742 | 0 | 13.8742 | 14.1705 | 0 | 14.1705 | 14.5458 | 0 | 14.5458 | 14.9543 | 0 | 14.9543 | 15.0855 | 0 | 15.0855 | 15.5225 | 0 | 15.5225 | 16.0275 | 0 | 16.0275 | 16.4061 | 0 | 16.4061 | 17.1157 | 0 | 17.1157 | 17.4099 | 0 | 17.4099 | 17.4099 | 0 | 17.4099 | 17.4099 | 0 | 17.4099 | 17.4099 | 0 | 17.4099 | 17.4099 | 0 | 17.4099
|  | 12.7308 | 0 | 12.7308 | 13.6448 | 0 | 13.6448 | 13.9362 | 0 | 13.9362 | 14.3053 | 0 | 14.3053 | 14.707 | 0 | 14.707 | 14.8361 | 0 | 14.8361 | 15.2658 | 0 | 15.2658 | 15.7625 | 0 | 15.7625 | 16.1348 | 0 | 16.1348 | 16.8328 | 0 | 16.8328 | 17.122 | 0 | 17.122 | 17.122 | 0 | 17.122 | 17.122 | 0 | 17.122 | 17.122 | 0 | 17.122 | 17.122 | 0 | 17.122
|  | 12.9108 | 0 | 12.9108 | 13.8377 | 0 | 13.8377 | 14.1332 | 0 | 14.1332 | 14.5075 | 0 | 14.5075 | 14.915 | 0 | 14.915 | 15.0458 | 0 | 15.0458 | 15.4817 | 0 | 15.4817 | 15.9854 | 0 | 15.9854 | 16.3629 | 0 | 16.3629 | 17.0707 | 0 | 17.0707 | 17.3641 | 0 | 17.3641 | 17.3641 | 0 | 17.3641 | 17.3641 | 0 | 17.3641 | 17.3641 | 0 | 17.3641 | 17.3641 | 0 | 17.3641
|  | 13.4608 | 0 | 13.4608 | 14.4272 | 0 | 14.4272 | 14.7353 | 0 | 14.7353 | 15.1255 | 0 | 15.1255 | 15.5503 | 0 | 15.5503 | 15.6868 | 0 | 15.6868 | 16.1412 | 0 | 16.1412 | 16.6663 | 0 | 16.6663 | 17.06 | 0 | 17.06 | 17.7979 | 0 | 17.7979 | 18.1038 | 0 | 18.1038 | 18.1038 | 0 | 18.1038 | 18.1038 | 0 | 18.1038 | 18.1038 | 0 | 18.1038 | 18.1038 | 0 | 18.1038
|  | 13.5322 | 0 | 13.5322 | 14.5037 | 0 | 14.5037 | 14.8135 | 0 | 14.8135 | 15.2058 | 0 | 15.2058 | 15.6328 | 0 | 15.6328 | 15.77 | 0 | 15.77 | 16.2268 | 0 | 16.2268 | 16.7547 | 0 | 16.7547 | 17.1505 | 0 | 17.1505 | 17.8924 | 0 | 17.8924 | 18.1998 | 0 | 18.1998 | 18.1998 | 0 | 18.1998 | 18.1998 | 0 | 18.1998 | 18.1998 | 0 | 18.1998 | 18.1998 | 0 | 18.1998
|  | 13.5251 | 0 | 13.5251 | 14.4961 | 0 | 14.4961 | 14.8057 | 0 | 14.8057 | 15.1978 | 0 | 15.1978 | 15.6246 | 0 | 15.6246 | 15.7617 | 0 | 15.7617 | 16.2182 | 0 | 16.2182 | 16.7459 | 0 | 16.7459 | 17.1414 | 0 | 17.1414 | 17.8829 | 0 | 17.8829 | 18.1902 | 0 | 18.1902 | 18.1902 | 0 | 18.1902 | 18.1902 | 0 | 18.1902 | 18.1902 | 0 | 18.1902 | 18.1902 | 0 | 18.1902
|  | 14.7351 | 0 | 14.7351 | 15.7929 | 0 | 15.7929 | 16.1302 | 0 | 16.1302 | 16.5574 | 0 | 16.5574 | 17.0224 | 0 | 17.0224 | 17.1718 | 0 | 17.1718 | 17.6692 | 0 | 17.6692 | 18.244 | 0 | 18.244 | 18.675 | 0 | 18.675 | 19.4828 | 0 | 19.4828 | 19.8176 | 0 | 19.8176 | 19.8176 | 0 | 19.8176 | 19.8176 | 0 | 19.8176 | 19.8176 | 0 | 19.8176 | 19.8176 | 0 | 19.8176
|  | 17.0701 | 0 | 17.0701 | 18.2956 | 0 | 18.2956 | 18.6863 | 0 | 18.6863 | 19.1812 | 0 | 19.1812 | 19.7199 | 0 | 19.7199 | 19.893 | 0 | 19.893 | 20.4692 | 0 | 20.4692 | 21.1351 | 0 | 21.1351 | 21.6343 | 0 | 21.6343 | 22.5702 | 0 | 22.5702 | 22.958 | 0 | 22.958 | 22.958 | 0 | 22.958 | 22.958 | 0 | 22.958 | 22.958 | 0 | 22.958 | 22.958 | 0 | 22.958
|  | 17.977 | 0 | 17.977 | 19.2676 | 0 | 19.2676 | 19.6791 | 0 | 19.6791 | 20.2002 | 0 | 20.2002 | 20.7675 | 0 | 20.7675 | 20.9498 | 0 | 20.9498 | 21.5566 | 0 | 21.5566 | 22.2579 | 0 | 22.2579 | 22.7837 | 0 | 22.7837 | 23.7692 | 0 | 23.7692 | 24.1777 | 0 | 24.1777 | 24.1777 | 0 | 24.1777 | 24.1777 | 0 | 24.1777 | 24.1777 | 0 | 24.1777 | 24.1777 | 0 | 24.1777
|  | 19.0516 | 0 | 19.0516 | 20.4194 | 0 | 20.4194 | 20.8555 | 0 | 20.8555 | 21.4078 | 0 | 21.4078 | 22.009 | 0 | 22.009 | 22.2022 | 0 | 22.2022 | 22.8453 | 0 | 22.8453 | 23.5885 | 0 | 23.5885 | 24.1457 | 0 | 24.1457 | 25.1902 | 0 | 25.1902 | 25.623 | 0 | 25.623 | 25.623 | 0 | 25.623 | 25.623 | 0 | 25.623 | 25.623 | 0 | 25.623 | 25.623 | 0 | 25.623
|  | 19.719 | 0 | 19.719 | 21.1346 | 0 | 21.1346 | 21.586 | 0 | 21.586 | 22.1576 | 0 | 22.1576 | 22.7799 | 0 | 22.7799 | 22.9798 | 0 | 22.9798 | 23.6454 | 0 | 23.6454 | 24.4148 | 0 | 24.4148 | 24.9914 | 0 | 24.9914 | 26.0725 | 0 | 26.0725 | 26.5205 | 0 | 26.5205 | 26.5205 | 0 | 26.5205 | 26.5205 | 0 | 26.5205 | 26.5205 | 0 | 26.5205 | 26.5205 | 0 | 26.5205
|  | 17.7927 | 0 | 17.7927 | 19.07 | 0 | 19.07 | 19.4773 | 0 | 19.4773 | 19.9931 | 0 | 19.9931 | 20.5546 | 0 | 20.5546 | 20.735 | 0 | 20.735 | 21.3356 | 0 | 21.3356 | 22.0297 | 0 | 22.0297 | 22.5501 | 0 | 22.5501 | 23.5255 | 0 | 23.5255 | 23.9298 | 0 | 23.9298 | 23.9298 | 0 | 23.9298 | 23.9298 | 0 | 23.9298 | 23.9298 | 0 | 23.9298 | 23.9298 | 0 | 23.9298
|  | 15.0601 | 0 | 15.0601 | 16.1413 | 0 | 16.1413 | 16.486 | 0 | 16.486 | 16.9226 | 0 | 16.9226 | 17.3979 | 0 | 17.3979 | 17.5506 | 0 | 17.5506 | 18.0589 | 0 | 18.0589 | 18.6465 | 0 | 18.6465 | 19.0869 | 0 | 19.0869 | 19.9126 | 0 | 19.9126 | 20.2547 | 0 | 20.2547 | 20.2547 | 0 | 20.2547 | 20.2547 | 0 | 20.2547 | 20.2547 | 0 | 20.2547 | 20.2547 | 0 | 20.2547
|  | 12.4044 | 0 | 12.4044 | 13.2949 | 0 | 13.2949 | 13.5788 | 0 | 13.5788 | 13.9384 | 0 | 13.9384 | 14.3299 | 0 | 14.3299 | 14.4556 | 0 | 14.4556 | 14.8744 | 0 | 14.8744 | 15.3583 | 0 | 15.3583 | 15.7211 | 0 | 15.7211 | 16.4011 | 0 | 16.4011 | 16.6829 | 0 | 16.6829 | 16.6829 | 0 | 16.6829 | 16.6829 | 0 | 16.6829 | 16.6829 | 0 | 16.6829 | 16.6829 | 0 | 16.6829
|  | 12.1952 | 0 | 12.1952 | 13.0707 | 0 | 13.0707 | 13.3499 | 0 | 13.3499 | 13.7034 | 0 | 13.7034 | 14.0883 | 0 | 14.0883 | 14.2119 | 0 | 14.2119 | 14.6235 | 0 | 14.6235 | 15.0993 | 0 | 15.0993 | 15.456 | 0 | 15.456 | 16.1246 | 0 | 16.1246 | 16.4016 | 0 | 16.4016 | 16.4016 | 0 | 16.4016 | 16.4016 | 0 | 16.4016 | 16.4016 | 0 | 16.4016 | 16.4016 | 0 | 16.4016
|  | 10.9068 | 0 | 10.9068 | 11.6898 | 0 | 11.6898 | 11.9394 | 0 | 11.9394 | 12.2556 | 0 | 12.2556 | 12.5998 | 0 | 12.5998 | 12.7104 | 0 | 12.7104 | 13.0786 | 0 | 13.0786 | 13.5041 | 0 | 13.5041 | 13.823 | 0 | 13.823 | 14.421 | 0 | 14.421 | 14.6688 | 0 | 14.6688 | 14.6688 | 0 | 14.6688 | 14.6688 | 0 | 14.6688 | 14.6688 | 0 | 14.6688 | 14.6688 | 0 | 14.6688
|  | 10.7141 | 0 | 10.7141 | 11.4832 | 0 | 11.4832 | 11.7285 | 0 | 11.7285 | 12.0391 | 0 | 12.0391 | 12.3772 | 0 | 12.3772 | 12.4858 | 0 | 12.4858 | 12.8475 | 0 | 12.8475 | 13.2655 | 0 | 13.2655 | 13.5788 | 0 | 13.5788 | 14.1662 | 0 | 14.1662 | 14.4096 | 0 | 14.4096 | 14.4096 | 0 | 14.4096 | 14.4096 | 0 | 14.4096 | 14.4096 | 0 | 14.4096 | 14.4096 | 0 | 14.4096
|  | 10.1319 | 0 | 10.1319 | 10.8593 | 0 | 10.8593 | 11.0912 | 0 | 11.0912 | 11.3849 | 0 | 11.3849 | 11.7047 | 0 | 11.7047 | 11.8074 | 0 | 11.8074 | 12.1494 | 0 | 12.1494 | 12.5447 | 0 | 12.5447 | 12.841 | 0 | 12.841 | 13.3964 | 0 | 13.3964 | 13.6266 | 0 | 13.6266 | 13.6266 | 0 | 13.6266 | 13.6266 | 0 | 13.6266 | 13.6266 | 0 | 13.6266 | 13.6266 | 0 | 13.6266
|  | 10.3001 | 0 | 10.3001 | 11.0395 | 0 | 11.0395 | 11.2753 | 0 | 11.2753 | 11.5739 | 0 | 11.5739 | 11.899 | 0 | 11.899 | 12.0034 | 0 | 12.0034 | 12.3511 | 0 | 12.3511 | 12.7529 | 0 | 12.7529 | 13.0541 | 0 | 13.0541 | 13.6188 | 0 | 13.6188 | 13.8528 | 0 | 13.8528 | 13.8528 | 0 | 13.8528 | 13.8528 | 0 | 13.8528 | 13.8528 | 0 | 13.8528 | 13.8528 | 0 | 13.8528
|  | 11.475 | 0 | 11.475 | 12.2988 | 0 | 12.2988 | 12.5614 | 0 | 12.5614 | 12.8941 | 0 | 12.8941 | 13.2562 | 0 | 13.2562 | 13.3725 | 0 | 13.3725 | 13.7599 | 0 | 13.7599 | 14.2076 | 0 | 14.2076 | 14.5431 | 0 | 14.5431 | 15.1722 | 0 | 15.1722 | 15.433 | 0 | 15.433 | 15.433 | 0 | 15.433 | 15.433 | 0 | 15.433 | 15.433 | 0 | 15.433 | 15.433 | 0 | 15.433
|  | 14.1868 | 0 | 14.1868 | 15.2053 | 0 | 15.2053 | 15.53 | 0 | 15.53 | 15.9413 | 0 | 15.9413 | 16.389 | 0 | 16.389 | 16.5329 | 0 | 16.5329 | 17.0117 | 0 | 17.0117 | 17.5652 | 0 | 17.5652 | 17.9801 | 0 | 17.9801 | 18.7579 | 0 | 18.7579 | 19.0802 | 0 | 19.0802 | 19.0802 | 0 | 19.0802 | 19.0802 | 0 | 19.0802 | 19.0802 | 0 | 19.0802 | 19.0802 | 0 | 19.0802
|  | 15.7883 | 0 | 15.7883 | 16.9218 | 0 | 16.9218 | 17.2832 | 0 | 17.2832 | 17.7409 | 0 | 17.7409 | 18.2391 | 0 | 18.2391 | 18.3992 | 0 | 18.3992 | 18.9321 | 0 | 18.9321 | 19.5481 | 0 | 19.5481 | 20.0098 | 0 | 20.0098 | 20.8754 | 0 | 20.8754 | 21.2341 | 0 | 21.2341 | 21.2341 | 0 | 21.2341 | 21.2341 | 0 | 21.2341 | 21.2341 | 0 | 21.2341 | 21.2341 | 0 | 21.2341
|  | 14.7062 | 0 | 14.7062 | 15.762 | 0 | 15.762 | 16.0986 | 0 | 16.0986 | 16.5249 | 0 | 16.5249 | 16.989 | 0 | 16.989 | 17.1381 | 0 | 17.1381 | 17.6345 | 0 | 17.6345 | 18.2083 | 0 | 18.2083 | 18.6383 | 0 | 18.6383 | 19.4446 | 0 | 19.4446 | 19.7787 | 0 | 19.7787 | 19.7787 | 0 | 19.7787 | 19.7787 | 0 | 19.7787 | 19.7787 | 0 | 19.7787 | 19.7787 | 0 | 19.7787
|  | 14.369 | 0 | 14.369 | 15.4006 | 0 | 15.4006 | 15.7295 | 0 | 15.7295 | 16.146 | 0 | 16.146 | 16.5995 | 0 | 16.5995 | 16.7452 | 0 | 16.7452 | 17.2302 | 0 | 17.2302 | 17.7908 | 0 | 17.7908 | 18.211 | 0 | 18.211 | 18.9988 | 0 | 18.9988 | 19.3252 | 0 | 19.3252 | 19.3252 | 0 | 19.3252 | 19.3252 | 0 | 19.3252 | 19.3252 | 0 | 19.3252 | 19.3252 | 0 | 19.3252
|  | 14.8019 | 0 | 14.8019 | 15.8646 | 0 | 15.8646 | 16.2034 | 0 | 16.2034 | 16.6325 | 0 | 16.6325 | 17.0996 | 0 | 17.0996 | 17.2497 | 0 | 17.2497 | 17.7493 | 0 | 17.7493 | 18.3268 | 0 | 18.3268 | 18.7597 | 0 | 18.7597 | 19.5712 | 0 | 19.5712 | 19.9075 | 0 | 19.9075 | 19.9075 | 0 | 19.9075 | 19.9075 | 0 | 19.9075 | 19.9075 | 0 | 19.9075 | 19.9075 | 0 | 19.9075
|  | 14.9103 | 0 | 14.9103 | 15.9808 | 0 | 15.9808 | 16.3221 | 0 | 16.3221 | 16.7543 | 0 | 16.7543 | 17.2249 | 0 | 17.2249 | 17.376 | 0 | 17.376 | 17.8793 | 0 | 17.8793 | 18.461 | 0 | 18.461 | 18.8971 | 0 | 18.8971 | 19.7145 | 0 | 19.7145 | 20.0533 | 0 | 20.0533 | 20.0533 | 0 | 20.0533 | 20.0533 | 0 | 20.0533 | 20.0533 | 0 | 20.0533 | 20.0533 | 0 | 20.0533
|  | 14.516 | 0 | 14.516 | 15.5581 | 0 | 15.5581 | 15.8904 | 0 | 15.8904 | 16.3112 | 0 | 16.3112 | 16.7693 | 0 | 16.7693 | 16.9165 | 0 | 16.9165 | 17.4064 | 0 | 17.4064 | 17.9728 | 0 | 17.9728 | 18.3973 | 0 | 18.3973 | 19.1931 | 0 | 19.1931 | 19.5229 | 0 | 19.5229 | 19.5229 | 0 | 19.5229 | 19.5229 | 0 | 19.5229 | 19.5229 | 0 | 19.5229 | 19.5229 | 0 | 19.5229
|  | 14.5455 | 0 | 14.5455 | 15.5898 | 0 | 15.5898 | 15.9227 | 0 | 15.9227 | 16.3444 | 0 | 16.3444 | 16.8034 | 0 | 16.8034 | 16.9509 | 0 | 16.9509 | 17.4419 | 0 | 17.4419 | 18.0093 | 0 | 18.0093 | 18.4347 | 0 | 18.4347 | 19.2321 | 0 | 19.2321 | 19.5626 | 0 | 19.5626 | 19.5626 | 0 | 19.5626 | 19.5626 | 0 | 19.5626 | 19.5626 | 0 | 19.5626 | 19.5626 | 0 | 19.5626
|  | 13.9833 | 0 | 13.9833 | 14.9871 | 0 | 14.9871 | 15.3072 | 0 | 15.3072 | 15.7126 | 0 | 15.7126 | 16.1539 | 0 | 16.1539 | 16.2956 | 0 | 16.2956 | 16.7677 | 0 | 16.7677 | 17.3132 | 0 | 17.3132 | 17.7221 | 0 | 17.7221 | 18.4887 | 0 | 18.4887 | 18.8064 | 0 | 18.8064 | 18.8064 | 0 | 18.8064 | 18.8064 | 0 | 18.8064 | 18.8064 | 0 | 18.8064 | 18.8064 | 0 | 18.8064
|  | 14.8697 | 0 | 14.8697 | 15.9372 | 0 | 15.9372 | 16.2776 | 0 | 16.2776 | 16.7087 | 0 | 16.7087 | 17.1779 | 0 | 17.1779 | 17.3287 | 0 | 17.3287 | 17.8306 | 0 | 17.8306 | 18.4107 | 0 | 18.4107 | 18.8456 | 0 | 18.8456 | 19.6608 | 0 | 19.6608 | 19.9986 | 0 | 19.9986 | 19.9986 | 0 | 19.9986 | 19.9986 | 0 | 19.9986 | 19.9986 | 0 | 19.9986 | 19.9986 | 0 | 19.9986
|  | 15.5366 | 0 | 15.5366 | 16.652 | 0 | 16.652 | 17.0076 | 0 | 17.0076 | 17.4581 | 0 | 17.4581 | 17.9484 | 0 | 17.9484 | 18.1059 | 0 | 18.1059 | 18.6303 | 0 | 18.6303 | 19.2364 | 0 | 19.2364 | 19.6908 | 0 | 19.6908 | 20.5426 | 0 | 20.5426 | 20.8956 | 0 | 20.8956 | 20.8956 | 0 | 20.8956 | 20.8956 | 0 | 20.8956 | 20.8956 | 0 | 20.8956 | 20.8956 | 0 | 20.8956
|  | 17.4399 | 0 | 17.4399 | 18.6919 | 0 | 18.6919 | 19.0911 | 0 | 19.0911 | 19.5967 | 0 | 19.5967 | 20.1471 | 0 | 20.1471 | 20.3239 | 0 | 20.3239 | 20.9125 | 0 | 20.9125 | 21.5929 | 0 | 21.5929 | 22.103 | 0 | 22.103 | 23.0591 | 0 | 23.0591 | 23.4553 | 0 | 23.4553 | 23.4553 | 0 | 23.4553 | 23.4553 | 0 | 23.4553 | 23.4553 | 0 | 23.4553 | 23.4553 | 0 | 23.4553
|  | 17.859 | 0 | 17.859 | 19.1411 | 0 | 19.1411 | 19.5499 | 0 | 19.5499 | 20.0676 | 0 | 20.0676 | 20.6312 | 0 | 20.6312 | 20.8123 | 0 | 20.8123 | 21.4151 | 0 | 21.4151 | 22.1118 | 0 | 22.1118 | 22.6341 | 0 | 22.6341 | 23.6132 | 0 | 23.6132 | 24.019 | 0 | 24.019 | 24.019 | 0 | 24.019 | 24.019 | 0 | 24.019 | 24.019 | 0 | 24.019 | 24.019 | 0 | 24.019
|  | 18.9993 | 0 | 18.9993 | 20.3632 | 0 | 20.3632 | 20.7981 | 0 | 20.7981 | 21.3489 | 0 | 21.3489 | 21.9485 | 0 | 21.9485 | 22.1411 | 0 | 22.1411 | 22.7824 | 0 | 22.7824 | 23.5237 | 0 | 23.5237 | 24.0793 | 0 | 24.0793 | 25.1209 | 0 | 25.1209 | 25.5526 | 0 | 25.5526 | 25.5526 | 0 | 25.5526 | 25.5526 | 0 | 25.5526 | 25.5526 | 0 | 25.5526 | 25.5526 | 0 | 25.5526
|  | 19.7414 | 0 | 19.7414 | 21.1587 | 0 | 21.1587 | 21.6105 | 0 | 21.6105 | 22.1828 | 0 | 22.1828 | 22.8059 | 0 | 22.8059 | 23.006 | 0 | 23.006 | 23.6724 | 0 | 23.6724 | 24.4425 | 0 | 24.4425 | 25.0199 | 0 | 25.0199 | 26.1022 | 0 | 26.1022 | 26.5507 | 0 | 26.5507 | 26.5507 | 0 | 26.5507 | 26.5507 | 0 | 26.5507 | 26.5507 | 0 | 26.5507 | 26.5507 | 0 | 26.5507
|  | 18.1019 | 0 | 18.1019 | 19.4015 | 0 | 19.4015 | 19.8158 | 0 | 19.8158 | 20.3406 | 0 | 20.3406 | 20.9119 | 0 | 20.9119 | 21.0954 | 0 | 21.0954 | 21.7064 | 0 | 21.7064 | 22.4126 | 0 | 22.4126 | 22.942 | 0 | 22.942 | 23.9344 | 0 | 23.9344 | 24.3457 | 0 | 24.3457 | 24.3457 | 0 | 24.3457 | 24.3457 | 0 | 24.3457 | 24.3457 | 0 | 24.3457 | 24.3457 | 0 | 24.3457
|  | 15.6888 | 0 | 15.6888 | 16.8152 | 0 | 16.8152 | 17.1743 | 0 | 17.1743 | 17.6291 | 0 | 17.6291 | 18.1242 | 0 | 18.1242 | 18.2832 | 0 | 18.2832 | 18.8128 | 0 | 18.8128 | 19.4249 | 0 | 19.4249 | 19.8837 | 0 | 19.8837 | 20.7438 | 0 | 20.7438 | 21.1003 | 0 | 21.1003 | 21.1003 | 0 | 21.1003 | 21.1003 | 0 | 21.1003 | 21.1003 | 0 | 21.1003 | 21.1003 | 0 | 21.1003
|  | 14.0876 | 0 | 14.0876 | 15.099 | 0 | 15.099 | 15.4214 | 0 | 15.4214 | 15.8299 | 0 | 15.8299 | 16.2744 | 0 | 16.2744 | 16.4172 | 0 | 16.4172 | 16.8928 | 0 | 16.8928 | 17.4424 | 0 | 17.4424 | 17.8544 | 0 | 17.8544 | 18.6267 | 0 | 18.6267 | 18.9468 | 0 | 18.9468 | 18.9468 | 0 | 18.9468 | 18.9468 | 0 | 18.9468 | 18.9468 | 0 | 18.9468 | 18.9468 | 0 | 18.9468
|  | 12.9231 | 0 | 12.9231 | 13.8509 | 0 | 13.8509 | 14.1467 | 0 | 14.1467 | 14.5214 | 0 | 14.5214 | 14.9292 | 0 | 14.9292 | 15.0602 | 0 | 15.0602 | 15.4964 | 0 | 15.4964 | 16.0006 | 0 | 16.0006 | 16.3785 | 0 | 16.3785 | 17.087 | 0 | 17.087 | 17.3806 | 0 | 17.3806 | 17.3806 | 0 | 17.3806 | 17.3806 | 0 | 17.3806 | 17.3806 | 0 | 17.3806 | 17.3806 | 0 | 17.3806
|  | 11.2645 | 0 | 11.2645 | 12.0732 | 0 | 12.0732 | 12.3311 | 0 | 12.3311 | 12.6576 | 0 | 12.6576 | 13.0131 | 0 | 13.0131 | 13.1273 | 0 | 13.1273 | 13.5075 | 0 | 13.5075 | 13.947 | 0 | 13.947 | 14.2764 | 0 | 14.2764 | 14.894 | 0 | 14.894 | 15.1499 | 0 | 15.1499 | 15.1499 | 0 | 15.1499 | 15.1499 | 0 | 15.1499 | 15.1499 | 0 | 15.1499 | 15.1499 | 0 | 15.1499
|  | 10.6861 | 0 | 10.6861 | 11.4532 | 0 | 11.4532 | 11.6978 | 0 | 11.6978 | 12.0076 | 0 | 12.0076 | 12.3449 | 0 | 12.3449 | 12.4532 | 0 | 12.4532 | 12.8139 | 0 | 12.8139 | 13.2308 | 0 | 13.2308 | 13.5433 | 0 | 13.5433 | 14.1292 | 0 | 14.1292 | 14.3719 | 0 | 14.3719 | 14.3719 | 0 | 14.3719 | 14.3719 | 0 | 14.3719 | 14.3719 | 0 | 14.3719 | 14.3719 | 0 | 14.3719
|  | 10.2604 | 0 | 10.2604 | 10.997 | 0 | 10.997 | 11.2318 | 0 | 11.2318 | 11.5293 | 0 | 11.5293 | 11.8531 | 0 | 11.8531 | 11.9571 | 0 | 11.9571 | 12.3034 | 0 | 12.3034 | 12.7037 | 0 | 12.7037 | 13.0038 | 0 | 13.0038 | 13.5663 | 0 | 13.5663 | 13.7994 | 0 | 13.7994 | 13.7994 | 0 | 13.7994 | 13.7994 | 0 | 13.7994 | 13.7994 | 0 | 13.7994 | 13.7994 | 0 | 13.7994
|  | 10.2135 | 0 | 10.2135 | 10.9468 | 0 | 10.9468 | 11.1805 | 0 | 11.1805 | 11.4766 | 0 | 11.4766 | 11.799 | 0 | 11.799 | 11.9025 | 0 | 11.9025 | 12.2473 | 0 | 12.2473 | 12.6457 | 0 | 12.6457 | 12.9444 | 0 | 12.9444 | 13.5044 | 0 | 13.5044 | 13.7364 | 0 | 13.7364 | 13.7364 | 0 | 13.7364 | 13.7364 | 0 | 13.7364 | 13.7364 | 0 | 13.7364 | 13.7364 | 0 | 13.7364
|  | 10.4239 | 0 | 10.4239 | 11.1723 | 0 | 11.1723 | 11.4109 | 0 | 11.4109 | 11.7131 | 0 | 11.7131 | 12.042 | 0 | 12.042 | 12.1477 | 0 | 12.1477 | 12.4996 | 0 | 12.4996 | 12.9062 | 0 | 12.9062 | 13.2111 | 0 | 13.2111 | 13.7826 | 0 | 13.7826 | 14.0194 | 0 | 14.0194 | 14.0194 | 0 | 14.0194 | 14.0194 | 0 | 14.0194 | 14.0194 | 0 | 14.0194 | 14.0194 | 0 | 14.0194
|  | 10.9798 | 0 | 10.9798 | 11.7681 | 0 | 11.7681 | 12.0194 | 0 | 12.0194 | 12.3377 | 0 | 12.3377 | 12.6843 | 0 | 12.6843 | 12.7956 | 0 | 12.7956 | 13.1662 | 0 | 13.1662 | 13.5945 | 0 | 13.5945 | 13.9156 | 0 | 13.9156 | 14.5176 | 0 | 14.5176 | 14.7671 | 0 | 14.7671 | 14.7671 | 0 | 14.7671 | 14.7671 | 0 | 14.7671 | 14.7671 | 0 | 14.7671 | 14.7671 | 0 | 14.7671
|  | 13.2001 | 0 | 13.2001 | 14.1478 | 0 | 14.1478 | 14.4499 | 0 | 14.4499 | 14.8326 | 0 | 14.8326 | 15.2492 | 0 | 15.2492 | 15.383 | 0 | 15.383 | 15.8286 | 0 | 15.8286 | 16.3435 | 0 | 16.3435 | 16.7296 | 0 | 16.7296 | 17.4533 | 0 | 17.4533 | 17.7532 | 0 | 17.7532 | 17.7532 | 0 | 17.7532 | 17.7532 | 0 | 17.7532 | 17.7532 | 0 | 17.7532 | 17.7532 | 0 | 17.7532
|  | 13.422 | 0 | 13.422 | 14.3856 | 0 | 14.3856 | 14.6928 | 0 | 14.6928 | 15.0819 | 0 | 15.0819 | 15.5055 | 0 | 15.5055 | 15.6415 | 0 | 15.6415 | 16.0946 | 0 | 16.0946 | 16.6182 | 0 | 16.6182 | 17.0108 | 0 | 17.0108 | 17.7466 | 0 | 17.7466 | 18.0516 | 0 | 18.0516 | 18.0516 | 0 | 18.0516 | 18.0516 | 0 | 18.0516 | 18.0516 | 0 | 18.0516 | 18.0516 | 0 | 18.0516
|  | 14.0328 | 0 | 14.0328 | 15.0402 | 0 | 15.0402 | 15.3615 | 0 | 15.3615 | 15.7683 | 0 | 15.7683 | 16.2111 | 0 | 16.2111 | 16.3534 | 0 | 16.3534 | 16.8271 | 0 | 16.8271 | 17.3745 | 0 | 17.3745 | 17.7849 | 0 | 17.7849 | 18.5542 | 0 | 18.5542 | 18.8731 | 0 | 18.8731 | 18.8731 | 0 | 18.8731 | 18.8731 | 0 | 18.8731 | 18.8731 | 0 | 18.8731 | 18.8731 | 0 | 18.8731
|  | 12.3359 | 0 | 12.3359 | 13.2216 | 0 | 13.2216 | 13.5039 | 0 | 13.5039 | 13.8616 | 0 | 13.8616 | 14.2509 | 0 | 14.2509 | 14.3759 | 0 | 14.3759 | 14.7923 | 0 | 14.7923 | 15.2736 | 0 | 15.2736 | 15.6343 | 0 | 15.6343 | 16.3106 | 0 | 16.3106 | 16.5909 | 0 | 16.5909 | 16.5909 | 0 | 16.5909 | 16.5909 | 0 | 16.5909 | 16.5909 | 0 | 16.5909 | 16.5909 | 0 | 16.5909
|  | 11.6615 | 0 | 11.6615 | 12.4987 | 0 | 12.4987 | 12.7656 | 0 | 12.7656 | 13.1037 | 0 | 13.1037 | 13.4717 | 0 | 13.4717 | 13.5899 | 0 | 13.5899 | 13.9835 | 0 | 13.9835 | 14.4385 | 0 | 14.4385 | 14.7795 | 0 | 14.7795 | 15.4188 | 0 | 15.4188 | 15.6838 | 0 | 15.6838 | 15.6838 | 0 | 15.6838 | 15.6838 | 0 | 15.6838 | 15.6838 | 0 | 15.6838 | 15.6838 | 0 | 15.6838
|  | 11.6564 | 0 | 11.6564 | 12.4933 | 0 | 12.4933 | 12.7601 | 0 | 12.7601 | 13.098 | 0 | 13.098 | 13.4659 | 0 | 13.4659 | 13.584 | 0 | 13.584 | 13.9775 | 0 | 13.9775 | 14.4322 | 0 | 14.4322 | 14.7731 | 0 | 14.7731 | 15.4122 | 0 | 15.4122 | 15.677 | 0 | 15.677 | 15.677 | 0 | 15.677 | 15.677 | 0 | 15.677 | 15.677 | 0 | 15.677 | 15.677 | 0 | 15.677
|  | 11.7139 | 0 | 11.7139 | 12.5549 | 0 | 12.5549 | 12.823 | 0 | 12.823 | 13.1626 | 0 | 13.1626 | 13.5323 | 0 | 13.5323 | 13.6511 | 0 | 13.6511 | 14.0465 | 0 | 14.0465 | 14.5035 | 0 | 14.5035 | 14.846 | 0 | 14.846 | 15.4882 | 0 | 15.4882 | 15.7544 | 0 | 15.7544 | 15.7544 | 0 | 15.7544 | 15.7544 | 0 | 15.7544 | 15.7544 | 0 | 15.7544 | 15.7544 | 0 | 15.7544
|  | 12.4564 | 0 | 12.4564 | 13.3507 | 0 | 13.3507 | 13.6358 | 0 | 13.6358 | 13.9969 | 0 | 13.9969 | 14.39 | 0 | 14.39 | 14.5163 | 0 | 14.5163 | 14.9368 | 0 | 14.9368 | 15.4227 | 0 | 15.4227 | 15.787 | 0 | 15.787 | 16.4699 | 0 | 16.4699 | 16.7529 | 0 | 16.7529 | 16.7529 | 0 | 16.7529 | 16.7529 | 0 | 16.7529 | 16.7529 | 0 | 16.7529 | 16.7529 | 0 | 16.7529
|  | 13.891 | 0 | 13.891 | 14.8882 | 0 | 14.8882 | 15.2062 | 0 | 15.2062 | 15.6089 | 0 | 15.6089 | 16.0473 | 0 | 16.0473 | 16.1881 | 0 | 16.1881 | 16.657 | 0 | 16.657 | 17.1989 | 0 | 17.1989 | 17.6052 | 0 | 17.6052 | 18.3667 | 0 | 18.3667 | 18.6823 | 0 | 18.6823 | 18.6823 | 0 | 18.6823 | 18.6823 | 0 | 18.6823 | 18.6823 | 0 | 18.6823 | 18.6823 | 0 | 18.6823
|  | 15.0174 | 0 | 15.0174 | 16.0956 | 0 | 16.0956 | 16.4393 | 0 | 16.4393 | 16.8747 | 0 | 16.8747 | 17.3486 | 0 | 17.3486 | 17.5008 | 0 | 17.5008 | 18.0078 | 0 | 18.0078 | 18.5936 | 0 | 18.5936 | 19.0328 | 0 | 19.0328 | 19.8561 | 0 | 19.8561 | 20.1973 | 0 | 20.1973 | 20.1973 | 0 | 20.1973 | 20.1973 | 0 | 20.1973 | 20.1973 | 0 | 20.1973 | 20.1973 | 0 | 20.1973
|  | 15.4463 | 0 | 15.4463 | 16.5552 | 0 | 16.5552 | 16.9087 | 0 | 16.9087 | 17.3565 | 0 | 17.3565 | 17.844 | 0 | 17.844 | 18.0006 | 0 | 18.0006 | 18.522 | 0 | 18.522 | 19.1246 | 0 | 19.1246 | 19.5763 | 0 | 19.5763 | 20.4231 | 0 | 20.4231 | 20.7741 | 0 | 20.7741 | 20.7741 | 0 | 20.7741 | 20.7741 | 0 | 20.7741 | 20.7741 | 0 | 20.7741 | 20.7741 | 0 | 20.7741
|  | 15.518 | 0 | 15.518 | 16.6321 | 0 | 16.6321 | 16.9873 | 0 | 16.9873 | 17.4372 | 0 | 17.4372 | 17.9269 | 0 | 17.9269 | 18.0842 | 0 | 18.0842 | 18.608 | 0 | 18.608 | 19.2134 | 0 | 19.2134 | 19.6672 | 0 | 19.6672 | 20.518 | 0 | 20.518 | 20.8706 | 0 | 20.8706 | 20.8706 | 0 | 20.8706 | 20.8706 | 0 | 20.8706 | 20.8706 | 0 | 20.8706 | 20.8706 | 0 | 20.8706
|  | 15.7607 | 0 | 15.7607 | 16.8922 | 0 | 16.8922 | 17.253 | 0 | 17.253 | 17.7099 | 0 | 17.7099 | 18.2073 | 0 | 18.2073 | 18.367 | 0 | 18.367 | 18.899 | 0 | 18.899 | 19.5139 | 0 | 19.5139 | 19.9748 | 0 | 19.9748 | 20.8389 | 0 | 20.8389 | 21.197 | 0 | 21.197 | 21.197 | 0 | 21.197 | 21.197 | 0 | 21.197 | 21.197 | 0 | 21.197 | 21.197 | 0 | 21.197
|  | 16.5769 | 0 | 16.5769 | 17.767 | 0 | 17.767 | 18.1464 | 0 | 18.1464 | 18.627 | 0 | 18.627 | 19.1502 | 0 | 19.1502 | 19.3182 | 0 | 19.3182 | 19.8778 | 0 | 19.8778 | 20.5245 | 0 | 20.5245 | 21.0093 | 0 | 21.0093 | 21.9181 | 0 | 21.9181 | 22.2947 | 0 | 22.2947 | 22.2947 | 0 | 22.2947 | 22.2947 | 0 | 22.2947 | 22.2947 | 0 | 22.2947 | 22.2947 | 0 | 22.2947
|  | 15.803 | 0 | 15.803 | 16.9375 | 0 | 16.9375 | 17.2993 | 0 | 17.2993 | 17.7574 | 0 | 17.7574 | 18.2561 | 0 | 18.2561 | 18.4163 | 0 | 18.4163 | 18.9498 | 0 | 18.9498 | 19.5663 | 0 | 19.5663 | 20.0284 | 0 | 20.0284 | 20.8948 | 0 | 20.8948 | 21.2539 | 0 | 21.2539 | 21.2539 | 0 | 21.2539 | 21.2539 | 0 | 21.2539 | 21.2539 | 0 | 21.2539 | 21.2539 | 0 | 21.2539
|  | 14.4262 | 0 | 14.4262 | 15.4619 | 0 | 15.4619 | 15.7921 | 0 | 15.7921 | 16.2103 | 0 | 16.2103 | 16.6656 | 0 | 16.6656 | 16.8118 | 0 | 16.8118 | 17.2988 | 0 | 17.2988 | 17.8616 | 0 | 17.8616 | 18.2835 | 0 | 18.2835 | 19.0744 | 0 | 19.0744 | 19.4022 | 0 | 19.4022 | 19.4022 | 0 | 19.4022 | 19.4022 | 0 | 19.4022 | 19.4022 | 0 | 19.4022 | 19.4022 | 0 | 19.4022
|  | 13.1028 | 0 | 13.1028 | 14.0435 | 0 | 14.0435 | 14.3434 | 0 | 14.3434 | 14.7233 | 0 | 14.7233 | 15.1368 | 0 | 15.1368 | 15.2696 | 0 | 15.2696 | 15.7119 | 0 | 15.7119 | 16.2231 | 0 | 16.2231 | 16.6063 | 0 | 16.6063 | 17.3246 | 0 | 17.3246 | 17.6223 | 0 | 17.6223 | 17.6223 | 0 | 17.6223 | 17.6223 | 0 | 17.6223 | 17.6223 | 0 | 17.6223 | 17.6223 | 0 | 17.6223
|  | 12.5072 | 0 | 12.5072 | 13.4051 | 0 | 13.4051 | 13.6914 | 0 | 13.6914 | 14.054 | 0 | 14.054 | 14.4487 | 0 | 14.4487 | 14.5755 | 0 | 14.5755 | 14.9977 | 0 | 14.9977 | 15.4857 | 0 | 15.4857 | 15.8514 | 0 | 15.8514 | 16.5371 | 0 | 16.5371 | 16.8213 | 0 | 16.8213 | 16.8213 | 0 | 16.8213 | 16.8213 | 0 | 16.8213 | 16.8213 | 0 | 16.8213 | 16.8213 | 0 | 16.8213
|  | 14.0536 | 0 | 14.0536 | 15.0625 | 0 | 15.0625 | 15.3842 | 0 | 15.3842 | 15.7916 | 0 | 15.7916 | 16.2351 | 0 | 16.2351 | 16.3776 | 0 | 16.3776 | 16.8519 | 0 | 16.8519 | 17.4002 | 0 | 17.4002 | 17.8112 | 0 | 17.8112 | 18.5817 | 0 | 18.5817 | 18.901 | 0 | 18.901 | 18.901 | 0 | 18.901 | 18.901 | 0 | 18.901 | 18.901 | 0 | 18.901 | 18.901 | 0 | 18.901
|  | 13.4973 | 0 | 13.4973 | 14.4663 | 0 | 14.4663 | 14.7752 | 0 | 14.7752 | 15.1665 | 0 | 15.1665 | 15.5925 | 0 | 15.5925 | 15.7293 | 0 | 15.7293 | 16.1849 | 0 | 16.1849 | 16.7115 | 0 | 16.7115 | 17.1062 | 0 | 17.1062 | 17.8462 | 0 | 17.8462 | 18.1528 | 0 | 18.1528 | 18.1528 | 0 | 18.1528 | 18.1528 | 0 | 18.1528 | 18.1528 | 0 | 18.1528 | 18.1528 | 0 | 18.1528
|  | 11.3704 | 0 | 11.3704 | 12.1867 | 0 | 12.1867 | 12.447 | 0 | 12.447 | 12.7766 | 0 | 12.7766 | 13.1355 | 0 | 13.1355 | 13.2507 | 0 | 13.2507 | 13.6346 | 0 | 13.6346 | 14.0782 | 0 | 14.0782 | 14.4107 | 0 | 14.4107 | 15.0341 | 0 | 15.0341 | 15.2924 | 0 | 15.2924 | 15.2924 | 0 | 15.2924 | 15.2924 | 0 | 15.2924 | 15.2924 | 0 | 15.2924 | 15.2924 | 0 | 15.2924
|  | 10.8484 | 0 | 10.8484 | 11.6272 | 0 | 11.6272 | 11.8755 | 0 | 11.8755 | 12.19 | 0 | 12.19 | 12.5324 | 0 | 12.5324 | 12.6424 | 0 | 12.6424 | 13.0085 | 0 | 13.0085 | 13.4318 | 0 | 13.4318 | 13.749 | 0 | 13.749 | 14.3438 | 0 | 14.3438 | 14.5903 | 0 | 14.5903 | 14.5903 | 0 | 14.5903 | 14.5903 | 0 | 14.5903 | 14.5903 | 0 | 14.5903 | 14.5903 | 0 | 14.5903
|  | 11.0043 | 0 | 11.0043 | 11.7943 | 0 | 11.7943 | 12.0462 | 0 | 12.0462 | 12.3652 | 0 | 12.3652 | 12.7125 | 0 | 12.7125 | 12.824 | 0 | 12.824 | 13.1955 | 0 | 13.1955 | 13.6248 | 0 | 13.6248 | 13.9466 | 0 | 13.9466 | 14.5499 | 0 | 14.5499 | 14.7999 | 0 | 14.7999 | 14.7999 | 0 | 14.7999 | 14.7999 | 0 | 14.7999 | 14.7999 | 0 | 14.7999 | 14.7999 | 0 | 14.7999
|  | 11.141 | 0 | 11.141 | 11.9408 | 0 | 11.9408 | 12.1958 | 0 | 12.1958 | 12.5188 | 0 | 12.5188 | 12.8704 | 0 | 12.8704 | 12.9834 | 0 | 12.9834 | 13.3594 | 0 | 13.3594 | 13.7941 | 0 | 13.7941 | 14.1199 | 0 | 14.1199 | 14.7307 | 0 | 14.7307 | 14.9838 | 0 | 14.9838 | 14.9838 | 0 | 14.9838 | 14.9838 | 0 | 14.9838 | 14.9838 | 0 | 14.9838 | 14.9838 | 0 | 14.9838
|  | 13.1512 | 0 | 13.1512 | 14.0953 | 0 | 14.0953 | 14.3963 | 0 | 14.3963 | 14.7776 | 0 | 14.7776 | 15.1926 | 0 | 15.1926 | 15.3259 | 0 | 15.3259 | 15.7699 | 0 | 15.7699 | 16.2829 | 0 | 16.2829 | 16.6675 | 0 | 16.6675 | 17.3885 | 0 | 17.3885 | 17.6873 | 0 | 17.6873 | 17.6873 | 0 | 17.6873 | 17.6873 | 0 | 17.6873 | 17.6873 | 0 | 17.6873 | 17.6873 | 0 | 17.6873
|  | 13.399 | 0 | 13.399 | 14.3609 | 0 | 14.3609 | 14.6676 | 0 | 14.6676 | 15.0561 | 0 | 15.0561 | 15.4789 | 0 | 15.4789 | 15.6148 | 0 | 15.6148 | 16.0671 | 0 | 16.0671 | 16.5898 | 0 | 16.5898 | 16.9816 | 0 | 16.9816 | 17.7162 | 0 | 17.7162 | 18.0207 | 0 | 18.0207 | 18.0207 | 0 | 18.0207 | 18.0207 | 0 | 18.0207 | 18.0207 | 0 | 18.0207 | 18.0207 | 0 | 18.0207
|  | 14.2467 | 0 | 14.2467 | 15.2695 | 0 | 15.2695 | 15.5956 | 0 | 15.5956 | 16.0086 | 0 | 16.0086 | 16.4582 | 0 | 16.4582 | 16.6026 | 0 | 16.6026 | 17.0835 | 0 | 17.0835 | 17.6394 | 0 | 17.6394 | 18.056 | 0 | 18.056 | 18.8371 | 0 | 18.8371 | 19.1607 | 0 | 19.1607 | 19.1607 | 0 | 19.1607 | 19.1607 | 0 | 19.1607 | 19.1607 | 0 | 19.1607 | 19.1607 | 0 | 19.1607
|  | 14.3508 | 0 | 14.3508 | 15.3811 | 0 | 15.3811 | 15.7096 | 0 | 15.7096 | 16.1256 | 0 | 16.1256 | 16.5785 | 0 | 16.5785 | 16.724 | 0 | 16.724 | 17.2084 | 0 | 17.2084 | 17.7683 | 0 | 17.7683 | 18.188 | 0 | 18.188 | 18.9747 | 0 | 18.9747 | 19.3008 | 0 | 19.3008 | 19.3008 | 0 | 19.3008 | 19.3008 | 0 | 19.3008 | 19.3008 | 0 | 19.3008 | 19.3008 | 0 | 19.3008
|  | 12.5117 | 0 | 12.5117 | 13.4099 | 0 | 13.4099 | 13.6963 | 0 | 13.6963 | 14.0591 | 0 | 14.0591 | 14.4539 | 0 | 14.4539 | 14.5807 | 0 | 14.5807 | 15.0031 | 0 | 15.0031 | 15.4912 | 0 | 15.4912 | 15.8571 | 0 | 15.8571 | 16.543 | 0 | 16.543 | 16.8273 | 0 | 16.8273 | 16.8273 | 0 | 16.8273 | 16.8273 | 0 | 16.8273 | 16.8273 | 0 | 16.8273 | 16.8273 | 0 | 16.8273
|  | 12.238 | 0 | 12.238 | 13.1166 | 0 | 13.1166 | 13.3967 | 0 | 13.3967 | 13.7515 | 0 | 13.7515 | 14.1377 | 0 | 14.1377 | 14.2618 | 0 | 14.2618 | 14.6748 | 0 | 14.6748 | 15.1523 | 0 | 15.1523 | 15.5102 | 0 | 15.5102 | 16.1811 | 0 | 16.1811 | 16.4592 | 0 | 16.4592 | 16.4592 | 0 | 16.4592 | 16.4592 | 0 | 16.4592 | 16.4592 | 0 | 16.4592 | 16.4592 | 0 | 16.4592
|  | 12.6545 | 0 | 12.6545 | 13.5629 | 0 | 13.5629 | 13.8526 | 0 | 13.8526 | 14.2195 | 0 | 14.2195 | 14.6188 | 0 | 14.6188 | 14.7471 | 0 | 14.7471 | 15.1742 | 0 | 15.1742 | 15.6679 | 0 | 15.6679 | 16.038 | 0 | 16.038 | 16.7318 | 0 | 16.7318 | 17.0193 | 0 | 17.0193 | 17.0193 | 0 | 17.0193 | 17.0193 | 0 | 17.0193 | 17.0193 | 0 | 17.0193 | 17.0193 | 0 | 17.0193
|  | 13.9992 | 0 | 13.9992 | 15.0042 | 0 | 15.0042 | 15.3246 | 0 | 15.3246 | 15.7305 | 0 | 15.7305 | 16.1723 | 0 | 16.1723 | 16.3142 | 0 | 16.3142 | 16.7867 | 0 | 16.7867 | 17.3329 | 0 | 17.3329 | 17.7423 | 0 | 17.7423 | 18.5098 | 0 | 18.5098 | 18.8278 | 0 | 18.8278 | 18.8278 | 0 | 18.8278 | 18.8278 | 0 | 18.8278 | 18.8278 | 0 | 18.8278 | 18.8278 | 0 | 18.8278
|  | 14.7743 | 0 | 14.7743 | 15.835 | 0 | 15.835 | 16.1731 | 0 | 16.1731 | 16.6015 | 0 | 16.6015 | 17.0677 | 0 | 17.0677 | 17.2175 | 0 | 17.2175 | 17.7162 | 0 | 17.7162 | 18.2926 | 0 | 18.2926 | 18.7247 | 0 | 18.7247 | 19.5346 | 0 | 19.5346 | 19.8703 | 0 | 19.8703 | 19.8703 | 0 | 19.8703 | 19.8703 | 0 | 19.8703 | 19.8703 | 0 | 19.8703 | 19.8703 | 0 | 19.8703
|  | 15.6792 | 0 | 15.6792 | 16.8048 | 0 | 16.8048 | 17.1637 | 0 | 17.1637 | 17.6183 | 0 | 17.6183 | 18.1131 | 0 | 18.1131 | 18.272 | 0 | 18.272 | 18.8013 | 0 | 18.8013 | 19.413 | 0 | 19.413 | 19.8715 | 0 | 19.8715 | 20.7311 | 0 | 20.7311 | 21.0873 | 0 | 21.0873 | 21.0873 | 0 | 21.0873 | 21.0873 | 0 | 21.0873 | 21.0873 | 0 | 21.0873 | 21.0873 | 0 | 21.0873
|  | 16.7379 | 0 | 16.7379 | 17.9395 | 0 | 17.9395 | 18.3226 | 0 | 18.3226 | 18.8079 | 0 | 18.8079 | 19.3361 | 0 | 19.3361 | 19.5058 | 0 | 19.5058 | 20.0708 | 0 | 20.0708 | 20.7238 | 0 | 20.7238 | 21.2132 | 0 | 21.2132 | 22.1309 | 0 | 22.1309 | 22.5112 | 0 | 22.5112 | 22.5112 | 0 | 22.5112 | 22.5112 | 0 | 22.5112 | 22.5112 | 0 | 22.5112 | 22.5112 | 0 | 22.5112
|  | 17.0797 | 0 | 17.0797 | 18.3059 | 0 | 18.3059 | 18.6968 | 0 | 18.6968 | 19.192 | 0 | 19.192 | 19.731 | 0 | 19.731 | 19.9041 | 0 | 19.9041 | 20.4807 | 0 | 20.4807 | 21.147 | 0 | 21.147 | 21.6465 | 0 | 21.6465 | 22.5829 | 0 | 22.5829 | 22.9709 | 0 | 22.9709 | 22.9709 | 0 | 22.9709 | 22.9709 | 0 | 22.9709 | 22.9709 | 0 | 22.9709 | 22.9709 | 0 | 22.9709
|  | 17.405 | 0 | 17.405 | 18.6545 | 0 | 18.6545 | 19.0529 | 0 | 19.0529 | 19.5575 | 0 | 19.5575 | 20.1067 | 0 | 20.1067 | 20.2832 | 0 | 20.2832 | 20.8707 | 0 | 20.8707 | 21.5497 | 0 | 21.5497 | 22.0587 | 0 | 22.0587 | 23.0129 | 0 | 23.0129 | 23.4084 | 0 | 23.4084 | 23.4084 | 0 | 23.4084 | 23.4084 | 0 | 23.4084 | 23.4084 | 0 | 23.4084 | 23.4084 | 0 | 23.4084
|  | 18.3491 | 0 | 18.3491 | 19.6664 | 0 | 19.6664 | 20.0864 | 0 | 20.0864 | 20.6184 | 0 | 20.6184 | 21.1974 | 0 | 21.1974 | 21.3834 | 0 | 21.3834 | 22.0028 | 0 | 22.0028 | 22.7187 | 0 | 22.7187 | 23.2553 | 0 | 23.2553 | 24.2613 | 0 | 24.2613 | 24.6782 | 0 | 24.6782 | 24.6782 | 0 | 24.6782 | 24.6782 | 0 | 24.6782 | 24.6782 | 0 | 24.6782 | 24.6782 | 0 | 24.6782
|  | 16.8122 | 0 | 16.8122 | 18.0192 | 0 | 18.0192 | 18.404 | 0 | 18.404 | 18.8914 | 0 | 18.8914 | 19.422 | 0 | 19.422 | 19.5924 | 0 | 19.5924 | 20.1599 | 0 | 20.1599 | 20.8158 | 0 | 20.8158 | 21.3075 | 0 | 21.3075 | 22.2292 | 0 | 22.2292 | 22.6112 | 0 | 22.6112 | 22.6112 | 0 | 22.6112 | 22.6112 | 0 | 22.6112 | 22.6112 | 0 | 22.6112 | 22.6112 | 0 | 22.6112
|  | 14.7655 | 0 | 14.7655 | 15.8255 | 0 | 15.8255 | 16.1635 | 0 | 16.1635 | 16.5915 | 0 | 16.5915 | 17.0575 | 0 | 17.0575 | 17.2072 | 0 | 17.2072 | 17.7056 | 0 | 17.7056 | 18.2816 | 0 | 18.2816 | 18.7134 | 0 | 18.7134 | 19.523 | 0 | 19.523 | 19.8584 | 0 | 19.8584 | 19.8584 | 0 | 19.8584 | 19.8584 | 0 | 19.8584 | 19.8584 | 0 | 19.8584 | 19.8584 | 0 | 19.8584
|  | 15.2987 | 0 | 15.2987 | 16.397 | 0 | 16.397 | 16.7472 | 0 | 16.7472 | 17.1907 | 0 | 17.1907 | 17.6735 | 0 | 17.6735 | 17.8286 | 0 | 17.8286 | 18.345 | 0 | 18.345 | 18.9419 | 0 | 18.9419 | 19.3893 | 0 | 19.3893 | 20.228 | 0 | 20.228 | 20.5756 | 0 | 20.5756 | 20.5756 | 0 | 20.5756 | 20.5756 | 0 | 20.5756 | 20.5756 | 0 | 20.5756 | 20.5756 | 0 | 20.5756
|  | 15.3492 | 0 | 15.3492 | 16.4512 | 0 | 16.4512 | 16.8025 | 0 | 16.8025 | 17.2475 | 0 | 17.2475 | 17.7319 | 0 | 17.7319 | 17.8875 | 0 | 17.8875 | 18.4056 | 0 | 18.4056 | 19.0044 | 0 | 19.0044 | 19.4533 | 0 | 19.4533 | 20.2948 | 0 | 20.2948 | 20.6435 | 0 | 20.6435 | 20.6435 | 0 | 20.6435 | 20.6435 | 0 | 20.6435 | 20.6435 | 0 | 20.6435 | 20.6435 | 0 | 20.6435
|  | 13.611 | 0 | 13.611 | 14.5881 | 0 | 14.5881 | 14.8997 | 0 | 14.8997 | 15.2943 | 0 | 15.2943 | 15.7238 | 0 | 15.7238 | 15.8618 | 0 | 15.8618 | 16.3212 | 0 | 16.3212 | 16.8523 | 0 | 16.8523 | 17.2503 | 0 | 17.2503 | 17.9965 | 0 | 17.9965 | 18.3057 | 0 | 18.3057 | 18.3057 | 0 | 18.3057 | 18.3057 | 0 | 18.3057 | 18.3057 | 0 | 18.3057 | 18.3057 | 0 | 18.3057
|  | 12.4172 | 0 | 12.4172 | 13.3086 | 0 | 13.3086 | 13.5929 | 0 | 13.5929 | 13.9528 | 0 | 13.9528 | 14.3447 | 0 | 14.3447 | 14.4706 | 0 | 14.4706 | 14.8897 | 0 | 14.8897 | 15.3742 | 0 | 15.3742 | 15.7373 | 0 | 15.7373 | 16.4181 | 0 | 16.4181 | 16.7002 | 0 | 16.7002 | 16.7002 | 0 | 16.7002 | 16.7002 | 0 | 16.7002 | 16.7002 | 0 | 16.7002 | 16.7002 | 0 | 16.7002
|  | 11.1987 | 0 | 11.1987 | 12.0027 | 0 | 12.0027 | 12.259 | 0 | 12.259 | 12.5836 | 0 | 12.5836 | 12.9371 | 0 | 12.9371 | 13.0506 | 0 | 13.0506 | 13.4286 | 0 | 13.4286 | 13.8655 | 0 | 13.8655 | 14.193 | 0 | 14.193 | 14.807 | 0 | 14.807 | 15.0614 | 0 | 15.0614 | 15.0614 | 0 | 15.0614 | 15.0614 | 0 | 15.0614 | 15.0614 | 0 | 15.0614 | 15.0614 | 0 | 15.0614
|  | 11.0682 | 0 | 11.0682 | 11.8628 | 0 | 11.8628 | 12.1161 | 0 | 12.1161 | 12.437 | 0 | 12.437 | 12.7863 | 0 | 12.7863 | 12.8985 | 0 | 12.8985 | 13.2721 | 0 | 13.2721 | 13.7039 | 0 | 13.7039 | 14.0276 | 0 | 14.0276 | 14.6344 | 0 | 14.6344 | 14.8859 | 0 | 14.8859 | 14.8859 | 0 | 14.8859 | 14.8859 | 0 | 14.8859 | 14.8859 | 0 | 14.8859 | 14.8859 | 0 | 14.8859
|  | 11.7775 | 0 | 11.7775 | 12.623 | 0 | 12.623 | 12.8926 | 0 | 12.8926 | 13.234 | 0 | 13.234 | 13.6057 | 0 | 13.6057 | 13.7251 | 0 | 13.7251 | 14.1226 | 0 | 14.1226 | 14.5821 | 0 | 14.5821 | 14.9265 | 0 | 14.9265 | 15.5722 | 0 | 15.5722 | 15.8398 | 0 | 15.8398 | 15.8398 | 0 | 15.8398 | 15.8398 | 0 | 15.8398 | 15.8398 | 0 | 15.8398 | 15.8398 | 0 | 15.8398
|  | 13.8693 | 0 | 13.8693 | 14.865 | 0 | 14.865 | 15.1824 | 0 | 15.1824 | 15.5845 | 0 | 15.5845 | 16.0222 | 0 | 16.0222 | 16.1628 | 0 | 16.1628 | 16.631 | 0 | 16.631 | 17.172 | 0 | 17.172 | 17.5776 | 0 | 17.5776 | 18.338 | 0 | 18.338 | 18.6531 | 0 | 18.6531 | 18.6531 | 0 | 18.6531 | 18.6531 | 0 | 18.6531 | 18.6531 | 0 | 18.6531 | 18.6531 | 0 | 18.6531
|  | 15.3093 | 0 | 15.3093 | 16.4083 | 0 | 16.4083 | 16.7588 | 0 | 16.7588 | 17.2026 | 0 | 17.2026 | 17.6857 | 0 | 17.6857 | 17.8409 | 0 | 17.8409 | 18.3577 | 0 | 18.3577 | 18.9549 | 0 | 18.9549 | 19.4027 | 0 | 19.4027 | 20.242 | 0 | 20.242 | 20.5898 | 0 | 20.5898 | 20.5898 | 0 | 20.5898 | 20.5898 | 0 | 20.5898 | 20.5898 | 0 | 20.5898 | 20.5898 | 0 | 20.5898
|  | 15.1492 | 0 | 15.1492 | 16.2368 | 0 | 16.2368 | 16.5836 | 0 | 16.5836 | 17.0228 | 0 | 17.0228 | 17.5009 | 0 | 17.5009 | 17.6544 | 0 | 17.6544 | 18.1658 | 0 | 18.1658 | 18.7568 | 0 | 18.7568 | 19.1998 | 0 | 19.1998 | 20.0304 | 0 | 20.0304 | 20.3746 | 0 | 20.3746 | 20.3746 | 0 | 20.3746 | 20.3746 | 0 | 20.3746 | 20.3746 | 0 | 20.3746 | 20.3746 | 0 | 20.3746
|  | 15.8187 | 0 | 15.8187 | 16.9543 | 0 | 16.9543 | 17.3164 | 0 | 17.3164 | 17.775 | 0 | 17.775 | 18.2742 | 0 | 18.2742 | 18.4346 | 0 | 18.4346 | 18.9685 | 0 | 18.9685 | 19.5857 | 0 | 19.5857 | 20.0483 | 0 | 20.0483 | 20.9155 | 0 | 20.9155 | 21.2749 | 0 | 21.2749 | 21.2749 | 0 | 21.2749 | 21.2749 | 0 | 21.2749 | 21.2749 | 0 | 21.2749 | 21.2749 | 0 | 21.2749
|  | 16.1235 | 0 | 16.1235 | 17.2811 | 0 | 17.2811 | 17.6501 | 0 | 17.6501 | 18.1176 | 0 | 18.1176 | 18.6264 | 0 | 18.6264 | 18.7899 | 0 | 18.7899 | 19.3341 | 0 | 19.3341 | 19.9631 | 0 | 19.9631 | 20.4347 | 0 | 20.4347 | 21.3186 | 0 | 21.3186 | 21.685 | 0 | 21.685 | 21.685 | 0 | 21.685 | 21.685 | 0 | 21.685 | 21.685 | 0 | 21.685 | 21.685 | 0 | 21.685
|  | 16.6869 | 0 | 16.6869 | 17.8849 | 0 | 17.8849 | 18.2668 | 0 | 18.2668 | 18.7506 | 0 | 18.7506 | 19.2772 | 0 | 19.2772 | 19.4464 | 0 | 19.4464 | 20.0096 | 0 | 20.0096 | 20.6607 | 0 | 20.6607 | 21.1486 | 0 | 21.1486 | 22.0635 | 0 | 22.0635 | 22.4426 | 0 | 22.4426 | 22.4426 | 0 | 22.4426 | 22.4426 | 0 | 22.4426 | 22.4426 | 0 | 22.4426 | 22.4426 | 0 | 22.4426
|  | 17.2077 | 0 | 17.2077 | 18.4431 | 0 | 18.4431 | 18.837 | 0 | 18.837 | 19.3359 | 0 | 19.3359 | 19.8789 | 0 | 19.8789 | 20.0533 | 0 | 20.0533 | 20.6342 | 0 | 20.6342 | 21.3055 | 0 | 21.3055 | 21.8088 | 0 | 21.8088 | 22.7522 | 0 | 22.7522 | 23.1431 | 0 | 23.1431 | 23.1431 | 0 | 23.1431 | 23.1431 | 0 | 23.1431 | 23.1431 | 0 | 23.1431 | 23.1431 | 0 | 23.1431
|  | 16.939 | 0 | 16.939 | 18.1551 | 0 | 18.1551 | 18.5428 | 0 | 18.5428 | 19.0339 | 0 | 19.0339 | 19.5684 | 0 | 19.5684 | 19.7401 | 0 | 19.7401 | 20.3119 | 0 | 20.3119 | 20.9728 | 0 | 20.9728 | 21.4681 | 0 | 21.4681 | 22.3968 | 0 | 22.3968 | 22.7817 | 0 | 22.7817 | 22.7817 | 0 | 22.7817 | 22.7817 | 0 | 22.7817 | 22.7817 | 0 | 22.7817 | 22.7817 | 0 | 22.7817
|  | 16.7335 | 0 | 16.7335 | 17.9348 | 0 | 17.9348 | 18.3178 | 0 | 18.3178 | 18.803 | 0 | 18.803 | 19.331 | 0 | 19.331 | 19.5007 | 0 | 19.5007 | 20.0655 | 0 | 20.0655 | 20.7183 | 0 | 20.7183 | 21.2077 | 0 | 21.2077 | 22.1251 | 0 | 22.1251 | 22.5053 | 0 | 22.5053 | 22.5053 | 0 | 22.5053 | 22.5053 | 0 | 22.5053 | 22.5053 | 0 | 22.5053 | 22.5053 | 0 | 22.5053
|  | 16.5939 | 0 | 16.5939 | 17.7852 | 0 | 17.7852 | 18.1651 | 0 | 18.1651 | 18.6461 | 0 | 18.6461 | 19.1698 | 0 | 19.1698 | 19.338 | 0 | 19.338 | 19.8982 | 0 | 19.8982 | 20.5456 | 0 | 20.5456 | 21.0308 | 0 | 21.0308 | 21.9406 | 0 | 21.9406 | 22.3176 | 0 | 22.3176 | 22.3176 | 0 | 22.3176 | 22.3176 | 0 | 22.3176 | 22.3176 | 0 | 22.3176 | 22.3176 | 0 | 22.3176
|  | 17.8522 | 0 | 17.8522 | 19.1338 | 0 | 19.1338 | 19.5424 | 0 | 19.5424 | 20.06 | 0 | 20.06 | 20.6234 | 0 | 20.6234 | 20.8043 | 0 | 20.8043 | 21.4069 | 0 | 21.4069 | 22.1034 | 0 | 22.1034 | 22.6255 | 0 | 22.6255 | 23.6042 | 0 | 23.6042 | 24.0098 | 0 | 24.0098 | 24.0098 | 0 | 24.0098 | 24.0098 | 0 | 24.0098 | 24.0098 | 0 | 24.0098 | 24.0098 | 0 | 24.0098
|  | 19.3929 | 0 | 19.3929 | 20.7851 | 0 | 20.7851 | 21.229 | 0 | 21.229 | 21.7912 | 0 | 21.7912 | 22.4032 | 0 | 22.4032 | 22.5998 | 0 | 22.5998 | 23.2544 | 0 | 23.2544 | 24.011 | 0 | 24.011 | 24.5781 | 0 | 24.5781 | 25.6413 | 0 | 25.6413 | 26.0819 | 0 | 26.0819 | 26.0819 | 0 | 26.0819 | 26.0819 | 0 | 26.0819 | 26.0819 | 0 | 26.0819 | 26.0819 | 0 | 26.0819
|  | 19.8438 | 0 | 19.8438 | 21.2685 | 0 | 21.2685 | 21.7227 | 0 | 21.7227 | 22.298 | 0 | 22.298 | 22.9242 | 0 | 22.9242 | 23.1254 | 0 | 23.1254 | 23.7952 | 0 | 23.7952 | 24.5694 | 0 | 24.5694 | 25.1497 | 0 | 25.1497 | 26.2376 | 0 | 26.2376 | 26.6885 | 0 | 26.6885 | 26.6885 | 0 | 26.6885 | 26.6885 | 0 | 26.6885 | 26.6885 | 0 | 26.6885 | 26.6885 | 0 | 26.6885
|  | 19.5614 | 0 | 19.5614 | 20.9658 | 0 | 20.9658 | 21.4135 | 0 | 21.4135 | 21.9806 | 0 | 21.9806 | 22.5979 | 0 | 22.5979 | 22.7962 | 0 | 22.7962 | 23.4565 | 0 | 23.4565 | 24.2197 | 0 | 24.2197 | 24.7918 | 0 | 24.7918 | 25.8642 | 0 | 25.8642 | 26.3086 | 0 | 26.3086 | 26.3086 | 0 | 26.3086 | 26.3086 | 0 | 26.3086 | 26.3086 | 0 | 26.3086 | 26.3086 | 0 | 26.3086
|  | 19.9197 | 0 | 19.9197 | 21.3498 | 0 | 21.3498 | 21.8057 | 0 | 21.8057 | 22.3832 | 0 | 22.3832 | 23.0119 | 0 | 23.0119 | 23.2138 | 0 | 23.2138 | 23.8862 | 0 | 23.8862 | 24.6633 | 0 | 24.6633 | 25.2459 | 0 | 25.2459 | 26.338 | 0 | 26.338 | 26.7905 | 0 | 26.7905 | 26.7905 | 0 | 26.7905 | 26.7905 | 0 | 26.7905 | 26.7905 | 0 | 26.7905 | 26.7905 | 0 | 26.7905
|  | 18.1526 | 0 | 18.1526 | 19.4558 | 0 | 19.4558 | 19.8713 | 0 | 19.8713 | 20.3975 | 0 | 20.3975 | 20.9704 | 0 | 20.9704 | 21.1544 | 0 | 21.1544 | 21.7672 | 0 | 21.7672 | 22.4754 | 0 | 22.4754 | 23.0062 | 0 | 23.0062 | 24.0014 | 0 | 24.0014 | 24.4138 | 0 | 24.4138 | 24.4138 | 0 | 24.4138 | 24.4138 | 0 | 24.4138 | 24.4138 | 0 | 24.4138 | 24.4138 | 0 | 24.4138
|  | 16.2265 | 0 | 16.2265 | 17.3915 | 0 | 17.3915 | 17.7629 | 0 | 17.7629 | 18.2333 | 0 | 18.2333 | 18.7454 | 0 | 18.7454 | 18.9099 | 0 | 18.9099 | 19.4576 | 0 | 19.4576 | 20.0907 | 0 | 20.0907 | 20.5652 | 0 | 20.5652 | 21.4548 | 0 | 21.4548 | 21.8235 | 0 | 21.8235 | 21.8235 | 0 | 21.8235 | 21.8235 | 0 | 21.8235 | 21.8235 | 0 | 21.8235 | 21.8235 | 0 | 21.8235
|  | 15.5343 | 0 | 15.5343 | 16.6495 | 0 | 16.6495 | 17.0051 | 0 | 17.0051 | 17.4554 | 0 | 17.4554 | 17.9457 | 0 | 17.9457 | 18.1031 | 0 | 18.1031 | 18.6275 | 0 | 18.6275 | 19.2335 | 0 | 19.2335 | 19.6878 | 0 | 19.6878 | 20.5395 | 0 | 20.5395 | 20.8924 | 0 | 20.8924 | 20.8924 | 0 | 20.8924 | 20.8924 | 0 | 20.8924 | 20.8924 | 0 | 20.8924 | 20.8924 | 0 | 20.8924
|  | 15.4288 | 0 | 15.4288 | 16.5365 | 0 | 16.5365 | 16.8896 | 0 | 16.8896 | 17.3369 | 0 | 17.3369 | 17.8238 | 0 | 17.8238 | 17.9802 | 0 | 17.9802 | 18.501 | 0 | 18.501 | 19.103 | 0 | 19.103 | 19.5542 | 0 | 19.5542 | 20.4001 | 0 | 20.4001 | 20.7506 | 0 | 20.7506 | 20.7506 | 0 | 20.7506 | 20.7506 | 0 | 20.7506 | 20.7506 | 0 | 20.7506 | 20.7506 | 0 | 20.7506
|  | 13.6592 | 0 | 13.6592 | 14.6398 | 0 | 14.6398 | 14.9525 | 0 | 14.9525 | 15.3485 | 0 | 15.3485 | 15.7795 | 0 | 15.7795 | 15.918 | 0 | 15.918 | 16.379 | 0 | 16.379 | 16.9119 | 0 | 16.9119 | 17.3114 | 0 | 17.3114 | 18.0603 | 0 | 18.0603 | 18.3706 | 0 | 18.3706 | 18.3706 | 0 | 18.3706 | 18.3706 | 0 | 18.3706 | 18.3706 | 0 | 18.3706 | 18.3706 | 0 | 18.3706
|  | 12.4901 | 0 | 12.4901 | 13.3868 | 0 | 13.3868 | 13.6727 | 0 | 13.6727 | 14.0348 | 0 | 14.0348 | 14.4289 | 0 | 14.4289 | 14.5555 | 0 | 14.5555 | 14.9772 | 0 | 14.9772 | 15.4644 | 0 | 15.4644 | 15.8297 | 0 | 15.8297 | 16.5145 | 0 | 16.5145 | 16.7982 | 0 | 16.7982 | 16.7982 | 0 | 16.7982 | 16.7982 | 0 | 16.7982 | 16.7982 | 0 | 16.7982 | 16.7982 | 0 | 16.7982
|  | 11.204 | 0 | 11.204 | 12.0084 | 0 | 12.0084 | 12.2649 | 0 | 12.2649 | 12.5897 | 0 | 12.5897 | 12.9433 | 0 | 12.9433 | 13.0568 | 0 | 13.0568 | 13.435 | 0 | 13.435 | 13.8721 | 0 | 13.8721 | 14.1998 | 0 | 14.1998 | 14.814 | 0 | 14.814 | 15.0686 | 0 | 15.0686 | 15.0686 | 0 | 15.0686 | 15.0686 | 0 | 15.0686 | 15.0686 | 0 | 15.0686 | 15.0686 | 0 | 15.0686
|  | 11.0419 | 0 | 11.0419 | 11.8346 | 0 | 11.8346 | 12.0874 | 0 | 12.0874 | 12.4075 | 0 | 12.4075 | 12.756 | 0 | 12.756 | 12.8679 | 0 | 12.8679 | 13.2406 | 0 | 13.2406 | 13.6714 | 0 | 13.6714 | 13.9943 | 0 | 13.9943 | 14.5997 | 0 | 14.5997 | 14.8505 | 0 | 14.8505 | 14.8505 | 0 | 14.8505 | 14.8505 | 0 | 14.8505 | 14.8505 | 0 | 14.8505 | 14.8505 | 0 | 14.8505
|  | 11.7235 | 0 | 11.7235 | 12.5651 | 0 | 12.5651 | 12.8335 | 0 | 12.8335 | 13.1734 | 0 | 13.1734 | 13.5433 | 0 | 13.5433 | 13.6622 | 0 | 13.6622 | 14.0579 | 0 | 14.0579 | 14.5153 | 0 | 14.5153 | 14.8581 | 0 | 14.8581 | 15.5009 | 0 | 15.5009 | 15.7672 | 0 | 15.7672 | 15.7672 | 0 | 15.7672 | 15.7672 | 0 | 15.7672 | 15.7672 | 0 | 15.7672 | 15.7672 | 0 | 15.7672
|  | 12.2427 | 0 | 12.2427 | 13.1216 | 0 | 13.1216 | 13.4018 | 0 | 13.4018 | 13.7568 | 0 | 13.7568 | 14.1431 | 0 | 14.1431 | 14.2672 | 0 | 14.2672 | 14.6805 | 0 | 14.6805 | 15.1581 | 0 | 15.1581 | 15.5161 | 0 | 15.5161 | 16.1873 | 0 | 16.1873 | 16.4655 | 0 | 16.4655 | 16.4655 | 0 | 16.4655 | 16.4655 | 0 | 16.4655 | 16.4655 | 0 | 16.4655 | 16.4655 | 0 | 16.4655
|  | 14.4363 | 0 | 14.4363 | 15.4727 | 0 | 15.4727 | 15.8031 | 0 | 15.8031 | 16.2216 | 0 | 16.2216 | 16.6772 | 0 | 16.6772 | 16.8236 | 0 | 16.8236 | 17.3109 | 0 | 17.3109 | 17.8741 | 0 | 17.8741 | 18.2963 | 0 | 18.2963 | 19.0877 | 0 | 19.0877 | 19.4157 | 0 | 19.4157 | 19.4157 | 0 | 19.4157 | 19.4157 | 0 | 19.4157 | 19.4157 | 0 | 19.4157 | 19.4157 | 0 | 19.4157
|  | 14.8684 | 0 | 14.8684 | 15.9358 | 0 | 15.9358 | 16.2762 | 0 | 16.2762 | 16.7072 | 0 | 16.7072 | 17.1764 | 0 | 17.1764 | 17.3272 | 0 | 17.3272 | 17.8291 | 0 | 17.8291 | 18.4091 | 0 | 18.4091 | 18.8439 | 0 | 18.8439 | 19.6591 | 0 | 19.6591 | 19.9969 | 0 | 19.9969 | 19.9969 | 0 | 19.9969 | 19.9969 | 0 | 19.9969 | 19.9969 | 0 | 19.9969 | 19.9969 | 0 | 19.9969
|  | 16.0779 | 0 | 16.0779 | 17.2321 | 0 | 17.2321 | 17.6001 | 0 | 17.6001 | 18.0662 | 0 | 18.0662 | 18.5736 | 0 | 18.5736 | 18.7366 | 0 | 18.7366 | 19.2793 | 0 | 19.2793 | 19.9066 | 0 | 19.9066 | 20.3768 | 0 | 20.3768 | 21.2582 | 0 | 21.2582 | 21.6235 | 0 | 21.6235 | 21.6235 | 0 | 21.6235 | 21.6235 | 0 | 21.6235 | 21.6235 | 0 | 21.6235 | 21.6235 | 0 | 21.6235
|  | 16.9216 | 0 | 16.9216 | 18.1365 | 0 | 18.1365 | 18.5238 | 0 | 18.5238 | 19.0144 | 0 | 19.0144 | 19.5484 | 0 | 19.5484 | 19.7199 | 0 | 19.7199 | 20.2911 | 0 | 20.2911 | 20.9513 | 0 | 20.9513 | 21.4462 | 0 | 21.4462 | 22.3739 | 0 | 22.3739 | 22.7583 | 0 | 22.7583 | 22.7583 | 0 | 22.7583 | 22.7583 | 0 | 22.7583 | 22.7583 | 0 | 22.7583 | 22.7583 | 0 | 22.7583
|  | 15.9899 | 0 | 15.9899 | 17.1378 | 0 | 17.1378 | 17.5038 | 0 | 17.5038 | 17.9674 | 0 | 17.9674 | 18.472 | 0 | 18.472 | 18.6341 | 0 | 18.6341 | 19.1738 | 0 | 19.1738 | 19.7976 | 0 | 19.7976 | 20.2652 | 0 | 20.2652 | 21.1419 | 0 | 21.1419 | 21.5052 | 0 | 21.5052 | 21.5052 | 0 | 21.5052 | 21.5052 | 0 | 21.5052 | 21.5052 | 0 | 21.5052 | 21.5052 | 0 | 21.5052
|  | 15.5123 | 0 | 15.5123 | 16.6259 | 0 | 16.6259 | 16.981 | 0 | 16.981 | 17.4307 | 0 | 17.4307 | 17.9202 | 0 | 17.9202 | 18.0775 | 0 | 18.0775 | 18.6011 | 0 | 18.6011 | 19.2063 | 0 | 19.2063 | 19.66 | 0 | 19.66 | 20.5104 | 0 | 20.5104 | 20.8628 | 0 | 20.8628 | 20.8628 | 0 | 20.8628 | 20.8628 | 0 | 20.8628 | 20.8628 | 0 | 20.8628 | 20.8628 | 0 | 20.8628
|  | 16.8328 | 0 | 16.8328 | 18.0412 | 0 | 18.0412 | 18.4265 | 0 | 18.4265 | 18.9145 | 0 | 18.9145 | 19.4457 | 0 | 19.4457 | 19.6164 | 0 | 19.6164 | 20.1845 | 0 | 20.1845 | 20.8413 | 0 | 20.8413 | 21.3335 | 0 | 21.3335 | 22.2564 | 0 | 22.2564 | 22.6388 | 0 | 22.6388 | 22.6388 | 0 | 22.6388 | 22.6388 | 0 | 22.6388 | 22.6388 | 0 | 22.6388 | 22.6388 | 0 | 22.6388
|  | 16.1196 | 0 | 16.1196 | 17.2768 | 0 | 17.2768 | 17.6458 | 0 | 17.6458 | 18.1131 | 0 | 18.1131 | 18.6218 | 0 | 18.6218 | 18.7852 | 0 | 18.7852 | 19.3293 | 0 | 19.3293 | 19.9582 | 0 | 19.9582 | 20.4296 | 0 | 20.4296 | 21.3133 | 0 | 21.3133 | 21.6796 | 0 | 21.6796 | 21.6796 | 0 | 21.6796 | 21.6796 | 0 | 21.6796 | 21.6796 | 0 | 21.6796 | 21.6796 | 0 | 21.6796
|  | 17.875 | 0 | 17.875 | 19.1583 | 0 | 19.1583 | 19.5674 | 0 | 19.5674 | 20.0856 | 0 | 20.0856 | 20.6497 | 0 | 20.6497 | 20.8309 | 0 | 20.8309 | 21.4343 | 0 | 21.4343 | 22.1317 | 0 | 22.1317 | 22.6544 | 0 | 22.6544 | 23.6344 | 0 | 23.6344 | 24.0405 | 0 | 24.0405 | 24.0405 | 0 | 24.0405 | 24.0405 | 0 | 24.0405 | 24.0405 | 0 | 24.0405 | 24.0405 | 0 | 24.0405
|  | 17.4465 | 0 | 17.4465 | 18.699 | 0 | 18.699 | 19.0983 | 0 | 19.0983 | 19.6041 | 0 | 19.6041 | 20.1547 | 0 | 20.1547 | 20.3316 | 0 | 20.3316 | 20.9205 | 0 | 20.9205 | 21.6011 | 0 | 21.6011 | 22.1113 | 0 | 22.1113 | 23.0678 | 0 | 23.0678 | 23.4642 | 0 | 23.4642 | 23.4642 | 0 | 23.4642 | 23.4642 | 0 | 23.4642 | 23.4642 | 0 | 23.4642 | 23.4642 | 0 | 23.4642
|  | 18.6468 | 0 | 18.6468 | 19.9855 | 0 | 19.9855 | 20.4123 | 0 | 20.4123 | 20.9529 | 0 | 20.9529 | 21.5413 | 0 | 21.5413 | 21.7304 | 0 | 21.7304 | 22.3598 | 0 | 22.3598 | 23.0873 | 0 | 23.0873 | 23.6326 | 0 | 23.6326 | 24.6549 | 0 | 24.6549 | 25.0785 | 0 | 25.0785 | 25.0785 | 0 | 25.0785 | 25.0785 | 0 | 25.0785 | 25.0785 | 0 | 25.0785 | 25.0785 | 0 | 25.0785
|  | 18.3878 | 0 | 18.3878 | 19.7079 | 0 | 19.7079 | 20.1288 | 0 | 20.1288 | 20.6619 | 0 | 20.6619 | 21.2422 | 0 | 21.2422 | 21.4286 | 0 | 21.4286 | 22.0493 | 0 | 22.0493 | 22.7667 | 0 | 22.7667 | 23.3044 | 0 | 23.3044 | 24.3125 | 0 | 24.3125 | 24.7303 | 0 | 24.7303 | 24.7303 | 0 | 24.7303 | 24.7303 | 0 | 24.7303 | 24.7303 | 0 | 24.7303 | 24.7303 | 0 | 24.7303
|  | 18.9443 | 0 | 18.9443 | 20.3044 | 0 | 20.3044 | 20.738 | 0 | 20.738 | 21.2872 | 0 | 21.2872 | 21.8851 | 0 | 21.8851 | 22.0771 | 0 | 22.0771 | 22.7166 | 0 | 22.7166 | 23.4557 | 0 | 23.4557 | 24.0097 | 0 | 24.0097 | 25.0483 | 0 | 25.0483 | 25.4787 | 0 | 25.4787 | 25.4787 | 0 | 25.4787 | 25.4787 | 0 | 25.4787 | 25.4787 | 0 | 25.4787 | 25.4787 | 0 | 25.4787
|  | 19.7383 | 0 | 19.7383 | 21.1553 | 0 | 21.1553 | 21.6071 | 0 | 21.6071 | 22.1794 | 0 | 22.1794 | 22.8023 | 0 | 22.8023 | 23.0024 | 0 | 23.0024 | 23.6686 | 0 | 23.6686 | 24.4387 | 0 | 24.4387 | 25.0159 | 0 | 25.0159 | 26.0981 | 0 | 26.0981 | 26.5465 | 0 | 26.5465 | 26.5465 | 0 | 26.5465 | 26.5465 | 0 | 26.5465 | 26.5465 | 0 | 26.5465 | 26.5465 | 0 | 26.5465
|  | 17.449 | 0 | 17.449 | 18.7017 | 0 | 18.7017 | 19.1011 | 0 | 19.1011 | 19.607 | 0 | 19.607 | 20.1576 | 0 | 20.1576 | 20.3345 | 0 | 20.3345 | 20.9235 | 0 | 20.9235 | 21.6043 | 0 | 21.6043 | 22.1146 | 0 | 22.1146 | 23.0712 | 0 | 23.0712 | 23.4676 | 0 | 23.4676 | 23.4676 | 0 | 23.4676 | 23.4676 | 0 | 23.4676 | 23.4676 | 0 | 23.4676 | 23.4676 | 0 | 23.4676
|  | 14.8964 | 0 | 14.8964 | 15.9658 | 0 | 15.9658 | 16.3068 | 0 | 16.3068 | 16.7387 | 0 | 16.7387 | 17.2088 | 0 | 17.2088 | 17.3598 | 0 | 17.3598 | 17.8626 | 0 | 17.8626 | 18.4438 | 0 | 18.4438 | 18.8794 | 0 | 18.8794 | 19.6961 | 0 | 19.6961 | 20.0345 | 0 | 20.0345 | 20.0345 | 0 | 20.0345 | 20.0345 | 0 | 20.0345 | 20.0345 | 0 | 20.0345 | 20.0345 | 0 | 20.0345
|  | 14.3591 | 0 | 14.3591 | 15.39 | 0 | 15.39 | 15.7186 | 0 | 15.7186 | 16.1349 | 0 | 16.1349 | 16.5881 | 0 | 16.5881 | 16.7336 | 0 | 16.7336 | 17.2183 | 0 | 17.2183 | 17.7785 | 0 | 17.7785 | 18.1984 | 0 | 18.1984 | 18.9857 | 0 | 18.9857 | 19.3119 | 0 | 19.3119 | 19.3119 | 0 | 19.3119 | 19.3119 | 0 | 19.3119 | 19.3119 | 0 | 19.3119 | 19.3119 | 0 | 19.3119
|  | 14.9008 | 0 | 14.9008 | 15.9706 | 0 | 15.9706 | 16.3116 | 0 | 16.3116 | 16.7436 | 0 | 16.7436 | 17.2139 | 0 | 17.2139 | 17.3649 | 0 | 17.3649 | 17.8679 | 0 | 17.8679 | 18.4492 | 0 | 18.4492 | 18.885 | 0 | 18.885 | 19.7019 | 0 | 19.7019 | 20.0405 | 0 | 20.0405 | 20.0405 | 0 | 20.0405 | 20.0405 | 0 | 20.0405 | 20.0405 | 0 | 20.0405 | 20.0405 | 0 | 20.0405
|  | 12.8897 | 0 | 12.8897 | 13.8151 | 0 | 13.8151 | 14.1101 | 0 | 14.1101 | 14.4838 | 0 | 14.4838 | 14.8906 | 0 | 14.8906 | 15.0212 | 0 | 15.0212 | 15.4563 | 0 | 15.4563 | 15.9592 | 0 | 15.9592 | 16.3362 | 0 | 16.3362 | 17.0428 | 0 | 17.0428 | 17.3357 | 0 | 17.3357 | 17.3357 | 0 | 17.3357 | 17.3357 | 0 | 17.3357 | 17.3357 | 0 | 17.3357 | 17.3357 | 0 | 17.3357
|  | 12.3337 | 0 | 12.3337 | 13.2191 | 0 | 13.2191 | 13.5014 | 0 | 13.5014 | 13.859 | 0 | 13.859 | 14.2482 | 0 | 14.2482 | 14.3732 | 0 | 14.3732 | 14.7896 | 0 | 14.7896 | 15.2708 | 0 | 15.2708 | 15.6314 | 0 | 15.6314 | 16.3076 | 0 | 16.3076 | 16.5878 | 0 | 16.5878 | 16.5878 | 0 | 16.5878 | 16.5878 | 0 | 16.5878 | 16.5878 | 0 | 16.5878 | 16.5878 | 0 | 16.5878
|  | 11.105 | 0 | 11.105 | 11.9022 | 0 | 11.9022 | 12.1564 | 0 | 12.1564 | 12.4784 | 0 | 12.4784 | 12.8288 | 0 | 12.8288 | 12.9414 | 0 | 12.9414 | 13.3163 | 0 | 13.3163 | 13.7495 | 0 | 13.7495 | 14.0743 | 0 | 14.0743 | 14.6831 | 0 | 14.6831 | 14.9354 | 0 | 14.9354 | 14.9354 | 0 | 14.9354 | 14.9354 | 0 | 14.9354 | 14.9354 | 0 | 14.9354 | 14.9354 | 0 | 14.9354
|  | 10.8125 | 0 | 10.8125 | 11.5888 | 0 | 11.5888 | 11.8363 | 0 | 11.8363 | 12.1498 | 0 | 12.1498 | 12.491 | 0 | 12.491 | 12.6006 | 0 | 12.6006 | 12.9656 | 0 | 12.9656 | 13.3874 | 0 | 13.3874 | 13.7036 | 0 | 13.7036 | 14.2964 | 0 | 14.2964 | 14.5421 | 0 | 14.5421 | 14.5421 | 0 | 14.5421 | 14.5421 | 0 | 14.5421 | 14.5421 | 0 | 14.5421 | 14.5421 | 0 | 14.5421
|  | 12.3902 | 0 | 12.3902 | 13.2797 | 0 | 13.2797 | 13.5633 | 0 | 13.5633 | 13.9225 | 0 | 13.9225 | 14.3136 | 0 | 14.3136 | 14.4392 | 0 | 14.4392 | 14.8574 | 0 | 14.8574 | 15.3408 | 0 | 15.3408 | 15.7031 | 0 | 15.7031 | 16.3824 | 0 | 16.3824 | 16.6639 | 0 | 16.6639 | 16.6639 | 0 | 16.6639 | 16.6639 | 0 | 16.6639 | 16.6639 | 0 | 16.6639 | 16.6639 | 0 | 16.6639
|  | 15.2196 | 0 | 15.2196 | 16.3122 | 0 | 16.3122 | 16.6606 | 0 | 16.6606 | 17.1018 | 0 | 17.1018 | 17.5821 | 0 | 17.5821 | 17.7364 | 0 | 17.7364 | 18.2501 | 0 | 18.2501 | 18.8439 | 0 | 18.8439 | 19.289 | 0 | 19.289 | 20.1234 | 0 | 20.1234 | 20.4692 | 0 | 20.4692 | 20.4692 | 0 | 20.4692 | 20.4692 | 0 | 20.4692 | 20.4692 | 0 | 20.4692 | 20.4692 | 0 | 20.4692
|  | 17.3635 | 0 | 17.3635 | 18.6101 | 0 | 18.6101 | 19.0075 | 0 | 19.0075 | 19.5109 | 0 | 19.5109 | 20.0589 | 0 | 20.0589 | 20.2349 | 0 | 20.2349 | 20.821 | 0 | 20.821 | 21.4984 | 0 | 21.4984 | 22.0062 | 0 | 22.0062 | 22.9581 | 0 | 22.9581 | 23.3526 | 0 | 23.3526 | 23.3526 | 0 | 23.3526 | 23.3526 | 0 | 23.3526 | 23.3526 | 0 | 23.3526 | 23.3526 | 0 | 23.3526
|  | 15.6837 | 0 | 15.6837 | 16.8097 | 0 | 16.8097 | 17.1686 | 0 | 17.1686 | 17.6233 | 0 | 17.6233 | 18.1183 | 0 | 18.1183 | 18.2773 | 0 | 18.2773 | 18.8067 | 0 | 18.8067 | 19.4186 | 0 | 19.4186 | 19.8772 | 0 | 19.8772 | 20.7371 | 0 | 20.7371 | 21.0934 | 0 | 21.0934 | 21.0934 | 0 | 21.0934 | 21.0934 | 0 | 21.0934 | 21.0934 | 0 | 21.0934 | 21.0934 | 0 | 21.0934
|  | 15.8495 | 0 | 15.8495 | 16.9873 | 0 | 16.9873 | 17.3501 | 0 | 17.3501 | 17.8096 | 0 | 17.8096 | 18.3098 | 0 | 18.3098 | 18.4705 | 0 | 18.4705 | 19.0055 | 0 | 19.0055 | 19.6238 | 0 | 19.6238 | 20.0873 | 0 | 20.0873 | 20.9562 | 0 | 20.9562 | 21.3163 | 0 | 21.3163 | 21.3163 | 0 | 21.3163 | 21.3163 | 0 | 21.3163 | 21.3163 | 0 | 21.3163 | 21.3163 | 0 | 21.3163
|  | 15.4102 | 0 | 15.4102 | 16.5165 | 0 | 16.5165 | 16.8692 | 0 | 16.8692 | 17.316 | 0 | 17.316 | 17.8023 | 0 | 17.8023 | 17.9585 | 0 | 17.9585 | 18.4787 | 0 | 18.4787 | 19.0799 | 0 | 19.0799 | 19.5305 | 0 | 19.5305 | 20.3754 | 0 | 20.3754 | 20.7255 | 0 | 20.7255 | 20.7255 | 0 | 20.7255 | 20.7255 | 0 | 20.7255 | 20.7255 | 0 | 20.7255 | 20.7255 | 0 | 20.7255
|  | 15.3806 | 0 | 15.3806 | 16.4848 | 0 | 16.4848 | 16.8368 | 0 | 16.8368 | 17.2827 | 0 | 17.2827 | 17.7681 | 0 | 17.7681 | 17.924 | 0 | 17.924 | 18.4432 | 0 | 18.4432 | 19.0433 | 0 | 19.0433 | 19.4931 | 0 | 19.4931 | 20.3363 | 0 | 20.3363 | 20.6857 | 0 | 20.6857 | 20.6857 | 0 | 20.6857 | 20.6857 | 0 | 20.6857 | 20.6857 | 0 | 20.6857 | 20.6857 | 0 | 20.6857
|  | 15.3714 | 0 | 15.3714 | 16.4749 | 0 | 16.4749 | 16.8268 | 0 | 16.8268 | 17.2724 | 0 | 17.2724 | 17.7575 | 0 | 17.7575 | 17.9133 | 0 | 17.9133 | 18.4322 | 0 | 18.4322 | 19.0319 | 0 | 19.0319 | 19.4814 | 0 | 19.4814 | 20.3241 | 0 | 20.3241 | 20.6734 | 0 | 20.6734 | 20.6734 | 0 | 20.6734 | 20.6734 | 0 | 20.6734 | 20.6734 | 0 | 20.6734 | 20.6734 | 0 | 20.6734
|  | 15.3074 | 0 | 15.3074 | 16.4063 | 0 | 16.4063 | 16.7567 | 0 | 16.7567 | 17.2005 | 0 | 17.2005 | 17.6835 | 0 | 17.6835 | 17.8387 | 0 | 17.8387 | 18.3554 | 0 | 18.3554 | 18.9526 | 0 | 18.9526 | 19.4003 | 0 | 19.4003 | 20.2395 | 0 | 20.2395 | 20.5873 | 0 | 20.5873 | 20.5873 | 0 | 20.5873 | 20.5873 | 0 | 20.5873 | 20.5873 | 0 | 20.5873 | 20.5873 | 0 | 20.5873
|  | 15.3941 | 0 | 15.3941 | 16.4993 | 0 | 16.4993 | 16.8516 | 0 | 16.8516 | 17.2979 | 0 | 17.2979 | 17.7837 | 0 | 17.7837 | 17.9398 | 0 | 17.9398 | 18.4594 | 0 | 18.4594 | 19.06 | 0 | 19.06 | 19.5102 | 0 | 19.5102 | 20.3541 | 0 | 20.3541 | 20.7039 | 0 | 20.7039 | 20.7039 | 0 | 20.7039 | 20.7039 | 0 | 20.7039 | 20.7039 | 0 | 20.7039 | 20.7039 | 0 | 20.7039
|  | 15.879 | 0 | 15.879 | 17.019 | 0 | 17.019 | 17.3825 | 0 | 17.3825 | 17.8428 | 0 | 17.8428 | 18.3439 | 0 | 18.3439 | 18.5049 | 0 | 18.5049 | 19.0409 | 0 | 19.0409 | 19.6604 | 0 | 19.6604 | 20.1248 | 0 | 20.1248 | 20.9953 | 0 | 20.9953 | 21.3561 | 0 | 21.3561 | 21.3561 | 0 | 21.3561 | 21.3561 | 0 | 21.3561 | 21.3561 | 0 | 21.3561 | 21.3561 | 0 | 21.3561
|  | 17.2513 | 0 | 17.2513 | 18.4898 | 0 | 18.4898 | 18.8847 | 0 | 18.8847 | 19.3848 | 0 | 19.3848 | 19.9293 | 0 | 19.9293 | 20.1041 | 0 | 20.1041 | 20.6865 | 0 | 20.6865 | 21.3595 | 0 | 21.3595 | 21.864 | 0 | 21.864 | 22.8098 | 0 | 22.8098 | 23.2017 | 0 | 23.2017 | 23.2017 | 0 | 23.2017 | 23.2017 | 0 | 23.2017 | 23.2017 | 0 | 23.2017 | 23.2017 | 0 | 23.2017
|  | 18.9892 | 0 | 18.9892 | 20.3525 | 0 | 20.3525 | 20.7871 | 0 | 20.7871 | 21.3377 | 0 | 21.3377 | 21.9369 | 0 | 21.9369 | 22.1294 | 0 | 22.1294 | 22.7704 | 0 | 22.7704 | 23.5112 | 0 | 23.5112 | 24.0666 | 0 | 24.0666 | 25.1076 | 0 | 25.1076 | 25.5391 | 0 | 25.5391 | 25.5391 | 0 | 25.5391 | 25.5391 | 0 | 25.5391 | 25.5391 | 0 | 25.5391 | 25.5391 | 0 | 25.5391
|  | 19.5114 | 0 | 19.5114 | 20.9122 | 0 | 20.9122 | 21.3588 | 0 | 21.3588 | 21.9244 | 0 | 21.9244 | 22.5402 | 0 | 22.5402 | 22.738 | 0 | 22.738 | 23.3966 | 0 | 23.3966 | 24.1578 | 0 | 24.1578 | 24.7284 | 0 | 24.7284 | 25.7981 | 0 | 25.7981 | 26.2414 | 0 | 26.2414 | 26.2414 | 0 | 26.2414 | 26.2414 | 0 | 26.2414 | 26.2414 | 0 | 26.2414 | 26.2414 | 0 | 26.2414
|  | 19.6509 | 0 | 19.6509 | 21.0616 | 0 | 21.0616 | 21.5114 | 0 | 21.5114 | 22.0811 | 0 | 22.0811 | 22.7013 | 0 | 22.7013 | 22.9005 | 0 | 22.9005 | 23.5638 | 0 | 23.5638 | 24.3304 | 0 | 24.3304 | 24.9051 | 0 | 24.9051 | 25.9825 | 0 | 25.9825 | 26.4289 | 0 | 26.4289 | 26.4289 | 0 | 26.4289 | 26.4289 | 0 | 26.4289 | 26.4289 | 0 | 26.4289 | 26.4289 | 0 | 26.4289
|  | 20.3303 | 0 | 20.3303 | 21.7899 | 0 | 21.7899 | 22.2552 | 0 | 22.2552 | 22.8446 | 0 | 22.8446 | 23.4862 | 0 | 23.4862 | 23.6923 | 0 | 23.6923 | 24.3786 | 0 | 24.3786 | 25.1717 | 0 | 25.1717 | 25.7663 | 0 | 25.7663 | 26.8809 | 0 | 26.8809 | 27.3428 | 0 | 27.3428 | 27.3428 | 0 | 27.3428 | 27.3428 | 0 | 27.3428 | 27.3428 | 0 | 27.3428 | 27.3428 | 0 | 27.3428
|  | 18.4968 | 0 | 18.4968 | 19.8247 | 0 | 19.8247 | 20.2481 | 0 | 20.2481 | 20.7844 | 0 | 20.7844 | 21.3681 | 0 | 21.3681 | 21.5556 | 0 | 21.5556 | 22.18 | 0 | 22.18 | 22.9016 | 0 | 22.9016 | 23.4425 | 0 | 23.4425 | 24.4566 | 0 | 24.4566 | 24.8768 | 0 | 24.8768 | 24.8768 | 0 | 24.8768 | 24.8768 | 0 | 24.8768 | 24.8768 | 0 | 24.8768 | 24.8768 | 0 | 24.8768
|  | 15.485 | 0 | 15.485 | 16.5967 | 0 | 16.5967 | 16.9511 | 0 | 16.9511 | 17.4 | 0 | 17.4 | 17.8887 | 0 | 17.8887 | 18.0457 | 0 | 18.0457 | 18.5684 | 0 | 18.5684 | 19.1725 | 0 | 19.1725 | 19.6253 | 0 | 19.6253 | 20.4743 | 0 | 20.4743 | 20.8261 | 0 | 20.8261 | 20.8261 | 0 | 20.8261 | 20.8261 | 0 | 20.8261 | 20.8261 | 0 | 20.8261 | 20.8261 | 0 | 20.8261
|  | 14.5225 | 0 | 14.5225 | 15.5651 | 0 | 15.5651 | 15.8975 | 0 | 15.8975 | 16.3186 | 0 | 16.3186 | 16.7769 | 0 | 16.7769 | 16.9241 | 0 | 16.9241 | 17.4143 | 0 | 17.4143 | 17.9809 | 0 | 17.9809 | 18.4056 | 0 | 18.4056 | 19.2018 | 0 | 19.2018 | 19.5317 | 0 | 19.5317 | 19.5317 | 0 | 19.5317 | 19.5317 | 0 | 19.5317 | 19.5317 | 0 | 19.5317 | 19.5317 | 0 | 19.5317
|  | 14.9954 | 0 | 14.9954 | 16.0719 | 0 | 16.0719 | 16.4152 | 0 | 16.4152 | 16.8499 | 0 | 16.8499 | 17.3231 | 0 | 17.3231 | 17.4751 | 0 | 17.4751 | 17.9813 | 0 | 17.9813 | 18.5663 | 0 | 18.5663 | 19.0049 | 0 | 19.0049 | 19.827 | 0 | 19.827 | 20.1677 | 0 | 20.1677 | 20.1677 | 0 | 20.1677 | 20.1677 | 0 | 20.1677 | 20.1677 | 0 | 20.1677 | 20.1677 | 0 | 20.1677
|  | 12.6979 | 0 | 12.6979 | 13.6095 | 0 | 13.6095 | 13.9002 | 0 | 13.9002 | 14.2683 | 0 | 14.2683 | 14.669 | 0 | 14.669 | 14.7977 | 0 | 14.7977 | 15.2264 | 0 | 15.2264 | 15.7217 | 0 | 15.7217 | 16.0931 | 0 | 16.0931 | 16.7892 | 0 | 16.7892 | 17.0777 | 0 | 17.0777 | 17.0777 | 0 | 17.0777 | 17.0777 | 0 | 17.0777 | 17.0777 | 0 | 17.0777 | 17.0777 | 0 | 17.0777
|  | 11.9256 | 0 | 11.9256 | 12.7817 | 0 | 12.7817 | 13.0547 | 0 | 13.0547 | 13.4005 | 0 | 13.4005 | 13.7768 | 0 | 13.7768 | 13.8977 | 0 | 13.8977 | 14.3002 | 0 | 14.3002 | 14.7655 | 0 | 14.7655 | 15.1143 | 0 | 15.1143 | 15.7681 | 0 | 15.7681 | 16.039 | 0 | 16.039 | 16.039 | 0 | 16.039 | 16.039 | 0 | 16.039 | 16.039 | 0 | 16.039 | 16.039 | 0 | 16.039
|  | 11.0924 | 0 | 11.0924 | 11.8887 | 0 | 11.8887 | 12.1426 | 0 | 12.1426 | 12.4642 | 0 | 12.4642 | 12.8143 | 0 | 12.8143 | 12.9267 | 0 | 12.9267 | 13.3011 | 0 | 13.3011 | 13.7339 | 0 | 13.7339 | 14.0583 | 0 | 14.0583 | 14.6664 | 0 | 14.6664 | 14.9184 | 0 | 14.9184 | 14.9184 | 0 | 14.9184 | 14.9184 | 0 | 14.9184 | 14.9184 | 0 | 14.9184 | 14.9184 | 0 | 14.9184
|  | 11.0164 | 0 | 11.0164 | 11.8072 | 0 | 11.8072 | 12.0594 | 0 | 12.0594 | 12.3788 | 0 | 12.3788 | 12.7264 | 0 | 12.7264 | 12.8381 | 0 | 12.8381 | 13.21 | 0 | 13.21 | 13.6398 | 0 | 13.6398 | 13.9619 | 0 | 13.9619 | 14.5659 | 0 | 14.5659 | 14.8162 | 0 | 14.8162 | 14.8162 | 0 | 14.8162 | 14.8162 | 0 | 14.8162 | 14.8162 | 0 | 14.8162 | 14.8162 | 0 | 14.8162
|  | 13.1808 | 0 | 13.1808 | 14.1271 | 0 | 14.1271 | 14.4288 | 0 | 14.4288 | 14.8109 | 0 | 14.8109 | 15.2269 | 0 | 15.2269 | 15.3605 | 0 | 15.3605 | 15.8054 | 0 | 15.8054 | 16.3196 | 0 | 16.3196 | 16.7051 | 0 | 16.7051 | 17.4277 | 0 | 17.4277 | 17.7272 | 0 | 17.7272 | 17.7272 | 0 | 17.7272 | 17.7272 | 0 | 17.7272 | 17.7272 | 0 | 17.7272 | 17.7272 | 0 | 17.7272
|  | 15.2332 | 0 | 15.2332 | 16.3268 | 0 | 16.3268 | 16.6755 | 0 | 16.6755 | 17.1171 | 0 | 17.1171 | 17.5979 | 0 | 17.5979 | 17.7523 | 0 | 17.7523 | 18.2665 | 0 | 18.2665 | 18.8608 | 0 | 18.8608 | 19.3063 | 0 | 19.3063 | 20.1414 | 0 | 20.1414 | 20.4875 | 0 | 20.4875 | 20.4875 | 0 | 20.4875 | 20.4875 | 0 | 20.4875 | 20.4875 | 0 | 20.4875 | 20.4875 | 0 | 20.4875
|  | 17.086 | 0 | 17.086 | 18.3127 | 0 | 18.3127 | 18.7037 | 0 | 18.7037 | 19.1991 | 0 | 19.1991 | 19.7383 | 0 | 19.7383 | 19.9115 | 0 | 19.9115 | 20.4882 | 0 | 20.4882 | 21.1548 | 0 | 21.1548 | 21.6545 | 0 | 21.6545 | 22.5912 | 0 | 22.5912 | 22.9794 | 0 | 22.9794 | 22.9794 | 0 | 22.9794 | 22.9794 | 0 | 22.9794 | 22.9794 | 0 | 22.9794 | 22.9794 | 0 | 22.9794
|  | 14.5489 | 0 | 14.5489 | 15.5934 | 0 | 15.5934 | 15.9264 | 0 | 15.9264 | 16.3482 | 0 | 16.3482 | 16.8074 | 0 | 16.8074 | 16.9549 | 0 | 16.9549 | 17.446 | 0 | 17.446 | 18.0136 | 0 | 18.0136 | 18.439 | 0 | 18.439 | 19.2367 | 0 | 19.2367 | 19.5672 | 0 | 19.5672 | 19.5672 | 0 | 19.5672 | 19.5672 | 0 | 19.5672 | 19.5672 | 0 | 19.5672 | 19.5672 | 0 | 19.5672
|  | 14.4524 | 0 | 14.4524 | 15.49 | 0 | 15.49 | 15.8208 | 0 | 15.8208 | 16.2398 | 0 | 16.2398 | 16.6958 | 0 | 16.6958 | 16.8424 | 0 | 16.8424 | 17.3302 | 0 | 17.3302 | 17.894 | 0 | 17.894 | 18.3167 | 0 | 18.3167 | 19.109 | 0 | 19.109 | 19.4374 | 0 | 19.4374 | 19.4374 | 0 | 19.4374 | 19.4374 | 0 | 19.4374 | 19.4374 | 0 | 19.4374 | 19.4374 | 0 | 19.4374
|  | 14.2082 | 0 | 14.2082 | 15.2282 | 0 | 15.2282 | 15.5535 | 0 | 15.5535 | 15.9654 | 0 | 15.9654 | 16.4137 | 0 | 16.4137 | 16.5578 | 0 | 16.5578 | 17.0374 | 0 | 17.0374 | 17.5917 | 0 | 17.5917 | 18.0072 | 0 | 18.0072 | 18.7862 | 0 | 18.7862 | 19.109 | 0 | 19.109 | 19.109 | 0 | 19.109 | 19.109 | 0 | 19.109 | 19.109 | 0 | 19.109 | 19.109 | 0 | 19.109
|  | 13.5442 | 0 | 13.5442 | 14.5166 | 0 | 14.5166 | 14.8266 | 0 | 14.8266 | 15.2192 | 0 | 15.2192 | 15.6467 | 0 | 15.6467 | 15.784 | 0 | 15.784 | 16.2412 | 0 | 16.2412 | 16.7696 | 0 | 16.7696 | 17.1657 | 0 | 17.1657 | 17.9082 | 0 | 17.9082 | 18.2159 | 0 | 18.2159 | 18.2159 | 0 | 18.2159 | 18.2159 | 0 | 18.2159 | 18.2159 | 0 | 18.2159 | 18.2159 | 0 | 18.2159
|  | 11.6543 | 0 | 11.6543 | 12.491 | 0 | 12.491 | 12.7577 | 0 | 12.7577 | 13.0956 | 0 | 13.0956 | 13.4634 | 0 | 13.4634 | 13.5815 | 0 | 13.5815 | 13.9749 | 0 | 13.9749 | 14.4296 | 0 | 14.4296 | 14.7704 | 0 | 14.7704 | 15.4093 | 0 | 15.4093 | 15.6741 | 0 | 15.6741 | 15.6741 | 0 | 15.6741 | 15.6741 | 0 | 15.6741 | 15.6741 | 0 | 15.6741 | 15.6741 | 0 | 15.6741
|  | 11.7472 | 0 | 11.7472 | 12.5906 | 0 | 12.5906 | 12.8594 | 0 | 12.8594 | 13.2 | 0 | 13.2 | 13.5707 | 0 | 13.5707 | 13.6898 | 0 | 13.6898 | 14.0863 | 0 | 14.0863 | 14.5446 | 0 | 14.5446 | 14.8882 | 0 | 14.8882 | 15.5322 | 0 | 15.5322 | 15.7991 | 0 | 15.7991 | 15.7991 | 0 | 15.7991 | 15.7991 | 0 | 15.7991 | 15.7991 | 0 | 15.7991 | 15.7991 | 0 | 15.7991
|  | 11.986 | 0 | 11.986 | 12.8465 | 0 | 12.8465 | 13.1208 | 0 | 13.1208 | 13.4683 | 0 | 13.4683 | 13.8466 | 0 | 13.8466 | 13.9681 | 0 | 13.9681 | 14.3727 | 0 | 14.3727 | 14.8403 | 0 | 14.8403 | 15.1908 | 0 | 15.1908 | 15.8479 | 0 | 15.8479 | 16.1203 | 0 | 16.1203 | 16.1203 | 0 | 16.1203 | 16.1203 | 0 | 16.1203 | 16.1203 | 0 | 16.1203 | 16.1203 | 0 | 16.1203
|  | 13.7673 | 0 | 13.7673 | 14.7557 | 0 | 14.7557 | 15.0708 | 0 | 15.0708 | 15.4699 | 0 | 15.4699 | 15.9044 | 0 | 15.9044 | 16.044 | 0 | 16.044 | 16.5087 | 0 | 16.5087 | 17.0458 | 0 | 17.0458 | 17.4484 | 0 | 17.4484 | 18.2032 | 0 | 18.2032 | 18.516 | 0 | 18.516 | 18.516 | 0 | 18.516 | 18.516 | 0 | 18.516 | 18.516 | 0 | 18.516 | 18.516 | 0 | 18.516
|  | 15.5155 | 0 | 15.5155 | 16.6294 | 0 | 16.6294 | 16.9846 | 0 | 16.9846 | 17.4344 | 0 | 17.4344 | 17.924 | 0 | 17.924 | 18.0813 | 0 | 18.0813 | 18.605 | 0 | 18.605 | 19.2103 | 0 | 19.2103 | 19.6641 | 0 | 19.6641 | 20.5147 | 0 | 20.5147 | 20.8672 | 0 | 20.8672 | 20.8672 | 0 | 20.8672 | 20.8672 | 0 | 20.8672 | 20.8672 | 0 | 20.8672 | 20.8672 | 0 | 20.8672
|  | 16.6419 | 0 | 16.6419 | 17.8367 | 0 | 17.8367 | 18.2176 | 0 | 18.2176 | 18.7001 | 0 | 18.7001 | 19.2252 | 0 | 19.2252 | 19.3939 | 0 | 19.3939 | 19.9557 | 0 | 19.9557 | 20.605 | 0 | 20.605 | 21.0916 | 0 | 21.0916 | 22.004 | 0 | 22.004 | 22.3821 | 0 | 22.3821 | 22.3821 | 0 | 22.3821 | 22.3821 | 0 | 22.3821 | 22.3821 | 0 | 22.3821 | 22.3821 | 0 | 22.3821
|  | 17.2237 | 0 | 17.2237 | 18.4603 | 0 | 18.4603 | 18.8545 | 0 | 18.8545 | 19.3538 | 0 | 19.3538 | 19.8974 | 0 | 19.8974 | 20.072 | 0 | 20.072 | 20.6534 | 0 | 20.6534 | 21.3253 | 0 | 21.3253 | 21.829 | 0 | 21.829 | 22.7733 | 0 | 22.7733 | 23.1646 | 0 | 23.1646 | 23.1646 | 0 | 23.1646 | 23.1646 | 0 | 23.1646 | 23.1646 | 0 | 23.1646 | 23.1646 | 0 | 23.1646
|  | 17.4778 | 0 | 17.4778 | 18.7325 | 0 | 18.7325 | 19.1326 | 0 | 19.1326 | 19.6393 | 0 | 19.6393 | 20.1908 | 0 | 20.1908 | 20.368 | 0 | 20.368 | 20.958 | 0 | 20.958 | 21.6399 | 0 | 21.6399 | 22.151 | 0 | 22.151 | 23.1092 | 0 | 23.1092 | 23.5063 | 0 | 23.5063 | 23.5063 | 0 | 23.5063 | 23.5063 | 0 | 23.5063 | 23.5063 | 0 | 23.5063 | 23.5063 | 0 | 23.5063
|  | 20.1615 | 0 | 20.1615 | 21.6089 | 0 | 21.6089 | 22.0704 | 0 | 22.0704 | 22.6549 | 0 | 22.6549 | 23.2911 | 0 | 23.2911 | 23.4955 | 0 | 23.4955 | 24.1761 | 0 | 24.1761 | 24.9627 | 0 | 24.9627 | 25.5523 | 0 | 25.5523 | 26.6576 | 0 | 26.6576 | 27.1157 | 0 | 27.1157 | 27.1157 | 0 | 27.1157 | 27.1157 | 0 | 27.1157 | 27.1157 | 0 | 27.1157 | 27.1157 | 0 | 27.1157
|  | 18.5409 | 0 | 18.5409 | 19.872 | 0 | 19.872 | 20.2964 | 0 | 20.2964 | 20.8339 | 0 | 20.8339 | 21.419 | 0 | 21.419 | 21.607 | 0 | 21.607 | 22.2329 | 0 | 22.2329 | 22.9562 | 0 | 22.9562 | 23.4984 | 0 | 23.4984 | 24.5149 | 0 | 24.5149 | 24.9362 | 0 | 24.9362 | 24.9362 | 0 | 24.9362 | 24.9362 | 0 | 24.9362 | 24.9362 | 0 | 24.9362 | 24.9362 | 0 | 24.9362
|  | 15.6214 | 0 | 15.6214 | 16.7429 | 0 | 16.7429 | 17.1005 | 0 | 17.1005 | 17.5533 | 0 | 17.5533 | 18.0463 | 0 | 18.0463 | 18.2047 | 0 | 18.2047 | 18.732 | 0 | 18.732 | 19.3414 | 0 | 19.3414 | 19.7983 | 0 | 19.7983 | 20.6547 | 0 | 20.6547 | 21.0096 | 0 | 21.0096 | 21.0096 | 0 | 21.0096 | 21.0096 | 0 | 21.0096 | 21.0096 | 0 | 21.0096 | 21.0096 | 0 | 21.0096
|  | 14.7628 | 0 | 14.7628 | 15.8227 | 0 | 15.8227 | 16.1606 | 0 | 16.1606 | 16.5886 | 0 | 16.5886 | 17.0545 | 0 | 17.0545 | 17.2041 | 0 | 17.2041 | 17.7024 | 0 | 17.7024 | 18.2784 | 0 | 18.2784 | 18.7101 | 0 | 18.7101 | 19.5195 | 0 | 19.5195 | 19.8549 | 0 | 19.8549 | 19.8549 | 0 | 19.8549 | 19.8549 | 0 | 19.8549 | 19.8549 | 0 | 19.8549 | 19.8549 | 0 | 19.8549
|  | 13.9945 | 0 | 13.9945 | 14.9992 | 0 | 14.9992 | 15.3195 | 0 | 15.3195 | 15.7253 | 0 | 15.7253 | 16.1669 | 0 | 16.1669 | 16.3088 | 0 | 16.3088 | 16.7812 | 0 | 16.7812 | 17.3271 | 0 | 17.3271 | 17.7364 | 0 | 17.7364 | 18.5036 | 0 | 18.5036 | 18.8216 | 0 | 18.8216 | 18.8216 | 0 | 18.8216 | 18.8216 | 0 | 18.8216 | 18.8216 | 0 | 18.8216 | 18.8216 | 0 | 18.8216
|  | 12.4358 | 0 | 12.4358 | 13.3286 | 0 | 13.3286 | 13.6133 | 0 | 13.6133 | 13.9738 | 0 | 13.9738 | 14.3663 | 0 | 14.3663 | 14.4923 | 0 | 14.4923 | 14.9121 | 0 | 14.9121 | 15.3973 | 0 | 15.3973 | 15.7609 | 0 | 15.7609 | 16.4427 | 0 | 16.4427 | 16.7253 | 0 | 16.7253 | 16.7253 | 0 | 16.7253 | 16.7253 | 0 | 16.7253 | 16.7253 | 0 | 16.7253 | 16.7253 | 0 | 16.7253
|  | 11.732 | 0 | 11.732 | 12.5742 | 0 | 12.5742 | 12.8428 | 0 | 12.8428 | 13.1829 | 0 | 13.1829 | 13.5531 | 0 | 13.5531 | 13.6721 | 0 | 13.6721 | 14.0681 | 0 | 14.0681 | 14.5258 | 0 | 14.5258 | 14.8689 | 0 | 14.8689 | 15.5121 | 0 | 15.5121 | 15.7786 | 0 | 15.7786 | 15.7786 | 0 | 15.7786 | 15.7786 | 0 | 15.7786 | 15.7786 | 0 | 15.7786 | 15.7786 | 0 | 15.7786
|  | 10.8893 | 0 | 10.8893 | 11.671 | 0 | 11.671 | 11.9203 | 0 | 11.9203 | 12.236 | 0 | 12.236 | 12.5796 | 0 | 12.5796 | 12.69 | 0 | 12.69 | 13.0576 | 0 | 13.0576 | 13.4824 | 0 | 13.4824 | 13.8008 | 0 | 13.8008 | 14.3978 | 0 | 14.3978 | 14.6452 | 0 | 14.6452 | 14.6452 | 0 | 14.6452 | 14.6452 | 0 | 14.6452 | 14.6452 | 0 | 14.6452 | 14.6452 | 0 | 14.6452
|  | 11.1549 | 0 | 11.1549 | 11.9558 | 0 | 11.9558 | 12.2111 | 0 | 12.2111 | 12.5345 | 0 | 12.5345 | 12.8865 | 0 | 12.8865 | 12.9996 | 0 | 12.9996 | 13.3761 | 0 | 13.3761 | 13.8113 | 0 | 13.8113 | 14.1375 | 0 | 14.1375 | 14.7491 | 0 | 14.7491 | 15.0025 | 0 | 15.0025 | 15.0025 | 0 | 15.0025 | 15.0025 | 0 | 15.0025 | 15.0025 | 0 | 15.0025 | 15.0025 | 0 | 15.0025
|  | 13.5787 | 0 | 13.5787 | 14.5535 | 0 | 14.5535 | 14.8643 | 0 | 14.8643 | 15.258 | 0 | 15.258 | 15.6865 | 0 | 15.6865 | 15.8242 | 0 | 15.8242 | 16.2825 | 0 | 16.2825 | 16.8123 | 0 | 16.8123 | 17.2094 | 0 | 17.2094 | 17.9538 | 0 | 17.9538 | 18.2623 | 0 | 18.2623 | 18.2623 | 0 | 18.2623 | 18.2623 | 0 | 18.2623 | 18.2623 | 0 | 18.2623 | 18.2623 | 0 | 18.2623
|  | 15.4348 | 0 | 15.4348 | 16.5429 | 0 | 16.5429 | 16.8962 | 0 | 16.8962 | 17.3437 | 0 | 17.3437 | 17.8308 | 0 | 17.8308 | 17.9873 | 0 | 17.9873 | 18.5083 | 0 | 18.5083 | 19.1104 | 0 | 19.1104 | 19.5618 | 0 | 19.5618 | 20.408 | 0 | 20.408 | 20.7587 | 0 | 20.7587 | 20.7587 | 0 | 20.7587 | 20.7587 | 0 | 20.7587 | 20.7587 | 0 | 20.7587 | 20.7587 | 0 | 20.7587
|  | 16.5034 | 0 | 16.5034 | 17.6882 | 0 | 17.6882 | 18.066 | 0 | 18.066 | 18.5445 | 0 | 18.5445 | 19.0653 | 0 | 19.0653 | 19.2326 | 0 | 19.2326 | 19.7896 | 0 | 19.7896 | 20.4335 | 0 | 20.4335 | 20.9161 | 0 | 20.9161 | 21.8209 | 0 | 21.8209 | 22.1959 | 0 | 22.1959 | 22.1959 | 0 | 22.1959 | 22.1959 | 0 | 22.1959 | 22.1959 | 0 | 22.1959 | 22.1959 | 0 | 22.1959
|  | 14.6924 | 0 | 14.6924 | 15.7472 | 0 | 15.7472 | 16.0835 | 0 | 16.0835 | 16.5095 | 0 | 16.5095 | 16.9732 | 0 | 16.9732 | 17.1221 | 0 | 17.1221 | 17.618 | 0 | 17.618 | 18.1912 | 0 | 18.1912 | 18.6209 | 0 | 18.6209 | 19.4264 | 0 | 19.4264 | 19.7602 | 0 | 19.7602 | 19.7602 | 0 | 19.7602 | 19.7602 | 0 | 19.7602 | 19.7602 | 0 | 19.7602 | 19.7602 | 0 | 19.7602
|  | 14.7633 | 0 | 14.7633 | 15.8232 | 0 | 15.8232 | 16.1611 | 0 | 16.1611 | 16.5891 | 0 | 16.5891 | 17.0551 | 0 | 17.0551 | 17.2047 | 0 | 17.2047 | 17.7031 | 0 | 17.7031 | 18.279 | 0 | 18.279 | 18.7108 | 0 | 18.7108 | 19.5202 | 0 | 19.5202 | 19.8556 | 0 | 19.8556 | 19.8556 | 0 | 19.8556 | 19.8556 | 0 | 19.8556 | 19.8556 | 0 | 19.8556 | 19.8556 | 0 | 19.8556
|  | 14.4814 | 0 | 14.4814 | 15.521 | 0 | 15.521 | 15.8525 | 0 | 15.8525 | 16.2723 | 0 | 16.2723 | 16.7293 | 0 | 16.7293 | 16.8761 | 0 | 16.8761 | 17.3649 | 0 | 17.3649 | 17.9299 | 0 | 17.9299 | 18.3534 | 0 | 18.3534 | 19.1473 | 0 | 19.1473 | 19.4764 | 0 | 19.4764 | 19.4764 | 0 | 19.4764 | 19.4764 | 0 | 19.4764 | 19.4764 | 0 | 19.4764 | 19.4764 | 0 | 19.4764
|  | 14.7968 | 0 | 14.7968 | 15.859 | 0 | 15.859 | 16.1977 | 0 | 16.1977 | 16.6267 | 0 | 16.6267 | 17.0937 | 0 | 17.0937 | 17.2437 | 0 | 17.2437 | 17.7431 | 0 | 17.7431 | 18.3204 | 0 | 18.3204 | 18.7531 | 0 | 18.7531 | 19.5643 | 0 | 19.5643 | 19.9005 | 0 | 19.9005 | 19.9005 | 0 | 19.9005 | 19.9005 | 0 | 19.9005 | 19.9005 | 0 | 19.9005 | 19.9005 | 0 | 19.9005
|  | 14.2446 | 0 | 14.2446 | 15.2673 | 0 | 15.2673 | 15.5933 | 0 | 15.5933 | 16.0063 | 0 | 16.0063 | 16.4558 | 0 | 16.4558 | 16.6002 | 0 | 16.6002 | 17.0811 | 0 | 17.0811 | 17.6368 | 0 | 17.6368 | 18.0534 | 0 | 18.0534 | 18.8343 | 0 | 18.8343 | 19.158 | 0 | 19.158 | 19.158 | 0 | 19.158 | 19.158 | 0 | 19.158 | 19.158 | 0 | 19.158 | 19.158 | 0 | 19.158
|  | 13.7491 | 0 | 13.7491 | 14.7361 | 0 | 14.7361 | 15.0508 | 0 | 15.0508 | 15.4494 | 0 | 15.4494 | 15.8833 | 0 | 15.8833 | 16.0227 | 0 | 16.0227 | 16.4868 | 0 | 16.4868 | 17.0232 | 0 | 17.0232 | 17.4253 | 0 | 17.4253 | 18.1791 | 0 | 18.1791 | 18.4915 | 0 | 18.4915 | 18.4915 | 0 | 18.4915 | 18.4915 | 0 | 18.4915 | 18.4915 | 0 | 18.4915 | 18.4915 | 0 | 18.4915
|  | 13.8546 | 0 | 13.8546 | 14.8492 | 0 | 14.8492 | 15.1664 | 0 | 15.1664 | 15.568 | 0 | 15.568 | 16.0052 | 0 | 16.0052 | 16.1457 | 0 | 16.1457 | 16.6133 | 0 | 16.6133 | 17.1539 | 0 | 17.1539 | 17.559 | 0 | 17.559 | 18.3186 | 0 | 18.3186 | 18.6334 | 0 | 18.6334 | 18.6334 | 0 | 18.6334 | 18.6334 | 0 | 18.6334 | 18.6334 | 0 | 18.6334 | 18.6334 | 0 | 18.6334
|  | 14.7695 | 0 | 14.7695 | 15.8299 | 0 | 15.8299 | 16.1679 | 0 | 16.1679 | 16.5961 | 0 | 16.5961 | 17.0622 | 0 | 17.0622 | 17.2119 | 0 | 17.2119 | 17.7105 | 0 | 17.7105 | 18.2867 | 0 | 18.2867 | 18.7186 | 0 | 18.7186 | 19.5284 | 0 | 19.5284 | 19.8639 | 0 | 19.8639 | 19.8639 | 0 | 19.8639 | 19.8639 | 0 | 19.8639 | 19.8639 | 0 | 19.8639 | 19.8639 | 0 | 19.8639
|  | 16.0736 | 0 | 16.0736 | 17.2276 | 0 | 17.2276 | 17.5955 | 0 | 17.5955 | 18.0615 | 0 | 18.0615 | 18.5687 | 0 | 18.5687 | 18.7317 | 0 | 18.7317 | 19.2742 | 0 | 19.2742 | 19.9013 | 0 | 19.9013 | 20.3714 | 0 | 20.3714 | 21.2526 | 0 | 21.2526 | 21.6178 | 0 | 21.6178 | 21.6178 | 0 | 21.6178 | 21.6178 | 0 | 21.6178 | 21.6178 | 0 | 21.6178 | 21.6178 | 0 | 21.6178
|  | 17.734 | 0 | 17.734 | 19.0072 | 0 | 19.0072 | 19.4131 | 0 | 19.4131 | 19.9272 | 0 | 19.9272 | 20.4869 | 0 | 20.4869 | 20.6666 | 0 | 20.6666 | 21.2653 | 0 | 21.2653 | 21.9571 | 0 | 21.9571 | 22.4758 | 0 | 22.4758 | 23.448 | 0 | 23.448 | 23.8509 | 0 | 23.8509 | 23.8509 | 0 | 23.8509 | 23.8509 | 0 | 23.8509 | 23.8509 | 0 | 23.8509 | 23.8509 | 0 | 23.8509
|  | 18.6423 | 0 | 18.6423 | 19.9807 | 0 | 19.9807 | 20.4074 | 0 | 20.4074 | 20.9479 | 0 | 20.9479 | 21.5362 | 0 | 21.5362 | 21.7252 | 0 | 21.7252 | 22.3545 | 0 | 22.3545 | 23.0818 | 0 | 23.0818 | 23.6269 | 0 | 23.6269 | 24.649 | 0 | 24.649 | 25.0725 | 0 | 25.0725 | 25.0725 | 0 | 25.0725 | 25.0725 | 0 | 25.0725 | 25.0725 | 0 | 25.0725 | 25.0725 | 0 | 25.0725
|  | 19.5448 | 0 | 19.5448 | 20.9479 | 0 | 20.9479 | 21.3953 | 0 | 21.3953 | 21.9619 | 0 | 21.9619 | 22.5787 | 0 | 22.5787 | 22.7768 | 0 | 22.7768 | 23.4366 | 0 | 23.4366 | 24.1991 | 0 | 24.1991 | 24.7707 | 0 | 24.7707 | 25.8422 | 0 | 25.8422 | 26.2863 | 0 | 26.2863 | 26.2863 | 0 | 26.2863 | 26.2863 | 0 | 26.2863 | 26.2863 | 0 | 26.2863 | 26.2863 | 0 | 26.2863
|  | 20.8079 | 0 | 20.8079 | 22.3018 | 0 | 22.3018 | 22.778 | 0 | 22.778 | 23.3813 | 0 | 23.3813 | 24.0379 | 0 | 24.0379 | 24.2489 | 0 | 24.2489 | 24.9513 | 0 | 24.9513 | 25.763 | 0 | 25.763 | 26.3716 | 0 | 26.3716 | 27.5123 | 0 | 27.5123 | 27.9851 | 0 | 27.9851 | 27.9851 | 0 | 27.9851 | 27.9851 | 0 | 27.9851 | 27.9851 | 0 | 27.9851 | 27.9851 | 0 | 27.9851
|  | 19.453 | 0 | 19.453 | 20.8496 | 0 | 20.8496 | 21.2948 | 0 | 21.2948 | 21.8588 | 0 | 21.8588 | 22.4727 | 0 | 22.4727 | 22.6699 | 0 | 22.6699 | 23.3265 | 0 | 23.3265 | 24.0855 | 0 | 24.0855 | 24.6543 | 0 | 24.6543 | 25.7208 | 0 | 25.7208 | 26.1628 | 0 | 26.1628 | 26.1628 | 0 | 26.1628 | 26.1628 | 0 | 26.1628 | 26.1628 | 0 | 26.1628 | 26.1628 | 0 | 26.1628
|  | 17.1162 | 0 | 17.1162 | 18.345 | 0 | 18.345 | 18.7368 | 0 | 18.7368 | 19.233 | 0 | 19.233 | 19.7731 | 0 | 19.7731 | 19.9466 | 0 | 19.9466 | 20.5244 | 0 | 20.5244 | 21.1922 | 0 | 21.1922 | 21.6927 | 0 | 21.6927 | 22.6311 | 0 | 22.6311 | 23.02 | 0 | 23.02 | 23.02 | 0 | 23.02 | 23.02 | 0 | 23.02 | 23.02 | 0 | 23.02 | 23.02 | 0 | 23.02
|  | 15.7492 | 0 | 15.7492 | 16.8798 | 0 | 16.8798 | 17.2403 | 0 | 17.2403 | 17.6969 | 0 | 17.6969 | 18.1939 | 0 | 18.1939 | 18.3536 | 0 | 18.3536 | 18.8852 | 0 | 18.8852 | 19.4996 | 0 | 19.4996 | 19.9602 | 0 | 19.9602 | 20.8237 | 0 | 20.8237 | 21.1815 | 0 | 21.1815 | 21.1815 | 0 | 21.1815 | 21.1815 | 0 | 21.1815 | 21.1815 | 0 | 21.1815 | 21.1815 | 0 | 21.1815
|  | 16.0924 | 0 | 16.0924 | 17.2477 | 0 | 17.2477 | 17.616 | 0 | 17.616 | 18.0826 | 0 | 18.0826 | 18.5904 | 0 | 18.5904 | 18.7536 | 0 | 18.7536 | 19.2968 | 0 | 19.2968 | 19.9246 | 0 | 19.9246 | 20.3952 | 0 | 20.3952 | 21.2774 | 0 | 21.2774 | 21.6431 | 0 | 21.6431 | 21.6431 | 0 | 21.6431 | 21.6431 | 0 | 21.6431 | 21.6431 | 0 | 21.6431 | 21.6431 | 0 | 21.6431
|  | 14.2976 | 0 | 14.2976 | 15.324 | 0 | 15.324 | 15.6513 | 0 | 15.6513 | 16.0658 | 0 | 16.0658 | 16.517 | 0 | 16.517 | 16.662 | 0 | 16.662 | 17.1446 | 0 | 17.1446 | 17.7024 | 0 | 17.7024 | 18.1205 | 0 | 18.1205 | 18.9044 | 0 | 18.9044 | 19.2292 | 0 | 19.2292 | 19.2292 | 0 | 19.2292 | 19.2292 | 0 | 19.2292 | 19.2292 | 0 | 19.2292 | 19.2292 | 0 | 19.2292
|  | 13.069 | 0 | 13.069 | 14.0072 | 0 | 14.0072 | 14.3064 | 0 | 14.3064 | 14.6852 | 0 | 14.6852 | 15.0977 | 0 | 15.0977 | 15.2302 | 0 | 15.2302 | 15.6713 | 0 | 15.6713 | 16.1812 | 0 | 16.1812 | 16.5634 | 0 | 16.5634 | 17.2799 | 0 | 17.2799 | 17.5768 | 0 | 17.5768 | 17.5768 | 0 | 17.5768 | 17.5768 | 0 | 17.5768 | 17.5768 | 0 | 17.5768 | 17.5768 | 0 | 17.5768
|  | 11.5046 | 0 | 11.5046 | 12.3306 | 0 | 12.3306 | 12.5939 | 0 | 12.5939 | 12.9274 | 0 | 12.9274 | 13.2905 | 0 | 13.2905 | 13.4071 | 0 | 13.4071 | 13.7955 | 0 | 13.7955 | 14.2443 | 0 | 14.2443 | 14.5808 | 0 | 14.5808 | 15.2115 | 0 | 15.2115 | 15.4729 | 0 | 15.4729 | 15.4729 | 0 | 15.4729 | 15.4729 | 0 | 15.4729 | 15.4729 | 0 | 15.4729 | 15.4729 | 0 | 15.4729
|  | 11.2801 | 0 | 11.2801 | 12.09 | 0 | 12.09 | 12.3482 | 0 | 12.3482 | 12.6752 | 0 | 12.6752 | 13.0312 | 0 | 13.0312 | 13.1455 | 0 | 13.1455 | 13.5263 | 0 | 13.5263 | 13.9663 | 0 | 13.9663 | 14.2962 | 0 | 14.2962 | 14.9146 | 0 | 14.9146 | 15.1709 | 0 | 15.1709 | 15.1709 | 0 | 15.1709 | 15.1709 | 0 | 15.1709 | 15.1709 | 0 | 15.1709 | 15.1709 | 0 | 15.1709
|  | 11.591 | 0 | 11.591 | 12.4232 | 0 | 12.4232 | 12.6885 | 0 | 12.6885 | 13.0245 | 0 | 13.0245 | 13.3903 | 0 | 13.3903 | 13.5078 | 0 | 13.5078 | 13.8991 | 0 | 13.8991 | 14.3513 | 0 | 14.3513 | 14.6902 | 0 | 14.6902 | 15.3257 | 0 | 15.3257 | 15.589 | 0 | 15.589 | 15.589 | 0 | 15.589 | 15.589 | 0 | 15.589 | 15.589 | 0 | 15.589 | 15.589 | 0 | 15.589
|  | 12.9758 | 0 | 12.9758 | 13.9073 | 0 | 13.9073 | 14.2043 | 0 | 14.2043 | 14.5805 | 0 | 14.5805 | 14.99 | 0 | 14.99 | 15.1215 | 0 | 15.1215 | 15.5595 | 0 | 15.5595 | 16.0658 | 0 | 16.0658 | 16.4452 | 0 | 16.4452 | 17.1566 | 0 | 17.1566 | 17.4514 | 0 | 17.4514 | 17.4514 | 0 | 17.4514 | 17.4514 | 0 | 17.4514 | 17.4514 | 0 | 17.4514 | 17.4514 | 0 | 17.4514
|  | 14.8658 | 0 | 14.8658 | 15.933 | 0 | 15.933 | 16.2733 | 0 | 16.2733 | 16.7043 | 0 | 16.7043 | 17.1734 | 0 | 17.1734 | 17.3241 | 0 | 17.3241 | 17.8259 | 0 | 17.8259 | 18.4059 | 0 | 18.4059 | 18.8406 | 0 | 18.8406 | 19.6556 | 0 | 19.6556 | 19.9934 | 0 | 19.9934 | 19.9934 | 0 | 19.9934 | 19.9934 | 0 | 19.9934 | 19.9934 | 0 | 19.9934 | 19.9934 | 0 | 19.9934
|  | 15.6958 | 0 | 15.6958 | 16.8227 | 0 | 16.8227 | 17.1819 | 0 | 17.1819 | 17.637 | 0 | 17.637 | 18.1323 | 0 | 18.1323 | 18.2914 | 0 | 18.2914 | 18.8212 | 0 | 18.8212 | 19.4336 | 0 | 19.4336 | 19.8926 | 0 | 19.8926 | 20.7531 | 0 | 20.7531 | 21.1097 | 0 | 21.1097 | 21.1097 | 0 | 21.1097 | 21.1097 | 0 | 21.1097 | 21.1097 | 0 | 21.1097 | 21.1097 | 0 | 21.1097
|  | 15.8455 | 0 | 15.8455 | 16.9831 | 0 | 16.9831 | 17.3458 | 0 | 17.3458 | 17.8052 | 0 | 17.8052 | 18.3053 | 0 | 18.3053 | 18.4659 | 0 | 18.4659 | 19.0008 | 0 | 19.0008 | 19.6189 | 0 | 19.6189 | 20.0823 | 0 | 20.0823 | 20.9511 | 0 | 20.9511 | 21.3111 | 0 | 21.3111 | 21.3111 | 0 | 21.3111 | 21.3111 | 0 | 21.3111 | 21.3111 | 0 | 21.3111 | 21.3111 | 0 | 21.3111
|  | 15.7974 | 0 | 15.7974 | 16.9315 | 0 | 16.9315 | 17.2931 | 0 | 17.2931 | 17.7511 | 0 | 17.7511 | 18.2496 | 0 | 18.2496 | 18.4098 | 0 | 18.4098 | 18.943 | 0 | 18.943 | 19.5593 | 0 | 19.5593 | 20.0213 | 0 | 20.0213 | 20.8874 | 0 | 20.8874 | 21.2463 | 0 | 21.2463 | 21.2463 | 0 | 21.2463 | 21.2463 | 0 | 21.2463 | 21.2463 | 0 | 21.2463 | 21.2463 | 0 | 21.2463
|  | 15.4129 | 0 | 15.4129 | 16.5194 | 0 | 16.5194 | 16.8722 | 0 | 16.8722 | 17.3191 | 0 | 17.3191 | 17.8055 | 0 | 17.8055 | 17.9617 | 0 | 17.9617 | 18.482 | 0 | 18.482 | 19.0833 | 0 | 19.0833 | 19.534 | 0 | 19.534 | 20.379 | 0 | 20.379 | 20.7292 | 0 | 20.7292 | 20.7292 | 0 | 20.7292 | 20.7292 | 0 | 20.7292 | 20.7292 | 0 | 20.7292 | 20.7292 | 0 | 20.7292
|  | 14.6562 | 0 | 14.6562 | 15.7083 | 0 | 15.7083 | 16.0438 | 0 | 16.0438 | 16.4687 | 0 | 16.4687 | 16.9312 | 0 | 16.9312 | 17.0798 | 0 | 17.0798 | 17.5745 | 0 | 17.5745 | 18.1463 | 0 | 18.1463 | 18.5749 | 0 | 18.5749 | 19.3784 | 0 | 19.3784 | 19.7114 | 0 | 19.7114 | 19.7114 | 0 | 19.7114 | 19.7114 | 0 | 19.7114 | 19.7114 | 0 | 19.7114 | 19.7114 | 0 | 19.7114
|  | 13.931 | 0 | 13.931 | 14.9311 | 0 | 14.9311 | 15.25 | 0 | 15.25 | 15.6538 | 0 | 15.6538 | 16.0935 | 0 | 16.0935 | 16.2347 | 0 | 16.2347 | 16.7049 | 0 | 16.7049 | 17.2484 | 0 | 17.2484 | 17.6558 | 0 | 17.6558 | 18.4196 | 0 | 18.4196 | 18.7361 | 0 | 18.7361 | 18.7361 | 0 | 18.7361 | 18.7361 | 0 | 18.7361 | 18.7361 | 0 | 18.7361 | 18.7361 | 0 | 18.7361
|  | 13.8394 | 0 | 13.8394 | 14.833 | 0 | 14.833 | 15.1498 | 0 | 15.1498 | 15.551 | 0 | 15.551 | 15.9877 | 0 | 15.9877 | 16.128 | 0 | 16.128 | 16.5952 | 0 | 16.5952 | 17.1351 | 0 | 17.1351 | 17.5398 | 0 | 17.5398 | 18.2985 | 0 | 18.2985 | 18.613 | 0 | 18.613 | 18.613 | 0 | 18.613 | 18.613 | 0 | 18.613 | 18.613 | 0 | 18.613 | 18.613 | 0 | 18.613
|  | 14.2366 | 0 | 14.2366 | 15.2587 | 0 | 15.2587 | 15.5846 | 0 | 15.5846 | 15.9973 | 0 | 15.9973 | 16.4466 | 0 | 16.4466 | 16.5909 | 0 | 16.5909 | 17.0714 | 0 | 17.0714 | 17.6269 | 0 | 17.6269 | 18.0432 | 0 | 18.0432 | 18.8237 | 0 | 18.8237 | 19.1472 | 0 | 19.1472 | 19.1472 | 0 | 19.1472 | 19.1472 | 0 | 19.1472 | 19.1472 | 0 | 19.1472 | 19.1472 | 0 | 19.1472
|  | 14.9858 | 0 | 14.9858 | 16.0616 | 0 | 16.0616 | 16.4046 | 0 | 16.4046 | 16.8391 | 0 | 16.8391 | 17.312 | 0 | 17.312 | 17.4639 | 0 | 17.4639 | 17.9698 | 0 | 17.9698 | 18.5544 | 0 | 18.5544 | 18.9927 | 0 | 18.9927 | 19.8143 | 0 | 19.8143 | 20.1547 | 0 | 20.1547 | 20.1547 | 0 | 20.1547 | 20.1547 | 0 | 20.1547 | 20.1547 | 0 | 20.1547 | 20.1547 | 0 | 20.1547
|  | 16.3724 | 0 | 16.3724 | 17.5478 | 0 | 17.5478 | 17.9226 | 0 | 17.9226 | 18.3972 | 0 | 18.3972 | 18.9139 | 0 | 18.9139 | 19.0799 | 0 | 19.0799 | 19.6325 | 0 | 19.6325 | 20.2713 | 0 | 20.2713 | 20.7501 | 0 | 20.7501 | 21.6477 | 0 | 21.6477 | 22.0197 | 0 | 22.0197 | 22.0197 | 0 | 22.0197 | 22.0197 | 0 | 22.0197 | 22.0197 | 0 | 22.0197 | 22.0197 | 0 | 22.0197
|  | 17.3035 | 0 | 17.3035 | 18.5458 | 0 | 18.5458 | 18.9419 | 0 | 18.9419 | 19.4435 | 0 | 19.4435 | 19.9896 | 0 | 19.9896 | 20.165 | 0 | 20.165 | 20.7491 | 0 | 20.7491 | 21.4241 | 0 | 21.4241 | 21.9302 | 0 | 21.9302 | 22.8788 | 0 | 22.8788 | 23.272 | 0 | 23.272 | 23.272 | 0 | 23.272 | 23.272 | 0 | 23.272 | 23.272 | 0 | 23.272 | 23.272 | 0 | 23.272
|  | 17.7647 | 0 | 17.7647 | 19.0401 | 0 | 19.0401 | 19.4467 | 0 | 19.4467 | 19.9617 | 0 | 19.9617 | 20.5223 | 0 | 20.5223 | 20.7024 | 0 | 20.7024 | 21.3021 | 0 | 21.3021 | 21.9951 | 0 | 21.9951 | 22.5146 | 0 | 22.5146 | 23.4886 | 0 | 23.4886 | 23.8922 | 0 | 23.8922 | 23.8922 | 0 | 23.8922 | 23.8922 | 0 | 23.8922 | 23.8922 | 0 | 23.8922 | 23.8922 | 0 | 23.8922
|  | 19.7103 | 0 | 19.7103 | 21.1253 | 0 | 21.1253 | 21.5765 | 0 | 21.5765 | 22.1479 | 0 | 22.1479 | 22.7699 | 0 | 22.7699 | 22.9697 | 0 | 22.9697 | 23.635 | 0 | 23.635 | 24.404 | 0 | 24.404 | 24.9804 | 0 | 24.9804 | 26.061 | 0 | 26.061 | 26.5088 | 0 | 26.5088 | 26.5088 | 0 | 26.5088 | 26.5088 | 0 | 26.5088 | 26.5088 | 0 | 26.5088 | 26.5088 | 0 | 26.5088
|  | 18.792 | 0 | 18.792 | 20.1411 | 0 | 20.1411 | 20.5712 | 0 | 20.5712 | 21.116 | 0 | 21.116 | 21.709 | 0 | 21.709 | 21.8995 | 0 | 21.8995 | 22.5339 | 0 | 22.5339 | 23.267 | 0 | 23.267 | 23.8166 | 0 | 23.8166 | 24.8468 | 0 | 24.8468 | 25.2738 | 0 | 25.2738 | 25.2738 | 0 | 25.2738 | 25.2738 | 0 | 25.2738 | 25.2738 | 0 | 25.2738 | 25.2738 | 0 | 25.2738
|  | 16.9629 | 0 | 16.9629 | 18.1807 | 0 | 18.1807 | 18.5689 | 0 | 18.5689 | 19.0607 | 0 | 19.0607 | 19.596 | 0 | 19.596 | 19.768 | 0 | 19.768 | 20.3406 | 0 | 20.3406 | 21.0023 | 0 | 21.0023 | 21.4984 | 0 | 21.4984 | 22.4284 | 0 | 22.4284 | 22.8138 | 0 | 22.8138 | 22.8138 | 0 | 22.8138 | 22.8138 | 0 | 22.8138 | 22.8138 | 0 | 22.8138 | 22.8138 | 0 | 22.8138
|  | 16.0301 | 0 | 16.0301 | 17.1809 | 0 | 17.1809 | 17.5478 | 0 | 17.5478 | 18.0126 | 0 | 18.0126 | 18.5185 | 0 | 18.5185 | 18.681 | 0 | 18.681 | 19.2221 | 0 | 19.2221 | 19.8474 | 0 | 19.8474 | 20.3162 | 0 | 20.3162 | 21.1951 | 0 | 21.1951 | 21.5593 | 0 | 21.5593 | 21.5593 | 0 | 21.5593 | 21.5593 | 0 | 21.5593 | 21.5593 | 0 | 21.5593 | 21.5593 | 0 | 21.5593
|  | 16.1959 | 0 | 16.1959 | 17.3587 | 0 | 17.3587 | 17.7294 | 0 | 17.7294 | 18.1989 | 0 | 18.1989 | 18.7101 | 0 | 18.7101 | 18.8742 | 0 | 18.8742 | 19.4209 | 0 | 19.4209 | 20.0528 | 0 | 20.0528 | 20.5264 | 0 | 20.5264 | 21.4144 | 0 | 21.4144 | 21.7823 | 0 | 21.7823 | 21.7823 | 0 | 21.7823 | 21.7823 | 0 | 21.7823 | 21.7823 | 0 | 21.7823 | 21.7823 | 0 | 21.7823
|  | 14.4628 | 0 | 14.4628 | 15.5011 | 0 | 15.5011 | 15.8321 | 0 | 15.8321 | 16.2514 | 0 | 16.2514 | 16.7078 | 0 | 16.7078 | 16.8545 | 0 | 16.8545 | 17.3427 | 0 | 17.3427 | 17.9069 | 0 | 17.9069 | 18.3299 | 0 | 18.3299 | 19.1228 | 0 | 19.1228 | 19.4514 | 0 | 19.4514 | 19.4514 | 0 | 19.4514 | 19.4514 | 0 | 19.4514 | 19.4514 | 0 | 19.4514 | 19.4514 | 0 | 19.4514
|  | 13.7714 | 0 | 13.7714 | 14.7601 | 0 | 14.7601 | 15.0753 | 0 | 15.0753 | 15.4745 | 0 | 15.4745 | 15.9091 | 0 | 15.9091 | 16.0487 | 0 | 16.0487 | 16.5136 | 0 | 16.5136 | 17.0509 | 0 | 17.0509 | 17.4536 | 0 | 17.4536 | 18.2086 | 0 | 18.2086 | 18.5215 | 0 | 18.5215 | 18.5215 | 0 | 18.5215 | 18.5215 | 0 | 18.5215 | 18.5215 | 0 | 18.5215 | 18.5215 | 0 | 18.5215
|  | 11.6186 | 0 | 11.6186 | 12.4528 | 0 | 12.4528 | 12.7187 | 0 | 12.7187 | 13.0555 | 0 | 13.0555 | 13.4222 | 0 | 13.4222 | 13.54 | 0 | 13.54 | 13.9322 | 0 | 13.9322 | 14.3855 | 0 | 14.3855 | 14.7252 | 0 | 14.7252 | 15.3622 | 0 | 15.3622 | 15.6262 | 0 | 15.6262 | 15.6262 | 0 | 15.6262 | 15.6262 | 0 | 15.6262 | 15.6262 | 0 | 15.6262 | 15.6262 | 0 | 15.6262
|  | 11.2016 | 0 | 11.2016 | 12.0058 | 0 | 12.0058 | 12.2622 | 0 | 12.2622 | 12.5869 | 0 | 12.5869 | 12.9404 | 0 | 12.9404 | 13.054 | 0 | 13.054 | 13.4321 | 0 | 13.4321 | 13.8691 | 0 | 13.8691 | 14.1967 | 0 | 14.1967 | 14.8108 | 0 | 14.8108 | 15.0653 | 0 | 15.0653 | 15.0653 | 0 | 15.0653 | 15.0653 | 0 | 15.0653 | 15.0653 | 0 | 15.0653 | 15.0653 | 0 | 15.0653
|  | 11.214 | 0 | 11.214 | 12.0191 | 0 | 12.0191 | 12.2758 | 0 | 12.2758 | 12.6009 | 0 | 12.6009 | 12.9548 | 0 | 12.9548 | 13.0685 | 0 | 13.0685 | 13.447 | 0 | 13.447 | 13.8845 | 0 | 13.8845 | 14.2125 | 0 | 14.2125 | 14.8273 | 0 | 14.8273 | 15.0821 | 0 | 15.0821 | 15.0821 | 0 | 15.0821 | 15.0821 | 0 | 15.0821 | 15.0821 | 0 | 15.0821 | 15.0821 | 0 | 15.0821
|  | 11.667 | 0 | 11.667 | 12.5046 | 0 | 12.5046 | 12.7716 | 0 | 12.7716 | 13.1099 | 0 | 13.1099 | 13.478 | 0 | 13.478 | 13.5963 | 0 | 13.5963 | 13.9901 | 0 | 13.9901 | 14.4453 | 0 | 14.4453 | 14.7865 | 0 | 14.7865 | 15.4261 | 0 | 15.4261 | 15.6912 | 0 | 15.6912 | 15.6912 | 0 | 15.6912 | 15.6912 | 0 | 15.6912 | 15.6912 | 0 | 15.6912 | 15.6912 | 0 | 15.6912
|  | 13.564 | 0 | 13.564 | 14.5378 | 0 | 14.5378 | 14.8482 | 0 | 14.8482 | 15.2415 | 0 | 15.2415 | 15.6695 | 0 | 15.6695 | 15.807 | 0 | 15.807 | 16.2649 | 0 | 16.2649 | 16.7941 | 0 | 16.7941 | 17.1907 | 0 | 17.1907 | 17.9344 | 0 | 17.9344 | 18.2425 | 0 | 18.2425 | 18.2425 | 0 | 18.2425 | 18.2425 | 0 | 18.2425 | 18.2425 | 0 | 18.2425 | 18.2425 | 0 | 18.2425
|  | 14.3293 | 0 | 14.3293 | 15.358 | 0 | 15.358 | 15.686 | 0 | 15.686 | 16.1014 | 0 | 16.1014 | 16.5537 | 0 | 16.5537 | 16.6989 | 0 | 16.6989 | 17.1826 | 0 | 17.1826 | 17.7416 | 0 | 17.7416 | 18.1607 | 0 | 18.1607 | 18.9463 | 0 | 18.9463 | 19.2718 | 0 | 19.2718 | 19.2718 | 0 | 19.2718 | 19.2718 | 0 | 19.2718 | 19.2718 | 0 | 19.2718 | 19.2718 | 0 | 19.2718
|  | 14.5556 | 0 | 14.5556 | 15.6006 | 0 | 15.6006 | 15.9338 | 0 | 15.9338 | 16.3557 | 0 | 16.3557 | 16.8151 | 0 | 16.8151 | 16.9626 | 0 | 16.9626 | 17.454 | 0 | 17.454 | 18.0218 | 0 | 18.0218 | 18.4475 | 0 | 18.4475 | 19.2455 | 0 | 19.2455 | 19.5762 | 0 | 19.5762 | 19.5762 | 0 | 19.5762 | 19.5762 | 0 | 19.5762 | 19.5762 | 0 | 19.5762 | 19.5762 | 0 | 19.5762
|  | 14.109 | 0 | 14.109 | 15.122 | 0 | 15.122 | 15.4449 | 0 | 15.4449 | 15.8539 | 0 | 15.8539 | 16.2992 | 0 | 16.2992 | 16.4422 | 0 | 16.4422 | 16.9185 | 0 | 16.9185 | 17.4689 | 0 | 17.4689 | 17.8815 | 0 | 17.8815 | 18.655 | 0 | 18.655 | 18.9756 | 0 | 18.9756 | 18.9756 | 0 | 18.9756 | 18.9756 | 0 | 18.9756 | 18.9756 | 0 | 18.9756 | 18.9756 | 0 | 18.9756
|  | 14.3261 | 0 | 14.3261 | 15.3545 | 0 | 15.3545 | 15.6825 | 0 | 15.6825 | 16.0978 | 0 | 16.0978 | 16.5499 | 0 | 16.5499 | 16.6951 | 0 | 16.6951 | 17.1787 | 0 | 17.1787 | 17.7376 | 0 | 17.7376 | 18.1566 | 0 | 18.1566 | 18.942 | 0 | 18.942 | 19.2675 | 0 | 19.2675 | 19.2675 | 0 | 19.2675 | 19.2675 | 0 | 19.2675 | 19.2675 | 0 | 19.2675 | 19.2675 | 0 | 19.2675
|  | 14.1739 | 0 | 14.1739 | 15.1915 | 0 | 15.1915 | 15.5159 | 0 | 15.5159 | 15.9268 | 0 | 15.9268 | 16.3741 | 0 | 16.3741 | 16.5178 | 0 | 16.5178 | 16.9962 | 0 | 16.9962 | 17.5492 | 0 | 17.5492 | 17.9637 | 0 | 17.9637 | 18.7408 | 0 | 18.7408 | 19.0628 | 0 | 19.0628 | 19.0628 | 0 | 19.0628 | 19.0628 | 0 | 19.0628 | 19.0628 | 0 | 19.0628 | 19.0628 | 0 | 19.0628
|  | 11.3867 | 0 | 11.3867 | 12.2042 | 0 | 12.2042 | 12.4648 | 0 | 12.4648 | 12.795 | 0 | 12.795 | 13.1543 | 0 | 13.1543 | 13.2697 | 0 | 13.2697 | 13.6541 | 0 | 13.6541 | 14.0983 | 0 | 14.0983 | 14.4313 | 0 | 14.4313 | 15.0556 | 0 | 15.0556 | 15.3143 | 0 | 15.3143 | 15.3143 | 0 | 15.3143 | 15.3143 | 0 | 15.3143 | 15.3143 | 0 | 15.3143 | 15.3143 | 0 | 15.3143
|  | 11.97 | 0 | 11.97 | 12.8293 | 0 | 12.8293 | 13.1033 | 0 | 13.1033 | 13.4503 | 0 | 13.4503 | 13.8281 | 0 | 13.8281 | 13.9494 | 0 | 13.9494 | 14.3535 | 0 | 14.3535 | 14.8205 | 0 | 14.8205 | 15.1705 | 0 | 15.1705 | 15.8268 | 0 | 15.8268 | 16.0987 | 0 | 16.0987 | 16.0987 | 0 | 16.0987 | 16.0987 | 0 | 16.0987 | 16.0987 | 0 | 16.0987 | 16.0987 | 0 | 16.0987
|  | 13.8655 | 0 | 13.8655 | 14.8609 | 0 | 14.8609 | 15.1783 | 0 | 15.1783 | 15.5803 | 0 | 15.5803 | 16.0179 | 0 | 16.0179 | 16.1584 | 0 | 16.1584 | 16.6264 | 0 | 16.6264 | 17.1674 | 0 | 17.1674 | 17.5729 | 0 | 17.5729 | 18.333 | 0 | 18.333 | 18.6481 | 0 | 18.6481 | 18.6481 | 0 | 18.6481 | 18.6481 | 0 | 18.6481 | 18.6481 | 0 | 18.6481 | 18.6481 | 0 | 18.6481
|  | 14.9969 | 0 | 14.9969 | 16.0736 | 0 | 16.0736 | 16.4169 | 0 | 16.4169 | 16.8516 | 0 | 16.8516 | 17.3249 | 0 | 17.3249 | 17.4769 | 0 | 17.4769 | 17.9832 | 0 | 17.9832 | 18.5682 | 0 | 18.5682 | 19.0068 | 0 | 19.0068 | 19.829 | 0 | 19.829 | 20.1697 | 0 | 20.1697 | 20.1697 | 0 | 20.1697 | 20.1697 | 0 | 20.1697 | 20.1697 | 0 | 20.1697 | 20.1697 | 0 | 20.1697
|  | 16.2086 | 0 | 16.2086 | 17.3722 | 0 | 17.3722 | 17.7432 | 0 | 17.7432 | 18.2131 | 0 | 18.2131 | 18.7246 | 0 | 18.7246 | 18.889 | 0 | 18.889 | 19.4361 | 0 | 19.4361 | 20.0684 | 0 | 20.0684 | 20.5424 | 0 | 20.5424 | 21.4311 | 0 | 21.4311 | 21.7993 | 0 | 21.7993 | 21.7993 | 0 | 21.7993 | 21.7993 | 0 | 21.7993 | 21.7993 | 0 | 21.7993 | 21.7993 | 0 | 21.7993
|  | 16.7514 | 0 | 16.7514 | 17.9541 | 0 | 17.9541 | 18.3375 | 0 | 18.3375 | 18.8231 | 0 | 18.8231 | 19.3518 | 0 | 19.3518 | 19.5216 | 0 | 19.5216 | 20.087 | 0 | 20.087 | 20.7406 | 0 | 20.7406 | 21.2305 | 0 | 21.2305 | 22.1489 | 0 | 22.1489 | 22.5294 | 0 | 22.5294 | 22.5294 | 0 | 22.5294 | 22.5294 | 0 | 22.5294 | 22.5294 | 0 | 22.5294 | 22.5294 | 0 | 22.5294
|  | 17.0622 | 0 | 17.0622 | 18.2871 | 0 | 18.2871 | 18.6777 | 0 | 18.6777 | 19.1723 | 0 | 19.1723 | 19.7108 | 0 | 19.7108 | 19.8838 | 0 | 19.8838 | 20.4597 | 0 | 20.4597 | 21.1254 | 0 | 21.1254 | 21.6243 | 0 | 21.6243 | 22.5597 | 0 | 22.5597 | 22.9474 | 0 | 22.9474 | 22.9474 | 0 | 22.9474 | 22.9474 | 0 | 22.9474 | 22.9474 | 0 | 22.9474 | 22.9474 | 0 | 22.9474
|  | 18.2919 | 0 | 18.2919 | 19.6051 | 0 | 19.6051 | 20.0238 | 0 | 20.0238 | 20.5541 | 0 | 20.5541 | 21.1314 | 0 | 21.1314 | 21.3168 | 0 | 21.3168 | 21.9343 | 0 | 21.9343 | 22.6479 | 0 | 22.6479 | 23.1828 | 0 | 23.1828 | 24.1857 | 0 | 24.1857 | 24.6013 | 0 | 24.6013 | 24.6013 | 0 | 24.6013 | 24.6013 | 0 | 24.6013 | 24.6013 | 0 | 24.6013 | 24.6013 | 0 | 24.6013
|  | 18.3545 | 0 | 18.3545 | 19.6722 | 0 | 19.6722 | 20.0924 | 0 | 20.0924 | 20.6245 | 0 | 20.6245 | 21.2037 | 0 | 21.2037 | 21.3898 | 0 | 21.3898 | 22.0093 | 0 | 22.0093 | 22.7254 | 0 | 22.7254 | 23.2622 | 0 | 23.2622 | 24.2685 | 0 | 24.2685 | 24.6855 | 0 | 24.6855 | 24.6855 | 0 | 24.6855 | 24.6855 | 0 | 24.6855 | 24.6855 | 0 | 24.6855 | 24.6855 | 0 | 24.6855
|  | 15.9648 | 0 | 15.9648 | 17.111 | 0 | 17.111 | 17.4764 | 0 | 17.4764 | 17.9392 | 0 | 17.9392 | 18.4431 | 0 | 18.4431 | 18.6049 | 0 | 18.6049 | 19.1438 | 0 | 19.1438 | 19.7666 | 0 | 19.7666 | 20.2335 | 0 | 20.2335 | 21.1088 | 0 | 21.1088 | 21.4715 | 0 | 21.4715 | 21.4715 | 0 | 21.4715 | 21.4715 | 0 | 21.4715 | 21.4715 | 0 | 21.4715 | 21.4715 | 0 | 21.4715
|  | 15.1453 | 0 | 15.1453 | 16.2327 | 0 | 16.2327 | 16.5793 | 0 | 16.5793 | 17.0184 | 0 | 17.0184 | 17.4964 | 0 | 17.4964 | 17.6499 | 0 | 17.6499 | 18.1611 | 0 | 18.1611 | 18.752 | 0 | 18.752 | 19.1949 | 0 | 19.1949 | 20.0252 | 0 | 20.0252 | 20.3694 | 0 | 20.3694 | 20.3694 | 0 | 20.3694 | 20.3694 | 0 | 20.3694 | 20.3694 | 0 | 20.3694 | 20.3694 | 0 | 20.3694
|  | 15.2611 | 0 | 15.2611 | 16.3567 | 0 | 16.3567 | 16.706 | 0 | 16.706 | 17.1485 | 0 | 17.1485 | 17.6301 | 0 | 17.6301 | 17.7848 | 0 | 17.7848 | 18.2999 | 0 | 18.2999 | 18.8953 | 0 | 18.8953 | 19.3416 | 0 | 19.3416 | 20.1783 | 0 | 20.1783 | 20.525 | 0 | 20.525 | 20.525 | 0 | 20.525 | 20.525 | 0 | 20.525 | 20.525 | 0 | 20.525 | 20.525 | 0 | 20.525
|  | 13.0781 | 0 | 13.0781 | 14.017 | 0 | 14.017 | 14.3163 | 0 | 14.3163 | 14.6954 | 0 | 14.6954 | 15.1082 | 0 | 15.1082 | 15.2407 | 0 | 15.2407 | 15.6822 | 0 | 15.6822 | 16.1924 | 0 | 16.1924 | 16.5749 | 0 | 16.5749 | 17.2919 | 0 | 17.2919 | 17.589 | 0 | 17.589 | 17.589 | 0 | 17.589 | 17.589 | 0 | 17.589 | 17.589 | 0 | 17.589 | 17.589 | 0 | 17.589
|  | 12.1169 | 0 | 12.1169 | 12.9868 | 0 | 12.9868 | 13.2641 | 0 | 13.2641 | 13.6154 | 0 | 13.6154 | 13.9978 | 0 | 13.9978 | 14.1206 | 0 | 14.1206 | 14.5296 | 0 | 14.5296 | 15.0024 | 0 | 15.0024 | 15.3567 | 0 | 15.3567 | 16.021 | 0 | 16.021 | 16.2963 | 0 | 16.2963 | 16.2963 | 0 | 16.2963 | 16.2963 | 0 | 16.2963 | 16.2963 | 0 | 16.2963 | 16.2963 | 0 | 16.2963
|  | 11.0093 | 0 | 11.0093 | 11.7997 | 0 | 11.7997 | 12.0517 | 0 | 12.0517 | 12.3709 | 0 | 12.3709 | 12.7183 | 0 | 12.7183 | 12.8299 | 0 | 12.8299 | 13.2015 | 0 | 13.2015 | 13.6311 | 0 | 13.6311 | 13.953 | 0 | 13.953 | 14.5566 | 0 | 14.5566 | 14.8067 | 0 | 14.8067 | 14.8067 | 0 | 14.8067 | 14.8067 | 0 | 14.8067 | 14.8067 | 0 | 14.8067 | 14.8067 | 0 | 14.8067
|  | 10.8969 | 0 | 10.8969 | 11.6792 | 0 | 11.6792 | 11.9287 | 0 | 11.9287 | 12.2446 | 0 | 12.2446 | 12.5885 | 0 | 12.5885 | 12.6989 | 0 | 12.6989 | 13.0668 | 0 | 13.0668 | 13.4919 | 0 | 13.4919 | 13.8106 | 0 | 13.8106 | 14.408 | 0 | 14.408 | 14.6556 | 0 | 14.6556 | 14.6556 | 0 | 14.6556 | 14.6556 | 0 | 14.6556 | 14.6556 | 0 | 14.6556 | 14.6556 | 0 | 14.6556
|  | 12.4972 | 0 | 12.4972 | 13.3943 | 0 | 13.3943 | 13.6804 | 0 | 13.6804 | 14.0427 | 0 | 14.0427 | 14.4371 | 0 | 14.4371 | 14.5638 | 0 | 14.5638 | 14.9856 | 0 | 14.9856 | 15.4732 | 0 | 15.4732 | 15.8387 | 0 | 15.8387 | 16.5238 | 0 | 16.5238 | 16.8077 | 0 | 16.8077 | 16.8077 | 0 | 16.8077 | 16.8077 | 0 | 16.8077 | 16.8077 | 0 | 16.8077 | 16.8077 | 0 | 16.8077
|  | 14.9576 | 0 | 14.9576 | 16.0315 | 0 | 16.0315 | 16.3738 | 0 | 16.3738 | 16.8075 | 0 | 16.8075 | 17.2795 | 0 | 17.2795 | 17.4311 | 0 | 17.4311 | 17.936 | 0 | 17.936 | 18.5196 | 0 | 18.5196 | 18.957 | 0 | 18.957 | 19.7771 | 0 | 19.7771 | 20.1169 | 0 | 20.1169 | 20.1169 | 0 | 20.1169 | 20.1169 | 0 | 20.1169 | 20.1169 | 0 | 20.1169 | 20.1169 | 0 | 20.1169
|  | 16.9016 | 0 | 16.9016 | 18.115 | 0 | 18.115 | 18.5019 | 0 | 18.5019 | 18.9919 | 0 | 18.9919 | 19.5253 | 0 | 19.5253 | 19.6966 | 0 | 19.6966 | 20.2671 | 0 | 20.2671 | 20.9265 | 0 | 20.9265 | 21.4208 | 0 | 21.4208 | 22.3474 | 0 | 22.3474 | 22.7314 | 0 | 22.7314 | 22.7314 | 0 | 22.7314 | 22.7314 | 0 | 22.7314 | 22.7314 | 0 | 22.7314 | 22.7314 | 0 | 22.7314
|  | 15.527 | 0 | 15.527 | 16.6417 | 0 | 16.6417 | 16.9971 | 0 | 16.9971 | 17.4473 | 0 | 17.4473 | 17.9373 | 0 | 17.9373 | 18.0947 | 0 | 18.0947 | 18.6188 | 0 | 18.6188 | 19.2246 | 0 | 19.2246 | 19.6786 | 0 | 19.6786 | 20.5299 | 0 | 20.5299 | 20.8827 | 0 | 20.8827 | 20.8827 | 0 | 20.8827 | 20.8827 | 0 | 20.8827 | 20.8827 | 0 | 20.8827 | 20.8827 | 0 | 20.8827
|  | 14.6047 | 0 | 14.6047 | 15.6532 | 0 | 15.6532 | 15.9875 | 0 | 15.9875 | 16.4109 | 0 | 16.4109 | 16.8718 | 0 | 16.8718 | 17.0198 | 0 | 17.0198 | 17.5128 | 0 | 17.5128 | 18.0826 | 0 | 18.0826 | 18.5097 | 0 | 18.5097 | 19.3104 | 0 | 19.3104 | 19.6422 | 0 | 19.6422 | 19.6422 | 0 | 19.6422 | 19.6422 | 0 | 19.6422 | 19.6422 | 0 | 19.6422 | 19.6422 | 0 | 19.6422
|  | 14.6431 | 0 | 14.6431 | 15.6943 | 0 | 15.6943 | 16.0295 | 0 | 16.0295 | 16.454 | 0 | 16.454 | 16.9161 | 0 | 16.9161 | 17.0646 | 0 | 17.0646 | 17.5588 | 0 | 17.5588 | 18.1301 | 0 | 18.1301 | 18.5583 | 0 | 18.5583 | 19.3611 | 0 | 19.3611 | 19.6938 | 0 | 19.6938 | 19.6938 | 0 | 19.6938 | 19.6938 | 0 | 19.6938 | 19.6938 | 0 | 19.6938 | 19.6938 | 0 | 19.6938
|  | 14.7483 | 0 | 14.7483 | 15.8071 | 0 | 15.8071 | 16.1447 | 0 | 16.1447 | 16.5722 | 0 | 16.5722 | 17.0376 | 0 | 17.0376 | 17.1872 | 0 | 17.1872 | 17.685 | 0 | 17.685 | 18.2604 | 0 | 18.2604 | 18.6917 | 0 | 18.6917 | 19.5002 | 0 | 19.5002 | 19.8353 | 0 | 19.8353 | 19.8353 | 0 | 19.8353 | 19.8353 | 0 | 19.8353 | 19.8353 | 0 | 19.8353 | 19.8353 | 0 | 19.8353
|  | 14.4677 | 0 | 14.4677 | 15.5063 | 0 | 15.5063 | 15.8375 | 0 | 15.8375 | 16.2569 | 0 | 16.2569 | 16.7135 | 0 | 16.7135 | 16.8602 | 0 | 16.8602 | 17.3485 | 0 | 17.3485 | 17.9129 | 0 | 17.9129 | 18.336 | 0 | 18.336 | 19.1292 | 0 | 19.1292 | 19.4579 | 0 | 19.4579 | 19.4579 | 0 | 19.4579 | 19.4579 | 0 | 19.4579 | 19.4579 | 0 | 19.4579 | 19.4579 | 0 | 19.4579
|  | 14.144 | 0 | 14.144 | 15.1594 | 0 | 15.1594 | 15.4832 | 0 | 15.4832 | 15.8932 | 0 | 15.8932 | 16.3396 | 0 | 16.3396 | 16.483 | 0 | 16.483 | 16.9604 | 0 | 16.9604 | 17.5122 | 0 | 17.5122 | 17.9259 | 0 | 17.9259 | 18.7013 | 0 | 18.7013 | 19.0226 | 0 | 19.0226 | 19.0226 | 0 | 19.0226 | 19.0226 | 0 | 19.0226 | 19.0226 | 0 | 19.0226 | 19.0226 | 0 | 19.0226
|  | 14.4668 | 0 | 14.4668 | 15.5054 | 0 | 15.5054 | 15.8365 | 0 | 15.8365 | 16.2559 | 0 | 16.2559 | 16.7125 | 0 | 16.7125 | 16.8591 | 0 | 16.8591 | 17.3474 | 0 | 17.3474 | 17.9118 | 0 | 17.9118 | 18.3349 | 0 | 18.3349 | 19.128 | 0 | 19.128 | 19.4567 | 0 | 19.4567 | 19.4567 | 0 | 19.4567 | 19.4567 | 0 | 19.4567 | 19.4567 | 0 | 19.4567 | 19.4567 | 0 | 19.4567
|  | 15.5452 | 0 | 15.5452 | 16.6613 | 0 | 16.6613 | 17.0171 | 0 | 17.0171 | 17.4677 | 0 | 17.4677 | 17.9583 | 0 | 17.9583 | 18.1159 | 0 | 18.1159 | 18.6407 | 0 | 18.6407 | 19.2471 | 0 | 19.2471 | 19.7017 | 0 | 19.7017 | 20.554 | 0 | 20.554 | 20.9072 | 0 | 20.9072 | 20.9072 | 0 | 20.9072 | 20.9072 | 0 | 20.9072 | 20.9072 | 0 | 20.9072 | 20.9072 | 0 | 20.9072
|  | 17.1809 | 0 | 17.1809 | 18.4144 | 0 | 18.4144 | 18.8076 | 0 | 18.8076 | 19.3057 | 0 | 19.3057 | 19.8479 | 0 | 19.8479 | 20.0221 | 0 | 20.0221 | 20.602 | 0 | 20.602 | 21.2723 | 0 | 21.2723 | 21.7747 | 0 | 21.7747 | 22.7167 | 0 | 22.7167 | 23.107 | 0 | 23.107 | 23.107 | 0 | 23.107 | 23.107 | 0 | 23.107 | 23.107 | 0 | 23.107 | 23.107 | 0 | 23.107
|  | 18.8802 | 0 | 18.8802 | 20.2357 | 0 | 20.2357 | 20.6678 | 0 | 20.6678 | 21.2152 | 0 | 21.2152 | 21.811 | 0 | 21.811 | 22.0024 | 0 | 22.0024 | 22.6397 | 0 | 22.6397 | 23.3763 | 0 | 23.3763 | 23.9284 | 0 | 23.9284 | 24.9635 | 0 | 24.9635 | 25.3925 | 0 | 25.3925 | 25.3925 | 0 | 25.3925 | 25.3925 | 0 | 25.3925 | 25.3925 | 0 | 25.3925 | 25.3925 | 0 | 25.3925
|  | 19.1793 | 0 | 19.1793 | 20.5563 | 0 | 20.5563 | 20.9953 | 0 | 20.9953 | 21.5513 | 0 | 21.5513 | 22.1566 | 0 | 22.1566 | 22.351 | 0 | 22.351 | 22.9984 | 0 | 22.9984 | 23.7466 | 0 | 23.7466 | 24.3075 | 0 | 24.3075 | 25.359 | 0 | 25.359 | 25.7948 | 0 | 25.7948 | 25.7948 | 0 | 25.7948 | 25.7948 | 0 | 25.7948 | 25.7948 | 0 | 25.7948 | 25.7948 | 0 | 25.7948
|  | 19.2116 | 0 | 19.2116 | 20.5909 | 0 | 20.5909 | 21.0306 | 0 | 21.0306 | 21.5876 | 0 | 21.5876 | 22.1939 | 0 | 22.1939 | 22.3886 | 0 | 22.3886 | 23.0371 | 0 | 23.0371 | 23.7866 | 0 | 23.7866 | 24.3484 | 0 | 24.3484 | 25.4017 | 0 | 25.4017 | 25.8382 | 0 | 25.8382 | 25.8382 | 0 | 25.8382 | 25.8382 | 0 | 25.8382 | 25.8382 | 0 | 25.8382 | 25.8382 | 0 | 25.8382
|  | 20.3209 | 0 | 20.3209 | 21.7797 | 0 | 21.7797 | 22.2449 | 0 | 22.2449 | 22.834 | 0 | 22.834 | 23.4753 | 0 | 23.4753 | 23.6813 | 0 | 23.6813 | 24.3672 | 0 | 24.3672 | 25.16 | 0 | 25.16 | 25.7543 | 0 | 25.7543 | 26.8683 | 0 | 26.8683 | 27.33 | 0 | 27.33 | 27.33 | 0 | 27.33 | 27.33 | 0 | 27.33 | 27.33 | 0 | 27.33 | 27.33 | 0 | 27.33
|  | 18.3061 | 0 | 18.3061 | 19.6203 | 0 | 19.6203 | 20.0393 | 0 | 20.0393 | 20.57 | 0 | 20.57 | 21.1478 | 0 | 21.1478 | 21.3333 | 0 | 21.3333 | 21.9512 | 0 | 21.9512 | 22.6654 | 0 | 22.6654 | 23.2008 | 0 | 23.2008 | 24.2044 | 0 | 24.2044 | 24.6203 | 0 | 24.6203 | 24.6203 | 0 | 24.6203 | 24.6203 | 0 | 24.6203 | 24.6203 | 0 | 24.6203 | 24.6203 | 0 | 24.6203
|  | 15.5877 | 0 | 15.5877 | 16.7067 | 0 | 16.7067 | 17.0635 | 0 | 17.0635 | 17.5154 | 0 | 17.5154 | 18.0074 | 0 | 18.0074 | 18.1654 | 0 | 18.1654 | 18.6915 | 0 | 18.6915 | 19.2997 | 0 | 19.2997 | 19.7555 | 0 | 19.7555 | 20.6101 | 0 | 20.6101 | 20.9643 | 0 | 20.9643 | 20.9643 | 0 | 20.9643 | 20.9643 | 0 | 20.9643 | 20.9643 | 0 | 20.9643 | 20.9643 | 0 | 20.9643
|  | 14.4372 | 0 | 14.4372 | 15.4737 | 0 | 15.4737 | 15.8041 | 0 | 15.8041 | 16.2227 | 0 | 16.2227 | 16.6783 | 0 | 16.6783 | 16.8246 | 0 | 16.8246 | 17.312 | 0 | 17.312 | 17.8752 | 0 | 17.8752 | 18.2974 | 0 | 18.2974 | 19.0889 | 0 | 19.0889 | 19.4169 | 0 | 19.4169 | 19.4169 | 0 | 19.4169 | 19.4169 | 0 | 19.4169 | 19.4169 | 0 | 19.4169 | 19.4169 | 0 | 19.4169
|  | 14.7859 | 0 | 14.7859 | 15.8475 | 0 | 15.8475 | 16.1859 | 0 | 16.1859 | 16.6146 | 0 | 16.6146 | 17.0812 | 0 | 17.0812 | 17.2311 | 0 | 17.2311 | 17.7302 | 0 | 17.7302 | 18.307 | 0 | 18.307 | 18.7394 | 0 | 18.7394 | 19.5501 | 0 | 19.5501 | 19.886 | 0 | 19.886 | 19.886 | 0 | 19.886 | 19.886 | 0 | 19.886 | 19.886 | 0 | 19.886 | 19.886 | 0 | 19.886
|  | 10.5654 | 0 | 10.5654 | 11.3239 | 0 | 11.3239 | 11.5658 | 0 | 11.5658 | 11.8721 | 0 | 11.8721 | 12.2055 | 0 | 12.2055 | 12.3126 | 0 | 12.3126 | 12.6692 | 0 | 12.6692 | 13.0814 | 0 | 13.0814 | 13.3904 | 0 | 13.3904 | 13.9697 | 0 | 13.9697 | 14.2097 | 0 | 14.2097 | 14.2097 | 0 | 14.2097 | 14.2097 | 0 | 14.2097 | 14.2097 | 0 | 14.2097 | 14.2097 | 0 | 14.2097
|  | 9.9675 | 0 | 9.9675 | 10.6831 | 0 | 10.6831 | 10.9113 | 0 | 10.9113 | 11.2002 | 0 | 11.2002 | 11.5148 | 0 | 11.5148 | 11.6158 | 0 | 11.6158 | 11.9523 | 0 | 11.9523 | 12.3411 | 0 | 12.3411 | 12.6326 | 0 | 12.6326 | 13.1791 | 0 | 13.1791 | 13.4056 | 0 | 13.4056 | 13.4056 | 0 | 13.4056 | 13.4056 | 0 | 13.4056 | 13.4056 | 0 | 13.4056 | 13.4056 | 0 | 13.4056
|  | 9.5043 | 0 | 9.5043 | 10.1866 | 0 | 10.1866 | 10.4042 | 0 | 10.4042 | 10.6797 | 0 | 10.6797 | 10.9797 | 0 | 10.9797 | 11.076 | 0 | 11.076 | 11.3968 | 0 | 11.3968 | 11.7676 | 0 | 11.7676 | 12.0456 | 0 | 12.0456 | 12.5666 | 0 | 12.5666 | 12.7826 | 0 | 12.7826 | 12.7826 | 0 | 12.7826 | 12.7826 | 0 | 12.7826 | 12.7826 | 0 | 12.7826 | 12.7826 | 0 | 12.7826
|  | 9.6579 | 0 | 9.6579 | 10.3513 | 0 | 10.3513 | 10.5723 | 0 | 10.5723 | 10.8523 | 0 | 10.8523 | 11.1571 | 0 | 11.1571 | 11.255 | 0 | 11.255 | 11.581 | 0 | 11.581 | 11.9578 | 0 | 11.9578 | 12.2402 | 0 | 12.2402 | 12.7697 | 0 | 12.7697 | 12.9892 | 0 | 12.9892 | 12.9892 | 0 | 12.9892 | 12.9892 | 0 | 12.9892 | 12.9892 | 0 | 12.9892 | 12.9892 | 0 | 12.9892
|  | 10.6343 | 0 | 10.6343 | 11.3977 | 0 | 11.3977 | 11.6412 | 0 | 11.6412 | 11.9495 | 0 | 11.9495 | 12.2851 | 0 | 12.2851 | 12.3929 | 0 | 12.3929 | 12.7518 | 0 | 12.7518 | 13.1667 | 0 | 13.1667 | 13.4777 | 0 | 13.4777 | 14.0607 | 0 | 14.0607 | 14.3023 | 0 | 14.3023 | 14.3023 | 0 | 14.3023 | 14.3023 | 0 | 14.3023 | 14.3023 | 0 | 14.3023 | 14.3023 | 0 | 14.3023
|  | 13.2894 | 0 | 13.2894 | 14.2435 | 0 | 14.2435 | 14.5476 | 0 | 14.5476 | 14.9329 | 0 | 14.9329 | 15.3523 | 0 | 15.3523 | 15.487 | 0 | 15.487 | 15.9356 | 0 | 15.9356 | 16.4541 | 0 | 16.4541 | 16.8427 | 0 | 16.8427 | 17.5713 | 0 | 17.5713 | 17.8732 | 0 | 17.8732 | 17.8732 | 0 | 17.8732 | 17.8732 | 0 | 17.8732 | 17.8732 | 0 | 17.8732 | 17.8732 | 0 | 17.8732
|  | 15.2055 | 0 | 15.2055 | 16.2971 | 0 | 16.2971 | 16.6452 | 0 | 16.6452 | 17.086 | 0 | 17.086 | 17.5658 | 0 | 17.5658 | 17.72 | 0 | 17.72 | 18.2332 | 0 | 18.2332 | 18.8265 | 0 | 18.8265 | 19.2711 | 0 | 19.2711 | 20.1048 | 0 | 20.1048 | 20.4502 | 0 | 20.4502 | 20.4502 | 0 | 20.4502 | 20.4502 | 0 | 20.4502 | 20.4502 | 0 | 20.4502 | 20.4502 | 0 | 20.4502
|  | 13.957 | 0 | 13.957 | 14.959 | 0 | 14.959 | 15.2785 | 0 | 15.2785 | 15.6831 | 0 | 15.6831 | 16.1236 | 0 | 16.1236 | 16.2651 | 0 | 16.2651 | 16.7362 | 0 | 16.7362 | 17.2807 | 0 | 17.2807 | 17.6889 | 0 | 17.6889 | 18.4541 | 0 | 18.4541 | 18.7712 | 0 | 18.7712 | 18.7712 | 0 | 18.7712 | 18.7712 | 0 | 18.7712 | 18.7712 | 0 | 18.7712 | 18.7712 | 0 | 18.7712
|  | 13.2527 | 0 | 13.2527 | 14.2041 | 0 | 14.2041 | 14.5074 | 0 | 14.5074 | 14.8916 | 0 | 14.8916 | 15.3099 | 0 | 15.3099 | 15.4442 | 0 | 15.4442 | 15.8916 | 0 | 15.8916 | 16.4086 | 0 | 16.4086 | 16.7962 | 0 | 16.7962 | 17.5227 | 0 | 17.5227 | 17.8238 | 0 | 17.8238 | 17.8238 | 0 | 17.8238 | 17.8238 | 0 | 17.8238 | 17.8238 | 0 | 17.8238 | 17.8238 | 0 | 17.8238
|  | 11.9059 | 0 | 11.9059 | 12.7606 | 0 | 12.7606 | 13.0331 | 0 | 13.0331 | 13.3783 | 0 | 13.3783 | 13.754 | 0 | 13.754 | 13.8747 | 0 | 13.8747 | 14.2766 | 0 | 14.2766 | 14.7411 | 0 | 14.7411 | 15.0893 | 0 | 15.0893 | 15.742 | 0 | 15.742 | 16.0125 | 0 | 16.0125 | 16.0125 | 0 | 16.0125 | 16.0125 | 0 | 16.0125 | 16.0125 | 0 | 16.0125 | 16.0125 | 0 | 16.0125
|  | 11.2582 | 0 | 11.2582 | 12.0664 | 0 | 12.0664 | 12.3241 | 0 | 12.3241 | 12.6505 | 0 | 12.6505 | 13.0058 | 0 | 13.0058 | 13.1199 | 0 | 13.1199 | 13.4999 | 0 | 13.4999 | 13.9392 | 0 | 13.9392 | 14.2684 | 0 | 14.2684 | 14.8856 | 0 | 14.8856 | 15.1414 | 0 | 15.1414 | 15.1414 | 0 | 15.1414 | 15.1414 | 0 | 15.1414 | 15.1414 | 0 | 15.1414 | 15.1414 | 0 | 15.1414
|  | 11.0263 | 0 | 11.0263 | 11.8179 | 0 | 11.8179 | 12.0703 | 0 | 12.0703 | 12.3899 | 0 | 12.3899 | 12.7379 | 0 | 12.7379 | 12.8497 | 0 | 12.8497 | 13.2219 | 0 | 13.2219 | 13.652 | 0 | 13.652 | 13.9745 | 0 | 13.9745 | 14.579 | 0 | 14.579 | 14.8295 | 0 | 14.8295 | 14.8295 | 0 | 14.8295 | 14.8295 | 0 | 14.8295 | 14.8295 | 0 | 14.8295 | 14.8295 | 0 | 14.8295
|  | 11.0862 | 0 | 11.0862 | 11.8821 | 0 | 11.8821 | 12.1358 | 0 | 12.1358 | 12.4572 | 0 | 12.4572 | 12.8071 | 0 | 12.8071 | 12.9195 | 0 | 12.9195 | 13.2937 | 0 | 13.2937 | 13.7262 | 0 | 13.7262 | 14.0504 | 0 | 14.0504 | 14.6582 | 0 | 14.6582 | 14.9101 | 0 | 14.9101 | 14.9101 | 0 | 14.9101 | 14.9101 | 0 | 14.9101 | 14.9101 | 0 | 14.9101 | 14.9101 | 0 | 14.9101
|  | 11.1476 | 0 | 11.1476 | 11.9479 | 0 | 11.9479 | 12.2031 | 0 | 12.2031 | 12.5263 | 0 | 12.5263 | 12.8781 | 0 | 12.8781 | 12.9911 | 0 | 12.9911 | 13.3674 | 0 | 13.3674 | 13.8023 | 0 | 13.8023 | 14.1283 | 0 | 14.1283 | 14.7395 | 0 | 14.7395 | 14.9927 | 0 | 14.9927 | 14.9927 | 0 | 14.9927 | 14.9927 | 0 | 14.9927 | 14.9927 | 0 | 14.9927 | 14.9927 | 0 | 14.9927
|  | 11.9083 | 0 | 11.9083 | 12.7632 | 0 | 12.7632 | 13.0357 | 0 | 13.0357 | 13.381 | 0 | 13.381 | 13.7568 | 0 | 13.7568 | 13.8775 | 0 | 13.8775 | 14.2795 | 0 | 14.2795 | 14.744 | 0 | 14.744 | 15.0923 | 0 | 15.0923 | 15.7452 | 0 | 15.7452 | 16.0157 | 0 | 16.0157 | 16.0157 | 0 | 16.0157 | 16.0157 | 0 | 16.0157 | 16.0157 | 0 | 16.0157 | 16.0157 | 0 | 16.0157
|  | 14.3389 | 0 | 14.3389 | 15.3684 | 0 | 15.3684 | 15.6966 | 0 | 15.6966 | 16.1123 | 0 | 16.1123 | 16.5648 | 0 | 16.5648 | 16.7101 | 0 | 16.7101 | 17.1941 | 0 | 17.1941 | 17.7536 | 0 | 17.7536 | 18.1729 | 0 | 18.1729 | 18.959 | 0 | 18.959 | 19.2848 | 0 | 19.2848 | 19.2848 | 0 | 19.2848 | 19.2848 | 0 | 19.2848 | 19.2848 | 0 | 19.2848 | 19.2848 | 0 | 19.2848
|  | 15.9753 | 0 | 15.9753 | 17.1222 | 0 | 17.1222 | 17.4878 | 0 | 17.4878 | 17.951 | 0 | 17.951 | 18.4551 | 0 | 18.4551 | 18.6171 | 0 | 18.6171 | 19.1563 | 0 | 19.1563 | 19.7796 | 0 | 19.7796 | 20.2468 | 0 | 20.2468 | 21.1226 | 0 | 21.1226 | 21.4855 | 0 | 21.4855 | 21.4855 | 0 | 21.4855 | 21.4855 | 0 | 21.4855 | 21.4855 | 0 | 21.4855 | 21.4855 | 0 | 21.4855
|  | 16.2114 | 0 | 16.2114 | 17.3752 | 0 | 17.3752 | 17.7463 | 0 | 17.7463 | 18.2163 | 0 | 18.2163 | 18.7279 | 0 | 18.7279 | 18.8922 | 0 | 18.8922 | 19.4395 | 0 | 19.4395 | 20.0719 | 0 | 20.0719 | 20.546 | 0 | 20.546 | 21.4348 | 0 | 21.4348 | 21.8031 | 0 | 21.8031 | 21.8031 | 0 | 21.8031 | 21.8031 | 0 | 21.8031 | 21.8031 | 0 | 21.8031 | 21.8031 | 0 | 21.8031
|  | 16.8486 | 0 | 16.8486 | 18.0582 | 0 | 18.0582 | 18.4439 | 0 | 18.4439 | 18.9323 | 0 | 18.9323 | 19.4641 | 0 | 19.4641 | 19.6349 | 0 | 19.6349 | 20.2036 | 0 | 20.2036 | 20.8609 | 0 | 20.8609 | 21.3536 | 0 | 21.3536 | 22.2774 | 0 | 22.2774 | 22.6602 | 0 | 22.6602 | 22.6602 | 0 | 22.6602 | 22.6602 | 0 | 22.6602 | 22.6602 | 0 | 22.6602 | 22.6602 | 0 | 22.6602
|  | 19.1228 | 0 | 19.1228 | 20.4957 | 0 | 20.4957 | 20.9334 | 0 | 20.9334 | 21.4878 | 0 | 21.4878 | 22.0913 | 0 | 22.0913 | 22.2851 | 0 | 22.2851 | 22.9306 | 0 | 22.9306 | 23.6767 | 0 | 23.6767 | 24.2359 | 0 | 24.2359 | 25.2843 | 0 | 25.2843 | 25.7188 | 0 | 25.7188 | 25.7188 | 0 | 25.7188 | 25.7188 | 0 | 25.7188 | 25.7188 | 0 | 25.7188 | 25.7188 | 0 | 25.7188
|  | 17.1286 | 0 | 17.1286 | 18.3583 | 0 | 18.3583 | 18.7504 | 0 | 18.7504 | 19.247 | 0 | 19.247 | 19.7875 | 0 | 19.7875 | 19.9611 | 0 | 19.9611 | 20.5393 | 0 | 20.5393 | 21.2076 | 0 | 21.2076 | 21.7085 | 0 | 21.7085 | 22.6475 | 0 | 22.6475 | 23.0367 | 0 | 23.0367 | 23.0367 | 0 | 23.0367 | 23.0367 | 0 | 23.0367 | 23.0367 | 0 | 23.0367 | 23.0367 | 0 | 23.0367
|  | 14.6542 | 0 | 14.6542 | 15.7063 | 0 | 15.7063 | 16.0417 | 0 | 16.0417 | 16.4666 | 0 | 16.4666 | 16.929 | 0 | 16.929 | 17.0776 | 0 | 17.0776 | 17.5722 | 0 | 17.5722 | 18.144 | 0 | 18.144 | 18.5725 | 0 | 18.5725 | 19.3759 | 0 | 19.3759 | 19.7089 | 0 | 19.7089 | 19.7089 | 0 | 19.7089 | 19.7089 | 0 | 19.7089 | 19.7089 | 0 | 19.7089 | 19.7089 | 0 | 19.7089
|  | 12.079 | 0 | 12.079 | 12.9462 | 0 | 12.9462 | 13.2226 | 0 | 13.2226 | 13.5728 | 0 | 13.5728 | 13.954 | 0 | 13.954 | 14.0765 | 0 | 14.0765 | 14.4842 | 0 | 14.4842 | 14.9554 | 0 | 14.9554 | 15.3087 | 0 | 15.3087 | 15.9709 | 0 | 15.9709 | 16.2453 | 0 | 16.2453 | 16.2453 | 0 | 16.2453 | 16.2453 | 0 | 16.2453 | 16.2453 | 0 | 16.2453 | 16.2453 | 0 | 16.2453
|  | 11.1663 | 0 | 11.1663 | 11.968 | 0 | 11.968 | 12.2235 | 0 | 12.2235 | 12.5473 | 0 | 12.5473 | 12.8997 | 0 | 12.8997 | 13.0129 | 0 | 13.0129 | 13.3898 | 0 | 13.3898 | 13.8254 | 0 | 13.8254 | 14.152 | 0 | 14.152 | 14.7641 | 0 | 14.7641 | 15.0178 | 0 | 15.0178 | 15.0178 | 0 | 15.0178 | 15.0178 | 0 | 15.0178 | 15.0178 | 0 | 15.0178 | 15.0178 | 0 | 15.0178
|  | 10.4138 | 0 | 10.4138 | 11.1614 | 0 | 11.1614 | 11.3997 | 0 | 11.3997 | 11.7016 | 0 | 11.7016 | 12.0303 | 0 | 12.0303 | 12.1358 | 0 | 12.1358 | 12.4874 | 0 | 12.4874 | 12.8936 | 0 | 12.8936 | 13.1982 | 0 | 13.1982 | 13.7691 | 0 | 13.7691 | 14.0057 | 0 | 14.0057 | 14.0057 | 0 | 14.0057 | 14.0057 | 0 | 14.0057 | 14.0057 | 0 | 14.0057 | 14.0057 | 0 | 14.0057
|  | 10.2098 | 0 | 10.2098 | 10.9428 | 0 | 10.9428 | 11.1765 | 0 | 11.1765 | 11.4724 | 0 | 11.4724 | 11.7947 | 0 | 11.7947 | 11.8982 | 0 | 11.8982 | 12.2428 | 0 | 12.2428 | 12.6411 | 0 | 12.6411 | 12.9397 | 0 | 12.9397 | 13.4994 | 0 | 13.4994 | 13.7314 | 0 | 13.7314 | 13.7314 | 0 | 13.7314 | 13.7314 | 0 | 13.7314 | 13.7314 | 0 | 13.7314 | 13.7314 | 0 | 13.7314
|  | 9.8173 | 0 | 9.8173 | 10.5221 | 0 | 10.5221 | 10.7468 | 0 | 10.7468 | 11.0314 | 0 | 11.0314 | 11.3412 | 0 | 11.3412 | 11.4408 | 0 | 11.4408 | 11.7721 | 0 | 11.7721 | 12.1551 | 0 | 12.1551 | 12.4422 | 0 | 12.4422 | 12.9805 | 0 | 12.9805 | 13.2035 | 0 | 13.2035 | 13.2035 | 0 | 13.2035 | 13.2035 | 0 | 13.2035 | 13.2035 | 0 | 13.2035 | 13.2035 | 0 | 13.2035
|  | 9.9857 | 0 | 9.9857 | 10.7026 | 0 | 10.7026 | 10.9312 | 0 | 10.9312 | 11.2207 | 0 | 11.2207 | 11.5358 | 0 | 11.5358 | 11.6371 | 0 | 11.6371 | 11.9741 | 0 | 11.9741 | 12.3637 | 0 | 12.3637 | 12.6557 | 0 | 12.6557 | 13.2032 | 0 | 13.2032 | 13.4301 | 0 | 13.4301 | 13.4301 | 0 | 13.4301 | 13.4301 | 0 | 13.4301 | 13.4301 | 0 | 13.4301 | 13.4301 | 0 | 13.4301
|  | 11.2418 | 0 | 11.2418 | 12.0489 | 0 | 12.0489 | 12.3062 | 0 | 12.3062 | 12.6321 | 0 | 12.6321 | 12.9869 | 0 | 12.9869 | 13.1008 | 0 | 13.1008 | 13.4803 | 0 | 13.4803 | 13.9189 | 0 | 13.9189 | 14.2477 | 0 | 14.2477 | 14.864 | 0 | 14.864 | 15.1194 | 0 | 15.1194 | 15.1194 | 0 | 15.1194 | 15.1194 | 0 | 15.1194 | 15.1194 | 0 | 15.1194 | 15.1194 | 0 | 15.1194
|  | 13.2669 | 0 | 13.2669 | 14.2193 | 0 | 14.2193 | 14.523 | 0 | 14.523 | 14.9076 | 0 | 14.9076 | 15.3263 | 0 | 15.3263 | 15.4608 | 0 | 15.4608 | 15.9086 | 0 | 15.9086 | 16.4262 | 0 | 16.4262 | 16.8142 | 0 | 16.8142 | 17.5415 | 0 | 17.5415 | 17.8429 | 0 | 17.8429 | 17.8429 | 0 | 17.8429 | 17.8429 | 0 | 17.8429 | 17.8429 | 0 | 17.8429 | 17.8429 | 0 | 17.8429
|  | 15.0576 | 0 | 15.0576 | 16.1386 | 0 | 16.1386 | 16.4832 | 0 | 16.4832 | 16.9197 | 0 | 16.9197 | 17.3949 | 0 | 17.3949 | 17.5476 | 0 | 17.5476 | 18.0559 | 0 | 18.0559 | 18.6433 | 0 | 18.6433 | 19.0836 | 0 | 19.0836 | 19.9092 | 0 | 19.9092 | 20.2513 | 0 | 20.2513 | 20.2513 | 0 | 20.2513 | 20.2513 | 0 | 20.2513 | 20.2513 | 0 | 20.2513 | 20.2513 | 0 | 20.2513
|  | 13.0746 | 0 | 13.0746 | 14.0132 | 0 | 14.0132 | 14.3125 | 0 | 14.3125 | 14.6915 | 0 | 14.6915 | 15.1042 | 0 | 15.1042 | 15.2367 | 0 | 15.2367 | 15.678 | 0 | 15.678 | 16.1881 | 0 | 16.1881 | 16.5705 | 0 | 16.5705 | 17.2873 | 0 | 17.2873 | 17.5843 | 0 | 17.5843 | 17.5843 | 0 | 17.5843 | 17.5843 | 0 | 17.5843 | 17.5843 | 0 | 17.5843 | 17.5843 | 0 | 17.5843
|  | 11.613 | 0 | 11.613 | 12.4468 | 0 | 12.4468 | 12.7126 | 0 | 12.7126 | 13.0492 | 0 | 13.0492 | 13.4157 | 0 | 13.4157 | 13.5335 | 0 | 13.5335 | 13.9255 | 0 | 13.9255 | 14.3785 | 0 | 14.3785 | 14.7181 | 0 | 14.7181 | 15.3548 | 0 | 15.3548 | 15.6187 | 0 | 15.6187 | 15.6187 | 0 | 15.6187 | 15.6187 | 0 | 15.6187 | 15.6187 | 0 | 15.6187 | 15.6187 | 0 | 15.6187
|  | 11.0703 | 0 | 11.0703 | 11.8651 | 0 | 11.8651 | 12.1185 | 0 | 12.1185 | 12.4394 | 0 | 12.4394 | 12.7887 | 0 | 12.7887 | 12.901 | 0 | 12.901 | 13.2747 | 0 | 13.2747 | 13.7065 | 0 | 13.7065 | 14.0303 | 0 | 14.0303 | 14.6372 | 0 | 14.6372 | 14.8887 | 0 | 14.8887 | 14.8887 | 0 | 14.8887 | 14.8887 | 0 | 14.8887 | 14.8887 | 0 | 14.8887 | 14.8887 | 0 | 14.8887
|  | 10.5579 | 0 | 10.5579 | 11.3159 | 0 | 11.3159 | 11.5575 | 0 | 11.5575 | 11.8636 | 0 | 11.8636 | 12.1968 | 0 | 12.1968 | 12.3038 | 0 | 12.3038 | 12.6602 | 0 | 12.6602 | 13.0721 | 0 | 13.0721 | 13.3809 | 0 | 13.3809 | 13.9597 | 0 | 13.9597 | 14.1996 | 0 | 14.1996 | 14.1996 | 0 | 14.1996 | 14.1996 | 0 | 14.1996 | 14.1996 | 0 | 14.1996 | 14.1996 | 0 | 14.1996
|  | 10.8429 | 0 | 10.8429 | 11.6214 | 0 | 11.6214 | 11.8695 | 0 | 11.8695 | 12.1839 | 0 | 12.1839 | 12.5261 | 0 | 12.5261 | 12.636 | 0 | 12.636 | 13.002 | 0 | 13.002 | 13.425 | 0 | 13.425 | 13.7421 | 0 | 13.7421 | 14.3366 | 0 | 14.3366 | 14.5829 | 0 | 14.5829 | 14.5829 | 0 | 14.5829 | 14.5829 | 0 | 14.5829 | 14.5829 | 0 | 14.5829 | 14.5829 | 0 | 14.5829
|  | 11.0073 | 0 | 11.0073 | 11.7975 | 0 | 11.7975 | 12.0495 | 0 | 12.0495 | 12.3686 | 0 | 12.3686 | 12.716 | 0 | 12.716 | 12.8276 | 0 | 12.8276 | 13.1991 | 0 | 13.1991 | 13.6285 | 0 | 13.6285 | 13.9504 | 0 | 13.9504 | 14.5539 | 0 | 14.5539 | 14.804 | 0 | 14.804 | 14.804 | 0 | 14.804 | 14.804 | 0 | 14.804 | 14.804 | 0 | 14.804 | 14.804 | 0 | 14.804
|  | 11.8401 | 0 | 11.8401 | 12.6901 | 0 | 12.6901 | 12.9612 | 0 | 12.9612 | 13.3044 | 0 | 13.3044 | 13.6781 | 0 | 13.6781 | 13.7981 | 0 | 13.7981 | 14.1978 | 0 | 14.1978 | 14.6597 | 0 | 14.6597 | 15.0059 | 0 | 15.0059 | 15.6551 | 0 | 15.6551 | 15.9241 | 0 | 15.9241 | 15.9241 | 0 | 15.9241 | 15.9241 | 0 | 15.9241 | 15.9241 | 0 | 15.9241 | 15.9241 | 0 | 15.9241
|  | 13.2382 | 0 | 13.2382 | 14.1886 | 0 | 14.1886 | 14.4916 | 0 | 14.4916 | 14.8754 | 0 | 14.8754 | 15.2932 | 0 | 15.2932 | 15.4274 | 0 | 15.4274 | 15.8743 | 0 | 15.8743 | 16.3907 | 0 | 16.3907 | 16.7779 | 0 | 16.7779 | 17.5037 | 0 | 17.5037 | 17.8044 | 0 | 17.8044 | 17.8044 | 0 | 17.8044 | 17.8044 | 0 | 17.8044 | 17.8044 | 0 | 17.8044 | 17.8044 | 0 | 17.8044
|  | 14.6954 | 0 | 14.6954 | 15.7504 | 0 | 15.7504 | 16.0868 | 0 | 16.0868 | 16.5128 | 0 | 16.5128 | 16.9766 | 0 | 16.9766 | 17.1255 | 0 | 17.1255 | 17.6216 | 0 | 17.6216 | 18.1949 | 0 | 18.1949 | 18.6246 | 0 | 18.6246 | 19.4303 | 0 | 19.4303 | 19.7642 | 0 | 19.7642 | 19.7642 | 0 | 19.7642 | 19.7642 | 0 | 19.7642 | 19.7642 | 0 | 19.7642 | 19.7642 | 0 | 19.7642
|  | 16.2139 | 0 | 16.2139 | 17.3779 | 0 | 17.3779 | 17.7491 | 0 | 17.7491 | 18.2191 | 0 | 18.2191 | 18.7308 | 0 | 18.7308 | 18.8952 | 0 | 18.8952 | 19.4425 | 0 | 19.4425 | 20.075 | 0 | 20.075 | 20.5492 | 0 | 20.5492 | 21.4381 | 0 | 21.4381 | 21.8065 | 0 | 21.8065 | 21.8065 | 0 | 21.8065 | 21.8065 | 0 | 21.8065 | 21.8065 | 0 | 21.8065 | 21.8065 | 0 | 21.8065
|  | 16.8472 | 0 | 16.8472 | 18.0567 | 0 | 18.0567 | 18.4424 | 0 | 18.4424 | 18.9308 | 0 | 18.9308 | 19.4624 | 0 | 19.4624 | 19.6332 | 0 | 19.6332 | 20.2019 | 0 | 20.2019 | 20.8592 | 0 | 20.8592 | 21.3519 | 0 | 21.3519 | 22.2755 | 0 | 22.2755 | 22.6583 | 0 | 22.6583 | 22.6583 | 0 | 22.6583 | 22.6583 | 0 | 22.6583 | 22.6583 | 0 | 22.6583 | 22.6583 | 0 | 22.6583
|  | 17.1668 | 0 | 17.1668 | 18.3993 | 0 | 18.3993 | 18.7922 | 0 | 18.7922 | 19.2899 | 0 | 19.2899 | 19.8316 | 0 | 19.8316 | 20.0057 | 0 | 20.0057 | 20.5851 | 0 | 20.5851 | 21.2549 | 0 | 21.2549 | 21.7569 | 0 | 21.7569 | 22.6981 | 0 | 22.6981 | 23.0881 | 0 | 23.0881 | 23.0881 | 0 | 23.0881 | 23.0881 | 0 | 23.0881 | 23.0881 | 0 | 23.0881 | 23.0881 | 0 | 23.0881
|  | 18.0472 | 0 | 18.0472 | 19.3428 | 0 | 19.3428 | 19.7559 | 0 | 19.7559 | 20.2791 | 0 | 20.2791 | 20.8486 | 0 | 20.8486 | 21.0316 | 0 | 21.0316 | 21.6408 | 0 | 21.6408 | 22.3449 | 0 | 22.3449 | 22.8726 | 0 | 22.8726 | 23.8621 | 0 | 23.8621 | 24.2721 | 0 | 24.2721 | 24.2721 | 0 | 24.2721 | 24.2721 | 0 | 24.2721 | 24.2721 | 0 | 24.2721 | 24.2721 | 0 | 24.2721
|  | 16.6362 | 0 | 16.6362 | 17.8306 | 0 | 17.8306 | 18.2114 | 0 | 18.2114 | 18.6936 | 0 | 18.6936 | 19.2187 | 0 | 19.2187 | 19.3873 | 0 | 19.3873 | 19.9489 | 0 | 19.9489 | 20.5979 | 0 | 20.5979 | 21.0844 | 0 | 21.0844 | 21.9965 | 0 | 21.9965 | 22.3745 | 0 | 22.3745 | 22.3745 | 0 | 22.3745 | 22.3745 | 0 | 22.3745 | 22.3745 | 0 | 22.3745 | 22.3745 | 0 | 22.3745
|  | 14.3021 | 0 | 14.3021 | 15.3289 | 0 | 15.3289 | 15.6563 | 0 | 15.6563 | 16.0709 | 0 | 16.0709 | 16.5223 | 0 | 16.5223 | 16.6672 | 0 | 16.6672 | 17.15 | 0 | 17.15 | 17.708 | 0 | 17.708 | 18.1262 | 0 | 18.1262 | 18.9103 | 0 | 18.9103 | 19.2353 | 0 | 19.2353 | 19.2353 | 0 | 19.2353 | 19.2353 | 0 | 19.2353 | 19.2353 | 0 | 19.2353 | 19.2353 | 0 | 19.2353
|  | 11.8707 | 0 | 11.8707 | 12.723 | 0 | 12.723 | 12.9947 | 0 | 12.9947 | 13.3388 | 0 | 13.3388 | 13.7134 | 0 | 13.7134 | 13.8338 | 0 | 13.8338 | 14.2345 | 0 | 14.2345 | 14.6976 | 0 | 14.6976 | 15.0447 | 0 | 15.0447 | 15.6955 | 0 | 15.6955 | 15.9652 | 0 | 15.9652 | 15.9652 | 0 | 15.9652 | 15.9652 | 0 | 15.9652 | 15.9652 | 0 | 15.9652 | 15.9652 | 0 | 15.9652
|  | 11.1824 | 0 | 11.1824 | 11.9853 | 0 | 11.9853 | 12.2412 | 0 | 12.2412 | 12.5654 | 0 | 12.5654 | 12.9183 | 0 | 12.9183 | 13.0317 | 0 | 13.0317 | 13.4091 | 0 | 13.4091 | 13.8454 | 0 | 13.8454 | 14.1724 | 0 | 14.1724 | 14.7855 | 0 | 14.7855 | 15.0396 | 0 | 15.0396 | 15.0396 | 0 | 15.0396 | 15.0396 | 0 | 15.0396 | 15.0396 | 0 | 15.0396 | 15.0396 | 0 | 15.0396
|  | 10.2942 | 0 | 10.2942 | 11.0333 | 0 | 11.0333 | 11.2689 | 0 | 11.2689 | 11.5673 | 0 | 11.5673 | 11.8922 | 0 | 11.8922 | 11.9966 | 0 | 11.9966 | 12.3441 | 0 | 12.3441 | 12.7457 | 0 | 12.7457 | 13.0467 | 0 | 13.0467 | 13.6111 | 0 | 13.6111 | 13.845 | 0 | 13.845 | 13.845 | 0 | 13.845 | 13.845 | 0 | 13.845 | 13.845 | 0 | 13.845 | 13.845 | 0 | 13.845
|  | 10.0341 | 0 | 10.0341 | 10.7545 | 0 | 10.7545 | 10.9841 | 0 | 10.9841 | 11.275 | 0 | 11.275 | 11.5917 | 0 | 11.5917 | 11.6934 | 0 | 11.6934 | 12.0321 | 0 | 12.0321 | 12.4236 | 0 | 12.4236 | 12.717 | 0 | 12.717 | 13.2671 | 0 | 13.2671 | 13.4951 | 0 | 13.4951 | 13.4951 | 0 | 13.4951 | 13.4951 | 0 | 13.4951 | 13.4951 | 0 | 13.4951 | 13.4951 | 0 | 13.4951
|  | 9.5767 | 0 | 9.5767 | 10.2643 | 0 | 10.2643 | 10.4835 | 0 | 10.4835 | 10.7611 | 0 | 10.7611 | 11.0633 | 0 | 11.0633 | 11.1604 | 0 | 11.1604 | 11.4837 | 0 | 11.4837 | 11.8573 | 0 | 11.8573 | 12.1374 | 0 | 12.1374 | 12.6624 | 0 | 12.6624 | 12.88 | 0 | 12.88 | 12.88 | 0 | 12.88 | 12.88 | 0 | 12.88 | 12.88 | 0 | 12.88 | 12.88 | 0 | 12.88
|  | 9.7527 | 0 | 9.7527 | 10.4529 | 0 | 10.4529 | 10.6761 | 0 | 10.6761 | 10.9588 | 0 | 10.9588 | 11.2666 | 0 | 11.2666 | 11.3655 | 0 | 11.3655 | 11.6947 | 0 | 11.6947 | 12.0752 | 0 | 12.0752 | 12.3604 | 0 | 12.3604 | 12.8951 | 0 | 12.8951 | 13.1167 | 0 | 13.1167 | 13.1167 | 0 | 13.1167 | 13.1167 | 0 | 13.1167 | 13.1167 | 0 | 13.1167 | 13.1167 | 0 | 13.1167
|  | 10.7955 | 0 | 10.7955 | 11.5705 | 0 | 11.5705 | 11.8176 | 0 | 11.8176 | 12.1306 | 0 | 12.1306 | 12.4713 | 0 | 12.4713 | 12.5807 | 0 | 12.5807 | 12.9451 | 0 | 12.9451 | 13.3663 | 0 | 13.3663 | 13.682 | 0 | 13.682 | 14.2739 | 0 | 14.2739 | 14.5191 | 0 | 14.5191 | 14.5191 | 0 | 14.5191 | 14.5191 | 0 | 14.5191 | 14.5191 | 0 | 14.5191 | 14.5191 | 0 | 14.5191
|  | 13.5567 | 0 | 13.5567 | 14.5299 | 0 | 14.5299 | 14.8402 | 0 | 14.8402 | 15.2333 | 0 | 15.2333 | 15.6611 | 0 | 15.6611 | 15.7985 | 0 | 15.7985 | 16.2561 | 0 | 16.2561 | 16.785 | 0 | 16.785 | 17.1815 | 0 | 17.1815 | 17.9247 | 0 | 17.9247 | 18.2327 | 0 | 18.2327 | 18.2327 | 0 | 18.2327 | 18.2327 | 0 | 18.2327 | 18.2327 | 0 | 18.2327 | 18.2327 | 0 | 18.2327
|  | 14.7197 | 0 | 14.7197 | 15.7765 | 0 | 15.7765 | 16.1134 | 0 | 16.1134 | 16.5402 | 0 | 16.5402 | 17.0047 | 0 | 17.0047 | 17.1539 | 0 | 17.1539 | 17.6508 | 0 | 17.6508 | 18.2251 | 0 | 18.2251 | 18.6555 | 0 | 18.6555 | 19.4625 | 0 | 19.4625 | 19.797 | 0 | 19.797 | 19.797 | 0 | 19.797 | 19.797 | 0 | 19.797 | 19.797 | 0 | 19.797 | 19.797 | 0 | 19.797
|  | 12.8979 | 0 | 12.8979 | 13.8238 | 0 | 13.8238 | 14.119 | 0 | 14.119 | 14.493 | 0 | 14.493 | 14.9 | 0 | 14.9 | 15.0307 | 0 | 15.0307 | 15.4661 | 0 | 15.4661 | 15.9693 | 0 | 15.9693 | 16.3465 | 0 | 16.3465 | 17.0536 | 0 | 17.0536 | 17.3467 | 0 | 17.3467 | 17.3467 | 0 | 17.3467 | 17.3467 | 0 | 17.3467 | 17.3467 | 0 | 17.3467 | 17.3467 | 0 | 17.3467
|  | 12.0632 | 0 | 12.0632 | 12.9293 | 0 | 12.9293 | 13.2054 | 0 | 13.2054 | 13.5551 | 0 | 13.5551 | 13.9358 | 0 | 13.9358 | 14.0581 | 0 | 14.0581 | 14.4653 | 0 | 14.4653 | 14.9359 | 0 | 14.9359 | 15.2887 | 0 | 15.2887 | 15.9501 | 0 | 15.9501 | 16.2242 | 0 | 16.2242 | 16.2242 | 0 | 16.2242 | 16.2242 | 0 | 16.2242 | 16.2242 | 0 | 16.2242 | 16.2242 | 0 | 16.2242
|  | 12.1219 | 0 | 12.1219 | 12.9922 | 0 | 12.9922 | 13.2697 | 0 | 13.2697 | 13.6211 | 0 | 13.6211 | 14.0036 | 0 | 14.0036 | 14.1265 | 0 | 14.1265 | 14.5357 | 0 | 14.5357 | 15.0086 | 0 | 15.0086 | 15.3631 | 0 | 15.3631 | 16.0277 | 0 | 16.0277 | 16.3031 | 0 | 16.3031 | 16.3031 | 0 | 16.3031 | 16.3031 | 0 | 16.3031 | 16.3031 | 0 | 16.3031 | 16.3031 | 0 | 16.3031
|  | 12.958 | 0 | 12.958 | 13.8883 | 0 | 13.8883 | 14.1849 | 0 | 14.1849 | 14.5606 | 0 | 14.5606 | 14.9695 | 0 | 14.9695 | 15.1008 | 0 | 15.1008 | 15.5382 | 0 | 15.5382 | 16.0438 | 0 | 16.0438 | 16.4227 | 0 | 16.4227 | 17.1331 | 0 | 17.1331 | 17.4275 | 0 | 17.4275 | 17.4275 | 0 | 17.4275 | 17.4275 | 0 | 17.4275 | 17.4275 | 0 | 17.4275 | 17.4275 | 0 | 17.4275
|  | 13.5845 | 0 | 13.5845 | 14.5598 | 0 | 14.5598 | 14.8707 | 0 | 14.8707 | 15.2645 | 0 | 15.2645 | 15.6933 | 0 | 15.6933 | 15.831 | 0 | 15.831 | 16.2895 | 0 | 16.2895 | 16.8195 | 0 | 16.8195 | 17.2168 | 0 | 17.2168 | 17.9615 | 0 | 17.9615 | 18.2702 | 0 | 18.2702 | 18.2702 | 0 | 18.2702 | 18.2702 | 0 | 18.2702 | 18.2702 | 0 | 18.2702 | 18.2702 | 0 | 18.2702
|  | 13.7101 | 0 | 13.7101 | 14.6944 | 0 | 14.6944 | 15.0082 | 0 | 15.0082 | 15.4056 | 0 | 15.4056 | 15.8383 | 0 | 15.8383 | 15.9773 | 0 | 15.9773 | 16.4401 | 0 | 16.4401 | 16.975 | 0 | 16.975 | 17.3759 | 0 | 17.3759 | 18.1275 | 0 | 18.1275 | 18.439 | 0 | 18.439 | 18.439 | 0 | 18.439 | 18.439 | 0 | 18.439 | 18.439 | 0 | 18.439 | 18.439 | 0 | 18.439
|  | 12.9087 | 0 | 12.9087 | 13.8354 | 0 | 13.8354 | 14.1309 | 0 | 14.1309 | 14.5051 | 0 | 14.5051 | 14.9125 | 0 | 14.9125 | 15.0433 | 0 | 15.0433 | 15.4791 | 0 | 15.4791 | 15.9827 | 0 | 15.9827 | 16.3602 | 0 | 16.3602 | 17.0679 | 0 | 17.0679 | 17.3612 | 0 | 17.3612 | 17.3612 | 0 | 17.3612 | 17.3612 | 0 | 17.3612 | 17.3612 | 0 | 17.3612 | 17.3612 | 0 | 17.3612
|  | 14.2178 | 0 | 14.2178 | 15.2386 | 0 | 15.2386 | 15.564 | 0 | 15.564 | 15.9762 | 0 | 15.9762 | 16.4249 | 0 | 16.4249 | 16.569 | 0 | 16.569 | 17.0489 | 0 | 17.0489 | 17.6036 | 0 | 17.6036 | 18.0194 | 0 | 18.0194 | 18.7989 | 0 | 18.7989 | 19.1219 | 0 | 19.1219 | 19.1219 | 0 | 19.1219 | 19.1219 | 0 | 19.1219 | 19.1219 | 0 | 19.1219 | 19.1219 | 0 | 19.1219
|  | 15.2397 | 0 | 15.2397 | 16.3338 | 0 | 16.3338 | 16.6826 | 0 | 16.6826 | 17.1244 | 0 | 17.1244 | 17.6054 | 0 | 17.6054 | 17.7599 | 0 | 17.7599 | 18.2743 | 0 | 18.2743 | 18.8689 | 0 | 18.8689 | 19.3145 | 0 | 19.3145 | 20.15 | 0 | 20.15 | 20.4963 | 0 | 20.4963 | 20.4963 | 0 | 20.4963 | 20.4963 | 0 | 20.4963 | 20.4963 | 0 | 20.4963 | 20.4963 | 0 | 20.4963
|  | 16.9608 | 0 | 16.9608 | 18.1785 | 0 | 18.1785 | 18.5667 | 0 | 18.5667 | 19.0584 | 0 | 19.0584 | 19.5936 | 0 | 19.5936 | 19.7656 | 0 | 19.7656 | 20.3381 | 0 | 20.3381 | 20.9998 | 0 | 20.9998 | 21.4958 | 0 | 21.4958 | 22.4257 | 0 | 22.4257 | 22.811 | 0 | 22.811 | 22.811 | 0 | 22.811 | 22.811 | 0 | 22.811 | 22.811 | 0 | 22.811 | 22.811 | 0 | 22.811
|  | 17.4217 | 0 | 17.4217 | 18.6724 | 0 | 18.6724 | 19.0712 | 0 | 19.0712 | 19.5762 | 0 | 19.5762 | 20.126 | 0 | 20.126 | 20.3026 | 0 | 20.3026 | 20.8907 | 0 | 20.8907 | 21.5704 | 0 | 21.5704 | 22.0799 | 0 | 22.0799 | 23.035 | 0 | 23.035 | 23.4308 | 0 | 23.4308 | 23.4308 | 0 | 23.4308 | 23.4308 | 0 | 23.4308 | 23.4308 | 0 | 23.4308 | 23.4308 | 0 | 23.4308
|  | 17.7541 | 0 | 17.7541 | 19.0287 | 0 | 19.0287 | 19.435 | 0 | 19.435 | 19.9497 | 0 | 19.9497 | 20.51 | 0 | 20.51 | 20.69 | 0 | 20.69 | 21.2893 | 0 | 21.2893 | 21.982 | 0 | 21.982 | 22.5012 | 0 | 22.5012 | 23.4745 | 0 | 23.4745 | 23.8779 | 0 | 23.8779 | 23.8779 | 0 | 23.8779 | 23.8779 | 0 | 23.8779 | 23.8779 | 0 | 23.8779 | 23.8779 | 0 | 23.8779
|  | 18.627 | 0 | 18.627 | 19.9642 | 0 | 19.9642 | 20.3906 | 0 | 20.3906 | 20.9306 | 0 | 20.9306 | 21.5184 | 0 | 21.5184 | 21.7073 | 0 | 21.7073 | 22.336 | 0 | 22.336 | 23.0627 | 0 | 23.0627 | 23.6075 | 0 | 23.6075 | 24.6287 | 0 | 24.6287 | 25.0519 | 0 | 25.0519 | 25.0519 | 0 | 25.0519 | 25.0519 | 0 | 25.0519 | 25.0519 | 0 | 25.0519 | 25.0519 | 0 | 25.0519
|  | 16.6072 | 0 | 16.6072 | 17.7995 | 0 | 17.7995 | 18.1796 | 0 | 18.1796 | 18.661 | 0 | 18.661 | 19.1851 | 0 | 19.1851 | 19.3535 | 0 | 19.3535 | 19.9141 | 0 | 19.9141 | 20.562 | 0 | 20.562 | 21.0476 | 0 | 21.0476 | 21.9581 | 0 | 21.9581 | 22.3354 | 0 | 22.3354 | 22.3354 | 0 | 22.3354 | 22.3354 | 0 | 22.3354 | 22.3354 | 0 | 22.3354 | 22.3354 | 0 | 22.3354
|  | 14.5108 | 0 | 14.5108 | 15.5525 | 0 | 15.5525 | 15.8847 | 0 | 15.8847 | 16.3053 | 0 | 16.3053 | 16.7633 | 0 | 16.7633 | 16.9104 | 0 | 16.9104 | 17.4002 | 0 | 17.4002 | 17.9663 | 0 | 17.9663 | 18.3907 | 0 | 18.3907 | 19.1862 | 0 | 19.1862 | 19.5159 | 0 | 19.5159 | 19.5159 | 0 | 19.5159 | 19.5159 | 0 | 19.5159 | 19.5159 | 0 | 19.5159 | 19.5159 | 0 | 19.5159
|  | 12.1851 | 0 | 12.1851 | 13.0599 | 0 | 13.0599 | 13.3388 | 0 | 13.3388 | 13.6921 | 0 | 13.6921 | 14.0766 | 0 | 14.0766 | 14.2002 | 0 | 14.2002 | 14.6115 | 0 | 14.6115 | 15.0869 | 0 | 15.0869 | 15.4432 | 0 | 15.4432 | 16.1112 | 0 | 16.1112 | 16.3881 | 0 | 16.3881 | 16.3881 | 0 | 16.3881 | 16.3881 | 0 | 16.3881 | 16.3881 | 0 | 16.3881 | 16.3881 | 0 | 16.3881
|  | 11.5499 | 0 | 11.5499 | 12.3791 | 0 | 12.3791 | 12.6435 | 0 | 12.6435 | 12.9783 | 0 | 12.9783 | 13.3428 | 0 | 13.3428 | 13.4599 | 0 | 13.4599 | 13.8498 | 0 | 13.8498 | 14.3004 | 0 | 14.3004 | 14.6382 | 0 | 14.6382 | 15.2714 | 0 | 15.2714 | 15.5338 | 0 | 15.5338 | 15.5338 | 0 | 15.5338 | 15.5338 | 0 | 15.5338 | 15.5338 | 0 | 15.5338 | 15.5338 | 0 | 15.5338
|  | 10.6254 | 0 | 10.6254 | 11.3883 | 0 | 11.3883 | 11.6315 | 0 | 11.6315 | 11.9395 | 0 | 11.9395 | 12.2748 | 0 | 12.2748 | 12.3825 | 0 | 12.3825 | 12.7412 | 0 | 12.7412 | 13.1557 | 0 | 13.1557 | 13.4665 | 0 | 13.4665 | 14.049 | 0 | 14.049 | 14.2904 | 0 | 14.2904 | 14.2904 | 0 | 14.2904 | 14.2904 | 0 | 14.2904 | 14.2904 | 0 | 14.2904 | 14.2904 | 0 | 14.2904
|  | 10.4041 | 0 | 10.4041 | 11.151 | 0 | 11.151 | 11.3891 | 0 | 11.3891 | 11.6908 | 0 | 11.6908 | 12.0191 | 0 | 12.0191 | 12.1246 | 0 | 12.1246 | 12.4758 | 0 | 12.4758 | 12.8817 | 0 | 12.8817 | 13.1859 | 0 | 13.1859 | 13.7563 | 0 | 13.7563 | 13.9927 | 0 | 13.9927 | 13.9927 | 0 | 13.9927 | 13.9927 | 0 | 13.9927 | 13.9927 | 0 | 13.9927 | 13.9927 | 0 | 13.9927
|  | 9.98 | 0 | 9.98 | 10.6965 | 0 | 10.6965 | 10.925 | 0 | 10.925 | 11.2143 | 0 | 11.2143 | 11.5293 | 0 | 11.5293 | 11.6304 | 0 | 11.6304 | 11.9673 | 0 | 11.9673 | 12.3567 | 0 | 12.3567 | 12.6485 | 0 | 12.6485 | 13.1957 | 0 | 13.1957 | 13.4224 | 0 | 13.4224 | 13.4224 | 0 | 13.4224 | 13.4224 | 0 | 13.4224 | 13.4224 | 0 | 13.4224 | 13.4224 | 0 | 13.4224
|  | 9.9246 | 0 | 9.9246 | 10.6371 | 0 | 10.6371 | 10.8643 | 0 | 10.8643 | 11.152 | 0 | 11.152 | 11.4652 | 0 | 11.4652 | 11.5658 | 0 | 11.5658 | 11.9008 | 0 | 11.9008 | 12.288 | 0 | 12.288 | 12.5782 | 0 | 12.5782 | 13.1224 | 0 | 13.1224 | 13.3478 | 0 | 13.3478 | 13.3478 | 0 | 13.3478 | 13.3478 | 0 | 13.3478 | 13.3478 | 0 | 13.3478 | 13.3478 | 0 | 13.3478
|  | 10.8167 | 0 | 10.8167 | 11.5933 | 0 | 11.5933 | 11.8409 | 0 | 11.8409 | 12.1544 | 0 | 12.1544 | 12.4958 | 0 | 12.4958 | 12.6055 | 0 | 12.6055 | 12.9706 | 0 | 12.9706 | 13.3926 | 0 | 13.3926 | 13.7089 | 0 | 13.7089 | 14.3019 | 0 | 14.3019 | 14.5477 | 0 | 14.5477 | 14.5477 | 0 | 14.5477 | 14.5477 | 0 | 14.5477 | 14.5477 | 0 | 14.5477 | 14.5477 | 0 | 14.5477
|  | 13.3275 | 0 | 13.3275 | 14.2843 | 0 | 14.2843 | 14.5894 | 0 | 14.5894 | 14.9758 | 0 | 14.9758 | 15.3964 | 0 | 15.3964 | 15.5315 | 0 | 15.5315 | 15.9813 | 0 | 15.9813 | 16.5013 | 0 | 16.5013 | 16.891 | 0 | 16.891 | 17.6217 | 0 | 17.6217 | 17.9245 | 0 | 17.9245 | 17.9245 | 0 | 17.9245 | 17.9245 | 0 | 17.9245 | 17.9245 | 0 | 17.9245 | 17.9245 | 0 | 17.9245
|  | 14.7472 | 0 | 14.7472 | 15.806 | 0 | 15.806 | 16.1435 | 0 | 16.1435 | 16.571 | 0 | 16.571 | 17.0364 | 0 | 17.0364 | 17.1859 | 0 | 17.1859 | 17.6837 | 0 | 17.6837 | 18.2591 | 0 | 18.2591 | 18.6904 | 0 | 18.6904 | 19.4989 | 0 | 19.4989 | 19.8339 | 0 | 19.8339 | 19.8339 | 0 | 19.8339 | 19.8339 | 0 | 19.8339 | 19.8339 | 0 | 19.8339 | 19.8339 | 0 | 19.8339
|  | 13.8956 | 0 | 13.8956 | 14.8931 | 0 | 14.8931 | 15.2112 | 0 | 15.2112 | 15.614 | 0 | 15.614 | 16.0526 | 0 | 16.0526 | 16.1934 | 0 | 16.1934 | 16.6625 | 0 | 16.6625 | 17.2046 | 0 | 17.2046 | 17.611 | 0 | 17.611 | 18.3728 | 0 | 18.3728 | 18.6885 | 0 | 18.6885 | 18.6885 | 0 | 18.6885 | 18.6885 | 0 | 18.6885 | 18.6885 | 0 | 18.6885 | 18.6885 | 0 | 18.6885
|  | 13.856 | 0 | 13.856 | 14.8508 | 0 | 14.8508 | 15.1679 | 0 | 15.1679 | 15.5696 | 0 | 15.5696 | 16.0069 | 0 | 16.0069 | 16.1474 | 0 | 16.1474 | 16.6151 | 0 | 16.6151 | 17.1557 | 0 | 17.1557 | 17.5609 | 0 | 17.5609 | 18.3205 | 0 | 18.3205 | 18.6353 | 0 | 18.6353 | 18.6353 | 0 | 18.6353 | 18.6353 | 0 | 18.6353 | 18.6353 | 0 | 18.6353 | 18.6353 | 0 | 18.6353
|  | 13.7305 | 0 | 13.7305 | 14.7162 | 0 | 14.7162 | 15.0305 | 0 | 15.0305 | 15.4286 | 0 | 15.4286 | 15.8619 | 0 | 15.8619 | 16.0011 | 0 | 16.0011 | 16.4646 | 0 | 16.4646 | 17.0002 | 0 | 17.0002 | 17.4018 | 0 | 17.4018 | 18.1545 | 0 | 18.1545 | 18.4665 | 0 | 18.4665 | 18.4665 | 0 | 18.4665 | 18.4665 | 0 | 18.4665 | 18.4665 | 0 | 18.4665 | 18.4665 | 0 | 18.4665
|  | 14.0276 | 0 | 14.0276 | 15.0346 | 0 | 15.0346 | 15.3557 | 0 | 15.3557 | 15.7624 | 0 | 15.7624 | 16.2051 | 0 | 16.2051 | 16.3473 | 0 | 16.3473 | 16.8208 | 0 | 16.8208 | 17.368 | 0 | 17.368 | 17.7783 | 0 | 17.7783 | 18.5473 | 0 | 18.5473 | 18.866 | 0 | 18.866 | 18.866 | 0 | 18.866 | 18.866 | 0 | 18.866 | 18.866 | 0 | 18.866 | 18.866 | 0 | 18.866
|  | 13.4783 | 0 | 13.4783 | 14.4459 | 0 | 14.4459 | 14.7544 | 0 | 14.7544 | 15.1452 | 0 | 15.1452 | 15.5705 | 0 | 15.5705 | 15.7072 | 0 | 15.7072 | 16.1621 | 0 | 16.1621 | 16.688 | 0 | 16.688 | 17.0821 | 0 | 17.0821 | 17.8211 | 0 | 17.8211 | 18.1273 | 0 | 18.1273 | 18.1273 | 0 | 18.1273 | 18.1273 | 0 | 18.1273 | 18.1273 | 0 | 18.1273 | 18.1273 | 0 | 18.1273
|  | 13.4801 | 0 | 13.4801 | 14.4479 | 0 | 14.4479 | 14.7564 | 0 | 14.7564 | 15.1472 | 0 | 15.1472 | 15.5726 | 0 | 15.5726 | 15.7093 | 0 | 15.7093 | 16.1643 | 0 | 16.1643 | 16.6902 | 0 | 16.6902 | 17.0844 | 0 | 17.0844 | 17.8235 | 0 | 17.8235 | 18.1297 | 0 | 18.1297 | 18.1297 | 0 | 18.1297 | 18.1297 | 0 | 18.1297 | 18.1297 | 0 | 18.1297 | 18.1297 | 0 | 18.1297
|  | 12.836 | 0 | 12.836 | 13.7575 | 0 | 13.7575 | 14.0513 | 0 | 14.0513 | 14.4235 | 0 | 14.4235 | 14.8285 | 0 | 14.8285 | 14.9587 | 0 | 14.9587 | 15.3919 | 0 | 15.3919 | 15.8927 | 0 | 15.8927 | 16.2681 | 0 | 16.2681 | 16.9718 | 0 | 16.9718 | 17.2635 | 0 | 17.2635 | 17.2635 | 0 | 17.2635 | 17.2635 | 0 | 17.2635 | 17.2635 | 0 | 17.2635 | 17.2635 | 0 | 17.2635
|  | 12.6595 | 0 | 12.6595 | 13.5684 | 0 | 13.5684 | 13.8581 | 0 | 13.8581 | 14.2251 | 0 | 14.2251 | 14.6247 | 0 | 14.6247 | 14.753 | 0 | 14.753 | 15.1803 | 0 | 15.1803 | 15.6742 | 0 | 15.6742 | 16.0444 | 0 | 16.0444 | 16.7385 | 0 | 16.7385 | 17.0261 | 0 | 17.0261 | 17.0261 | 0 | 17.0261 | 17.0261 | 0 | 17.0261 | 17.0261 | 0 | 17.0261 | 17.0261 | 0 | 17.0261
|  | 14.2 | 0 | 14.2 | 15.2195 | 0 | 15.2195 | 15.5445 | 0 | 15.5445 | 15.9562 | 0 | 15.9562 | 16.4043 | 0 | 16.4043 | 16.5483 | 0 | 16.5483 | 17.0276 | 0 | 17.0276 | 17.5816 | 0 | 17.5816 | 17.9969 | 0 | 17.9969 | 18.7754 | 0 | 18.7754 | 19.098 | 0 | 19.098 | 19.098 | 0 | 19.098 | 19.098 | 0 | 19.098 | 19.098 | 0 | 19.098 | 19.098 | 0 | 19.098
|  | 15.6042 | 0 | 15.6042 | 16.7244 | 0 | 16.7244 | 17.0816 | 0 | 17.0816 | 17.534 | 0 | 17.534 | 18.0264 | 0 | 18.0264 | 18.1846 | 0 | 18.1846 | 18.7113 | 0 | 18.7113 | 19.3201 | 0 | 19.3201 | 19.7764 | 0 | 19.7764 | 20.6319 | 0 | 20.6319 | 20.9864 | 0 | 20.9864 | 20.9864 | 0 | 20.9864 | 20.9864 | 0 | 20.9864 | 20.9864 | 0 | 20.9864 | 20.9864 | 0 | 20.9864
|  | 16.4661 | 0 | 16.4661 | 17.6482 | 0 | 17.6482 | 18.0251 | 0 | 18.0251 | 18.5025 | 0 | 18.5025 | 19.0221 | 0 | 19.0221 | 19.189 | 0 | 19.189 | 19.7449 | 0 | 19.7449 | 20.3873 | 0 | 20.3873 | 20.8688 | 0 | 20.8688 | 21.7715 | 0 | 21.7715 | 22.1457 | 0 | 22.1457 | 22.1457 | 0 | 22.1457 | 22.1457 | 0 | 22.1457 | 22.1457 | 0 | 22.1457 | 22.1457 | 0 | 22.1457
|  | 17.135 | 0 | 17.135 | 18.3652 | 0 | 18.3652 | 18.7574 | 0 | 18.7574 | 19.2541 | 0 | 19.2541 | 19.7949 | 0 | 19.7949 | 19.9686 | 0 | 19.9686 | 20.547 | 0 | 20.547 | 21.2155 | 0 | 21.2155 | 21.7166 | 0 | 21.7166 | 22.656 | 0 | 22.656 | 23.0453 | 0 | 23.0453 | 23.0453 | 0 | 23.0453 | 23.0453 | 0 | 23.0453 | 23.0453 | 0 | 23.0453 | 23.0453 | 0 | 23.0453
|  | 19.3136 | 0 | 19.3136 | 20.7002 | 0 | 20.7002 | 21.1423 | 0 | 21.1423 | 21.7022 | 0 | 21.7022 | 22.3117 | 0 | 22.3117 | 22.5075 | 0 | 22.5075 | 23.1594 | 0 | 23.1594 | 23.9129 | 0 | 23.9129 | 24.4777 | 0 | 24.4777 | 25.5366 | 0 | 25.5366 | 25.9754 | 0 | 25.9754 | 25.9754 | 0 | 25.9754 | 25.9754 | 0 | 25.9754 | 25.9754 | 0 | 25.9754 | 25.9754 | 0 | 25.9754
|  | 17.5255 | 0 | 17.5255 | 18.7837 | 0 | 18.7837 | 19.1849 | 0 | 19.1849 | 19.6929 | 0 | 19.6929 | 20.246 | 0 | 20.246 | 20.4237 | 0 | 20.4237 | 21.0152 | 0 | 21.0152 | 21.699 | 0 | 21.699 | 22.2115 | 0 | 22.2115 | 23.1723 | 0 | 23.1723 | 23.5705 | 0 | 23.5705 | 23.5705 | 0 | 23.5705 | 23.5705 | 0 | 23.5705 | 23.5705 | 0 | 23.5705 | 23.5705 | 0 | 23.5705
|  | 15.4482 | 0 | 15.4482 | 16.5573 | 0 | 16.5573 | 16.9109 | 0 | 16.9109 | 17.3587 | 0 | 17.3587 | 17.8462 | 0 | 17.8462 | 18.0028 | 0 | 18.0028 | 18.5243 | 0 | 18.5243 | 19.127 | 0 | 19.127 | 19.5788 | 0 | 19.5788 | 20.4257 | 0 | 20.4257 | 20.7767 | 0 | 20.7767 | 20.7767 | 0 | 20.7767 | 20.7767 | 0 | 20.7767 | 20.7767 | 0 | 20.7767 | 20.7767 | 0 | 20.7767
|  | 13.4562 | 0 | 13.4562 | 14.4222 | 0 | 14.4222 | 14.7302 | 0 | 14.7302 | 15.1203 | 0 | 15.1203 | 15.545 | 0 | 15.545 | 15.6814 | 0 | 15.6814 | 16.1356 | 0 | 16.1356 | 16.6606 | 0 | 16.6606 | 17.0541 | 0 | 17.0541 | 17.7918 | 0 | 17.7918 | 18.0976 | 0 | 18.0976 | 18.0976 | 0 | 18.0976 | 18.0976 | 0 | 18.0976 | 18.0976 | 0 | 18.0976 | 18.0976 | 0 | 18.0976
|  | 12.1572 | 0 | 12.1572 | 13.03 | 0 | 13.03 | 13.3082 | 0 | 13.3082 | 13.6607 | 0 | 13.6607 | 14.0443 | 0 | 14.0443 | 14.1676 | 0 | 14.1676 | 14.578 | 0 | 14.578 | 15.0523 | 0 | 15.0523 | 15.4078 | 0 | 15.4078 | 16.0743 | 0 | 16.0743 | 16.3505 | 0 | 16.3505 | 16.3505 | 0 | 16.3505 | 16.3505 | 0 | 16.3505 | 16.3505 | 0 | 16.3505 | 16.3505 | 0 | 16.3505
|  | 10.7521 | 0 | 10.7521 | 11.524 | 0 | 11.524 | 11.7701 | 0 | 11.7701 | 12.0818 | 0 | 12.0818 | 12.4211 | 0 | 12.4211 | 12.5301 | 0 | 12.5301 | 12.8931 | 0 | 12.8931 | 13.3125 | 0 | 13.3125 | 13.627 | 0 | 13.627 | 14.2164 | 0 | 14.2164 | 14.4607 | 0 | 14.4607 | 14.4607 | 0 | 14.4607 | 14.4607 | 0 | 14.4607 | 14.4607 | 0 | 14.4607 | 14.4607 | 0 | 14.4607
|  | 10.4986 | 0 | 10.4986 | 11.2523 | 0 | 11.2523 | 11.4926 | 0 | 11.4926 | 11.7969 | 0 | 11.7969 | 12.1283 | 0 | 12.1283 | 12.2347 | 0 | 12.2347 | 12.5891 | 0 | 12.5891 | 12.9987 | 0 | 12.9987 | 13.3057 | 0 | 13.3057 | 13.8813 | 0 | 13.8813 | 14.1198 | 0 | 14.1198 | 14.1198 | 0 | 14.1198 | 14.1198 | 0 | 14.1198 | 14.1198 | 0 | 14.1198 | 14.1198 | 0 | 14.1198
|  | 9.7258 | 0 | 9.7258 | 10.4241 | 0 | 10.4241 | 10.6467 | 0 | 10.6467 | 10.9287 | 0 | 10.9287 | 11.2356 | 0 | 11.2356 | 11.3342 | 0 | 11.3342 | 11.6625 | 0 | 11.6625 | 12.0419 | 0 | 12.0419 | 12.3263 | 0 | 12.3263 | 12.8596 | 0 | 12.8596 | 13.0805 | 0 | 13.0805 | 13.0805 | 0 | 13.0805 | 13.0805 | 0 | 13.0805 | 13.0805 | 0 | 13.0805 | 13.0805 | 0 | 13.0805
|  | 9.7126 | 0 | 9.7126 | 10.4098 | 0 | 10.4098 | 10.6322 | 0 | 10.6322 | 10.9137 | 0 | 10.9137 | 11.2202 | 0 | 11.2202 | 11.3187 | 0 | 11.3187 | 11.6466 | 0 | 11.6466 | 12.0255 | 0 | 12.0255 | 12.3095 | 0 | 12.3095 | 12.842 | 0 | 12.842 | 13.0627 | 0 | 13.0627 | 13.0627 | 0 | 13.0627 | 13.0627 | 0 | 13.0627 | 13.0627 | 0 | 13.0627 | 13.0627 | 0 | 13.0627
|  | 10.0631 | 0 | 10.0631 | 10.7855 | 0 | 10.7855 | 11.0159 | 0 | 11.0159 | 11.3076 | 0 | 11.3076 | 11.6252 | 0 | 11.6252 | 11.7272 | 0 | 11.7272 | 12.0669 | 0 | 12.0669 | 12.4595 | 0 | 12.4595 | 12.7538 | 0 | 12.7538 | 13.3055 | 0 | 13.3055 | 13.5341 | 0 | 13.5341 | 13.5341 | 0 | 13.5341 | 13.5341 | 0 | 13.5341 | 13.5341 | 0 | 13.5341 | 13.5341 | 0 | 13.5341
|  | 10.5888 | 0 | 10.5888 | 11.349 | 0 | 11.349 | 11.5914 | 0 | 11.5914 | 11.8983 | 0 | 11.8983 | 12.2325 | 0 | 12.2325 | 12.3398 | 0 | 12.3398 | 12.6973 | 0 | 12.6973 | 13.1104 | 0 | 13.1104 | 13.42 | 0 | 13.42 | 14.0006 | 0 | 14.0006 | 14.2411 | 0 | 14.2411 | 14.2411 | 0 | 14.2411 | 14.2411 | 0 | 14.2411 | 14.2411 | 0 | 14.2411 | 14.2411 | 0 | 14.2411
|  | 13.2699 | 0 | 13.2699 | 14.2225 | 0 | 14.2225 | 14.5263 | 0 | 14.5263 | 14.911 | 0 | 14.911 | 15.3298 | 0 | 15.3298 | 15.4643 | 0 | 15.4643 | 15.9122 | 0 | 15.9122 | 16.4299 | 0 | 16.4299 | 16.818 | 0 | 16.818 | 17.5455 | 0 | 17.5455 | 17.847 | 0 | 17.847 | 17.847 | 0 | 17.847 | 17.847 | 0 | 17.847 | 17.847 | 0 | 17.847 | 17.847 | 0 | 17.847
|  | 14.1932 | 0 | 14.1932 | 15.2121 | 0 | 15.2121 | 15.537 | 0 | 15.537 | 15.9485 | 0 | 15.9485 | 16.3964 | 0 | 16.3964 | 16.5403 | 0 | 16.5403 | 17.0194 | 0 | 17.0194 | 17.5731 | 0 | 17.5731 | 17.9881 | 0 | 17.9881 | 18.7663 | 0 | 18.7663 | 19.0887 | 0 | 19.0887 | 19.0887 | 0 | 19.0887 | 19.0887 | 0 | 19.0887 | 19.0887 | 0 | 19.0887 | 19.0887 | 0 | 19.0887
|  | 14.6532 | 0 | 14.6532 | 15.7051 | 0 | 15.7051 | 16.0405 | 0 | 16.0405 | 16.4653 | 0 | 16.4653 | 16.9278 | 0 | 16.9278 | 17.0763 | 0 | 17.0763 | 17.5709 | 0 | 17.5709 | 18.1426 | 0 | 18.1426 | 18.5711 | 0 | 18.5711 | 19.3745 | 0 | 19.3745 | 19.7074 | 0 | 19.7074 | 19.7074 | 0 | 19.7074 | 19.7074 | 0 | 19.7074 | 19.7074 | 0 | 19.7074 | 19.7074 | 0 | 19.7074
|  | 14.9129 | 0 | 14.9129 | 15.9835 | 0 | 15.9835 | 16.3248 | 0 | 16.3248 | 16.7572 | 0 | 16.7572 | 17.2278 | 0 | 17.2278 | 17.379 | 0 | 17.379 | 17.8824 | 0 | 17.8824 | 18.4642 | 0 | 18.4642 | 18.9003 | 0 | 18.9003 | 19.7179 | 0 | 19.7179 | 20.0567 | 0 | 20.0567 | 20.0567 | 0 | 20.0567 | 20.0567 | 0 | 20.0567 | 20.0567 | 0 | 20.0567 | 20.0567 | 0 | 20.0567
|  | 15.2701 | 0 | 15.2701 | 16.3663 | 0 | 16.3663 | 16.7159 | 0 | 16.7159 | 17.1585 | 0 | 17.1585 | 17.6404 | 0 | 17.6404 | 17.7952 | 0 | 17.7952 | 18.3107 | 0 | 18.3107 | 18.9064 | 0 | 18.9064 | 19.353 | 0 | 19.353 | 20.1902 | 0 | 20.1902 | 20.5371 | 0 | 20.5371 | 20.5371 | 0 | 20.5371 | 20.5371 | 0 | 20.5371 | 20.5371 | 0 | 20.5371 | 20.5371 | 0 | 20.5371
|  | 15.0421 | 0 | 15.0421 | 16.1221 | 0 | 16.1221 | 16.4664 | 0 | 16.4664 | 16.9024 | 0 | 16.9024 | 17.3771 | 0 | 17.3771 | 17.5296 | 0 | 17.5296 | 18.0374 | 0 | 18.0374 | 18.6242 | 0 | 18.6242 | 19.0641 | 0 | 19.0641 | 19.8888 | 0 | 19.8888 | 20.2306 | 0 | 20.2306 | 20.2306 | 0 | 20.2306 | 20.2306 | 0 | 20.2306 | 20.2306 | 0 | 20.2306 | 20.2306 | 0 | 20.2306
|  | 14.4921 | 0 | 14.4921 | 15.5325 | 0 | 15.5325 | 15.8643 | 0 | 15.8643 | 16.2844 | 0 | 16.2844 | 16.7417 | 0 | 16.7417 | 16.8886 | 0 | 16.8886 | 17.3778 | 0 | 17.3778 | 17.9432 | 0 | 17.9432 | 18.367 | 0 | 18.367 | 19.1616 | 0 | 19.1616 | 19.4908 | 0 | 19.4908 | 19.4908 | 0 | 19.4908 | 19.4908 | 0 | 19.4908 | 19.4908 | 0 | 19.4908 | 19.4908 | 0 | 19.4908
|  | 14.0641 | 0 | 14.0641 | 15.0737 | 0 | 15.0737 | 15.3957 | 0 | 15.3957 | 15.8034 | 0 | 15.8034 | 16.2472 | 0 | 16.2472 | 16.3898 | 0 | 16.3898 | 16.8645 | 0 | 16.8645 | 17.4132 | 0 | 17.4132 | 17.8245 | 0 | 17.8245 | 18.5956 | 0 | 18.5956 | 18.9151 | 0 | 18.9151 | 18.9151 | 0 | 18.9151 | 18.9151 | 0 | 18.9151 | 18.9151 | 0 | 18.9151 | 18.9151 | 0 | 18.9151
|  | 13.9457 | 0 | 13.9457 | 14.9469 | 0 | 14.9469 | 15.2661 | 0 | 15.2661 | 15.6704 | 0 | 15.6704 | 16.1105 | 0 | 16.1105 | 16.2519 | 0 | 16.2519 | 16.7226 | 0 | 16.7226 | 17.2667 | 0 | 17.2667 | 17.6745 | 0 | 17.6745 | 18.4391 | 0 | 18.4391 | 18.7559 | 0 | 18.7559 | 18.7559 | 0 | 18.7559 | 18.7559 | 0 | 18.7559 | 18.7559 | 0 | 18.7559 | 18.7559 | 0 | 18.7559
|  | 15.0328 | 0 | 15.0328 | 16.1121 | 0 | 16.1121 | 16.4562 | 0 | 16.4562 | 16.892 | 0 | 16.892 | 17.3664 | 0 | 17.3664 | 17.5188 | 0 | 17.5188 | 18.0262 | 0 | 18.0262 | 18.6127 | 0 | 18.6127 | 19.0523 | 0 | 19.0523 | 19.8765 | 0 | 19.8765 | 20.218 | 0 | 20.218 | 20.218 | 0 | 20.218 | 20.218 | 0 | 20.218 | 20.218 | 0 | 20.218 | 20.218 | 0 | 20.218
|  | 15.4498 | 0 | 15.4498 | 16.559 | 0 | 16.559 | 16.9126 | 0 | 16.9126 | 17.3605 | 0 | 17.3605 | 17.8481 | 0 | 17.8481 | 18.0047 | 0 | 18.0047 | 18.5262 | 0 | 18.5262 | 19.1289 | 0 | 19.1289 | 19.5808 | 0 | 19.5808 | 20.4278 | 0 | 20.4278 | 20.7788 | 0 | 20.7788 | 20.7788 | 0 | 20.7788 | 20.7788 | 0 | 20.7788 | 20.7788 | 0 | 20.7788 | 20.7788 | 0 | 20.7788
|  | 16.0447 | 0 | 16.0447 | 17.1965 | 0 | 17.1965 | 17.5638 | 0 | 17.5638 | 18.0289 | 0 | 18.0289 | 18.5353 | 0 | 18.5353 | 18.6979 | 0 | 18.6979 | 19.2395 | 0 | 19.2395 | 19.8655 | 0 | 19.8655 | 20.3347 | 0 | 20.3347 | 21.2143 | 0 | 21.2143 | 21.5789 | 0 | 21.5789 | 21.5789 | 0 | 21.5789 | 21.5789 | 0 | 21.5789 | 21.5789 | 0 | 21.5789 | 21.5789 | 0 | 21.5789
|  | 16.0751 | 0 | 16.0751 | 17.2292 | 0 | 17.2292 | 17.5971 | 0 | 17.5971 | 18.0631 | 0 | 18.0631 | 18.5704 | 0 | 18.5704 | 18.7334 | 0 | 18.7334 | 19.276 | 0 | 19.276 | 19.9032 | 0 | 19.9032 | 20.3733 | 0 | 20.3733 | 21.2546 | 0 | 21.2546 | 21.6198 | 0 | 21.6198 | 21.6198 | 0 | 21.6198 | 21.6198 | 0 | 21.6198 | 21.6198 | 0 | 21.6198 | 21.6198 | 0 | 21.6198
|  | 17.3968 | 0 | 17.3968 | 18.6457 | 0 | 18.6457 | 19.0439 | 0 | 19.0439 | 19.5483 | 0 | 19.5483 | 20.0973 | 0 | 20.0973 | 20.2737 | 0 | 20.2737 | 20.8609 | 0 | 20.8609 | 21.5396 | 0 | 21.5396 | 22.0484 | 0 | 22.0484 | 23.0021 | 0 | 23.0021 | 23.3974 | 0 | 23.3974 | 23.3974 | 0 | 23.3974 | 23.3974 | 0 | 23.3974 | 23.3974 | 0 | 23.3974 | 23.3974 | 0 | 23.3974
|  | 16.2817 | 0 | 16.2817 | 17.4506 | 0 | 17.4506 | 17.8232 | 0 | 17.8232 | 18.2953 | 0 | 18.2953 | 18.8091 | 0 | 18.8091 | 18.9741 | 0 | 18.9741 | 19.5237 | 0 | 19.5237 | 20.1589 | 0 | 20.1589 | 20.6351 | 0 | 20.6351 | 21.5277 | 0 | 21.5277 | 21.8976 | 0 | 21.8976 | 21.8976 | 0 | 21.8976 | 21.8976 | 0 | 21.8976 | 21.8976 | 0 | 21.8976 | 21.8976 | 0 | 21.8976
|  | 15.0187 | 0 | 15.0187 | 16.0969 | 0 | 16.0969 | 16.4406 | 0 | 16.4406 | 16.876 | 0 | 16.876 | 17.35 | 0 | 17.35 | 17.5023 | 0 | 17.5023 | 18.0092 | 0 | 18.0092 | 18.5951 | 0 | 18.5951 | 19.0344 | 0 | 19.0344 | 19.8577 | 0 | 19.8577 | 20.199 | 0 | 20.199 | 20.199 | 0 | 20.199 | 20.199 | 0 | 20.199 | 20.199 | 0 | 20.199 | 20.199 | 0 | 20.199
|  | 13.5684 | 0 | 13.5684 | 14.5425 | 0 | 14.5425 | 14.8531 | 0 | 14.8531 | 15.2465 | 0 | 15.2465 | 15.6747 | 0 | 15.6747 | 15.8122 | 0 | 15.8122 | 16.2702 | 0 | 16.2702 | 16.7996 | 0 | 16.7996 | 17.1964 | 0 | 17.1964 | 17.9402 | 0 | 17.9402 | 18.2485 | 0 | 18.2485 | 18.2485 | 0 | 18.2485 | 18.2485 | 0 | 18.2485 | 18.2485 | 0 | 18.2485 | 18.2485 | 0 | 18.2485
|  | 14.9368 | 0 | 14.9368 | 16.0091 | 0 | 16.0091 | 16.351 | 0 | 16.351 | 16.784 | 0 | 16.784 | 17.2554 | 0 | 17.2554 | 17.4068 | 0 | 17.4068 | 17.911 | 0 | 17.911 | 18.4938 | 0 | 18.4938 | 18.9306 | 0 | 18.9306 | 19.7495 | 0 | 19.7495 | 20.0889 | 0 | 20.0889 | 20.0889 | 0 | 20.0889 | 20.0889 | 0 | 20.0889 | 20.0889 | 0 | 20.0889 | 20.0889 | 0 | 20.0889
|  | 14.6744 | 0 | 14.6744 | 15.728 | 0 | 15.728 | 16.0638 | 0 | 16.0638 | 16.4893 | 0 | 16.4893 | 16.9524 | 0 | 16.9524 | 17.1011 | 0 | 17.1011 | 17.5965 | 0 | 17.5965 | 18.169 | 0 | 18.169 | 18.5981 | 0 | 18.5981 | 19.4026 | 0 | 19.4026 | 19.736 | 0 | 19.736 | 19.736 | 0 | 19.736 | 19.736 | 0 | 19.736 | 19.736 | 0 | 19.736 | 19.736 | 0 | 19.736
|  | 13.9765 | 0 | 13.9765 | 14.9798 | 0 | 14.9798 | 15.2998 | 0 | 15.2998 | 15.7049 | 0 | 15.7049 | 16.146 | 0 | 16.146 | 16.2877 | 0 | 16.2877 | 16.7595 | 0 | 16.7595 | 17.3048 | 0 | 17.3048 | 17.7135 | 0 | 17.7135 | 18.4797 | 0 | 18.4797 | 18.7973 | 0 | 18.7973 | 18.7973 | 0 | 18.7973 | 18.7973 | 0 | 18.7973 | 18.7973 | 0 | 18.7973 | 18.7973 | 0 | 18.7973
|  | 11.8734 | 0 | 11.8734 | 12.7258 | 0 | 12.7258 | 12.9976 | 0 | 12.9976 | 13.3418 | 0 | 13.3418 | 13.7165 | 0 | 13.7165 | 13.8369 | 0 | 13.8369 | 14.2377 | 0 | 14.2377 | 14.7009 | 0 | 14.7009 | 15.0481 | 0 | 15.0481 | 15.6991 | 0 | 15.6991 | 15.9689 | 0 | 15.9689 | 15.9689 | 0 | 15.9689 | 15.9689 | 0 | 15.9689 | 15.9689 | 0 | 15.9689 | 15.9689 | 0 | 15.9689
|  | 11.6645 | 0 | 11.6645 | 12.502 | 0 | 12.502 | 12.769 | 0 | 12.769 | 13.1071 | 0 | 13.1071 | 13.4752 | 0 | 13.4752 | 13.5935 | 0 | 13.5935 | 13.9872 | 0 | 13.9872 | 14.4423 | 0 | 14.4423 | 14.7834 | 0 | 14.7834 | 15.4229 | 0 | 15.4229 | 15.6879 | 0 | 15.6879 | 15.6879 | 0 | 15.6879 | 15.6879 | 0 | 15.6879 | 15.6879 | 0 | 15.6879 | 15.6879 | 0 | 15.6879
|  | 11.6466 | 0 | 11.6466 | 12.4827 | 0 | 12.4827 | 12.7493 | 0 | 12.7493 | 13.087 | 0 | 13.087 | 13.4545 | 0 | 13.4545 | 13.5726 | 0 | 13.5726 | 13.9657 | 0 | 13.9657 | 14.4201 | 0 | 14.4201 | 14.7607 | 0 | 14.7607 | 15.3992 | 0 | 15.3992 | 15.6638 | 0 | 15.6638 | 15.6638 | 0 | 15.6638 | 15.6638 | 0 | 15.6638 | 15.6638 | 0 | 15.6638 | 15.6638 | 0 | 15.6638
|  | 12.6294 | 0 | 12.6294 | 13.5361 | 0 | 13.5361 | 13.8252 | 0 | 13.8252 | 14.1913 | 0 | 14.1913 | 14.5899 | 0 | 14.5899 | 14.7179 | 0 | 14.7179 | 15.1442 | 0 | 15.1442 | 15.637 | 0 | 15.637 | 16.0063 | 0 | 16.0063 | 16.6987 | 0 | 16.6987 | 16.9856 | 0 | 16.9856 | 16.9856 | 0 | 16.9856 | 16.9856 | 0 | 16.9856 | 16.9856 | 0 | 16.9856 | 16.9856 | 0 | 16.9856
|  | 15.1701 | 0 | 15.1701 | 16.2591 | 0 | 16.2591 | 16.6064 | 0 | 16.6064 | 17.0462 | 0 | 17.0462 | 17.5249 | 0 | 17.5249 | 17.6787 | 0 | 17.6787 | 18.1908 | 0 | 18.1908 | 18.7826 | 0 | 18.7826 | 19.2262 | 0 | 19.2262 | 20.0579 | 0 | 20.0579 | 20.4026 | 0 | 20.4026 | 20.4026 | 0 | 20.4026 | 20.4026 | 0 | 20.4026 | 20.4026 | 0 | 20.4026 | 20.4026 | 0 | 20.4026
|  | 15.2837 | 0 | 15.2837 | 16.3809 | 0 | 16.3809 | 16.7308 | 0 | 16.7308 | 17.1738 | 0 | 17.1738 | 17.6562 | 0 | 17.6562 | 17.8111 | 0 | 17.8111 | 18.327 | 0 | 18.327 | 18.9233 | 0 | 18.9233 | 19.3702 | 0 | 19.3702 | 20.2082 | 0 | 20.2082 | 20.5554 | 0 | 20.5554 | 20.5554 | 0 | 20.5554 | 20.5554 | 0 | 20.5554 | 20.5554 | 0 | 20.5554 | 20.5554 | 0 | 20.5554
|  | 16.1207 | 0 | 16.1207 | 17.278 | 0 | 17.278 | 17.647 | 0 | 17.647 | 18.1143 | 0 | 18.1143 | 18.6231 | 0 | 18.6231 | 18.7865 | 0 | 18.7865 | 19.3306 | 0 | 19.3306 | 19.9596 | 0 | 19.9596 | 20.431 | 0 | 20.431 | 21.3148 | 0 | 21.3148 | 21.6811 | 0 | 21.6811 | 21.6811 | 0 | 21.6811 | 21.6811 | 0 | 21.6811 | 21.6811 | 0 | 21.6811 | 21.6811 | 0 | 21.6811
|  | 16.1506 | 0 | 16.1506 | 17.3101 | 0 | 17.3101 | 17.6797 | 0 | 17.6797 | 18.148 | 0 | 18.148 | 18.6577 | 0 | 18.6577 | 18.8214 | 0 | 18.8214 | 19.3665 | 0 | 19.3665 | 19.9966 | 0 | 19.9966 | 20.4689 | 0 | 20.4689 | 21.3544 | 0 | 21.3544 | 21.7213 | 0 | 21.7213 | 21.7213 | 0 | 21.7213 | 21.7213 | 0 | 21.7213 | 21.7213 | 0 | 21.7213 | 21.7213 | 0 | 21.7213
|  | 16.0119 | 0 | 16.0119 | 17.1614 | 0 | 17.1614 | 17.5279 | 0 | 17.5279 | 17.9921 | 0 | 17.9921 | 18.4974 | 0 | 18.4974 | 18.6598 | 0 | 18.6598 | 19.2002 | 0 | 19.2002 | 19.8249 | 0 | 19.8249 | 20.2932 | 0 | 20.2932 | 21.171 | 0 | 21.171 | 21.5348 | 0 | 21.5348 | 21.5348 | 0 | 21.5348 | 21.5348 | 0 | 21.5348 | 21.5348 | 0 | 21.5348 | 21.5348 | 0 | 21.5348
|  | 14.6213 | 0 | 14.6213 | 15.671 | 0 | 15.671 | 16.0057 | 0 | 16.0057 | 16.4295 | 0 | 16.4295 | 16.891 | 0 | 16.891 | 17.0392 | 0 | 17.0392 | 17.5327 | 0 | 17.5327 | 18.1032 | 0 | 18.1032 | 18.5308 | 0 | 18.5308 | 19.3324 | 0 | 19.3324 | 19.6646 | 0 | 19.6646 | 19.6646 | 0 | 19.6646 | 19.6646 | 0 | 19.6646 | 19.6646 | 0 | 19.6646 | 19.6646 | 0 | 19.6646
|  | 15.3206 | 0 | 15.3206 | 16.4205 | 0 | 16.4205 | 16.7712 | 0 | 16.7712 | 17.2153 | 0 | 17.2153 | 17.6988 | 0 | 17.6988 | 17.8541 | 0 | 17.8541 | 18.3713 | 0 | 18.3713 | 18.969 | 0 | 18.969 | 19.417 | 0 | 19.417 | 20.257 | 0 | 20.257 | 20.605 | 0 | 20.605 | 20.605 | 0 | 20.605 | 20.605 | 0 | 20.605 | 20.605 | 0 | 20.605 | 20.605 | 0 | 20.605
|  | 14.6147 | 0 | 14.6147 | 15.6639 | 0 | 15.6639 | 15.9984 | 0 | 15.9984 | 16.4221 | 0 | 16.4221 | 16.8833 | 0 | 16.8833 | 17.0315 | 0 | 17.0315 | 17.5248 | 0 | 17.5248 | 18.095 | 0 | 18.095 | 18.5224 | 0 | 18.5224 | 19.3236 | 0 | 19.3236 | 19.6557 | 0 | 19.6557 | 19.6557 | 0 | 19.6557 | 19.6557 | 0 | 19.6557 | 19.6557 | 0 | 19.6557 | 19.6557 | 0 | 19.6557
|  | 14.8772 | 0 | 14.8772 | 15.9452 | 0 | 15.9452 | 16.2857 | 0 | 16.2857 | 16.717 | 0 | 16.717 | 17.1865 | 0 | 17.1865 | 17.3374 | 0 | 17.3374 | 17.8395 | 0 | 17.8395 | 18.4199 | 0 | 18.4199 | 18.855 | 0 | 18.855 | 19.6706 | 0 | 19.6706 | 20.0087 | 0 | 20.0087 | 20.0087 | 0 | 20.0087 | 20.0087 | 0 | 20.0087 | 20.0087 | 0 | 20.0087 | 20.0087 | 0 | 20.0087
|  | 16.4337 | 0 | 16.4337 | 17.6135 | 0 | 17.6135 | 17.9897 | 0 | 17.9897 | 18.4661 | 0 | 18.4661 | 18.9847 | 0 | 18.9847 | 19.1513 | 0 | 19.1513 | 19.7061 | 0 | 19.7061 | 20.3472 | 0 | 20.3472 | 20.8278 | 0 | 20.8278 | 21.7288 | 0 | 21.7288 | 22.1021 | 0 | 22.1021 | 22.1021 | 0 | 22.1021 | 22.1021 | 0 | 22.1021 | 22.1021 | 0 | 22.1021 | 22.1021 | 0 | 22.1021
|  | 18.6571 | 0 | 18.6571 | 19.9966 | 0 | 19.9966 | 20.4236 | 0 | 20.4236 | 20.9645 | 0 | 20.9645 | 21.5533 | 0 | 21.5533 | 21.7424 | 0 | 21.7424 | 22.3722 | 0 | 22.3722 | 23.1001 | 0 | 23.1001 | 23.6457 | 0 | 23.6457 | 24.6686 | 0 | 24.6686 | 25.0925 | 0 | 25.0925 | 25.0925 | 0 | 25.0925 | 25.0925 | 0 | 25.0925 | 25.0925 | 0 | 25.0925 | 25.0925 | 0 | 25.0925
|  | 19.5868 | 0 | 19.5868 | 20.993 | 0 | 20.993 | 21.4413 | 0 | 21.4413 | 22.0091 | 0 | 22.0091 | 22.6273 | 0 | 22.6273 | 22.8258 | 0 | 22.8258 | 23.487 | 0 | 23.487 | 24.2511 | 0 | 24.2511 | 24.8239 | 0 | 24.8239 | 25.8978 | 0 | 25.8978 | 26.3428 | 0 | 26.3428 | 26.3428 | 0 | 26.3428 | 26.3428 | 0 | 26.3428 | 26.3428 | 0 | 26.3428 | 26.3428 | 0 | 26.3428
|  | 19.8376 | 0 | 19.8376 | 21.2618 | 0 | 21.2618 | 21.7159 | 0 | 21.7159 | 22.291 | 0 | 22.291 | 22.917 | 0 | 22.917 | 23.1181 | 0 | 23.1181 | 23.7877 | 0 | 23.7877 | 24.5617 | 0 | 24.5617 | 25.1418 | 0 | 25.1418 | 26.2294 | 0 | 26.2294 | 26.6801 | 0 | 26.6801 | 26.6801 | 0 | 26.6801 | 26.6801 | 0 | 26.6801 | 26.6801 | 0 | 26.6801 | 26.6801 | 0 | 26.6801
|  | 21.5601 | 0 | 21.5601 | 23.1079 | 0 | 23.1079 | 23.6014 | 0 | 23.6014 | 24.2265 | 0 | 24.2265 | 24.9069 | 0 | 24.9069 | 25.1254 | 0 | 25.1254 | 25.8532 | 0 | 25.8532 | 26.6943 | 0 | 26.6943 | 27.3248 | 0 | 27.3248 | 28.5069 | 0 | 28.5069 | 28.9967 | 0 | 28.9967 | 28.9967 | 0 | 28.9967 | 28.9967 | 0 | 28.9967 | 28.9967 | 0 | 28.9967 | 28.9967 | 0 | 28.9967
|  | 19.8646 | 0 | 19.8646 | 21.2908 | 0 | 21.2908 | 21.7455 | 0 | 21.7455 | 22.3213 | 0 | 22.3213 | 22.9482 | 0 | 22.9482 | 23.1496 | 0 | 23.1496 | 23.8202 | 0 | 23.8202 | 24.5951 | 0 | 24.5951 | 25.1761 | 0 | 25.1761 | 26.2651 | 0 | 26.2651 | 26.7165 | 0 | 26.7165 | 26.7165 | 0 | 26.7165 | 26.7165 | 0 | 26.7165 | 26.7165 | 0 | 26.7165 | 26.7165 | 0 | 26.7165
|  | 16.4261 | 0 | 16.4261 | 17.6053 | 0 | 17.6053 | 17.9813 | 0 | 17.9813 | 18.4575 | 0 | 18.4575 | 18.9759 | 0 | 18.9759 | 19.1424 | 0 | 19.1424 | 19.6969 | 0 | 19.6969 | 20.3377 | 0 | 20.3377 | 20.8181 | 0 | 20.8181 | 21.7186 | 0 | 21.7186 | 22.0918 | 0 | 22.0918 | 22.0918 | 0 | 22.0918 | 22.0918 | 0 | 22.0918 | 22.0918 | 0 | 22.0918 | 22.0918 | 0 | 22.0918
|  | 15.1968 | 0 | 15.1968 | 16.2878 | 0 | 16.2878 | 16.6356 | 0 | 16.6356 | 17.0762 | 0 | 17.0762 | 17.5558 | 0 | 17.5558 | 17.7099 | 0 | 17.7099 | 18.2228 | 0 | 18.2228 | 18.8157 | 0 | 18.8157 | 19.2601 | 0 | 19.2601 | 20.0933 | 0 | 20.0933 | 20.4385 | 0 | 20.4385 | 20.4385 | 0 | 20.4385 | 20.4385 | 0 | 20.4385 | 20.4385 | 0 | 20.4385 | 20.4385 | 0 | 20.4385
|  | 15.617 | 0 | 15.617 | 16.7381 | 0 | 16.7381 | 17.0956 | 0 | 17.0956 | 17.5484 | 0 | 17.5484 | 18.0412 | 0 | 18.0412 | 18.1995 | 0 | 18.1995 | 18.7267 | 0 | 18.7267 | 19.3359 | 0 | 19.3359 | 19.7926 | 0 | 19.7926 | 20.6488 | 0 | 20.6488 | 21.0037 | 0 | 21.0037 | 21.0037 | 0 | 21.0037 | 21.0037 | 0 | 21.0037 | 21.0037 | 0 | 21.0037 | 21.0037 | 0 | 21.0037
|  | 14.2596 | 0 | 14.2596 | 15.2833 | 0 | 15.2833 | 15.6097 | 0 | 15.6097 | 16.0231 | 0 | 16.0231 | 16.4731 | 0 | 16.4731 | 16.6176 | 0 | 16.6176 | 17.099 | 0 | 17.099 | 17.6553 | 0 | 17.6553 | 18.0723 | 0 | 18.0723 | 18.8541 | 0 | 18.8541 | 19.1781 | 0 | 19.1781 | 19.1781 | 0 | 19.1781 | 19.1781 | 0 | 19.1781 | 19.1781 | 0 | 19.1781 | 19.1781 | 0 | 19.1781
|  | 13.7452 | 0 | 13.7452 | 14.732 | 0 | 14.732 | 15.0467 | 0 | 15.0467 | 15.4451 | 0 | 15.4451 | 15.8789 | 0 | 15.8789 | 16.0183 | 0 | 16.0183 | 16.4822 | 0 | 16.4822 | 17.0185 | 0 | 17.0185 | 17.4204 | 0 | 17.4204 | 18.174 | 0 | 18.174 | 18.4863 | 0 | 18.4863 | 18.4863 | 0 | 18.4863 | 18.4863 | 0 | 18.4863 | 18.4863 | 0 | 18.4863 | 18.4863 | 0 | 18.4863
|  | 11.7172 | 0 | 11.7172 | 12.5584 | 0 | 12.5584 | 12.8266 | 0 | 12.8266 | 13.1662 | 0 | 13.1662 | 13.536 | 0 | 13.536 | 13.6548 | 0 | 13.6548 | 14.0503 | 0 | 14.0503 | 14.5074 | 0 | 14.5074 | 14.8501 | 0 | 14.8501 | 15.4925 | 0 | 15.4925 | 15.7587 | 0 | 15.7587 | 15.7587 | 0 | 15.7587 | 15.7587 | 0 | 15.7587 | 15.7587 | 0 | 15.7587 | 15.7587 | 0 | 15.7587
|  | 11.9449 | 0 | 11.9449 | 12.8024 | 0 | 12.8024 | 13.0758 | 0 | 13.0758 | 13.4221 | 0 | 13.4221 | 13.7991 | 0 | 13.7991 | 13.9202 | 0 | 13.9202 | 14.3234 | 0 | 14.3234 | 14.7894 | 0 | 14.7894 | 15.1387 | 0 | 15.1387 | 15.7936 | 0 | 15.7936 | 16.0649 | 0 | 16.0649 | 16.0649 | 0 | 16.0649 | 16.0649 | 0 | 16.0649 | 16.0649 | 0 | 16.0649 | 16.0649 | 0 | 16.0649
|  | 14.3158 | 0 | 14.3158 | 15.3435 | 0 | 15.3435 | 15.6712 | 0 | 15.6712 | 16.0862 | 0 | 16.0862 | 16.538 | 0 | 16.538 | 16.6831 | 0 | 16.6831 | 17.1663 | 0 | 17.1663 | 17.7249 | 0 | 17.7249 | 18.1435 | 0 | 18.1435 | 18.9284 | 0 | 18.9284 | 19.2536 | 0 | 19.2536 | 19.2536 | 0 | 19.2536 | 19.2536 | 0 | 19.2536 | 19.2536 | 0 | 19.2536 | 19.2536 | 0 | 19.2536
|  | 16.3558 | 0 | 16.3558 | 17.53 | 0 | 17.53 | 17.9044 | 0 | 17.9044 | 18.3785 | 0 | 18.3785 | 18.8947 | 0 | 18.8947 | 19.0605 | 0 | 19.0605 | 19.6126 | 0 | 19.6126 | 20.2507 | 0 | 20.2507 | 20.729 | 0 | 20.729 | 21.6257 | 0 | 21.6257 | 21.9973 | 0 | 21.9973 | 21.9973 | 0 | 21.9973 | 21.9973 | 0 | 21.9973 | 21.9973 | 0 | 21.9973 | 21.9973 | 0 | 21.9973
|  | 18.7504 | 0 | 18.7504 | 20.0965 | 0 | 20.0965 | 20.5257 | 0 | 20.5257 | 21.0693 | 0 | 21.0693 | 21.661 | 0 | 21.661 | 21.8511 | 0 | 21.8511 | 22.484 | 0 | 22.484 | 23.2155 | 0 | 23.2155 | 23.7639 | 0 | 23.7639 | 24.7919 | 0 | 24.7919 | 25.2179 | 0 | 25.2179 | 25.2179 | 0 | 25.2179 | 25.2179 | 0 | 25.2179 | 25.2179 | 0 | 25.2179 | 25.2179 | 0 | 25.2179
|  | 15.7313 | 0 | 15.7313 | 16.8607 | 0 | 16.8607 | 17.2207 | 0 | 17.2207 | 17.6768 | 0 | 17.6768 | 18.1733 | 0 | 18.1733 | 18.3327 | 0 | 18.3327 | 18.8637 | 0 | 18.8637 | 19.4775 | 0 | 19.4775 | 19.9375 | 0 | 19.9375 | 20.8 | 0 | 20.8 | 21.1574 | 0 | 21.1574 | 21.1574 | 0 | 21.1574 | 21.1574 | 0 | 21.1574 | 21.1574 | 0 | 21.1574 | 21.1574 | 0 | 21.1574
|  | 14.8154 | 0 | 14.8154 | 15.8791 | 0 | 15.8791 | 16.2182 | 0 | 16.2182 | 16.6477 | 0 | 16.6477 | 17.1153 | 0 | 17.1153 | 17.2654 | 0 | 17.2654 | 17.7655 | 0 | 17.7655 | 18.3435 | 0 | 18.3435 | 18.7768 | 0 | 18.7768 | 19.5891 | 0 | 19.5891 | 19.9257 | 0 | 19.9257 | 19.9257 | 0 | 19.9257 | 19.9257 | 0 | 19.9257 | 19.9257 | 0 | 19.9257 | 19.9257 | 0 | 19.9257
|  | 14.1988 | 0 | 14.1988 | 15.2182 | 0 | 15.2182 | 15.5432 | 0 | 15.5432 | 15.9548 | 0 | 15.9548 | 16.4029 | 0 | 16.4029 | 16.5468 | 0 | 16.5468 | 17.0261 | 0 | 17.0261 | 17.5801 | 0 | 17.5801 | 17.9953 | 0 | 17.9953 | 18.7737 | 0 | 18.7737 | 19.0963 | 0 | 19.0963 | 19.0963 | 0 | 19.0963 | 19.0963 | 0 | 19.0963 | 19.0963 | 0 | 19.0963 | 19.0963 | 0 | 19.0963
|  | 14.0708 | 0 | 14.0708 | 15.081 | 0 | 15.081 | 15.403 | 0 | 15.403 | 15.811 | 0 | 15.811 | 16.255 | 0 | 16.255 | 16.3977 | 0 | 16.3977 | 16.8726 | 0 | 16.8726 | 17.4216 | 0 | 17.4216 | 17.8331 | 0 | 17.8331 | 18.6045 | 0 | 18.6045 | 18.9242 | 0 | 18.9242 | 18.9242 | 0 | 18.9242 | 18.9242 | 0 | 18.9242 | 18.9242 | 0 | 18.9242 | 18.9242 | 0 | 18.9242
|  | 14.0039 | 0 | 14.0039 | 15.0092 | 0 | 15.0092 | 15.3298 | 0 | 15.3298 | 15.7357 | 0 | 15.7357 | 16.1777 | 0 | 16.1777 | 16.3196 | 0 | 16.3196 | 16.7923 | 0 | 16.7923 | 17.3387 | 0 | 17.3387 | 17.7482 | 0 | 17.7482 | 18.516 | 0 | 18.516 | 18.8341 | 0 | 18.8341 | 18.8341 | 0 | 18.8341 | 18.8341 | 0 | 18.8341 | 18.8341 | 0 | 18.8341 | 18.8341 | 0 | 18.8341
|  | 12.0725 | 0 | 12.0725 | 12.9392 | 0 | 12.9392 | 13.2155 | 0 | 13.2155 | 13.5655 | 0 | 13.5655 | 13.9465 | 0 | 13.9465 | 14.0689 | 0 | 14.0689 | 14.4764 | 0 | 14.4764 | 14.9474 | 0 | 14.9474 | 15.3005 | 0 | 15.3005 | 15.9623 | 0 | 15.9623 | 16.2366 | 0 | 16.2366 | 16.2366 | 0 | 16.2366 | 16.2366 | 0 | 16.2366 | 16.2366 | 0 | 16.2366 | 16.2366 | 0 | 16.2366
|  | 12.253 | 0 | 12.253 | 13.1326 | 0 | 13.1326 | 13.4131 | 0 | 13.4131 | 13.7683 | 0 | 13.7683 | 14.155 | 0 | 14.155 | 14.2792 | 0 | 14.2792 | 14.6928 | 0 | 14.6928 | 15.1709 | 0 | 15.1709 | 15.5292 | 0 | 15.5292 | 16.2009 | 0 | 16.2009 | 16.4793 | 0 | 16.4793 | 16.4793 | 0 | 16.4793 | 16.4793 | 0 | 16.4793 | 16.4793 | 0 | 16.4793 | 16.4793 | 0 | 16.4793
|  | 13.8567 | 0 | 13.8567 | 14.8515 | 0 | 14.8515 | 15.1687 | 0 | 15.1687 | 15.5704 | 0 | 15.5704 | 16.0077 | 0 | 16.0077 | 16.1482 | 0 | 16.1482 | 16.6159 | 0 | 16.6159 | 17.1565 | 0 | 17.1565 | 17.5618 | 0 | 17.5618 | 18.3215 | 0 | 18.3215 | 18.6363 | 0 | 18.6363 | 18.6363 | 0 | 18.6363 | 18.6363 | 0 | 18.6363 | 18.6363 | 0 | 18.6363 | 18.6363 | 0 | 18.6363
|  | 15.4143 | 0 | 15.4143 | 16.521 | 0 | 16.521 | 16.8738 | 0 | 16.8738 | 17.3207 | 0 | 17.3207 | 17.8071 | 0 | 17.8071 | 17.9634 | 0 | 17.9634 | 18.4837 | 0 | 18.4837 | 19.0851 | 0 | 19.0851 | 19.5358 | 0 | 19.5358 | 20.3809 | 0 | 20.3809 | 20.7311 | 0 | 20.7311 | 20.7311 | 0 | 20.7311 | 20.7311 | 0 | 20.7311 | 20.7311 | 0 | 20.7311 | 20.7311 | 0 | 20.7311
|  | 17.5223 | 0 | 17.5223 | 18.7802 | 0 | 18.7802 | 19.1813 | 0 | 19.1813 | 19.6893 | 0 | 19.6893 | 20.2423 | 0 | 20.2423 | 20.4199 | 0 | 20.4199 | 21.0114 | 0 | 21.0114 | 21.695 | 0 | 21.695 | 22.2074 | 0 | 22.2074 | 23.168 | 0 | 23.168 | 23.5662 | 0 | 23.5662 | 23.5662 | 0 | 23.5662 | 23.5662 | 0 | 23.5662 | 23.5662 | 0 | 23.5662 | 23.5662 | 0 | 23.5662
|  | 17.6972 | 0 | 17.6972 | 18.9677 | 0 | 18.9677 | 19.3728 | 0 | 19.3728 | 19.8858 | 0 | 19.8858 | 20.4443 | 0 | 20.4443 | 20.6237 | 0 | 20.6237 | 21.2211 | 0 | 21.2211 | 21.9115 | 0 | 21.9115 | 22.429 | 0 | 22.429 | 23.3993 | 0 | 23.3993 | 23.8014 | 0 | 23.8014 | 23.8014 | 0 | 23.8014 | 23.8014 | 0 | 23.8014 | 23.8014 | 0 | 23.8014 | 23.8014 | 0 | 23.8014
|  | 16.8655 | 0 | 16.8655 | 18.0763 | 0 | 18.0763 | 18.4624 | 0 | 18.4624 | 18.9513 | 0 | 18.9513 | 19.4836 | 0 | 19.4836 | 19.6545 | 0 | 19.6545 | 20.2238 | 0 | 20.2238 | 20.8818 | 0 | 20.8818 | 21.375 | 0 | 21.375 | 22.2997 | 0 | 22.2997 | 22.6828 | 0 | 22.6828 | 22.6828 | 0 | 22.6828 | 22.6828 | 0 | 22.6828 | 22.6828 | 0 | 22.6828 | 22.6828 | 0 | 22.6828
|  | 17.8002 | 0 | 17.8002 | 19.0781 | 0 | 19.0781 | 19.4855 | 0 | 19.4855 | 20.0016 | 0 | 20.0016 | 20.5633 | 0 | 20.5633 | 20.7438 | 0 | 20.7438 | 21.3446 | 0 | 21.3446 | 22.0391 | 0 | 22.0391 | 22.5596 | 0 | 22.5596 | 23.5355 | 0 | 23.5355 | 23.9399 | 0 | 23.9399 | 23.9399 | 0 | 23.9399 | 23.9399 | 0 | 23.9399 | 23.9399 | 0 | 23.9399 | 23.9399 | 0 | 23.9399
|  | 16.5542 | 0 | 16.5542 | 17.7426 | 0 | 17.7426 | 18.1215 | 0 | 18.1215 | 18.6015 | 0 | 18.6015 | 19.1239 | 0 | 19.1239 | 19.2917 | 0 | 19.2917 | 19.8505 | 0 | 19.8505 | 20.4963 | 0 | 20.4963 | 20.9804 | 0 | 20.9804 | 21.888 | 0 | 21.888 | 22.2641 | 0 | 22.2641 | 22.2641 | 0 | 22.2641 | 22.2641 | 0 | 22.2641 | 22.2641 | 0 | 22.2641 | 22.2641 | 0 | 22.2641
|  | 14.4156 | 0 | 14.4156 | 15.4505 | 0 | 15.4505 | 15.7805 | 0 | 15.7805 | 16.1984 | 0 | 16.1984 | 16.6534 | 0 | 16.6534 | 16.7995 | 0 | 16.7995 | 17.2861 | 0 | 17.2861 | 17.8485 | 0 | 17.8485 | 18.2701 | 0 | 18.2701 | 19.0604 | 0 | 19.0604 | 19.3879 | 0 | 19.3879 | 19.3879 | 0 | 19.3879 | 19.3879 | 0 | 19.3879 | 19.3879 | 0 | 19.3879 | 19.3879 | 0 | 19.3879
|  | 14.9159 | 0 | 14.9159 | 15.9867 | 0 | 15.9867 | 16.3281 | 0 | 16.3281 | 16.7606 | 0 | 16.7606 | 17.2313 | 0 | 17.2313 | 17.3825 | 0 | 17.3825 | 17.886 | 0 | 17.886 | 18.4679 | 0 | 18.4679 | 18.9041 | 0 | 18.9041 | 19.7219 | 0 | 19.7219 | 20.0607 | 0 | 20.0607 | 20.0607 | 0 | 20.0607 | 20.0607 | 0 | 20.0607 | 20.0607 | 0 | 20.0607 | 20.0607 | 0 | 20.0607
|  | 15.1177 | 0 | 15.1177 | 16.203 | 0 | 16.203 | 16.5491 | 0 | 16.5491 | 16.9873 | 0 | 16.9873 | 17.4644 | 0 | 17.4644 | 17.6177 | 0 | 17.6177 | 18.128 | 0 | 18.128 | 18.7178 | 0 | 18.7178 | 19.1599 | 0 | 19.1599 | 19.9887 | 0 | 19.9887 | 20.3322 | 0 | 20.3322 | 20.3322 | 0 | 20.3322 | 20.3322 | 0 | 20.3322 | 20.3322 | 0 | 20.3322 | 20.3322 | 0 | 20.3322
|  | 12.862 | 0 | 12.862 | 13.7854 | 0 | 13.7854 | 14.0798 | 0 | 14.0798 | 14.4526 | 0 | 14.4526 | 14.8585 | 0 | 14.8585 | 14.9889 | 0 | 14.9889 | 15.4231 | 0 | 15.4231 | 15.9249 | 0 | 15.9249 | 16.301 | 0 | 16.301 | 17.0062 | 0 | 17.0062 | 17.2984 | 0 | 17.2984 | 17.2984 | 0 | 17.2984 | 17.2984 | 0 | 17.2984 | 17.2984 | 0 | 17.2984 | 17.2984 | 0 | 17.2984
|  | 11.984 | 0 | 11.984 | 12.8443 | 0 | 12.8443 | 13.1186 | 0 | 13.1186 | 13.466 | 0 | 13.466 | 13.8442 | 0 | 13.8442 | 13.9657 | 0 | 13.9657 | 14.3702 | 0 | 14.3702 | 14.8378 | 0 | 14.8378 | 15.1882 | 0 | 15.1882 | 15.8452 | 0 | 15.8452 | 16.1175 | 0 | 16.1175 | 16.1175 | 0 | 16.1175 | 16.1175 | 0 | 16.1175 | 16.1175 | 0 | 16.1175 | 16.1175 | 0 | 16.1175
|  | 10.7914 | 0 | 10.7914 | 11.5661 | 0 | 11.5661 | 11.8131 | 0 | 11.8131 | 12.126 | 0 | 12.126 | 12.4666 | 0 | 12.4666 | 12.5759 | 0 | 12.5759 | 12.9402 | 0 | 12.9402 | 13.3612 | 0 | 13.3612 | 13.6768 | 0 | 13.6768 | 14.2684 | 0 | 14.2684 | 14.5136 | 0 | 14.5136 | 14.5136 | 0 | 14.5136 | 14.5136 | 0 | 14.5136 | 14.5136 | 0 | 14.5136 | 14.5136 | 0 | 14.5136
|  | 11.3316 | 0 | 11.3316 | 12.1451 | 0 | 12.1451 | 12.4045 | 0 | 12.4045 | 12.733 | 0 | 12.733 | 13.0906 | 0 | 13.0906 | 13.2055 | 0 | 13.2055 | 13.588 | 0 | 13.588 | 14.03 | 0 | 14.03 | 14.3614 | 0 | 14.3614 | 14.9827 | 0 | 14.9827 | 15.2401 | 0 | 15.2401 | 15.2401 | 0 | 15.2401 | 15.2401 | 0 | 15.2401 | 15.2401 | 0 | 15.2401 | 15.2401 | 0 | 15.2401
|  | 13.7167 | 0 | 13.7167 | 14.7015 | 0 | 14.7015 | 15.0155 | 0 | 15.0155 | 15.4131 | 0 | 15.4131 | 15.846 | 0 | 15.846 | 15.9851 | 0 | 15.9851 | 16.4481 | 0 | 16.4481 | 16.9832 | 0 | 16.9832 | 17.3843 | 0 | 17.3843 | 18.1363 | 0 | 18.1363 | 18.448 | 0 | 18.448 | 18.448 | 0 | 18.448 | 18.448 | 0 | 18.448 | 18.448 | 0 | 18.448 | 18.448 | 0 | 18.448
|  | 13.4689 | 0 | 13.4689 | 14.4359 | 0 | 14.4359 | 14.7442 | 0 | 14.7442 | 15.1347 | 0 | 15.1347 | 15.5597 | 0 | 15.5597 | 15.6963 | 0 | 15.6963 | 16.1509 | 0 | 16.1509 | 16.6764 | 0 | 16.6764 | 17.0703 | 0 | 17.0703 | 17.8087 | 0 | 17.8087 | 18.1147 | 0 | 18.1147 | 18.1147 | 0 | 18.1147 | 18.1147 | 0 | 18.1147 | 18.1147 | 0 | 18.1147 | 18.1147 | 0 | 18.1147
|  | 14.8106 | 0 | 14.8106 | 15.8739 | 0 | 15.8739 | 16.2129 | 0 | 16.2129 | 16.6422 | 0 | 16.6422 | 17.1096 | 0 | 17.1096 | 17.2598 | 0 | 17.2598 | 17.7597 | 0 | 17.7597 | 18.3375 | 0 | 18.3375 | 18.7706 | 0 | 18.7706 | 19.5826 | 0 | 19.5826 | 19.9191 | 0 | 19.9191 | 19.9191 | 0 | 19.9191 | 19.9191 | 0 | 19.9191 | 19.9191 | 0 | 19.9191 | 19.9191 | 0 | 19.9191
|  | 13.0607 | 0 | 13.0607 | 13.9984 | 0 | 13.9984 | 14.2973 | 0 | 14.2973 | 14.676 | 0 | 14.676 | 15.0881 | 0 | 15.0881 | 15.2205 | 0 | 15.2205 | 15.6614 | 0 | 15.6614 | 16.171 | 0 | 16.171 | 16.5529 | 0 | 16.5529 | 17.269 | 0 | 17.269 | 17.5657 | 0 | 17.5657 | 17.5657 | 0 | 17.5657 | 17.5657 | 0 | 17.5657 | 17.5657 | 0 | 17.5657 | 17.5657 | 0 | 17.5657
|  | 13.1736 | 0 | 13.1736 | 14.1193 | 0 | 14.1193 | 14.4209 | 0 | 14.4209 | 14.8028 | 0 | 14.8028 | 15.2185 | 0 | 15.2185 | 15.352 | 0 | 15.352 | 15.7967 | 0 | 15.7967 | 16.3107 | 0 | 16.3107 | 16.6959 | 0 | 16.6959 | 17.4182 | 0 | 17.4182 | 17.7175 | 0 | 17.7175 | 17.7175 | 0 | 17.7175 | 17.7175 | 0 | 17.7175 | 17.7175 | 0 | 17.7175 | 17.7175 | 0 | 17.7175
|  | 13.5264 | 0 | 13.5264 | 14.4974 | 0 | 14.4974 | 14.8071 | 0 | 14.8071 | 15.1992 | 0 | 15.1992 | 15.6261 | 0 | 15.6261 | 15.7632 | 0 | 15.7632 | 16.2198 | 0 | 16.2198 | 16.7475 | 0 | 16.7475 | 17.143 | 0 | 17.143 | 17.8846 | 0 | 17.8846 | 18.1919 | 0 | 18.1919 | 18.1919 | 0 | 18.1919 | 18.1919 | 0 | 18.1919 | 18.1919 | 0 | 18.1919 | 18.1919 | 0 | 18.1919
|  | 12.8458 | 0 | 12.8458 | 13.768 | 0 | 13.768 | 14.062 | 0 | 14.062 | 14.4344 | 0 | 14.4344 | 14.8398 | 0 | 14.8398 | 14.9701 | 0 | 14.9701 | 15.4037 | 0 | 15.4037 | 15.9048 | 0 | 15.9048 | 16.2805 | 0 | 16.2805 | 16.9847 | 0 | 16.9847 | 17.2766 | 0 | 17.2766 | 17.2766 | 0 | 17.2766 | 17.2766 | 0 | 17.2766 | 17.2766 | 0 | 17.2766 | 17.2766 | 0 | 17.2766
|  | 14.4389 | 0 | 14.4389 | 15.4755 | 0 | 15.4755 | 15.806 | 0 | 15.806 | 16.2246 | 0 | 16.2246 | 16.6803 | 0 | 16.6803 | 16.8266 | 0 | 16.8266 | 17.314 | 0 | 17.314 | 17.8773 | 0 | 17.8773 | 18.2996 | 0 | 18.2996 | 19.0912 | 0 | 19.0912 | 19.4192 | 0 | 19.4192 | 19.4192 | 0 | 19.4192 | 19.4192 | 0 | 19.4192 | 19.4192 | 0 | 19.4192 | 19.4192 | 0 | 19.4192
|  | 13.2288 | 0 | 13.2288 | 14.1785 | 0 | 14.1785 | 14.4813 | 0 | 14.4813 | 14.8648 | 0 | 14.8648 | 15.2823 | 0 | 15.2823 | 15.4164 | 0 | 15.4164 | 15.8629 | 0 | 15.8629 | 16.379 | 0 | 16.379 | 16.7659 | 0 | 16.7659 | 17.4911 | 0 | 17.4911 | 17.7917 | 0 | 17.7917 | 17.7917 | 0 | 17.7917 | 17.7917 | 0 | 17.7917 | 17.7917 | 0 | 17.7917 | 17.7917 | 0 | 17.7917
|  | 14.6785 | 0 | 14.6785 | 15.7323 | 0 | 15.7323 | 16.0683 | 0 | 16.0683 | 16.4939 | 0 | 16.4939 | 16.9571 | 0 | 16.9571 | 17.1059 | 0 | 17.1059 | 17.6014 | 0 | 17.6014 | 18.174 | 0 | 18.174 | 18.6033 | 0 | 18.6033 | 19.408 | 0 | 19.408 | 19.7415 | 0 | 19.7415 | 19.7415 | 0 | 19.7415 | 19.7415 | 0 | 19.7415 | 19.7415 | 0 | 19.7415 | 19.7415 | 0 | 19.7415
|  | 14.2382 | 0 | 14.2382 | 15.2604 | 0 | 15.2604 | 15.5863 | 0 | 15.5863 | 15.9991 | 0 | 15.9991 | 16.4484 | 0 | 16.4484 | 16.5927 | 0 | 16.5927 | 17.0733 | 0 | 17.0733 | 17.6288 | 0 | 17.6288 | 18.0452 | 0 | 18.0452 | 18.8258 | 0 | 18.8258 | 19.1493 | 0 | 19.1493 | 19.1493 | 0 | 19.1493 | 19.1493 | 0 | 19.1493 | 19.1493 | 0 | 19.1493 | 19.1493 | 0 | 19.1493
|  | 15.8923 | 0 | 15.8923 | 17.0333 | 0 | 17.0333 | 17.397 | 0 | 17.397 | 17.8578 | 0 | 17.8578 | 18.3593 | 0 | 18.3593 | 18.5204 | 0 | 18.5204 | 19.0569 | 0 | 19.0569 | 19.6769 | 0 | 19.6769 | 20.1416 | 0 | 20.1416 | 21.0129 | 0 | 21.0129 | 21.374 | 0 | 21.374 | 21.374 | 0 | 21.374 | 21.374 | 0 | 21.374 | 21.374 | 0 | 21.374 | 21.374 | 0 | 21.374
|  | 18.3936 | 0 | 18.3936 | 19.7141 | 0 | 19.7141 | 20.1351 | 0 | 20.1351 | 20.6683 | 0 | 20.6683 | 21.2488 | 0 | 21.2488 | 21.4353 | 0 | 21.4353 | 22.0561 | 0 | 22.0561 | 22.7737 | 0 | 22.7737 | 23.3116 | 0 | 23.3116 | 24.32 | 0 | 24.32 | 24.7379 | 0 | 24.7379 | 24.7379 | 0 | 24.7379 | 24.7379 | 0 | 24.7379 | 24.7379 | 0 | 24.7379 | 24.7379 | 0 | 24.7379
|  | 18.6108 | 0 | 18.6108 | 19.947 | 0 | 19.947 | 20.3729 | 0 | 20.3729 | 20.9125 | 0 | 20.9125 | 21.4998 | 0 | 21.4998 | 21.6885 | 0 | 21.6885 | 22.3167 | 0 | 22.3167 | 23.0428 | 0 | 23.0428 | 23.587 | 0 | 23.587 | 24.6074 | 0 | 24.6074 | 25.0302 | 0 | 25.0302 | 25.0302 | 0 | 25.0302 | 25.0302 | 0 | 25.0302 | 25.0302 | 0 | 25.0302 | 25.0302 | 0 | 25.0302
|  | 18.21 | 0 | 18.21 | 19.5173 | 0 | 19.5173 | 19.9342 | 0 | 19.9342 | 20.4621 | 0 | 20.4621 | 21.0368 | 0 | 21.0368 | 21.2214 | 0 | 21.2214 | 21.8361 | 0 | 21.8361 | 22.5465 | 0 | 22.5465 | 23.079 | 0 | 23.079 | 24.0774 | 0 | 24.0774 | 24.4911 | 0 | 24.4911 | 24.4911 | 0 | 24.4911 | 24.4911 | 0 | 24.4911 | 24.4911 | 0 | 24.4911 | 24.4911 | 0 | 24.4911
|  | 19.1508 | 0 | 19.1508 | 20.5256 | 0 | 20.5256 | 20.964 | 0 | 20.964 | 21.5192 | 0 | 21.5192 | 22.1236 | 0 | 22.1236 | 22.3177 | 0 | 22.3177 | 22.9641 | 0 | 22.9641 | 23.7113 | 0 | 23.7113 | 24.2713 | 0 | 24.2713 | 25.3212 | 0 | 25.3212 | 25.7563 | 0 | 25.7563 | 25.7563 | 0 | 25.7563 | 25.7563 | 0 | 25.7563 | 25.7563 | 0 | 25.7563 | 25.7563 | 0 | 25.7563
|  | 17.2263 | 0 | 17.2263 | 18.463 | 0 | 18.463 | 18.8573 | 0 | 18.8573 | 19.3567 | 0 | 19.3567 | 19.9003 | 0 | 19.9003 | 20.0749 | 0 | 20.0749 | 20.6564 | 0 | 20.6564 | 21.3285 | 0 | 21.3285 | 21.8323 | 0 | 21.8323 | 22.7767 | 0 | 22.7767 | 23.1681 | 0 | 23.1681 | 23.1681 | 0 | 23.1681 | 23.1681 | 0 | 23.1681 | 23.1681 | 0 | 23.1681 | 23.1681 | 0 | 23.1681
|  | 14.7385 | 0 | 14.7385 | 15.7966 | 0 | 15.7966 | 16.134 | 0 | 16.134 | 16.5613 | 0 | 16.5613 | 17.0264 | 0 | 17.0264 | 17.1758 | 0 | 17.1758 | 17.6733 | 0 | 17.6733 | 18.2483 | 0 | 18.2483 | 18.6793 | 0 | 18.6793 | 19.4873 | 0 | 19.4873 | 19.8222 | 0 | 19.8222 | 19.8222 | 0 | 19.8222 | 19.8222 | 0 | 19.8222 | 19.8222 | 0 | 19.8222 | 19.8222 | 0 | 19.8222
|  | 15.1712 | 0 | 15.1712 | 16.2604 | 0 | 16.2604 | 16.6076 | 0 | 16.6076 | 17.0474 | 0 | 17.0474 | 17.5262 | 0 | 17.5262 | 17.68 | 0 | 17.68 | 18.1921 | 0 | 18.1921 | 18.784 | 0 | 18.784 | 19.2277 | 0 | 19.2277 | 20.0594 | 0 | 20.0594 | 20.4041 | 0 | 20.4041 | 20.4041 | 0 | 20.4041 | 20.4041 | 0 | 20.4041 | 20.4041 | 0 | 20.4041 | 20.4041 | 0 | 20.4041
|  | 15.3017 | 0 | 15.3017 | 16.4003 | 0 | 16.4003 | 16.7505 | 0 | 16.7505 | 17.1941 | 0 | 17.1941 | 17.677 | 0 | 17.677 | 17.8322 | 0 | 17.8322 | 18.3487 | 0 | 18.3487 | 18.9456 | 0 | 18.9456 | 19.3931 | 0 | 19.3931 | 20.232 | 0 | 20.232 | 20.5797 | 0 | 20.5797 | 20.5797 | 0 | 20.5797 | 20.5797 | 0 | 20.5797 | 20.5797 | 0 | 20.5797 | 20.5797 | 0 | 20.5797
|  | 13.5655 | 0 | 13.5655 | 14.5394 | 0 | 14.5394 | 14.85 | 0 | 14.85 | 15.2432 | 0 | 15.2432 | 15.6713 | 0 | 15.6713 | 15.8088 | 0 | 15.8088 | 16.2668 | 0 | 16.2668 | 16.796 | 0 | 16.796 | 17.1927 | 0 | 17.1927 | 17.9364 | 0 | 17.9364 | 18.2446 | 0 | 18.2446 | 18.2446 | 0 | 18.2446 | 18.2446 | 0 | 18.2446 | 18.2446 | 0 | 18.2446 | 18.2446 | 0 | 18.2446
|  | 12.3214 | 0 | 12.3214 | 13.206 | 0 | 13.206 | 13.4881 | 0 | 13.4881 | 13.8453 | 0 | 13.8453 | 14.2341 | 0 | 14.2341 | 14.359 | 0 | 14.359 | 14.7749 | 0 | 14.7749 | 15.2556 | 0 | 15.2556 | 15.616 | 0 | 15.616 | 16.2915 | 0 | 16.2915 | 16.5714 | 0 | 16.5714 | 16.5714 | 0 | 16.5714 | 16.5714 | 0 | 16.5714 | 16.5714 | 0 | 16.5714 | 16.5714 | 0 | 16.5714
|  | 11.3379 | 0 | 11.3379 | 12.1519 | 0 | 12.1519 | 12.4114 | 0 | 12.4114 | 12.7401 | 0 | 12.7401 | 13.0979 | 0 | 13.0979 | 13.2128 | 0 | 13.2128 | 13.5955 | 0 | 13.5955 | 14.0379 | 0 | 14.0379 | 14.3694 | 0 | 14.3694 | 14.991 | 0 | 14.991 | 15.2486 | 0 | 15.2486 | 15.2486 | 0 | 15.2486 | 15.2486 | 0 | 15.2486 | 15.2486 | 0 | 15.2486 | 15.2486 | 0 | 15.2486
|  | 11.9502 | 0 | 11.9502 | 12.8081 | 0 | 12.8081 | 13.0817 | 0 | 13.0817 | 13.4281 | 0 | 13.4281 | 13.8053 | 0 | 13.8053 | 13.9264 | 0 | 13.9264 | 14.3298 | 0 | 14.3298 | 14.796 | 0 | 14.796 | 15.1455 | 0 | 15.1455 | 15.8006 | 0 | 15.8006 | 16.0721 | 0 | 16.0721 | 16.0721 | 0 | 16.0721 | 16.0721 | 0 | 16.0721 | 16.0721 | 0 | 16.0721 | 16.0721 | 0 | 16.0721
|  | 13.6271 | 0 | 13.6271 | 14.6054 | 0 | 14.6054 | 14.9173 | 0 | 14.9173 | 15.3123 | 0 | 15.3123 | 15.7424 | 0 | 15.7424 | 15.8805 | 0 | 15.8805 | 16.3405 | 0 | 16.3405 | 16.8722 | 0 | 16.8722 | 17.2707 | 0 | 17.2707 | 18.0178 | 0 | 18.0178 | 18.3274 | 0 | 18.3274 | 18.3274 | 0 | 18.3274 | 18.3274 | 0 | 18.3274 | 18.3274 | 0 | 18.3274 | 18.3274 | 0 | 18.3274
|  | 12.7543 | 0 | 12.7543 | 13.6699 | 0 | 13.6699 | 13.9619 | 0 | 13.9619 | 14.3316 | 0 | 14.3316 | 14.7341 | 0 | 14.7341 | 14.8634 | 0 | 14.8634 | 15.2939 | 0 | 15.2939 | 15.7915 | 0 | 15.7915 | 16.1645 | 0 | 16.1645 | 16.8638 | 0 | 16.8638 | 17.1535 | 0 | 17.1535 | 17.1535 | 0 | 17.1535 | 17.1535 | 0 | 17.1535 | 17.1535 | 0 | 17.1535 | 17.1535 | 0 | 17.1535
|  | 14.5469 | 0 | 14.5469 | 15.5912 | 0 | 15.5912 | 15.9242 | 0 | 15.9242 | 16.3459 | 0 | 16.3459 | 16.805 | 0 | 16.805 | 16.9524 | 0 | 16.9524 | 17.4435 | 0 | 17.4435 | 18.011 | 0 | 18.011 | 18.4364 | 0 | 18.4364 | 19.2339 | 0 | 19.2339 | 19.5644 | 0 | 19.5644 | 19.5644 | 0 | 19.5644 | 19.5644 | 0 | 19.5644 | 19.5644 | 0 | 19.5644 | 19.5644 | 0 | 19.5644
|  | 14.0351 | 0 | 14.0351 | 15.0427 | 0 | 15.0427 | 15.364 | 0 | 15.364 | 15.7709 | 0 | 15.7709 | 16.2138 | 0 | 16.2138 | 16.3561 | 0 | 16.3561 | 16.8299 | 0 | 16.8299 | 17.3774 | 0 | 17.3774 | 17.7879 | 0 | 17.7879 | 18.5573 | 0 | 18.5573 | 18.8762 | 0 | 18.8762 | 18.8762 | 0 | 18.8762 | 18.8762 | 0 | 18.8762 | 18.8762 | 0 | 18.8762 | 18.8762 | 0 | 18.8762
|  | 12.9253 | 0 | 12.9253 | 13.8533 | 0 | 13.8533 | 14.1491 | 0 | 14.1491 | 14.5238 | 0 | 14.5238 | 14.9318 | 0 | 14.9318 | 15.0628 | 0 | 15.0628 | 15.4991 | 0 | 15.4991 | 16.0033 | 0 | 16.0033 | 16.3813 | 0 | 16.3813 | 17.09 | 0 | 17.09 | 17.3836 | 0 | 17.3836 | 17.3836 | 0 | 17.3836 | 17.3836 | 0 | 17.3836 | 17.3836 | 0 | 17.3836 | 17.3836 | 0 | 17.3836
|  | 13.6223 | 0 | 13.6223 | 14.6003 | 0 | 14.6003 | 14.9121 | 0 | 14.9121 | 15.307 | 0 | 15.307 | 15.7369 | 0 | 15.7369 | 15.875 | 0 | 15.875 | 16.3349 | 0 | 16.3349 | 16.8663 | 0 | 16.8663 | 17.2647 | 0 | 17.2647 | 18.0115 | 0 | 18.0115 | 18.321 | 0 | 18.321 | 18.321 | 0 | 18.321 | 18.321 | 0 | 18.321 | 18.321 | 0 | 18.321 | 18.321 | 0 | 18.321
|  | 13.3204 | 0 | 13.3204 | 14.2767 | 0 | 14.2767 | 14.5816 | 0 | 14.5816 | 14.9678 | 0 | 14.9678 | 15.3881 | 0 | 15.3881 | 15.5232 | 0 | 15.5232 | 15.9728 | 0 | 15.9728 | 16.4925 | 0 | 16.4925 | 16.882 | 0 | 16.882 | 17.6123 | 0 | 17.6123 | 17.9149 | 0 | 17.9149 | 17.9149 | 0 | 17.9149 | 17.9149 | 0 | 17.9149 | 17.9149 | 0 | 17.9149 | 17.9149 | 0 | 17.9149
|  | 13.4167 | 0 | 13.4167 | 14.3799 | 0 | 14.3799 | 14.687 | 0 | 14.687 | 15.076 | 0 | 15.076 | 15.4994 | 0 | 15.4994 | 15.6354 | 0 | 15.6354 | 16.0883 | 0 | 16.0883 | 16.6117 | 0 | 16.6117 | 17.0041 | 0 | 17.0041 | 17.7396 | 0 | 17.7396 | 18.0445 | 0 | 18.0445 | 18.0445 | 0 | 18.0445 | 18.0445 | 0 | 18.0445 | 18.0445 | 0 | 18.0445 | 18.0445 | 0 | 18.0445
|  | 13.1268 | 0 | 13.1268 | 14.0692 | 0 | 14.0692 | 14.3697 | 0 | 14.3697 | 14.7503 | 0 | 14.7503 | 15.1645 | 0 | 15.1645 | 15.2976 | 0 | 15.2976 | 15.7407 | 0 | 15.7407 | 16.2528 | 0 | 16.2528 | 16.6367 | 0 | 16.6367 | 17.3564 | 0 | 17.3564 | 17.6546 | 0 | 17.6546 | 17.6546 | 0 | 17.6546 | 17.6546 | 0 | 17.6546 | 17.6546 | 0 | 17.6546 | 17.6546 | 0 | 17.6546
|  | 13.003 | 0 | 13.003 | 13.9365 | 0 | 13.9365 | 14.2342 | 0 | 14.2342 | 14.6112 | 0 | 14.6112 | 15.0215 | 0 | 15.0215 | 15.1533 | 0 | 15.1533 | 15.5922 | 0 | 15.5922 | 16.0995 | 0 | 16.0995 | 16.4798 | 0 | 16.4798 | 17.1927 | 0 | 17.1927 | 17.4881 | 0 | 17.4881 | 17.4881 | 0 | 17.4881 | 17.4881 | 0 | 17.4881 | 17.4881 | 0 | 17.4881 | 17.4881 | 0 | 17.4881
|  | 14.0233 | 0 | 14.0233 | 15.0301 | 0 | 15.0301 | 15.3511 | 0 | 15.3511 | 15.7576 | 0 | 15.7576 | 16.2002 | 0 | 16.2002 | 16.3424 | 0 | 16.3424 | 16.8157 | 0 | 16.8157 | 17.3628 | 0 | 17.3628 | 17.7729 | 0 | 17.7729 | 18.5417 | 0 | 18.5417 | 18.8604 | 0 | 18.8604 | 18.8604 | 0 | 18.8604 | 18.8604 | 0 | 18.8604 | 18.8604 | 0 | 18.8604 | 18.8604 | 0 | 18.8604
|  | 16.5569 | 0 | 16.5569 | 17.7456 | 0 | 17.7456 | 18.1246 | 0 | 18.1246 | 18.6046 | 0 | 18.6046 | 19.1271 | 0 | 19.1271 | 19.2949 | 0 | 19.2949 | 19.8538 | 0 | 19.8538 | 20.4998 | 0 | 20.4998 | 20.9839 | 0 | 20.9839 | 21.8917 | 0 | 21.8917 | 22.2678 | 0 | 22.2678 | 22.2678 | 0 | 22.2678 | 22.2678 | 0 | 22.2678 | 22.2678 | 0 | 22.2678 | 22.2678 | 0 | 22.2678
|  | 18.4923 | 0 | 18.4923 | 19.8198 | 0 | 19.8198 | 20.2431 | 0 | 20.2431 | 20.7792 | 0 | 20.7792 | 21.3628 | 0 | 21.3628 | 21.5503 | 0 | 21.5503 | 22.1745 | 0 | 22.1745 | 22.8959 | 0 | 22.8959 | 23.4367 | 0 | 23.4367 | 24.4505 | 0 | 24.4505 | 24.8707 | 0 | 24.8707 | 24.8707 | 0 | 24.8707 | 24.8707 | 0 | 24.8707 | 24.8707 | 0 | 24.8707 | 24.8707 | 0 | 24.8707
|  | 18.8233 | 0 | 18.8233 | 20.1747 | 0 | 20.1747 | 20.6056 | 0 | 20.6056 | 21.1513 | 0 | 21.1513 | 21.7453 | 0 | 21.7453 | 21.9361 | 0 | 21.9361 | 22.5715 | 0 | 22.5715 | 23.3059 | 0 | 23.3059 | 23.8563 | 0 | 23.8563 | 24.8883 | 0 | 24.8883 | 25.316 | 0 | 25.316 | 25.316 | 0 | 25.316 | 25.316 | 0 | 25.316 | 25.316 | 0 | 25.316 | 25.316 | 0 | 25.316
|  | 18.5125 | 0 | 18.5125 | 19.8415 | 0 | 19.8415 | 20.2653 | 0 | 20.2653 | 20.8019 | 0 | 20.8019 | 21.3862 | 0 | 21.3862 | 21.5738 | 0 | 21.5738 | 22.1987 | 0 | 22.1987 | 22.921 | 0 | 22.921 | 23.4623 | 0 | 23.4623 | 24.4773 | 0 | 24.4773 | 24.8979 | 0 | 24.8979 | 24.8979 | 0 | 24.8979 | 24.8979 | 0 | 24.8979 | 24.8979 | 0 | 24.8979 | 24.8979 | 0 | 24.8979
|  | 20.2585 | 0 | 20.2585 | 21.7129 | 0 | 21.7129 | 22.1766 | 0 | 22.1766 | 22.7639 | 0 | 22.7639 | 23.4032 | 0 | 23.4032 | 23.6086 | 0 | 23.6086 | 24.2924 | 0 | 24.2924 | 25.0827 | 0 | 25.0827 | 25.6752 | 0 | 25.6752 | 26.7858 | 0 | 26.7858 | 27.2461 | 0 | 27.2461 | 27.2461 | 0 | 27.2461 | 27.2461 | 0 | 27.2461 | 27.2461 | 0 | 27.2461 | 27.2461 | 0 | 27.2461
|  | 18.2218 | 0 | 18.2218 | 19.5299 | 0 | 19.5299 | 19.947 | 0 | 19.947 | 20.4753 | 0 | 20.4753 | 21.0503 | 0 | 21.0503 | 21.235 | 0 | 21.235 | 21.8501 | 0 | 21.8501 | 22.561 | 0 | 22.561 | 23.0939 | 0 | 23.0939 | 24.0929 | 0 | 24.0929 | 24.5069 | 0 | 24.5069 | 24.5069 | 0 | 24.5069 | 24.5069 | 0 | 24.5069 | 24.5069 | 0 | 24.5069 | 24.5069 | 0 | 24.5069
|  | 15.3537 | 0 | 15.3537 | 16.456 | 0 | 16.456 | 16.8074 | 0 | 16.8074 | 17.2526 | 0 | 17.2526 | 17.7371 | 0 | 17.7371 | 17.8927 | 0 | 17.8927 | 18.411 | 0 | 18.411 | 19.01 | 0 | 19.01 | 19.459 | 0 | 19.459 | 20.3008 | 0 | 20.3008 | 20.6496 | 0 | 20.6496 | 20.6496 | 0 | 20.6496 | 20.6496 | 0 | 20.6496 | 20.6496 | 0 | 20.6496 | 20.6496 | 0 | 20.6496
|  | 14.6681 | 0 | 14.6681 | 15.7212 | 0 | 15.7212 | 16.0569 | 0 | 16.0569 | 16.4822 | 0 | 16.4822 | 16.9451 | 0 | 16.9451 | 17.0938 | 0 | 17.0938 | 17.5889 | 0 | 17.5889 | 18.1611 | 0 | 18.1611 | 18.5901 | 0 | 18.5901 | 19.3943 | 0 | 19.3943 | 19.7275 | 0 | 19.7275 | 19.7275 | 0 | 19.7275 | 19.7275 | 0 | 19.7275 | 19.7275 | 0 | 19.7275 | 19.7275 | 0 | 19.7275
|  | 15.0198 | 0 | 15.0198 | 16.0981 | 0 | 16.0981 | 16.4419 | 0 | 16.4419 | 16.8774 | 0 | 16.8774 | 17.3514 | 0 | 17.3514 | 17.5036 | 0 | 17.5036 | 18.0106 | 0 | 18.0106 | 18.5966 | 0 | 18.5966 | 19.0359 | 0 | 19.0359 | 19.8593 | 0 | 19.8593 | 20.2006 | 0 | 20.2006 | 20.2006 | 0 | 20.2006 | 20.2006 | 0 | 20.2006 | 20.2006 | 0 | 20.2006 | 20.2006 | 0 | 20.2006
|  | 13.1343 | 0 | 13.1343 | 14.0773 | 0 | 14.0773 | 14.3779 | 0 | 14.3779 | 14.7587 | 0 | 14.7587 | 15.1732 | 0 | 15.1732 | 15.3063 | 0 | 15.3063 | 15.7497 | 0 | 15.7497 | 16.2621 | 0 | 16.2621 | 16.6462 | 0 | 16.6462 | 17.3663 | 0 | 17.3663 | 17.6647 | 0 | 17.6647 | 17.6647 | 0 | 17.6647 | 17.6647 | 0 | 17.6647 | 17.6647 | 0 | 17.6647 | 17.6647 | 0 | 17.6647
|  | 12.0238 | 0 | 12.0238 | 12.887 | 0 | 12.887 | 13.1622 | 0 | 13.1622 | 13.5108 | 0 | 13.5108 | 13.8902 | 0 | 13.8902 | 14.0121 | 0 | 14.0121 | 14.418 | 0 | 14.418 | 14.8871 | 0 | 14.8871 | 15.2387 | 0 | 15.2387 | 15.8979 | 0 | 15.8979 | 16.1711 | 0 | 16.1711 | 16.1711 | 0 | 16.1711 | 16.1711 | 0 | 16.1711 | 16.1711 | 0 | 16.1711 | 16.1711 | 0 | 16.1711
|  | 10.9604 | 0 | 10.9604 | 11.7473 | 0 | 11.7473 | 11.9981 | 0 | 11.9981 | 12.3159 | 0 | 12.3159 | 12.6618 | 0 | 12.6618 | 12.7729 | 0 | 12.7729 | 13.1428 | 0 | 13.1428 | 13.5705 | 0 | 13.5705 | 13.891 | 0 | 13.891 | 14.4919 | 0 | 14.4919 | 14.7409 | 0 | 14.7409 | 14.7409 | 0 | 14.7409 | 14.7409 | 0 | 14.7409 | 14.7409 | 0 | 14.7409 | 14.7409 | 0 | 14.7409
|  | 11.5564 | 0 | 11.5564 | 12.3861 | 0 | 12.3861 | 12.6506 | 0 | 12.6506 | 12.9856 | 0 | 12.9856 | 13.3503 | 0 | 13.3503 | 13.4675 | 0 | 13.4675 | 13.8576 | 0 | 13.8576 | 14.3084 | 0 | 14.3084 | 14.6464 | 0 | 14.6464 | 15.28 | 0 | 15.28 | 15.5425 | 0 | 15.5425 | 15.5425 | 0 | 15.5425 | 15.5425 | 0 | 15.5425 | 15.5425 | 0 | 15.5425 | 15.5425 | 0 | 15.5425
|  | 14.4237 | 0 | 14.4237 | 15.4592 | 0 | 15.4592 | 15.7894 | 0 | 15.7894 | 16.2075 | 0 | 16.2075 | 16.6627 | 0 | 16.6627 | 16.8089 | 0 | 16.8089 | 17.2958 | 0 | 17.2958 | 17.8585 | 0 | 17.8585 | 18.2803 | 0 | 18.2803 | 19.0711 | 0 | 19.0711 | 19.3988 | 0 | 19.3988 | 19.3988 | 0 | 19.3988 | 19.3988 | 0 | 19.3988 | 19.3988 | 0 | 19.3988 | 19.3988 | 0 | 19.3988
|  | 15.7125 | 0 | 15.7125 | 16.8405 | 0 | 16.8405 | 17.2002 | 0 | 17.2002 | 17.6557 | 0 | 17.6557 | 18.1515 | 0 | 18.1515 | 18.3108 | 0 | 18.3108 | 18.8412 | 0 | 18.8412 | 19.4542 | 0 | 19.4542 | 19.9137 | 0 | 19.9137 | 20.7751 | 0 | 20.7751 | 21.1321 | 0 | 21.1321 | 21.1321 | 0 | 21.1321 | 21.1321 | 0 | 21.1321 | 21.1321 | 0 | 21.1321 | 21.1321 | 0 | 21.1321
|  | 17.7507 | 0 | 17.7507 | 19.0251 | 0 | 19.0251 | 19.4314 | 0 | 19.4314 | 19.946 | 0 | 19.946 | 20.5062 | 0 | 20.5062 | 20.6861 | 0 | 20.6861 | 21.2853 | 0 | 21.2853 | 21.9778 | 0 | 21.9778 | 22.4969 | 0 | 22.4969 | 23.4701 | 0 | 23.4701 | 23.8734 | 0 | 23.8734 | 23.8734 | 0 | 23.8734 | 23.8734 | 0 | 23.8734 | 23.8734 | 0 | 23.8734 | 23.8734 | 0 | 23.8734
|  | 15.3305 | 0 | 15.3305 | 16.4311 | 0 | 16.4311 | 16.782 | 0 | 16.782 | 17.2264 | 0 | 17.2264 | 17.7102 | 0 | 17.7102 | 17.8656 | 0 | 17.8656 | 18.3831 | 0 | 18.3831 | 18.9812 | 0 | 18.9812 | 19.4295 | 0 | 19.4295 | 20.27 | 0 | 20.27 | 20.6183 | 0 | 20.6183 | 20.6183 | 0 | 20.6183 | 20.6183 | 0 | 20.6183 | 20.6183 | 0 | 20.6183 | 20.6183 | 0 | 20.6183
|  | 12.8157 | 0 | 12.8157 | 13.7358 | 0 | 13.7358 | 14.0291 | 0 | 14.0291 | 14.4006 | 0 | 14.4006 | 14.8051 | 0 | 14.8051 | 14.935 | 0 | 14.935 | 15.3676 | 0 | 15.3676 | 15.8676 | 0 | 15.8676 | 16.2424 | 0 | 16.2424 | 16.945 | 0 | 16.945 | 17.2361 | 0 | 17.2361 | 17.2361 | 0 | 17.2361 | 17.2361 | 0 | 17.2361 | 17.2361 | 0 | 17.2361 | 17.2361 | 0 | 17.2361
|  | 11.7863 | 0 | 11.7863 | 12.6325 | 0 | 12.6325 | 12.9023 | 0 | 12.9023 | 13.244 | 0 | 13.244 | 13.6159 | 0 | 13.6159 | 13.7354 | 0 | 13.7354 | 14.1333 | 0 | 14.1333 | 14.5931 | 0 | 14.5931 | 14.9378 | 0 | 14.9378 | 15.584 | 0 | 15.584 | 15.8517 | 0 | 15.8517 | 15.8517 | 0 | 15.8517 | 15.8517 | 0 | 15.8517 | 15.8517 | 0 | 15.8517 | 15.8517 | 0 | 15.8517
|  | 11.4178 | 0 | 11.4178 | 12.2375 | 0 | 12.2375 | 12.4988 | 0 | 12.4988 | 12.8298 | 0 | 12.8298 | 13.1901 | 0 | 13.1901 | 13.3059 | 0 | 13.3059 | 13.6913 | 0 | 13.6913 | 14.1367 | 0 | 14.1367 | 14.4706 | 0 | 14.4706 | 15.0966 | 0 | 15.0966 | 15.356 | 0 | 15.356 | 15.356 | 0 | 15.356 | 15.356 | 0 | 15.356 | 15.356 | 0 | 15.356 | 15.356 | 0 | 15.356
|  | 11.164 | 0 | 11.164 | 11.9655 | 0 | 11.9655 | 12.221 | 0 | 12.221 | 12.5447 | 0 | 12.5447 | 12.897 | 0 | 12.897 | 13.0102 | 0 | 13.0102 | 13.387 | 0 | 13.387 | 13.8226 | 0 | 13.8226 | 14.1491 | 0 | 14.1491 | 14.7611 | 0 | 14.7611 | 15.0148 | 0 | 15.0148 | 15.0148 | 0 | 15.0148 | 15.0148 | 0 | 15.0148 | 15.0148 | 0 | 15.0148 | 15.0148 | 0 | 15.0148
|  | 11.16 | 0 | 11.16 | 11.9612 | 0 | 11.9612 | 12.2166 | 0 | 12.2166 | 12.5402 | 0 | 12.5402 | 12.8924 | 0 | 12.8924 | 13.0055 | 0 | 13.0055 | 13.3822 | 0 | 13.3822 | 13.8176 | 0 | 13.8176 | 14.144 | 0 | 14.144 | 14.7558 | 0 | 14.7558 | 15.0094 | 0 | 15.0094 | 15.0094 | 0 | 15.0094 | 15.0094 | 0 | 15.0094 | 15.0094 | 0 | 15.0094 | 15.0094 | 0 | 15.0094
|  | 11.4567 | 0 | 11.4567 | 12.2792 | 0 | 12.2792 | 12.5415 | 0 | 12.5415 | 12.8736 | 0 | 12.8736 | 13.2352 | 0 | 13.2352 | 13.3513 | 0 | 13.3513 | 13.738 | 0 | 13.738 | 14.185 | 0 | 14.185 | 14.52 | 0 | 14.52 | 15.1482 | 0 | 15.1482 | 15.4084 | 0 | 15.4084 | 15.4084 | 0 | 15.4084 | 15.4084 | 0 | 15.4084 | 15.4084 | 0 | 15.4084 | 15.4084 | 0 | 15.4084
|  | 13.6944 | 0 | 13.6944 | 14.6776 | 0 | 14.6776 | 14.991 | 0 | 14.991 | 15.3881 | 0 | 15.3881 | 15.8202 | 0 | 15.8202 | 15.959 | 0 | 15.959 | 16.4213 | 0 | 16.4213 | 16.9556 | 0 | 16.9556 | 17.3561 | 0 | 17.3561 | 18.1068 | 0 | 18.1068 | 18.418 | 0 | 18.418 | 18.418 | 0 | 18.418 | 18.418 | 0 | 18.418 | 18.418 | 0 | 18.418 | 18.418 | 0 | 18.418
|  | 14.6301 | 0 | 14.6301 | 15.6804 | 0 | 15.6804 | 16.0153 | 0 | 16.0153 | 16.4395 | 0 | 16.4395 | 16.9012 | 0 | 16.9012 | 17.0495 | 0 | 17.0495 | 17.5433 | 0 | 17.5433 | 18.1141 | 0 | 18.1141 | 18.5419 | 0 | 18.5419 | 19.344 | 0 | 19.344 | 19.6764 | 0 | 19.6764 | 19.6764 | 0 | 19.6764 | 19.6764 | 0 | 19.6764 | 19.6764 | 0 | 19.6764 | 19.6764 | 0 | 19.6764
|  | 16.1977 | 0 | 16.1977 | 17.3605 | 0 | 17.3605 | 17.7313 | 0 | 17.7313 | 18.2009 | 0 | 18.2009 | 18.712 | 0 | 18.712 | 18.8762 | 0 | 18.8762 | 19.423 | 0 | 19.423 | 20.0549 | 0 | 20.0549 | 20.5286 | 0 | 20.5286 | 21.4166 | 0 | 21.4166 | 21.7846 | 0 | 21.7846 | 21.7846 | 0 | 21.7846 | 21.7846 | 0 | 21.7846 | 21.7846 | 0 | 21.7846 | 21.7846 | 0 | 21.7846
|  | 17.2147 | 0 | 17.2147 | 18.4506 | 0 | 18.4506 | 18.8446 | 0 | 18.8446 | 19.3437 | 0 | 19.3437 | 19.887 | 0 | 19.887 | 20.0615 | 0 | 20.0615 | 20.6426 | 0 | 20.6426 | 21.3142 | 0 | 21.3142 | 21.8176 | 0 | 21.8176 | 22.7614 | 0 | 22.7614 | 23.1525 | 0 | 23.1525 | 23.1525 | 0 | 23.1525 | 23.1525 | 0 | 23.1525 | 23.1525 | 0 | 23.1525 | 23.1525 | 0 | 23.1525
|  | 16.9418 | 0 | 16.9418 | 18.1581 | 0 | 18.1581 | 18.5458 | 0 | 18.5458 | 19.037 | 0 | 19.037 | 19.5716 | 0 | 19.5716 | 19.7434 | 0 | 19.7434 | 20.3153 | 0 | 20.3153 | 20.9762 | 0 | 20.9762 | 21.4717 | 0 | 21.4717 | 22.4005 | 0 | 22.4005 | 22.7854 | 0 | 22.7854 | 22.7854 | 0 | 22.7854 | 22.7854 | 0 | 22.7854 | 22.7854 | 0 | 22.7854 | 22.7854 | 0 | 22.7854
|  | 17.8695 | 0 | 17.8695 | 19.1524 | 0 | 19.1524 | 19.5614 | 0 | 19.5614 | 20.0795 | 0 | 20.0795 | 20.6434 | 0 | 20.6434 | 20.8246 | 0 | 20.8246 | 21.4278 | 0 | 21.4278 | 22.1249 | 0 | 22.1249 | 22.6475 | 0 | 22.6475 | 23.6272 | 0 | 23.6272 | 24.0332 | 0 | 24.0332 | 24.0332 | 0 | 24.0332 | 24.0332 | 0 | 24.0332 | 24.0332 | 0 | 24.0332 | 24.0332 | 0 | 24.0332
|  | 16.2211 | 0 | 16.2211 | 17.3857 | 0 | 17.3857 | 17.757 | 0 | 17.757 | 18.2273 | 0 | 18.2273 | 18.7392 | 0 | 18.7392 | 18.9036 | 0 | 18.9036 | 19.4512 | 0 | 19.4512 | 20.084 | 0 | 20.084 | 20.5584 | 0 | 20.5584 | 21.4477 | 0 | 21.4477 | 21.8162 | 0 | 21.8162 | 21.8162 | 0 | 21.8162 | 21.8162 | 0 | 21.8162 | 21.8162 | 0 | 21.8162 | 21.8162 | 0 | 21.8162
|  | 14.3822 | 0 | 14.3822 | 15.4147 | 0 | 15.4147 | 15.7439 | 0 | 15.7439 | 16.1608 | 0 | 16.1608 | 16.6147 | 0 | 16.6147 | 16.7605 | 0 | 16.7605 | 17.246 | 0 | 17.246 | 17.8071 | 0 | 17.8071 | 18.2277 | 0 | 18.2277 | 19.0162 | 0 | 19.0162 | 19.3429 | 0 | 19.3429 | 19.3429 | 0 | 19.3429 | 19.3429 | 0 | 19.3429 | 19.3429 | 0 | 19.3429 | 19.3429 | 0 | 19.3429
|  | 12.3964 | 0 | 12.3964 | 13.2864 | 0 | 13.2864 | 13.5701 | 0 | 13.5701 | 13.9295 | 0 | 13.9295 | 14.3207 | 0 | 14.3207 | 14.4464 | 0 | 14.4464 | 14.8648 | 0 | 14.8648 | 15.3485 | 0 | 15.3485 | 15.711 | 0 | 15.711 | 16.3906 | 0 | 16.3906 | 16.6723 | 0 | 16.6723 | 16.6723 | 0 | 16.6723 | 16.6723 | 0 | 16.6723 | 16.6723 | 0 | 16.6723 | 16.6723 | 0 | 16.6723
|  | 11.5948 | 0 | 11.5948 | 12.4272 | 0 | 12.4272 | 12.6926 | 0 | 12.6926 | 13.0287 | 0 | 13.0287 | 13.3946 | 0 | 13.3946 | 13.5122 | 0 | 13.5122 | 13.9035 | 0 | 13.9035 | 14.3559 | 0 | 14.3559 | 14.695 | 0 | 14.695 | 15.3306 | 0 | 15.3306 | 15.5941 | 0 | 15.5941 | 15.5941 | 0 | 15.5941 | 15.5941 | 0 | 15.5941 | 15.5941 | 0 | 15.5941 | 15.5941 | 0 | 15.5941
|  | 10.4332 | 0 | 10.4332 | 11.1822 | 0 | 11.1822 | 11.421 | 0 | 11.421 | 11.7235 | 0 | 11.7235 | 12.0527 | 0 | 12.0527 | 12.1585 | 0 | 12.1585 | 12.5106 | 0 | 12.5106 | 12.9177 | 0 | 12.9177 | 13.2228 | 0 | 13.2228 | 13.7948 | 0 | 13.7948 | 14.0318 | 0 | 14.0318 | 14.0318 | 0 | 14.0318 | 14.0318 | 0 | 14.0318 | 14.0318 | 0 | 14.0318 | 14.0318 | 0 | 14.0318
|  | 10.1251 | 0 | 10.1251 | 10.852 | 0 | 10.852 | 11.0837 | 0 | 11.0837 | 11.3773 | 0 | 11.3773 | 11.6968 | 0 | 11.6968 | 11.7994 | 0 | 11.7994 | 12.1412 | 0 | 12.1412 | 12.5362 | 0 | 12.5362 | 12.8323 | 0 | 12.8323 | 13.3874 | 0 | 13.3874 | 13.6175 | 0 | 13.6175 | 13.6175 | 0 | 13.6175 | 13.6175 | 0 | 13.6175 | 13.6175 | 0 | 13.6175 | 13.6175 | 0 | 13.6175
|  | 9.3961 | 0 | 9.3961 | 10.0706 | 0 | 10.0706 | 10.2857 | 0 | 10.2857 | 10.5581 | 0 | 10.5581 | 10.8546 | 0 | 10.8546 | 10.9499 | 0 | 10.9499 | 11.267 | 0 | 11.267 | 11.6336 | 0 | 11.6336 | 11.9084 | 0 | 11.9084 | 12.4235 | 0 | 12.4235 | 12.637 | 0 | 12.637 | 12.637 | 0 | 12.637 | 12.637 | 0 | 12.637 | 12.637 | 0 | 12.637 | 12.637 | 0 | 12.637
|  | 10.0433 | 0 | 10.0433 | 10.7644 | 0 | 10.7644 | 10.9943 | 0 | 10.9943 | 11.2854 | 0 | 11.2854 | 11.6024 | 0 | 11.6024 | 11.7042 | 0 | 11.7042 | 12.0432 | 0 | 12.0432 | 12.435 | 0 | 12.435 | 12.7287 | 0 | 12.7287 | 13.2794 | 0 | 13.2794 | 13.5075 | 0 | 13.5075 | 13.5075 | 0 | 13.5075 | 13.5075 | 0 | 13.5075 | 13.5075 | 0 | 13.5075 | 13.5075 | 0 | 13.5075
|  | 10.8503 | 0 | 10.8503 | 11.6293 | 0 | 11.6293 | 11.8776 | 0 | 11.8776 | 12.1922 | 0 | 12.1922 | 12.5346 | 0 | 12.5346 | 12.6446 | 0 | 12.6446 | 13.0108 | 0 | 13.0108 | 13.4342 | 0 | 13.4342 | 13.7515 | 0 | 13.7515 | 14.3463 | 0 | 14.3463 | 14.5928 | 0 | 14.5928 | 14.5928 | 0 | 14.5928 | 14.5928 | 0 | 14.5928 | 14.5928 | 0 | 14.5928 | 14.5928 | 0 | 14.5928
|  | 18.2458 | 0 | 18.2458 | 19.5557 | 0 | 19.5557 | 19.9733 | 0 | 19.9733 | 20.5023 | 0 | 20.5023 | 21.0781 | 0 | 21.0781 | 21.263 | 0 | 21.263 | 21.8789 | 0 | 21.8789 | 22.5908 | 0 | 22.5908 | 23.1244 | 0 | 23.1244 | 24.1247 | 0 | 24.1247 | 24.5392 | 0 | 24.5392 | 24.5392 | 0 | 24.5392 | 24.5392 | 0 | 24.5392 | 24.5392 | 0 | 24.5392 | 24.5392 | 0 | 24.5392
|  | 21.6264 | 0 | 21.6264 | 23.179 | 0 | 23.179 | 23.674 | 0 | 23.674 | 24.301 | 0 | 24.301 | 24.9834 | 0 | 24.9834 | 25.2027 | 0 | 25.2027 | 25.9327 | 0 | 25.9327 | 26.7764 | 0 | 26.7764 | 27.4088 | 0 | 27.4088 | 28.5945 | 0 | 28.5945 | 29.0859 | 0 | 29.0859 | 29.0859 | 0 | 29.0859 | 29.0859 | 0 | 29.0859 | 29.0859 | 0 | 29.0859 | 29.0859 | 0 | 29.0859
|  | 19.0906 | 0 | 19.0906 | 20.4611 | 0 | 20.4611 | 20.8981 | 0 | 20.8981 | 21.4516 | 0 | 21.4516 | 22.054 | 0 | 22.054 | 22.2476 | 0 | 22.2476 | 22.892 | 0 | 22.892 | 23.6368 | 0 | 23.6368 | 24.1951 | 0 | 24.1951 | 25.2417 | 0 | 25.2417 | 25.6754 | 0 | 25.6754 | 25.6754 | 0 | 25.6754 | 25.6754 | 0 | 25.6754 | 25.6754 | 0 | 25.6754 | 25.6754 | 0 | 25.6754
|  | 18.5333 | 0 | 18.5333 | 19.8638 | 0 | 19.8638 | 20.288 | 0 | 20.288 | 20.8253 | 0 | 20.8253 | 21.4102 | 0 | 21.4102 | 21.5981 | 0 | 21.5981 | 22.2237 | 0 | 22.2237 | 22.9467 | 0 | 22.9467 | 23.4887 | 0 | 23.4887 | 24.5048 | 0 | 24.5048 | 24.9259 | 0 | 24.9259 | 24.9259 | 0 | 24.9259 | 24.9259 | 0 | 24.9259 | 24.9259 | 0 | 24.9259 | 24.9259 | 0 | 24.9259
|  | 16.1874 | 0 | 16.1874 | 17.3496 | 0 | 17.3496 | 17.7201 | 0 | 17.7201 | 18.1894 | 0 | 18.1894 | 18.7002 | 0 | 18.7002 | 18.8643 | 0 | 18.8643 | 19.4107 | 0 | 19.4107 | 20.0423 | 0 | 20.0423 | 20.5156 | 0 | 20.5156 | 21.4031 | 0 | 21.4031 | 21.7709 | 0 | 21.7709 | 21.7709 | 0 | 21.7709 | 21.7709 | 0 | 21.7709 | 21.7709 | 0 | 21.7709 | 21.7709 | 0 | 21.7709
|  | 15.7631 | 0 | 15.7631 | 16.8948 | 0 | 16.8948 | 17.2556 | 0 | 17.2556 | 17.7126 | 0 | 17.7126 | 18.21 | 0 | 18.21 | 18.3698 | 0 | 18.3698 | 18.9019 | 0 | 18.9019 | 19.5169 | 0 | 19.5169 | 19.9779 | 0 | 19.9779 | 20.8421 | 0 | 20.8421 | 21.2002 | 0 | 21.2002 | 21.2002 | 0 | 21.2002 | 21.2002 | 0 | 21.2002 | 21.2002 | 0 | 21.2002 | 21.2002 | 0 | 21.2002
|  | 15.7655 | 0 | 15.7655 | 16.8973 | 0 | 16.8973 | 17.2582 | 0 | 17.2582 | 17.7152 | 0 | 17.7152 | 18.2128 | 0 | 18.2128 | 18.3726 | 0 | 18.3726 | 18.9048 | 0 | 18.9048 | 19.5198 | 0 | 19.5198 | 19.9809 | 0 | 19.9809 | 20.8452 | 0 | 20.8452 | 21.2034 | 0 | 21.2034 | 21.2034 | 0 | 21.2034 | 21.2034 | 0 | 21.2034 | 21.2034 | 0 | 21.2034 | 21.2034 | 0 | 21.2034
|  | 16.0209 | 0 | 16.0209 | 17.1711 | 0 | 17.1711 | 17.5378 | 0 | 17.5378 | 18.0022 | 0 | 18.0022 | 18.5078 | 0 | 18.5078 | 18.6702 | 0 | 18.6702 | 19.211 | 0 | 19.211 | 19.8361 | 0 | 19.8361 | 20.3046 | 0 | 20.3046 | 21.1829 | 0 | 21.1829 | 21.5469 | 0 | 21.5469 | 21.5469 | 0 | 21.5469 | 21.5469 | 0 | 21.5469 | 21.5469 | 0 | 21.5469 | 21.5469 | 0 | 21.5469
|  | 15.9237 | 0 | 15.9237 | 17.0669 | 0 | 17.0669 | 17.4314 | 0 | 17.4314 | 17.893 | 0 | 17.893 | 18.3956 | 0 | 18.3956 | 18.557 | 0 | 18.557 | 19.0945 | 0 | 19.0945 | 19.7157 | 0 | 19.7157 | 20.1814 | 0 | 20.1814 | 21.0544 | 0 | 21.0544 | 21.4162 | 0 | 21.4162 | 21.4162 | 0 | 21.4162 | 21.4162 | 0 | 21.4162 | 21.4162 | 0 | 21.4162 | 21.4162 | 0 | 21.4162
|  | 14.4428 | 0 | 14.4428 | 15.4797 | 0 | 15.4797 | 15.8103 | 0 | 15.8103 | 16.229 | 0 | 16.229 | 16.6848 | 0 | 16.6848 | 16.8312 | 0 | 16.8312 | 17.3187 | 0 | 17.3187 | 17.8822 | 0 | 17.8822 | 18.3046 | 0 | 18.3046 | 19.0964 | 0 | 19.0964 | 19.4245 | 0 | 19.4245 | 19.4245 | 0 | 19.4245 | 19.4245 | 0 | 19.4245 | 19.4245 | 0 | 19.4245 | 19.4245 | 0 | 19.4245
|  | 15.5522 | 0 | 15.5522 | 16.6687 | 0 | 16.6687 | 17.0247 | 0 | 17.0247 | 17.4756 | 0 | 17.4756 | 17.9664 | 0 | 17.9664 | 18.1241 | 0 | 18.1241 | 18.649 | 0 | 18.649 | 19.2558 | 0 | 19.2558 | 19.7106 | 0 | 19.7106 | 20.5632 | 0 | 20.5632 | 20.9166 | 0 | 20.9166 | 20.9166 | 0 | 20.9166 | 20.9166 | 0 | 20.9166 | 20.9166 | 0 | 20.9166 | 20.9166 | 0 | 20.9166
|  | 16.8428 | 0 | 16.8428 | 18.052 | 0 | 18.052 | 18.4375 | 0 | 18.4375 | 18.9258 | 0 | 18.9258 | 19.4573 | 0 | 19.4573 | 19.628 | 0 | 19.628 | 20.1966 | 0 | 20.1966 | 20.8537 | 0 | 20.8537 | 21.3462 | 0 | 21.3462 | 22.2696 | 0 | 22.2696 | 22.6523 | 0 | 22.6523 | 22.6523 | 0 | 22.6523 | 22.6523 | 0 | 22.6523 | 22.6523 | 0 | 22.6523 | 22.6523 | 0 | 22.6523
|  | 17.2313 | 0 | 17.2313 | 18.4684 | 0 | 18.4684 | 18.8628 | 0 | 18.8628 | 19.3623 | 0 | 19.3623 | 19.9061 | 0 | 19.9061 | 20.0808 | 0 | 20.0808 | 20.6624 | 0 | 20.6624 | 21.3347 | 0 | 21.3347 | 21.8386 | 0 | 21.8386 | 22.7833 | 0 | 22.7833 | 23.1748 | 0 | 23.1748 | 23.1748 | 0 | 23.1748 | 23.1748 | 0 | 23.1748 | 23.1748 | 0 | 23.1748 | 23.1748 | 0 | 23.1748
|  | 16.3023 | 0 | 16.3023 | 17.4726 | 0 | 17.4726 | 17.8458 | 0 | 17.8458 | 18.3184 | 0 | 18.3184 | 18.8329 | 0 | 18.8329 | 18.9981 | 0 | 18.9981 | 19.5484 | 0 | 19.5484 | 20.1844 | 0 | 20.1844 | 20.6612 | 0 | 20.6612 | 21.5549 | 0 | 21.5549 | 21.9253 | 0 | 21.9253 | 21.9253 | 0 | 21.9253 | 21.9253 | 0 | 21.9253 | 21.9253 | 0 | 21.9253 | 21.9253 | 0 | 21.9253
|  | 17.7044 | 0 | 17.7044 | 18.9754 | 0 | 18.9754 | 19.3806 | 0 | 19.3806 | 19.8939 | 0 | 19.8939 | 20.4526 | 0 | 20.4526 | 20.6321 | 0 | 20.6321 | 21.2297 | 0 | 21.2297 | 21.9204 | 0 | 21.9204 | 22.4382 | 0 | 22.4382 | 23.4088 | 0 | 23.4088 | 23.8111 | 0 | 23.8111 | 23.8111 | 0 | 23.8111 | 23.8111 | 0 | 23.8111 | 23.8111 | 0 | 23.8111 | 23.8111 | 0 | 23.8111
|  | 17.0561 | 0 | 17.0561 | 18.2806 | 0 | 18.2806 | 18.671 | 0 | 18.671 | 19.1655 | 0 | 19.1655 | 19.7038 | 0 | 19.7038 | 19.8767 | 0 | 19.8767 | 20.4524 | 0 | 20.4524 | 21.1178 | 0 | 21.1178 | 21.6166 | 0 | 21.6166 | 22.5517 | 0 | 22.5517 | 22.9392 | 0 | 22.9392 | 22.9392 | 0 | 22.9392 | 22.9392 | 0 | 22.9392 | 22.9392 | 0 | 22.9392 | 22.9392 | 0 | 22.9392
|  | 16.5634 | 0 | 16.5634 | 17.7525 | 0 | 17.7525 | 18.1317 | 0 | 18.1317 | 18.6118 | 0 | 18.6118 | 19.1346 | 0 | 19.1346 | 19.3025 | 0 | 19.3025 | 19.8616 | 0 | 19.8616 | 20.5078 | 0 | 20.5078 | 20.9921 | 0 | 20.9921 | 21.9002 | 0 | 21.9002 | 22.2765 | 0 | 22.2765 | 22.2765 | 0 | 22.2765 | 22.2765 | 0 | 22.2765 | 22.2765 | 0 | 22.2765 | 22.2765 | 0 | 22.2765
|  | 15.7088 | 0 | 15.7088 | 16.8366 | 0 | 16.8366 | 17.1962 | 0 | 17.1962 | 17.6516 | 0 | 17.6516 | 18.1473 | 0 | 18.1473 | 18.3065 | 0 | 18.3065 | 18.8368 | 0 | 18.8368 | 19.4497 | 0 | 19.4497 | 19.9091 | 0 | 19.9091 | 20.7703 | 0 | 20.7703 | 21.1272 | 0 | 21.1272 | 21.1272 | 0 | 21.1272 | 21.1272 | 0 | 21.1272 | 21.1272 | 0 | 21.1272 | 21.1272 | 0 | 21.1272
|  | 15.5614 | 0 | 15.5614 | 16.6786 | 0 | 16.6786 | 17.0348 | 0 | 17.0348 | 17.4859 | 0 | 17.4859 | 17.977 | 0 | 17.977 | 18.1347 | 0 | 18.1347 | 18.66 | 0 | 18.66 | 19.2671 | 0 | 19.2671 | 19.7222 | 0 | 19.7222 | 20.5753 | 0 | 20.5753 | 20.9289 | 0 | 20.9289 | 20.9289 | 0 | 20.9289 | 20.9289 | 0 | 20.9289 | 20.9289 | 0 | 20.9289 | 20.9289 | 0 | 20.9289
|  | 13.7946 | 0 | 13.7946 | 14.7849 | 0 | 14.7849 | 15.1007 | 0 | 15.1007 | 15.5006 | 0 | 15.5006 | 15.9359 | 0 | 15.9359 | 16.0758 | 0 | 16.0758 | 16.5414 | 0 | 16.5414 | 17.0796 | 0 | 17.0796 | 17.483 | 0 | 17.483 | 18.2393 | 0 | 18.2393 | 18.5527 | 0 | 18.5527 | 18.5527 | 0 | 18.5527 | 18.5527 | 0 | 18.5527 | 18.5527 | 0 | 18.5527 | 18.5527 | 0 | 18.5527
|  | 12.1073 | 0 | 12.1073 | 12.9765 | 0 | 12.9765 | 13.2536 | 0 | 13.2536 | 13.6046 | 0 | 13.6046 | 13.9867 | 0 | 13.9867 | 14.1094 | 0 | 14.1094 | 14.5181 | 0 | 14.5181 | 14.9905 | 0 | 14.9905 | 15.3445 | 0 | 15.3445 | 16.0083 | 0 | 16.0083 | 16.2834 | 0 | 16.2834 | 16.2834 | 0 | 16.2834 | 16.2834 | 0 | 16.2834 | 16.2834 | 0 | 16.2834 | 16.2834 | 0 | 16.2834
|  | 11.0733 | 0 | 11.0733 | 11.8682 | 0 | 11.8682 | 12.1217 | 0 | 12.1217 | 12.4427 | 0 | 12.4427 | 12.7922 | 0 | 12.7922 | 12.9044 | 0 | 12.9044 | 13.2782 | 0 | 13.2782 | 13.7102 | 0 | 13.7102 | 14.0341 | 0 | 14.0341 | 14.6411 | 0 | 14.6411 | 14.8927 | 0 | 14.8927 | 14.8927 | 0 | 14.8927 | 14.8927 | 0 | 14.8927 | 14.8927 | 0 | 14.8927 | 14.8927 | 0 | 14.8927
|  | 11.4671 | 0 | 11.4671 | 12.2904 | 0 | 12.2904 | 12.5528 | 0 | 12.5528 | 12.8853 | 0 | 12.8853 | 13.2472 | 0 | 13.2472 | 13.3634 | 0 | 13.3634 | 13.7505 | 0 | 13.7505 | 14.1979 | 0 | 14.1979 | 14.5332 | 0 | 14.5332 | 15.1619 | 0 | 15.1619 | 15.4224 | 0 | 15.4224 | 15.4224 | 0 | 15.4224 | 15.4224 | 0 | 15.4224 | 15.4224 | 0 | 15.4224 | 15.4224 | 0 | 15.4224
|  | 11.3019 | 0 | 11.3019 | 12.1133 | 0 | 12.1133 | 12.372 | 0 | 12.372 | 12.6996 | 0 | 12.6996 | 13.0563 | 0 | 13.0563 | 13.1708 | 0 | 13.1708 | 13.5523 | 0 | 13.5523 | 13.9933 | 0 | 13.9933 | 14.3238 | 0 | 14.3238 | 14.9434 | 0 | 14.9434 | 15.2002 | 0 | 15.2002 | 15.2002 | 0 | 15.2002 | 15.2002 | 0 | 15.2002 | 15.2002 | 0 | 15.2002 | 15.2002 | 0 | 15.2002
|  | 11.9749 | 0 | 11.9749 | 12.8346 | 0 | 12.8346 | 13.1087 | 0 | 13.1087 | 13.4558 | 0 | 13.4558 | 13.8337 | 0 | 13.8337 | 13.9551 | 0 | 13.9551 | 14.3594 | 0 | 14.3594 | 14.8265 | 0 | 14.8265 | 15.1767 | 0 | 15.1767 | 15.8332 | 0 | 15.8332 | 16.1053 | 0 | 16.1053 | 16.1053 | 0 | 16.1053 | 16.1053 | 0 | 16.1053 | 16.1053 | 0 | 16.1053 | 16.1053 | 0 | 16.1053
|  | 14.5678 | 0 | 14.5678 | 15.6136 | 0 | 15.6136 | 15.9471 | 0 | 15.9471 | 16.3694 | 0 | 16.3694 | 16.8291 | 0 | 16.8291 | 16.9768 | 0 | 16.9768 | 17.4685 | 0 | 17.4685 | 18.0369 | 0 | 18.0369 | 18.4629 | 0 | 18.4629 | 19.2616 | 0 | 19.2616 | 19.5926 | 0 | 19.5926 | 19.5926 | 0 | 19.5926 | 19.5926 | 0 | 19.5926 | 19.5926 | 0 | 19.5926 | 19.5926 | 0 | 19.5926
|  | 15.3546 | 0 | 15.3546 | 16.4569 | 0 | 16.4569 | 16.8083 | 0 | 16.8083 | 17.2535 | 0 | 17.2535 | 17.7381 | 0 | 17.7381 | 17.8937 | 0 | 17.8937 | 18.412 | 0 | 18.412 | 19.011 | 0 | 19.011 | 19.4601 | 0 | 19.4601 | 20.3019 | 0 | 20.3019 | 20.6507 | 0 | 20.6507 | 20.6507 | 0 | 20.6507 | 20.6507 | 0 | 20.6507 | 20.6507 | 0 | 20.6507 | 20.6507 | 0 | 20.6507
|  | 16.1726 | 0 | 16.1726 | 17.3337 | 0 | 17.3337 | 17.7039 | 0 | 17.7039 | 18.1727 | 0 | 18.1727 | 18.6831 | 0 | 18.6831 | 18.8471 | 0 | 18.8471 | 19.393 | 0 | 19.393 | 20.0239 | 0 | 20.0239 | 20.4969 | 0 | 20.4969 | 21.3835 | 0 | 21.3835 | 21.751 | 0 | 21.751 | 21.751 | 0 | 21.751 | 21.751 | 0 | 21.751 | 21.751 | 0 | 21.751 | 21.751 | 0 | 21.751
|  | 15.2073 | 0 | 15.2073 | 16.2991 | 0 | 16.2991 | 16.6472 | 0 | 16.6472 | 17.088 | 0 | 17.088 | 17.5679 | 0 | 17.5679 | 17.7221 | 0 | 17.7221 | 18.2354 | 0 | 18.2354 | 18.8287 | 0 | 18.8287 | 19.2734 | 0 | 19.2734 | 20.1072 | 0 | 20.1072 | 20.4527 | 0 | 20.4527 | 20.4527 | 0 | 20.4527 | 20.4527 | 0 | 20.4527 | 20.4527 | 0 | 20.4527 | 20.4527 | 0 | 20.4527
|  | 15.8633 | 0 | 15.8633 | 17.0022 | 0 | 17.0022 | 17.3653 | 0 | 17.3653 | 17.8252 | 0 | 17.8252 | 18.3258 | 0 | 18.3258 | 18.4866 | 0 | 18.4866 | 19.0221 | 0 | 19.0221 | 19.641 | 0 | 19.641 | 20.1049 | 0 | 20.1049 | 20.9746 | 0 | 20.9746 | 21.335 | 0 | 21.335 | 21.335 | 0 | 21.335 | 21.335 | 0 | 21.335 | 21.335 | 0 | 21.335 | 21.335 | 0 | 21.335
|  | 16.6748 | 0 | 16.6748 | 17.872 | 0 | 17.872 | 18.2536 | 0 | 18.2536 | 18.7371 | 0 | 18.7371 | 19.2633 | 0 | 19.2633 | 19.4323 | 0 | 19.4323 | 19.9952 | 0 | 19.9952 | 20.6457 | 0 | 20.6457 | 21.1334 | 0 | 21.1334 | 22.0476 | 0 | 22.0476 | 22.4264 | 0 | 22.4264 | 22.4264 | 0 | 22.4264 | 22.4264 | 0 | 22.4264 | 22.4264 | 0 | 22.4264 | 22.4264 | 0 | 22.4264
|  | 18.3828 | 0 | 18.3828 | 19.7025 | 0 | 19.7025 | 20.1233 | 0 | 20.1233 | 20.6562 | 0 | 20.6562 | 21.2364 | 0 | 21.2364 | 21.4227 | 0 | 21.4227 | 22.0432 | 0 | 22.0432 | 22.7604 | 0 | 22.7604 | 23.298 | 0 | 23.298 | 24.3058 | 0 | 24.3058 | 24.7235 | 0 | 24.7235 | 24.7235 | 0 | 24.7235 | 24.7235 | 0 | 24.7235 | 24.7235 | 0 | 24.7235 | 24.7235 | 0 | 24.7235
|  | 18.6023 | 0 | 18.6023 | 19.9378 | 0 | 19.9378 | 20.3636 | 0 | 20.3636 | 20.9029 | 0 | 20.9029 | 21.4899 | 0 | 21.4899 | 21.6785 | 0 | 21.6785 | 22.3064 | 0 | 22.3064 | 23.0322 | 0 | 23.0322 | 23.5762 | 0 | 23.5762 | 24.596 | 0 | 24.596 | 25.0187 | 0 | 25.0187 | 25.0187 | 0 | 25.0187 | 25.0187 | 0 | 25.0187 | 25.0187 | 0 | 25.0187 | 25.0187 | 0 | 25.0187
|  | 20.9276 | 0 | 20.9276 | 22.43 | 0 | 22.43 | 22.909 | 0 | 22.909 | 23.5157 | 0 | 23.5157 | 24.1762 | 0 | 24.1762 | 24.3883 | 0 | 24.3883 | 25.0947 | 0 | 25.0947 | 25.9112 | 0 | 25.9112 | 26.5232 | 0 | 26.5232 | 27.6705 | 0 | 27.6705 | 28.146 | 0 | 28.146 | 28.146 | 0 | 28.146 | 28.146 | 0 | 28.146 | 28.146 | 0 | 28.146 | 28.146 | 0 | 28.146
|  | 20.698 | 0 | 20.698 | 22.184 | 0 | 22.184 | 22.6577 | 0 | 22.6577 | 23.2578 | 0 | 23.2578 | 23.911 | 0 | 23.911 | 24.1208 | 0 | 24.1208 | 24.8195 | 0 | 24.8195 | 25.627 | 0 | 25.627 | 26.2323 | 0 | 26.2323 | 27.367 | 0 | 27.367 | 27.8373 | 0 | 27.8373 | 27.8373 | 0 | 27.8373 | 27.8373 | 0 | 27.8373 | 27.8373 | 0 | 27.8373 | 27.8373 | 0 | 27.8373
|  | 21.0612 | 0 | 21.0612 | 22.5732 | 0 | 22.5732 | 23.0553 | 0 | 23.0553 | 23.6659 | 0 | 23.6659 | 24.3305 | 0 | 24.3305 | 24.544 | 0 | 24.544 | 25.2549 | 0 | 25.2549 | 26.0766 | 0 | 26.0766 | 26.6925 | 0 | 26.6925 | 27.8472 | 0 | 27.8472 | 28.3257 | 0 | 28.3257 | 28.3257 | 0 | 28.3257 | 28.3257 | 0 | 28.3257 | 28.3257 | 0 | 28.3257 | 28.3257 | 0 | 28.3257
|  | 20.5847 | 0 | 20.5847 | 22.0625 | 0 | 22.0625 | 22.5337 | 0 | 22.5337 | 23.1304 | 0 | 23.1304 | 23.7801 | 0 | 23.7801 | 23.9887 | 0 | 23.9887 | 24.6836 | 0 | 24.6836 | 25.4866 | 0 | 25.4866 | 26.0886 | 0 | 26.0886 | 27.2172 | 0 | 27.2172 | 27.6849 | 0 | 27.6849 | 27.6849 | 0 | 27.6849 | 27.6849 | 0 | 27.6849 | 27.6849 | 0 | 27.6849 | 27.6849 | 0 | 27.6849
|  | 19.0404 | 0 | 19.0404 | 20.4074 | 0 | 20.4074 | 20.8432 | 0 | 20.8432 | 21.3952 | 0 | 21.3952 | 21.9961 | 0 | 21.9961 | 22.1891 | 0 | 22.1891 | 22.8318 | 0 | 22.8318 | 23.5746 | 0 | 23.5746 | 24.1315 | 0 | 24.1315 | 25.1753 | 0 | 25.1753 | 25.6079 | 0 | 25.6079 | 25.6079 | 0 | 25.6079 | 25.6079 | 0 | 25.6079 | 25.6079 | 0 | 25.6079 | 25.6079 | 0 | 25.6079
|  | 18.4808 | 0 | 18.4808 | 19.8075 | 0 | 19.8075 | 20.2305 | 0 | 20.2305 | 20.7663 | 0 | 20.7663 | 21.3495 | 0 | 21.3495 | 21.5369 | 0 | 21.5369 | 22.1607 | 0 | 22.1607 | 22.8817 | 0 | 22.8817 | 23.4222 | 0 | 23.4222 | 24.4354 | 0 | 24.4354 | 24.8552 | 0 | 24.8552 | 24.8552 | 0 | 24.8552 | 24.8552 | 0 | 24.8552 | 24.8552 | 0 | 24.8552 | 24.8552 | 0 | 24.8552
|  | 16.9723 | 0 | 16.9723 | 18.1907 | 0 | 18.1907 | 18.5792 | 0 | 18.5792 | 19.0713 | 0 | 19.0713 | 19.6069 | 0 | 19.6069 | 19.7789 | 0 | 19.7789 | 20.3518 | 0 | 20.3518 | 21.014 | 0 | 21.014 | 21.5103 | 0 | 21.5103 | 22.4408 | 0 | 22.4408 | 22.8264 | 0 | 22.8264 | 22.8264 | 0 | 22.8264 | 22.8264 | 0 | 22.8264 | 22.8264 | 0 | 22.8264 | 22.8264 | 0 | 22.8264
|  | 16.8927 | 0 | 16.8927 | 18.1055 | 0 | 18.1055 | 18.4922 | 0 | 18.4922 | 18.9819 | 0 | 18.9819 | 19.515 | 0 | 19.515 | 19.6863 | 0 | 19.6863 | 20.2565 | 0 | 20.2565 | 20.9155 | 0 | 20.9155 | 21.4095 | 0 | 21.4095 | 22.3357 | 0 | 22.3357 | 22.7195 | 0 | 22.7195 | 22.7195 | 0 | 22.7195 | 22.7195 | 0 | 22.7195 | 22.7195 | 0 | 22.7195 | 22.7195 | 0 | 22.7195
|  | 16.0945 | 0 | 16.0945 | 17.25 | 0 | 17.25 | 17.6184 | 0 | 17.6184 | 18.085 | 0 | 18.085 | 18.5929 | 0 | 18.5929 | 18.756 | 0 | 18.756 | 19.2993 | 0 | 19.2993 | 19.9272 | 0 | 19.9272 | 20.3979 | 0 | 20.3979 | 21.2803 | 0 | 21.2803 | 21.6459 | 0 | 21.6459 | 21.6459 | 0 | 21.6459 | 21.6459 | 0 | 21.6459 | 21.6459 | 0 | 21.6459 | 21.6459 | 0 | 21.6459
|  | 16.0801 | 0 | 16.0801 | 17.2345 | 0 | 17.2345 | 17.6026 | 0 | 17.6026 | 18.0688 | 0 | 18.0688 | 18.5762 | 0 | 18.5762 | 18.7392 | 0 | 18.7392 | 19.282 | 0 | 19.282 | 19.9094 | 0 | 19.9094 | 20.3796 | 0 | 20.3796 | 21.2612 | 0 | 21.2612 | 21.6266 | 0 | 21.6266 | 21.6266 | 0 | 21.6266 | 21.6266 | 0 | 21.6266 | 21.6266 | 0 | 21.6266 | 21.6266 | 0 | 21.6266
|  | 14.2648 | 0 | 14.2648 | 15.2888 | 0 | 15.2888 | 15.6154 | 0 | 15.6154 | 16.0289 | 0 | 16.0289 | 16.4791 | 0 | 16.4791 | 16.6237 | 0 | 16.6237 | 17.1052 | 0 | 17.1052 | 17.6617 | 0 | 17.6617 | 18.0789 | 0 | 18.0789 | 18.8609 | 0 | 18.8609 | 19.185 | 0 | 19.185 | 19.185 | 0 | 19.185 | 19.185 | 0 | 19.185 | 19.185 | 0 | 19.185 | 19.185 | 0 | 19.185
|  | 12.8101 | 0 | 12.8101 | 13.7298 | 0 | 13.7298 | 14.023 | 0 | 14.023 | 14.3943 | 0 | 14.3943 | 14.7986 | 0 | 14.7986 | 14.9285 | 0 | 14.9285 | 15.3609 | 0 | 15.3609 | 15.8606 | 0 | 15.8606 | 16.2353 | 0 | 16.2353 | 16.9376 | 0 | 16.9376 | 17.2286 | 0 | 17.2286 | 17.2286 | 0 | 17.2286 | 17.2286 | 0 | 17.2286 | 17.2286 | 0 | 17.2286 | 17.2286 | 0 | 17.2286
|  | 11.7665 | 0 | 11.7665 | 12.6112 | 0 | 12.6112 | 12.8805 | 0 | 12.8805 | 13.2216 | 0 | 13.2216 | 13.593 | 0 | 13.593 | 13.7123 | 0 | 13.7123 | 14.1094 | 0 | 14.1094 | 14.5685 | 0 | 14.5685 | 14.9126 | 0 | 14.9126 | 15.5577 | 0 | 15.5577 | 15.825 | 0 | 15.825 | 15.825 | 0 | 15.825 | 15.825 | 0 | 15.825 | 15.825 | 0 | 15.825 | 15.825 | 0 | 15.825
|  | 11.3104 | 0 | 11.3104 | 12.1224 | 0 | 12.1224 | 12.3813 | 0 | 12.3813 | 12.7092 | 0 | 12.7092 | 13.0661 | 0 | 13.0661 | 13.1808 | 0 | 13.1808 | 13.5626 | 0 | 13.5626 | 14.0038 | 0 | 14.0038 | 14.3346 | 0 | 14.3346 | 14.9547 | 0 | 14.9547 | 15.2117 | 0 | 15.2117 | 15.2117 | 0 | 15.2117 | 15.2117 | 0 | 15.2117 | 15.2117 | 0 | 15.2117 | 15.2117 | 0 | 15.2117
|  | 11.2064 | 0 | 11.2064 | 12.0109 | 0 | 12.0109 | 12.2674 | 0 | 12.2674 | 12.5923 | 0 | 12.5923 | 12.946 | 0 | 12.946 | 13.0596 | 0 | 13.0596 | 13.4378 | 0 | 13.4378 | 13.875 | 0 | 13.875 | 14.2028 | 0 | 14.2028 | 14.8171 | 0 | 14.8171 | 15.0717 | 0 | 15.0717 | 15.0717 | 0 | 15.0717 | 15.0717 | 0 | 15.0717 | 15.0717 | 0 | 15.0717 | 15.0717 | 0 | 15.0717
|  | 11.3643 | 0 | 11.3643 | 12.1801 | 0 | 12.1801 | 12.4402 | 0 | 12.4402 | 12.7697 | 0 | 12.7697 | 13.1283 | 0 | 13.1283 | 13.2435 | 0 | 13.2435 | 13.6271 | 0 | 13.6271 | 14.0705 | 0 | 14.0705 | 14.4028 | 0 | 14.4028 | 15.0259 | 0 | 15.0259 | 15.2841 | 0 | 15.2841 | 15.2841 | 0 | 15.2841 | 15.2841 | 0 | 15.2841 | 15.2841 | 0 | 15.2841 | 15.2841 | 0 | 15.2841
|  | 13.6301 | 0 | 13.6301 | 14.6086 | 0 | 14.6086 | 14.9206 | 0 | 14.9206 | 15.3157 | 0 | 15.3157 | 15.7459 | 0 | 15.7459 | 15.884 | 0 | 15.884 | 16.3441 | 0 | 16.3441 | 16.8759 | 0 | 16.8759 | 17.2745 | 0 | 17.2745 | 18.0217 | 0 | 18.0217 | 18.3314 | 0 | 18.3314 | 18.3314 | 0 | 18.3314 | 18.3314 | 0 | 18.3314 | 18.3314 | 0 | 18.3314 | 18.3314 | 0 | 18.3314
|  | 15.002 | 0 | 15.002 | 16.079 | 0 | 16.079 | 16.4224 | 0 | 16.4224 | 16.8573 | 0 | 16.8573 | 17.3308 | 0 | 17.3308 | 17.4828 | 0 | 17.4828 | 17.9892 | 0 | 17.9892 | 18.5745 | 0 | 18.5745 | 19.0132 | 0 | 19.0132 | 19.8357 | 0 | 19.8357 | 20.1766 | 0 | 20.1766 | 20.1766 | 0 | 20.1766 | 20.1766 | 0 | 20.1766 | 20.1766 | 0 | 20.1766 | 20.1766 | 0 | 20.1766
|  | 15.671 | 0 | 15.671 | 16.7961 | 0 | 16.7961 | 17.1548 | 0 | 17.1548 | 17.6091 | 0 | 17.6091 | 18.1037 | 0 | 18.1037 | 18.2625 | 0 | 18.2625 | 18.7915 | 0 | 18.7915 | 19.4029 | 0 | 19.4029 | 19.8612 | 0 | 19.8612 | 20.7203 | 0 | 20.7203 | 21.0764 | 0 | 21.0764 | 21.0764 | 0 | 21.0764 | 21.0764 | 0 | 21.0764 | 21.0764 | 0 | 21.0764 | 21.0764 | 0 | 21.0764
|  | 15.5818 | 0 | 15.5818 | 16.7005 | 0 | 16.7005 | 17.0572 | 0 | 17.0572 | 17.5089 | 0 | 17.5089 | 18.0006 | 0 | 18.0006 | 18.1586 | 0 | 18.1586 | 18.6845 | 0 | 18.6845 | 19.2924 | 0 | 19.2924 | 19.7481 | 0 | 19.7481 | 20.6024 | 0 | 20.6024 | 20.9564 | 0 | 20.9564 | 20.9564 | 0 | 20.9564 | 20.9564 | 0 | 20.9564 | 20.9564 | 0 | 20.9564 | 20.9564 | 0 | 20.9564
|  | 15.4815 | 0 | 15.4815 | 16.593 | 0 | 16.593 | 16.9473 | 0 | 16.9473 | 17.3962 | 0 | 17.3962 | 17.8847 | 0 | 17.8847 | 18.0417 | 0 | 18.0417 | 18.5643 | 0 | 18.5643 | 19.1682 | 0 | 19.1682 | 19.621 | 0 | 19.621 | 20.4698 | 0 | 20.4698 | 20.8215 | 0 | 20.8215 | 20.8215 | 0 | 20.8215 | 20.8215 | 0 | 20.8215 | 20.8215 | 0 | 20.8215 | 20.8215 | 0 | 20.8215
|  | 14.831 | 0 | 14.831 | 15.8957 | 0 | 15.8957 | 16.2352 | 0 | 16.2352 | 16.6652 | 0 | 16.6652 | 17.1332 | 0 | 17.1332 | 17.2836 | 0 | 17.2836 | 17.7842 | 0 | 17.7842 | 18.3628 | 0 | 18.3628 | 18.7965 | 0 | 18.7965 | 19.6096 | 0 | 19.6096 | 19.9466 | 0 | 19.9466 | 19.9466 | 0 | 19.9466 | 19.9466 | 0 | 19.9466 | 19.9466 | 0 | 19.9466 | 19.9466 | 0 | 19.9466
|  | 15.0724 | 0 | 15.0724 | 16.1544 | 0 | 16.1544 | 16.4994 | 0 | 16.4994 | 16.9364 | 0 | 16.9364 | 17.4121 | 0 | 17.4121 | 17.5649 | 0 | 17.5649 | 18.0736 | 0 | 18.0736 | 18.6617 | 0 | 18.6617 | 19.1024 | 0 | 19.1024 | 19.9288 | 0 | 19.9288 | 20.2712 | 0 | 20.2712 | 20.2712 | 0 | 20.2712 | 20.2712 | 0 | 20.2712 | 20.2712 | 0 | 20.2712 | 20.2712 | 0 | 20.2712
|  | 15.1091 | 0 | 15.1091 | 16.1939 | 0 | 16.1939 | 16.5397 | 0 | 16.5397 | 16.9777 | 0 | 16.9777 | 17.4545 | 0 | 17.4545 | 17.6077 | 0 | 17.6077 | 18.1177 | 0 | 18.1177 | 18.7072 | 0 | 18.7072 | 19.149 | 0 | 19.149 | 19.9774 | 0 | 19.9774 | 20.3207 | 0 | 20.3207 | 20.3207 | 0 | 20.3207 | 20.3207 | 0 | 20.3207 | 20.3207 | 0 | 20.3207 | 20.3207 | 0 | 20.3207
|  | 15.7599 | 0 | 15.7599 | 16.8914 | 0 | 16.8914 | 17.2521 | 0 | 17.2521 | 17.709 | 0 | 17.709 | 18.2064 | 0 | 18.2064 | 18.3661 | 0 | 18.3661 | 18.8981 | 0 | 18.8981 | 19.513 | 0 | 19.513 | 19.9738 | 0 | 19.9738 | 20.8379 | 0 | 20.8379 | 21.1959 | 0 | 21.1959 | 21.1959 | 0 | 21.1959 | 21.1959 | 0 | 21.1959 | 21.1959 | 0 | 21.1959 | 21.1959 | 0 | 21.1959
|  | 16.9057 | 0 | 16.9057 | 18.1194 | 0 | 18.1194 | 18.5064 | 0 | 18.5064 | 18.9965 | 0 | 18.9965 | 19.53 | 0 | 19.53 | 19.7014 | 0 | 19.7014 | 20.272 | 0 | 20.272 | 20.9316 | 0 | 20.9316 | 21.426 | 0 | 21.426 | 22.3528 | 0 | 22.3528 | 22.7369 | 0 | 22.7369 | 22.7369 | 0 | 22.7369 | 22.7369 | 0 | 22.7369 | 22.7369 | 0 | 22.7369 | 22.7369 | 0 | 22.7369
|  | 18.8305 | 0 | 18.8305 | 20.1823 | 0 | 20.1823 | 20.6134 | 0 | 20.6134 | 21.1593 | 0 | 21.1593 | 21.7535 | 0 | 21.7535 | 21.9444 | 0 | 21.9444 | 22.58 | 0 | 22.58 | 23.3147 | 0 | 23.3147 | 23.8654 | 0 | 23.8654 | 24.8977 | 0 | 24.8977 | 25.3256 | 0 | 25.3256 | 25.3256 | 0 | 25.3256 | 25.3256 | 0 | 25.3256 | 25.3256 | 0 | 25.3256 | 25.3256 | 0 | 25.3256
|  | 18.1916 | 0 | 18.1916 | 19.4976 | 0 | 19.4976 | 19.914 | 0 | 19.914 | 20.4414 | 0 | 20.4414 | 21.0155 | 0 | 21.0155 | 21.1999 | 0 | 21.1999 | 21.8139 | 0 | 21.8139 | 22.5236 | 0 | 22.5236 | 23.0556 | 0 | 23.0556 | 24.053 | 0 | 24.053 | 24.4663 | 0 | 24.4663 | 24.4663 | 0 | 24.4663 | 24.4663 | 0 | 24.4663 | 24.4663 | 0 | 24.4663 | 24.4663 | 0 | 24.4663
|  | 18.3311 | 0 | 18.3311 | 19.6471 | 0 | 19.6471 | 20.0667 | 0 | 20.0667 | 20.5981 | 0 | 20.5981 | 21.1766 | 0 | 21.1766 | 21.3624 | 0 | 21.3624 | 21.9812 | 0 | 21.9812 | 22.6964 | 0 | 22.6964 | 23.2324 | 0 | 23.2324 | 24.2374 | 0 | 24.2374 | 24.6539 | 0 | 24.6539 | 24.6539 | 0 | 24.6539 | 24.6539 | 0 | 24.6539 | 24.6539 | 0 | 24.6539 | 24.6539 | 0 | 24.6539
|  | 19.9585 | 0 | 19.9585 | 21.3913 | 0 | 21.3913 | 21.8482 | 0 | 21.8482 | 22.4268 | 0 | 22.4268 | 23.0566 | 0 | 23.0566 | 23.259 | 0 | 23.259 | 23.9327 | 0 | 23.9327 | 24.7113 | 0 | 24.7113 | 25.295 | 0 | 25.295 | 26.3892 | 0 | 26.3892 | 26.8427 | 0 | 26.8427 | 26.8427 | 0 | 26.8427 | 26.8427 | 0 | 26.8427 | 26.8427 | 0 | 26.8427 | 26.8427 | 0 | 26.8427
|  | 18.187 | 0 | 18.187 | 19.4927 | 0 | 19.4927 | 19.9089 | 0 | 19.9089 | 20.4362 | 0 | 20.4362 | 21.0102 | 0 | 21.0102 | 21.1945 | 0 | 21.1945 | 21.8084 | 0 | 21.8084 | 22.518 | 0 | 22.518 | 23.0498 | 0 | 23.0498 | 24.0469 | 0 | 24.0469 | 24.4601 | 0 | 24.4601 | 24.4601 | 0 | 24.4601 | 24.4601 | 0 | 24.4601 | 24.4601 | 0 | 24.4601 | 24.4601 | 0 | 24.4601
|  | 15.2466 | 0 | 15.2466 | 16.3411 | 0 | 16.3411 | 16.6901 | 0 | 16.6901 | 17.1321 | 0 | 17.1321 | 17.6133 | 0 | 17.6133 | 17.7679 | 0 | 17.7679 | 18.2825 | 0 | 18.2825 | 18.8773 | 0 | 18.8773 | 19.3232 | 0 | 19.3232 | 20.1591 | 0 | 20.1591 | 20.5055 | 0 | 20.5055 | 20.5055 | 0 | 20.5055 | 20.5055 | 0 | 20.5055 | 20.5055 | 0 | 20.5055 | 20.5055 | 0 | 20.5055
|  | 14.6256 | 0 | 14.6256 | 15.6756 | 0 | 15.6756 | 16.0104 | 0 | 16.0104 | 16.4344 | 0 | 16.4344 | 16.896 | 0 | 16.896 | 17.0442 | 0 | 17.0442 | 17.5379 | 0 | 17.5379 | 18.1085 | 0 | 18.1085 | 18.5362 | 0 | 18.5362 | 19.3381 | 0 | 19.3381 | 19.6704 | 0 | 19.6704 | 19.6704 | 0 | 19.6704 | 19.6704 | 0 | 19.6704 | 19.6704 | 0 | 19.6704 | 19.6704 | 0 | 19.6704
|  | 15.1637 | 0 | 15.1637 | 16.2523 | 0 | 16.2523 | 16.5994 | 0 | 16.5994 | 17.039 | 0 | 17.039 | 17.5176 | 0 | 17.5176 | 17.6713 | 0 | 17.6713 | 18.1831 | 0 | 18.1831 | 18.7747 | 0 | 18.7747 | 19.2182 | 0 | 19.2182 | 20.0495 | 0 | 20.0495 | 20.394 | 0 | 20.394 | 20.394 | 0 | 20.394 | 20.394 | 0 | 20.394 | 20.394 | 0 | 20.394 | 20.394 | 0 | 20.394
|  | 13.7052 | 0 | 13.7052 | 14.6891 | 0 | 14.6891 | 15.0028 | 0 | 15.0028 | 15.4002 | 0 | 15.4002 | 15.8327 | 0 | 15.8327 | 15.9716 | 0 | 15.9716 | 16.4342 | 0 | 16.4342 | 16.9689 | 0 | 16.9689 | 17.3697 | 0 | 17.3697 | 18.1211 | 0 | 18.1211 | 18.4325 | 0 | 18.4325 | 18.4325 | 0 | 18.4325 | 18.4325 | 0 | 18.4325 | 18.4325 | 0 | 18.4325 | 18.4325 | 0 | 18.4325
|  | 12.8857 | 0 | 12.8857 | 13.8108 | 0 | 13.8108 | 14.1058 | 0 | 14.1058 | 14.4793 | 0 | 14.4793 | 14.886 | 0 | 14.886 | 15.0166 | 0 | 15.0166 | 15.4516 | 0 | 15.4516 | 15.9543 | 0 | 15.9543 | 16.3311 | 0 | 16.3311 | 17.0376 | 0 | 17.0376 | 17.3304 | 0 | 17.3304 | 17.3304 | 0 | 17.3304 | 17.3304 | 0 | 17.3304 | 17.3304 | 0 | 17.3304 | 17.3304 | 0 | 17.3304
|  | 11.408 | 0 | 11.408 | 12.227 | 0 | 12.227 | 12.4882 | 0 | 12.4882 | 12.8189 | 0 | 12.8189 | 13.1789 | 0 | 13.1789 | 13.2945 | 0 | 13.2945 | 13.6796 | 0 | 13.6796 | 14.1247 | 0 | 14.1247 | 14.4583 | 0 | 14.4583 | 15.0837 | 0 | 15.0837 | 15.3429 | 0 | 15.3429 | 15.3429 | 0 | 15.3429 | 15.3429 | 0 | 15.3429 | 15.3429 | 0 | 15.3429 | 15.3429 | 0 | 15.3429
|  | 12.16 | 0 | 12.16 | 13.033 | 0 | 13.033 | 13.3114 | 0 | 13.3114 | 13.6639 | 0 | 13.6639 | 14.0476 | 0 | 14.0476 | 14.1709 | 0 | 14.1709 | 14.5814 | 0 | 14.5814 | 15.0558 | 0 | 15.0558 | 15.4114 | 0 | 15.4114 | 16.0781 | 0 | 16.0781 | 16.3543 | 0 | 16.3543 | 16.3543 | 0 | 16.3543 | 16.3543 | 0 | 16.3543 | 16.3543 | 0 | 16.3543 | 16.3543 | 0 | 16.3543
|  | 14.1123 | 0 | 14.1123 | 15.1255 | 0 | 15.1255 | 15.4485 | 0 | 15.4485 | 15.8576 | 0 | 15.8576 | 16.303 | 0 | 16.303 | 16.446 | 0 | 16.446 | 16.9224 | 0 | 16.9224 | 17.473 | 0 | 17.473 | 17.8857 | 0 | 17.8857 | 18.6594 | 0 | 18.6594 | 18.98 | 0 | 18.98 | 18.98 | 0 | 18.98 | 18.98 | 0 | 18.98 | 18.98 | 0 | 18.98 | 18.98 | 0 | 18.98
|  | 15.2728 | 0 | 15.2728 | 16.3693 | 0 | 16.3693 | 16.7189 | 0 | 16.7189 | 17.1616 | 0 | 17.1616 | 17.6436 | 0 | 17.6436 | 17.7985 | 0 | 17.7985 | 18.314 | 0 | 18.314 | 18.9098 | 0 | 18.9098 | 19.3565 | 0 | 19.3565 | 20.1938 | 0 | 20.1938 | 20.5408 | 0 | 20.5408 | 20.5408 | 0 | 20.5408 | 20.5408 | 0 | 20.5408 | 20.5408 | 0 | 20.5408 | 20.5408 | 0 | 20.5408
|  | 17.8024 | 0 | 17.8024 | 19.0805 | 0 | 19.0805 | 19.488 | 0 | 19.488 | 20.0041 | 0 | 20.0041 | 20.5659 | 0 | 20.5659 | 20.7464 | 0 | 20.7464 | 21.3473 | 0 | 21.3473 | 22.0418 | 0 | 22.0418 | 22.5625 | 0 | 22.5625 | 23.5385 | 0 | 23.5385 | 23.9429 | 0 | 23.9429 | 23.9429 | 0 | 23.9429 | 23.9429 | 0 | 23.9429 | 23.9429 | 0 | 23.9429 | 23.9429 | 0 | 23.9429
|  | 14.4708 | 0 | 14.4708 | 15.5097 | 0 | 15.5097 | 15.8409 | 0 | 15.8409 | 16.2604 | 0 | 16.2604 | 16.7171 | 0 | 16.7171 | 16.8638 | 0 | 16.8638 | 17.3523 | 0 | 17.3523 | 17.9168 | 0 | 17.9168 | 18.34 | 0 | 18.34 | 19.1334 | 0 | 19.1334 | 19.4621 | 0 | 19.4621 | 19.4621 | 0 | 19.4621 | 19.4621 | 0 | 19.4621 | 19.4621 | 0 | 19.4621 | 19.4621 | 0 | 19.4621
|  | 14.1799 | 0 | 14.1799 | 15.1979 | 0 | 15.1979 | 15.5225 | 0 | 15.5225 | 15.9336 | 0 | 15.9336 | 16.381 | 0 | 16.381 | 16.5248 | 0 | 16.5248 | 17.0034 | 0 | 17.0034 | 17.5566 | 0 | 17.5566 | 17.9713 | 0 | 17.9713 | 18.7487 | 0 | 18.7487 | 19.0709 | 0 | 19.0709 | 19.0709 | 0 | 19.0709 | 19.0709 | 0 | 19.0709 | 19.0709 | 0 | 19.0709 | 19.0709 | 0 | 19.0709
|  | 13.1825 | 0 | 13.1825 | 14.1289 | 0 | 14.1289 | 14.4307 | 0 | 14.4307 | 14.8129 | 0 | 14.8129 | 15.2289 | 0 | 15.2289 | 15.3625 | 0 | 15.3625 | 15.8075 | 0 | 15.8075 | 16.3218 | 0 | 16.3218 | 16.7073 | 0 | 16.7073 | 17.43 | 0 | 17.43 | 17.7295 | 0 | 17.7295 | 17.7295 | 0 | 17.7295 | 17.7295 | 0 | 17.7295 | 17.7295 | 0 | 17.7295 | 17.7295 | 0 | 17.7295
|  | 12.5448 | 0 | 12.5448 | 13.4455 | 0 | 13.4455 | 13.7326 | 0 | 13.7326 | 14.0963 | 0 | 14.0963 | 14.4922 | 0 | 14.4922 | 14.6194 | 0 | 14.6194 | 15.0428 | 0 | 15.0428 | 15.5322 | 0 | 15.5322 | 15.8991 | 0 | 15.8991 | 16.5869 | 0 | 16.5869 | 16.8719 | 0 | 16.8719 | 16.8719 | 0 | 16.8719 | 16.8719 | 0 | 16.8719 | 16.8719 | 0 | 16.8719 | 16.8719 | 0 | 16.8719
|  | 12.0014 | 0 | 12.0014 | 12.863 | 0 | 12.863 | 13.1377 | 0 | 13.1377 | 13.4857 | 0 | 13.4857 | 13.8644 | 0 | 13.8644 | 13.9861 | 0 | 13.9861 | 14.3912 | 0 | 14.3912 | 14.8594 | 0 | 14.8594 | 15.2104 | 0 | 15.2104 | 15.8683 | 0 | 15.8683 | 16.141 | 0 | 16.141 | 16.141 | 0 | 16.141 | 16.141 | 0 | 16.141 | 16.141 | 0 | 16.141 | 16.141 | 0 | 16.141
|  | 12.5319 | 0 | 12.5319 | 13.4316 | 0 | 13.4316 | 13.7184 | 0 | 13.7184 | 14.0817 | 0 | 14.0817 | 14.4772 | 0 | 14.4772 | 14.6043 | 0 | 14.6043 | 15.0273 | 0 | 15.0273 | 15.5162 | 0 | 15.5162 | 15.8827 | 0 | 15.8827 | 16.5697 | 0 | 16.5697 | 16.8544 | 0 | 16.8544 | 16.8544 | 0 | 16.8544 | 16.8544 | 0 | 16.8544 | 16.8544 | 0 | 16.8544 | 16.8544 | 0 | 16.8544
|  | 13.3836 | 0 | 13.3836 | 14.3445 | 0 | 14.3445 | 14.6508 | 0 | 14.6508 | 15.0388 | 0 | 15.0388 | 15.4612 | 0 | 15.4612 | 15.5968 | 0 | 15.5968 | 16.0486 | 0 | 16.0486 | 16.5707 | 0 | 16.5707 | 16.9621 | 0 | 16.9621 | 17.6959 | 0 | 17.6959 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18
|  | 15.1369 | 0 | 15.1369 | 16.2237 | 0 | 16.2237 | 16.5701 | 0 | 16.5701 | 17.009 | 0 | 17.009 | 17.4867 | 0 | 17.4867 | 17.6401 | 0 | 17.6401 | 18.1511 | 0 | 18.1511 | 18.7416 | 0 | 18.7416 | 19.1843 | 0 | 19.1843 | 20.0141 | 0 | 20.0141 | 20.3581 | 0 | 20.3581 | 20.3581 | 0 | 20.3581 | 20.3581 | 0 | 20.3581 | 20.3581 | 0 | 20.3581 | 20.3581 | 0 | 20.3581
|  | 16.0469 | 0 | 16.0469 | 17.199 | 0 | 17.199 | 17.5663 | 0 | 17.5663 | 18.0315 | 0 | 18.0315 | 18.5379 | 0 | 18.5379 | 18.7006 | 0 | 18.7006 | 19.2422 | 0 | 19.2422 | 19.8683 | 0 | 19.8683 | 20.3376 | 0 | 20.3376 | 21.2173 | 0 | 21.2173 | 21.5819 | 0 | 21.5819 | 21.5819 | 0 | 21.5819 | 21.5819 | 0 | 21.5819 | 21.5819 | 0 | 21.5819 | 21.5819 | 0 | 21.5819
|  | 17.7761 | 0 | 17.7761 | 19.0523 | 0 | 19.0523 | 19.4592 | 0 | 19.4592 | 19.9745 | 0 | 19.9745 | 20.5355 | 0 | 20.5355 | 20.7157 | 0 | 20.7157 | 21.3158 | 0 | 21.3158 | 22.0093 | 0 | 22.0093 | 22.5291 | 0 | 22.5291 | 23.5037 | 0 | 23.5037 | 23.9076 | 0 | 23.9076 | 23.9076 | 0 | 23.9076 | 23.9076 | 0 | 23.9076 | 23.9076 | 0 | 23.9076 | 23.9076 | 0 | 23.9076
|  | 18.0371 | 0 | 18.0371 | 19.332 | 0 | 19.332 | 19.7449 | 0 | 19.7449 | 20.2678 | 0 | 20.2678 | 20.837 | 0 | 20.837 | 21.0199 | 0 | 21.0199 | 21.6287 | 0 | 21.6287 | 22.3324 | 0 | 22.3324 | 22.8599 | 0 | 22.8599 | 23.8488 | 0 | 23.8488 | 24.2586 | 0 | 24.2586 | 24.2586 | 0 | 24.2586 | 24.2586 | 0 | 24.2586 | 24.2586 | 0 | 24.2586 | 24.2586 | 0 | 24.2586
|  | 17.3751 | 0 | 17.3751 | 18.6225 | 0 | 18.6225 | 19.0202 | 0 | 19.0202 | 19.5239 | 0 | 19.5239 | 20.0723 | 0 | 20.0723 | 20.2484 | 0 | 20.2484 | 20.8349 | 0 | 20.8349 | 21.5128 | 0 | 21.5128 | 22.0209 | 0 | 22.0209 | 22.9735 | 0 | 22.9735 | 23.3682 | 0 | 23.3682 | 23.3682 | 0 | 23.3682 | 23.3682 | 0 | 23.3682 | 23.3682 | 0 | 23.3682 | 23.3682 | 0 | 23.3682
|  | 18.02 | 0 | 18.02 | 19.3137 | 0 | 19.3137 | 19.7262 | 0 | 19.7262 | 20.2486 | 0 | 20.2486 | 20.8173 | 0 | 20.8173 | 21 | 0 | 21 | 21.6082 | 0 | 21.6082 | 22.3113 | 0 | 22.3113 | 22.8382 | 0 | 22.8382 | 23.8262 | 0 | 23.8262 | 24.2356 | 0 | 24.2356 | 24.2356 | 0 | 24.2356 | 24.2356 | 0 | 24.2356 | 24.2356 | 0 | 24.2356 | 24.2356 | 0 | 24.2356
|  | 16.1912 | 0 | 16.1912 | 17.3536 | 0 | 17.3536 | 17.7242 | 0 | 17.7242 | 18.1936 | 0 | 18.1936 | 18.7046 | 0 | 18.7046 | 18.8687 | 0 | 18.8687 | 19.4152 | 0 | 19.4152 | 20.0469 | 0 | 20.0469 | 20.5204 | 0 | 20.5204 | 21.4081 | 0 | 21.4081 | 21.7759 | 0 | 21.7759 | 21.7759 | 0 | 21.7759 | 21.7759 | 0 | 21.7759 | 21.7759 | 0 | 21.7759 | 21.7759 | 0 | 21.7759
|  | 14.3446 | 0 | 14.3446 | 15.3744 | 0 | 15.3744 | 15.7028 | 0 | 15.7028 | 16.1186 | 0 | 16.1186 | 16.5713 | 0 | 16.5713 | 16.7167 | 0 | 16.7167 | 17.2009 | 0 | 17.2009 | 17.7606 | 0 | 17.7606 | 18.1801 | 0 | 18.1801 | 18.9665 | 0 | 18.9665 | 19.2924 | 0 | 19.2924 | 19.2924 | 0 | 19.2924 | 19.2924 | 0 | 19.2924 | 19.2924 | 0 | 19.2924 | 19.2924 | 0 | 19.2924
|  | 12.1743 | 0 | 12.1743 | 13.0483 | 0 | 13.0483 | 13.3269 | 0 | 13.3269 | 13.6799 | 0 | 13.6799 | 14.0641 | 0 | 14.0641 | 14.1875 | 0 | 14.1875 | 14.5984 | 0 | 14.5984 | 15.0734 | 0 | 15.0734 | 15.4294 | 0 | 15.4294 | 16.0969 | 0 | 16.0969 | 16.3735 | 0 | 16.3735 | 16.3735 | 0 | 16.3735 | 16.3735 | 0 | 16.3735 | 16.3735 | 0 | 16.3735 | 16.3735 | 0 | 16.3735
|  | 11.4273 | 0 | 11.4273 | 12.2477 | 0 | 12.2477 | 12.5093 | 0 | 12.5093 | 12.8405 | 0 | 12.8405 | 13.2012 | 0 | 13.2012 | 13.317 | 0 | 13.317 | 13.7027 | 0 | 13.7027 | 14.1486 | 0 | 14.1486 | 14.4828 | 0 | 14.4828 | 15.1092 | 0 | 15.1092 | 15.3689 | 0 | 15.3689 | 15.3689 | 0 | 15.3689 | 15.3689 | 0 | 15.3689 | 15.3689 | 0 | 15.3689 | 15.3689 | 0 | 15.3689
|  | 10.2338 | 0 | 10.2338 | 10.9685 | 0 | 10.9685 | 11.2027 | 0 | 11.2027 | 11.4994 | 0 | 11.4994 | 11.8224 | 0 | 11.8224 | 11.9261 | 0 | 11.9261 | 12.2716 | 0 | 12.2716 | 12.6708 | 0 | 12.6708 | 12.9701 | 0 | 12.9701 | 13.5311 | 0 | 13.5311 | 13.7637 | 0 | 13.7637 | 13.7637 | 0 | 13.7637 | 13.7637 | 0 | 13.7637 | 13.7637 | 0 | 13.7637 | 13.7637 | 0 | 13.7637
|  | 10.0949 | 0 | 10.0949 | 10.8196 | 0 | 10.8196 | 11.0507 | 0 | 11.0507 | 11.3433 | 0 | 11.3433 | 11.6619 | 0 | 11.6619 | 11.7642 | 0 | 11.7642 | 12.105 | 0 | 12.105 | 12.4988 | 0 | 12.4988 | 12.794 | 0 | 12.794 | 13.3475 | 0 | 13.3475 | 13.5768 | 0 | 13.5768 | 13.5768 | 0 | 13.5768 | 13.5768 | 0 | 13.5768 | 13.5768 | 0 | 13.5768 | 13.5768 | 0 | 13.5768
|  | 9.4381 | 0 | 9.4381 | 10.1157 | 0 | 10.1157 | 10.3317 | 0 | 10.3317 | 10.6053 | 0 | 10.6053 | 10.9032 | 0 | 10.9032 | 10.9989 | 0 | 10.9989 | 11.3174 | 0 | 11.3174 | 11.6857 | 0 | 11.6857 | 11.9617 | 0 | 11.9617 | 12.4791 | 0 | 12.4791 | 12.6935 | 0 | 12.6935 | 12.6935 | 0 | 12.6935 | 12.6935 | 0 | 12.6935 | 12.6935 | 0 | 12.6935 | 12.6935 | 0 | 12.6935
|  | 9.9593 | 0 | 9.9593 | 10.6743 | 0 | 10.6743 | 10.9023 | 0 | 10.9023 | 11.191 | 0 | 11.191 | 11.5053 | 0 | 11.5053 | 11.6062 | 0 | 11.6062 | 11.9424 | 0 | 11.9424 | 12.331 | 0 | 12.331 | 12.6222 | 0 | 12.6222 | 13.1682 | 0 | 13.1682 | 13.3945 | 0 | 13.3945 | 13.3945 | 0 | 13.3945 | 13.3945 | 0 | 13.3945 | 13.3945 | 0 | 13.3945 | 13.3945 | 0 | 13.3945
|  | 10.9391 | 0 | 10.9391 | 11.7245 | 0 | 11.7245 | 11.9749 | 0 | 11.9749 | 12.292 | 0 | 12.292 | 12.6372 | 0 | 12.6372 | 12.7481 | 0 | 12.7481 | 13.1174 | 0 | 13.1174 | 13.5441 | 0 | 13.5441 | 13.864 | 0 | 13.864 | 14.4638 | 0 | 14.4638 | 14.7123 | 0 | 14.7123 | 14.7123 | 0 | 14.7123 | 14.7123 | 0 | 14.7123 | 14.7123 | 0 | 14.7123 | 14.7123 | 0 | 14.7123
|  | 12.7604 | 0 | 12.7604 | 13.6765 | 0 | 13.6765 | 13.9686 | 0 | 13.9686 | 14.3385 | 0 | 14.3385 | 14.7412 | 0 | 14.7412 | 14.8706 | 0 | 14.8706 | 15.3013 | 0 | 15.3013 | 15.7991 | 0 | 15.7991 | 16.1723 | 0 | 16.1723 | 16.8719 | 0 | 16.8719 | 17.1618 | 0 | 17.1618 | 17.1618 | 0 | 17.1618 | 17.1618 | 0 | 17.1618 | 17.1618 | 0 | 17.1618 | 17.1618 | 0 | 17.1618
|  | 15.4575 | 0 | 15.4575 | 16.5673 | 0 | 16.5673 | 16.9211 | 0 | 16.9211 | 17.3692 | 0 | 17.3692 | 17.857 | 0 | 17.857 | 18.0137 | 0 | 18.0137 | 18.5355 | 0 | 18.5355 | 19.1385 | 0 | 19.1385 | 19.5906 | 0 | 19.5906 | 20.438 | 0 | 20.438 | 20.7892 | 0 | 20.7892 | 20.7892 | 0 | 20.7892 | 20.7892 | 0 | 20.7892 | 20.7892 | 0 | 20.7892 | 20.7892 | 0 | 20.7892
|  | 15.0488 | 0 | 15.0488 | 16.1291 | 0 | 16.1291 | 16.4736 | 0 | 16.4736 | 16.9099 | 0 | 16.9099 | 17.3848 | 0 | 17.3848 | 17.5373 | 0 | 17.5373 | 18.0453 | 0 | 18.0453 | 18.6324 | 0 | 18.6324 | 19.0725 | 0 | 19.0725 | 19.8975 | 0 | 19.8975 | 20.2395 | 0 | 20.2395 | 20.2395 | 0 | 20.2395 | 20.2395 | 0 | 20.2395 | 20.2395 | 0 | 20.2395 | 20.2395 | 0 | 20.2395
|  | 14.7239 | 0 | 14.7239 | 15.7809 | 0 | 15.7809 | 16.118 | 0 | 16.118 | 16.5448 | 0 | 16.5448 | 17.0095 | 0 | 17.0095 | 17.1587 | 0 | 17.1587 | 17.6557 | 0 | 17.6557 | 18.2302 | 0 | 18.2302 | 18.6608 | 0 | 18.6608 | 19.468 | 0 | 19.468 | 19.8025 | 0 | 19.8025 | 19.8025 | 0 | 19.8025 | 19.8025 | 0 | 19.8025 | 19.8025 | 0 | 19.8025 | 19.8025 | 0 | 19.8025
|  | 14.5265 | 0 | 14.5265 | 15.5694 | 0 | 15.5694 | 15.9019 | 0 | 15.9019 | 16.323 | 0 | 16.323 | 16.7814 | 0 | 16.7814 | 16.9287 | 0 | 16.9287 | 17.419 | 0 | 17.419 | 17.9858 | 0 | 17.9858 | 18.4106 | 0 | 18.4106 | 19.207 | 0 | 19.207 | 19.537 | 0 | 19.537 | 19.537 | 0 | 19.537 | 19.537 | 0 | 19.537 | 19.537 | 0 | 19.537 | 19.537 | 0 | 19.537
|  | 14.3982 | 0 | 14.3982 | 15.4319 | 0 | 15.4319 | 15.7615 | 0 | 15.7615 | 16.1789 | 0 | 16.1789 | 16.6333 | 0 | 16.6333 | 16.7792 | 0 | 16.7792 | 17.2652 | 0 | 17.2652 | 17.827 | 0 | 17.827 | 18.248 | 0 | 18.248 | 19.0374 | 0 | 19.0374 | 19.3645 | 0 | 19.3645 | 19.3645 | 0 | 19.3645 | 19.3645 | 0 | 19.3645 | 19.3645 | 0 | 19.3645 | 19.3645 | 0 | 19.3645
|  | 13.5097 | 0 | 13.5097 | 14.4796 | 0 | 14.4796 | 14.7888 | 0 | 14.7888 | 15.1805 | 0 | 15.1805 | 15.6068 | 0 | 15.6068 | 15.7438 | 0 | 15.7438 | 16.1998 | 0 | 16.1998 | 16.7269 | 0 | 16.7269 | 17.1219 | 0 | 17.1219 | 17.8626 | 0 | 17.8626 | 18.1695 | 0 | 18.1695 | 18.1695 | 0 | 18.1695 | 18.1695 | 0 | 18.1695 | 18.1695 | 0 | 18.1695 | 18.1695 | 0 | 18.1695
|  | 14.1485 | 0 | 14.1485 | 15.1642 | 0 | 15.1642 | 15.4881 | 0 | 15.4881 | 15.8983 | 0 | 15.8983 | 16.3448 | 0 | 16.3448 | 16.4882 | 0 | 16.4882 | 16.9658 | 0 | 16.9658 | 17.5178 | 0 | 17.5178 | 17.9315 | 0 | 17.9315 | 18.7072 | 0 | 18.7072 | 19.0287 | 0 | 19.0287 | 19.0287 | 0 | 19.0287 | 19.0287 | 0 | 19.0287 | 19.0287 | 0 | 19.0287 | 19.0287 | 0 | 19.0287
|  | 14.3123 | 0 | 14.3123 | 15.3398 | 0 | 15.3398 | 15.6674 | 0 | 15.6674 | 16.0823 | 0 | 16.0823 | 16.534 | 0 | 16.534 | 16.679 | 0 | 16.679 | 17.1622 | 0 | 17.1622 | 17.7205 | 0 | 17.7205 | 18.1391 | 0 | 18.1391 | 18.9237 | 0 | 18.9237 | 19.2489 | 0 | 19.2489 | 19.2489 | 0 | 19.2489 | 19.2489 | 0 | 19.2489 | 19.2489 | 0 | 19.2489 | 19.2489 | 0 | 19.2489
|  | 15.0753 | 0 | 15.0753 | 16.1576 | 0 | 16.1576 | 16.5027 | 0 | 16.5027 | 16.9397 | 0 | 16.9397 | 17.4154 | 0 | 17.4154 | 17.5683 | 0 | 17.5683 | 18.0771 | 0 | 18.0771 | 18.6653 | 0 | 18.6653 | 19.1061 | 0 | 19.1061 | 19.9326 | 0 | 19.9326 | 20.2751 | 0 | 20.2751 | 20.2751 | 0 | 20.2751 | 20.2751 | 0 | 20.2751 | 20.2751 | 0 | 20.2751 | 20.2751 | 0 | 20.2751
|  | 16.0708 | 0 | 16.0708 | 17.2245 | 0 | 17.2245 | 17.5924 | 0 | 17.5924 | 18.0583 | 0 | 18.0583 | 18.5654 | 0 | 18.5654 | 18.7283 | 0 | 18.7283 | 19.2708 | 0 | 19.2708 | 19.8978 | 0 | 19.8978 | 20.3678 | 0 | 20.3678 | 21.2488 | 0 | 21.2488 | 21.614 | 0 | 21.614 | 21.614 | 0 | 21.614 | 21.614 | 0 | 21.614 | 21.614 | 0 | 21.614 | 21.614 | 0 | 21.614
|  | 18.1611 | 0 | 18.1611 | 19.4649 | 0 | 19.4649 | 19.8806 | 0 | 19.8806 | 20.4071 | 0 | 20.4071 | 20.9802 | 0 | 20.9802 | 21.1643 | 0 | 21.1643 | 21.7773 | 0 | 21.7773 | 22.4859 | 0 | 22.4859 | 23.017 | 0 | 23.017 | 24.0126 | 0 | 24.0126 | 24.4253 | 0 | 24.4253 | 24.4253 | 0 | 24.4253 | 24.4253 | 0 | 24.4253 | 24.4253 | 0 | 24.4253 | 24.4253 | 0 | 24.4253
|  | 17.7212 | 0 | 17.7212 | 18.9935 | 0 | 18.9935 | 19.3991 | 0 | 19.3991 | 19.9129 | 0 | 19.9129 | 20.4721 | 0 | 20.4721 | 20.6518 | 0 | 20.6518 | 21.2499 | 0 | 21.2499 | 21.9413 | 0 | 21.9413 | 22.4596 | 0 | 22.4596 | 23.4311 | 0 | 23.4311 | 23.8337 | 0 | 23.8337 | 23.8337 | 0 | 23.8337 | 23.8337 | 0 | 23.8337 | 23.8337 | 0 | 23.8337 | 23.8337 | 0 | 23.8337
|  | 17.2339 | 0 | 17.2339 | 18.4712 | 0 | 18.4712 | 18.8657 | 0 | 18.8657 | 19.3653 | 0 | 19.3653 | 19.9092 | 0 | 19.9092 | 20.0839 | 0 | 20.0839 | 20.6656 | 0 | 20.6656 | 21.338 | 0 | 21.338 | 21.842 | 0 | 21.842 | 22.7868 | 0 | 22.7868 | 23.1784 | 0 | 23.1784 | 23.1784 | 0 | 23.1784 | 23.1784 | 0 | 23.1784 | 23.1784 | 0 | 23.1784 | 23.1784 | 0 | 23.1784
|  | 18.0823 | 0 | 18.0823 | 19.3805 | 0 | 19.3805 | 19.7944 | 0 | 19.7944 | 20.3186 | 0 | 20.3186 | 20.8892 | 0 | 20.8892 | 21.0725 | 0 | 21.0725 | 21.6829 | 0 | 21.6829 | 22.3884 | 0 | 22.3884 | 22.9172 | 0 | 22.9172 | 23.9085 | 0 | 23.9085 | 24.3193 | 0 | 24.3193 | 24.3193 | 0 | 24.3193 | 24.3193 | 0 | 24.3193 | 24.3193 | 0 | 24.3193 | 24.3193 | 0 | 24.3193
|  | 16.4963 | 0 | 16.4963 | 17.6806 | 0 | 17.6806 | 18.0582 | 0 | 18.0582 | 18.5364 | 0 | 18.5364 | 19.057 | 0 | 19.057 | 19.2242 | 0 | 19.2242 | 19.7811 | 0 | 19.7811 | 20.4247 | 0 | 20.4247 | 20.9071 | 0 | 20.9071 | 21.8115 | 0 | 21.8115 | 22.1863 | 0 | 22.1863 | 22.1863 | 0 | 22.1863 | 22.1863 | 0 | 22.1863 | 22.1863 | 0 | 22.1863 | 22.1863 | 0 | 22.1863
|  | 14.352 | 0 | 14.352 | 15.3824 | 0 | 15.3824 | 15.7109 | 0 | 15.7109 | 16.1269 | 0 | 16.1269 | 16.5799 | 0 | 16.5799 | 16.7254 | 0 | 16.7254 | 17.2098 | 0 | 17.2098 | 17.7697 | 0 | 17.7697 | 18.1895 | 0 | 18.1895 | 18.9763 | 0 | 18.9763 | 19.3024 | 0 | 19.3024 | 19.3024 | 0 | 19.3024 | 19.3024 | 0 | 19.3024 | 19.3024 | 0 | 19.3024 | 19.3024 | 0 | 19.3024
|  | 11.8591 | 0 | 11.8591 | 12.7104 | 0 | 12.7104 | 12.9819 | 0 | 12.9819 | 13.3257 | 0 | 13.3257 | 13.6999 | 0 | 13.6999 | 13.8202 | 0 | 13.8202 | 14.2205 | 0 | 14.2205 | 14.6831 | 0 | 14.6831 | 15.0299 | 0 | 15.0299 | 15.6801 | 0 | 15.6801 | 15.9495 | 0 | 15.9495 | 15.9495 | 0 | 15.9495 | 15.9495 | 0 | 15.9495 | 15.9495 | 0 | 15.9495 | 15.9495 | 0 | 15.9495
|  | 11.6698 | 0 | 11.6698 | 12.5076 | 0 | 12.5076 | 12.7747 | 0 | 12.7747 | 13.113 | 0 | 13.113 | 13.4813 | 0 | 13.4813 | 13.5996 | 0 | 13.5996 | 13.9935 | 0 | 13.9935 | 14.4488 | 0 | 14.4488 | 14.79 | 0 | 14.79 | 15.4298 | 0 | 15.4298 | 15.695 | 0 | 15.695 | 15.695 | 0 | 15.695 | 15.695 | 0 | 15.695 | 15.695 | 0 | 15.695 | 15.695 | 0 | 15.695
|  | 10.2647 | 0 | 10.2647 | 11.0016 | 0 | 11.0016 | 11.2366 | 0 | 11.2366 | 11.5342 | 0 | 11.5342 | 11.8581 | 0 | 11.8581 | 11.9622 | 0 | 11.9622 | 12.3087 | 0 | 12.3087 | 12.7091 | 0 | 12.7091 | 13.0093 | 0 | 13.0093 | 13.5721 | 0 | 13.5721 | 13.8053 | 0 | 13.8053 | 13.8053 | 0 | 13.8053 | 13.8053 | 0 | 13.8053 | 13.8053 | 0 | 13.8053 | 13.8053 | 0 | 13.8053
|  | 9.8617 | 0 | 9.8617 | 10.5696 | 0 | 10.5696 | 10.7954 | 0 | 10.7954 | 11.0813 | 0 | 11.0813 | 11.3925 | 0 | 11.3925 | 11.4925 | 0 | 11.4925 | 11.8253 | 0 | 11.8253 | 12.2101 | 0 | 12.2101 | 12.4985 | 0 | 12.4985 | 13.0391 | 0 | 13.0391 | 13.2632 | 0 | 13.2632 | 13.2632 | 0 | 13.2632 | 13.2632 | 0 | 13.2632 | 13.2632 | 0 | 13.2632 | 13.2632 | 0 | 13.2632
|  | 9.1957 | 0 | 9.1957 | 9.8559 | 0 | 9.8559 | 10.0664 | 0 | 10.0664 | 10.333 | 0 | 10.333 | 10.6232 | 0 | 10.6232 | 10.7164 | 0 | 10.7164 | 11.0268 | 0 | 11.0268 | 11.3856 | 0 | 11.3856 | 11.6545 | 0 | 11.6545 | 12.1586 | 0 | 12.1586 | 12.3676 | 0 | 12.3676 | 12.3676 | 0 | 12.3676 | 12.3676 | 0 | 12.3676 | 12.3676 | 0 | 12.3676 | 12.3676 | 0 | 12.3676
|  | 9.7773 | 0 | 9.7773 | 10.4792 | 0 | 10.4792 | 10.703 | 0 | 10.703 | 10.9865 | 0 | 10.9865 | 11.295 | 0 | 11.295 | 11.3941 | 0 | 11.3941 | 11.7242 | 0 | 11.7242 | 12.1056 | 0 | 12.1056 | 12.3916 | 0 | 12.3916 | 12.9276 | 0 | 12.9276 | 13.1497 | 0 | 13.1497 | 13.1497 | 0 | 13.1497 | 13.1497 | 0 | 13.1497 | 13.1497 | 0 | 13.1497 | 13.1497 | 0 | 13.1497
|  | 10.7489 | 0 | 10.7489 | 11.5206 | 0 | 11.5206 | 11.7666 | 0 | 11.7666 | 12.0783 | 0 | 12.0783 | 12.4175 | 0 | 12.4175 | 12.5264 | 0 | 12.5264 | 12.8893 | 0 | 12.8893 | 13.3086 | 0 | 13.3086 | 13.623 | 0 | 13.623 | 14.2123 | 0 | 14.2123 | 14.4565 | 0 | 14.4565 | 14.4565 | 0 | 14.4565 | 14.4565 | 0 | 14.4565 | 14.4565 | 0 | 14.4565 | 14.4565 | 0 | 14.4565
|  | 12.2734 | 0 | 12.2734 | 13.1545 | 0 | 13.1545 | 13.4354 | 0 | 13.4354 | 13.7912 | 0 | 13.7912 | 14.1786 | 0 | 14.1786 | 14.303 | 0 | 14.303 | 14.7173 | 0 | 14.7173 | 15.1961 | 0 | 15.1961 | 15.555 | 0 | 15.555 | 16.2279 | 0 | 16.2279 | 16.5068 | 0 | 16.5068 | 16.5068 | 0 | 16.5068 | 16.5068 | 0 | 16.5068 | 16.5068 | 0 | 16.5068 | 16.5068 | 0 | 16.5068
|  | 15.0108 | 0 | 15.0108 | 16.0884 | 0 | 16.0884 | 16.432 | 0 | 16.432 | 16.8672 | 0 | 16.8672 | 17.3409 | 0 | 17.3409 | 17.4931 | 0 | 17.4931 | 17.9998 | 0 | 17.9998 | 18.5854 | 0 | 18.5854 | 19.0244 | 0 | 19.0244 | 19.8473 | 0 | 19.8473 | 20.1884 | 0 | 20.1884 | 20.1884 | 0 | 20.1884 | 20.1884 | 0 | 20.1884 | 20.1884 | 0 | 20.1884 | 20.1884 | 0 | 20.1884
|  | 13.7337 | 0 | 13.7337 | 14.7196 | 0 | 14.7196 | 15.034 | 0 | 15.034 | 15.4321 | 0 | 15.4321 | 15.8655 | 0 | 15.8655 | 16.0048 | 0 | 16.0048 | 16.4683 | 0 | 16.4683 | 17.0041 | 0 | 17.0041 | 17.4058 | 0 | 17.4058 | 18.1587 | 0 | 18.1587 | 18.4707 | 0 | 18.4707 | 18.4707 | 0 | 18.4707 | 18.4707 | 0 | 18.4707 | 18.4707 | 0 | 18.4707 | 18.4707 | 0 | 18.4707
|  | 13.2071 | 0 | 13.2071 | 14.1553 | 0 | 14.1553 | 14.4576 | 0 | 14.4576 | 14.8405 | 0 | 14.8405 | 15.2573 | 0 | 15.2573 | 15.3912 | 0 | 15.3912 | 15.837 | 0 | 15.837 | 16.3522 | 0 | 16.3522 | 16.7385 | 0 | 16.7385 | 17.4625 | 0 | 17.4625 | 17.7626 | 0 | 17.7626 | 17.7626 | 0 | 17.7626 | 17.7626 | 0 | 17.7626 | 17.7626 | 0 | 17.7626 | 17.7626 | 0 | 17.7626
|  | 12.9788 | 0 | 12.9788 | 13.9106 | 0 | 13.9106 | 14.2076 | 0 | 14.2076 | 14.5839 | 0 | 14.5839 | 14.9935 | 0 | 14.9935 | 15.1251 | 0 | 15.1251 | 15.5632 | 0 | 15.5632 | 16.0695 | 0 | 16.0695 | 16.4491 | 0 | 16.4491 | 17.1606 | 0 | 17.1606 | 17.4555 | 0 | 17.4555 | 17.4555 | 0 | 17.4555 | 17.4555 | 0 | 17.4555 | 17.4555 | 0 | 17.4555 | 17.4555 | 0 | 17.4555
|  | 14.0403 | 0 | 14.0403 | 15.0483 | 0 | 15.0483 | 15.3696 | 0 | 15.3696 | 15.7767 | 0 | 15.7767 | 16.2198 | 0 | 16.2198 | 16.3621 | 0 | 16.3621 | 16.836 | 0 | 16.836 | 17.3838 | 0 | 17.3838 | 17.7944 | 0 | 17.7944 | 18.5641 | 0 | 18.5641 | 18.8831 | 0 | 18.8831 | 18.8831 | 0 | 18.8831 | 18.8831 | 0 | 18.8831 | 18.8831 | 0 | 18.8831 | 18.8831 | 0 | 18.8831
|  | 14.5962 | 0 | 14.5962 | 15.6441 | 0 | 15.6441 | 15.9782 | 0 | 15.9782 | 16.4014 | 0 | 16.4014 | 16.862 | 0 | 16.862 | 17.01 | 0 | 17.01 | 17.5027 | 0 | 17.5027 | 18.0721 | 0 | 18.0721 | 18.499 | 0 | 18.499 | 19.2992 | 0 | 19.2992 | 19.6309 | 0 | 19.6309 | 19.6309 | 0 | 19.6309 | 19.6309 | 0 | 19.6309 | 19.6309 | 0 | 19.6309 | 19.6309 | 0 | 19.6309
|  | 15.5064 | 0 | 15.5064 | 16.6196 | 0 | 16.6196 | 16.9745 | 0 | 16.9745 | 17.4241 | 0 | 17.4241 | 17.9134 | 0 | 17.9134 | 18.0706 | 0 | 18.0706 | 18.594 | 0 | 18.594 | 19.199 | 0 | 19.199 | 19.6525 | 0 | 19.6525 | 20.5026 | 0 | 20.5026 | 20.8549 | 0 | 20.8549 | 20.8549 | 0 | 20.8549 | 20.8549 | 0 | 20.8549 | 20.8549 | 0 | 20.8549 | 20.8549 | 0 | 20.8549
|  | 16.7746 | 0 | 16.7746 | 17.9789 | 0 | 17.9789 | 18.3629 | 0 | 18.3629 | 18.8492 | 0 | 18.8492 | 19.3786 | 0 | 19.3786 | 19.5486 | 0 | 19.5486 | 20.1148 | 0 | 20.1148 | 20.7693 | 0 | 20.7693 | 21.2598 | 0 | 21.2598 | 22.1795 | 0 | 22.1795 | 22.5606 | 0 | 22.5606 | 22.5606 | 0 | 22.5606 | 22.5606 | 0 | 22.5606 | 22.5606 | 0 | 22.5606 | 22.5606 | 0 | 22.5606
|  | 18.3583 | 0 | 18.3583 | 19.6763 | 0 | 19.6763 | 20.0965 | 0 | 20.0965 | 20.6287 | 0 | 20.6287 | 21.2081 | 0 | 21.2081 | 21.3942 | 0 | 21.3942 | 22.0139 | 0 | 22.0139 | 22.7301 | 0 | 22.7301 | 23.267 | 0 | 23.267 | 24.2734 | 0 | 24.2734 | 24.6905 | 0 | 24.6905 | 24.6905 | 0 | 24.6905 | 24.6905 | 0 | 24.6905 | 24.6905 | 0 | 24.6905 | 24.6905 | 0 | 24.6905
|  | 21.1199 | 0 | 21.1199 | 22.6361 | 0 | 22.6361 | 23.1196 | 0 | 23.1196 | 23.7318 | 0 | 23.7318 | 24.3984 | 0 | 24.3984 | 24.6125 | 0 | 24.6125 | 25.3254 | 0 | 25.3254 | 26.1493 | 0 | 26.1493 | 26.767 | 0 | 26.767 | 27.9248 | 0 | 27.9248 | 28.4047 | 0 | 28.4047 | 28.4047 | 0 | 28.4047 | 28.4047 | 0 | 28.4047 | 28.4047 | 0 | 28.4047 | 28.4047 | 0 | 28.4047
|  | 23.1975 | 0 | 23.1975 | 24.8629 | 0 | 24.8629 | 25.3939 | 0 | 25.3939 | 26.0664 | 0 | 26.0664 | 26.7984 | 0 | 26.7984 | 27.0336 | 0 | 27.0336 | 27.8166 | 0 | 27.8166 | 28.7217 | 0 | 28.7217 | 29.4 | 0 | 29.4 | 30.6718 | 0 | 30.6718 | 31.1989 | 0 | 31.1989 | 31.1989 | 0 | 31.1989 | 31.1989 | 0 | 31.1989 | 31.1989 | 0 | 31.1989 | 31.1989 | 0 | 31.1989
|  | 23.8613 | 0 | 23.8613 | 25.5743 | 0 | 25.5743 | 26.1205 | 0 | 26.1205 | 26.8123 | 0 | 26.8123 | 27.5653 | 0 | 27.5653 | 27.8072 | 0 | 27.8072 | 28.6126 | 0 | 28.6126 | 29.5435 | 0 | 29.5435 | 30.2413 | 0 | 30.2413 | 31.5495 | 0 | 31.5495 | 32.0916 | 0 | 32.0916 | 32.0916 | 0 | 32.0916 | 32.0916 | 0 | 32.0916 | 32.0916 | 0 | 32.0916 | 32.0916 | 0 | 32.0916
|  | 22.6681 | 0 | 22.6681 | 24.2954 | 0 | 24.2954 | 24.8143 | 0 | 24.8143 | 25.4715 | 0 | 25.4715 | 26.1868 | 0 | 26.1868 | 26.4166 | 0 | 26.4166 | 27.1818 | 0 | 27.1818 | 28.0662 | 0 | 28.0662 | 28.7291 | 0 | 28.7291 | 29.9718 | 0 | 29.9718 | 30.4868 | 0 | 30.4868 | 30.4868 | 0 | 30.4868 | 30.4868 | 0 | 30.4868 | 30.4868 | 0 | 30.4868 | 30.4868 | 0 | 30.4868
|  | 22.7451 | 0 | 22.7451 | 24.378 | 0 | 24.378 | 24.8986 | 0 | 24.8986 | 25.558 | 0 | 25.558 | 26.2758 | 0 | 26.2758 | 26.5064 | 0 | 26.5064 | 27.2741 | 0 | 27.2741 | 28.1615 | 0 | 28.1615 | 28.8266 | 0 | 28.8266 | 30.0736 | 0 | 30.0736 | 30.5904 | 0 | 30.5904 | 30.5904 | 0 | 30.5904 | 30.5904 | 0 | 30.5904 | 30.5904 | 0 | 30.5904 | 30.5904 | 0 | 30.5904
|  | 20.3785 | 0 | 20.3785 | 21.8415 | 0 | 21.8415 | 22.308 | 0 | 22.308 | 22.8988 | 0 | 22.8988 | 23.5419 | 0 | 23.5419 | 23.7485 | 0 | 23.7485 | 24.4364 | 0 | 24.4364 | 25.2314 | 0 | 25.2314 | 25.8274 | 0 | 25.8274 | 26.9446 | 0 | 26.9446 | 27.4076 | 0 | 27.4076 | 27.4076 | 0 | 27.4076 | 27.4076 | 0 | 27.4076 | 27.4076 | 0 | 27.4076 | 27.4076 | 0 | 27.4076
|  | 16.3784 | 0 | 16.3784 | 17.5542 | 0 | 17.5542 | 17.9291 | 0 | 17.9291 | 18.4039 | 0 | 18.4039 | 18.9208 | 0 | 18.9208 | 19.0868 | 0 | 19.0868 | 19.6397 | 0 | 19.6397 | 20.2786 | 0 | 20.2786 | 20.7576 | 0 | 20.7576 | 21.6556 | 0 | 21.6556 | 22.0277 | 0 | 22.0277 | 22.0277 | 0 | 22.0277 | 22.0277 | 0 | 22.0277 | 22.0277 | 0 | 22.0277 | 22.0277 | 0 | 22.0277
|  | 14.1535 | 0 | 14.1535 | 15.1696 | 0 | 15.1696 | 15.4936 | 0 | 15.4936 | 15.9039 | 0 | 15.9039 | 16.3506 | 0 | 16.3506 | 16.494 | 0 | 16.494 | 16.9718 | 0 | 16.9718 | 17.524 | 0 | 17.524 | 17.9379 | 0 | 17.9379 | 18.7138 | 0 | 18.7138 | 19.0354 | 0 | 19.0354 | 19.0354 | 0 | 19.0354 | 19.0354 | 0 | 19.0354 | 19.0354 | 0 | 19.0354 | 19.0354 | 0 | 19.0354
|  | 12.6719 | 0 | 12.6719 | 13.5816 | 0 | 13.5816 | 13.8717 | 0 | 13.8717 | 14.239 | 0 | 14.239 | 14.6389 | 0 | 14.6389 | 14.7674 | 0 | 14.7674 | 15.1951 | 0 | 15.1951 | 15.6895 | 0 | 15.6895 | 16.0601 | 0 | 16.0601 | 16.7548 | 0 | 16.7548 | 17.0427 | 0 | 17.0427 | 17.0427 | 0 | 17.0427 | 17.0427 | 0 | 17.0427 | 17.0427 | 0 | 17.0427 | 17.0427 | 0 | 17.0427
|  | 11.0341 | 0 | 11.0341 | 11.8263 | 0 | 11.8263 | 12.0789 | 0 | 12.0789 | 12.3987 | 0 | 12.3987 | 12.747 | 0 | 12.747 | 12.8588 | 0 | 12.8588 | 13.2313 | 0 | 13.2313 | 13.6618 | 0 | 13.6618 | 13.9844 | 0 | 13.9844 | 14.5894 | 0 | 14.5894 | 14.8401 | 0 | 14.8401 | 14.8401 | 0 | 14.8401 | 14.8401 | 0 | 14.8401 | 14.8401 | 0 | 14.8401 | 14.8401 | 0 | 14.8401
|  | 10.5452 | 0 | 10.5452 | 11.3022 | 0 | 11.3022 | 11.5436 | 0 | 11.5436 | 11.8493 | 0 | 11.8493 | 12.1821 | 0 | 12.1821 | 12.289 | 0 | 12.289 | 12.6449 | 0 | 12.6449 | 13.0563 | 0 | 13.0563 | 13.3647 | 0 | 13.3647 | 13.9429 | 0 | 13.9429 | 14.1824 | 0 | 14.1824 | 14.1824 | 0 | 14.1824 | 14.1824 | 0 | 14.1824 | 14.1824 | 0 | 14.1824 | 14.1824 | 0 | 14.1824
|  | 9.8383 | 0 | 9.8383 | 10.5446 | 0 | 10.5446 | 10.7698 | 0 | 10.7698 | 11.055 | 0 | 11.055 | 11.3655 | 0 | 11.3655 | 11.4653 | 0 | 11.4653 | 11.7974 | 0 | 11.7974 | 12.1812 | 0 | 12.1812 | 12.4689 | 0 | 12.4689 | 13.0083 | 0 | 13.0083 | 13.2318 | 0 | 13.2318 | 13.2318 | 0 | 13.2318 | 13.2318 | 0 | 13.2318 | 13.2318 | 0 | 13.2318 | 13.2318 | 0 | 13.2318
|  | 10.2476 | 0 | 10.2476 | 10.9833 | 0 | 10.9833 | 11.2179 | 0 | 11.2179 | 11.515 | 0 | 11.515 | 11.8384 | 0 | 11.8384 | 11.9422 | 0 | 11.9422 | 12.2882 | 0 | 12.2882 | 12.688 | 0 | 12.688 | 12.9876 | 0 | 12.9876 | 13.5495 | 0 | 13.5495 | 13.7823 | 0 | 13.7823 | 13.7823 | 0 | 13.7823 | 13.7823 | 0 | 13.7823 | 13.7823 | 0 | 13.7823 | 13.7823 | 0 | 13.7823
|  | 10.8012 | 0 | 10.8012 | 11.5766 | 0 | 11.5766 | 11.8239 | 0 | 11.8239 | 12.137 | 0 | 12.137 | 12.4779 | 0 | 12.4779 | 12.5874 | 0 | 12.5874 | 12.952 | 0 | 12.952 | 13.3733 | 0 | 13.3733 | 13.6892 | 0 | 13.6892 | 14.2814 | 0 | 14.2814 | 14.5268 | 0 | 14.5268 | 14.5268 | 0 | 14.5268 | 14.5268 | 0 | 14.5268 | 14.5268 | 0 | 14.5268 | 14.5268 | 0 | 14.5268
|  | 12.8694 | 0 | 12.8694 | 13.7933 | 0 | 13.7933 | 14.0879 | 0 | 14.0879 | 14.461 | 0 | 14.461 | 14.8671 | 0 | 14.8671 | 14.9976 | 0 | 14.9976 | 15.432 | 0 | 15.432 | 15.9341 | 0 | 15.9341 | 16.3104 | 0 | 16.3104 | 17.016 | 0 | 17.016 | 17.3084 | 0 | 17.3084 | 17.3084 | 0 | 17.3084 | 17.3084 | 0 | 17.3084 | 17.3084 | 0 | 17.3084 | 17.3084 | 0 | 17.3084
|  | 15.4513 | 0 | 15.4513 | 16.5605 | 0 | 16.5605 | 16.9142 | 0 | 16.9142 | 17.3621 | 0 | 17.3621 | 17.8498 | 0 | 17.8498 | 18.0064 | 0 | 18.0064 | 18.528 | 0 | 18.528 | 19.1308 | 0 | 19.1308 | 19.5826 | 0 | 19.5826 | 20.4297 | 0 | 20.4297 | 20.7808 | 0 | 20.7808 | 20.7808 | 0 | 20.7808 | 20.7808 | 0 | 20.7808 | 20.7808 | 0 | 20.7808 | 20.7808 | 0 | 20.7808
|  | 16.516 | 0 | 16.516 | 17.7017 | 0 | 17.7017 | 18.0798 | 0 | 18.0798 | 18.5586 | 0 | 18.5586 | 19.0798 | 0 | 19.0798 | 19.2472 | 0 | 19.2472 | 19.8047 | 0 | 19.8047 | 20.4491 | 0 | 20.4491 | 20.9321 | 0 | 20.9321 | 21.8375 | 0 | 21.8375 | 22.2128 | 0 | 22.2128 | 22.2128 | 0 | 22.2128 | 22.2128 | 0 | 22.2128 | 22.2128 | 0 | 22.2128 | 22.2128 | 0 | 22.2128
|  | 17.8858 | 0 | 17.8858 | 19.1699 | 0 | 19.1699 | 19.5793 | 0 | 19.5793 | 20.0978 | 0 | 20.0978 | 20.6622 | 0 | 20.6622 | 20.8435 | 0 | 20.8435 | 21.4473 | 0 | 21.4473 | 22.1451 | 0 | 22.1451 | 22.6681 | 0 | 22.6681 | 23.6487 | 0 | 23.6487 | 24.0551 | 0 | 24.0551 | 24.0551 | 0 | 24.0551 | 24.0551 | 0 | 24.0551 | 24.0551 | 0 | 24.0551 | 24.0551 | 0 | 24.0551
|  | 19.4122 | 0 | 19.4122 | 20.8058 | 0 | 20.8058 | 21.2501 | 0 | 21.2501 | 21.8129 | 0 | 21.8129 | 22.4255 | 0 | 22.4255 | 22.6223 | 0 | 22.6223 | 23.2776 | 0 | 23.2776 | 24.0349 | 0 | 24.0349 | 24.6026 | 0 | 24.6026 | 25.6668 | 0 | 25.6668 | 26.1079 | 0 | 26.1079 | 26.1079 | 0 | 26.1079 | 26.1079 | 0 | 26.1079 | 26.1079 | 0 | 26.1079 | 26.1079 | 0 | 26.1079
|  | 21.2886 | 0 | 21.2886 | 22.8169 | 0 | 22.8169 | 23.3042 | 0 | 23.3042 | 23.9214 | 0 | 23.9214 | 24.5932 | 0 | 24.5932 | 24.809 | 0 | 24.809 | 25.5276 | 0 | 25.5276 | 26.3581 | 0 | 26.3581 | 26.9807 | 0 | 26.9807 | 28.1478 | 0 | 28.1478 | 28.6315 | 0 | 28.6315 | 28.6315 | 0 | 28.6315 | 28.6315 | 0 | 28.6315 | 28.6315 | 0 | 28.6315 | 28.6315 | 0 | 28.6315
|  | 23.1207 | 0 | 23.1207 | 24.7806 | 0 | 24.7806 | 25.3098 | 0 | 25.3098 | 25.9801 | 0 | 25.9801 | 26.7097 | 0 | 26.7097 | 26.9441 | 0 | 26.9441 | 27.7246 | 0 | 27.7246 | 28.6266 | 0 | 28.6266 | 29.3027 | 0 | 29.3027 | 30.5703 | 0 | 30.5703 | 31.0956 | 0 | 31.0956 | 31.0956 | 0 | 31.0956 | 31.0956 | 0 | 31.0956 | 31.0956 | 0 | 31.0956 | 31.0956 | 0 | 31.0956
|  | 24.6262 | 0 | 24.6262 | 26.3942 | 0 | 26.3942 | 26.9579 | 0 | 26.9579 | 27.6718 | 0 | 27.6718 | 28.449 | 0 | 28.449 | 28.6986 | 0 | 28.6986 | 29.5299 | 0 | 29.5299 | 30.4906 | 0 | 30.4906 | 31.2108 | 0 | 31.2108 | 32.5609 | 0 | 32.5609 | 33.1204 | 0 | 33.1204 | 33.1204 | 0 | 33.1204 | 33.1204 | 0 | 33.1204 | 33.1204 | 0 | 33.1204 | 33.1204 | 0 | 33.1204
|  | 27.1852 | 0 | 27.1852 | 29.1369 | 0 | 29.1369 | 29.7591 | 0 | 29.7591 | 30.5472 | 0 | 30.5472 | 31.4052 | 0 | 31.4052 | 31.6808 | 0 | 31.6808 | 32.5984 | 0 | 32.5984 | 33.659 | 0 | 33.659 | 34.454 | 0 | 34.454 | 35.9444 | 0 | 35.9444 | 36.5621 | 0 | 36.5621 | 36.5621 | 0 | 36.5621 | 36.5621 | 0 | 36.5621 | 36.5621 | 0 | 36.5621 | 36.5621 | 0 | 36.5621
|  | 31.154 | 0 | 31.154 | 33.3907 | 0 | 33.3907 | 34.1038 | 0 | 34.1038 | 35.0069 | 0 | 35.0069 | 35.9901 | 0 | 35.9901 | 36.3059 | 0 | 36.3059 | 37.3575 | 0 | 37.3575 | 38.573 | 0 | 38.573 | 39.484 | 0 | 39.484 | 41.192 | 0 | 41.192 | 41.8999 | 0 | 41.8999 | 41.8999 | 0 | 41.8999 | 41.8999 | 0 | 41.8999 | 41.8999 | 0 | 41.8999 | 41.8999 | 0 | 41.8999
|  | 33.8241 | 0 | 33.8241 | 36.2524 | 0 | 36.2524 | 37.0266 | 0 | 37.0266 | 38.0072 | 0 | 38.0072 | 39.0746 | 0 | 39.0746 | 39.4175 | 0 | 39.4175 | 40.5592 | 0 | 40.5592 | 41.8788 | 0 | 41.8788 | 42.868 | 0 | 42.868 | 44.7224 | 0 | 44.7224 | 45.4908 | 0 | 45.4908 | 45.4908 | 0 | 45.4908 | 45.4908 | 0 | 45.4908 | 45.4908 | 0 | 45.4908 | 45.4908 | 0 | 45.4908
|  | 37.0702 | 0 | 37.0702 | 39.7315 | 0 | 39.7315 | 40.5801 | 0 | 40.5801 | 41.6548 | 0 | 41.6548 | 42.8246 | 0 | 42.8246 | 43.2004 | 0 | 43.2004 | 44.4517 | 0 | 44.4517 | 45.898 | 0 | 45.898 | 46.9821 | 0 | 46.9821 | 49.0144 | 0 | 49.0144 | 49.8566 | 0 | 49.8566 | 49.8566 | 0 | 49.8566 | 49.8566 | 0 | 49.8566 | 49.8566 | 0 | 49.8566 | 49.8566 | 0 | 49.8566
|  | 38.5184 | 0 | 38.5184 | 41.2837 | 0 | 41.2837 | 42.1653 | 0 | 42.1653 | 43.282 | 0 | 43.282 | 44.4976 | 0 | 44.4976 | 44.8881 | 0 | 44.8881 | 46.1883 | 0 | 46.1883 | 47.691 | 0 | 47.691 | 48.8174 | 0 | 48.8174 | 50.9292 | 0 | 50.9292 | 51.8043 | 0 | 51.8043 | 51.8043 | 0 | 51.8043 | 51.8043 | 0 | 51.8043 | 51.8043 | 0 | 51.8043 | 51.8043 | 0 | 51.8043
|  | 35.1107 | 0 | 35.1107 | 37.6314 | 0 | 37.6314 | 38.435 | 0 | 38.435 | 39.4529 | 0 | 39.4529 | 40.561 | 0 | 40.561 | 40.9169 | 0 | 40.9169 | 42.1021 | 0 | 42.1021 | 43.4718 | 0 | 43.4718 | 44.4986 | 0 | 44.4986 | 46.4236 | 0 | 46.4236 | 47.2213 | 0 | 47.2213 | 47.2213 | 0 | 47.2213 | 47.2213 | 0 | 47.2213 | 47.2213 | 0 | 47.2213 | 47.2213 | 0 | 47.2213
|  | 33.2052 | 0 | 33.2052 | 35.5891 | 0 | 35.5891 | 36.3491 | 0 | 36.3491 | 37.3118 | 0 | 37.3118 | 38.3597 | 0 | 38.3597 | 38.6963 | 0 | 38.6963 | 39.8172 | 0 | 39.8172 | 41.1126 | 0 | 41.1126 | 42.0837 | 0 | 42.0837 | 43.9041 | 0 | 43.9041 | 44.6585 | 0 | 44.6585 | 44.6585 | 0 | 44.6585 | 44.6585 | 0 | 44.6585 | 44.6585 | 0 | 44.6585 | 44.6585 | 0 | 44.6585
|  | 27.6086 | 0 | 27.6086 | 29.5906 | 0 | 29.5906 | 30.2226 | 0 | 30.2226 | 31.023 | 0 | 31.023 | 31.8943 | 0 | 31.8943 | 32.1741 | 0 | 32.1741 | 33.1061 | 0 | 33.1061 | 34.1832 | 0 | 34.1832 | 34.9906 | 0 | 34.9906 | 36.5042 | 0 | 36.5042 | 37.1315 | 0 | 37.1315 | 37.1315 | 0 | 37.1315 | 37.1315 | 0 | 37.1315 | 37.1315 | 0 | 37.1315 | 37.1315 | 0 | 37.1315
|  | 22.3567 | 0 | 22.3567 | 23.9618 | 0 | 23.9618 | 24.4735 | 0 | 24.4735 | 25.1216 | 0 | 25.1216 | 25.8272 | 0 | 25.8272 | 26.0538 | 0 | 26.0538 | 26.8085 | 0 | 26.8085 | 27.6807 | 0 | 27.6807 | 28.3345 | 0 | 28.3345 | 29.5602 | 0 | 29.5602 | 30.0681 | 0 | 30.0681 | 30.0681 | 0 | 30.0681 | 30.0681 | 0 | 30.0681 | 30.0681 | 0 | 30.0681 | 30.0681 | 0 | 30.0681
|  | 18.9793 | 0 | 18.9793 | 20.3419 | 0 | 20.3419 | 20.7763 | 0 | 20.7763 | 21.3265 | 0 | 21.3265 | 21.9255 | 0 | 21.9255 | 22.1179 | 0 | 22.1179 | 22.7585 | 0 | 22.7585 | 23.499 | 0 | 23.499 | 24.054 | 0 | 24.054 | 25.0945 | 0 | 25.0945 | 25.5258 | 0 | 25.5258 | 25.5258 | 0 | 25.5258 | 25.5258 | 0 | 25.5258 | 25.5258 | 0 | 25.5258 | 25.5258 | 0 | 25.5258
|  | 16.7736 | 0 | 16.7736 | 17.9778 | 0 | 17.9778 | 18.3618 | 0 | 18.3618 | 18.848 | 0 | 18.848 | 19.3774 | 0 | 19.3774 | 19.5474 | 0 | 19.5474 | 20.1136 | 0 | 20.1136 | 20.768 | 0 | 20.768 | 21.2585 | 0 | 21.2585 | 22.1782 | 0 | 22.1782 | 22.5592 | 0 | 22.5592 | 22.5592 | 0 | 22.5592 | 22.5592 | 0 | 22.5592 | 22.5592 | 0 | 22.5592 | 22.5592 | 0 | 22.5592
|  | 15.1313 | 0 | 15.1313 | 16.2177 | 0 | 16.2177 | 16.564 | 0 | 16.564 | 17.0027 | 0 | 17.0027 | 17.4802 | 0 | 17.4802 | 17.6336 | 0 | 17.6336 | 18.1443 | 0 | 18.1443 | 18.7347 | 0 | 18.7347 | 19.1772 | 0 | 19.1772 | 20.0067 | 0 | 20.0067 | 20.3505 | 0 | 20.3505 | 20.3505 | 0 | 20.3505 | 20.3505 | 0 | 20.3505 | 20.3505 | 0 | 20.3505 | 20.3505 | 0 | 20.3505
|  | 14.583 | 0 | 14.583 | 15.63 | 0 | 15.63 | 15.9638 | 0 | 15.9638 | 16.3865 | 0 | 16.3865 | 16.8468 | 0 | 16.8468 | 16.9946 | 0 | 16.9946 | 17.4868 | 0 | 17.4868 | 18.0558 | 0 | 18.0558 | 18.4822 | 0 | 18.4822 | 19.2817 | 0 | 19.2817 | 19.6131 | 0 | 19.6131 | 19.6131 | 0 | 19.6131 | 19.6131 | 0 | 19.6131 | 19.6131 | 0 | 19.6131 | 19.6131 | 0 | 19.6131
|  | 13.7625 | 0 | 13.7625 | 14.7505 | 0 | 14.7505 | 15.0655 | 0 | 15.0655 | 15.4645 | 0 | 15.4645 | 15.8988 | 0 | 15.8988 | 16.0383 | 0 | 16.0383 | 16.5029 | 0 | 16.5029 | 17.0398 | 0 | 17.0398 | 17.4423 | 0 | 17.4423 | 18.1968 | 0 | 18.1968 | 18.5095 | 0 | 18.5095 | 18.5095 | 0 | 18.5095 | 18.5095 | 0 | 18.5095 | 18.5095 | 0 | 18.5095 | 18.5095 | 0 | 18.5095
|  | 13.9931 | 0 | 13.9931 | 14.9977 | 0 | 14.9977 | 15.318 | 0 | 15.318 | 15.7236 | 0 | 15.7236 | 16.1652 | 0 | 16.1652 | 16.3071 | 0 | 16.3071 | 16.7794 | 0 | 16.7794 | 17.3253 | 0 | 17.3253 | 17.7346 | 0 | 17.7346 | 18.5017 | 0 | 18.5017 | 18.8196 | 0 | 18.8196 | 18.8196 | 0 | 18.8196 | 18.8196 | 0 | 18.8196 | 18.8196 | 0 | 18.8196 | 18.8196 | 0 | 18.8196
|  | 14.8594 | 0 | 14.8594 | 15.9262 | 0 | 15.9262 | 16.2664 | 0 | 16.2664 | 16.6971 | 0 | 16.6971 | 17.1661 | 0 | 17.1661 | 17.3167 | 0 | 17.3167 | 17.8183 | 0 | 17.8183 | 18.398 | 0 | 18.398 | 18.8326 | 0 | 18.8326 | 19.6472 | 0 | 19.6472 | 19.9848 | 0 | 19.9848 | 19.9848 | 0 | 19.9848 | 19.9848 | 0 | 19.9848 | 19.9848 | 0 | 19.9848 | 19.9848 | 0 | 19.9848
|  | 15.2528 | 0 | 15.2528 | 16.3479 | 0 | 16.3479 | 16.697 | 0 | 16.697 | 17.1392 | 0 | 17.1392 | 17.6206 | 0 | 17.6206 | 17.7752 | 0 | 17.7752 | 18.29 | 0 | 18.29 | 18.8851 | 0 | 18.8851 | 19.3312 | 0 | 19.3312 | 20.1674 | 0 | 20.1674 | 20.5139 | 0 | 20.5139 | 20.5139 | 0 | 20.5139 | 20.5139 | 0 | 20.5139 | 20.5139 | 0 | 20.5139 | 20.5139 | 0 | 20.5139
|  | 17.3711 | 0 | 17.3711 | 18.6182 | 0 | 18.6182 | 19.0158 | 0 | 19.0158 | 19.5194 | 0 | 19.5194 | 20.0676 | 0 | 20.0676 | 20.2437 | 0 | 20.2437 | 20.8301 | 0 | 20.8301 | 21.5078 | 0 | 21.5078 | 22.0158 | 0 | 22.0158 | 22.9682 | 0 | 22.9682 | 23.3628 | 0 | 23.3628 | 23.3628 | 0 | 23.3628 | 23.3628 | 0 | 23.3628 | 23.3628 | 0 | 23.3628 | 23.3628 | 0 | 23.3628
|  | 18.3125 | 0 | 18.3125 | 19.6271 | 0 | 19.6271 | 20.0463 | 0 | 20.0463 | 20.5772 | 0 | 20.5772 | 21.1551 | 0 | 21.1551 | 21.3407 | 0 | 21.3407 | 21.9589 | 0 | 21.9589 | 22.6733 | 0 | 22.6733 | 23.2089 | 0 | 23.2089 | 24.2128 | 0 | 24.2128 | 24.6289 | 0 | 24.6289 | 24.6289 | 0 | 24.6289 | 24.6289 | 0 | 24.6289 | 24.6289 | 0 | 24.6289 | 24.6289 | 0 | 24.6289
|  | 19.9349 | 0 | 19.9349 | 21.3661 | 0 | 21.3661 | 21.8224 | 0 | 21.8224 | 22.4003 | 0 | 22.4003 | 23.0294 | 0 | 23.0294 | 23.2315 | 0 | 23.2315 | 23.9044 | 0 | 23.9044 | 24.6822 | 0 | 24.6822 | 25.2652 | 0 | 25.2652 | 26.3581 | 0 | 26.3581 | 26.811 | 0 | 26.811 | 26.811 | 0 | 26.811 | 26.811 | 0 | 26.811 | 26.811 | 0 | 26.811 | 26.811 | 0 | 26.811
|  | 20.4978 | 0 | 20.4978 | 21.9693 | 0 | 21.9693 | 22.4385 | 0 | 22.4385 | 23.0327 | 0 | 23.0327 | 23.6796 | 0 | 23.6796 | 23.8874 | 0 | 23.8874 | 24.5793 | 0 | 24.5793 | 25.379 | 0 | 25.379 | 25.9785 | 0 | 25.9785 | 27.1022 | 0 | 27.1022 | 27.5679 | 0 | 27.5679 | 27.5679 | 0 | 27.5679 | 27.5679 | 0 | 27.5679 | 27.5679 | 0 | 27.5679 | 27.5679 | 0 | 27.5679
|  | 21.1566 | 0 | 21.1566 | 22.6755 | 0 | 22.6755 | 23.1597 | 0 | 23.1597 | 23.7731 | 0 | 23.7731 | 24.4408 | 0 | 24.4408 | 24.6552 | 0 | 24.6552 | 25.3694 | 0 | 25.3694 | 26.1948 | 0 | 26.1948 | 26.8135 | 0 | 26.8135 | 27.9734 | 0 | 27.9734 | 28.454 | 0 | 28.454 | 28.454 | 0 | 28.454 | 28.454 | 0 | 28.454 | 28.454 | 0 | 28.454 | 28.454 | 0 | 28.454
|  | 21.3671 | 0 | 21.3671 | 22.9011 | 0 | 22.9011 | 23.3902 | 0 | 23.3902 | 24.0096 | 0 | 24.0096 | 24.6839 | 0 | 24.6839 | 24.9005 | 0 | 24.9005 | 25.6218 | 0 | 25.6218 | 26.4554 | 0 | 26.4554 | 27.0803 | 0 | 27.0803 | 28.2517 | 0 | 28.2517 | 28.7371 | 0 | 28.7371 | 28.7371 | 0 | 28.7371 | 28.7371 | 0 | 28.7371 | 28.7371 | 0 | 28.7371 | 28.7371 | 0 | 28.7371
|  | 20.678 | 0 | 20.678 | 22.1625 | 0 | 22.1625 | 22.6358 | 0 | 22.6358 | 23.2353 | 0 | 23.2353 | 23.8878 | 0 | 23.8878 | 24.0975 | 0 | 24.0975 | 24.7955 | 0 | 24.7955 | 25.6022 | 0 | 25.6022 | 26.2069 | 0 | 26.2069 | 27.3405 | 0 | 27.3405 | 27.8103 | 0 | 27.8103 | 27.8103 | 0 | 27.8103 | 27.8103 | 0 | 27.8103 | 27.8103 | 0 | 27.8103 | 27.8103 | 0 | 27.8103
|  | 21.1936 | 0 | 21.1936 | 22.7151 | 0 | 22.7151 | 23.2002 | 0 | 23.2002 | 23.8146 | 0 | 23.8146 | 24.4835 | 0 | 24.4835 | 24.6983 | 0 | 24.6983 | 25.4137 | 0 | 25.4137 | 26.2405 | 0 | 26.2405 | 26.8603 | 0 | 26.8603 | 28.0223 | 0 | 28.0223 | 28.5038 | 0 | 28.5038 | 28.5038 | 0 | 28.5038 | 28.5038 | 0 | 28.5038 | 28.5038 | 0 | 28.5038 | 28.5038 | 0 | 28.5038
|  | 22.2043 | 0 | 22.2043 | 23.7984 | 0 | 23.7984 | 24.3066 | 0 | 24.3066 | 24.9503 | 0 | 24.9503 | 25.6511 | 0 | 25.6511 | 25.8762 | 0 | 25.8762 | 26.6257 | 0 | 26.6257 | 27.4919 | 0 | 27.4919 | 28.1413 | 0 | 28.1413 | 29.3586 | 0 | 29.3586 | 29.8631 | 0 | 29.8631 | 29.8631 | 0 | 29.8631 | 29.8631 | 0 | 29.8631 | 29.8631 | 0 | 29.8631 | 29.8631 | 0 | 29.8631
|  | 22.2257 | 0 | 22.2257 | 23.8213 | 0 | 23.8213 | 24.33 | 0 | 24.33 | 24.9744 | 0 | 24.9744 | 25.6758 | 0 | 25.6758 | 25.9011 | 0 | 25.9011 | 26.6513 | 0 | 26.6513 | 27.5184 | 0 | 27.5184 | 28.1684 | 0 | 28.1684 | 29.3869 | 0 | 29.3869 | 29.8919 | 0 | 29.8919 | 29.8919 | 0 | 29.8919 | 29.8919 | 0 | 29.8919 | 29.8919 | 0 | 29.8919 | 29.8919 | 0 | 29.8919
|  | 22.296 | 0 | 22.296 | 23.8967 | 0 | 23.8967 | 24.4071 | 0 | 24.4071 | 25.0534 | 0 | 25.0534 | 25.7571 | 0 | 25.7571 | 25.9831 | 0 | 25.9831 | 26.7357 | 0 | 26.7357 | 27.6055 | 0 | 27.6055 | 28.2576 | 0 | 28.2576 | 29.4799 | 0 | 29.4799 | 29.9865 | 0 | 29.9865 | 29.9865 | 0 | 29.9865 | 29.9865 | 0 | 29.9865 | 29.9865 | 0 | 29.9865 | 29.9865 | 0 | 29.9865
|  | 21.7062 | 0 | 21.7062 | 23.2646 | 0 | 23.2646 | 23.7614 | 0 | 23.7614 | 24.3907 | 0 | 24.3907 | 25.0757 | 0 | 25.0757 | 25.2957 | 0 | 25.2957 | 26.0284 | 0 | 26.0284 | 26.8753 | 0 | 26.8753 | 27.5101 | 0 | 27.5101 | 28.7001 | 0 | 28.7001 | 29.1933 | 0 | 29.1933 | 29.1933 | 0 | 29.1933 | 29.1933 | 0 | 29.1933 | 29.1933 | 0 | 29.1933 | 29.1933 | 0 | 29.1933
|  | 20.3493 | 0 | 20.3493 | 21.8102 | 0 | 21.8102 | 22.276 | 0 | 22.276 | 22.8659 | 0 | 22.8659 | 23.5081 | 0 | 23.5081 | 23.7144 | 0 | 23.7144 | 24.4013 | 0 | 24.4013 | 25.1952 | 0 | 25.1952 | 25.7903 | 0 | 25.7903 | 26.9059 | 0 | 26.9059 | 27.3683 | 0 | 27.3683 | 27.3683 | 0 | 27.3683 | 27.3683 | 0 | 27.3683 | 27.3683 | 0 | 27.3683 | 27.3683 | 0 | 27.3683
|  | 20.9368 | 0 | 20.9368 | 22.4399 | 0 | 22.4399 | 22.9192 | 0 | 22.9192 | 23.5261 | 0 | 23.5261 | 24.1869 | 0 | 24.1869 | 24.3991 | 0 | 24.3991 | 25.1058 | 0 | 25.1058 | 25.9226 | 0 | 25.9226 | 26.5349 | 0 | 26.5349 | 27.6828 | 0 | 27.6828 | 28.1585 | 0 | 28.1585 | 28.1585 | 0 | 28.1585 | 28.1585 | 0 | 28.1585 | 28.1585 | 0 | 28.1585 | 28.1585 | 0 | 28.1585
|  | 19.382 | 0 | 19.382 | 20.7735 | 0 | 20.7735 | 21.2172 | 0 | 21.2172 | 21.7791 | 0 | 21.7791 | 22.3907 | 0 | 22.3907 | 22.5872 | 0 | 22.5872 | 23.2415 | 0 | 23.2415 | 23.9976 | 0 | 23.9976 | 24.5644 | 0 | 24.5644 | 25.627 | 0 | 25.627 | 26.0674 | 0 | 26.0674 | 26.0674 | 0 | 26.0674 | 26.0674 | 0 | 26.0674 | 26.0674 | 0 | 26.0674 | 26.0674 | 0 | 26.0674
|  | 16.6215 | 0 | 16.6215 | 17.8148 | 0 | 17.8148 | 18.1953 | 0 | 18.1953 | 18.6771 | 0 | 18.6771 | 19.2017 | 0 | 19.2017 | 19.3702 | 0 | 19.3702 | 19.9312 | 0 | 19.9312 | 20.5797 | 0 | 20.5797 | 21.0658 | 0 | 21.0658 | 21.977 | 0 | 21.977 | 22.3547 | 0 | 22.3547 | 22.3547 | 0 | 22.3547 | 22.3547 | 0 | 22.3547 | 22.3547 | 0 | 22.3547 | 22.3547 | 0 | 22.3547
|  | 14.7995 | 0 | 14.7995 | 15.862 | 0 | 15.862 | 16.2008 | 0 | 16.2008 | 16.6298 | 0 | 16.6298 | 17.0969 | 0 | 17.0969 | 17.2469 | 0 | 17.2469 | 17.7464 | 0 | 17.7464 | 18.3238 | 0 | 18.3238 | 18.7566 | 0 | 18.7566 | 19.568 | 0 | 19.568 | 19.9042 | 0 | 19.9042 | 19.9042 | 0 | 19.9042 | 19.9042 | 0 | 19.9042 | 19.9042 | 0 | 19.9042 | 19.9042 | 0 | 19.9042
|  | 14.0802 | 0 | 14.0802 | 15.091 | 0 | 15.091 | 15.4133 | 0 | 15.4133 | 15.8215 | 0 | 15.8215 | 16.2659 | 0 | 16.2659 | 16.4086 | 0 | 16.4086 | 16.8839 | 0 | 16.8839 | 17.4332 | 0 | 17.4332 | 17.845 | 0 | 17.845 | 18.6169 | 0 | 18.6169 | 18.9368 | 0 | 18.9368 | 18.9368 | 0 | 18.9368 | 18.9368 | 0 | 18.9368 | 18.9368 | 0 | 18.9368 | 18.9368 | 0 | 18.9368
|  | 11.3657 | 0 | 11.3657 | 12.1817 | 0 | 12.1817 | 12.4418 | 0 | 12.4418 | 12.7713 | 0 | 12.7713 | 13.13 | 0 | 13.13 | 13.2452 | 0 | 13.2452 | 13.6289 | 0 | 13.6289 | 14.0723 | 0 | 14.0723 | 14.4047 | 0 | 14.4047 | 15.0278 | 0 | 15.0278 | 15.286 | 0 | 15.286 | 15.286 | 0 | 15.286 | 15.286 | 0 | 15.286 | 15.286 | 0 | 15.286 | 15.286 | 0 | 15.286
|  | 10.6466 | 0 | 10.6466 | 11.411 | 0 | 11.411 | 11.6547 | 0 | 11.6547 | 11.9633 | 0 | 11.9633 | 12.2993 | 0 | 12.2993 | 12.4072 | 0 | 12.4072 | 12.7666 | 0 | 12.7666 | 13.182 | 0 | 13.182 | 13.4933 | 0 | 13.4933 | 14.077 | 0 | 14.077 | 14.3189 | 0 | 14.3189 | 14.3189 | 0 | 14.3189 | 14.3189 | 0 | 14.3189 | 14.3189 | 0 | 14.3189 | 14.3189 | 0 | 14.3189
|  | 10.0572 | 0 | 10.0572 | 10.7792 | 0 | 10.7792 | 11.0094 | 0 | 11.0094 | 11.301 | 0 | 11.301 | 11.6184 | 0 | 11.6184 | 11.7203 | 0 | 11.7203 | 12.0598 | 0 | 12.0598 | 12.4522 | 0 | 12.4522 | 12.7463 | 0 | 12.7463 | 13.2977 | 0 | 13.2977 | 13.5262 | 0 | 13.5262 | 13.5262 | 0 | 13.5262 | 13.5262 | 0 | 13.5262 | 13.5262 | 0 | 13.5262 | 13.5262 | 0 | 13.5262
|  | 10.5619 | 0 | 10.5619 | 11.3201 | 0 | 11.3201 | 11.5619 | 0 | 11.5619 | 11.8681 | 0 | 11.8681 | 12.2014 | 0 | 12.2014 | 12.3084 | 0 | 12.3084 | 12.665 | 0 | 12.665 | 13.077 | 0 | 13.077 | 13.3859 | 0 | 13.3859 | 13.9649 | 0 | 13.9649 | 14.2049 | 0 | 14.2049 | 14.2049 | 0 | 14.2049 | 14.2049 | 0 | 14.2049 | 14.2049 | 0 | 14.2049 | 14.2049 | 0 | 14.2049
|  | 10.6683 | 0 | 10.6683 | 11.4342 | 0 | 11.4342 | 11.6784 | 0 | 11.6784 | 11.9877 | 0 | 11.9877 | 12.3244 | 0 | 12.3244 | 12.4325 | 0 | 12.4325 | 12.7927 | 0 | 12.7927 | 13.2089 | 0 | 13.2089 | 13.5208 | 0 | 13.5208 | 14.1057 | 0 | 14.1057 | 14.3481 | 0 | 14.3481 | 14.3481 | 0 | 14.3481 | 14.3481 | 0 | 14.3481 | 14.3481 | 0 | 14.3481 | 14.3481 | 0 | 14.3481
|  | 11.3569 | 0 | 11.3569 | 12.1722 | 0 | 12.1722 | 12.4321 | 0 | 12.4321 | 12.7614 | 0 | 12.7614 | 13.1198 | 0 | 13.1198 | 13.2349 | 0 | 13.2349 | 13.6183 | 0 | 13.6183 | 14.0613 | 0 | 14.0613 | 14.3935 | 0 | 14.3935 | 15.0161 | 0 | 15.0161 | 15.2741 | 0 | 15.2741 | 15.2741 | 0 | 15.2741 | 15.2741 | 0 | 15.2741 | 15.2741 | 0 | 15.2741 | 15.2741 | 0 | 15.2741
|  | 12.4628 | 0 | 12.4628 | 13.3576 | 0 | 13.3576 | 13.6428 | 0 | 13.6428 | 14.0041 | 0 | 14.0041 | 14.3974 | 0 | 14.3974 | 14.5238 | 0 | 14.5238 | 14.9445 | 0 | 14.9445 | 15.4307 | 0 | 15.4307 | 15.7951 | 0 | 15.7951 | 16.4784 | 0 | 16.4784 | 16.7616 | 0 | 16.7616 | 16.7616 | 0 | 16.7616 | 16.7616 | 0 | 16.7616 | 16.7616 | 0 | 16.7616 | 16.7616 | 0 | 16.7616
|  | 14.4118 | 0 | 14.4118 | 15.4464 | 0 | 15.4464 | 15.7763 | 0 | 15.7763 | 16.1941 | 0 | 16.1941 | 16.6489 | 0 | 16.6489 | 16.795 | 0 | 16.795 | 17.2815 | 0 | 17.2815 | 17.8438 | 0 | 17.8438 | 18.2652 | 0 | 18.2652 | 19.0553 | 0 | 19.0553 | 19.3828 | 0 | 19.3828 | 19.3828 | 0 | 19.3828 | 19.3828 | 0 | 19.3828 | 19.3828 | 0 | 19.3828 | 19.3828 | 0 | 19.3828
|  | 14.729 | 0 | 14.729 | 15.7864 | 0 | 15.7864 | 16.1235 | 0 | 16.1235 | 16.5505 | 0 | 16.5505 | 17.0154 | 0 | 17.0154 | 17.1647 | 0 | 17.1647 | 17.6619 | 0 | 17.6619 | 18.2365 | 0 | 18.2365 | 18.6672 | 0 | 18.6672 | 19.4747 | 0 | 19.4747 | 19.8094 | 0 | 19.8094 | 19.8094 | 0 | 19.8094 | 19.8094 | 0 | 19.8094 | 19.8094 | 0 | 19.8094 | 19.8094 | 0 | 19.8094
|  | 14.4771 | 0 | 14.4771 | 15.5164 | 0 | 15.5164 | 15.8478 | 0 | 15.8478 | 16.2675 | 0 | 16.2675 | 16.7243 | 0 | 16.7243 | 16.8711 | 0 | 16.8711 | 17.3598 | 0 | 17.3598 | 17.9246 | 0 | 17.9246 | 18.3479 | 0 | 18.3479 | 19.1416 | 0 | 19.1416 | 19.4706 | 0 | 19.4706 | 19.4706 | 0 | 19.4706 | 19.4706 | 0 | 19.4706 | 19.4706 | 0 | 19.4706 | 19.4706 | 0 | 19.4706
|  | 14.4951 | 0 | 14.4951 | 15.5357 | 0 | 15.5357 | 15.8675 | 0 | 15.8675 | 16.2877 | 0 | 16.2877 | 16.7452 | 0 | 16.7452 | 16.8921 | 0 | 16.8921 | 17.3814 | 0 | 17.3814 | 17.9469 | 0 | 17.9469 | 18.3708 | 0 | 18.3708 | 19.1655 | 0 | 19.1655 | 19.4948 | 0 | 19.4948 | 19.4948 | 0 | 19.4948 | 19.4948 | 0 | 19.4948 | 19.4948 | 0 | 19.4948 | 19.4948 | 0 | 19.4948
|  | 14.8234 | 0 | 14.8234 | 15.8876 | 0 | 15.8876 | 16.2269 | 0 | 16.2269 | 16.6567 | 0 | 16.6567 | 17.1245 | 0 | 17.1245 | 17.2748 | 0 | 17.2748 | 17.7751 | 0 | 17.7751 | 18.3534 | 0 | 18.3534 | 18.7869 | 0 | 18.7869 | 19.5996 | 0 | 19.5996 | 19.9364 | 0 | 19.9364 | 19.9364 | 0 | 19.9364 | 19.9364 | 0 | 19.9364 | 19.9364 | 0 | 19.9364 | 19.9364 | 0 | 19.9364
|  | 15.7454 | 0 | 15.7454 | 16.8758 | 0 | 16.8758 | 17.2362 | 0 | 17.2362 | 17.6927 | 0 | 17.6927 | 18.1896 | 0 | 18.1896 | 18.3492 | 0 | 18.3492 | 18.8807 | 0 | 18.8807 | 19.4949 | 0 | 19.4949 | 19.9554 | 0 | 19.9554 | 20.8186 | 0 | 20.8186 | 21.1764 | 0 | 21.1764 | 21.1764 | 0 | 21.1764 | 21.1764 | 0 | 21.1764 | 21.1764 | 0 | 21.1764 | 21.1764 | 0 | 21.1764
|  | 17.3097 | 0 | 17.3097 | 18.5524 | 0 | 18.5524 | 18.9486 | 0 | 18.9486 | 19.4504 | 0 | 19.4504 | 19.9967 | 0 | 19.9967 | 20.1722 | 0 | 20.1722 | 20.7565 | 0 | 20.7565 | 21.4318 | 0 | 21.4318 | 21.938 | 0 | 21.938 | 22.887 | 0 | 22.887 | 23.2802 | 0 | 23.2802 | 23.2802 | 0 | 23.2802 | 23.2802 | 0 | 23.2802 | 23.2802 | 0 | 23.2802 | 23.2802 | 0 | 23.2802
|  | 17.9055 | 0 | 17.9055 | 19.191 | 0 | 19.191 | 19.6009 | 0 | 19.6009 | 20.1199 | 0 | 20.1199 | 20.685 | 0 | 20.685 | 20.8665 | 0 | 20.8665 | 21.4709 | 0 | 21.4709 | 22.1695 | 0 | 22.1695 | 22.6931 | 0 | 22.6931 | 23.6748 | 0 | 23.6748 | 24.0816 | 0 | 24.0816 | 24.0816 | 0 | 24.0816 | 24.0816 | 0 | 24.0816 | 24.0816 | 0 | 24.0816 | 24.0816 | 0 | 24.0816
|  | 18.5827 | 0 | 18.5827 | 19.9168 | 0 | 19.9168 | 20.3422 | 0 | 20.3422 | 20.8809 | 0 | 20.8809 | 21.4673 | 0 | 21.4673 | 21.6557 | 0 | 21.6557 | 22.283 | 0 | 22.283 | 23.008 | 0 | 23.008 | 23.5514 | 0 | 23.5514 | 24.5702 | 0 | 24.5702 | 24.9924 | 0 | 24.9924 | 24.9924 | 0 | 24.9924 | 24.9924 | 0 | 24.9924 | 24.9924 | 0 | 24.9924 | 24.9924 | 0 | 24.9924
|  | 19.6988 | 0 | 19.6988 | 21.113 | 0 | 21.113 | 21.5639 | 0 | 21.5639 | 22.135 | 0 | 22.135 | 22.7567 | 0 | 22.7567 | 22.9564 | 0 | 22.9564 | 23.6213 | 0 | 23.6213 | 24.3898 | 0 | 24.3898 | 24.9659 | 0 | 24.9659 | 26.0459 | 0 | 26.0459 | 26.4934 | 0 | 26.4934 | 26.4934 | 0 | 26.4934 | 26.4934 | 0 | 26.4934 | 26.4934 | 0 | 26.4934 | 26.4934 | 0 | 26.4934
|  | 17.8898 | 0 | 17.8898 | 19.1742 | 0 | 19.1742 | 19.5836 | 0 | 19.5836 | 20.1023 | 0 | 20.1023 | 20.6669 | 0 | 20.6669 | 20.8482 | 0 | 20.8482 | 21.4521 | 0 | 21.4521 | 22.15 | 0 | 22.15 | 22.6732 | 0 | 22.6732 | 23.654 | 0 | 23.654 | 24.0605 | 0 | 24.0605 | 24.0605 | 0 | 24.0605 | 24.0605 | 0 | 24.0605 | 24.0605 | 0 | 24.0605 | 24.0605 | 0 | 24.0605
|  | 16.7931 | 0 | 16.7931 | 17.9987 | 0 | 17.9987 | 18.3831 | 0 | 18.3831 | 18.8699 | 0 | 18.8699 | 19.3999 | 0 | 19.3999 | 19.5701 | 0 | 19.5701 | 20.137 | 0 | 20.137 | 20.7921 | 0 | 20.7921 | 21.2832 | 0 | 21.2832 | 22.2039 | 0 | 22.2039 | 22.5854 | 0 | 22.5854 | 22.5854 | 0 | 22.5854 | 22.5854 | 0 | 22.5854 | 22.5854 | 0 | 22.5854 | 22.5854 | 0 | 22.5854
|  | 17.1325 | 0 | 17.1325 | 18.3625 | 0 | 18.3625 | 18.7546 | 0 | 18.7546 | 19.2513 | 0 | 19.2513 | 19.792 | 0 | 19.792 | 19.9657 | 0 | 19.9657 | 20.544 | 0 | 20.544 | 21.2124 | 0 | 21.2124 | 21.7134 | 0 | 21.7134 | 22.6527 | 0 | 22.6527 | 23.0419 | 0 | 23.0419 | 23.0419 | 0 | 23.0419 | 23.0419 | 0 | 23.0419 | 23.0419 | 0 | 23.0419 | 23.0419 | 0 | 23.0419
|  | 16.4819 | 0 | 16.4819 | 17.6652 | 0 | 17.6652 | 18.0425 | 0 | 18.0425 | 18.5203 | 0 | 18.5203 | 19.0404 | 0 | 19.0404 | 19.2075 | 0 | 19.2075 | 19.7639 | 0 | 19.7639 | 20.4069 | 0 | 20.4069 | 20.8889 | 0 | 20.8889 | 21.7925 | 0 | 21.7925 | 22.167 | 0 | 22.167 | 22.167 | 0 | 22.167 | 22.167 | 0 | 22.167 | 22.167 | 0 | 22.167 | 22.167 | 0 | 22.167
|  | 14.9847 | 0 | 14.9847 | 16.0605 | 0 | 16.0605 | 16.4035 | 0 | 16.4035 | 16.8379 | 0 | 16.8379 | 17.3108 | 0 | 17.3108 | 17.4627 | 0 | 17.4627 | 17.9685 | 0 | 17.9685 | 18.5531 | 0 | 18.5531 | 18.9913 | 0 | 18.9913 | 19.8128 | 0 | 19.8128 | 20.1533 | 0 | 20.1533 | 20.1533 | 0 | 20.1533 | 20.1533 | 0 | 20.1533 | 20.1533 | 0 | 20.1533 | 20.1533 | 0 | 20.1533
|  | 13.7425 | 0 | 13.7425 | 14.7291 | 0 | 14.7291 | 15.0436 | 0 | 15.0436 | 15.442 | 0 | 15.442 | 15.8757 | 0 | 15.8757 | 16.015 | 0 | 16.015 | 16.4789 | 0 | 16.4789 | 17.015 | 0 | 17.015 | 17.4169 | 0 | 17.4169 | 18.1703 | 0 | 18.1703 | 18.4826 | 0 | 18.4826 | 18.4826 | 0 | 18.4826 | 18.4826 | 0 | 18.4826 | 18.4826 | 0 | 18.4826 | 18.4826 | 0 | 18.4826
|  | 12.5099 | 0 | 12.5099 | 13.408 | 0 | 13.408 | 13.6943 | 0 | 13.6943 | 14.057 | 0 | 14.057 | 14.4518 | 0 | 14.4518 | 14.5786 | 0 | 14.5786 | 15.0008 | 0 | 15.0008 | 15.4889 | 0 | 15.4889 | 15.8547 | 0 | 15.8547 | 16.5406 | 0 | 16.5406 | 16.8248 | 0 | 16.8248 | 16.8248 | 0 | 16.8248 | 16.8248 | 0 | 16.8248 | 16.8248 | 0 | 16.8248 | 16.8248 | 0 | 16.8248
|  | 10.9088 | 0 | 10.9088 | 11.6919 | 0 | 11.6919 | 11.9416 | 0 | 11.9416 | 12.2579 | 0 | 12.2579 | 12.6022 | 0 | 12.6022 | 12.7127 | 0 | 12.7127 | 13.081 | 0 | 13.081 | 13.5066 | 0 | 13.5066 | 13.8256 | 0 | 13.8256 | 14.4236 | 0 | 14.4236 | 14.6715 | 0 | 14.6715 | 14.6715 | 0 | 14.6715 | 14.6715 | 0 | 14.6715 | 14.6715 | 0 | 14.6715 | 14.6715 | 0 | 14.6715
|  | 12.3801 | 0 | 12.3801 | 13.2689 | 0 | 13.2689 | 13.5523 | 0 | 13.5523 | 13.9112 | 0 | 13.9112 | 14.3019 | 0 | 14.3019 | 14.4274 | 0 | 14.4274 | 14.8453 | 0 | 14.8453 | 15.3283 | 0 | 15.3283 | 15.6903 | 0 | 15.6903 | 16.369 | 0 | 16.369 | 16.6503 | 0 | 16.6503 | 16.6503 | 0 | 16.6503 | 16.6503 | 0 | 16.6503 | 16.6503 | 0 | 16.6503 | 16.6503 | 0 | 16.6503
|  | 11.2746 | 0 | 11.2746 | 12.084 | 0 | 12.084 | 12.3421 | 0 | 12.3421 | 12.669 | 0 | 12.669 | 13.0248 | 0 | 13.0248 | 13.1391 | 0 | 13.1391 | 13.5196 | 0 | 13.5196 | 13.9595 | 0 | 13.9595 | 14.2892 | 0 | 14.2892 | 14.9073 | 0 | 14.9073 | 15.1635 | 0 | 15.1635 | 15.1635 | 0 | 15.1635 | 15.1635 | 0 | 15.1635 | 15.1635 | 0 | 15.1635 | 15.1635 | 0 | 15.1635
|  | 10.724 | 0 | 10.724 | 11.4939 | 0 | 11.4939 | 11.7393 | 0 | 11.7393 | 12.0502 | 0 | 12.0502 | 12.3887 | 0 | 12.3887 | 12.4974 | 0 | 12.4974 | 12.8594 | 0 | 12.8594 | 13.2777 | 0 | 13.2777 | 13.5914 | 0 | 13.5914 | 14.1793 | 0 | 14.1793 | 14.4229 | 0 | 14.4229 | 14.4229 | 0 | 14.4229 | 14.4229 | 0 | 14.4229 | 14.4229 | 0 | 14.4229 | 14.4229 | 0 | 14.4229
|  | 10.2553 | 0 | 10.2553 | 10.9915 | 0 | 10.9915 | 11.2263 | 0 | 11.2263 | 11.5236 | 0 | 11.5236 | 11.8472 | 0 | 11.8472 | 11.9512 | 0 | 11.9512 | 12.2973 | 0 | 12.2973 | 12.6974 | 0 | 12.6974 | 12.9974 | 0 | 12.9974 | 13.5596 | 0 | 13.5596 | 13.7926 | 0 | 13.7926 | 13.7926 | 0 | 13.7926 | 13.7926 | 0 | 13.7926 | 13.7926 | 0 | 13.7926 | 13.7926 | 0 | 13.7926
|  | 10.6953 | 0 | 10.6953 | 11.4632 | 0 | 11.4632 | 11.708 | 0 | 11.708 | 12.0181 | 0 | 12.0181 | 12.3556 | 0 | 12.3556 | 12.464 | 0 | 12.464 | 12.825 | 0 | 12.825 | 13.2423 | 0 | 13.2423 | 13.5551 | 0 | 13.5551 | 14.1414 | 0 | 14.1414 | 14.3844 | 0 | 14.3844 | 14.3844 | 0 | 14.3844 | 14.3844 | 0 | 14.3844 | 14.3844 | 0 | 14.3844 | 14.3844 | 0 | 14.3844
|  | 12.1385 | 0 | 12.1385 | 13.01 | 0 | 13.01 | 13.2878 | 0 | 13.2878 | 13.6397 | 0 | 13.6397 | 14.0228 | 0 | 14.0228 | 14.1459 | 0 | 14.1459 | 14.5556 | 0 | 14.5556 | 15.0292 | 0 | 15.0292 | 15.3842 | 0 | 15.3842 | 16.0496 | 0 | 16.0496 | 16.3254 | 0 | 16.3254 | 16.3254 | 0 | 16.3254 | 16.3254 | 0 | 16.3254 | 16.3254 | 0 | 16.3254 | 16.3254 | 0 | 16.3254
|  | 14.2726 | 0 | 14.2726 | 15.2972 | 0 | 15.2972 | 15.6239 | 0 | 15.6239 | 16.0377 | 0 | 16.0377 | 16.4881 | 0 | 16.4881 | 16.6328 | 0 | 16.6328 | 17.1146 | 0 | 17.1146 | 17.6714 | 0 | 17.6714 | 18.0888 | 0 | 18.0888 | 18.8713 | 0 | 18.8713 | 19.1955 | 0 | 19.1955 | 19.1955 | 0 | 19.1955 | 19.1955 | 0 | 19.1955 | 19.1955 | 0 | 19.1955 | 19.1955 | 0 | 19.1955
|  | 14.9827 | 0 | 14.9827 | 16.0583 | 0 | 16.0583 | 16.4013 | 0 | 16.4013 | 16.8357 | 0 | 16.8357 | 17.3085 | 0 | 17.3085 | 17.4604 | 0 | 17.4604 | 17.9661 | 0 | 17.9661 | 18.5506 | 0 | 18.5506 | 18.9888 | 0 | 18.9888 | 19.8102 | 0 | 19.8102 | 20.1506 | 0 | 20.1506 | 20.1506 | 0 | 20.1506 | 20.1506 | 0 | 20.1506 | 20.1506 | 0 | 20.1506 | 20.1506 | 0 | 20.1506
|  | 15.5471 | 0 | 15.5471 | 16.6633 | 0 | 16.6633 | 17.0191 | 0 | 17.0191 | 17.4698 | 0 | 17.4698 | 17.9605 | 0 | 17.9605 | 18.1181 | 0 | 18.1181 | 18.6429 | 0 | 18.6429 | 19.2494 | 0 | 19.2494 | 19.7041 | 0 | 19.7041 | 20.5565 | 0 | 20.5565 | 20.9097 | 0 | 20.9097 | 20.9097 | 0 | 20.9097 | 20.9097 | 0 | 20.9097 | 20.9097 | 0 | 20.9097 | 20.9097 | 0 | 20.9097
|  | 14.8861 | 0 | 14.8861 | 15.9548 | 0 | 15.9548 | 16.2955 | 0 | 16.2955 | 16.7271 | 0 | 16.7271 | 17.1968 | 0 | 17.1968 | 17.3477 | 0 | 17.3477 | 17.8502 | 0 | 17.8502 | 18.431 | 0 | 18.431 | 18.8663 | 0 | 18.8663 | 19.6824 | 0 | 19.6824 | 20.0206 | 0 | 20.0206 | 20.0206 | 0 | 20.0206 | 20.0206 | 0 | 20.0206 | 20.0206 | 0 | 20.0206 | 20.0206 | 0 | 20.0206
|  | 13.4362 | 0 | 13.4362 | 14.4008 | 0 | 14.4008 | 14.7084 | 0 | 14.7084 | 15.0979 | 0 | 15.0979 | 15.5219 | 0 | 15.5219 | 15.6581 | 0 | 15.6581 | 16.1116 | 0 | 16.1116 | 16.6358 | 0 | 16.6358 | 17.0288 | 0 | 17.0288 | 17.7654 | 0 | 17.7654 | 18.0707 | 0 | 18.0707 | 18.0707 | 0 | 18.0707 | 18.0707 | 0 | 18.0707 | 18.0707 | 0 | 18.0707 | 18.0707 | 0 | 18.0707
|  | 13.8106 | 0 | 13.8106 | 14.8021 | 0 | 14.8021 | 15.1182 | 0 | 15.1182 | 15.5186 | 0 | 15.5186 | 15.9544 | 0 | 15.9544 | 16.0944 | 0 | 16.0944 | 16.5606 | 0 | 16.5606 | 17.0994 | 0 | 17.0994 | 17.5032 | 0 | 17.5032 | 18.2604 | 0 | 18.2604 | 18.5742 | 0 | 18.5742 | 18.5742 | 0 | 18.5742 | 18.5742 | 0 | 18.5742 | 18.5742 | 0 | 18.5742 | 18.5742 | 0 | 18.5742
|  | 13.4851 | 0 | 13.4851 | 14.4532 | 0 | 14.4532 | 14.7618 | 0 | 14.7618 | 15.1528 | 0 | 15.1528 | 15.5784 | 0 | 15.5784 | 15.7151 | 0 | 15.7151 | 16.1702 | 0 | 16.1702 | 16.6963 | 0 | 16.6963 | 17.0907 | 0 | 17.0907 | 17.83 | 0 | 17.83 | 18.1364 | 0 | 18.1364 | 18.1364 | 0 | 18.1364 | 18.1364 | 0 | 18.1364 | 18.1364 | 0 | 18.1364 | 18.1364 | 0 | 18.1364
|  | 14.7111 | 0 | 14.7111 | 15.7672 | 0 | 15.7672 | 16.1039 | 0 | 16.1039 | 16.5304 | 0 | 16.5304 | 16.9947 | 0 | 16.9947 | 17.1438 | 0 | 17.1438 | 17.6404 | 0 | 17.6404 | 18.2143 | 0 | 18.2143 | 18.6445 | 0 | 18.6445 | 19.4511 | 0 | 19.4511 | 19.7853 | 0 | 19.7853 | 19.7853 | 0 | 19.7853 | 19.7853 | 0 | 19.7853 | 19.7853 | 0 | 19.7853 | 19.7853 | 0 | 19.7853
|  | 15.181 | 0 | 15.181 | 16.2709 | 0 | 16.2709 | 16.6184 | 0 | 16.6184 | 17.0585 | 0 | 17.0585 | 17.5375 | 0 | 17.5375 | 17.6914 | 0 | 17.6914 | 18.2039 | 0 | 18.2039 | 18.7961 | 0 | 18.7961 | 19.2401 | 0 | 19.2401 | 20.0724 | 0 | 20.0724 | 20.4173 | 0 | 20.4173 | 20.4173 | 0 | 20.4173 | 20.4173 | 0 | 20.4173 | 20.4173 | 0 | 20.4173 | 20.4173 | 0 | 20.4173
|  | 16.0537 | 0 | 16.0537 | 17.2062 | 0 | 17.2062 | 17.5737 | 0 | 17.5737 | 18.0391 | 0 | 18.0391 | 18.5457 | 0 | 18.5457 | 18.7085 | 0 | 18.7085 | 19.2504 | 0 | 19.2504 | 19.8767 | 0 | 19.8767 | 20.3462 | 0 | 20.3462 | 21.2263 | 0 | 21.2263 | 21.591 | 0 | 21.591 | 21.591 | 0 | 21.591 | 21.591 | 0 | 21.591 | 21.591 | 0 | 21.591 | 21.591 | 0 | 21.591
|  | 16.4001 | 0 | 16.4001 | 17.5774 | 0 | 17.5774 | 17.9528 | 0 | 17.9528 | 18.4283 | 0 | 18.4283 | 18.9458 | 0 | 18.9458 | 19.1121 | 0 | 19.1121 | 19.6657 | 0 | 19.6657 | 20.3055 | 0 | 20.3055 | 20.7851 | 0 | 20.7851 | 21.6842 | 0 | 21.6842 | 22.0568 | 0 | 22.0568 | 22.0568 | 0 | 22.0568 | 22.0568 | 0 | 22.0568 | 22.0568 | 0 | 22.0568 | 22.0568 | 0 | 22.0568
|  | 16.696 | 0 | 16.696 | 17.8946 | 0 | 17.8946 | 18.2768 | 0 | 18.2768 | 18.7608 | 0 | 18.7608 | 19.2877 | 0 | 19.2877 | 19.457 | 0 | 19.457 | 20.0206 | 0 | 20.0206 | 20.6719 | 0 | 20.6719 | 21.1602 | 0 | 21.1602 | 22.0755 | 0 | 22.0755 | 22.4549 | 0 | 22.4549 | 22.4549 | 0 | 22.4549 | 22.4549 | 0 | 22.4549 | 22.4549 | 0 | 22.4549 | 22.4549 | 0 | 22.4549
|  | 17.6338 | 0 | 17.6338 | 18.8998 | 0 | 18.8998 | 19.3034 | 0 | 19.3034 | 19.8146 | 0 | 19.8146 | 20.3711 | 0 | 20.3711 | 20.5499 | 0 | 20.5499 | 21.1451 | 0 | 21.1451 | 21.8331 | 0 | 21.8331 | 22.3487 | 0 | 22.3487 | 23.3155 | 0 | 23.3155 | 23.7161 | 0 | 23.7161 | 23.7161 | 0 | 23.7161 | 23.7161 | 0 | 23.7161 | 23.7161 | 0 | 23.7161 | 23.7161 | 0 | 23.7161
|  | 16.3248 | 0 | 16.3248 | 17.4968 | 0 | 17.4968 | 17.8704 | 0 | 17.8704 | 18.3437 | 0 | 18.3437 | 18.8589 | 0 | 18.8589 | 19.0244 | 0 | 19.0244 | 19.5754 | 0 | 19.5754 | 20.2123 | 0 | 20.2123 | 20.6897 | 0 | 20.6897 | 21.5847 | 0 | 21.5847 | 21.9556 | 0 | 21.9556 | 21.9556 | 0 | 21.9556 | 21.9556 | 0 | 21.9556 | 21.9556 | 0 | 21.9556 | 21.9556 | 0 | 21.9556
|  | 14.1498 | 0 | 14.1498 | 15.1656 | 0 | 15.1656 | 15.4895 | 0 | 15.4895 | 15.8997 | 0 | 15.8997 | 16.3462 | 0 | 16.3462 | 16.4897 | 0 | 16.4897 | 16.9673 | 0 | 16.9673 | 17.5193 | 0 | 17.5193 | 17.9331 | 0 | 17.9331 | 18.7089 | 0 | 18.7089 | 19.0304 | 0 | 19.0304 | 19.0304 | 0 | 19.0304 | 19.0304 | 0 | 19.0304 | 19.0304 | 0 | 19.0304 | 19.0304 | 0 | 19.0304
|  | 11.9317 | 0 | 11.9317 | 12.7883 | 0 | 12.7883 | 13.0614 | 0 | 13.0614 | 13.4073 | 0 | 13.4073 | 13.7839 | 0 | 13.7839 | 13.9048 | 0 | 13.9048 | 14.3076 | 0 | 14.3076 | 14.7731 | 0 | 14.7731 | 15.122 | 0 | 15.122 | 15.7762 | 0 | 15.7762 | 16.0472 | 0 | 16.0472 | 16.0472 | 0 | 16.0472 | 16.0472 | 0 | 16.0472 | 16.0472 | 0 | 16.0472 | 16.0472 | 0 | 16.0472
|  | 11.3533 | 0 | 11.3533 | 12.1684 | 0 | 12.1684 | 12.4283 | 0 | 12.4283 | 12.7574 | 0 | 12.7574 | 13.1157 | 0 | 13.1157 | 13.2308 | 0 | 13.2308 | 13.6141 | 0 | 13.6141 | 14.057 | 0 | 14.057 | 14.389 | 0 | 14.389 | 15.0114 | 0 | 15.0114 | 15.2694 | 0 | 15.2694 | 15.2694 | 0 | 15.2694 | 15.2694 | 0 | 15.2694 | 15.2694 | 0 | 15.2694 | 15.2694 | 0 | 15.2694
|  | 10.3578 | 0 | 10.3578 | 11.1014 | 0 | 11.1014 | 11.3385 | 0 | 11.3385 | 11.6388 | 0 | 11.6388 | 11.9657 | 0 | 11.9657 | 12.0707 | 0 | 12.0707 | 12.4203 | 0 | 12.4203 | 12.8244 | 0 | 12.8244 | 13.1273 | 0 | 13.1273 | 13.6952 | 0 | 13.6952 | 13.9305 | 0 | 13.9305 | 13.9305 | 0 | 13.9305 | 13.9305 | 0 | 13.9305 | 13.9305 | 0 | 13.9305 | 13.9305 | 0 | 13.9305
|  | 9.9431 | 0 | 9.9431 | 10.6569 | 0 | 10.6569 | 10.8845 | 0 | 10.8845 | 11.1728 | 0 | 11.1728 | 11.4866 | 0 | 11.4866 | 11.5874 | 0 | 11.5874 | 11.923 | 0 | 11.923 | 12.3109 | 0 | 12.3109 | 12.6017 | 0 | 12.6017 | 13.1468 | 0 | 13.1468 | 13.3727 | 0 | 13.3727 | 13.3727 | 0 | 13.3727 | 13.3727 | 0 | 13.3727 | 13.3727 | 0 | 13.3727 | 13.3727 | 0 | 13.3727
|  | 9.5335 | 0 | 9.5335 | 10.2179 | 0 | 10.2179 | 10.4361 | 0 | 10.4361 | 10.7125 | 0 | 10.7125 | 11.0133 | 0 | 11.0133 | 11.11 | 0 | 11.11 | 11.4318 | 0 | 11.4318 | 11.8037 | 0 | 11.8037 | 12.0825 | 0 | 12.0825 | 12.6052 | 0 | 12.6052 | 12.8218 | 0 | 12.8218 | 12.8218 | 0 | 12.8218 | 12.8218 | 0 | 12.8218 | 12.8218 | 0 | 12.8218 | 12.8218 | 0 | 12.8218
|  | 10.2722 | 0 | 10.2722 | 11.0096 | 0 | 11.0096 | 11.2448 | 0 | 11.2448 | 11.5426 | 0 | 11.5426 | 11.8667 | 0 | 11.8667 | 11.9709 | 0 | 11.9709 | 12.3176 | 0 | 12.3176 | 12.7184 | 0 | 12.7184 | 13.0188 | 0 | 13.0188 | 13.5819 | 0 | 13.5819 | 13.8153 | 0 | 13.8153 | 13.8153 | 0 | 13.8153 | 13.8153 | 0 | 13.8153 | 13.8153 | 0 | 13.8153 | 13.8153 | 0 | 13.8153
|  | 13.3946 | 0 | 13.3946 | 14.3563 | 0 | 14.3563 | 14.6629 | 0 | 14.6629 | 15.0512 | 0 | 15.0512 | 15.4739 | 0 | 15.4739 | 15.6097 | 0 | 15.6097 | 16.0618 | 0 | 16.0618 | 16.5844 | 0 | 16.5844 | 16.9761 | 0 | 16.9761 | 17.7105 | 0 | 17.7105 | 18.0148 | 0 | 18.0148 | 18.0148 | 0 | 18.0148 | 18.0148 | 0 | 18.0148 | 18.0148 | 0 | 18.0148 | 18.0148 | 0 | 18.0148
|  | 14.8436 | 0 | 14.8436 | 15.9093 | 0 | 15.9093 | 16.249 | 0 | 16.249 | 16.6794 | 0 | 16.6794 | 17.1478 | 0 | 17.1478 | 17.2983 | 0 | 17.2983 | 17.7993 | 0 | 17.7993 | 18.3784 | 0 | 18.3784 | 18.8125 | 0 | 18.8125 | 19.6263 | 0 | 19.6263 | 19.9635 | 0 | 19.9635 | 19.9635 | 0 | 19.9635 | 19.9635 | 0 | 19.9635 | 19.9635 | 0 | 19.9635 | 19.9635 | 0 | 19.9635
|  | 16.5194 | 0 | 16.5194 | 17.7054 | 0 | 17.7054 | 18.0835 | 0 | 18.0835 | 18.5624 | 0 | 18.5624 | 19.0837 | 0 | 19.0837 | 19.2512 | 0 | 19.2512 | 19.8088 | 0 | 19.8088 | 20.4533 | 0 | 20.4533 | 20.9364 | 0 | 20.9364 | 21.842 | 0 | 21.842 | 22.2174 | 0 | 22.2174 | 22.2174 | 0 | 22.2174 | 22.2174 | 0 | 22.2174 | 22.2174 | 0 | 22.2174 | 22.2174 | 0 | 22.2174
|  | 15.0258 | 0 | 15.0258 | 16.1045 | 0 | 16.1045 | 16.4485 | 0 | 16.4485 | 16.8841 | 0 | 16.8841 | 17.3583 | 0 | 17.3583 | 17.5106 | 0 | 17.5106 | 18.0178 | 0 | 18.0178 | 18.604 | 0 | 18.604 | 19.0434 | 0 | 19.0434 | 19.8672 | 0 | 19.8672 | 20.2086 | 0 | 20.2086 | 20.2086 | 0 | 20.2086 | 20.2086 | 0 | 20.2086 | 20.2086 | 0 | 20.2086 | 20.2086 | 0 | 20.2086
|  | 15.3977 | 0 | 15.3977 | 16.5032 | 0 | 16.5032 | 16.8556 | 0 | 16.8556 | 17.302 | 0 | 17.302 | 17.7879 | 0 | 17.7879 | 17.944 | 0 | 17.944 | 18.4638 | 0 | 18.4638 | 19.0645 | 0 | 19.0645 | 19.5148 | 0 | 19.5148 | 20.359 | 0 | 20.359 | 20.7088 | 0 | 20.7088 | 20.7088 | 0 | 20.7088 | 20.7088 | 0 | 20.7088 | 20.7088 | 0 | 20.7088 | 20.7088 | 0 | 20.7088
|  | 12.7933 | 0 | 12.7933 | 13.7117 | 0 | 13.7117 | 14.0045 | 0 | 14.0045 | 14.3754 | 0 | 14.3754 | 14.7792 | 0 | 14.7792 | 14.9089 | 0 | 14.9089 | 15.3407 | 0 | 15.3407 | 15.8398 | 0 | 15.8398 | 16.2139 | 0 | 16.2139 | 16.9153 | 0 | 16.9153 | 17.206 | 0 | 17.206 | 17.206 | 0 | 17.206 | 17.206 | 0 | 17.206 | 17.206 | 0 | 17.206 | 17.206 | 0 | 17.206
|  | 12.7451 | 0 | 12.7451 | 13.6601 | 0 | 13.6601 | 13.9518 | 0 | 13.9518 | 14.3213 | 0 | 14.3213 | 14.7235 | 0 | 14.7235 | 14.8527 | 0 | 14.8527 | 15.2829 | 0 | 15.2829 | 15.7802 | 0 | 15.7802 | 16.1529 | 0 | 16.1529 | 16.8516 | 0 | 16.8516 | 17.1412 | 0 | 17.1412 | 17.1412 | 0 | 17.1412 | 17.1412 | 0 | 17.1412 | 17.1412 | 0 | 17.1412 | 17.1412 | 0 | 17.1412
|  | 12.9278 | 0 | 12.9278 | 13.8559 | 0 | 13.8559 | 14.1518 | 0 | 14.1518 | 14.5266 | 0 | 14.5266 | 14.9346 | 0 | 14.9346 | 15.0656 | 0 | 15.0656 | 15.502 | 0 | 15.502 | 16.0064 | 0 | 16.0064 | 16.3844 | 0 | 16.3844 | 17.0932 | 0 | 17.0932 | 17.3869 | 0 | 17.3869 | 17.3869 | 0 | 17.3869 | 17.3869 | 0 | 17.3869 | 17.3869 | 0 | 17.3869 | 17.3869 | 0 | 17.3869
|  | 11.8865 | 0 | 11.8865 | 12.7398 | 0 | 12.7398 | 13.0119 | 0 | 13.0119 | 13.3565 | 0 | 13.3565 | 13.7316 | 0 | 13.7316 | 13.8521 | 0 | 13.8521 | 14.2534 | 0 | 14.2534 | 14.7171 | 0 | 14.7171 | 15.0647 | 0 | 15.0647 | 15.7164 | 0 | 15.7164 | 15.9864 | 0 | 15.9864 | 15.9864 | 0 | 15.9864 | 15.9864 | 0 | 15.9864 | 15.9864 | 0 | 15.9864 | 15.9864 | 0 | 15.9864
|  | 13.2491 | 0 | 13.2491 | 14.2003 | 0 | 14.2003 | 14.5035 | 0 | 14.5035 | 14.8876 | 0 | 14.8876 | 15.3058 | 0 | 15.3058 | 15.4401 | 0 | 15.4401 | 15.8873 | 0 | 15.8873 | 16.4042 | 0 | 16.4042 | 16.7916 | 0 | 16.7916 | 17.518 | 0 | 17.518 | 17.819 | 0 | 17.819 | 17.819 | 0 | 17.819 | 17.819 | 0 | 17.819 | 17.819 | 0 | 17.819 | 17.819 | 0 | 17.819
|  | 14.3988 | 0 | 14.3988 | 15.4325 | 0 | 15.4325 | 15.7621 | 0 | 15.7621 | 16.1795 | 0 | 16.1795 | 16.6339 | 0 | 16.6339 | 16.7799 | 0 | 16.7799 | 17.2659 | 0 | 17.2659 | 17.8277 | 0 | 17.8277 | 18.2488 | 0 | 18.2488 | 19.0382 | 0 | 19.0382 | 19.3653 | 0 | 19.3653 | 19.3653 | 0 | 19.3653 | 19.3653 | 0 | 19.3653 | 19.3653 | 0 | 19.3653 | 19.3653 | 0 | 19.3653
|  | 14.9175 | 0 | 14.9175 | 15.9885 | 0 | 15.9885 | 16.3299 | 0 | 16.3299 | 16.7624 | 0 | 16.7624 | 17.2332 | 0 | 17.2332 | 17.3844 | 0 | 17.3844 | 17.888 | 0 | 17.888 | 18.4699 | 0 | 18.4699 | 18.9062 | 0 | 18.9062 | 19.724 | 0 | 19.724 | 20.063 | 0 | 20.063 | 20.063 | 0 | 20.063 | 20.063 | 0 | 20.063 | 20.063 | 0 | 20.063 | 20.063 | 0 | 20.063
|  | 17.407 | 0 | 17.407 | 18.6567 | 0 | 18.6567 | 19.0551 | 0 | 19.0551 | 19.5598 | 0 | 19.5598 | 20.1091 | 0 | 20.1091 | 20.2855 | 0 | 20.2855 | 20.8731 | 0 | 20.8731 | 21.5522 | 0 | 21.5522 | 22.0613 | 0 | 22.0613 | 23.0156 | 0 | 23.0156 | 23.4111 | 0 | 23.4111 | 23.4111 | 0 | 23.4111 | 23.4111 | 0 | 23.4111 | 23.4111 | 0 | 23.4111 | 23.4111 | 0 | 23.4111
|  | 17.6306 | 0 | 17.6306 | 18.8964 | 0 | 18.8964 | 19.2999 | 0 | 19.2999 | 19.811 | 0 | 19.811 | 20.3674 | 0 | 20.3674 | 20.5461 | 0 | 20.5461 | 21.1413 | 0 | 21.1413 | 21.8291 | 0 | 21.8291 | 22.3447 | 0 | 22.3447 | 23.3113 | 0 | 23.3113 | 23.7119 | 0 | 23.7119 | 23.7119 | 0 | 23.7119 | 23.7119 | 0 | 23.7119 | 23.7119 | 0 | 23.7119 | 23.7119 | 0 | 23.7119
|  | 17.038 | 0 | 17.038 | 18.2611 | 0 | 18.2611 | 18.6511 | 0 | 18.6511 | 19.1451 | 0 | 19.1451 | 19.6828 | 0 | 19.6828 | 19.8555 | 0 | 19.8555 | 20.4306 | 0 | 20.4306 | 21.0953 | 0 | 21.0953 | 21.5936 | 0 | 21.5936 | 22.5277 | 0 | 22.5277 | 22.9148 | 0 | 22.9148 | 22.9148 | 0 | 22.9148 | 22.9148 | 0 | 22.9148 | 22.9148 | 0 | 22.9148 | 22.9148 | 0 | 22.9148
|  | 17.83 | 0 | 17.83 | 19.1101 | 0 | 19.1101 | 19.5182 | 0 | 19.5182 | 20.0351 | 0 | 20.0351 | 20.5978 | 0 | 20.5978 | 20.7785 | 0 | 20.7785 | 21.3804 | 0 | 21.3804 | 22.076 | 0 | 22.076 | 22.5974 | 0 | 22.5974 | 23.5749 | 0 | 23.5749 | 23.98 | 0 | 23.98 | 23.98 | 0 | 23.98 | 23.98 | 0 | 23.98 | 23.98 | 0 | 23.98 | 23.98 | 0 | 23.98
|  | 16.5366 | 0 | 16.5366 | 17.7238 | 0 | 17.7238 | 18.1023 | 0 | 18.1023 | 18.5817 | 0 | 18.5817 | 19.1036 | 0 | 19.1036 | 19.2712 | 0 | 19.2712 | 19.8294 | 0 | 19.8294 | 20.4746 | 0 | 20.4746 | 20.9582 | 0 | 20.9582 | 21.8648 | 0 | 21.8648 | 22.2405 | 0 | 22.2405 | 22.2405 | 0 | 22.2405 | 22.2405 | 0 | 22.2405 | 22.2405 | 0 | 22.2405 | 22.2405 | 0 | 22.2405
|  | 15.3228 | 0 | 15.3228 | 16.4229 | 0 | 16.4229 | 16.7736 | 0 | 16.7736 | 17.2178 | 0 | 17.2178 | 17.7014 | 0 | 17.7014 | 17.8567 | 0 | 17.8567 | 18.3739 | 0 | 18.3739 | 18.9717 | 0 | 18.9717 | 19.4198 | 0 | 19.4198 | 20.2599 | 0 | 20.2599 | 20.608 | 0 | 20.608 | 20.608 | 0 | 20.608 | 20.608 | 0 | 20.608 | 20.608 | 0 | 20.608 | 20.608 | 0 | 20.608
|  | 14.9529 | 0 | 14.9529 | 16.0264 | 0 | 16.0264 | 16.3686 | 0 | 16.3686 | 16.8021 | 0 | 16.8021 | 17.274 | 0 | 17.274 | 17.4256 | 0 | 17.4256 | 17.9303 | 0 | 17.9303 | 18.5137 | 0 | 18.5137 | 18.951 | 0 | 18.951 | 19.7708 | 0 | 19.7708 | 20.1105 | 0 | 20.1105 | 20.1105 | 0 | 20.1105 | 20.1105 | 0 | 20.1105 | 20.1105 | 0 | 20.1105 | 20.1105 | 0 | 20.1105
|  | 15.0861 | 0 | 15.0861 | 16.1692 | 0 | 16.1692 | 16.5145 | 0 | 16.5145 | 16.9518 | 0 | 16.9518 | 17.4279 | 0 | 17.4279 | 17.5809 | 0 | 17.5809 | 18.0901 | 0 | 18.0901 | 18.6787 | 0 | 18.6787 | 19.1198 | 0 | 19.1198 | 19.9469 | 0 | 19.9469 | 20.2897 | 0 | 20.2897 | 20.2897 | 0 | 20.2897 | 20.2897 | 0 | 20.2897 | 20.2897 | 0 | 20.2897 | 20.2897 | 0 | 20.2897
|  | 12.7069 | 0 | 12.7069 | 13.6191 | 0 | 13.6191 | 13.91 | 0 | 13.91 | 14.2783 | 0 | 14.2783 | 14.6794 | 0 | 14.6794 | 14.8082 | 0 | 14.8082 | 15.2371 | 0 | 15.2371 | 15.7328 | 0 | 15.7328 | 16.1044 | 0 | 16.1044 | 16.8011 | 0 | 16.8011 | 17.0898 | 0 | 17.0898 | 17.0898 | 0 | 17.0898 | 17.0898 | 0 | 17.0898 | 17.0898 | 0 | 17.0898 | 17.0898 | 0 | 17.0898
|  | 11.7453 | 0 | 11.7453 | 12.5885 | 0 | 12.5885 | 12.8573 | 0 | 12.8573 | 13.1978 | 0 | 13.1978 | 13.5685 | 0 | 13.5685 | 13.6876 | 0 | 13.6876 | 14.084 | 0 | 14.084 | 14.5422 | 0 | 14.5422 | 14.8857 | 0 | 14.8857 | 15.5297 | 0 | 15.5297 | 15.7965 | 0 | 15.7965 | 15.7965 | 0 | 15.7965 | 15.7965 | 0 | 15.7965 | 15.7965 | 0 | 15.7965 | 15.7965 | 0 | 15.7965
|  | 10.7343 | 0 | 10.7343 | 11.5049 | 0 | 11.5049 | 11.7506 | 0 | 11.7506 | 12.0618 | 0 | 12.0618 | 12.4005 | 0 | 12.4005 | 12.5094 | 0 | 12.5094 | 12.8717 | 0 | 12.8717 | 13.2905 | 0 | 13.2905 | 13.6044 | 0 | 13.6044 | 14.1929 | 0 | 14.1929 | 14.4368 | 0 | 14.4368 | 14.4368 | 0 | 14.4368 | 14.4368 | 0 | 14.4368 | 14.4368 | 0 | 14.4368 | 14.4368 | 0 | 14.4368
|  | 11.2856 | 0 | 11.2856 | 12.0958 | 0 | 12.0958 | 12.3541 | 0 | 12.3541 | 12.6813 | 0 | 12.6813 | 13.0375 | 0 | 13.0375 | 13.1519 | 0 | 13.1519 | 13.5328 | 0 | 13.5328 | 13.9731 | 0 | 13.9731 | 14.3031 | 0 | 14.3031 | 14.9219 | 0 | 14.9219 | 15.1783 | 0 | 15.1783 | 15.1783 | 0 | 15.1783 | 15.1783 | 0 | 15.1783 | 15.1783 | 0 | 15.1783 | 15.1783 | 0 | 15.1783
|  | 14.0845 | 0 | 14.0845 | 15.0956 | 0 | 15.0956 | 15.418 | 0 | 15.418 | 15.8263 | 0 | 15.8263 | 16.2708 | 0 | 16.2708 | 16.4136 | 0 | 16.4136 | 16.889 | 0 | 16.889 | 17.4385 | 0 | 17.4385 | 17.8504 | 0 | 17.8504 | 18.6226 | 0 | 18.6226 | 18.9426 | 0 | 18.9426 | 18.9426 | 0 | 18.9426 | 18.9426 | 0 | 18.9426 | 18.9426 | 0 | 18.9426 | 18.9426 | 0 | 18.9426
|  | 15.3898 | 0 | 15.3898 | 16.4946 | 0 | 16.4946 | 16.8469 | 0 | 16.8469 | 17.293 | 0 | 17.293 | 17.7787 | 0 | 17.7787 | 17.9347 | 0 | 17.9347 | 18.4542 | 0 | 18.4542 | 19.0546 | 0 | 19.0546 | 19.5047 | 0 | 19.5047 | 20.3484 | 0 | 20.3484 | 20.6981 | 0 | 20.6981 | 20.6981 | 0 | 20.6981 | 20.6981 | 0 | 20.6981 | 20.6981 | 0 | 20.6981 | 20.6981 | 0 | 20.6981
|  | 17.817 | 0 | 17.817 | 19.0962 | 0 | 19.0962 | 19.504 | 0 | 19.504 | 20.0205 | 0 | 20.0205 | 20.5828 | 0 | 20.5828 | 20.7634 | 0 | 20.7634 | 21.3648 | 0 | 21.3648 | 22.0599 | 0 | 22.0599 | 22.581 | 0 | 22.581 | 23.5578 | 0 | 23.5578 | 23.9626 | 0 | 23.9626 | 23.9626 | 0 | 23.9626 | 23.9626 | 0 | 23.9626 | 23.9626 | 0 | 23.9626 | 23.9626 | 0 | 23.9626
|  | 15.7464 | 0 | 15.7464 | 16.8769 | 0 | 16.8769 | 17.2373 | 0 | 17.2373 | 17.6938 | 0 | 17.6938 | 18.1907 | 0 | 18.1907 | 18.3503 | 0 | 18.3503 | 18.8819 | 0 | 18.8819 | 19.4962 | 0 | 19.4962 | 19.9567 | 0 | 19.9567 | 20.82 | 0 | 20.82 | 21.1777 | 0 | 21.1777 | 21.1777 | 0 | 21.1777 | 21.1777 | 0 | 21.1777 | 21.1777 | 0 | 21.1777 | 21.1777 | 0 | 21.1777
|  | 15.3893 | 0 | 15.3893 | 16.4941 | 0 | 16.4941 | 16.8464 | 0 | 16.8464 | 17.2926 | 0 | 17.2926 | 17.7782 | 0 | 17.7782 | 17.9342 | 0 | 17.9342 | 18.4537 | 0 | 18.4537 | 19.0541 | 0 | 19.0541 | 19.5041 | 0 | 19.5041 | 20.3478 | 0 | 20.3478 | 20.6975 | 0 | 20.6975 | 20.6975 | 0 | 20.6975 | 20.6975 | 0 | 20.6975 | 20.6975 | 0 | 20.6975 | 20.6975 | 0 | 20.6975
|  | 14.7018 | 0 | 14.7018 | 15.7572 | 0 | 15.7572 | 16.0938 | 0 | 16.0938 | 16.52 | 0 | 16.52 | 16.9839 | 0 | 16.9839 | 17.133 | 0 | 17.133 | 17.6292 | 0 | 17.6292 | 18.2028 | 0 | 18.2028 | 18.6327 | 0 | 18.6327 | 19.4388 | 0 | 19.4388 | 19.7728 | 0 | 19.7728 | 19.7728 | 0 | 19.7728 | 19.7728 | 0 | 19.7728 | 19.7728 | 0 | 19.7728 | 19.7728 | 0 | 19.7728
|  | 14.3573 | 0 | 14.3573 | 15.388 | 0 | 15.388 | 15.7166 | 0 | 15.7166 | 16.1328 | 0 | 16.1328 | 16.5859 | 0 | 16.5859 | 16.7315 | 0 | 16.7315 | 17.2161 | 0 | 17.2161 | 17.7762 | 0 | 17.7762 | 18.1961 | 0 | 18.1961 | 18.9832 | 0 | 18.9832 | 19.3094 | 0 | 19.3094 | 19.3094 | 0 | 19.3094 | 19.3094 | 0 | 19.3094 | 19.3094 | 0 | 19.3094 | 19.3094 | 0 | 19.3094
|  | 14.5185 | 0 | 14.5185 | 15.5608 | 0 | 15.5608 | 15.8931 | 0 | 15.8931 | 16.314 | 0 | 16.314 | 16.7722 | 0 | 16.7722 | 16.9194 | 0 | 16.9194 | 17.4094 | 0 | 17.4094 | 17.9759 | 0 | 17.9759 | 18.4004 | 0 | 18.4004 | 19.1964 | 0 | 19.1964 | 19.5263 | 0 | 19.5263 | 19.5263 | 0 | 19.5263 | 19.5263 | 0 | 19.5263 | 19.5263 | 0 | 19.5263 | 19.5263 | 0 | 19.5263
|  | 14.848 | 0 | 14.848 | 15.914 | 0 | 15.914 | 16.2538 | 0 | 16.2538 | 16.6843 | 0 | 16.6843 | 17.1529 | 0 | 17.1529 | 17.3034 | 0 | 17.3034 | 17.8046 | 0 | 17.8046 | 18.3838 | 0 | 18.3838 | 18.8181 | 0 | 18.8181 | 19.6321 | 0 | 19.6321 | 19.9694 | 0 | 19.9694 | 19.9694 | 0 | 19.9694 | 19.9694 | 0 | 19.9694 | 19.9694 | 0 | 19.9694 | 19.9694 | 0 | 19.9694
|  | 14.7823 | 0 | 14.7823 | 15.8436 | 0 | 15.8436 | 16.182 | 0 | 16.182 | 16.6105 | 0 | 16.6105 | 17.077 | 0 | 17.077 | 17.2269 | 0 | 17.2269 | 17.7258 | 0 | 17.7258 | 18.3026 | 0 | 18.3026 | 18.7349 | 0 | 18.7349 | 19.5453 | 0 | 19.5453 | 19.8811 | 0 | 19.8811 | 19.8811 | 0 | 19.8811 | 19.8811 | 0 | 19.8811 | 19.8811 | 0 | 19.8811 | 19.8811 | 0 | 19.8811
|  | 15.5599 | 0 | 15.5599 | 16.677 | 0 | 16.677 | 17.0331 | 0 | 17.0331 | 17.4842 | 0 | 17.4842 | 17.9753 | 0 | 17.9753 | 18.133 | 0 | 18.133 | 18.6582 | 0 | 18.6582 | 19.2653 | 0 | 19.2653 | 19.7203 | 0 | 19.7203 | 20.5734 | 0 | 20.5734 | 20.9269 | 0 | 20.9269 | 20.9269 | 0 | 20.9269 | 20.9269 | 0 | 20.9269 | 20.9269 | 0 | 20.9269 | 20.9269 | 0 | 20.9269
|  | 16.5215 | 0 | 16.5215 | 17.7076 | 0 | 17.7076 | 18.0858 | 0 | 18.0858 | 18.5647 | 0 | 18.5647 | 19.0861 | 0 | 19.0861 | 19.2536 | 0 | 19.2536 | 19.8113 | 0 | 19.8113 | 20.4559 | 0 | 20.4559 | 20.939 | 0 | 20.939 | 21.8448 | 0 | 21.8448 | 22.2202 | 0 | 22.2202 | 22.2202 | 0 | 22.2202 | 22.2202 | 0 | 22.2202 | 22.2202 | 0 | 22.2202 | 22.2202 | 0 | 22.2202
|  | 18.5902 | 0 | 18.5902 | 19.9248 | 0 | 19.9248 | 20.3503 | 0 | 20.3503 | 20.8893 | 0 | 20.8893 | 21.4759 | 0 | 21.4759 | 21.6644 | 0 | 21.6644 | 22.2919 | 0 | 22.2919 | 23.0172 | 0 | 23.0172 | 23.5608 | 0 | 23.5608 | 24.58 | 0 | 24.58 | 25.0024 | 0 | 25.0024 | 25.0024 | 0 | 25.0024 | 25.0024 | 0 | 25.0024 | 25.0024 | 0 | 25.0024 | 25.0024 | 0 | 25.0024
|  | 19.5672 | 0 | 19.5672 | 20.972 | 0 | 20.972 | 21.4199 | 0 | 21.4199 | 21.9871 | 0 | 21.9871 | 22.6046 | 0 | 22.6046 | 22.803 | 0 | 22.803 | 23.4635 | 0 | 23.4635 | 24.2269 | 0 | 24.2269 | 24.7991 | 0 | 24.7991 | 25.8719 | 0 | 25.8719 | 26.3164 | 0 | 26.3164 | 26.3164 | 0 | 26.3164 | 26.3164 | 0 | 26.3164 | 26.3164 | 0 | 26.3164 | 26.3164 | 0 | 26.3164
|  | 19.7659 | 0 | 19.7659 | 21.1849 | 0 | 21.1849 | 21.6373 | 0 | 21.6373 | 22.2104 | 0 | 22.2104 | 22.8341 | 0 | 22.8341 | 23.0345 | 0 | 23.0345 | 23.7017 | 0 | 23.7017 | 24.4729 | 0 | 24.4729 | 25.0509 | 0 | 25.0509 | 26.1345 | 0 | 26.1345 | 26.5836 | 0 | 26.5836 | 26.5836 | 0 | 26.5836 | 26.5836 | 0 | 26.5836 | 26.5836 | 0 | 26.5836 | 26.5836 | 0 | 26.5836
|  | 20.464 | 0 | 20.464 | 21.9331 | 0 | 21.9331 | 22.4015 | 0 | 22.4015 | 22.9948 | 0 | 22.9948 | 23.6406 | 0 | 23.6406 | 23.8481 | 0 | 23.8481 | 24.5388 | 0 | 24.5388 | 25.3372 | 0 | 25.3372 | 25.9357 | 0 | 25.9357 | 27.0576 | 0 | 27.0576 | 27.5225 | 0 | 27.5225 | 27.5225 | 0 | 27.5225 | 27.5225 | 0 | 27.5225 | 27.5225 | 0 | 27.5225 | 27.5225 | 0 | 27.5225
|  | 19.2082 | 0 | 19.2082 | 20.5872 | 0 | 20.5872 | 21.0269 | 0 | 21.0269 | 21.5837 | 0 | 21.5837 | 22.1899 | 0 | 22.1899 | 22.3846 | 0 | 22.3846 | 23.033 | 0 | 23.033 | 23.7824 | 0 | 23.7824 | 24.3441 | 0 | 24.3441 | 25.3972 | 0 | 25.3972 | 25.8336 | 0 | 25.8336 | 25.8336 | 0 | 25.8336 | 25.8336 | 0 | 25.8336 | 25.8336 | 0 | 25.8336 | 25.8336 | 0 | 25.8336
|  | 16.157 | 0 | 16.157 | 17.317 | 0 | 17.317 | 17.6868 | 0 | 17.6868 | 18.1552 | 0 | 18.1552 | 18.6651 | 0 | 18.6651 | 18.8289 | 0 | 18.8289 | 19.3743 | 0 | 19.3743 | 20.0046 | 0 | 20.0046 | 20.4771 | 0 | 20.4771 | 21.3629 | 0 | 21.3629 | 21.73 | 0 | 21.73 | 21.73 | 0 | 21.73 | 21.73 | 0 | 21.73 | 21.73 | 0 | 21.73 | 21.73 | 0 | 21.73
|  | 14.9201 | 0 | 14.9201 | 15.9913 | 0 | 15.9913 | 16.3328 | 0 | 16.3328 | 16.7654 | 0 | 16.7654 | 17.2362 | 0 | 17.2362 | 17.3875 | 0 | 17.3875 | 17.8911 | 0 | 17.8911 | 18.4732 | 0 | 18.4732 | 18.9095 | 0 | 18.9095 | 19.7275 | 0 | 19.7275 | 20.0665 | 0 | 20.0665 | 20.0665 | 0 | 20.0665 | 20.0665 | 0 | 20.0665 | 20.0665 | 0 | 20.0665 | 20.0665 | 0 | 20.0665
|  | 15.1387 | 0 | 15.1387 | 16.2255 | 0 | 16.2255 | 16.572 | 0 | 16.572 | 17.0109 | 0 | 17.0109 | 17.4886 | 0 | 17.4886 | 17.6421 | 0 | 17.6421 | 18.1531 | 0 | 18.1531 | 18.7437 | 0 | 18.7437 | 19.1864 | 0 | 19.1864 | 20.0164 | 0 | 20.0164 | 20.3604 | 0 | 20.3604 | 20.3604 | 0 | 20.3604 | 20.3604 | 0 | 20.3604 | 20.3604 | 0 | 20.3604 | 20.3604 | 0 | 20.3604
|  | 13.3666 | 0 | 13.3666 | 14.3263 | 0 | 14.3263 | 14.6322 | 0 | 14.6322 | 15.0197 | 0 | 15.0197 | 15.4416 | 0 | 15.4416 | 15.5771 | 0 | 15.5771 | 16.0282 | 0 | 16.0282 | 16.5497 | 0 | 16.5497 | 16.9406 | 0 | 16.9406 | 17.6734 | 0 | 17.6734 | 17.9771 | 0 | 17.9771 | 17.9771 | 0 | 17.9771 | 17.9771 | 0 | 17.9771 | 17.9771 | 0 | 17.9771 | 17.9771 | 0 | 17.9771
|  | 12.3994 | 0 | 12.3994 | 13.2895 | 0 | 13.2895 | 13.5734 | 0 | 13.5734 | 13.9328 | 0 | 13.9328 | 14.3241 | 0 | 14.3241 | 14.4498 | 0 | 14.4498 | 14.8684 | 0 | 14.8684 | 15.3521 | 0 | 15.3521 | 15.7147 | 0 | 15.7147 | 16.3945 | 0 | 16.3945 | 16.6762 | 0 | 16.6762 | 16.6762 | 0 | 16.6762 | 16.6762 | 0 | 16.6762 | 16.6762 | 0 | 16.6762 | 16.6762 | 0 | 16.6762
|  | 11.1925 | 0 | 11.1925 | 11.9961 | 0 | 11.9961 | 12.2522 | 0 | 12.2522 | 12.5767 | 0 | 12.5767 | 12.9299 | 0 | 12.9299 | 13.0434 | 0 | 13.0434 | 13.4212 | 0 | 13.4212 | 13.8579 | 0 | 13.8579 | 14.1852 | 0 | 14.1852 | 14.7988 | 0 | 14.7988 | 15.0531 | 0 | 15.0531 | 15.0531 | 0 | 15.0531 | 15.0531 | 0 | 15.0531 | 15.0531 | 0 | 15.0531 | 15.0531 | 0 | 15.0531
|  | 11.8504 | 0 | 11.8504 | 12.7011 | 0 | 12.7011 | 12.9724 | 0 | 12.9724 | 13.3159 | 0 | 13.3159 | 13.6899 | 0 | 13.6899 | 13.81 | 0 | 13.81 | 14.2101 | 0 | 14.2101 | 14.6724 | 0 | 14.6724 | 15.0189 | 0 | 15.0189 | 15.6686 | 0 | 15.6686 | 15.9379 | 0 | 15.9379 | 15.9379 | 0 | 15.9379 | 15.9379 | 0 | 15.9379 | 15.9379 | 0 | 15.9379 | 15.9379 | 0 | 15.9379
|  | 14.1951 | 0 | 14.1951 | 15.2142 | 0 | 15.2142 | 15.5391 | 0 | 15.5391 | 15.9506 | 0 | 15.9506 | 16.3986 | 0 | 16.3986 | 16.5425 | 0 | 16.5425 | 17.0216 | 0 | 17.0216 | 17.5754 | 0 | 17.5754 | 17.9906 | 0 | 17.9906 | 18.7688 | 0 | 18.7688 | 19.0913 | 0 | 19.0913 | 19.0913 | 0 | 19.0913 | 19.0913 | 0 | 19.0913 | 19.0913 | 0 | 19.0913 | 19.0913 | 0 | 19.0913
|  | 16.2787 | 0 | 16.2787 | 17.4474 | 0 | 17.4474 | 17.82 | 0 | 17.82 | 18.2919 | 0 | 18.2919 | 18.8057 | 0 | 18.8057 | 18.9707 | 0 | 18.9707 | 19.5202 | 0 | 19.5202 | 20.1553 | 0 | 20.1553 | 20.6313 | 0 | 20.6313 | 21.5238 | 0 | 21.5238 | 21.8937 | 0 | 21.8937 | 21.8937 | 0 | 21.8937 | 21.8937 | 0 | 21.8937 | 21.8937 | 0 | 21.8937 | 21.8937 | 0 | 21.8937
|  | 18.5635 | 0 | 18.5635 | 19.8962 | 0 | 19.8962 | 20.3211 | 0 | 20.3211 | 20.8592 | 0 | 20.8592 | 21.4451 | 0 | 21.4451 | 21.6333 | 0 | 21.6333 | 22.2599 | 0 | 22.2599 | 22.9841 | 0 | 22.9841 | 23.527 | 0 | 23.527 | 24.5447 | 0 | 24.5447 | 24.9665 | 0 | 24.9665 | 24.9665 | 0 | 24.9665 | 24.9665 | 0 | 24.9665 | 24.9665 | 0 | 24.9665 | 24.9665 | 0 | 24.9665
|  | 16.101 | 0 | 16.101 | 17.2569 | 0 | 17.2569 | 17.6255 | 0 | 17.6255 | 18.0923 | 0 | 18.0923 | 18.6004 | 0 | 18.6004 | 18.7636 | 0 | 18.7636 | 19.3071 | 0 | 19.3071 | 19.9353 | 0 | 19.9353 | 20.4061 | 0 | 20.4061 | 21.2888 | 0 | 21.2888 | 21.6547 | 0 | 21.6547 | 21.6547 | 0 | 21.6547 | 21.6547 | 0 | 21.6547 | 21.6547 | 0 | 21.6547 | 21.6547 | 0 | 21.6547
|  | 19.5979 | 0 | 19.5979 | 21.0049 | 0 | 21.0049 | 21.4535 | 0 | 21.4535 | 22.0216 | 0 | 22.0216 | 22.6401 | 0 | 22.6401 | 22.8388 | 0 | 22.8388 | 23.5003 | 0 | 23.5003 | 24.2649 | 0 | 24.2649 | 24.838 | 0 | 24.838 | 25.9125 | 0 | 25.9125 | 26.3577 | 0 | 26.3577 | 26.3577 | 0 | 26.3577 | 26.3577 | 0 | 26.3577 | 26.3577 | 0 | 26.3577 | 26.3577 | 0 | 26.3577
|  | 19.2907 | 0 | 19.2907 | 20.6756 | 0 | 20.6756 | 21.1172 | 0 | 21.1172 | 21.6764 | 0 | 21.6764 | 22.2852 | 0 | 22.2852 | 22.4808 | 0 | 22.4808 | 23.1319 | 0 | 23.1319 | 23.8845 | 0 | 23.8845 | 24.4487 | 0 | 24.4487 | 25.5063 | 0 | 25.5063 | 25.9445 | 0 | 25.9445 | 25.9445 | 0 | 25.9445 | 25.9445 | 0 | 25.9445 | 25.9445 | 0 | 25.9445 | 25.9445 | 0 | 25.9445
|  | 18.9099 | 0 | 18.9099 | 20.2675 | 0 | 20.2675 | 20.7004 | 0 | 20.7004 | 21.2486 | 0 | 21.2486 | 21.8453 | 0 | 21.8453 | 22.037 | 0 | 22.037 | 22.6753 | 0 | 22.6753 | 23.4131 | 0 | 23.4131 | 23.9661 | 0 | 23.9661 | 25.0028 | 0 | 25.0028 | 25.4325 | 0 | 25.4325 | 25.4325 | 0 | 25.4325 | 25.4325 | 0 | 25.4325 | 25.4325 | 0 | 25.4325 | 25.4325 | 0 | 25.4325
|  | 17.8663 | 0 | 17.8663 | 19.1489 | 0 | 19.1489 | 19.5579 | 0 | 19.5579 | 20.0758 | 0 | 20.0758 | 20.6396 | 0 | 20.6396 | 20.8207 | 0 | 20.8207 | 21.4238 | 0 | 21.4238 | 22.1209 | 0 | 22.1209 | 22.6433 | 0 | 22.6433 | 23.6228 | 0 | 23.6228 | 24.0288 | 0 | 24.0288 | 24.0288 | 0 | 24.0288 | 24.0288 | 0 | 24.0288 | 24.0288 | 0 | 24.0288 | 24.0288 | 0 | 24.0288
|  | 17.835 | 0 | 17.835 | 19.1154 | 0 | 19.1154 | 19.5237 | 0 | 19.5237 | 20.0407 | 0 | 20.0407 | 20.6036 | 0 | 20.6036 | 20.7844 | 0 | 20.7844 | 21.3864 | 0 | 21.3864 | 22.0822 | 0 | 22.0822 | 22.6038 | 0 | 22.6038 | 23.5816 | 0 | 23.5816 | 23.9868 | 0 | 23.9868 | 23.9868 | 0 | 23.9868 | 23.9868 | 0 | 23.9868 | 23.9868 | 0 | 23.9868 | 23.9868 | 0 | 23.9868
|  | 17.2498 | 0 | 17.2498 | 18.4882 | 0 | 18.4882 | 18.883 | 0 | 18.883 | 19.3831 | 0 | 19.3831 | 19.9275 | 0 | 19.9275 | 20.1023 | 0 | 20.1023 | 20.6846 | 0 | 20.6846 | 21.3576 | 0 | 21.3576 | 21.862 | 0 | 21.862 | 22.8077 | 0 | 22.8077 | 23.1997 | 0 | 23.1997 | 23.1997 | 0 | 23.1997 | 23.1997 | 0 | 23.1997 | 23.1997 | 0 | 23.1997 | 23.1997 | 0 | 23.1997
|  | 17.8784 | 0 | 17.8784 | 19.1619 | 0 | 19.1619 | 19.5711 | 0 | 19.5711 | 20.0894 | 0 | 20.0894 | 20.6536 | 0 | 20.6536 | 20.8349 | 0 | 20.8349 | 21.4383 | 0 | 21.4383 | 22.1358 | 0 | 22.1358 | 22.6587 | 0 | 22.6587 | 23.6389 | 0 | 23.6389 | 24.045 | 0 | 24.045 | 24.045 | 0 | 24.045 | 24.045 | 0 | 24.045 | 24.045 | 0 | 24.045 | 24.045 | 0 | 24.045
|  | 16.5865 | 0 | 16.5865 | 17.7773 | 0 | 17.7773 | 18.157 | 0 | 18.157 | 18.6378 | 0 | 18.6378 | 19.1613 | 0 | 19.1613 | 19.3294 | 0 | 19.3294 | 19.8893 | 0 | 19.8893 | 20.5364 | 0 | 20.5364 | 21.0215 | 0 | 21.0215 | 21.9308 | 0 | 21.9308 | 22.3076 | 0 | 22.3076 | 22.3076 | 0 | 22.3076 | 22.3076 | 0 | 22.3076 | 22.3076 | 0 | 22.3076 | 22.3076 | 0 | 22.3076
|  | 19.3175 | 0 | 19.3175 | 20.7043 | 0 | 20.7043 | 21.1465 | 0 | 21.1465 | 21.7065 | 0 | 21.7065 | 22.3161 | 0 | 22.3161 | 22.5119 | 0 | 22.5119 | 23.164 | 0 | 23.164 | 23.9176 | 0 | 23.9176 | 24.4826 | 0 | 24.4826 | 25.5416 | 0 | 25.5416 | 25.9805 | 0 | 25.9805 | 25.9805 | 0 | 25.9805 | 25.9805 | 0 | 25.9805 | 25.9805 | 0 | 25.9805 | 25.9805 | 0 | 25.9805
|  | 19.9092 | 0 | 19.9092 | 21.3385 | 0 | 21.3385 | 21.7943 | 0 | 21.7943 | 22.3714 | 0 | 22.3714 | 22.9997 | 0 | 22.9997 | 23.2016 | 0 | 23.2016 | 23.8736 | 0 | 23.8736 | 24.6503 | 0 | 24.6503 | 25.2326 | 0 | 25.2326 | 26.3241 | 0 | 26.3241 | 26.7764 | 0 | 26.7764 | 26.7764 | 0 | 26.7764 | 26.7764 | 0 | 26.7764 | 26.7764 | 0 | 26.7764 | 26.7764 | 0 | 26.7764
|  | 19.6695 | 0 | 19.6695 | 21.0816 | 0 | 21.0816 | 21.5318 | 0 | 21.5318 | 22.1021 | 0 | 22.1021 | 22.7228 | 0 | 22.7228 | 22.9222 | 0 | 22.9222 | 23.5861 | 0 | 23.5861 | 24.3535 | 0 | 24.3535 | 24.9287 | 0 | 24.9287 | 26.0071 | 0 | 26.0071 | 26.454 | 0 | 26.454 | 26.454 | 0 | 26.454 | 26.454 | 0 | 26.454 | 26.454 | 0 | 26.454 | 26.454 | 0 | 26.454
|  | 20.7311 | 0 | 20.7311 | 22.2194 | 0 | 22.2194 | 22.6939 | 0 | 22.6939 | 23.2949 | 0 | 23.2949 | 23.9492 | 0 | 23.9492 | 24.1593 | 0 | 24.1593 | 24.8591 | 0 | 24.8591 | 25.6679 | 0 | 25.6679 | 26.2742 | 0 | 26.2742 | 27.4107 | 0 | 27.4107 | 27.8817 | 0 | 27.8817 | 27.8817 | 0 | 27.8817 | 27.8817 | 0 | 27.8817 | 27.8817 | 0 | 27.8817 | 27.8817 | 0 | 27.8817
|  | 19.5567 | 0 | 19.5567 | 20.9607 | 0 | 20.9607 | 21.4083 | 0 | 21.4083 | 21.9753 | 0 | 21.9753 | 22.5924 | 0 | 22.5924 | 22.7907 | 0 | 22.7907 | 23.4508 | 0 | 23.4508 | 24.2138 | 0 | 24.2138 | 24.7857 | 0 | 24.7857 | 25.8579 | 0 | 25.8579 | 26.3022 | 0 | 26.3022 | 26.3022 | 0 | 26.3022 | 26.3022 | 0 | 26.3022 | 26.3022 | 0 | 26.3022 | 26.3022 | 0 | 26.3022
|  | 16.4409 | 0 | 16.4409 | 17.6212 | 0 | 17.6212 | 17.9975 | 0 | 17.9975 | 18.4742 | 0 | 18.4742 | 18.993 | 0 | 18.993 | 19.1597 | 0 | 19.1597 | 19.7147 | 0 | 19.7147 | 20.3561 | 0 | 20.3561 | 20.8369 | 0 | 20.8369 | 21.7382 | 0 | 21.7382 | 22.1118 | 0 | 22.1118 | 22.1118 | 0 | 22.1118 | 22.1118 | 0 | 22.1118 | 22.1118 | 0 | 22.1118 | 22.1118 | 0 | 22.1118
|  | 15.2381 | 0 | 15.2381 | 16.3321 | 0 | 16.3321 | 16.6809 | 0 | 16.6809 | 17.1226 | 0 | 17.1226 | 17.6035 | 0 | 17.6035 | 17.758 | 0 | 17.758 | 18.2724 | 0 | 18.2724 | 18.8668 | 0 | 18.8668 | 19.3125 | 0 | 19.3125 | 20.1479 | 0 | 20.1479 | 20.4941 | 0 | 20.4941 | 20.4941 | 0 | 20.4941 | 20.4941 | 0 | 20.4941 | 20.4941 | 0 | 20.4941 | 20.4941 | 0 | 20.4941
|  | 15.4747 | 0 | 15.4747 | 16.5856 | 0 | 16.5856 | 16.9398 | 0 | 16.9398 | 17.3885 | 0 | 17.3885 | 17.8768 | 0 | 17.8768 | 18.0337 | 0 | 18.0337 | 18.556 | 0 | 18.556 | 19.1598 | 0 | 19.1598 | 19.6123 | 0 | 19.6123 | 20.4607 | 0 | 20.4607 | 20.8123 | 0 | 20.8123 | 20.8123 | 0 | 20.8123 | 20.8123 | 0 | 20.8123 | 20.8123 | 0 | 20.8123 | 20.8123 | 0 | 20.8123
|  | 13.4931 | 0 | 13.4931 | 14.4618 | 0 | 14.4618 | 14.7706 | 0 | 14.7706 | 15.1618 | 0 | 15.1618 | 15.5876 | 0 | 15.5876 | 15.7244 | 0 | 15.7244 | 16.1799 | 0 | 16.1799 | 16.7063 | 0 | 16.7063 | 17.1009 | 0 | 17.1009 | 17.8406 | 0 | 17.8406 | 18.1472 | 0 | 18.1472 | 18.1472 | 0 | 18.1472 | 18.1472 | 0 | 18.1472 | 18.1472 | 0 | 18.1472 | 18.1472 | 0 | 18.1472
|  | 12.5507 | 0 | 12.5507 | 13.4517 | 0 | 13.4517 | 13.739 | 0 | 13.739 | 14.1028 | 0 | 14.1028 | 14.4989 | 0 | 14.4989 | 14.6261 | 0 | 14.6261 | 15.0498 | 0 | 15.0498 | 15.5394 | 0 | 15.5394 | 15.9065 | 0 | 15.9065 | 16.5945 | 0 | 16.5945 | 16.8797 | 0 | 16.8797 | 16.8797 | 0 | 16.8797 | 16.8797 | 0 | 16.8797 | 16.8797 | 0 | 16.8797 | 16.8797 | 0 | 16.8797
|  | 11.2244 | 0 | 11.2244 | 12.0302 | 0 | 12.0302 | 12.2871 | 0 | 12.2871 | 12.6125 | 0 | 12.6125 | 12.9667 | 0 | 12.9667 | 13.0805 | 0 | 13.0805 | 13.4594 | 0 | 13.4594 | 13.8973 | 0 | 13.8973 | 14.2256 | 0 | 14.2256 | 14.8409 | 0 | 14.8409 | 15.096 | 0 | 15.096 | 15.096 | 0 | 15.096 | 15.096 | 0 | 15.096 | 15.096 | 0 | 15.096 | 15.096 | 0 | 15.096
|  | 12.0221 | 0 | 12.0221 | 12.8852 | 0 | 12.8852 | 13.1604 | 0 | 13.1604 | 13.5089 | 0 | 13.5089 | 13.8883 | 0 | 13.8883 | 14.0102 | 0 | 14.0102 | 14.416 | 0 | 14.416 | 14.885 | 0 | 14.885 | 15.2366 | 0 | 15.2366 | 15.8957 | 0 | 15.8957 | 16.1688 | 0 | 16.1688 | 16.1688 | 0 | 16.1688 | 16.1688 | 0 | 16.1688 | 16.1688 | 0 | 16.1688 | 16.1688 | 0 | 16.1688
|  | 13.8214 | 0 | 13.8214 | 14.8136 | 0 | 14.8136 | 15.13 | 0 | 15.13 | 15.5307 | 0 | 15.5307 | 15.9669 | 0 | 15.9669 | 16.107 | 0 | 16.107 | 16.5735 | 0 | 16.5735 | 17.1127 | 0 | 17.1127 | 17.5169 | 0 | 17.5169 | 18.2747 | 0 | 18.2747 | 18.5887 | 0 | 18.5887 | 18.5887 | 0 | 18.5887 | 18.5887 | 0 | 18.5887 | 18.5887 | 0 | 18.5887 | 18.5887 | 0 | 18.5887
|  | 18.8166 | 0 | 18.8166 | 20.1675 | 0 | 20.1675 | 20.5982 | 0 | 20.5982 | 21.1437 | 0 | 21.1437 | 21.7375 | 0 | 21.7375 | 21.9283 | 0 | 21.9283 | 22.5634 | 0 | 22.5634 | 23.2975 | 0 | 23.2975 | 23.8478 | 0 | 23.8478 | 24.8794 | 0 | 24.8794 | 25.3069 | 0 | 25.3069 | 25.3069 | 0 | 25.3069 | 25.3069 | 0 | 25.3069 | 25.3069 | 0 | 25.3069 | 25.3069 | 0 | 25.3069
|  | 21.0938 | 0 | 21.0938 | 22.6081 | 0 | 22.6081 | 23.091 | 0 | 23.091 | 23.7025 | 0 | 23.7025 | 24.3682 | 0 | 24.3682 | 24.582 | 0 | 24.582 | 25.294 | 0 | 25.294 | 26.117 | 0 | 26.117 | 26.7338 | 0 | 26.7338 | 27.8903 | 0 | 27.8903 | 28.3695 | 0 | 28.3695 | 28.3695 | 0 | 28.3695 | 28.3695 | 0 | 28.3695 | 28.3695 | 0 | 28.3695 | 28.3695 | 0 | 28.3695
|  | 18.1557 | 0 | 18.1557 | 19.4591 | 0 | 19.4591 | 19.8747 | 0 | 19.8747 | 20.401 | 0 | 20.401 | 20.974 | 0 | 20.974 | 21.158 | 0 | 21.158 | 21.7709 | 0 | 21.7709 | 22.4792 | 0 | 22.4792 | 23.0101 | 0 | 23.0101 | 24.0055 | 0 | 24.0055 | 24.418 | 0 | 24.418 | 24.418 | 0 | 24.418 | 24.418 | 0 | 24.418 | 24.418 | 0 | 24.418 | 24.418 | 0 | 24.418
|  | 17.7971 | 0 | 17.7971 | 19.0748 | 0 | 19.0748 | 19.4822 | 0 | 19.4822 | 19.9981 | 0 | 19.9981 | 20.5598 | 0 | 20.5598 | 20.7402 | 0 | 20.7402 | 21.341 | 0 | 21.341 | 22.0353 | 0 | 22.0353 | 22.5557 | 0 | 22.5557 | 23.5315 | 0 | 23.5315 | 23.9358 | 0 | 23.9358 | 23.9358 | 0 | 23.9358 | 23.9358 | 0 | 23.9358 | 23.9358 | 0 | 23.9358 | 23.9358 | 0 | 23.9358
|  | 17.5486 | 0 | 17.5486 | 18.8085 | 0 | 18.8085 | 19.2101 | 0 | 19.2101 | 19.7189 | 0 | 19.7189 | 20.2727 | 0 | 20.2727 | 20.4506 | 0 | 20.4506 | 21.0429 | 0 | 21.0429 | 21.7276 | 0 | 21.7276 | 22.2408 | 0 | 22.2408 | 23.2029 | 0 | 23.2029 | 23.6016 | 0 | 23.6016 | 23.6016 | 0 | 23.6016 | 23.6016 | 0 | 23.6016 | 23.6016 | 0 | 23.6016 | 23.6016 | 0 | 23.6016
|  | 17.5517 | 0 | 17.5517 | 18.8118 | 0 | 18.8118 | 19.2135 | 0 | 19.2135 | 19.7223 | 0 | 19.7223 | 20.2762 | 0 | 20.2762 | 20.4542 | 0 | 20.4542 | 21.0466 | 0 | 21.0466 | 21.7314 | 0 | 21.7314 | 22.2447 | 0 | 22.2447 | 23.2069 | 0 | 23.2069 | 23.6057 | 0 | 23.6057 | 23.6057 | 0 | 23.6057 | 23.6057 | 0 | 23.6057 | 23.6057 | 0 | 23.6057 | 23.6057 | 0 | 23.6057
|  | 16.1556 | 0 | 16.1556 | 17.3154 | 0 | 17.3154 | 17.6852 | 0 | 17.6852 | 18.1536 | 0 | 18.1536 | 18.6634 | 0 | 18.6634 | 18.8272 | 0 | 18.8272 | 19.3725 | 0 | 19.3725 | 20.0028 | 0 | 20.0028 | 20.4753 | 0 | 20.4753 | 21.361 | 0 | 21.361 | 21.7281 | 0 | 21.7281 | 21.7281 | 0 | 21.7281 | 21.7281 | 0 | 21.7281 | 21.7281 | 0 | 21.7281 | 21.7281 | 0 | 21.7281
|  | 12.3303 | 0 | 12.3303 | 13.2155 | 0 | 13.2155 | 13.4978 | 0 | 13.4978 | 13.8552 | 0 | 13.8552 | 14.2444 | 0 | 14.2444 | 14.3694 | 0 | 14.3694 | 14.7856 | 0 | 14.7856 | 15.2666 | 0 | 15.2666 | 15.6272 | 0 | 15.6272 | 16.3032 | 0 | 16.3032 | 16.5834 | 0 | 16.5834 | 16.5834 | 0 | 16.5834 | 16.5834 | 0 | 16.5834 | 16.5834 | 0 | 16.5834 | 16.5834 | 0 | 16.5834
|  | 11.6408 | 0 | 11.6408 | 12.4765 | 0 | 12.4765 | 12.7429 | 0 | 12.7429 | 13.0804 | 0 | 13.0804 | 13.4478 | 0 | 13.4478 | 13.5658 | 0 | 13.5658 | 13.9587 | 0 | 13.9587 | 14.4128 | 0 | 14.4128 | 14.7533 | 0 | 14.7533 | 15.3915 | 0 | 15.3915 | 15.6559 | 0 | 15.6559 | 15.6559 | 0 | 15.6559 | 15.6559 | 0 | 15.6559 | 15.6559 | 0 | 15.6559 | 15.6559 | 0 | 15.6559
|  | 13.2129 | 0 | 13.2129 | 14.1615 | 0 | 14.1615 | 14.4639 | 0 | 14.4639 | 14.847 | 0 | 14.847 | 15.264 | 0 | 15.264 | 15.3979 | 0 | 15.3979 | 15.8439 | 0 | 15.8439 | 16.3594 | 0 | 16.3594 | 16.7458 | 0 | 16.7458 | 17.4702 | 0 | 17.4702 | 17.7704 | 0 | 17.7704 | 17.7704 | 0 | 17.7704 | 17.7704 | 0 | 17.7704 | 17.7704 | 0 | 17.7704 | 17.7704 | 0 | 17.7704
|  | 14.405 | 0 | 14.405 | 15.4391 | 0 | 15.4391 | 15.7689 | 0 | 15.7689 | 16.1865 | 0 | 16.1865 | 16.6411 | 0 | 16.6411 | 16.7871 | 0 | 16.7871 | 17.2733 | 0 | 17.2733 | 17.8353 | 0 | 17.8353 | 18.2566 | 0 | 18.2566 | 19.0463 | 0 | 19.0463 | 19.3736 | 0 | 19.3736 | 19.3736 | 0 | 19.3736 | 19.3736 | 0 | 19.3736 | 19.3736 | 0 | 19.3736 | 19.3736 | 0 | 19.3736
|  | 16.2887 | 0 | 16.2887 | 17.4581 | 0 | 17.4581 | 17.8309 | 0 | 17.8309 | 18.3032 | 0 | 18.3032 | 18.8172 | 0 | 18.8172 | 18.9823 | 0 | 18.9823 | 19.5321 | 0 | 19.5321 | 20.1676 | 0 | 20.1676 | 20.644 | 0 | 20.644 | 21.537 | 0 | 21.537 | 21.9071 | 0 | 21.9071 | 21.9071 | 0 | 21.9071 | 21.9071 | 0 | 21.9071 | 21.9071 | 0 | 21.9071 | 21.9071 | 0 | 21.9071
|  | 17.0582 | 0 | 17.0582 | 18.2829 | 0 | 18.2829 | 18.6733 | 0 | 18.6733 | 19.1679 | 0 | 19.1679 | 19.7062 | 0 | 19.7062 | 19.8791 | 0 | 19.8791 | 20.4549 | 0 | 20.4549 | 21.1204 | 0 | 21.1204 | 21.6193 | 0 | 21.6193 | 22.5545 | 0 | 22.5545 | 22.942 | 0 | 22.942 | 22.942 | 0 | 22.942 | 22.942 | 0 | 22.942 | 22.942 | 0 | 22.942 | 22.942 | 0 | 22.942
|  | 16.5459 | 0 | 16.5459 | 17.7338 | 0 | 17.7338 | 18.1125 | 0 | 18.1125 | 18.5922 | 0 | 18.5922 | 19.1143 | 0 | 19.1143 | 19.2821 | 0 | 19.2821 | 19.8406 | 0 | 19.8406 | 20.4861 | 0 | 20.4861 | 20.97 | 0 | 20.97 | 21.8771 | 0 | 21.8771 | 22.253 | 0 | 22.253 | 22.253 | 0 | 22.253 | 22.253 | 0 | 22.253 | 22.253 | 0 | 22.253 | 22.253 | 0 | 22.253
|  | 17.5144 | 0 | 17.5144 | 18.7718 | 0 | 18.7718 | 19.1727 | 0 | 19.1727 | 19.6804 | 0 | 19.6804 | 20.2332 | 0 | 20.2332 | 20.4107 | 0 | 20.4107 | 21.0019 | 0 | 21.0019 | 21.6852 | 0 | 21.6852 | 22.1974 | 0 | 22.1974 | 23.1576 | 0 | 23.1576 | 23.5555 | 0 | 23.5555 | 23.5555 | 0 | 23.5555 | 23.5555 | 0 | 23.5555 | 23.5555 | 0 | 23.5555 | 23.5555 | 0 | 23.5555
|  | 16.2563 | 0 | 16.2563 | 17.4234 | 0 | 17.4234 | 17.7955 | 0 | 17.7955 | 18.2668 | 0 | 18.2668 | 18.7798 | 0 | 18.7798 | 18.9446 | 0 | 18.9446 | 19.4933 | 0 | 19.4933 | 20.1275 | 0 | 20.1275 | 20.6029 | 0 | 20.6029 | 21.4942 | 0 | 21.4942 | 21.8635 | 0 | 21.8635 | 21.8635 | 0 | 21.8635 | 21.8635 | 0 | 21.8635 | 21.8635 | 0 | 21.8635 | 21.8635 | 0 | 21.8635
|  | 14.4296 | 0 | 14.4296 | 15.4655 | 0 | 15.4655 | 15.7958 | 0 | 15.7958 | 16.2141 | 0 | 16.2141 | 16.6695 | 0 | 16.6695 | 16.8158 | 0 | 16.8158 | 17.3028 | 0 | 17.3028 | 17.8658 | 0 | 17.8658 | 18.2878 | 0 | 18.2878 | 19.0789 | 0 | 19.0789 | 19.4067 | 0 | 19.4067 | 19.4067 | 0 | 19.4067 | 19.4067 | 0 | 19.4067 | 19.4067 | 0 | 19.4067 | 19.4067 | 0 | 19.4067
|  | 12.4295 | 0 | 12.4295 | 13.3218 | 0 | 13.3218 | 13.6063 | 0 | 13.6063 | 13.9667 | 0 | 13.9667 | 14.3589 | 0 | 14.3589 | 14.4849 | 0 | 14.4849 | 14.9045 | 0 | 14.9045 | 15.3894 | 0 | 15.3894 | 15.7529 | 0 | 15.7529 | 16.4343 | 0 | 16.4343 | 16.7167 | 0 | 16.7167 | 16.7167 | 0 | 16.7167 | 16.7167 | 0 | 16.7167 | 16.7167 | 0 | 16.7167 | 16.7167 | 0 | 16.7167
|  | 11.2666 | 0 | 11.2666 | 12.0755 | 0 | 12.0755 | 12.3334 | 0 | 12.3334 | 12.66 | 0 | 12.66 | 13.0156 | 0 | 13.0156 | 13.1298 | 0 | 13.1298 | 13.5101 | 0 | 13.5101 | 13.9496 | 0 | 13.9496 | 14.2791 | 0 | 14.2791 | 14.8968 | 0 | 14.8968 | 15.1528 | 0 | 15.1528 | 15.1528 | 0 | 15.1528 | 15.1528 | 0 | 15.1528 | 15.1528 | 0 | 15.1528 | 15.1528 | 0 | 15.1528
|  | 10.3172 | 0 | 10.3172 | 11.0579 | 0 | 11.0579 | 11.2941 | 0 | 11.2941 | 11.5932 | 0 | 11.5932 | 11.9188 | 0 | 11.9188 | 12.0234 | 0 | 12.0234 | 12.3716 | 0 | 12.3716 | 12.7741 | 0 | 12.7741 | 13.0758 | 0 | 13.0758 | 13.6415 | 0 | 13.6415 | 13.8759 | 0 | 13.8759 | 13.8759 | 0 | 13.8759 | 13.8759 | 0 | 13.8759 | 13.8759 | 0 | 13.8759 | 13.8759 | 0 | 13.8759
|  | 10.019 | 0 | 10.019 | 10.7383 | 0 | 10.7383 | 10.9676 | 0 | 10.9676 | 11.2581 | 0 | 11.2581 | 11.5743 | 0 | 11.5743 | 11.6758 | 0 | 11.6758 | 12.014 | 0 | 12.014 | 12.4049 | 0 | 12.4049 | 12.6979 | 0 | 12.6979 | 13.2472 | 0 | 13.2472 | 13.4748 | 0 | 13.4748 | 13.4748 | 0 | 13.4748 | 13.4748 | 0 | 13.4748 | 13.4748 | 0 | 13.4748 | 13.4748 | 0 | 13.4748
|  | 9.5573 | 0 | 9.5573 | 10.2435 | 0 | 10.2435 | 10.4622 | 0 | 10.4622 | 10.7393 | 0 | 10.7393 | 11.0409 | 0 | 11.0409 | 11.1378 | 0 | 11.1378 | 11.4604 | 0 | 11.4604 | 11.8333 | 0 | 11.8333 | 12.1128 | 0 | 12.1128 | 12.6368 | 0 | 12.6368 | 12.8539 | 0 | 12.8539 | 12.8539 | 0 | 12.8539 | 12.8539 | 0 | 12.8539 | 12.8539 | 0 | 12.8539 | 12.8539 | 0 | 12.8539
|  | 10.3022 | 0 | 10.3022 | 11.0418 | 0 | 11.0418 | 11.2776 | 0 | 11.2776 | 11.5763 | 0 | 11.5763 | 11.9014 | 0 | 11.9014 | 12.0059 | 0 | 12.0059 | 12.3536 | 0 | 12.3536 | 12.7555 | 0 | 12.7555 | 13.0568 | 0 | 13.0568 | 13.6216 | 0 | 13.6216 | 13.8557 | 0 | 13.8557 | 13.8557 | 0 | 13.8557 | 13.8557 | 0 | 13.8557 | 13.8557 | 0 | 13.8557 | 13.8557 | 0 | 13.8557
|  | 10.7062 | 0 | 10.7062 | 11.4748 | 0 | 11.4748 | 11.7199 | 0 | 11.7199 | 12.0302 | 0 | 12.0302 | 12.3681 | 0 | 12.3681 | 12.4766 | 0 | 12.4766 | 12.838 | 0 | 12.838 | 13.2557 | 0 | 13.2557 | 13.5688 | 0 | 13.5688 | 14.1558 | 0 | 14.1558 | 14.399 | 0 | 14.399 | 14.399 | 0 | 14.399 | 14.399 | 0 | 14.399 | 14.399 | 0 | 14.399 | 14.399 | 0 | 14.399
|  | 12.5739 | 0 | 12.5739 | 13.4766 | 0 | 13.4766 | 13.7644 | 0 | 13.7644 | 14.1289 | 0 | 14.1289 | 14.5257 | 0 | 14.5257 | 14.6532 | 0 | 14.6532 | 15.0776 | 0 | 15.0776 | 15.5682 | 0 | 15.5682 | 15.9359 | 0 | 15.9359 | 16.6252 | 0 | 16.6252 | 16.9109 | 0 | 16.9109 | 16.9109 | 0 | 16.9109 | 16.9109 | 0 | 16.9109 | 16.9109 | 0 | 16.9109 | 16.9109 | 0 | 16.9109
|  | 14.798 | 0 | 14.798 | 15.8604 | 0 | 15.8604 | 16.1991 | 0 | 16.1991 | 16.6281 | 0 | 16.6281 | 17.0951 | 0 | 17.0951 | 17.2451 | 0 | 17.2451 | 17.7446 | 0 | 17.7446 | 18.322 | 0 | 18.322 | 18.7547 | 0 | 18.7547 | 19.566 | 0 | 19.566 | 19.9022 | 0 | 19.9022 | 19.9022 | 0 | 19.9022 | 19.9022 | 0 | 19.9022 | 19.9022 | 0 | 19.9022 | 19.9022 | 0 | 19.9022
|  | 13.7775 | 0 | 13.7775 | 14.7666 | 0 | 14.7666 | 15.082 | 0 | 15.082 | 15.4814 | 0 | 15.4814 | 15.9162 | 0 | 15.9162 | 16.0559 | 0 | 16.0559 | 16.5209 | 0 | 16.5209 | 17.0585 | 0 | 17.0585 | 17.4614 | 0 | 17.4614 | 18.2167 | 0 | 18.2167 | 18.5297 | 0 | 18.5297 | 18.5297 | 0 | 18.5297 | 18.5297 | 0 | 18.5297 | 18.5297 | 0 | 18.5297 | 18.5297 | 0 | 18.5297
|  | 14.0259 | 0 | 14.0259 | 15.0329 | 0 | 15.0329 | 15.3539 | 0 | 15.3539 | 15.7605 | 0 | 15.7605 | 16.2032 | 0 | 16.2032 | 16.3453 | 0 | 16.3453 | 16.8188 | 0 | 16.8188 | 17.366 | 0 | 17.366 | 17.7762 | 0 | 17.7762 | 18.5451 | 0 | 18.5451 | 18.8638 | 0 | 18.8638 | 18.8638 | 0 | 18.8638 | 18.8638 | 0 | 18.8638 | 18.8638 | 0 | 18.8638 | 18.8638 | 0 | 18.8638
|  | 13.7645 | 0 | 13.7645 | 14.7527 | 0 | 14.7527 | 15.0678 | 0 | 15.0678 | 15.4668 | 0 | 15.4668 | 15.9012 | 0 | 15.9012 | 16.0407 | 0 | 16.0407 | 16.5054 | 0 | 16.5054 | 17.0424 | 0 | 17.0424 | 17.4449 | 0 | 17.4449 | 18.1995 | 0 | 18.1995 | 18.5123 | 0 | 18.5123 | 18.5123 | 0 | 18.5123 | 18.5123 | 0 | 18.5123 | 18.5123 | 0 | 18.5123 | 18.5123 | 0 | 18.5123
|  | 14.4825 | 0 | 14.4825 | 15.5223 | 0 | 15.5223 | 15.8538 | 0 | 15.8538 | 16.2736 | 0 | 16.2736 | 16.7307 | 0 | 16.7307 | 16.8775 | 0 | 16.8775 | 17.3664 | 0 | 17.3664 | 17.9314 | 0 | 17.9314 | 18.3549 | 0 | 18.3549 | 19.1489 | 0 | 19.1489 | 19.4779 | 0 | 19.4779 | 19.4779 | 0 | 19.4779 | 19.4779 | 0 | 19.4779 | 19.4779 | 0 | 19.4779 | 19.4779 | 0 | 19.4779
|  | 15.2285 | 0 | 15.2285 | 16.3218 | 0 | 16.3218 | 16.6704 | 0 | 16.6704 | 17.1119 | 0 | 17.1119 | 17.5925 | 0 | 17.5925 | 17.7468 | 0 | 17.7468 | 18.2609 | 0 | 18.2609 | 18.855 | 0 | 18.855 | 19.3004 | 0 | 19.3004 | 20.1353 | 0 | 20.1353 | 20.4812 | 0 | 20.4812 | 20.4812 | 0 | 20.4812 | 20.4812 | 0 | 20.4812 | 20.4812 | 0 | 20.4812 | 20.4812 | 0 | 20.4812
|  | 15.4072 | 0 | 15.4072 | 16.5133 | 0 | 16.5133 | 16.866 | 0 | 16.866 | 17.3126 | 0 | 17.3126 | 17.7989 | 0 | 17.7989 | 17.9551 | 0 | 17.9551 | 18.4751 | 0 | 18.4751 | 19.0762 | 0 | 19.0762 | 19.5268 | 0 | 19.5268 | 20.3715 | 0 | 20.3715 | 20.7215 | 0 | 20.7215 | 20.7215 | 0 | 20.7215 | 20.7215 | 0 | 20.7215 | 20.7215 | 0 | 20.7215 | 20.7215 | 0 | 20.7215
|  | 16.4054 | 0 | 16.4054 | 17.5832 | 0 | 17.5832 | 17.9587 | 0 | 17.9587 | 18.4343 | 0 | 18.4343 | 18.952 | 0 | 18.952 | 19.1183 | 0 | 19.1183 | 19.6721 | 0 | 19.6721 | 20.3121 | 0 | 20.3121 | 20.7919 | 0 | 20.7919 | 21.6913 | 0 | 21.6913 | 22.064 | 0 | 22.064 | 22.064 | 0 | 22.064 | 22.064 | 0 | 22.064 | 22.064 | 0 | 22.064 | 22.064 | 0 | 22.064
|  | 17.8259 | 0 | 17.8259 | 19.1057 | 0 | 19.1057 | 19.5137 | 0 | 19.5137 | 20.0305 | 0 | 20.0305 | 20.593 | 0 | 20.593 | 20.7737 | 0 | 20.7737 | 21.3755 | 0 | 21.3755 | 22.0709 | 0 | 22.0709 | 22.5922 | 0 | 22.5922 | 23.5695 | 0 | 23.5695 | 23.9745 | 0 | 23.9745 | 23.9745 | 0 | 23.9745 | 23.9745 | 0 | 23.9745 | 23.9745 | 0 | 23.9745 | 23.9745 | 0 | 23.9745
|  | 19.2858 | 0 | 19.2858 | 20.6703 | 0 | 20.6703 | 21.1118 | 0 | 21.1118 | 21.6709 | 0 | 21.6709 | 22.2795 | 0 | 22.2795 | 22.475 | 0 | 22.475 | 23.126 | 0 | 23.126 | 23.8784 | 0 | 23.8784 | 24.4424 | 0 | 24.4424 | 25.4997 | 0 | 25.4997 | 25.9379 | 0 | 25.9379 | 25.9379 | 0 | 25.9379 | 25.9379 | 0 | 25.9379 | 25.9379 | 0 | 25.9379 | 25.9379 | 0 | 25.9379
|  | 20.9917 | 0 | 20.9917 | 22.4987 | 0 | 22.4987 | 22.9792 | 0 | 22.9792 | 23.5878 | 0 | 23.5878 | 24.2503 | 0 | 24.2503 | 24.4631 | 0 | 24.4631 | 25.1716 | 0 | 25.1716 | 25.9906 | 0 | 25.9906 | 26.6045 | 0 | 26.6045 | 27.7553 | 0 | 27.7553 | 28.2323 | 0 | 28.2323 | 28.2323 | 0 | 28.2323 | 28.2323 | 0 | 28.2323 | 28.2323 | 0 | 28.2323 | 28.2323 | 0 | 28.2323
|  | 21.2822 | 0 | 21.2822 | 22.8101 | 0 | 22.8101 | 23.2972 | 0 | 23.2972 | 23.9142 | 0 | 23.9142 | 24.5859 | 0 | 24.5859 | 24.8016 | 0 | 24.8016 | 25.52 | 0 | 25.52 | 26.3503 | 0 | 26.3503 | 26.9727 | 0 | 26.9727 | 28.1394 | 0 | 28.1394 | 28.623 | 0 | 28.623 | 28.623 | 0 | 28.623 | 28.623 | 0 | 28.623 | 28.623 | 0 | 28.623 | 28.623 | 0 | 28.623
|  | 20.2708 | 0 | 20.2708 | 21.7261 | 0 | 21.7261 | 22.19 | 0 | 22.19 | 22.7777 | 0 | 22.7777 | 23.4174 | 0 | 23.4174 | 23.6229 | 0 | 23.6229 | 24.3072 | 0 | 24.3072 | 25.098 | 0 | 25.098 | 25.6908 | 0 | 25.6908 | 26.8021 | 0 | 26.8021 | 27.2627 | 0 | 27.2627 | 27.2627 | 0 | 27.2627 | 27.2627 | 0 | 27.2627 | 27.2627 | 0 | 27.2627 | 27.2627 | 0 | 27.2627
|  | 20.3131 | 0 | 20.3131 | 21.7715 | 0 | 21.7715 | 22.2364 | 0 | 22.2364 | 22.8253 | 0 | 22.8253 | 23.4664 | 0 | 23.4664 | 23.6723 | 0 | 23.6723 | 24.358 | 0 | 24.358 | 25.1504 | 0 | 25.1504 | 25.7445 | 0 | 25.7445 | 26.8581 | 0 | 26.8581 | 27.3197 | 0 | 27.3197 | 27.3197 | 0 | 27.3197 | 27.3197 | 0 | 27.3197 | 27.3197 | 0 | 27.3197 | 27.3197 | 0 | 27.3197
|  | 19.2484 | 0 | 19.2484 | 20.6303 | 0 | 20.6303 | 21.0709 | 0 | 21.0709 | 21.6289 | 0 | 21.6289 | 22.2364 | 0 | 22.2364 | 22.4315 | 0 | 22.4315 | 23.0812 | 0 | 23.0812 | 23.8322 | 0 | 23.8322 | 24.3951 | 0 | 24.3951 | 25.4504 | 0 | 25.4504 | 25.8877 | 0 | 25.8877 | 25.8877 | 0 | 25.8877 | 25.8877 | 0 | 25.8877 | 25.8877 | 0 | 25.8877 | 25.8877 | 0 | 25.8877
|  | 16.4428 | 0 | 16.4428 | 17.6232 | 0 | 17.6232 | 17.9996 | 0 | 17.9996 | 18.4763 | 0 | 18.4763 | 18.9952 | 0 | 18.9952 | 19.1619 | 0 | 19.1619 | 19.7169 | 0 | 19.7169 | 20.3584 | 0 | 20.3584 | 20.8393 | 0 | 20.8393 | 21.7407 | 0 | 21.7407 | 22.1143 | 0 | 22.1143 | 22.1143 | 0 | 22.1143 | 22.1143 | 0 | 22.1143 | 22.1143 | 0 | 22.1143 | 22.1143 | 0 | 22.1143
|  | 14.6932 | 0 | 14.6932 | 15.748 | 0 | 15.748 | 16.0844 | 0 | 16.0844 | 16.5103 | 0 | 16.5103 | 16.974 | 0 | 16.974 | 17.123 | 0 | 17.123 | 17.6189 | 0 | 17.6189 | 18.1922 | 0 | 18.1922 | 18.6219 | 0 | 18.6219 | 19.4274 | 0 | 19.4274 | 19.7612 | 0 | 19.7612 | 19.7612 | 0 | 19.7612 | 19.7612 | 0 | 19.7612 | 19.7612 | 0 | 19.7612 | 19.7612 | 0 | 19.7612
|  | 13.1677 | 0 | 13.1677 | 14.1131 | 0 | 14.1131 | 14.4145 | 0 | 14.4145 | 14.7962 | 0 | 14.7962 | 15.2118 | 0 | 15.2118 | 15.3453 | 0 | 15.3453 | 15.7897 | 0 | 15.7897 | 16.3035 | 0 | 16.3035 | 16.6885 | 0 | 16.6885 | 17.4105 | 0 | 17.4105 | 17.7096 | 0 | 17.7096 | 17.7096 | 0 | 17.7096 | 17.7096 | 0 | 17.7096 | 17.7096 | 0 | 17.7096 | 17.7096 | 0 | 17.7096
|  | 11.372 | 0 | 11.372 | 12.1884 | 0 | 12.1884 | 12.4487 | 0 | 12.4487 | 12.7784 | 0 | 12.7784 | 13.1373 | 0 | 13.1373 | 13.2525 | 0 | 13.2525 | 13.6364 | 0 | 13.6364 | 14.0801 | 0 | 14.0801 | 14.4126 | 0 | 14.4126 | 15.0361 | 0 | 15.0361 | 15.2945 | 0 | 15.2945 | 15.2945 | 0 | 15.2945 | 15.2945 | 0 | 15.2945 | 15.2945 | 0 | 15.2945 | 15.2945 | 0 | 15.2945
|  | 11.0894 | 0 | 11.0894 | 11.8855 | 0 | 11.8855 | 12.1394 | 0 | 12.1394 | 12.4609 | 0 | 12.4609 | 12.8108 | 0 | 12.8108 | 12.9232 | 0 | 12.9232 | 13.2976 | 0 | 13.2976 | 13.7302 | 0 | 13.7302 | 14.0545 | 0 | 14.0545 | 14.6625 | 0 | 14.6625 | 14.9144 | 0 | 14.9144 | 14.9144 | 0 | 14.9144 | 14.9144 | 0 | 14.9144 | 14.9144 | 0 | 14.9144 | 14.9144 | 0 | 14.9144
|  | 10.4083 | 0 | 10.4083 | 11.1555 | 0 | 11.1555 | 11.3938 | 0 | 11.3938 | 11.6955 | 0 | 11.6955 | 12.024 | 0 | 12.024 | 12.1295 | 0 | 12.1295 | 12.4809 | 0 | 12.4809 | 12.8869 | 0 | 12.8869 | 13.1913 | 0 | 13.1913 | 13.7619 | 0 | 13.7619 | 13.9984 | 0 | 13.9984 | 13.9984 | 0 | 13.9984 | 13.9984 | 0 | 13.9984 | 13.9984 | 0 | 13.9984 | 13.9984 | 0 | 13.9984
|  | 10.3508 | 0 | 10.3508 | 11.0939 | 0 | 11.0939 | 11.3308 | 0 | 11.3308 | 11.6309 | 0 | 11.6309 | 11.9576 | 0 | 11.9576 | 12.0625 | 0 | 12.0625 | 12.4119 | 0 | 12.4119 | 12.8157 | 0 | 12.8157 | 13.1184 | 0 | 13.1184 | 13.6859 | 0 | 13.6859 | 13.921 | 0 | 13.921 | 13.921 | 0 | 13.921 | 13.921 | 0 | 13.921 | 13.921 | 0 | 13.921 | 13.921 | 0 | 13.921
|  | 10.0313 | 0 | 10.0313 | 10.7514 | 0 | 10.7514 | 10.981 | 0 | 10.981 | 11.2719 | 0 | 11.2719 | 11.5884 | 0 | 11.5884 | 11.6901 | 0 | 11.6901 | 12.0287 | 0 | 12.0287 | 12.4201 | 0 | 12.4201 | 12.7134 | 0 | 12.7134 | 13.2634 | 0 | 13.2634 | 13.4913 | 0 | 13.4913 | 13.4913 | 0 | 13.4913 | 13.4913 | 0 | 13.4913 | 13.4913 | 0 | 13.4913 | 13.4913 | 0 | 13.4913
|  | 10.5958 | 0 | 10.5958 | 11.3565 | 0 | 11.3565 | 11.599 | 0 | 11.599 | 11.9062 | 0 | 11.9062 | 12.2406 | 0 | 12.2406 | 12.348 | 0 | 12.348 | 12.7057 | 0 | 12.7057 | 13.1191 | 0 | 13.1191 | 13.4289 | 0 | 13.4289 | 14.0098 | 0 | 14.0098 | 14.2506 | 0 | 14.2506 | 14.2506 | 0 | 14.2506 | 14.2506 | 0 | 14.2506 | 14.2506 | 0 | 14.2506 | 14.2506 | 0 | 14.2506
|  | 14.1671 | 0 | 14.1671 | 15.1842 | 0 | 15.1842 | 15.5085 | 0 | 15.5085 | 15.9192 | 0 | 15.9192 | 16.3663 | 0 | 16.3663 | 16.5099 | 0 | 16.5099 | 16.9881 | 0 | 16.9881 | 17.5408 | 0 | 17.5408 | 17.9551 | 0 | 17.9551 | 18.7318 | 0 | 18.7318 | 19.0537 | 0 | 19.0537 | 19.0537 | 0 | 19.0537 | 19.0537 | 0 | 19.0537 | 19.0537 | 0 | 19.0537 | 19.0537 | 0 | 19.0537
|  | 15.5715 | 0 | 15.5715 | 16.6894 | 0 | 16.6894 | 17.0458 | 0 | 17.0458 | 17.4973 | 0 | 17.4973 | 17.9887 | 0 | 17.9887 | 18.1465 | 0 | 18.1465 | 18.6721 | 0 | 18.6721 | 19.2796 | 0 | 19.2796 | 19.735 | 0 | 19.735 | 20.5887 | 0 | 20.5887 | 20.9425 | 0 | 20.9425 | 20.9425 | 0 | 20.9425 | 20.9425 | 0 | 20.9425 | 20.9425 | 0 | 20.9425 | 20.9425 | 0 | 20.9425
|  | 18.2031 | 0 | 18.2031 | 19.51 | 0 | 19.51 | 19.9266 | 0 | 19.9266 | 20.4544 | 0 | 20.4544 | 21.0288 | 0 | 21.0288 | 21.2133 | 0 | 21.2133 | 21.8278 | 0 | 21.8278 | 22.538 | 0 | 22.538 | 23.0703 | 0 | 23.0703 | 24.0683 | 0 | 24.0683 | 24.4819 | 0 | 24.4819 | 24.4819 | 0 | 24.4819 | 24.4819 | 0 | 24.4819 | 24.4819 | 0 | 24.4819 | 24.4819 | 0 | 24.4819
|  | 18.4471 | 0 | 18.4471 | 19.7715 | 0 | 19.7715 | 20.1937 | 0 | 20.1937 | 20.7285 | 0 | 20.7285 | 21.3107 | 0 | 21.3107 | 21.4977 | 0 | 21.4977 | 22.1204 | 0 | 22.1204 | 22.84 | 0 | 22.84 | 23.3795 | 0 | 23.3795 | 24.3909 | 0 | 24.3909 | 24.81 | 0 | 24.81 | 24.81 | 0 | 24.81 | 24.81 | 0 | 24.81 | 24.81 | 0 | 24.81 | 24.81 | 0 | 24.81
|  | 19.5008 | 0 | 19.5008 | 20.9008 | 0 | 20.9008 | 21.3471 | 0 | 21.3471 | 21.9125 | 0 | 21.9125 | 22.5279 | 0 | 22.5279 | 22.7256 | 0 | 22.7256 | 23.3838 | 0 | 23.3838 | 24.1446 | 0 | 24.1446 | 24.7149 | 0 | 24.7149 | 25.784 | 0 | 25.784 | 26.2271 | 0 | 26.2271 | 26.2271 | 0 | 26.2271 | 26.2271 | 0 | 26.2271 | 26.2271 | 0 | 26.2271 | 26.2271 | 0 | 26.2271
|  | 20.8598 | 0 | 20.8598 | 22.3574 | 0 | 22.3574 | 22.8348 | 0 | 22.8348 | 23.4396 | 0 | 23.4396 | 24.0979 | 0 | 24.0979 | 24.3093 | 0 | 24.3093 | 25.0135 | 0 | 25.0135 | 25.8273 | 0 | 25.8273 | 26.4373 | 0 | 26.4373 | 27.5809 | 0 | 27.5809 | 28.0549 | 0 | 28.0549 | 28.0549 | 0 | 28.0549 | 28.0549 | 0 | 28.0549 | 28.0549 | 0 | 28.0549 | 28.0549 | 0 | 28.0549
|  | 22.0318 | 0 | 22.0318 | 23.6135 | 0 | 23.6135 | 24.1178 | 0 | 24.1178 | 24.7565 | 0 | 24.7565 | 25.4518 | 0 | 25.4518 | 25.6751 | 0 | 25.6751 | 26.4188 | 0 | 26.4188 | 27.2784 | 0 | 27.2784 | 27.9227 | 0 | 27.9227 | 29.1305 | 0 | 29.1305 | 29.6311 | 0 | 29.6311 | 29.6311 | 0 | 29.6311 | 29.6311 | 0 | 29.6311 | 29.6311 | 0 | 29.6311 | 29.6311 | 0 | 29.6311
|  | 23.4112 | 0 | 23.4112 | 25.092 | 0 | 25.092 | 25.6278 | 0 | 25.6278 | 26.3065 | 0 | 26.3065 | 27.0454 | 0 | 27.0454 | 27.2827 | 0 | 27.2827 | 28.0729 | 0 | 28.0729 | 28.9863 | 0 | 28.9863 | 29.6709 | 0 | 29.6709 | 30.9544 | 0 | 30.9544 | 31.4863 | 0 | 31.4863 | 31.4863 | 0 | 31.4863 | 31.4863 | 0 | 31.4863 | 31.4863 | 0 | 31.4863 | 31.4863 | 0 | 31.4863
|  | 25.0244 | 0 | 25.0244 | 26.8209 | 0 | 26.8209 | 27.3937 | 0 | 27.3937 | 28.1192 | 0 | 28.1192 | 28.9089 | 0 | 28.9089 | 29.1626 | 0 | 29.1626 | 30.0073 | 0 | 30.0073 | 30.9836 | 0 | 30.9836 | 31.7154 | 0 | 31.7154 | 33.0874 | 0 | 33.0874 | 33.6559 | 0 | 33.6559 | 33.6559 | 0 | 33.6559 | 33.6559 | 0 | 33.6559 | 33.6559 | 0 | 33.6559 | 33.6559 | 0 | 33.6559
|  | 28.5761 | 0 | 28.5761 | 30.6277 | 0 | 30.6277 | 31.2818 | 0 | 31.2818 | 32.1102 | 0 | 32.1102 | 33.012 | 0 | 33.012 | 33.3017 | 0 | 33.3017 | 34.2663 | 0 | 34.2663 | 35.3812 | 0 | 35.3812 | 36.2168 | 0 | 36.2168 | 37.7835 | 0 | 37.7835 | 38.4328 | 0 | 38.4328 | 38.4328 | 0 | 38.4328 | 38.4328 | 0 | 38.4328 | 38.4328 | 0 | 38.4328 | 38.4328 | 0 | 38.4328
|  | 22.4308 | 0 | 22.4308 | 24.0412 | 0 | 24.0412 | 24.5546 | 0 | 24.5546 | 25.2049 | 0 | 25.2049 | 25.9128 | 0 | 25.9128 | 26.1402 | 0 | 26.1402 | 26.8973 | 0 | 26.8973 | 27.7724 | 0 | 27.7724 | 28.4284 | 0 | 28.4284 | 29.6582 | 0 | 29.6582 | 30.1678 | 0 | 30.1678 | 30.1678 | 0 | 30.1678 | 30.1678 | 0 | 30.1678 | 30.1678 | 0 | 30.1678 | 30.1678 | 0 | 30.1678
|  | 21.0715 | 0 | 21.0715 | 22.5842 | 0 | 22.5842 | 23.0666 | 0 | 23.0666 | 23.6774 | 0 | 23.6774 | 24.3424 | 0 | 24.3424 | 24.556 | 0 | 24.556 | 25.2673 | 0 | 25.2673 | 26.0894 | 0 | 26.0894 | 26.7056 | 0 | 26.7056 | 27.8608 | 0 | 27.8608 | 28.3396 | 0 | 28.3396 | 28.3396 | 0 | 28.3396 | 28.3396 | 0 | 28.3396 | 28.3396 | 0 | 28.3396 | 28.3396 | 0 | 28.3396
|  | 18.4156 | 0 | 18.4156 | 19.7377 | 0 | 19.7377 | 20.1592 | 0 | 20.1592 | 20.6931 | 0 | 20.6931 | 21.2743 | 0 | 21.2743 | 21.461 | 0 | 21.461 | 22.0826 | 0 | 22.0826 | 22.8011 | 0 | 22.8011 | 23.3396 | 0 | 23.3396 | 24.3492 | 0 | 24.3492 | 24.7676 | 0 | 24.7676 | 24.7676 | 0 | 24.7676 | 24.7676 | 0 | 24.7676 | 24.7676 | 0 | 24.7676 | 24.7676 | 0 | 24.7676
|  | 18.8864 | 0 | 18.8864 | 20.2423 | 0 | 20.2423 | 20.6746 | 0 | 20.6746 | 21.2222 | 0 | 21.2222 | 21.8182 | 0 | 21.8182 | 22.0096 | 0 | 22.0096 | 22.6472 | 0 | 22.6472 | 23.384 | 0 | 23.384 | 23.9363 | 0 | 23.9363 | 24.9718 | 0 | 24.9718 | 25.4008 | 0 | 25.4008 | 25.4008 | 0 | 25.4008 | 25.4008 | 0 | 25.4008 | 25.4008 | 0 | 25.4008 | 25.4008 | 0 | 25.4008
|  | 18.0797 | 0 | 18.0797 | 19.3776 | 0 | 19.3776 | 19.7915 | 0 | 19.7915 | 20.3156 | 0 | 20.3156 | 20.8862 | 0 | 20.8862 | 21.0694 | 0 | 21.0694 | 21.6797 | 0 | 21.6797 | 22.3851 | 0 | 22.3851 | 22.9138 | 0 | 22.9138 | 23.905 | 0 | 23.905 | 24.3158 | 0 | 24.3158 | 24.3158 | 0 | 24.3158 | 24.3158 | 0 | 24.3158 | 24.3158 | 0 | 24.3158 | 24.3158 | 0 | 24.3158
|  | 16.5795 | 0 | 16.5795 | 17.7698 | 0 | 17.7698 | 18.1493 | 0 | 18.1493 | 18.6299 | 0 | 18.6299 | 19.1532 | 0 | 19.1532 | 19.3212 | 0 | 19.3212 | 19.8809 | 0 | 19.8809 | 20.5277 | 0 | 20.5277 | 21.0126 | 0 | 21.0126 | 21.9215 | 0 | 21.9215 | 22.2982 | 0 | 22.2982 | 22.2982 | 0 | 22.2982 | 22.2982 | 0 | 22.2982 | 22.2982 | 0 | 22.2982 | 22.2982 | 0 | 22.2982
|  | 15.7957 | 0 | 15.7957 | 16.9297 | 0 | 16.9297 | 17.2913 | 0 | 17.2913 | 17.7492 | 0 | 17.7492 | 18.2477 | 0 | 18.2477 | 18.4078 | 0 | 18.4078 | 18.941 | 0 | 18.941 | 19.5573 | 0 | 19.5573 | 20.0192 | 0 | 20.0192 | 20.8852 | 0 | 20.8852 | 21.2441 | 0 | 21.2441 | 21.2441 | 0 | 21.2441 | 21.2441 | 0 | 21.2441 | 21.2441 | 0 | 21.2441 | 21.2441 | 0 | 21.2441
|  | 15.88 | 0 | 15.88 | 17.0201 | 0 | 17.0201 | 17.3836 | 0 | 17.3836 | 17.8439 | 0 | 17.8439 | 18.3451 | 0 | 18.3451 | 18.506 | 0 | 18.506 | 19.0421 | 0 | 19.0421 | 19.6616 | 0 | 19.6616 | 20.126 | 0 | 20.126 | 20.9966 | 0 | 20.9966 | 21.3574 | 0 | 21.3574 | 21.3574 | 0 | 21.3574 | 21.3574 | 0 | 21.3574 | 21.3574 | 0 | 21.3574 | 21.3574 | 0 | 21.3574
|  | 14.0959 | 0 | 14.0959 | 15.1079 | 0 | 15.1079 | 15.4305 | 0 | 15.4305 | 15.8392 | 0 | 15.8392 | 16.284 | 0 | 16.284 | 16.4269 | 0 | 16.4269 | 16.9027 | 0 | 16.9027 | 17.4527 | 0 | 17.4527 | 17.8649 | 0 | 17.8649 | 18.6377 | 0 | 18.6377 | 18.9579 | 0 | 18.9579 | 18.9579 | 0 | 18.9579 | 18.9579 | 0 | 18.9579 | 18.9579 | 0 | 18.9579 | 18.9579 | 0 | 18.9579
|  | 11.9013 | 0 | 11.9013 | 12.7557 | 0 | 12.7557 | 13.0281 | 0 | 13.0281 | 13.3731 | 0 | 13.3731 | 13.7487 | 0 | 13.7487 | 13.8693 | 0 | 13.8693 | 14.2711 | 0 | 14.2711 | 14.7354 | 0 | 14.7354 | 15.0834 | 0 | 15.0834 | 15.7359 | 0 | 15.7359 | 16.0063 | 0 | 16.0063 | 16.0063 | 0 | 16.0063 | 16.0063 | 0 | 16.0063 | 16.0063 | 0 | 16.0063 | 16.0063 | 0 | 16.0063
|  | 10.7995 | 0 | 10.7995 | 11.5748 | 0 | 11.5748 | 11.822 | 0 | 11.822 | 12.1351 | 0 | 12.1351 | 12.4759 | 0 | 12.4759 | 12.5854 | 0 | 12.5854 | 12.9499 | 0 | 12.9499 | 13.3712 | 0 | 13.3712 | 13.6871 | 0 | 13.6871 | 14.2791 | 0 | 14.2791 | 14.5245 | 0 | 14.5245 | 14.5245 | 0 | 14.5245 | 14.5245 | 0 | 14.5245 | 14.5245 | 0 | 14.5245 | 14.5245 | 0 | 14.5245
|  | 9.0863 | 0 | 9.0863 | 9.7386 | 0 | 9.7386 | 9.9466 | 0 | 9.9466 | 10.21 | 0 | 10.21 | 10.4968 | 0 | 10.4968 | 10.5889 | 0 | 10.5889 | 10.8956 | 0 | 10.8956 | 11.2501 | 0 | 11.2501 | 11.5158 | 0 | 11.5158 | 12.014 | 0 | 12.014 | 12.2204 | 0 | 12.2204 | 12.2204 | 0 | 12.2204 | 12.2204 | 0 | 12.2204 | 12.2204 | 0 | 12.2204 | 12.2204 | 0 | 12.2204
|  | 8.9173 | 0 | 8.9173 | 9.5575 | 0 | 9.5575 | 9.7616 | 0 | 9.7616 | 10.0201 | 0 | 10.0201 | 10.3016 | 0 | 10.3016 | 10.392 | 0 | 10.392 | 10.693 | 0 | 10.693 | 11.0409 | 0 | 11.0409 | 11.3016 | 0 | 11.3016 | 11.7905 | 0 | 11.7905 | 11.9931 | 0 | 11.9931 | 11.9931 | 0 | 11.9931 | 11.9931 | 0 | 11.9931 | 11.9931 | 0 | 11.9931 | 11.9931 | 0 | 11.9931
|  | 9.5131 | 0 | 9.5131 | 10.1961 | 0 | 10.1961 | 10.4138 | 0 | 10.4138 | 10.6896 | 0 | 10.6896 | 10.9898 | 0 | 10.9898 | 11.0863 | 0 | 11.0863 | 11.4074 | 0 | 11.4074 | 11.7785 | 0 | 11.7785 | 12.0567 | 0 | 12.0567 | 12.5783 | 0 | 12.5783 | 12.7944 | 0 | 12.7944 | 12.7944 | 0 | 12.7944 | 12.7944 | 0 | 12.7944 | 12.7944 | 0 | 12.7944 | 12.7944 | 0 | 12.7944
|  | 10.4972 | 0 | 10.4972 | 11.2508 | 0 | 11.2508 | 11.4911 | 0 | 11.4911 | 11.7954 | 0 | 11.7954 | 12.1267 | 0 | 12.1267 | 12.2331 | 0 | 12.2331 | 12.5874 | 0 | 12.5874 | 12.9969 | 0 | 12.9969 | 13.3039 | 0 | 13.3039 | 13.8794 | 0 | 13.8794 | 14.1179 | 0 | 14.1179 | 14.1179 | 0 | 14.1179 | 14.1179 | 0 | 14.1179 | 14.1179 | 0 | 14.1179 | 14.1179 | 0 | 14.1179
|  | 12.8591 | 0 | 12.8591 | 13.7823 | 0 | 13.7823 | 14.0766 | 0 | 14.0766 | 14.4494 | 0 | 14.4494 | 14.8552 | 0 | 14.8552 | 14.9856 | 0 | 14.9856 | 15.4196 | 0 | 15.4196 | 15.9213 | 0 | 15.9213 | 16.2974 | 0 | 16.2974 | 17.0024 | 0 | 17.0024 | 17.2945 | 0 | 17.2945 | 17.2945 | 0 | 17.2945 | 17.2945 | 0 | 17.2945 | 17.2945 | 0 | 17.2945 | 17.2945 | 0 | 17.2945
|  | 14.0163 | 0 | 14.0163 | 15.0226 | 0 | 15.0226 | 15.3434 | 0 | 15.3434 | 15.7498 | 0 | 15.7498 | 16.1921 | 0 | 16.1921 | 16.3342 | 0 | 16.3342 | 16.8073 | 0 | 16.8073 | 17.3541 | 0 | 17.3541 | 17.764 | 0 | 17.764 | 18.5325 | 0 | 18.5325 | 18.8509 | 0 | 18.8509 | 18.8509 | 0 | 18.8509 | 18.8509 | 0 | 18.8509 | 18.8509 | 0 | 18.8509 | 18.8509 | 0 | 18.8509
|  | 14.3483 | 0 | 14.3483 | 15.3783 | 0 | 15.3783 | 15.7068 | 0 | 15.7068 | 16.1227 | 0 | 16.1227 | 16.5755 | 0 | 16.5755 | 16.721 | 0 | 16.721 | 17.2053 | 0 | 17.2053 | 17.7651 | 0 | 17.7651 | 18.1847 | 0 | 18.1847 | 18.9713 | 0 | 18.9713 | 19.2973 | 0 | 19.2973 | 19.2973 | 0 | 19.2973 | 19.2973 | 0 | 19.2973 | 19.2973 | 0 | 19.2973 | 19.2973 | 0 | 19.2973
|  | 14.018 | 0 | 14.018 | 15.0243 | 0 | 15.0243 | 15.3452 | 0 | 15.3452 | 15.7516 | 0 | 15.7516 | 16.194 | 0 | 16.194 | 16.3361 | 0 | 16.3361 | 16.8093 | 0 | 16.8093 | 17.3562 | 0 | 17.3562 | 17.7661 | 0 | 17.7661 | 18.5346 | 0 | 18.5346 | 18.8531 | 0 | 18.8531 | 18.8531 | 0 | 18.8531 | 18.8531 | 0 | 18.8531 | 18.8531 | 0 | 18.8531 | 18.8531 | 0 | 18.8531
|  | 11.9889 | 0 | 11.9889 | 12.8496 | 0 | 12.8496 | 13.1241 | 0 | 13.1241 | 13.4716 | 0 | 13.4716 | 13.85 | 0 | 13.85 | 13.9715 | 0 | 13.9715 | 14.3762 | 0 | 14.3762 | 14.8439 | 0 | 14.8439 | 15.1945 | 0 | 15.1945 | 15.8518 | 0 | 15.8518 | 16.1242 | 0 | 16.1242 | 16.1242 | 0 | 16.1242 | 16.1242 | 0 | 16.1242 | 16.1242 | 0 | 16.1242 | 16.1242 | 0 | 16.1242
|  | 12.2509 | 0 | 12.2509 | 13.1304 | 0 | 13.1304 | 13.4108 | 0 | 13.4108 | 13.766 | 0 | 13.766 | 14.1526 | 0 | 14.1526 | 14.2768 | 0 | 14.2768 | 14.6903 | 0 | 14.6903 | 15.1683 | 0 | 15.1683 | 15.5265 | 0 | 15.5265 | 16.1982 | 0 | 16.1982 | 16.4765 | 0 | 16.4765 | 16.4765 | 0 | 16.4765 | 16.4765 | 0 | 16.4765 | 16.4765 | 0 | 16.4765 | 16.4765 | 0 | 16.4765
|  | 11.7972 | 0 | 11.7972 | 12.6441 | 0 | 12.6441 | 12.9142 | 0 | 12.9142 | 13.2562 | 0 | 13.2562 | 13.6285 | 0 | 13.6285 | 13.7481 | 0 | 13.7481 | 14.1463 | 0 | 14.1463 | 14.6065 | 0 | 14.6065 | 14.9515 | 0 | 14.9515 | 15.5983 | 0 | 15.5983 | 15.8663 | 0 | 15.8663 | 15.8663 | 0 | 15.8663 | 15.8663 | 0 | 15.8663 | 15.8663 | 0 | 15.8663 | 15.8663 | 0 | 15.8663
|  | 12.8375 | 0 | 12.8375 | 13.7591 | 0 | 13.7591 | 14.053 | 0 | 14.053 | 14.4252 | 0 | 14.4252 | 14.8303 | 0 | 14.8303 | 14.9604 | 0 | 14.9604 | 15.3938 | 0 | 15.3938 | 15.8946 | 0 | 15.8946 | 16.27 | 0 | 16.27 | 16.9738 | 0 | 16.9738 | 17.2655 | 0 | 17.2655 | 17.2655 | 0 | 17.2655 | 17.2655 | 0 | 17.2655 | 17.2655 | 0 | 17.2655 | 17.2655 | 0 | 17.2655
|  | 13.6608 | 0 | 13.6608 | 14.6415 | 0 | 14.6415 | 14.9542 | 0 | 14.9542 | 15.3502 | 0 | 15.3502 | 15.7813 | 0 | 15.7813 | 15.9198 | 0 | 15.9198 | 16.3809 | 0 | 16.3809 | 16.9139 | 0 | 16.9139 | 17.3134 | 0 | 17.3134 | 18.0623 | 0 | 18.0623 | 18.3727 | 0 | 18.3727 | 18.3727 | 0 | 18.3727 | 18.3727 | 0 | 18.3727 | 18.3727 | 0 | 18.3727 | 18.3727 | 0 | 18.3727
|  | 15.5283 | 0 | 15.5283 | 16.6431 | 0 | 16.6431 | 16.9985 | 0 | 16.9985 | 17.4487 | 0 | 17.4487 | 17.9387 | 0 | 17.9387 | 18.0961 | 0 | 18.0961 | 18.6203 | 0 | 18.6203 | 19.2261 | 0 | 19.2261 | 19.6802 | 0 | 19.6802 | 20.5316 | 0 | 20.5316 | 20.8844 | 0 | 20.8844 | 20.8844 | 0 | 20.8844 | 20.8844 | 0 | 20.8844 | 20.8844 | 0 | 20.8844 | 20.8844 | 0 | 20.8844
|  | 15.8893 | 0 | 15.8893 | 17.03 | 0 | 17.03 | 17.3937 | 0 | 17.3937 | 17.8543 | 0 | 17.8543 | 18.3558 | 0 | 18.3558 | 18.5168 | 0 | 18.5168 | 19.0532 | 0 | 19.0532 | 19.6731 | 0 | 19.6731 | 20.1377 | 0 | 20.1377 | 21.0089 | 0 | 21.0089 | 21.3699 | 0 | 21.3699 | 21.3699 | 0 | 21.3699 | 21.3699 | 0 | 21.3699 | 21.3699 | 0 | 21.3699 | 21.3699 | 0 | 21.3699
|  | 15.9539 | 0 | 15.9539 | 17.0993 | 0 | 17.0993 | 17.4645 | 0 | 17.4645 | 17.927 | 0 | 17.927 | 18.4305 | 0 | 18.4305 | 18.5922 | 0 | 18.5922 | 19.1307 | 0 | 19.1307 | 19.7531 | 0 | 19.7531 | 20.2197 | 0 | 20.2197 | 21.0944 | 0 | 21.0944 | 21.4568 | 0 | 21.4568 | 21.4568 | 0 | 21.4568 | 21.4568 | 0 | 21.4568 | 21.4568 | 0 | 21.4568 | 21.4568 | 0 | 21.4568
|  | 17.1502 | 0 | 17.1502 | 18.3814 | 0 | 18.3814 | 18.774 | 0 | 18.774 | 19.2712 | 0 | 19.2712 | 19.8124 | 0 | 19.8124 | 19.9863 | 0 | 19.9863 | 20.5652 | 0 | 20.5652 | 21.2343 | 0 | 21.2343 | 21.7358 | 0 | 21.7358 | 22.6761 | 0 | 22.6761 | 23.0657 | 0 | 23.0657 | 23.0657 | 0 | 23.0657 | 23.0657 | 0 | 23.0657 | 23.0657 | 0 | 23.0657 | 23.0657 | 0 | 23.0657
|  | 16.5979 | 0 | 16.5979 | 17.7895 | 0 | 17.7895 | 18.1695 | 0 | 18.1695 | 18.6506 | 0 | 18.6506 | 19.1745 | 0 | 19.1745 | 19.3427 | 0 | 19.3427 | 19.903 | 0 | 19.903 | 20.5505 | 0 | 20.5505 | 21.0359 | 0 | 21.0359 | 21.9459 | 0 | 21.9459 | 22.323 | 0 | 22.323 | 22.323 | 0 | 22.323 | 22.323 | 0 | 22.323 | 22.323 | 0 | 22.323 | 22.323 | 0 | 22.323
|  | 14.5984 | 0 | 14.5984 | 15.6465 | 0 | 15.6465 | 15.9806 | 0 | 15.9806 | 16.4038 | 0 | 16.4038 | 16.8645 | 0 | 16.8645 | 17.0125 | 0 | 17.0125 | 17.5053 | 0 | 17.5053 | 18.0748 | 0 | 18.0748 | 18.5017 | 0 | 18.5017 | 19.3021 | 0 | 19.3021 | 19.6338 | 0 | 19.6338 | 19.6338 | 0 | 19.6338 | 19.6338 | 0 | 19.6338 | 19.6338 | 0 | 19.6338 | 19.6338 | 0 | 19.6338
|  | 12.5978 | 0 | 12.5978 | 13.5022 | 0 | 13.5022 | 13.7906 | 0 | 13.7906 | 14.1558 | 0 | 14.1558 | 14.5534 | 0 | 14.5534 | 14.6811 | 0 | 14.6811 | 15.1063 | 0 | 15.1063 | 15.5978 | 0 | 15.5978 | 15.9662 | 0 | 15.9662 | 16.6569 | 0 | 16.6569 | 16.9431 | 0 | 16.9431 | 16.9431 | 0 | 16.9431 | 16.9431 | 0 | 16.9431 | 16.9431 | 0 | 16.9431 | 16.9431 | 0 | 16.9431
|  | 11.7556 | 0 | 11.7556 | 12.5996 | 0 | 12.5996 | 12.8687 | 0 | 12.8687 | 13.2095 | 0 | 13.2095 | 13.5805 | 0 | 13.5805 | 13.6996 | 0 | 13.6996 | 14.0964 | 0 | 14.0964 | 14.5551 | 0 | 14.5551 | 14.8988 | 0 | 14.8988 | 15.5433 | 0 | 15.5433 | 15.8104 | 0 | 15.8104 | 15.8104 | 0 | 15.8104 | 15.8104 | 0 | 15.8104 | 15.8104 | 0 | 15.8104 | 15.8104 | 0 | 15.8104
|  | 10.608 | 0 | 10.608 | 11.3696 | 0 | 11.3696 | 11.6124 | 0 | 11.6124 | 11.9199 | 0 | 11.9199 | 12.2547 | 0 | 12.2547 | 12.3622 | 0 | 12.3622 | 12.7203 | 0 | 12.7203 | 13.1342 | 0 | 13.1342 | 13.4444 | 0 | 13.4444 | 14.026 | 0 | 14.026 | 14.267 | 0 | 14.267 | 14.267 | 0 | 14.267 | 14.267 | 0 | 14.267 | 14.267 | 0 | 14.267 | 14.267 | 0 | 14.267
|  | 10.2216 | 0 | 10.2216 | 10.9554 | 0 | 10.9554 | 11.1894 | 0 | 11.1894 | 11.4857 | 0 | 11.4857 | 11.8083 | 0 | 11.8083 | 11.9119 | 0 | 11.9119 | 12.2569 | 0 | 12.2569 | 12.6557 | 0 | 12.6557 | 12.9546 | 0 | 12.9546 | 13.515 | 0 | 13.515 | 13.7472 | 0 | 13.7472 | 13.7472 | 0 | 13.7472 | 13.7472 | 0 | 13.7472 | 13.7472 | 0 | 13.7472 | 13.7472 | 0 | 13.7472
|  | 9.4789 | 0 | 9.4789 | 10.1594 | 0 | 10.1594 | 10.3764 | 0 | 10.3764 | 10.6512 | 0 | 10.6512 | 10.9503 | 0 | 10.9503 | 11.0464 | 0 | 11.0464 | 11.3664 | 0 | 11.3664 | 11.7362 | 0 | 11.7362 | 12.0134 | 0 | 12.0134 | 12.5331 | 0 | 12.5331 | 12.7484 | 0 | 12.7484 | 12.7484 | 0 | 12.7484 | 12.7484 | 0 | 12.7484 | 12.7484 | 0 | 12.7484 | 12.7484 | 0 | 12.7484
|  | 9.8638 | 0 | 9.8638 | 10.5719 | 0 | 10.5719 | 10.7977 | 0 | 10.7977 | 11.0837 | 0 | 11.0837 | 11.3949 | 0 | 11.3949 | 11.4949 | 0 | 11.4949 | 11.8279 | 0 | 11.8279 | 12.2127 | 0 | 12.2127 | 12.5012 | 0 | 12.5012 | 13.0419 | 0 | 13.0419 | 13.266 | 0 | 13.266 | 13.266 | 0 | 13.266 | 13.266 | 0 | 13.266 | 13.266 | 0 | 13.266 | 13.266 | 0 | 13.266
|  | 10.9355 | 0 | 10.9355 | 11.7206 | 0 | 11.7206 | 11.9709 | 0 | 11.9709 | 12.288 | 0 | 12.288 | 12.6331 | 0 | 12.6331 | 12.7439 | 0 | 12.7439 | 13.1131 | 0 | 13.1131 | 13.5397 | 0 | 13.5397 | 13.8595 | 0 | 13.8595 | 14.459 | 0 | 14.459 | 14.7075 | 0 | 14.7075 | 14.7075 | 0 | 14.7075 | 14.7075 | 0 | 14.7075 | 14.7075 | 0 | 14.7075 | 14.7075 | 0 | 14.7075
|  | 12.1822 | 0 | 12.1822 | 13.0568 | 0 | 13.0568 | 13.3357 | 0 | 13.3357 | 13.6889 | 0 | 13.6889 | 14.0733 | 0 | 14.0733 | 14.1968 | 0 | 14.1968 | 14.608 | 0 | 14.608 | 15.0833 | 0 | 15.0833 | 15.4395 | 0 | 15.4395 | 16.1074 | 0 | 16.1074 | 16.3842 | 0 | 16.3842 | 16.3842 | 0 | 16.3842 | 16.3842 | 0 | 16.3842 | 16.3842 | 0 | 16.3842 | 16.3842 | 0 | 16.3842
|  | 14.0748 | 0 | 14.0748 | 15.0852 | 0 | 15.0852 | 15.4074 | 0 | 15.4074 | 15.8154 | 0 | 15.8154 | 16.2596 | 0 | 16.2596 | 16.4023 | 0 | 16.4023 | 16.8774 | 0 | 16.8774 | 17.4265 | 0 | 17.4265 | 17.8381 | 0 | 17.8381 | 18.6097 | 0 | 18.6097 | 18.9295 | 0 | 18.9295 | 18.9295 | 0 | 18.9295 | 18.9295 | 0 | 18.9295 | 18.9295 | 0 | 18.9295 | 18.9295 | 0 | 18.9295
|  | 13.3046 | 0 | 13.3046 | 14.2598 | 0 | 14.2598 | 14.5643 | 0 | 14.5643 | 14.95 | 0 | 14.95 | 15.3699 | 0 | 15.3699 | 15.5048 | 0 | 15.5048 | 15.9539 | 0 | 15.9539 | 16.4729 | 0 | 16.4729 | 16.862 | 0 | 16.862 | 17.5914 | 0 | 17.5914 | 17.8937 | 0 | 17.8937 | 17.8937 | 0 | 17.8937 | 17.8937 | 0 | 17.8937 | 17.8937 | 0 | 17.8937 | 17.8937 | 0 | 17.8937
|  | 12.9368 | 0 | 12.9368 | 13.8656 | 0 | 13.8656 | 14.1617 | 0 | 14.1617 | 14.5367 | 0 | 14.5367 | 14.945 | 0 | 14.945 | 15.0761 | 0 | 15.0761 | 15.5128 | 0 | 15.5128 | 16.0175 | 0 | 16.0175 | 16.3959 | 0 | 16.3959 | 17.1051 | 0 | 17.1051 | 17.399 | 0 | 17.399 | 17.399 | 0 | 17.399 | 17.399 | 0 | 17.399 | 17.399 | 0 | 17.399 | 17.399 | 0 | 17.399
|  | 11.8943 | 0 | 11.8943 | 12.7483 | 0 | 12.7483 | 13.0205 | 0 | 13.0205 | 13.3653 | 0 | 13.3653 | 13.7407 | 0 | 13.7407 | 13.8613 | 0 | 13.8613 | 14.2628 | 0 | 14.2628 | 14.7268 | 0 | 14.7268 | 15.0747 | 0 | 15.0747 | 15.7268 | 0 | 15.7268 | 15.997 | 0 | 15.997 | 15.997 | 0 | 15.997 | 15.997 | 0 | 15.997 | 15.997 | 0 | 15.997 | 15.997 | 0 | 15.997
|  | 11.9354 | 0 | 11.9354 | 12.7923 | 0 | 12.7923 | 13.0655 | 0 | 13.0655 | 13.4115 | 0 | 13.4115 | 13.7882 | 0 | 13.7882 | 13.9092 | 0 | 13.9092 | 14.3121 | 0 | 14.3121 | 14.7777 | 0 | 14.7777 | 15.1267 | 0 | 15.1267 | 15.7811 | 0 | 15.7811 | 16.0523 | 0 | 16.0523 | 16.0523 | 0 | 16.0523 | 16.0523 | 0 | 16.0523 | 16.0523 | 0 | 16.0523 | 16.0523 | 0 | 16.0523
|  | 12.0079 | 0 | 12.0079 | 12.87 | 0 | 12.87 | 13.1449 | 0 | 13.1449 | 13.493 | 0 | 13.493 | 13.8719 | 0 | 13.8719 | 13.9937 | 0 | 13.9937 | 14.399 | 0 | 14.399 | 14.8675 | 0 | 14.8675 | 15.2186 | 0 | 15.2186 | 15.8769 | 0 | 15.8769 | 16.1498 | 0 | 16.1498 | 16.1498 | 0 | 16.1498 | 16.1498 | 0 | 16.1498 | 16.1498 | 0 | 16.1498 | 16.1498 | 0 | 16.1498
|  | 11.2774 | 0 | 11.2774 | 12.0871 | 0 | 12.0871 | 12.3452 | 0 | 12.3452 | 12.6721 | 0 | 12.6721 | 13.028 | 0 | 13.028 | 13.1424 | 0 | 13.1424 | 13.523 | 0 | 13.523 | 13.963 | 0 | 13.963 | 14.2928 | 0 | 14.2928 | 14.9111 | 0 | 14.9111 | 15.1673 | 0 | 15.1673 | 15.1673 | 0 | 15.1673 | 15.1673 | 0 | 15.1673 | 15.1673 | 0 | 15.1673 | 15.1673 | 0 | 15.1673
|  | 11.9155 | 0 | 11.9155 | 12.7709 | 0 | 12.7709 | 13.0437 | 0 | 13.0437 | 13.3891 | 0 | 13.3891 | 13.7651 | 0 | 13.7651 | 13.8859 | 0 | 13.8859 | 14.2881 | 0 | 14.2881 | 14.753 | 0 | 14.753 | 15.1015 | 0 | 15.1015 | 15.7547 | 0 | 15.7547 | 16.0254 | 0 | 16.0254 | 16.0254 | 0 | 16.0254 | 16.0254 | 0 | 16.0254 | 16.0254 | 0 | 16.0254 | 16.0254 | 0 | 16.0254
|  | 13.3092 | 0 | 13.3092 | 14.2647 | 0 | 14.2647 | 14.5693 | 0 | 14.5693 | 14.9551 | 0 | 14.9551 | 15.3752 | 0 | 15.3752 | 15.5101 | 0 | 15.5101 | 15.9593 | 0 | 15.9593 | 16.4786 | 0 | 16.4786 | 16.8678 | 0 | 16.8678 | 17.5974 | 0 | 17.5974 | 17.8998 | 0 | 17.8998 | 17.8998 | 0 | 17.8998 | 17.8998 | 0 | 17.8998 | 17.8998 | 0 | 17.8998 | 17.8998 | 0 | 17.8998
|  | 14.9766 | 0 | 14.9766 | 16.0518 | 0 | 16.0518 | 16.3946 | 0 | 16.3946 | 16.8288 | 0 | 16.8288 | 17.3015 | 0 | 17.3015 | 17.4533 | 0 | 17.4533 | 17.9588 | 0 | 17.9588 | 18.5431 | 0 | 18.5431 | 18.9811 | 0 | 18.9811 | 19.8022 | 0 | 19.8022 | 20.1425 | 0 | 20.1425 | 20.1425 | 0 | 20.1425 | 20.1425 | 0 | 20.1425 | 20.1425 | 0 | 20.1425 | 20.1425 | 0 | 20.1425
|  | 17.0303 | 0 | 17.0303 | 18.2529 | 0 | 18.2529 | 18.6427 | 0 | 18.6427 | 19.1365 | 0 | 19.1365 | 19.6739 | 0 | 19.6739 | 19.8465 | 0 | 19.8465 | 20.4214 | 0 | 20.4214 | 21.0858 | 0 | 21.0858 | 21.5839 | 0 | 21.5839 | 22.5175 | 0 | 22.5175 | 22.9045 | 0 | 22.9045 | 22.9045 | 0 | 22.9045 | 22.9045 | 0 | 22.9045 | 22.9045 | 0 | 22.9045 | 22.9045 | 0 | 22.9045
|  | 17.417 | 0 | 17.417 | 18.6674 | 0 | 18.6674 | 19.066 | 0 | 19.066 | 19.571 | 0 | 19.571 | 20.1206 | 0 | 20.1206 | 20.2972 | 0 | 20.2972 | 20.8851 | 0 | 20.8851 | 21.5646 | 0 | 21.5646 | 22.0739 | 0 | 22.0739 | 23.0288 | 0 | 23.0288 | 23.4245 | 0 | 23.4245 | 23.4245 | 0 | 23.4245 | 23.4245 | 0 | 23.4245 | 23.4245 | 0 | 23.4245 | 23.4245 | 0 | 23.4245
|  | 16.7816 | 0 | 16.7816 | 17.9864 | 0 | 17.9864 | 18.3705 | 0 | 18.3705 | 18.857 | 0 | 18.857 | 19.3866 | 0 | 19.3866 | 19.5567 | 0 | 19.5567 | 20.1232 | 0 | 20.1232 | 20.7779 | 0 | 20.7779 | 21.2687 | 0 | 21.2687 | 22.1887 | 0 | 22.1887 | 22.57 | 0 | 22.57 | 22.57 | 0 | 22.57 | 22.57 | 0 | 22.57 | 22.57 | 0 | 22.57 | 22.57 | 0 | 22.57
|  | 17.6456 | 0 | 17.6456 | 18.9124 | 0 | 18.9124 | 19.3163 | 0 | 19.3163 | 19.8278 | 0 | 19.8278 | 20.3847 | 0 | 20.3847 | 20.5636 | 0 | 20.5636 | 21.1592 | 0 | 21.1592 | 21.8476 | 0 | 21.8476 | 22.3636 | 0 | 22.3636 | 23.3311 | 0 | 23.3311 | 23.732 | 0 | 23.732 | 23.732 | 0 | 23.732 | 23.732 | 0 | 23.732 | 23.732 | 0 | 23.732 | 23.732 | 0 | 23.732
|  | 16.9889 | 0 | 16.9889 | 18.2086 | 0 | 18.2086 | 18.5975 | 0 | 18.5975 | 19.09 | 0 | 19.09 | 19.6261 | 0 | 19.6261 | 19.7984 | 0 | 19.7984 | 20.3718 | 0 | 20.3718 | 21.0346 | 0 | 21.0346 | 21.5315 | 0 | 21.5315 | 22.4629 | 0 | 22.4629 | 22.8489 | 0 | 22.8489 | 22.8489 | 0 | 22.8489 | 22.8489 | 0 | 22.8489 | 22.8489 | 0 | 22.8489 | 22.8489 | 0 | 22.8489
|  | 14.6267 | 0 | 14.6267 | 15.6768 | 0 | 15.6768 | 16.0116 | 0 | 16.0116 | 16.4356 | 0 | 16.4356 | 16.8972 | 0 | 16.8972 | 17.0455 | 0 | 17.0455 | 17.5392 | 0 | 17.5392 | 18.1099 | 0 | 18.1099 | 18.5376 | 0 | 18.5376 | 19.3395 | 0 | 19.3395 | 19.6719 | 0 | 19.6719 | 19.6719 | 0 | 19.6719 | 19.6719 | 0 | 19.6719 | 19.6719 | 0 | 19.6719 | 19.6719 | 0 | 19.6719
|  | 12.3075 | 0 | 12.3075 | 13.191 | 0 | 13.191 | 13.4727 | 0 | 13.4727 | 13.8295 | 0 | 13.8295 | 14.218 | 0 | 14.218 | 14.3427 | 0 | 14.3427 | 14.7582 | 0 | 14.7582 | 15.2383 | 0 | 15.2383 | 15.5982 | 0 | 15.5982 | 16.273 | 0 | 16.273 | 16.5526 | 0 | 16.5526 | 16.5526 | 0 | 16.5526 | 16.5526 | 0 | 16.5526 | 16.5526 | 0 | 16.5526 | 16.5526 | 0 | 16.5526
|  | 11.4372 | 0 | 11.4372 | 12.2583 | 0 | 12.2583 | 12.5201 | 0 | 12.5201 | 12.8517 | 0 | 12.8517 | 13.2126 | 0 | 13.2126 | 13.3286 | 0 | 13.3286 | 13.7146 | 0 | 13.7146 | 14.1608 | 0 | 14.1608 | 14.4953 | 0 | 14.4953 | 15.1223 | 0 | 15.1223 | 15.3822 | 0 | 15.3822 | 15.3822 | 0 | 15.3822 | 15.3822 | 0 | 15.3822 | 15.3822 | 0 | 15.3822 | 15.3822 | 0 | 15.3822
|  | 10.4636 | 0 | 10.4636 | 11.2148 | 0 | 11.2148 | 11.4543 | 0 | 11.4543 | 11.7576 | 0 | 11.7576 | 12.0879 | 0 | 12.0879 | 12.1939 | 0 | 12.1939 | 12.5471 | 0 | 12.5471 | 12.9554 | 0 | 12.9554 | 13.2614 | 0 | 13.2614 | 13.835 | 0 | 13.835 | 14.0727 | 0 | 14.0727 | 14.0727 | 0 | 14.0727 | 14.0727 | 0 | 14.0727 | 14.0727 | 0 | 14.0727 | 14.0727 | 0 | 14.0727
|  | 10.1141 | 0 | 10.1141 | 10.8402 | 0 | 10.8402 | 11.0717 | 0 | 11.0717 | 11.3649 | 0 | 11.3649 | 11.6841 | 0 | 11.6841 | 11.7867 | 0 | 11.7867 | 12.1281 | 0 | 12.1281 | 12.5226 | 0 | 12.5226 | 12.8184 | 0 | 12.8184 | 13.3729 | 0 | 13.3729 | 13.6027 | 0 | 13.6027 | 13.6027 | 0 | 13.6027 | 13.6027 | 0 | 13.6027 | 13.6027 | 0 | 13.6027 | 13.6027 | 0 | 13.6027
|  | 9.509 | 0 | 9.509 | 10.1917 | 0 | 10.1917 | 10.4093 | 0 | 10.4093 | 10.685 | 0 | 10.685 | 10.9851 | 0 | 10.9851 | 11.0815 | 0 | 11.0815 | 11.4025 | 0 | 11.4025 | 11.7735 | 0 | 11.7735 | 12.0515 | 0 | 12.0515 | 12.5729 | 0 | 12.5729 | 12.7889 | 0 | 12.7889 | 12.7889 | 0 | 12.7889 | 12.7889 | 0 | 12.7889 | 12.7889 | 0 | 12.7889 | 12.7889 | 0 | 12.7889
|  | 9.9304 | 0 | 9.9304 | 10.6433 | 0 | 10.6433 | 10.8706 | 0 | 10.8706 | 11.1585 | 0 | 11.1585 | 11.4719 | 0 | 11.4719 | 11.5726 | 0 | 11.5726 | 11.9078 | 0 | 11.9078 | 12.2952 | 0 | 12.2952 | 12.5856 | 0 | 12.5856 | 13.13 | 0 | 13.13 | 13.3557 | 0 | 13.3557 | 13.3557 | 0 | 13.3557 | 13.3557 | 0 | 13.3557 | 13.3557 | 0 | 13.3557 | 13.3557 | 0 | 13.3557
|  | 10.953 | 0 | 10.953 | 11.7393 | 0 | 11.7393 | 11.99 | 0 | 11.99 | 12.3075 | 0 | 12.3075 | 12.6532 | 0 | 12.6532 | 12.7642 | 0 | 12.7642 | 13.134 | 0 | 13.134 | 13.5613 | 0 | 13.5613 | 13.8816 | 0 | 13.8816 | 14.4821 | 0 | 14.4821 | 14.7309 | 0 | 14.7309 | 14.7309 | 0 | 14.7309 | 14.7309 | 0 | 14.7309 | 14.7309 | 0 | 14.7309 | 14.7309 | 0 | 14.7309
|  | 11.7539 | 0 | 11.7539 | 12.5977 | 0 | 12.5977 | 12.8668 | 0 | 12.8668 | 13.2075 | 0 | 13.2075 | 13.5784 | 0 | 13.5784 | 13.6976 | 0 | 13.6976 | 14.0943 | 0 | 14.0943 | 14.5529 | 0 | 14.5529 | 14.8966 | 0 | 14.8966 | 15.541 | 0 | 15.541 | 15.8081 | 0 | 15.8081 | 15.8081 | 0 | 15.8081 | 15.8081 | 0 | 15.8081 | 15.8081 | 0 | 15.8081 | 15.8081 | 0 | 15.8081
|  | 14.3944 | 0 | 14.3944 | 15.4278 | 0 | 15.4278 | 15.7573 | 0 | 15.7573 | 16.1746 | 0 | 16.1746 | 16.6289 | 0 | 16.6289 | 16.7748 | 0 | 16.7748 | 17.2607 | 0 | 17.2607 | 17.8223 | 0 | 17.8223 | 18.2432 | 0 | 18.2432 | 19.0324 | 0 | 19.0324 | 19.3594 | 0 | 19.3594 | 19.3594 | 0 | 19.3594 | 19.3594 | 0 | 19.3594 | 19.3594 | 0 | 19.3594 | 19.3594 | 0 | 19.3594
|  | 13.2465 | 0 | 13.2465 | 14.1975 | 0 | 14.1975 | 14.5007 | 0 | 14.5007 | 14.8847 | 0 | 14.8847 | 15.3027 | 0 | 15.3027 | 15.437 | 0 | 15.437 | 15.8841 | 0 | 15.8841 | 16.4009 | 0 | 16.4009 | 16.7883 | 0 | 16.7883 | 17.5146 | 0 | 17.5146 | 17.8155 | 0 | 17.8155 | 17.8155 | 0 | 17.8155 | 17.8155 | 0 | 17.8155 | 17.8155 | 0 | 17.8155 | 17.8155 | 0 | 17.8155
|  | 12.6418 | 0 | 12.6418 | 13.5494 | 0 | 13.5494 | 13.8387 | 0 | 13.8387 | 14.2052 | 0 | 14.2052 | 14.6042 | 0 | 14.6042 | 14.7323 | 0 | 14.7323 | 15.1591 | 0 | 15.1591 | 15.6523 | 0 | 15.6523 | 16.022 | 0 | 16.022 | 16.715 | 0 | 16.715 | 17.0023 | 0 | 17.0023 | 17.0023 | 0 | 17.0023 | 17.0023 | 0 | 17.0023 | 17.0023 | 0 | 17.0023 | 17.0023 | 0 | 17.0023
|  | 16.0105 | 0 | 16.0105 | 17.16 | 0 | 17.16 | 17.5264 | 0 | 17.5264 | 17.9906 | 0 | 17.9906 | 18.4959 | 0 | 18.4959 | 18.6582 | 0 | 18.6582 | 19.1986 | 0 | 19.1986 | 19.8232 | 0 | 19.8232 | 20.2915 | 0 | 20.2915 | 21.1692 | 0 | 21.1692 | 21.533 | 0 | 21.533 | 21.533 | 0 | 21.533 | 21.533 | 0 | 21.533 | 21.533 | 0 | 21.533 | 21.533 | 0 | 21.533
|  | 16.4503 | 0 | 16.4503 | 17.6313 | 0 | 17.6313 | 18.0079 | 0 | 18.0079 | 18.4848 | 0 | 18.4848 | 19.0039 | 0 | 19.0039 | 19.1707 | 0 | 19.1707 | 19.726 | 0 | 19.726 | 20.3678 | 0 | 20.3678 | 20.8488 | 0 | 20.8488 | 21.7507 | 0 | 21.7507 | 22.1245 | 0 | 22.1245 | 22.1245 | 0 | 22.1245 | 22.1245 | 0 | 22.1245 | 22.1245 | 0 | 22.1245 | 22.1245 | 0 | 22.1245
|  | 14.2879 | 0 | 14.2879 | 15.3137 | 0 | 15.3137 | 15.6407 | 0 | 15.6407 | 16.0549 | 0 | 16.0549 | 16.5058 | 0 | 16.5058 | 16.6507 | 0 | 16.6507 | 17.133 | 0 | 17.133 | 17.6904 | 0 | 17.6904 | 18.1082 | 0 | 18.1082 | 18.8916 | 0 | 18.8916 | 19.2162 | 0 | 19.2162 | 19.2162 | 0 | 19.2162 | 19.2162 | 0 | 19.2162 | 19.2162 | 0 | 19.2162 | 19.2162 | 0 | 19.2162
|  | 14.6125 | 0 | 14.6125 | 15.6616 | 0 | 15.6616 | 15.996 | 0 | 15.996 | 16.4197 | 0 | 16.4197 | 16.8808 | 0 | 16.8808 | 17.0289 | 0 | 17.0289 | 17.5222 | 0 | 17.5222 | 18.0923 | 0 | 18.0923 | 18.5196 | 0 | 18.5196 | 19.3207 | 0 | 19.3207 | 19.6527 | 0 | 19.6527 | 19.6527 | 0 | 19.6527 | 19.6527 | 0 | 19.6527 | 19.6527 | 0 | 19.6527 | 19.6527 | 0 | 19.6527
|  | 15.3038 | 0 | 15.3038 | 16.4024 | 0 | 16.4024 | 16.7527 | 0 | 16.7527 | 17.1964 | 0 | 17.1964 | 17.6794 | 0 | 17.6794 | 17.8345 | 0 | 17.8345 | 18.3511 | 0 | 18.3511 | 18.9481 | 0 | 18.9481 | 19.3957 | 0 | 19.3957 | 20.2347 | 0 | 20.2347 | 20.5824 | 0 | 20.5824 | 20.5824 | 0 | 20.5824 | 20.5824 | 0 | 20.5824 | 20.5824 | 0 | 20.5824 | 20.5824 | 0 | 20.5824
|  | 17.0452 | 0 | 17.0452 | 18.2689 | 0 | 18.2689 | 18.6591 | 0 | 18.6591 | 19.1532 | 0 | 19.1532 | 19.6911 | 0 | 19.6911 | 19.8639 | 0 | 19.8639 | 20.4393 | 0 | 20.4393 | 21.1043 | 0 | 21.1043 | 21.6028 | 0 | 21.6028 | 22.5372 | 0 | 22.5372 | 22.9245 | 0 | 22.9245 | 22.9245 | 0 | 22.9245 | 22.9245 | 0 | 22.9245 | 22.9245 | 0 | 22.9245 | 22.9245 | 0 | 22.9245
|  | 18.7872 | 0 | 18.7872 | 20.1359 | 0 | 20.1359 | 20.566 | 0 | 20.566 | 21.1106 | 0 | 21.1106 | 21.7035 | 0 | 21.7035 | 21.894 | 0 | 21.894 | 22.5281 | 0 | 22.5281 | 23.2611 | 0 | 23.2611 | 23.8105 | 0 | 23.8105 | 24.8405 | 0 | 24.8405 | 25.2673 | 0 | 25.2673 | 25.2673 | 0 | 25.2673 | 25.2673 | 0 | 25.2673 | 25.2673 | 0 | 25.2673 | 25.2673 | 0 | 25.2673
|  | 20.7987 | 0 | 20.7987 | 22.2919 | 0 | 22.2919 | 22.7679 | 0 | 22.7679 | 23.3709 | 0 | 23.3709 | 24.0273 | 0 | 24.0273 | 24.2381 | 0 | 24.2381 | 24.9402 | 0 | 24.9402 | 25.7516 | 0 | 25.7516 | 26.3599 | 0 | 26.3599 | 27.5001 | 0 | 27.5001 | 27.9727 | 0 | 27.9727 | 27.9727 | 0 | 27.9727 | 27.9727 | 0 | 27.9727 | 27.9727 | 0 | 27.9727 | 27.9727 | 0 | 27.9727
|  | 21.2347 | 0 | 21.2347 | 22.7591 | 0 | 22.7591 | 23.2452 | 0 | 23.2452 | 23.8608 | 0 | 23.8608 | 24.5309 | 0 | 24.5309 | 24.7462 | 0 | 24.7462 | 25.463 | 0 | 25.463 | 26.2914 | 0 | 26.2914 | 26.9124 | 0 | 26.9124 | 28.0766 | 0 | 28.0766 | 28.559 | 0 | 28.559 | 28.559 | 0 | 28.559 | 28.559 | 0 | 28.559 | 28.559 | 0 | 28.559 | 28.559 | 0 | 28.559
|  | 19.5929 | 0 | 19.5929 | 20.9995 | 0 | 20.9995 | 21.448 | 0 | 21.448 | 22.016 | 0 | 22.016 | 22.6343 | 0 | 22.6343 | 22.8329 | 0 | 22.8329 | 23.4943 | 0 | 23.4943 | 24.2587 | 0 | 24.2587 | 24.8317 | 0 | 24.8317 | 25.9059 | 0 | 25.9059 | 26.351 | 0 | 26.351 | 26.351 | 0 | 26.351 | 26.351 | 0 | 26.351 | 26.351 | 0 | 26.351 | 26.351 | 0 | 26.351
|  | 19.3429 | 0 | 19.3429 | 20.7316 | 0 | 20.7316 | 21.1743 | 0 | 21.1743 | 21.7351 | 0 | 21.7351 | 22.3455 | 0 | 22.3455 | 22.5416 | 0 | 22.5416 | 23.1945 | 0 | 23.1945 | 23.9492 | 0 | 23.9492 | 24.5148 | 0 | 24.5148 | 25.5753 | 0 | 25.5753 | 26.0148 | 0 | 26.0148 | 26.0148 | 0 | 26.0148 | 26.0148 | 0 | 26.0148 | 26.0148 | 0 | 26.0148 | 26.0148 | 0 | 26.0148
|  | 22.2574 | 0 | 22.2574 | 23.8553 | 0 | 23.8553 | 24.3648 | 0 | 24.3648 | 25.01 | 0 | 25.01 | 25.7124 | 0 | 25.7124 | 25.938 | 0 | 25.938 | 26.6893 | 0 | 26.6893 | 27.5577 | 0 | 27.5577 | 28.2086 | 0 | 28.2086 | 29.4288 | 0 | 29.4288 | 29.9345 | 0 | 29.9345 | 29.9345 | 0 | 29.9345 | 29.9345 | 0 | 29.9345 | 29.9345 | 0 | 29.9345 | 29.9345 | 0 | 29.9345
|  | 18.7821 | 0 | 18.7821 | 20.1305 | 0 | 20.1305 | 20.5604 | 0 | 20.5604 | 21.1049 | 0 | 21.1049 | 21.6976 | 0 | 21.6976 | 21.888 | 0 | 21.888 | 22.522 | 0 | 22.522 | 23.2548 | 0 | 23.2548 | 23.804 | 0 | 23.804 | 24.8338 | 0 | 24.8338 | 25.2605 | 0 | 25.2605 | 25.2605 | 0 | 25.2605 | 25.2605 | 0 | 25.2605 | 25.2605 | 0 | 25.2605 | 25.2605 | 0 | 25.2605
|  | 17.9885 | 0 | 17.9885 | 19.2799 | 0 | 19.2799 | 19.6917 | 0 | 19.6917 | 20.2132 | 0 | 20.2132 | 20.7808 | 0 | 20.7808 | 20.9632 | 0 | 20.9632 | 21.5704 | 0 | 21.5704 | 22.2722 | 0 | 22.2722 | 22.7983 | 0 | 22.7983 | 23.7845 | 0 | 23.7845 | 24.1932 | 0 | 24.1932 | 24.1932 | 0 | 24.1932 | 24.1932 | 0 | 24.1932 | 24.1932 | 0 | 24.1932 | 24.1932 | 0 | 24.1932
|  | 18.5773 | 0 | 18.5773 | 19.911 | 0 | 19.911 | 20.3362 | 0 | 20.3362 | 20.8748 | 0 | 20.8748 | 21.4611 | 0 | 21.4611 | 21.6494 | 0 | 21.6494 | 22.2765 | 0 | 22.2765 | 23.0013 | 0 | 23.0013 | 23.5445 | 0 | 23.5445 | 24.563 | 0 | 24.563 | 24.9851 | 0 | 24.9851 | 24.9851 | 0 | 24.9851 | 24.9851 | 0 | 24.9851 | 24.9851 | 0 | 24.9851 | 24.9851 | 0 | 24.9851
|  | 15.2104 | 0 | 15.2104 | 16.3024 | 0 | 16.3024 | 16.6505 | 0 | 16.6505 | 17.0915 | 0 | 17.0915 | 17.5715 | 0 | 17.5715 | 17.7257 | 0 | 17.7257 | 18.2391 | 0 | 18.2391 | 18.8325 | 0 | 18.8325 | 19.2773 | 0 | 19.2773 | 20.1112 | 0 | 20.1112 | 20.4568 | 0 | 20.4568 | 20.4568 | 0 | 20.4568 | 20.4568 | 0 | 20.4568 | 20.4568 | 0 | 20.4568 | 20.4568 | 0 | 20.4568
|  | 14.5877 | 0 | 14.5877 | 15.635 | 0 | 15.635 | 15.9689 | 0 | 15.9689 | 16.3918 | 0 | 16.3918 | 16.8521 | 0 | 16.8521 | 17 | 0 | 17 | 17.4924 | 0 | 17.4924 | 18.0615 | 0 | 18.0615 | 18.4881 | 0 | 18.4881 | 19.2879 | 0 | 19.2879 | 19.6193 | 0 | 19.6193 | 19.6193 | 0 | 19.6193 | 19.6193 | 0 | 19.6193 | 19.6193 | 0 | 19.6193 | 19.6193 | 0 | 19.6193
|  | 13.2769 | 0 | 13.2769 | 14.2301 | 0 | 14.2301 | 14.534 | 0 | 14.534 | 14.9189 | 0 | 14.9189 | 15.3379 | 0 | 15.3379 | 15.4725 | 0 | 15.4725 | 15.9206 | 0 | 15.9206 | 16.4386 | 0 | 16.4386 | 16.8269 | 0 | 16.8269 | 17.5548 | 0 | 17.5548 | 17.8564 | 0 | 17.8564 | 17.8564 | 0 | 17.8564 | 17.8564 | 0 | 17.8564 | 17.8564 | 0 | 17.8564 | 17.8564 | 0 | 17.8564
|  | 13.9443 | 0 | 13.9443 | 14.9454 | 0 | 14.9454 | 15.2646 | 0 | 15.2646 | 15.6689 | 0 | 15.6689 | 16.1089 | 0 | 16.1089 | 16.2503 | 0 | 16.2503 | 16.721 | 0 | 16.721 | 17.265 | 0 | 17.265 | 17.6728 | 0 | 17.6728 | 18.4373 | 0 | 18.4373 | 18.7541 | 0 | 18.7541 | 18.7541 | 0 | 18.7541 | 18.7541 | 0 | 18.7541 | 18.7541 | 0 | 18.7541 | 18.7541 | 0 | 18.7541
|  | 15.1036 | 0 | 15.1036 | 16.1879 | 0 | 16.1879 | 16.5336 | 0 | 16.5336 | 16.9715 | 0 | 16.9715 | 17.4481 | 0 | 17.4481 | 17.6012 | 0 | 17.6012 | 18.111 | 0 | 18.111 | 18.7003 | 0 | 18.7003 | 19.142 | 0 | 19.142 | 19.97 | 0 | 19.97 | 20.3132 | 0 | 20.3132 | 20.3132 | 0 | 20.3132 | 20.3132 | 0 | 20.3132 | 20.3132 | 0 | 20.3132 | 20.3132 | 0 | 20.3132
|  | 17.1454 | 0 | 17.1454 | 18.3763 | 0 | 18.3763 | 18.7687 | 0 | 18.7687 | 19.2658 | 0 | 19.2658 | 19.8069 | 0 | 19.8069 | 19.9807 | 0 | 19.9807 | 20.5594 | 0 | 20.5594 | 21.2283 | 0 | 21.2283 | 21.7297 | 0 | 21.7297 | 22.6697 | 0 | 22.6697 | 23.0592 | 0 | 23.0592 | 23.0592 | 0 | 23.0592 | 23.0592 | 0 | 23.0592 | 23.0592 | 0 | 23.0592 | 23.0592 | 0 | 23.0592
|  | 19.9448 | 0 | 19.9448 | 21.3766 | 0 | 21.3766 | 21.8332 | 0 | 21.8332 | 22.4114 | 0 | 22.4114 | 23.0408 | 0 | 23.0408 | 23.243 | 0 | 23.243 | 23.9162 | 0 | 23.9162 | 24.6943 | 0 | 24.6943 | 25.2776 | 0 | 25.2776 | 26.3711 | 0 | 26.3711 | 26.8242 | 0 | 26.8242 | 26.8242 | 0 | 26.8242 | 26.8242 | 0 | 26.8242 | 26.8242 | 0 | 26.8242 | 26.8242 | 0 | 26.8242
|  | 17.6106 | 0 | 17.6106 | 18.8749 | 0 | 18.8749 | 19.278 | 0 | 19.278 | 19.7885 | 0 | 19.7885 | 20.3443 | 0 | 20.3443 | 20.5228 | 0 | 20.5228 | 21.1173 | 0 | 21.1173 | 21.8043 | 0 | 21.8043 | 22.3193 | 0 | 22.3193 | 23.2848 | 0 | 23.2848 | 23.6849 | 0 | 23.6849 | 23.6849 | 0 | 23.6849 | 23.6849 | 0 | 23.6849 | 23.6849 | 0 | 23.6849 | 23.6849 | 0 | 23.6849
|  | 18.3721 | 0 | 18.3721 | 19.691 | 0 | 19.691 | 20.1115 | 0 | 20.1115 | 20.6442 | 0 | 20.6442 | 21.224 | 0 | 21.224 | 21.4102 | 0 | 21.4102 | 22.0304 | 0 | 22.0304 | 22.7471 | 0 | 22.7471 | 23.2844 | 0 | 23.2844 | 24.2916 | 0 | 24.2916 | 24.709 | 0 | 24.709 | 24.709 | 0 | 24.709 | 24.709 | 0 | 24.709 | 24.709 | 0 | 24.709 | 24.709 | 0 | 24.709
|  | 19.0307 | 0 | 19.0307 | 20.397 | 0 | 20.397 | 20.8326 | 0 | 20.8326 | 21.3843 | 0 | 21.3843 | 21.9849 | 0 | 21.9849 | 22.1778 | 0 | 22.1778 | 22.8202 | 0 | 22.8202 | 23.5626 | 0 | 23.5626 | 24.1192 | 0 | 24.1192 | 25.1625 | 0 | 25.1625 | 25.5949 | 0 | 25.5949 | 25.5949 | 0 | 25.5949 | 25.5949 | 0 | 25.5949 | 25.5949 | 0 | 25.5949 | 25.5949 | 0 | 25.5949
|  | 16.3972 | 0 | 16.3972 | 17.5744 | 0 | 17.5744 | 17.9497 | 0 | 17.9497 | 18.4251 | 0 | 18.4251 | 18.9426 | 0 | 18.9426 | 19.1088 | 0 | 19.1088 | 19.6623 | 0 | 19.6623 | 20.302 | 0 | 20.302 | 20.7815 | 0 | 20.7815 | 21.6805 | 0 | 21.6805 | 22.053 | 0 | 22.053 | 22.053 | 0 | 22.053 | 22.053 | 0 | 22.053 | 22.053 | 0 | 22.053 | 22.053 | 0 | 22.053
|  | 17.1099 | 0 | 17.1099 | 18.3383 | 0 | 18.3383 | 18.7299 | 0 | 18.7299 | 19.2259 | 0 | 19.2259 | 19.7659 | 0 | 19.7659 | 19.9393 | 0 | 19.9393 | 20.5169 | 0 | 20.5169 | 21.1844 | 0 | 21.1844 | 21.6848 | 0 | 21.6848 | 22.6228 | 0 | 22.6228 | 23.0115 | 0 | 23.0115 | 23.0115 | 0 | 23.0115 | 23.0115 | 0 | 23.0115 | 23.0115 | 0 | 23.0115 | 23.0115 | 0 | 23.0115
|  | 19.1129 | 0 | 19.1129 | 20.4851 | 0 | 20.4851 | 20.9225 | 0 | 20.9225 | 21.4766 | 0 | 21.4766 | 22.0798 | 0 | 22.0798 | 22.2736 | 0 | 22.2736 | 22.9187 | 0 | 22.9187 | 23.6644 | 0 | 23.6644 | 24.2233 | 0 | 24.2233 | 25.2712 | 0 | 25.2712 | 25.7054 | 0 | 25.7054 | 25.7054 | 0 | 25.7054 | 25.7054 | 0 | 25.7054 | 25.7054 | 0 | 25.7054 | 25.7054 | 0 | 25.7054
|  | 20.5498 | 0 | 20.5498 | 22.0251 | 0 | 22.0251 | 22.4955 | 0 | 22.4955 | 23.0913 | 0 | 23.0913 | 23.7398 | 0 | 23.7398 | 23.9481 | 0 | 23.9481 | 24.6418 | 0 | 24.6418 | 25.4435 | 0 | 25.4435 | 26.0445 | 0 | 26.0445 | 27.1711 | 0 | 27.1711 | 27.638 | 0 | 27.638 | 27.638 | 0 | 27.638 | 27.638 | 0 | 27.638 | 27.638 | 0 | 27.638 | 27.638 | 0 | 27.638
|  | 23.3323 | 0 | 23.3323 | 25.0074 | 0 | 25.0074 | 25.5414 | 0 | 25.5414 | 26.2179 | 0 | 26.2179 | 26.9542 | 0 | 26.9542 | 27.1907 | 0 | 27.1907 | 27.9783 | 0 | 27.9783 | 28.8886 | 0 | 28.8886 | 29.5709 | 0 | 29.5709 | 30.8501 | 0 | 30.8501 | 31.3802 | 0 | 31.3802 | 31.3802 | 0 | 31.3802 | 31.3802 | 0 | 31.3802 | 31.3802 | 0 | 31.3802 | 31.3802 | 0 | 31.3802
|  | 25.0704 | 0 | 25.0704 | 26.8702 | 0 | 26.8702 | 27.4441 | 0 | 27.4441 | 28.1709 | 0 | 28.1709 | 28.962 | 0 | 28.962 | 29.2162 | 0 | 29.2162 | 30.0624 | 0 | 30.0624 | 31.0405 | 0 | 31.0405 | 31.7737 | 0 | 31.7737 | 33.1482 | 0 | 33.1482 | 33.7177 | 0 | 33.7177 | 33.7177 | 0 | 33.7177 | 33.7177 | 0 | 33.7177 | 33.7177 | 0 | 33.7177 | 33.7177 | 0 | 33.7177
|  | 28.1717 | 0 | 28.1717 | 30.1942 | 0 | 30.1942 | 30.839 | 0 | 30.839 | 31.6557 | 0 | 31.6557 | 32.5448 | 0 | 32.5448 | 32.8303 | 0 | 32.8303 | 33.7813 | 0 | 33.7813 | 34.8804 | 0 | 34.8804 | 35.7042 | 0 | 35.7042 | 37.2487 | 0 | 37.2487 | 37.8888 | 0 | 37.8888 | 37.8888 | 0 | 37.8888 | 37.8888 | 0 | 37.8888 | 37.8888 | 0 | 37.8888 | 37.8888 | 0 | 37.8888
|  | 29.6342 | 0 | 29.6342 | 31.7617 | 0 | 31.7617 | 32.44 | 0 | 32.44 | 33.2992 | 0 | 33.2992 | 34.2344 | 0 | 34.2344 | 34.5348 | 0 | 34.5348 | 35.5351 | 0 | 35.5351 | 36.6912 | 0 | 36.6912 | 37.5578 | 0 | 37.5578 | 39.1825 | 0 | 39.1825 | 39.8558 | 0 | 39.8558 | 39.8558 | 0 | 39.8558 | 39.8558 | 0 | 39.8558 | 39.8558 | 0 | 39.8558 | 39.8558 | 0 | 39.8558
|  | 27.2671 | 0 | 27.2671 | 29.2246 | 0 | 29.2246 | 29.8488 | 0 | 29.8488 | 30.6393 | 0 | 30.6393 | 31.4998 | 0 | 31.4998 | 31.7762 | 0 | 31.7762 | 32.6966 | 0 | 32.6966 | 33.7604 | 0 | 33.7604 | 34.5578 | 0 | 34.5578 | 36.0527 | 0 | 36.0527 | 36.6722 | 0 | 36.6722 | 36.6722 | 0 | 36.6722 | 36.6722 | 0 | 36.6722 | 36.6722 | 0 | 36.6722 | 36.6722 | 0 | 36.6722
|  | 26.157 | 0 | 26.157 | 28.0348 | 0 | 28.0348 | 28.6336 | 0 | 28.6336 | 29.3919 | 0 | 29.3919 | 30.2174 | 0 | 30.2174 | 30.4825 | 0 | 30.4825 | 31.3654 | 0 | 31.3654 | 32.3859 | 0 | 32.3859 | 33.1509 | 0 | 33.1509 | 34.5849 | 0 | 34.5849 | 35.1792 | 0 | 35.1792 | 35.1792 | 0 | 35.1792 | 35.1792 | 0 | 35.1792 | 35.1792 | 0 | 35.1792 | 35.1792 | 0 | 35.1792
|  | 23.9308 | 0 | 23.9308 | 25.6489 | 0 | 25.6489 | 26.1966 | 0 | 26.1966 | 26.8904 | 0 | 26.8904 | 27.6456 | 0 | 27.6456 | 27.8882 | 0 | 27.8882 | 28.696 | 0 | 28.696 | 29.6296 | 0 | 29.6296 | 30.3295 | 0 | 30.3295 | 31.6415 | 0 | 31.6415 | 32.1852 | 0 | 32.1852 | 32.1852 | 0 | 32.1852 | 32.1852 | 0 | 32.1852 | 32.1852 | 0 | 32.1852 | 32.1852 | 0 | 32.1852
|  | 19.7257 | 0 | 19.7257 | 21.1419 | 0 | 21.1419 | 21.5934 | 0 | 21.5934 | 22.1652 | 0 | 22.1652 | 22.7877 | 0 | 22.7877 | 22.9877 | 0 | 22.9877 | 23.6535 | 0 | 23.6535 | 24.4231 | 0 | 24.4231 | 25 | 0 | 25 | 26.0814 | 0 | 26.0814 | 26.5296 | 0 | 26.5296 | 26.5296 | 0 | 26.5296 | 26.5296 | 0 | 26.5296 | 26.5296 | 0 | 26.5296 | 26.5296 | 0 | 26.5296
|  | 16.4019 | 0 | 16.4019 | 17.5794 | 0 | 17.5794 | 17.9548 | 0 | 17.9548 | 18.4303 | 0 | 18.4303 | 18.948 | 0 | 18.948 | 19.1142 | 0 | 19.1142 | 19.6679 | 0 | 19.6679 | 20.3078 | 0 | 20.3078 | 20.7874 | 0 | 20.7874 | 21.6866 | 0 | 21.6866 | 22.0593 | 0 | 22.0593 | 22.0593 | 0 | 22.0593 | 22.0593 | 0 | 22.0593 | 22.0593 | 0 | 22.0593 | 22.0593 | 0 | 22.0593
|  | 17.6069 | 0 | 17.6069 | 18.8709 | 0 | 18.8709 | 19.2739 | 0 | 19.2739 | 19.7843 | 0 | 19.7843 | 20.34 | 0 | 20.34 | 20.5185 | 0 | 20.5185 | 21.1128 | 0 | 21.1128 | 21.7997 | 0 | 21.7997 | 22.3146 | 0 | 22.3146 | 23.2799 | 0 | 23.2799 | 23.6799 | 0 | 23.6799 | 23.6799 | 0 | 23.6799 | 23.6799 | 0 | 23.6799 | 23.6799 | 0 | 23.6799 | 23.6799 | 0 | 23.6799
|  | 15.4043 | 0 | 15.4043 | 16.5102 | 0 | 16.5102 | 16.8628 | 0 | 16.8628 | 17.3094 | 0 | 17.3094 | 17.7955 | 0 | 17.7955 | 17.9517 | 0 | 17.9517 | 18.4717 | 0 | 18.4717 | 19.0726 | 0 | 19.0726 | 19.5231 | 0 | 19.5231 | 20.3677 | 0 | 20.3677 | 20.7176 | 0 | 20.7176 | 20.7176 | 0 | 20.7176 | 20.7176 | 0 | 20.7176 | 20.7176 | 0 | 20.7176 | 20.7176 | 0 | 20.7176
|  | 14.6489 | 0 | 14.6489 | 15.7006 | 0 | 15.7006 | 16.0359 | 0 | 16.0359 | 16.4606 | 0 | 16.4606 | 16.9229 | 0 | 16.9229 | 17.0714 | 0 | 17.0714 | 17.5659 | 0 | 17.5659 | 18.1374 | 0 | 18.1374 | 18.5658 | 0 | 18.5658 | 19.3689 | 0 | 19.3689 | 19.7017 | 0 | 19.7017 | 19.7017 | 0 | 19.7017 | 19.7017 | 0 | 19.7017 | 19.7017 | 0 | 19.7017 | 19.7017 | 0 | 19.7017
|  | 14.0145 | 0 | 14.0145 | 15.0206 | 0 | 15.0206 | 15.3414 | 0 | 15.3414 | 15.7477 | 0 | 15.7477 | 16.1899 | 0 | 16.1899 | 16.332 | 0 | 16.332 | 16.8051 | 0 | 16.8051 | 17.3518 | 0 | 17.3518 | 17.7617 | 0 | 17.7617 | 18.53 | 0 | 18.53 | 18.8484 | 0 | 18.8484 | 18.8484 | 0 | 18.8484 | 18.8484 | 0 | 18.8484 | 18.8484 | 0 | 18.8484 | 18.8484 | 0 | 18.8484
|  | 14.1009 | 0 | 14.1009 | 15.1133 | 0 | 15.1133 | 15.436 | 0 | 15.436 | 15.8448 | 0 | 15.8448 | 16.2898 | 0 | 16.2898 | 16.4328 | 0 | 16.4328 | 16.9088 | 0 | 16.9088 | 17.4589 | 0 | 17.4589 | 17.8713 | 0 | 17.8713 | 18.6443 | 0 | 18.6443 | 18.9647 | 0 | 18.9647 | 18.9647 | 0 | 18.9647 | 18.9647 | 0 | 18.9647 | 18.9647 | 0 | 18.9647 | 18.9647 | 0 | 18.9647
|  | 14.6709 | 0 | 14.6709 | 15.7242 | 0 | 15.7242 | 16.06 | 0 | 16.06 | 16.4853 | 0 | 16.4853 | 16.9483 | 0 | 16.9483 | 17.097 | 0 | 17.097 | 17.5922 | 0 | 17.5922 | 18.1646 | 0 | 18.1646 | 18.5936 | 0 | 18.5936 | 19.398 | 0 | 19.398 | 19.7313 | 0 | 19.7313 | 19.7313 | 0 | 19.7313 | 19.7313 | 0 | 19.7313 | 19.7313 | 0 | 19.7313 | 19.7313 | 0 | 19.7313
|  | 16.1524 | 0 | 16.1524 | 17.312 | 0 | 17.312 | 17.6817 | 0 | 17.6817 | 18.1499 | 0 | 18.1499 | 18.6597 | 0 | 18.6597 | 18.8234 | 0 | 18.8234 | 19.3687 | 0 | 19.3687 | 19.9988 | 0 | 19.9988 | 20.4712 | 0 | 20.4712 | 21.3567 | 0 | 21.3567 | 21.7237 | 0 | 21.7237 | 21.7237 | 0 | 21.7237 | 21.7237 | 0 | 21.7237 | 21.7237 | 0 | 21.7237 | 21.7237 | 0 | 21.7237
|  | 19.3619 | 0 | 19.3619 | 20.752 | 0 | 20.752 | 21.1951 | 0 | 21.1951 | 21.7565 | 0 | 21.7565 | 22.3675 | 0 | 22.3675 | 22.5638 | 0 | 22.5638 | 23.2173 | 0 | 23.2173 | 23.9727 | 0 | 23.9727 | 24.5389 | 0 | 24.5389 | 25.6004 | 0 | 25.6004 | 26.0403 | 0 | 26.0403 | 26.0403 | 0 | 26.0403 | 26.0403 | 0 | 26.0403 | 26.0403 | 0 | 26.0403 | 26.0403 | 0 | 26.0403
|  | 19.0804 | 0 | 19.0804 | 20.4502 | 0 | 20.4502 | 20.887 | 0 | 20.887 | 21.4401 | 0 | 21.4401 | 22.0423 | 0 | 22.0423 | 22.2357 | 0 | 22.2357 | 22.8797 | 0 | 22.8797 | 23.6241 | 0 | 23.6241 | 24.1821 | 0 | 24.1821 | 25.2282 | 0 | 25.2282 | 25.6617 | 0 | 25.6617 | 25.6617 | 0 | 25.6617 | 25.6617 | 0 | 25.6617 | 25.6617 | 0 | 25.6617 | 25.6617 | 0 | 25.6617
|  | 21.0472 | 0 | 21.0472 | 22.5582 | 0 | 22.5582 | 23.04 | 0 | 23.04 | 23.6502 | 0 | 23.6502 | 24.3144 | 0 | 24.3144 | 24.5277 | 0 | 24.5277 | 25.2382 | 0 | 25.2382 | 26.0593 | 0 | 26.0593 | 26.6748 | 0 | 26.6748 | 27.8287 | 0 | 27.8287 | 28.3069 | 0 | 28.3069 | 28.3069 | 0 | 28.3069 | 28.3069 | 0 | 28.3069 | 28.3069 | 0 | 28.3069 | 28.3069 | 0 | 28.3069
|  | 21.8588 | 0 | 21.8588 | 23.4281 | 0 | 23.4281 | 23.9285 | 0 | 23.9285 | 24.5622 | 0 | 24.5622 | 25.252 | 0 | 25.252 | 25.4736 | 0 | 25.4736 | 26.2114 | 0 | 26.2114 | 27.0642 | 0 | 27.0642 | 27.7035 | 0 | 27.7035 | 28.9019 | 0 | 28.9019 | 29.3985 | 0 | 29.3985 | 29.3985 | 0 | 29.3985 | 29.3985 | 0 | 29.3985 | 29.3985 | 0 | 29.3985 | 29.3985 | 0 | 29.3985
|  | 23.2493 | 0 | 23.2493 | 24.9184 | 0 | 24.9184 | 25.4506 | 0 | 25.4506 | 26.1246 | 0 | 26.1246 | 26.8583 | 0 | 26.8583 | 27.094 | 0 | 27.094 | 27.8788 | 0 | 27.8788 | 28.7858 | 0 | 28.7858 | 29.4657 | 0 | 29.4657 | 30.7403 | 0 | 30.7403 | 31.2686 | 0 | 31.2686 | 31.2686 | 0 | 31.2686 | 31.2686 | 0 | 31.2686 | 31.2686 | 0 | 31.2686 | 31.2686 | 0 | 31.2686
|  | 24.5531 | 0 | 24.5531 | 26.3158 | 0 | 26.3158 | 26.8778 | 0 | 26.8778 | 27.5896 | 0 | 27.5896 | 28.3645 | 0 | 28.3645 | 28.6134 | 0 | 28.6134 | 29.4422 | 0 | 29.4422 | 30.4001 | 0 | 30.4001 | 31.1181 | 0 | 31.1181 | 32.4642 | 0 | 32.4642 | 33.0221 | 0 | 33.0221 | 33.0221 | 0 | 33.0221 | 33.0221 | 0 | 33.0221 | 33.0221 | 0 | 33.0221 | 33.0221 | 0 | 33.0221
|  | 25.3716 | 0 | 25.3716 | 27.1931 | 0 | 27.1931 | 27.7738 | 0 | 27.7738 | 28.5093 | 0 | 28.5093 | 29.31 | 0 | 29.31 | 29.5672 | 0 | 29.5672 | 30.4236 | 0 | 30.4236 | 31.4135 | 0 | 31.4135 | 32.1555 | 0 | 32.1555 | 33.5464 | 0 | 33.5464 | 34.1229 | 0 | 34.1229 | 34.1229 | 0 | 34.1229 | 34.1229 | 0 | 34.1229 | 34.1229 | 0 | 34.1229 | 34.1229 | 0 | 34.1229
|  | 25.2503 | 0 | 25.2503 | 27.0631 | 0 | 27.0631 | 27.641 | 0 | 27.641 | 28.3731 | 0 | 28.3731 | 29.1699 | 0 | 29.1699 | 29.4259 | 0 | 29.4259 | 30.2782 | 0 | 30.2782 | 31.2633 | 0 | 31.2633 | 32.0017 | 0 | 32.0017 | 33.3861 | 0 | 33.3861 | 33.9598 | 0 | 33.9598 | 33.9598 | 0 | 33.9598 | 33.9598 | 0 | 33.9598 | 33.9598 | 0 | 33.9598 | 33.9598 | 0 | 33.9598
|  | 26.301 | 0 | 26.301 | 28.1892 | 0 | 28.1892 | 28.7912 | 0 | 28.7912 | 29.5537 | 0 | 29.5537 | 30.3837 | 0 | 30.3837 | 30.6503 | 0 | 30.6503 | 31.5381 | 0 | 31.5381 | 32.5642 | 0 | 32.5642 | 33.3334 | 0 | 33.3334 | 34.7753 | 0 | 34.7753 | 35.3729 | 0 | 35.3729 | 35.3729 | 0 | 35.3729 | 35.3729 | 0 | 35.3729 | 35.3729 | 0 | 35.3729 | 35.3729 | 0 | 35.3729
|  | 23.601 | 0 | 23.601 | 25.2954 | 0 | 25.2954 | 25.8356 | 0 | 25.8356 | 26.5198 | 0 | 26.5198 | 27.2646 | 0 | 27.2646 | 27.5038 | 0 | 27.5038 | 28.3005 | 0 | 28.3005 | 29.2213 | 0 | 29.2213 | 29.9115 | 0 | 29.9115 | 31.2054 | 0 | 31.2054 | 31.7416 | 0 | 31.7416 | 31.7416 | 0 | 31.7416 | 31.7416 | 0 | 31.7416 | 31.7416 | 0 | 31.7416 | 31.7416 | 0 | 31.7416
|  | 23.6932 | 0 | 23.6932 | 25.3942 | 0 | 25.3942 | 25.9366 | 0 | 25.9366 | 26.6234 | 0 | 26.6234 | 27.3712 | 0 | 27.3712 | 27.6113 | 0 | 27.6113 | 28.4111 | 0 | 28.4111 | 29.3355 | 0 | 29.3355 | 30.0284 | 0 | 30.0284 | 31.3273 | 0 | 31.3273 | 31.8656 | 0 | 31.8656 | 31.8656 | 0 | 31.8656 | 31.8656 | 0 | 31.8656 | 31.8656 | 0 | 31.8656 | 31.8656 | 0 | 31.8656
|  | 22.8307 | 0 | 22.8307 | 24.4698 | 0 | 24.4698 | 24.9924 | 0 | 24.9924 | 25.6543 | 0 | 25.6543 | 26.3748 | 0 | 26.3748 | 26.6062 | 0 | 26.6062 | 27.3769 | 0 | 27.3769 | 28.2676 | 0 | 28.2676 | 28.9352 | 0 | 28.9352 | 30.1869 | 0 | 30.1869 | 30.7056 | 0 | 30.7056 | 30.7056 | 0 | 30.7056 | 30.7056 | 0 | 30.7056 | 30.7056 | 0 | 30.7056 | 30.7056 | 0 | 30.7056
|  | 21.4415 | 0 | 21.4415 | 22.9809 | 0 | 22.9809 | 23.4716 | 0 | 23.4716 | 24.0932 | 0 | 24.0932 | 24.7699 | 0 | 24.7699 | 24.9873 | 0 | 24.9873 | 25.711 | 0 | 25.711 | 26.5475 | 0 | 26.5475 | 27.1746 | 0 | 27.1746 | 28.3501 | 0 | 28.3501 | 28.8372 | 0 | 28.8372 | 28.8372 | 0 | 28.8372 | 28.8372 | 0 | 28.8372 | 28.8372 | 0 | 28.8372 | 28.8372 | 0 | 28.8372
|  | 21.307 | 0 | 21.307 | 22.8367 | 0 | 22.8367 | 23.3244 | 0 | 23.3244 | 23.9421 | 0 | 23.9421 | 24.6145 | 0 | 24.6145 | 24.8305 | 0 | 24.8305 | 25.5497 | 0 | 25.5497 | 26.381 | 0 | 26.381 | 27.0041 | 0 | 27.0041 | 28.1722 | 0 | 28.1722 | 28.6563 | 0 | 28.6563 | 28.6563 | 0 | 28.6563 | 28.6563 | 0 | 28.6563 | 28.6563 | 0 | 28.6563 | 28.6563 | 0 | 28.6563
|  | 19.8186 | 0 | 19.8186 | 21.2414 | 0 | 21.2414 | 21.695 | 0 | 21.695 | 22.2696 | 0 | 22.2696 | 22.895 | 0 | 22.895 | 23.0959 | 0 | 23.0959 | 23.7649 | 0 | 23.7649 | 24.5381 | 0 | 24.5381 | 25.1177 | 0 | 25.1177 | 26.2042 | 0 | 26.2042 | 26.6545 | 0 | 26.6545 | 26.6545 | 0 | 26.6545 | 26.6545 | 0 | 26.6545 | 26.6545 | 0 | 26.6545 | 26.6545 | 0 | 26.6545
|  | 17.3552 | 0 | 17.3552 | 18.6011 | 0 | 18.6011 | 18.9984 | 0 | 18.9984 | 19.5015 | 0 | 19.5015 | 20.0492 | 0 | 20.0492 | 20.2252 | 0 | 20.2252 | 20.811 | 0 | 20.811 | 21.4881 | 0 | 21.4881 | 21.9956 | 0 | 21.9956 | 22.9471 | 0 | 22.9471 | 23.3414 | 0 | 23.3414 | 23.3414 | 0 | 23.3414 | 23.3414 | 0 | 23.3414 | 23.3414 | 0 | 23.3414 | 23.3414 | 0 | 23.3414
|  | 15.6919 | 0 | 15.6919 | 16.8185 | 0 | 16.8185 | 17.1777 | 0 | 17.1777 | 17.6326 | 0 | 17.6326 | 18.1278 | 0 | 18.1278 | 18.2869 | 0 | 18.2869 | 18.8166 | 0 | 18.8166 | 19.4288 | 0 | 19.4288 | 19.8877 | 0 | 19.8877 | 20.748 | 0 | 20.748 | 21.1045 | 0 | 21.1045 | 21.1045 | 0 | 21.1045 | 21.1045 | 0 | 21.1045 | 21.1045 | 0 | 21.1045 | 21.1045 | 0 | 21.1045
|  | 15.5662 | 0 | 15.5662 | 16.6837 | 0 | 16.6837 | 17.04 | 0 | 17.04 | 17.4913 | 0 | 17.4913 | 17.9825 | 0 | 17.9825 | 18.1403 | 0 | 18.1403 | 18.6658 | 0 | 18.6658 | 19.273 | 0 | 19.273 | 19.7283 | 0 | 19.7283 | 20.5817 | 0 | 20.5817 | 20.9353 | 0 | 20.9353 | 20.9353 | 0 | 20.9353 | 20.9353 | 0 | 20.9353 | 20.9353 | 0 | 20.9353 | 20.9353 | 0 | 20.9353
|  | 13.6647 | 0 | 13.6647 | 14.6457 | 0 | 14.6457 | 14.9584 | 0 | 14.9584 | 15.3546 | 0 | 15.3546 | 15.7858 | 0 | 15.7858 | 15.9243 | 0 | 15.9243 | 16.3856 | 0 | 16.3856 | 16.9187 | 0 | 16.9187 | 17.3183 | 0 | 17.3183 | 18.0675 | 0 | 18.0675 | 18.3779 | 0 | 18.3779 | 18.3779 | 0 | 18.3779 | 18.3779 | 0 | 18.3779 | 18.3779 | 0 | 18.3779 | 18.3779 | 0 | 18.3779
|  | 13.0491 | 0 | 13.0491 | 13.986 | 0 | 13.986 | 14.2847 | 0 | 14.2847 | 14.663 | 0 | 14.663 | 15.0748 | 0 | 15.0748 | 15.207 | 0 | 15.207 | 15.6475 | 0 | 15.6475 | 16.1566 | 0 | 16.1566 | 16.5382 | 0 | 16.5382 | 17.2536 | 0 | 17.2536 | 17.5501 | 0 | 17.5501 | 17.5501 | 0 | 17.5501 | 17.5501 | 0 | 17.5501 | 17.5501 | 0 | 17.5501 | 17.5501 | 0 | 17.5501
|  | 11.1753 | 0 | 11.1753 | 11.9775 | 0 | 11.9775 | 12.2333 | 0 | 12.2333 | 12.5573 | 0 | 12.5573 | 12.91 | 0 | 12.91 | 13.0233 | 0 | 13.0233 | 13.4005 | 0 | 13.4005 | 13.8365 | 0 | 13.8365 | 14.1633 | 0 | 14.1633 | 14.776 | 0 | 14.776 | 15.0299 | 0 | 15.0299 | 15.0299 | 0 | 15.0299 | 15.0299 | 0 | 15.0299 | 15.0299 | 0 | 15.0299 | 15.0299 | 0 | 15.0299
|  | 11.5731 | 0 | 11.5731 | 12.4039 | 0 | 12.4039 | 12.6688 | 0 | 12.6688 | 13.0043 | 0 | 13.0043 | 13.3696 | 0 | 13.3696 | 13.4869 | 0 | 13.4869 | 13.8775 | 0 | 13.8775 | 14.329 | 0 | 14.329 | 14.6675 | 0 | 14.6675 | 15.302 | 0 | 15.302 | 15.5649 | 0 | 15.5649 | 15.5649 | 0 | 15.5649 | 15.5649 | 0 | 15.5649 | 15.5649 | 0 | 15.5649 | 15.5649 | 0 | 15.5649
|  | 13.8531 | 0 | 13.8531 | 14.8477 | 0 | 14.8477 | 15.1648 | 0 | 15.1648 | 15.5664 | 0 | 15.5664 | 16.0035 | 0 | 16.0035 | 16.144 | 0 | 16.144 | 16.6116 | 0 | 16.6116 | 17.1521 | 0 | 17.1521 | 17.5572 | 0 | 17.5572 | 18.3167 | 0 | 18.3167 | 18.6314 | 0 | 18.6314 | 18.6314 | 0 | 18.6314 | 18.6314 | 0 | 18.6314 | 18.6314 | 0 | 18.6314 | 18.6314 | 0 | 18.6314
|  | 15.3179 | 0 | 15.3179 | 16.4176 | 0 | 16.4176 | 16.7682 | 0 | 16.7682 | 17.2122 | 0 | 17.2122 | 17.6957 | 0 | 17.6957 | 17.8509 | 0 | 17.8509 | 18.368 | 0 | 18.368 | 18.9656 | 0 | 18.9656 | 19.4136 | 0 | 19.4136 | 20.2533 | 0 | 20.2533 | 20.6014 | 0 | 20.6014 | 20.6014 | 0 | 20.6014 | 20.6014 | 0 | 20.6014 | 20.6014 | 0 | 20.6014 | 20.6014 | 0 | 20.6014
|  | 17.7151 | 0 | 17.7151 | 18.987 | 0 | 18.987 | 19.3924 | 0 | 19.3924 | 19.906 | 0 | 19.906 | 20.4651 | 0 | 20.4651 | 20.6447 | 0 | 20.6447 | 21.2426 | 0 | 21.2426 | 21.9338 | 0 | 21.9338 | 22.4518 | 0 | 22.4518 | 23.4231 | 0 | 23.4231 | 23.8255 | 0 | 23.8255 | 23.8255 | 0 | 23.8255 | 23.8255 | 0 | 23.8255 | 23.8255 | 0 | 23.8255 | 23.8255 | 0 | 23.8255
|  | 16.8676 | 0 | 16.8676 | 18.0785 | 0 | 18.0785 | 18.4646 | 0 | 18.4646 | 18.9536 | 0 | 18.9536 | 19.4859 | 0 | 19.4859 | 19.6569 | 0 | 19.6569 | 20.2263 | 0 | 20.2263 | 20.8843 | 0 | 20.8843 | 21.3776 | 0 | 21.3776 | 22.3024 | 0 | 22.3024 | 22.6856 | 0 | 22.6856 | 22.6856 | 0 | 22.6856 | 22.6856 | 0 | 22.6856 | 22.6856 | 0 | 22.6856 | 22.6856 | 0 | 22.6856
|  | 17.465 | 0 | 17.465 | 18.7189 | 0 | 18.7189 | 19.1186 | 0 | 19.1186 | 19.625 | 0 | 19.625 | 20.1761 | 0 | 20.1761 | 20.3532 | 0 | 20.3532 | 20.9427 | 0 | 20.9427 | 21.6241 | 0 | 21.6241 | 22.1348 | 0 | 22.1348 | 23.0923 | 0 | 23.0923 | 23.4892 | 0 | 23.4892 | 23.4892 | 0 | 23.4892 | 23.4892 | 0 | 23.4892 | 23.4892 | 0 | 23.4892 | 23.4892 | 0 | 23.4892
|  | 16.7778 | 0 | 16.7778 | 17.9823 | 0 | 17.9823 | 18.3663 | 0 | 18.3663 | 18.8527 | 0 | 18.8527 | 19.3822 | 0 | 19.3822 | 19.5523 | 0 | 19.5523 | 20.1186 | 0 | 20.1186 | 20.7732 | 0 | 20.7732 | 21.2638 | 0 | 21.2638 | 22.1836 | 0 | 22.1836 | 22.5648 | 0 | 22.5648 | 22.5648 | 0 | 22.5648 | 22.5648 | 0 | 22.5648 | 22.5648 | 0 | 22.5648 | 22.5648 | 0 | 22.5648
|  | 16.3625 | 0 | 16.3625 | 17.5372 | 0 | 17.5372 | 17.9118 | 0 | 17.9118 | 18.3861 | 0 | 18.3861 | 18.9025 | 0 | 18.9025 | 19.0684 | 0 | 19.0684 | 19.6207 | 0 | 19.6207 | 20.259 | 0 | 20.259 | 20.7376 | 0 | 20.7376 | 21.6346 | 0 | 21.6346 | 22.0064 | 0 | 22.0064 | 22.0064 | 0 | 22.0064 | 22.0064 | 0 | 22.0064 | 22.0064 | 0 | 22.0064 | 22.0064 | 0 | 22.0064
|  | 16.8852 | 0 | 16.8852 | 18.0974 | 0 | 18.0974 | 18.4839 | 0 | 18.4839 | 18.9735 | 0 | 18.9735 | 19.5063 | 0 | 19.5063 | 19.6775 | 0 | 19.6775 | 20.2475 | 0 | 20.2475 | 20.9062 | 0 | 20.9062 | 21.4 | 0 | 21.4 | 22.3257 | 0 | 22.3257 | 22.7094 | 0 | 22.7094 | 22.7094 | 0 | 22.7094 | 22.7094 | 0 | 22.7094 | 22.7094 | 0 | 22.7094 | 22.7094 | 0 | 22.7094
|  | 17.2713 | 0 | 17.2713 | 18.5112 | 0 | 18.5112 | 18.9066 | 0 | 18.9066 | 19.4073 | 0 | 19.4073 | 19.9523 | 0 | 19.9523 | 20.1274 | 0 | 20.1274 | 20.7104 | 0 | 20.7104 | 21.3842 | 0 | 21.3842 | 21.8893 | 0 | 21.8893 | 22.8362 | 0 | 22.8362 | 23.2286 | 0 | 23.2286 | 23.2286 | 0 | 23.2286 | 23.2286 | 0 | 23.2286 | 23.2286 | 0 | 23.2286 | 23.2286 | 0 | 23.2286
|  | 16.633 | 0 | 16.633 | 17.8271 | 0 | 17.8271 | 18.2078 | 0 | 18.2078 | 18.69 | 0 | 18.69 | 19.2149 | 0 | 19.2149 | 19.3836 | 0 | 19.3836 | 19.945 | 0 | 19.945 | 20.5939 | 0 | 20.5939 | 21.0803 | 0 | 21.0803 | 21.9922 | 0 | 21.9922 | 22.3701 | 0 | 22.3701 | 22.3701 | 0 | 22.3701 | 22.3701 | 0 | 22.3701 | 22.3701 | 0 | 22.3701 | 22.3701 | 0 | 22.3701
|  | 15.4027 | 0 | 15.4027 | 16.5085 | 0 | 16.5085 | 16.8611 | 0 | 16.8611 | 17.3076 | 0 | 17.3076 | 17.7937 | 0 | 17.7937 | 17.9499 | 0 | 17.9499 | 18.4698 | 0 | 18.4698 | 19.0707 | 0 | 19.0707 | 19.5211 | 0 | 19.5211 | 20.3656 | 0 | 20.3656 | 20.7155 | 0 | 20.7155 | 20.7155 | 0 | 20.7155 | 20.7155 | 0 | 20.7155 | 20.7155 | 0 | 20.7155 | 20.7155 | 0 | 20.7155
|  | 16.064 | 0 | 16.064 | 17.2172 | 0 | 17.2172 | 17.5849 | 0 | 17.5849 | 18.0506 | 0 | 18.0506 | 18.5576 | 0 | 18.5576 | 18.7204 | 0 | 18.7204 | 19.2627 | 0 | 19.2627 | 19.8894 | 0 | 19.8894 | 20.3592 | 0 | 20.3592 | 21.2399 | 0 | 21.2399 | 21.6048 | 0 | 21.6048 | 21.6048 | 0 | 21.6048 | 21.6048 | 0 | 21.6048 | 21.6048 | 0 | 21.6048 | 21.6048 | 0 | 21.6048
|  | 17.9908 | 0 | 17.9908 | 19.2824 | 0 | 19.2824 | 19.6942 | 0 | 19.6942 | 20.2158 | 0 | 20.2158 | 20.7836 | 0 | 20.7836 | 20.9659 | 0 | 20.9659 | 21.5732 | 0 | 21.5732 | 22.2751 | 0 | 22.2751 | 22.8012 | 0 | 22.8012 | 23.7876 | 0 | 23.7876 | 24.1963 | 0 | 24.1963 | 24.1963 | 0 | 24.1963 | 24.1963 | 0 | 24.1963 | 24.1963 | 0 | 24.1963 | 24.1963 | 0 | 24.1963
|  | 17.9977 | 0 | 17.9977 | 19.2898 | 0 | 19.2898 | 19.7018 | 0 | 19.7018 | 20.2235 | 0 | 20.2235 | 20.7915 | 0 | 20.7915 | 20.974 | 0 | 20.974 | 21.5815 | 0 | 21.5815 | 22.2836 | 0 | 22.2836 | 22.81 | 0 | 22.81 | 23.7967 | 0 | 23.7967 | 24.2056 | 0 | 24.2056 | 24.2056 | 0 | 24.2056 | 24.2056 | 0 | 24.2056 | 24.2056 | 0 | 24.2056 | 24.2056 | 0 | 24.2056
|  | 17.4819 | 0 | 17.4819 | 18.7369 | 0 | 18.7369 | 19.1371 | 0 | 19.1371 | 19.6439 | 0 | 19.6439 | 20.1956 | 0 | 20.1956 | 20.3728 | 0 | 20.3728 | 20.9629 | 0 | 20.9629 | 21.645 | 0 | 21.645 | 22.1562 | 0 | 22.1562 | 23.1146 | 0 | 23.1146 | 23.5118 | 0 | 23.5118 | 23.5118 | 0 | 23.5118 | 23.5118 | 0 | 23.5118 | 23.5118 | 0 | 23.5118 | 23.5118 | 0 | 23.5118
|  | 17.718 | 0 | 17.718 | 18.99 | 0 | 18.99 | 19.3955 | 0 | 19.3955 | 19.9092 | 0 | 19.9092 | 20.4684 | 0 | 20.4684 | 20.648 | 0 | 20.648 | 21.246 | 0 | 21.246 | 21.9373 | 0 | 21.9373 | 22.4554 | 0 | 22.4554 | 23.4268 | 0 | 23.4268 | 23.8294 | 0 | 23.8294 | 23.8294 | 0 | 23.8294 | 23.8294 | 0 | 23.8294 | 23.8294 | 0 | 23.8294 | 23.8294 | 0 | 23.8294
|  | 17.0321 | 0 | 17.0321 | 18.2549 | 0 | 18.2549 | 18.6448 | 0 | 18.6448 | 19.1385 | 0 | 19.1385 | 19.676 | 0 | 19.676 | 19.8487 | 0 | 19.8487 | 20.4236 | 0 | 20.4236 | 21.0881 | 0 | 21.0881 | 21.5862 | 0 | 21.5862 | 22.52 | 0 | 22.52 | 22.9069 | 0 | 22.9069 | 22.9069 | 0 | 22.9069 | 22.9069 | 0 | 22.9069 | 22.9069 | 0 | 22.9069 | 22.9069 | 0 | 22.9069
|  | 15.6028 | 0 | 15.6028 | 16.723 | 0 | 16.723 | 17.0801 | 0 | 17.0801 | 17.5324 | 0 | 17.5324 | 18.0248 | 0 | 18.0248 | 18.183 | 0 | 18.183 | 18.7097 | 0 | 18.7097 | 19.3184 | 0 | 19.3184 | 19.7747 | 0 | 19.7747 | 20.6301 | 0 | 20.6301 | 20.9846 | 0 | 20.9846 | 20.9846 | 0 | 20.9846 | 20.9846 | 0 | 20.9846 | 20.9846 | 0 | 20.9846 | 20.9846 | 0 | 20.9846
|  | 14.037 | 0 | 14.037 | 15.0447 | 0 | 15.0447 | 15.366 | 0 | 15.366 | 15.773 | 0 | 15.773 | 16.216 | 0 | 16.216 | 16.3583 | 0 | 16.3583 | 16.8321 | 0 | 16.8321 | 17.3797 | 0 | 17.3797 | 17.7902 | 0 | 17.7902 | 18.5598 | 0 | 18.5598 | 18.8787 | 0 | 18.8787 | 18.8787 | 0 | 18.8787 | 18.8787 | 0 | 18.8787 | 18.8787 | 0 | 18.8787 | 18.8787 | 0 | 18.8787
|  | 12.314 | 0 | 12.314 | 13.1981 | 0 | 13.1981 | 13.4799 | 0 | 13.4799 | 13.8369 | 0 | 13.8369 | 14.2255 | 0 | 14.2255 | 14.3504 | 0 | 14.3504 | 14.766 | 0 | 14.766 | 15.2464 | 0 | 15.2464 | 15.6066 | 0 | 15.6066 | 16.2817 | 0 | 16.2817 | 16.5614 | 0 | 16.5614 | 16.5614 | 0 | 16.5614 | 16.5614 | 0 | 16.5614 | 16.5614 | 0 | 16.5614 | 16.5614 | 0 | 16.5614
|  | 11.1239 | 0 | 11.1239 | 11.9225 | 0 | 11.9225 | 12.1771 | 0 | 12.1771 | 12.4996 | 0 | 12.4996 | 12.8507 | 0 | 12.8507 | 12.9635 | 0 | 12.9635 | 13.3389 | 0 | 13.3389 | 13.7729 | 0 | 13.7729 | 14.0982 | 0 | 14.0982 | 14.7081 | 0 | 14.7081 | 14.9608 | 0 | 14.9608 | 14.9608 | 0 | 14.9608 | 14.9608 | 0 | 14.9608 | 14.9608 | 0 | 14.9608 | 14.9608 | 0 | 14.9608
|  | 10.7577 | 0 | 10.7577 | 11.53 | 0 | 11.53 | 11.7762 | 0 | 11.7762 | 12.0881 | 0 | 12.0881 | 12.4276 | 0 | 12.4276 | 12.5366 | 0 | 12.5366 | 12.8997 | 0 | 12.8997 | 13.3194 | 0 | 13.3194 | 13.634 | 0 | 13.634 | 14.2238 | 0 | 14.2238 | 14.4682 | 0 | 14.4682 | 14.4682 | 0 | 14.4682 | 14.4682 | 0 | 14.4682 | 14.4682 | 0 | 14.4682 | 14.4682 | 0 | 14.4682
|  | 10.0044 | 0 | 10.0044 | 10.7227 | 0 | 10.7227 | 10.9516 | 0 | 10.9516 | 11.2417 | 0 | 11.2417 | 11.5574 | 0 | 11.5574 | 11.6588 | 0 | 11.6588 | 11.9965 | 0 | 11.9965 | 12.3868 | 0 | 12.3868 | 12.6794 | 0 | 12.6794 | 13.2279 | 0 | 13.2279 | 13.4552 | 0 | 13.4552 | 13.4552 | 0 | 13.4552 | 13.4552 | 0 | 13.4552 | 13.4552 | 0 | 13.4552 | 13.4552 | 0 | 13.4552
|  | 10.1973 | 0 | 10.1973 | 10.9294 | 0 | 10.9294 | 11.1628 | 0 | 11.1628 | 11.4584 | 0 | 11.4584 | 11.7802 | 0 | 11.7802 | 11.8836 | 0 | 11.8836 | 12.2278 | 0 | 12.2278 | 12.6256 | 0 | 12.6256 | 12.9238 | 0 | 12.9238 | 13.4829 | 0 | 13.4829 | 13.7146 | 0 | 13.7146 | 13.7146 | 0 | 13.7146 | 13.7146 | 0 | 13.7146 | 13.7146 | 0 | 13.7146 | 13.7146 | 0 | 13.7146
|  | 10.1844 | 0 | 10.1844 | 10.9156 | 0 | 10.9156 | 11.1487 | 0 | 11.1487 | 11.444 | 0 | 11.444 | 11.7654 | 0 | 11.7654 | 11.8686 | 0 | 11.8686 | 12.2124 | 0 | 12.2124 | 12.6097 | 0 | 12.6097 | 12.9076 | 0 | 12.9076 | 13.4659 | 0 | 13.4659 | 13.6973 | 0 | 13.6973 | 13.6973 | 0 | 13.6973 | 13.6973 | 0 | 13.6973 | 13.6973 | 0 | 13.6973 | 13.6973 | 0 | 13.6973
|  | 10.6909 | 0 | 10.6909 | 11.4584 | 0 | 11.4584 | 11.7031 | 0 | 11.7031 | 12.013 | 0 | 12.013 | 12.3504 | 0 | 12.3504 | 12.4588 | 0 | 12.4588 | 12.8197 | 0 | 12.8197 | 13.2368 | 0 | 13.2368 | 13.5494 | 0 | 13.5494 | 14.1355 | 0 | 14.1355 | 14.3784 | 0 | 14.3784 | 14.3784 | 0 | 14.3784 | 14.3784 | 0 | 14.3784 | 14.3784 | 0 | 14.3784 | 14.3784 | 0 | 14.3784
|  | 13.6983 | 0 | 13.6983 | 14.6817 | 0 | 14.6817 | 14.9953 | 0 | 14.9953 | 15.3924 | 0 | 15.3924 | 15.8247 | 0 | 15.8247 | 15.9636 | 0 | 15.9636 | 16.426 | 0 | 16.426 | 16.9604 | 0 | 16.9604 | 17.361 | 0 | 17.361 | 18.112 | 0 | 18.112 | 18.4232 | 0 | 18.4232 | 18.4232 | 0 | 18.4232 | 18.4232 | 0 | 18.4232 | 18.4232 | 0 | 18.4232 | 18.4232 | 0 | 18.4232
|  | 15.5494 | 0 | 15.5494 | 16.6658 | 0 | 16.6658 | 17.0217 | 0 | 17.0217 | 17.4725 | 0 | 17.4725 | 17.9632 | 0 | 17.9632 | 18.1208 | 0 | 18.1208 | 18.6457 | 0 | 18.6457 | 19.2523 | 0 | 19.2523 | 19.7071 | 0 | 19.7071 | 20.5596 | 0 | 20.5596 | 20.9128 | 0 | 20.9128 | 20.9128 | 0 | 20.9128 | 20.9128 | 0 | 20.9128 | 20.9128 | 0 | 20.9128 | 20.9128 | 0 | 20.9128
|  | 15.2719 | 0 | 15.2719 | 16.3683 | 0 | 16.3683 | 16.7179 | 0 | 16.7179 | 17.1606 | 0 | 17.1606 | 17.6426 | 0 | 17.6426 | 17.7974 | 0 | 17.7974 | 18.3129 | 0 | 18.3129 | 18.9087 | 0 | 18.9087 | 19.3553 | 0 | 19.3553 | 20.1926 | 0 | 20.1926 | 20.5396 | 0 | 20.5396 | 20.5396 | 0 | 20.5396 | 20.5396 | 0 | 20.5396 | 20.5396 | 0 | 20.5396 | 20.5396 | 0 | 20.5396
|  | 15.2209 | 0 | 15.2209 | 16.3136 | 0 | 16.3136 | 16.662 | 0 | 16.662 | 17.1033 | 0 | 17.1033 | 17.5836 | 0 | 17.5836 | 17.7379 | 0 | 17.7379 | 18.2517 | 0 | 18.2517 | 18.8455 | 0 | 18.8455 | 19.2906 | 0 | 19.2906 | 20.1251 | 0 | 20.1251 | 20.4709 | 0 | 20.4709 | 20.4709 | 0 | 20.4709 | 20.4709 | 0 | 20.4709 | 20.4709 | 0 | 20.4709 | 20.4709 | 0 | 20.4709
|  | 15.4559 | 0 | 15.4559 | 16.5655 | 0 | 16.5655 | 16.9193 | 0 | 16.9193 | 17.3674 | 0 | 17.3674 | 17.8551 | 0 | 17.8551 | 18.0118 | 0 | 18.0118 | 18.5335 | 0 | 18.5335 | 19.1365 | 0 | 19.1365 | 19.5885 | 0 | 19.5885 | 20.4359 | 0 | 20.4359 | 20.787 | 0 | 20.787 | 20.787 | 0 | 20.787 | 20.787 | 0 | 20.787 | 20.787 | 0 | 20.787 | 20.787 | 0 | 20.787
|  | 15.4541 | 0 | 15.4541 | 16.5636 | 0 | 16.5636 | 16.9173 | 0 | 16.9173 | 17.3653 | 0 | 17.3653 | 17.8531 | 0 | 17.8531 | 18.0097 | 0 | 18.0097 | 18.5314 | 0 | 18.5314 | 19.1343 | 0 | 19.1343 | 19.5862 | 0 | 19.5862 | 20.4335 | 0 | 20.4335 | 20.7846 | 0 | 20.7846 | 20.7846 | 0 | 20.7846 | 20.7846 | 0 | 20.7846 | 20.7846 | 0 | 20.7846 | 20.7846 | 0 | 20.7846
|  | 15.62 | 0 | 15.62 | 16.7413 | 0 | 16.7413 | 17.0989 | 0 | 17.0989 | 17.5517 | 0 | 17.5517 | 18.0446 | 0 | 18.0446 | 18.203 | 0 | 18.203 | 18.7302 | 0 | 18.7302 | 19.3396 | 0 | 19.3396 | 19.7964 | 0 | 19.7964 | 20.6528 | 0 | 20.6528 | 21.0077 | 0 | 21.0077 | 21.0077 | 0 | 21.0077 | 21.0077 | 0 | 21.0077 | 21.0077 | 0 | 21.0077 | 21.0077 | 0 | 21.0077
|  | 15.6113 | 0 | 15.6113 | 16.732 | 0 | 16.732 | 17.0894 | 0 | 17.0894 | 17.5419 | 0 | 17.5419 | 18.0346 | 0 | 18.0346 | 18.1929 | 0 | 18.1929 | 18.7198 | 0 | 18.7198 | 19.3289 | 0 | 19.3289 | 19.7854 | 0 | 19.7854 | 20.6413 | 0 | 20.6413 | 20.996 | 0 | 20.996 | 20.996 | 0 | 20.996 | 20.996 | 0 | 20.996 | 20.996 | 0 | 20.996 | 20.996 | 0 | 20.996
|  | 15.8782 | 0 | 15.8782 | 17.0181 | 0 | 17.0181 | 17.3816 | 0 | 17.3816 | 17.8419 | 0 | 17.8419 | 18.343 | 0 | 18.343 | 18.5039 | 0 | 18.5039 | 19.0399 | 0 | 19.0399 | 19.6594 | 0 | 19.6594 | 20.1237 | 0 | 20.1237 | 20.9942 | 0 | 20.9942 | 21.355 | 0 | 21.355 | 21.355 | 0 | 21.355 | 21.355 | 0 | 21.355 | 21.355 | 0 | 21.355 | 21.355 | 0 | 21.355
|  | 15.969 | 0 | 15.969 | 17.1154 | 0 | 17.1154 | 17.481 | 0 | 17.481 | 17.9439 | 0 | 17.9439 | 18.4479 | 0 | 18.4479 | 18.6098 | 0 | 18.6098 | 19.1488 | 0 | 19.1488 | 19.7718 | 0 | 19.7718 | 20.2388 | 0 | 20.2388 | 21.1143 | 0 | 21.1143 | 21.4771 | 0 | 21.4771 | 21.4771 | 0 | 21.4771 | 21.4771 | 0 | 21.4771 | 21.4771 | 0 | 21.4771 | 21.4771 | 0 | 21.4771
|  | 17.2838 | 0 | 17.2838 | 18.5247 | 0 | 18.5247 | 18.9203 | 0 | 18.9203 | 19.4213 | 0 | 19.4213 | 19.9668 | 0 | 19.9668 | 20.142 | 0 | 20.142 | 20.7254 | 0 | 20.7254 | 21.3997 | 0 | 21.3997 | 21.9052 | 0 | 21.9052 | 22.8527 | 0 | 22.8527 | 23.2454 | 0 | 23.2454 | 23.2454 | 0 | 23.2454 | 23.2454 | 0 | 23.2454 | 23.2454 | 0 | 23.2454 | 23.2454 | 0 | 23.2454
|  | 16.7874 | 0 | 16.7874 | 17.9926 | 0 | 17.9926 | 18.3769 | 0 | 18.3769 | 18.8635 | 0 | 18.8635 | 19.3933 | 0 | 19.3933 | 19.5635 | 0 | 19.5635 | 20.1302 | 0 | 20.1302 | 20.7851 | 0 | 20.7851 | 21.276 | 0 | 21.276 | 22.1964 | 0 | 22.1964 | 22.5778 | 0 | 22.5778 | 22.5778 | 0 | 22.5778 | 22.5778 | 0 | 22.5778 | 22.5778 | 0 | 22.5778 | 22.5778 | 0 | 22.5778
|  | 16.1254 | 0 | 16.1254 | 17.2831 | 0 | 17.2831 | 17.6522 | 0 | 17.6522 | 18.1197 | 0 | 18.1197 | 18.6286 | 0 | 18.6286 | 18.7921 | 0 | 18.7921 | 19.3364 | 0 | 19.3364 | 19.9655 | 0 | 19.9655 | 20.4371 | 0 | 20.4371 | 21.3211 | 0 | 21.3211 | 21.6875 | 0 | 21.6875 | 21.6875 | 0 | 21.6875 | 21.6875 | 0 | 21.6875 | 21.6875 | 0 | 21.6875 | 21.6875 | 0 | 21.6875
|  | 16.4796 | 0 | 16.4796 | 17.6627 | 0 | 17.6627 | 18.0399 | 0 | 18.0399 | 18.5177 | 0 | 18.5177 | 19.0378 | 0 | 19.0378 | 19.2048 | 0 | 19.2048 | 19.7611 | 0 | 19.7611 | 20.404 | 0 | 20.404 | 20.8859 | 0 | 20.8859 | 21.7894 | 0 | 21.7894 | 22.1638 | 0 | 22.1638 | 22.1638 | 0 | 22.1638 | 22.1638 | 0 | 22.1638 | 22.1638 | 0 | 22.1638 | 22.1638 | 0 | 22.1638
|  | 16.2495 | 0 | 16.2495 | 17.4161 | 0 | 17.4161 | 17.788 | 0 | 17.788 | 18.2591 | 0 | 18.2591 | 18.7719 | 0 | 18.7719 | 18.9366 | 0 | 18.9366 | 19.4852 | 0 | 19.4852 | 20.1191 | 0 | 20.1191 | 20.5943 | 0 | 20.5943 | 21.4852 | 0 | 21.4852 | 21.8544 | 0 | 21.8544 | 21.8544 | 0 | 21.8544 | 21.8544 | 0 | 21.8544 | 21.8544 | 0 | 21.8544 | 21.8544 | 0 | 21.8544
|  | 15.1879 | 0 | 15.1879 | 16.2782 | 0 | 16.2782 | 16.6259 | 0 | 16.6259 | 17.0662 | 0 | 17.0662 | 17.5455 | 0 | 17.5455 | 17.6994 | 0 | 17.6994 | 18.2121 | 0 | 18.2121 | 18.8046 | 0 | 18.8046 | 19.2488 | 0 | 19.2488 | 20.0815 | 0 | 20.0815 | 20.4265 | 0 | 20.4265 | 20.4265 | 0 | 20.4265 | 20.4265 | 0 | 20.4265 | 20.4265 | 0 | 20.4265 | 20.4265 | 0 | 20.4265
|  | 13.9211 | 0 | 13.9211 | 14.9205 | 0 | 14.9205 | 15.2391 | 0 | 15.2391 | 15.6427 | 0 | 15.6427 | 16.082 | 0 | 16.082 | 16.2232 | 0 | 16.2232 | 16.6931 | 0 | 16.6931 | 17.2362 | 0 | 17.2362 | 17.6433 | 0 | 17.6433 | 18.4065 | 0 | 18.4065 | 18.7228 | 0 | 18.7228 | 18.7228 | 0 | 18.7228 | 18.7228 | 0 | 18.7228 | 18.7228 | 0 | 18.7228 | 18.7228 | 0 | 18.7228
|  | 13.3599 | 0 | 13.3599 | 14.319 | 0 | 14.319 | 14.6248 | 0 | 14.6248 | 15.0122 | 0 | 15.0122 | 15.4338 | 0 | 15.4338 | 15.5692 | 0 | 15.5692 | 16.0202 | 0 | 16.0202 | 16.5414 | 0 | 16.5414 | 16.9321 | 0 | 16.9321 | 17.6645 | 0 | 17.6645 | 17.9681 | 0 | 17.9681 | 17.9681 | 0 | 17.9681 | 17.9681 | 0 | 17.9681 | 17.9681 | 0 | 17.9681 | 17.9681 | 0 | 17.9681
|  | 11.5066 | 0 | 11.5066 | 12.3327 | 0 | 12.3327 | 12.5961 | 0 | 12.5961 | 12.9297 | 0 | 12.9297 | 13.2928 | 0 | 13.2928 | 13.4095 | 0 | 13.4095 | 13.7979 | 0 | 13.7979 | 14.2468 | 0 | 14.2468 | 14.5833 | 0 | 14.5833 | 15.2141 | 0 | 15.2141 | 15.4756 | 0 | 15.4756 | 15.4756 | 0 | 15.4756 | 15.4756 | 0 | 15.4756 | 15.4756 | 0 | 15.4756 | 15.4756 | 0 | 15.4756
|  | 10.7408 | 0 | 10.7408 | 11.5119 | 0 | 11.5119 | 11.7578 | 0 | 11.7578 | 12.0692 | 0 | 12.0692 | 12.4081 | 0 | 12.4081 | 12.517 | 0 | 12.517 | 12.8796 | 0 | 12.8796 | 13.2986 | 0 | 13.2986 | 13.6127 | 0 | 13.6127 | 14.2016 | 0 | 14.2016 | 14.4456 | 0 | 14.4456 | 14.4456 | 0 | 14.4456 | 14.4456 | 0 | 14.4456 | 14.4456 | 0 | 14.4456 | 14.4456 | 0 | 14.4456
|  | 9.6835 | 0 | 9.6835 | 10.3787 | 0 | 10.3787 | 10.6003 | 0 | 10.6003 | 10.881 | 0 | 10.881 | 11.1866 | 0 | 11.1866 | 11.2848 | 0 | 11.2848 | 11.6117 | 0 | 11.6117 | 11.9895 | 0 | 11.9895 | 12.2726 | 0 | 12.2726 | 12.8035 | 0 | 12.8035 | 13.0235 | 0 | 13.0235 | 13.0235 | 0 | 13.0235 | 13.0235 | 0 | 13.0235 | 13.0235 | 0 | 13.0235 | 13.0235 | 0 | 13.0235
|  | 9.7065 | 0 | 9.7065 | 10.4034 | 0 | 10.4034 | 10.6256 | 0 | 10.6256 | 10.907 | 0 | 10.907 | 11.2133 | 0 | 11.2133 | 11.3117 | 0 | 11.3117 | 11.6393 | 0 | 11.6393 | 12.018 | 0 | 12.018 | 12.3019 | 0 | 12.3019 | 12.834 | 0 | 12.834 | 13.0546 | 0 | 13.0546 | 13.0546 | 0 | 13.0546 | 13.0546 | 0 | 13.0546 | 13.0546 | 0 | 13.0546 | 13.0546 | 0 | 13.0546
|  | 9.65 | 0 | 9.65 | 10.3428 | 0 | 10.3428 | 10.5637 | 0 | 10.5637 | 10.8434 | 0 | 10.8434 | 11.148 | 0 | 11.148 | 11.2458 | 0 | 11.2458 | 11.5715 | 0 | 11.5715 | 11.948 | 0 | 11.948 | 12.2302 | 0 | 12.2302 | 12.7593 | 0 | 12.7593 | 12.9785 | 0 | 12.9785 | 12.9785 | 0 | 12.9785 | 12.9785 | 0 | 12.9785 | 12.9785 | 0 | 12.9785 | 12.9785 | 0 | 12.9785
|  | 9.8006 | 0 | 9.8006 | 10.5042 | 0 | 10.5042 | 10.7285 | 0 | 10.7285 | 11.0126 | 0 | 11.0126 | 11.3219 | 0 | 11.3219 | 11.4213 | 0 | 11.4213 | 11.7521 | 0 | 11.7521 | 12.1344 | 0 | 12.1344 | 12.421 | 0 | 12.421 | 12.9584 | 0 | 12.9584 | 13.181 | 0 | 13.181 | 13.181 | 0 | 13.181 | 13.181 | 0 | 13.181 | 13.181 | 0 | 13.181 | 13.181 | 0 | 13.181
|  | 11.0139 | 0 | 11.0139 | 11.8046 | 0 | 11.8046 | 12.0567 | 0 | 12.0567 | 12.376 | 0 | 12.376 | 12.7236 | 0 | 12.7236 | 12.8352 | 0 | 12.8352 | 13.207 | 0 | 13.207 | 13.6367 | 0 | 13.6367 | 13.9588 | 0 | 13.9588 | 14.5626 | 0 | 14.5626 | 14.8128 | 0 | 14.8128 | 14.8128 | 0 | 14.8128 | 14.8128 | 0 | 14.8128 | 14.8128 | 0 | 14.8128 | 14.8128 | 0 | 14.8128
|  | 14.0582 | 0 | 14.0582 | 15.0674 | 0 | 15.0674 | 15.3892 | 0 | 15.3892 | 15.7968 | 0 | 15.7968 | 16.2404 | 0 | 16.2404 | 16.3829 | 0 | 16.3829 | 16.8575 | 0 | 16.8575 | 17.4059 | 0 | 17.4059 | 17.817 | 0 | 17.817 | 18.5878 | 0 | 18.5878 | 18.9072 | 0 | 18.9072 | 18.9072 | 0 | 18.9072 | 18.9072 | 0 | 18.9072 | 18.9072 | 0 | 18.9072 | 18.9072 | 0 | 18.9072
|  | 14.1624 | 0 | 14.1624 | 15.1791 | 0 | 15.1791 | 15.5033 | 0 | 15.5033 | 15.9139 | 0 | 15.9139 | 16.3608 | 0 | 16.3608 | 16.5044 | 0 | 16.5044 | 16.9825 | 0 | 16.9825 | 17.535 | 0 | 17.535 | 17.9492 | 0 | 17.9492 | 18.7256 | 0 | 18.7256 | 19.0474 | 0 | 19.0474 | 19.0474 | 0 | 19.0474 | 19.0474 | 0 | 19.0474 | 19.0474 | 0 | 19.0474 | 19.0474 | 0 | 19.0474
|  | 13.9918 | 0 | 13.9918 | 14.9963 | 0 | 14.9963 | 15.3165 | 0 | 15.3165 | 15.7222 | 0 | 15.7222 | 16.1637 | 0 | 16.1637 | 16.3056 | 0 | 16.3056 | 16.7778 | 0 | 16.7778 | 17.3237 | 0 | 17.3237 | 17.7329 | 0 | 17.7329 | 18.5 | 0 | 18.5 | 18.8179 | 0 | 18.8179 | 18.8179 | 0 | 18.8179 | 18.8179 | 0 | 18.8179 | 18.8179 | 0 | 18.8179 | 18.8179 | 0 | 18.8179
|  | 14.2432 | 0 | 14.2432 | 15.2658 | 0 | 15.2658 | 15.5918 | 0 | 15.5918 | 16.0047 | 0 | 16.0047 | 16.4542 | 0 | 16.4542 | 16.5986 | 0 | 16.5986 | 17.0794 | 0 | 17.0794 | 17.635 | 0 | 17.635 | 18.0516 | 0 | 18.0516 | 18.8325 | 0 | 18.8325 | 19.1561 | 0 | 19.1561 | 19.1561 | 0 | 19.1561 | 19.1561 | 0 | 19.1561 | 19.1561 | 0 | 19.1561 | 19.1561 | 0 | 19.1561
|  | 13.7395 | 0 | 13.7395 | 14.7259 | 0 | 14.7259 | 15.0404 | 0 | 15.0404 | 15.4387 | 0 | 15.4387 | 15.8723 | 0 | 15.8723 | 16.0116 | 0 | 16.0116 | 16.4754 | 0 | 16.4754 | 17.0114 | 0 | 17.0114 | 17.4132 | 0 | 17.4132 | 18.1665 | 0 | 18.1665 | 18.4787 | 0 | 18.4787 | 18.4787 | 0 | 18.4787 | 18.4787 | 0 | 18.4787 | 18.4787 | 0 | 18.4787 | 18.4787 | 0 | 18.4787
|  | 13.2574 | 0 | 13.2574 | 14.2092 | 0 | 14.2092 | 14.5127 | 0 | 14.5127 | 14.897 | 0 | 14.897 | 15.3154 | 0 | 15.3154 | 15.4498 | 0 | 15.4498 | 15.8973 | 0 | 15.8973 | 16.4145 | 0 | 16.4145 | 16.8022 | 0 | 16.8022 | 17.5291 | 0 | 17.5291 | 17.8303 | 0 | 17.8303 | 17.8303 | 0 | 17.8303 | 17.8303 | 0 | 17.8303 | 17.8303 | 0 | 17.8303 | 17.8303 | 0 | 17.8303
|  | 13.2872 | 0 | 13.2872 | 14.2412 | 0 | 14.2412 | 14.5453 | 0 | 14.5453 | 14.9305 | 0 | 14.9305 | 15.3498 | 0 | 15.3498 | 15.4845 | 0 | 15.4845 | 15.933 | 0 | 15.933 | 16.4514 | 0 | 16.4514 | 16.84 | 0 | 16.84 | 17.5685 | 0 | 17.5685 | 17.8703 | 0 | 17.8703 | 17.8703 | 0 | 17.8703 | 17.8703 | 0 | 17.8703 | 17.8703 | 0 | 17.8703 | 17.8703 | 0 | 17.8703
|  | 14.0888 | 0 | 14.0888 | 15.1003 | 0 | 15.1003 | 15.4228 | 0 | 15.4228 | 15.8312 | 0 | 15.8312 | 16.2759 | 0 | 16.2759 | 16.4187 | 0 | 16.4187 | 16.8943 | 0 | 16.8943 | 17.4439 | 0 | 17.4439 | 17.8559 | 0 | 17.8559 | 18.6283 | 0 | 18.6283 | 18.9484 | 0 | 18.9484 | 18.9484 | 0 | 18.9484 | 18.9484 | 0 | 18.9484 | 18.9484 | 0 | 18.9484 | 18.9484 | 0 | 18.9484
|  | 14.5844 | 0 | 14.5844 | 15.6314 | 0 | 15.6314 | 15.9653 | 0 | 15.9653 | 16.3881 | 0 | 16.3881 | 16.8483 | 0 | 16.8483 | 16.9962 | 0 | 16.9962 | 17.4885 | 0 | 17.4885 | 18.0575 | 0 | 18.0575 | 18.484 | 0 | 18.484 | 19.2836 | 0 | 19.2836 | 19.6149 | 0 | 19.6149 | 19.6149 | 0 | 19.6149 | 19.6149 | 0 | 19.6149 | 19.6149 | 0 | 19.6149 | 19.6149 | 0 | 19.6149
|  | 14.4414 | 0 | 14.4414 | 15.4781 | 0 | 15.4781 | 15.8087 | 0 | 15.8087 | 16.2274 | 0 | 16.2274 | 16.6831 | 0 | 16.6831 | 16.8295 | 0 | 16.8295 | 17.317 | 0 | 17.317 | 17.8804 | 0 | 17.8804 | 18.3027 | 0 | 18.3027 | 19.0944 | 0 | 19.0944 | 19.4225 | 0 | 19.4225 | 19.4225 | 0 | 19.4225 | 19.4225 | 0 | 19.4225 | 19.4225 | 0 | 19.4225 | 19.4225 | 0 | 19.4225
|  | 16.3344 | 0 | 16.3344 | 17.5071 | 0 | 17.5071 | 17.881 | 0 | 17.881 | 18.3545 | 0 | 18.3545 | 18.87 | 0 | 18.87 | 19.0356 | 0 | 19.0356 | 19.587 | 0 | 19.587 | 20.2243 | 0 | 20.2243 | 20.7019 | 0 | 20.7019 | 21.5975 | 0 | 21.5975 | 21.9686 | 0 | 21.9686 | 21.9686 | 0 | 21.9686 | 21.9686 | 0 | 21.9686 | 21.9686 | 0 | 21.9686 | 21.9686 | 0 | 21.9686
|  | 16.2425 | 0 | 16.2425 | 17.4086 | 0 | 17.4086 | 17.7804 | 0 | 17.7804 | 18.2512 | 0 | 18.2512 | 18.7638 | 0 | 18.7638 | 18.9285 | 0 | 18.9285 | 19.4767 | 0 | 19.4767 | 20.1104 | 0 | 20.1104 | 20.5854 | 0 | 20.5854 | 21.4759 | 0 | 21.4759 | 21.8449 | 0 | 21.8449 | 21.8449 | 0 | 21.8449 | 21.8449 | 0 | 21.8449 | 21.8449 | 0 | 21.8449 | 21.8449 | 0 | 21.8449
|  | 17.4321 | 0 | 17.4321 | 18.6835 | 0 | 18.6835 | 19.0826 | 0 | 19.0826 | 19.5879 | 0 | 19.5879 | 20.1381 | 0 | 20.1381 | 20.3148 | 0 | 20.3148 | 20.9032 | 0 | 20.9032 | 21.5833 | 0 | 21.5833 | 22.0931 | 0 | 22.0931 | 23.0488 | 0 | 23.0488 | 23.4448 | 0 | 23.4448 | 23.4448 | 0 | 23.4448 | 23.4448 | 0 | 23.4448 | 23.4448 | 0 | 23.4448 | 23.4448 | 0 | 23.4448
|  | 16.9523 | 0 | 16.9523 | 18.1693 | 0 | 18.1693 | 18.5573 | 0 | 18.5573 | 19.0488 | 0 | 19.0488 | 19.5838 | 0 | 19.5838 | 19.7556 | 0 | 19.7556 | 20.3279 | 0 | 20.3279 | 20.9892 | 0 | 20.9892 | 21.485 | 0 | 21.485 | 22.4144 | 0 | 22.4144 | 22.7995 | 0 | 22.7995 | 22.7995 | 0 | 22.7995 | 22.7995 | 0 | 22.7995 | 22.7995 | 0 | 22.7995 | 22.7995 | 0 | 22.7995
|  | 14.6915 | 0 | 14.6915 | 15.7462 | 0 | 15.7462 | 16.0825 | 0 | 16.0825 | 16.5084 | 0 | 16.5084 | 16.9721 | 0 | 16.9721 | 17.121 | 0 | 17.121 | 17.6169 | 0 | 17.6169 | 18.1901 | 0 | 18.1901 | 18.6197 | 0 | 18.6197 | 19.4252 | 0 | 19.4252 | 19.759 | 0 | 19.759 | 19.759 | 0 | 19.759 | 19.759 | 0 | 19.759 | 19.759 | 0 | 19.759 | 19.759 | 0 | 19.759
|  | 12.5721 | 0 | 12.5721 | 13.4747 | 0 | 13.4747 | 13.7625 | 0 | 13.7625 | 14.1269 | 0 | 14.1269 | 14.5237 | 0 | 14.5237 | 14.6511 | 0 | 14.6511 | 15.0755 | 0 | 15.0755 | 15.566 | 0 | 15.566 | 15.9337 | 0 | 15.9337 | 16.6229 | 0 | 16.6229 | 16.9086 | 0 | 16.9086 | 16.9086 | 0 | 16.9086 | 16.9086 | 0 | 16.9086 | 16.9086 | 0 | 16.9086 | 16.9086 | 0 | 16.9086
|  | 11.7605 | 0 | 11.7605 | 12.6048 | 0 | 12.6048 | 12.874 | 0 | 12.874 | 13.2149 | 0 | 13.2149 | 13.5861 | 0 | 13.5861 | 13.7053 | 0 | 13.7053 | 14.1023 | 0 | 14.1023 | 14.5611 | 0 | 14.5611 | 14.905 | 0 | 14.905 | 15.5498 | 0 | 15.5498 | 15.817 | 0 | 15.817 | 15.817 | 0 | 15.817 | 15.817 | 0 | 15.817 | 15.817 | 0 | 15.817 | 15.817 | 0 | 15.817
|  | 10.4796 | 0 | 10.4796 | 11.2319 | 0 | 11.2319 | 11.4718 | 0 | 11.4718 | 11.7756 | 0 | 11.7756 | 12.1063 | 0 | 12.1063 | 12.2126 | 0 | 12.2126 | 12.5663 | 0 | 12.5663 | 12.9752 | 0 | 12.9752 | 13.2816 | 0 | 13.2816 | 13.8562 | 0 | 13.8562 | 14.0943 | 0 | 14.0943 | 14.0943 | 0 | 14.0943 | 14.0943 | 0 | 14.0943 | 14.0943 | 0 | 14.0943 | 14.0943 | 0 | 14.0943
|  | 9.9634 | 0 | 9.9634 | 10.6787 | 0 | 10.6787 | 10.9067 | 0 | 10.9067 | 11.1956 | 0 | 11.1956 | 11.51 | 0 | 11.51 | 11.611 | 0 | 11.611 | 11.9473 | 0 | 11.9473 | 12.336 | 0 | 12.336 | 12.6274 | 0 | 12.6274 | 13.1736 | 0 | 13.1736 | 13.4 | 0 | 13.4 | 13.4 | 0 | 13.4 | 13.4 | 0 | 13.4 | 13.4 | 0 | 13.4 | 13.4 | 0 | 13.4
|  | 9.3461 | 0 | 9.3461 | 10.017 | 0 | 10.017 | 10.2309 | 0 | 10.2309 | 10.5019 | 0 | 10.5019 | 10.7968 | 0 | 10.7968 | 10.8916 | 0 | 10.8916 | 11.2071 | 0 | 11.2071 | 11.5717 | 0 | 11.5717 | 11.845 | 0 | 11.845 | 12.3574 | 0 | 12.3574 | 12.5697 | 0 | 12.5697 | 12.5697 | 0 | 12.5697 | 12.5697 | 0 | 12.5697 | 12.5697 | 0 | 12.5697 | 12.5697 | 0 | 12.5697
|  | 9.9022 | 0 | 9.9022 | 10.6131 | 0 | 10.6131 | 10.8397 | 0 | 10.8397 | 11.1268 | 0 | 11.1268 | 11.4393 | 0 | 11.4393 | 11.5397 | 0 | 11.5397 | 11.8739 | 0 | 11.8739 | 12.2602 | 0 | 12.2602 | 12.5498 | 0 | 12.5498 | 13.0927 | 0 | 13.0927 | 13.3177 | 0 | 13.3177 | 13.3177 | 0 | 13.3177 | 13.3177 | 0 | 13.3177 | 13.3177 | 0 | 13.3177 | 13.3177 | 0 | 13.3177
|  | 11.1342 | 0 | 11.1342 | 11.9335 | 0 | 11.9335 | 12.1884 | 0 | 12.1884 | 12.5111 | 0 | 12.5111 | 12.8625 | 0 | 12.8625 | 12.9754 | 0 | 12.9754 | 13.3512 | 0 | 13.3512 | 13.7856 | 0 | 13.7856 | 14.1112 | 0 | 14.1112 | 14.7216 | 0 | 14.7216 | 14.9746 | 0 | 14.9746 | 14.9746 | 0 | 14.9746 | 14.9746 | 0 | 14.9746 | 14.9746 | 0 | 14.9746 | 14.9746 | 0 | 14.9746
|  | 12.8652 | 0 | 12.8652 | 13.7888 | 0 | 13.7888 | 14.0833 | 0 | 14.0833 | 14.4562 | 0 | 14.4562 | 14.8622 | 0 | 14.8622 | 14.9926 | 0 | 14.9926 | 15.4269 | 0 | 15.4269 | 15.9288 | 0 | 15.9288 | 16.3051 | 0 | 16.3051 | 17.0104 | 0 | 17.0104 | 17.3027 | 0 | 17.3027 | 17.3027 | 0 | 17.3027 | 17.3027 | 0 | 17.3027 | 17.3027 | 0 | 17.3027 | 17.3027 | 0 | 17.3027
|  | 14.2811 | 0 | 14.2811 | 15.3064 | 0 | 15.3064 | 15.6333 | 0 | 15.6333 | 16.0473 | 0 | 16.0473 | 16.498 | 0 | 16.498 | 16.6428 | 0 | 16.6428 | 17.1248 | 0 | 17.1248 | 17.682 | 0 | 17.682 | 18.0996 | 0 | 18.0996 | 18.8826 | 0 | 18.8826 | 19.207 | 0 | 19.207 | 19.207 | 0 | 19.207 | 19.207 | 0 | 19.207 | 19.207 | 0 | 19.207 | 19.207 | 0 | 19.207
|  | 13.5816 | 0 | 13.5816 | 14.5566 | 0 | 14.5566 | 14.8675 | 0 | 14.8675 | 15.2612 | 0 | 15.2612 | 15.6898 | 0 | 15.6898 | 15.8275 | 0 | 15.8275 | 16.286 | 0 | 16.286 | 16.8158 | 0 | 16.8158 | 17.213 | 0 | 17.213 | 17.9576 | 0 | 17.9576 | 18.2662 | 0 | 18.2662 | 18.2662 | 0 | 18.2662 | 18.2662 | 0 | 18.2662 | 18.2662 | 0 | 18.2662 | 18.2662 | 0 | 18.2662
|  | 13.4238 | 0 | 13.4238 | 14.3875 | 0 | 14.3875 | 14.6948 | 0 | 14.6948 | 15.0839 | 0 | 15.0839 | 15.5076 | 0 | 15.5076 | 15.6436 | 0 | 15.6436 | 16.0968 | 0 | 16.0968 | 16.6205 | 0 | 16.6205 | 17.013 | 0 | 17.013 | 17.749 | 0 | 17.749 | 18.054 | 0 | 18.054 | 18.054 | 0 | 18.054 | 18.054 | 0 | 18.054 | 18.054 | 0 | 18.054 | 18.054 | 0 | 18.054
|  | 12.2919 | 0 | 12.2919 | 13.1743 | 0 | 13.1743 | 13.4557 | 0 | 13.4557 | 13.812 | 0 | 13.812 | 14.2 | 0 | 14.2 | 14.3246 | 0 | 14.3246 | 14.7395 | 0 | 14.7395 | 15.219 | 0 | 15.219 | 15.5785 | 0 | 15.5785 | 16.2524 | 0 | 16.2524 | 16.5317 | 0 | 16.5317 | 16.5317 | 0 | 16.5317 | 16.5317 | 0 | 16.5317 | 16.5317 | 0 | 16.5317 | 16.5317 | 0 | 16.5317
|  | 11.992 | 0 | 11.992 | 12.8529 | 0 | 12.8529 | 13.1274 | 0 | 13.1274 | 13.475 | 0 | 13.475 | 13.8535 | 0 | 13.8535 | 13.975 | 0 | 13.975 | 14.3798 | 0 | 14.3798 | 14.8477 | 0 | 14.8477 | 15.1984 | 0 | 15.1984 | 15.8558 | 0 | 15.8558 | 16.1283 | 0 | 16.1283 | 16.1283 | 0 | 16.1283 | 16.1283 | 0 | 16.1283 | 16.1283 | 0 | 16.1283 | 16.1283 | 0 | 16.1283
|  | 12.0909 | 0 | 12.0909 | 12.9589 | 0 | 12.9589 | 13.2356 | 0 | 13.2356 | 13.5862 | 0 | 13.5862 | 13.9677 | 0 | 13.9677 | 14.0903 | 0 | 14.0903 | 14.4984 | 0 | 14.4984 | 14.9701 | 0 | 14.9701 | 15.3237 | 0 | 15.3237 | 15.9866 | 0 | 15.9866 | 16.2613 | 0 | 16.2613 | 16.2613 | 0 | 16.2613 | 16.2613 | 0 | 16.2613 | 16.2613 | 0 | 16.2613 | 16.2613 | 0 | 16.2613
|  | 12.058 | 0 | 12.058 | 12.9237 | 0 | 12.9237 | 13.1997 | 0 | 13.1997 | 13.5492 | 0 | 13.5492 | 13.9298 | 0 | 13.9298 | 14.052 | 0 | 14.052 | 14.459 | 0 | 14.459 | 14.9295 | 0 | 14.9295 | 15.2821 | 0 | 15.2821 | 15.9432 | 0 | 15.9432 | 16.2171 | 0 | 16.2171 | 16.2171 | 0 | 16.2171 | 16.2171 | 0 | 16.2171 | 16.2171 | 0 | 16.2171 | 16.2171 | 0 | 16.2171
|  | 14.4783 | 0 | 14.4783 | 15.5178 | 0 | 15.5178 | 15.8492 | 0 | 15.8492 | 16.2689 | 0 | 16.2689 | 16.7258 | 0 | 16.7258 | 16.8726 | 0 | 16.8726 | 17.3613 | 0 | 17.3613 | 17.9262 | 0 | 17.9262 | 18.3496 | 0 | 18.3496 | 19.1433 | 0 | 19.1433 | 19.4723 | 0 | 19.4723 | 19.4723 | 0 | 19.4723 | 19.4723 | 0 | 19.4723 | 19.4723 | 0 | 19.4723 | 19.4723 | 0 | 19.4723
|  | 15.5107 | 0 | 15.5107 | 16.6242 | 0 | 16.6242 | 16.9792 | 0 | 16.9792 | 17.4289 | 0 | 17.4289 | 17.9184 | 0 | 17.9184 | 18.0756 | 0 | 18.0756 | 18.5992 | 0 | 18.5992 | 19.2043 | 0 | 19.2043 | 19.6579 | 0 | 19.6579 | 20.5083 | 0 | 20.5083 | 20.8607 | 0 | 20.8607 | 20.8607 | 0 | 20.8607 | 20.8607 | 0 | 20.8607 | 20.8607 | 0 | 20.8607 | 20.8607 | 0 | 20.8607
|  | 16.1932 | 0 | 16.1932 | 17.3558 | 0 | 17.3558 | 17.7264 | 0 | 17.7264 | 18.1959 | 0 | 18.1959 | 18.7069 | 0 | 18.7069 | 18.8711 | 0 | 18.8711 | 19.4177 | 0 | 19.4177 | 20.0494 | 0 | 20.0494 | 20.523 | 0 | 20.523 | 21.4108 | 0 | 21.4108 | 21.7787 | 0 | 21.7787 | 21.7787 | 0 | 21.7787 | 21.7787 | 0 | 21.7787 | 21.7787 | 0 | 21.7787 | 21.7787 | 0 | 21.7787
|  | 18.5596 | 0 | 18.5596 | 19.892 | 0 | 19.892 | 20.3168 | 0 | 20.3168 | 20.8549 | 0 | 20.8549 | 21.4406 | 0 | 21.4406 | 21.6287 | 0 | 21.6287 | 22.2552 | 0 | 22.2552 | 22.9793 | 0 | 22.9793 | 23.522 | 0 | 23.522 | 24.5395 | 0 | 24.5395 | 24.9612 | 0 | 24.9612 | 24.9612 | 0 | 24.9612 | 24.9612 | 0 | 24.9612 | 24.9612 | 0 | 24.9612 | 24.9612 | 0 | 24.9612
|  | 19.2264 | 0 | 19.2264 | 20.6067 | 0 | 20.6067 | 21.0467 | 0 | 21.0467 | 21.6041 | 0 | 21.6041 | 22.2109 | 0 | 22.2109 | 22.4058 | 0 | 22.4058 | 23.0548 | 0 | 23.0548 | 23.8049 | 0 | 23.8049 | 24.3671 | 0 | 24.3671 | 25.4212 | 0 | 25.4212 | 25.858 | 0 | 25.858 | 25.858 | 0 | 25.858 | 25.858 | 0 | 25.858 | 25.858 | 0 | 25.858 | 25.858 | 0 | 25.858
|  | 18.1469 | 0 | 18.1469 | 19.4497 | 0 | 19.4497 | 19.8651 | 0 | 19.8651 | 20.3912 | 0 | 20.3912 | 20.9639 | 0 | 20.9639 | 21.1479 | 0 | 21.1479 | 21.7604 | 0 | 21.7604 | 22.4684 | 0 | 22.4684 | 22.9991 | 0 | 22.9991 | 23.994 | 0 | 23.994 | 24.4063 | 0 | 24.4063 | 24.4063 | 0 | 24.4063 | 24.4063 | 0 | 24.4063 | 24.4063 | 0 | 24.4063 | 24.4063 | 0 | 24.4063
|  | 19.2965 | 0 | 19.2965 | 20.6818 | 0 | 20.6818 | 21.1235 | 0 | 21.1235 | 21.6829 | 0 | 21.6829 | 22.2919 | 0 | 22.2919 | 22.4875 | 0 | 22.4875 | 23.1388 | 0 | 23.1388 | 23.8917 | 0 | 23.8917 | 24.456 | 0 | 24.456 | 25.5139 | 0 | 25.5139 | 25.9523 | 0 | 25.9523 | 25.9523 | 0 | 25.9523 | 25.9523 | 0 | 25.9523 | 25.9523 | 0 | 25.9523 | 25.9523 | 0 | 25.9523
|  | 18.7604 | 0 | 18.7604 | 20.1072 | 0 | 20.1072 | 20.5366 | 0 | 20.5366 | 21.0805 | 0 | 21.0805 | 21.6725 | 0 | 21.6725 | 21.8627 | 0 | 21.8627 | 22.496 | 0 | 22.496 | 23.2279 | 0 | 23.2279 | 23.7765 | 0 | 23.7765 | 24.805 | 0 | 24.805 | 25.2313 | 0 | 25.2313 | 25.2313 | 0 | 25.2313 | 25.2313 | 0 | 25.2313 | 25.2313 | 0 | 25.2313 | 25.2313 | 0 | 25.2313
|  | 16.1064 | 0 | 16.1064 | 17.2628 | 0 | 17.2628 | 17.6314 | 0 | 17.6314 | 18.0984 | 0 | 18.0984 | 18.6067 | 0 | 18.6067 | 18.7699 | 0 | 18.7699 | 19.3136 | 0 | 19.3136 | 19.942 | 0 | 19.942 | 20.413 | 0 | 20.413 | 21.296 | 0 | 21.296 | 21.662 | 0 | 21.662 | 21.662 | 0 | 21.662 | 21.662 | 0 | 21.662 | 21.662 | 0 | 21.662 | 21.662 | 0 | 21.662
|  | 15.0946 | 0 | 15.0946 | 16.1783 | 0 | 16.1783 | 16.5238 | 0 | 16.5238 | 16.9614 | 0 | 16.9614 | 17.4378 | 0 | 17.4378 | 17.5908 | 0 | 17.5908 | 18.1003 | 0 | 18.1003 | 18.6892 | 0 | 18.6892 | 19.1306 | 0 | 19.1306 | 19.9582 | 0 | 19.9582 | 20.3011 | 0 | 20.3011 | 20.3011 | 0 | 20.3011 | 20.3011 | 0 | 20.3011 | 20.3011 | 0 | 20.3011 | 20.3011 | 0 | 20.3011
|  | 14.9627 | 0 | 14.9627 | 16.0369 | 0 | 16.0369 | 16.3794 | 0 | 16.3794 | 16.8132 | 0 | 16.8132 | 17.2853 | 0 | 17.2853 | 17.437 | 0 | 17.437 | 17.9421 | 0 | 17.9421 | 18.5258 | 0 | 18.5258 | 18.9634 | 0 | 18.9634 | 19.7837 | 0 | 19.7837 | 20.1237 | 0 | 20.1237 | 20.1237 | 0 | 20.1237 | 20.1237 | 0 | 20.1237 | 20.1237 | 0 | 20.1237 | 20.1237 | 0 | 20.1237
|  | 13.0376 | 0 | 13.0376 | 13.9736 | 0 | 13.9736 | 14.272 | 0 | 14.272 | 14.6499 | 0 | 14.6499 | 15.0614 | 0 | 15.0614 | 15.1936 | 0 | 15.1936 | 15.6336 | 0 | 15.6336 | 16.1423 | 0 | 16.1423 | 16.5236 | 0 | 16.5236 | 17.2383 | 0 | 17.2383 | 17.5345 | 0 | 17.5345 | 17.5345 | 0 | 17.5345 | 17.5345 | 0 | 17.5345 | 17.5345 | 0 | 17.5345 | 17.5345 | 0 | 17.5345
|  | 12.0764 | 0 | 12.0764 | 12.9433 | 0 | 12.9433 | 13.2198 | 0 | 13.2198 | 13.5699 | 0 | 13.5699 | 13.951 | 0 | 13.951 | 14.0734 | 0 | 14.0734 | 14.481 | 0 | 14.481 | 14.9522 | 0 | 14.9522 | 15.3053 | 0 | 15.3053 | 15.9674 | 0 | 15.9674 | 16.2418 | 0 | 16.2418 | 16.2418 | 0 | 16.2418 | 16.2418 | 0 | 16.2418 | 16.2418 | 0 | 16.2418 | 16.2418 | 0 | 16.2418
|  | 11.1387 | 0 | 11.1387 | 11.9384 | 0 | 11.9384 | 12.1934 | 0 | 12.1934 | 12.5163 | 0 | 12.5163 | 12.8678 | 0 | 12.8678 | 12.9807 | 0 | 12.9807 | 13.3567 | 0 | 13.3567 | 13.7913 | 0 | 13.7913 | 14.117 | 0 | 14.117 | 14.7277 | 0 | 14.7277 | 14.9808 | 0 | 14.9808 | 14.9808 | 0 | 14.9808 | 14.9808 | 0 | 14.9808 | 14.9808 | 0 | 14.9808 | 14.9808 | 0 | 14.9808
|  | 11.9239 | 0 | 11.9239 | 12.78 | 0 | 12.78 | 13.0529 | 0 | 13.0529 | 13.3986 | 0 | 13.3986 | 13.7749 | 0 | 13.7749 | 13.8958 | 0 | 13.8958 | 14.2983 | 0 | 14.2983 | 14.7635 | 0 | 14.7635 | 15.1122 | 0 | 15.1122 | 15.7659 | 0 | 15.7659 | 16.0368 | 0 | 16.0368 | 16.0368 | 0 | 16.0368 | 16.0368 | 0 | 16.0368 | 16.0368 | 0 | 16.0368 | 16.0368 | 0 | 16.0368
|  | 13.2833 | 0 | 13.2833 | 14.2369 | 0 | 14.2369 | 14.5409 | 0 | 14.5409 | 14.926 | 0 | 14.926 | 15.3452 | 0 | 15.3452 | 15.4799 | 0 | 15.4799 | 15.9283 | 0 | 15.9283 | 16.4465 | 0 | 16.4465 | 16.8349 | 0 | 16.8349 | 17.5632 | 0 | 17.5632 | 17.865 | 0 | 17.865 | 17.865 | 0 | 17.865 | 17.865 | 0 | 17.865 | 17.865 | 0 | 17.865 | 17.865 | 0 | 17.865
|  | 14.7223 | 0 | 14.7223 | 15.7792 | 0 | 15.7792 | 16.1162 | 0 | 16.1162 | 16.543 | 0 | 16.543 | 17.0076 | 0 | 17.0076 | 17.1569 | 0 | 17.1569 | 17.6538 | 0 | 17.6538 | 18.2282 | 0 | 18.2282 | 18.6587 | 0 | 18.6587 | 19.4659 | 0 | 19.4659 | 19.8004 | 0 | 19.8004 | 19.8004 | 0 | 19.8004 | 19.8004 | 0 | 19.8004 | 19.8004 | 0 | 19.8004 | 19.8004 | 0 | 19.8004
|  | 16.3174 | 0 | 16.3174 | 17.4888 | 0 | 17.4888 | 17.8623 | 0 | 17.8623 | 18.3354 | 0 | 18.3354 | 18.8503 | 0 | 18.8503 | 19.0158 | 0 | 19.0158 | 19.5666 | 0 | 19.5666 | 20.2032 | 0 | 20.2032 | 20.6803 | 0 | 20.6803 | 21.5749 | 0 | 21.5749 | 21.9457 | 0 | 21.9457 | 21.9457 | 0 | 21.9457 | 21.9457 | 0 | 21.9457 | 21.9457 | 0 | 21.9457 | 21.9457 | 0 | 21.9457
|  | 14.6417 | 0 | 14.6417 | 15.6929 | 0 | 15.6929 | 16.028 | 0 | 16.028 | 16.4525 | 0 | 16.4525 | 16.9145 | 0 | 16.9145 | 17.063 | 0 | 17.063 | 17.5572 | 0 | 17.5572 | 18.1284 | 0 | 18.1284 | 18.5566 | 0 | 18.5566 | 19.3593 | 0 | 19.3593 | 19.692 | 0 | 19.692 | 19.692 | 0 | 19.692 | 19.692 | 0 | 19.692 | 19.692 | 0 | 19.692 | 19.692 | 0 | 19.692
|  | 14.8197 | 0 | 14.8197 | 15.8836 | 0 | 15.8836 | 16.2228 | 0 | 16.2228 | 16.6525 | 0 | 16.6525 | 17.1201 | 0 | 17.1201 | 17.2704 | 0 | 17.2704 | 17.7706 | 0 | 17.7706 | 18.3488 | 0 | 18.3488 | 18.7822 | 0 | 18.7822 | 19.5947 | 0 | 19.5947 | 19.9314 | 0 | 19.9314 | 19.9314 | 0 | 19.9314 | 19.9314 | 0 | 19.9314 | 19.9314 | 0 | 19.9314 | 19.9314 | 0 | 19.9314
|  | 14.7971 | 0 | 14.7971 | 15.8594 | 0 | 15.8594 | 16.1981 | 0 | 16.1981 | 16.6271 | 0 | 16.6271 | 17.0941 | 0 | 17.0941 | 17.2441 | 0 | 17.2441 | 17.7436 | 0 | 17.7436 | 18.3208 | 0 | 18.3208 | 18.7536 | 0 | 18.7536 | 19.5648 | 0 | 19.5648 | 19.901 | 0 | 19.901 | 19.901 | 0 | 19.901 | 19.901 | 0 | 19.901 | 19.901 | 0 | 19.901 | 19.901 | 0 | 19.901
|  | 15.0735 | 0 | 15.0735 | 16.1557 | 0 | 16.1557 | 16.5007 | 0 | 16.5007 | 16.9377 | 0 | 16.9377 | 17.4134 | 0 | 17.4134 | 17.5662 | 0 | 17.5662 | 18.075 | 0 | 18.075 | 18.6631 | 0 | 18.6631 | 19.1039 | 0 | 19.1039 | 19.9303 | 0 | 19.9303 | 20.2727 | 0 | 20.2727 | 20.2727 | 0 | 20.2727 | 20.2727 | 0 | 20.2727 | 20.2727 | 0 | 20.2727 | 20.2727 | 0 | 20.2727
|  | 14.9997 | 0 | 14.9997 | 16.0765 | 0 | 16.0765 | 16.4198 | 0 | 16.4198 | 16.8547 | 0 | 16.8547 | 17.3281 | 0 | 17.3281 | 17.4801 | 0 | 17.4801 | 17.9864 | 0 | 17.9864 | 18.5716 | 0 | 18.5716 | 19.0103 | 0 | 19.0103 | 19.8326 | 0 | 19.8326 | 20.1734 | 0 | 20.1734 | 20.1734 | 0 | 20.1734 | 20.1734 | 0 | 20.1734 | 20.1734 | 0 | 20.1734 | 20.1734 | 0 | 20.1734
|  | 14.1898 | 0 | 14.1898 | 15.2086 | 0 | 15.2086 | 15.5334 | 0 | 15.5334 | 15.9447 | 0 | 15.9447 | 16.3925 | 0 | 16.3925 | 16.5364 | 0 | 16.5364 | 17.0154 | 0 | 17.0154 | 17.569 | 0 | 17.569 | 17.9839 | 0 | 17.9839 | 18.7619 | 0 | 18.7619 | 19.0843 | 0 | 19.0843 | 19.0843 | 0 | 19.0843 | 19.0843 | 0 | 19.0843 | 19.0843 | 0 | 19.0843 | 19.0843 | 0 | 19.0843
|  | 15.3654 | 0 | 15.3654 | 16.4685 | 0 | 16.4685 | 16.8202 | 0 | 16.8202 | 17.2657 | 0 | 17.2657 | 17.7506 | 0 | 17.7506 | 17.9063 | 0 | 17.9063 | 18.425 | 0 | 18.425 | 19.0245 | 0 | 19.0245 | 19.4738 | 0 | 19.4738 | 20.3162 | 0 | 20.3162 | 20.6653 | 0 | 20.6653 | 20.6653 | 0 | 20.6653 | 20.6653 | 0 | 20.6653 | 20.6653 | 0 | 20.6653 | 20.6653 | 0 | 20.6653
|  | 16.5012 | 0 | 16.5012 | 17.6858 | 0 | 17.6858 | 18.0635 | 0 | 18.0635 | 18.5419 | 0 | 18.5419 | 19.0626 | 0 | 19.0626 | 19.2299 | 0 | 19.2299 | 19.7869 | 0 | 19.7869 | 20.4307 | 0 | 20.4307 | 20.9132 | 0 | 20.9132 | 21.8179 | 0 | 21.8179 | 22.1928 | 0 | 22.1928 | 22.1928 | 0 | 22.1928 | 22.1928 | 0 | 22.1928 | 22.1928 | 0 | 22.1928 | 22.1928 | 0 | 22.1928
|  | 17.5182 | 0 | 17.5182 | 18.7758 | 0 | 18.7758 | 19.1768 | 0 | 19.1768 | 19.6847 | 0 | 19.6847 | 20.2375 | 0 | 20.2375 | 20.4151 | 0 | 20.4151 | 21.0065 | 0 | 21.0065 | 21.6899 | 0 | 21.6899 | 22.2022 | 0 | 22.2022 | 23.1626 | 0 | 23.1626 | 23.5606 | 0 | 23.5606 | 23.5606 | 0 | 23.5606 | 23.5606 | 0 | 23.5606 | 23.5606 | 0 | 23.5606 | 23.5606 | 0 | 23.5606
|  | 19.6947 | 0 | 19.6947 | 21.1086 | 0 | 21.1086 | 21.5594 | 0 | 21.5594 | 22.1304 | 0 | 22.1304 | 22.7519 | 0 | 22.7519 | 22.9515 | 0 | 22.9515 | 23.6163 | 0 | 23.6163 | 24.3847 | 0 | 24.3847 | 24.9607 | 0 | 24.9607 | 26.0404 | 0 | 26.0404 | 26.4879 | 0 | 26.4879 | 26.4879 | 0 | 26.4879 | 26.4879 | 0 | 26.4879 | 26.4879 | 0 | 26.4879 | 26.4879 | 0 | 26.4879
|  | 21.036 | 0 | 21.036 | 22.5462 | 0 | 22.5462 | 23.0277 | 0 | 23.0277 | 23.6375 | 0 | 23.6375 | 24.3014 | 0 | 24.3014 | 24.5146 | 0 | 24.5146 | 25.2247 | 0 | 25.2247 | 26.0454 | 0 | 26.0454 | 26.6606 | 0 | 26.6606 | 27.8138 | 0 | 27.8138 | 28.2918 | 0 | 28.2918 | 28.2918 | 0 | 28.2918 | 28.2918 | 0 | 28.2918 | 28.2918 | 0 | 28.2918 | 28.2918 | 0 | 28.2918
|  | 19.9675 | 0 | 19.9675 | 21.401 | 0 | 21.401 | 21.858 | 0 | 21.858 | 22.4369 | 0 | 22.4369 | 23.067 | 0 | 23.067 | 23.2694 | 0 | 23.2694 | 23.9434 | 0 | 23.9434 | 24.7224 | 0 | 24.7224 | 25.3064 | 0 | 25.3064 | 26.4011 | 0 | 26.4011 | 26.8547 | 0 | 26.8547 | 26.8547 | 0 | 26.8547 | 26.8547 | 0 | 26.8547 | 26.8547 | 0 | 26.8547 | 26.8547 | 0 | 26.8547
|  | 19.4957 | 0 | 19.4957 | 20.8953 | 0 | 20.8953 | 21.3416 | 0 | 21.3416 | 21.9068 | 0 | 21.9068 | 22.522 | 0 | 22.522 | 22.7197 | 0 | 22.7197 | 23.3778 | 0 | 23.3778 | 24.1384 | 0 | 24.1384 | 24.7085 | 0 | 24.7085 | 25.7773 | 0 | 25.7773 | 26.2203 | 0 | 26.2203 | 26.2203 | 0 | 26.2203 | 26.2203 | 0 | 26.2203 | 26.2203 | 0 | 26.2203 | 26.2203 | 0 | 26.2203
|  | 18.9297 | 0 | 18.9297 | 20.2887 | 0 | 20.2887 | 20.7219 | 0 | 20.7219 | 21.2707 | 0 | 21.2707 | 21.8681 | 0 | 21.8681 | 22.06 | 0 | 22.06 | 22.699 | 0 | 22.699 | 23.4375 | 0 | 23.4375 | 23.9911 | 0 | 23.9911 | 25.0289 | 0 | 25.0289 | 25.459 | 0 | 25.459 | 25.459 | 0 | 25.459 | 25.459 | 0 | 25.459 | 25.459 | 0 | 25.459 | 25.459 | 0 | 25.459
|  | 15.8083 | 0 | 15.8083 | 16.9432 | 0 | 16.9432 | 17.3051 | 0 | 17.3051 | 17.7634 | 0 | 17.7634 | 18.2623 | 0 | 18.2623 | 18.4225 | 0 | 18.4225 | 18.9561 | 0 | 18.9561 | 19.5729 | 0 | 19.5729 | 20.0352 | 0 | 20.0352 | 20.9019 | 0 | 20.9019 | 21.261 | 0 | 21.261 | 21.261 | 0 | 21.261 | 21.261 | 0 | 21.261 | 21.261 | 0 | 21.261 | 21.261 | 0 | 21.261
|  | 14.7787 | 0 | 14.7787 | 15.8396 | 0 | 15.8396 | 16.1779 | 0 | 16.1779 | 16.6064 | 0 | 16.6064 | 17.0728 | 0 | 17.0728 | 17.2226 | 0 | 17.2226 | 17.7214 | 0 | 17.7214 | 18.298 | 0 | 18.298 | 18.7302 | 0 | 18.7302 | 19.5404 | 0 | 19.5404 | 19.8762 | 0 | 19.8762 | 19.8762 | 0 | 19.8762 | 19.8762 | 0 | 19.8762 | 19.8762 | 0 | 19.8762 | 19.8762 | 0 | 19.8762
|  | 15.3681 | 0 | 15.3681 | 16.4714 | 0 | 16.4714 | 16.8232 | 0 | 16.8232 | 17.2687 | 0 | 17.2687 | 17.7537 | 0 | 17.7537 | 17.9095 | 0 | 17.9095 | 18.4282 | 0 | 18.4282 | 19.0278 | 0 | 19.0278 | 19.4772 | 0 | 19.4772 | 20.3198 | 0 | 20.3198 | 20.6689 | 0 | 20.6689 | 20.6689 | 0 | 20.6689 | 20.6689 | 0 | 20.6689 | 20.6689 | 0 | 20.6689 | 20.6689 | 0 | 20.6689
|  | 13.3401 | 0 | 13.3401 | 14.2978 | 0 | 14.2978 | 14.6032 | 0 | 14.6032 | 14.9899 | 0 | 14.9899 | 15.4109 | 0 | 15.4109 | 15.5461 | 0 | 15.5461 | 15.9964 | 0 | 15.9964 | 16.5169 | 0 | 16.5169 | 16.907 | 0 | 16.907 | 17.6384 | 0 | 17.6384 | 17.9414 | 0 | 17.9414 | 17.9414 | 0 | 17.9414 | 17.9414 | 0 | 17.9414 | 17.9414 | 0 | 17.9414 | 17.9414 | 0 | 17.9414
|  | 12.0405 | 0 | 12.0405 | 12.9049 | 0 | 12.9049 | 13.1805 | 0 | 13.1805 | 13.5296 | 0 | 13.5296 | 13.9096 | 0 | 13.9096 | 14.0316 | 0 | 14.0316 | 14.438 | 0 | 14.438 | 14.9078 | 0 | 14.9078 | 15.2599 | 0 | 15.2599 | 15.92 | 0 | 15.92 | 16.1936 | 0 | 16.1936 | 16.1936 | 0 | 16.1936 | 16.1936 | 0 | 16.1936 | 16.1936 | 0 | 16.1936 | 16.1936 | 0 | 16.1936
|  | 10.972 | 0 | 10.972 | 11.7597 | 0 | 11.7597 | 12.0108 | 0 | 12.0108 | 12.3289 | 0 | 12.3289 | 12.6751 | 0 | 12.6751 | 12.7864 | 0 | 12.7864 | 13.1567 | 0 | 13.1567 | 13.5848 | 0 | 13.5848 | 13.9056 | 0 | 13.9056 | 14.5072 | 0 | 14.5072 | 14.7565 | 0 | 14.7565 | 14.7565 | 0 | 14.7565 | 14.7565 | 0 | 14.7565 | 14.7565 | 0 | 14.7565 | 14.7565 | 0 | 14.7565
|  | 11.3829 | 0 | 11.3829 | 12.2001 | 0 | 12.2001 | 12.4606 | 0 | 12.4606 | 12.7906 | 0 | 12.7906 | 13.1499 | 0 | 13.1499 | 13.2653 | 0 | 13.2653 | 13.6495 | 0 | 13.6495 | 14.0936 | 0 | 14.0936 | 14.4265 | 0 | 14.4265 | 15.0505 | 0 | 15.0505 | 15.3091 | 0 | 15.3091 | 15.3091 | 0 | 15.3091 | 15.3091 | 0 | 15.3091 | 15.3091 | 0 | 15.3091 | 15.3091 | 0 | 15.3091
|  | 12.9901 | 0 | 12.9901 | 13.9227 | 0 | 13.9227 | 14.22 | 0 | 14.22 | 14.5966 | 0 | 14.5966 | 15.0065 | 0 | 15.0065 | 15.1382 | 0 | 15.1382 | 15.5767 | 0 | 15.5767 | 16.0835 | 0 | 16.0835 | 16.4634 | 0 | 16.4634 | 17.1756 | 0 | 17.1756 | 17.4707 | 0 | 17.4707 | 17.4707 | 0 | 17.4707 | 17.4707 | 0 | 17.4707 | 17.4707 | 0 | 17.4707 | 17.4707 | 0 | 17.4707
|  | 14.9442 | 0 | 14.9442 | 16.017 | 0 | 16.017 | 16.3591 | 0 | 16.3591 | 16.7924 | 0 | 16.7924 | 17.264 | 0 | 17.264 | 17.4155 | 0 | 17.4155 | 17.9199 | 0 | 17.9199 | 18.5029 | 0 | 18.5029 | 18.94 | 0 | 18.94 | 19.7593 | 0 | 19.7593 | 20.0988 | 0 | 20.0988 | 20.0988 | 0 | 20.0988 | 20.0988 | 0 | 20.0988 | 20.0988 | 0 | 20.0988 | 20.0988 | 0 | 20.0988
|  | 17.5457 | 0 | 17.5457 | 18.8053 | 0 | 18.8053 | 19.2069 | 0 | 19.2069 | 19.7156 | 0 | 19.7156 | 20.2693 | 0 | 20.2693 | 20.4472 | 0 | 20.4472 | 21.0394 | 0 | 21.0394 | 21.724 | 0 | 21.724 | 22.2371 | 0 | 22.2371 | 23.199 | 0 | 23.199 | 23.5976 | 0 | 23.5976 | 23.5976 | 0 | 23.5976 | 23.5976 | 0 | 23.5976 | 23.5976 | 0 | 23.5976 | 23.5976 | 0 | 23.5976
|  | 16.759 | 0 | 16.759 | 17.9622 | 0 | 17.9622 | 18.3458 | 0 | 18.3458 | 18.8316 | 0 | 18.8316 | 19.3605 | 0 | 19.3605 | 19.5304 | 0 | 19.5304 | 20.0961 | 0 | 20.0961 | 20.7499 | 0 | 20.7499 | 21.24 | 0 | 21.24 | 22.1588 | 0 | 22.1588 | 22.5396 | 0 | 22.5396 | 22.5396 | 0 | 22.5396 | 22.5396 | 0 | 22.5396 | 22.5396 | 0 | 22.5396 | 22.5396 | 0 | 22.5396
|  | 16.9468 | 0 | 16.9468 | 18.1635 | 0 | 18.1635 | 18.5514 | 0 | 18.5514 | 19.0427 | 0 | 19.0427 | 19.5775 | 0 | 19.5775 | 19.7493 | 0 | 19.7493 | 20.3213 | 0 | 20.3213 | 20.9825 | 0 | 20.9825 | 21.4781 | 0 | 21.4781 | 22.4072 | 0 | 22.4072 | 22.7922 | 0 | 22.7922 | 22.7922 | 0 | 22.7922 | 22.7922 | 0 | 22.7922 | 22.7922 | 0 | 22.7922 | 22.7922 | 0 | 22.7922
|  | 16.4287 | 0 | 16.4287 | 17.6081 | 0 | 17.6081 | 17.9842 | 0 | 17.9842 | 18.4604 | 0 | 18.4604 | 18.9789 | 0 | 18.9789 | 19.1454 | 0 | 19.1454 | 19.7 | 0 | 19.7 | 20.3409 | 0 | 20.3409 | 20.8214 | 0 | 20.8214 | 21.7221 | 0 | 21.7221 | 22.0953 | 0 | 22.0953 | 22.0953 | 0 | 22.0953 | 22.0953 | 0 | 22.0953 | 22.0953 | 0 | 22.0953 | 22.0953 | 0 | 22.0953
|  | 16.7017 | 0 | 16.7017 | 17.9008 | 0 | 17.9008 | 18.2831 | 0 | 18.2831 | 18.7673 | 0 | 18.7673 | 19.2944 | 0 | 19.2944 | 19.4637 | 0 | 19.4637 | 20.0274 | 0 | 20.0274 | 20.679 | 0 | 20.679 | 21.1675 | 0 | 21.1675 | 22.0831 | 0 | 22.0831 | 22.4626 | 0 | 22.4626 | 22.4626 | 0 | 22.4626 | 22.4626 | 0 | 22.4626 | 22.4626 | 0 | 22.4626 | 22.4626 | 0 | 22.4626
|  | 15.7219 | 0 | 15.7219 | 16.8506 | 0 | 16.8506 | 17.2105 | 0 | 17.2105 | 17.6663 | 0 | 17.6663 | 18.1624 | 0 | 18.1624 | 18.3218 | 0 | 18.3218 | 18.8525 | 0 | 18.8525 | 19.4659 | 0 | 19.4659 | 19.9256 | 0 | 19.9256 | 20.7876 | 0 | 20.7876 | 21.1448 | 0 | 21.1448 | 21.1448 | 0 | 21.1448 | 21.1448 | 0 | 21.1448 | 21.1448 | 0 | 21.1448 | 21.1448 | 0 | 21.1448
|  | 15.5027 | 0 | 15.5027 | 16.6157 | 0 | 16.6157 | 16.9705 | 0 | 16.9705 | 17.4199 | 0 | 17.4199 | 17.9092 | 0 | 17.9092 | 18.0663 | 0 | 18.0663 | 18.5896 | 0 | 18.5896 | 19.1944 | 0 | 19.1944 | 19.6478 | 0 | 19.6478 | 20.4977 | 0 | 20.4977 | 20.85 | 0 | 20.85 | 20.85 | 0 | 20.85 | 20.85 | 0 | 20.85 | 20.85 | 0 | 20.85 | 20.85 | 0 | 20.85
|  | 15.6259 | 0 | 15.6259 | 16.7477 | 0 | 16.7477 | 17.1054 | 0 | 17.1054 | 17.5584 | 0 | 17.5584 | 18.0515 | 0 | 18.0515 | 18.21 | 0 | 18.21 | 18.7374 | 0 | 18.7374 | 19.347 | 0 | 19.347 | 19.804 | 0 | 19.804 | 20.6607 | 0 | 20.6607 | 21.0157 | 0 | 21.0157 | 21.0157 | 0 | 21.0157 | 21.0157 | 0 | 21.0157 | 21.0157 | 0 | 21.0157 | 21.0157 | 0 | 21.0157
|  | 16.7304 | 0 | 16.7304 | 17.9315 | 0 | 17.9315 | 18.3145 | 0 | 18.3145 | 18.7995 | 0 | 18.7995 | 19.3275 | 0 | 19.3275 | 19.4971 | 0 | 19.4971 | 20.0618 | 0 | 20.0618 | 20.7146 | 0 | 20.7146 | 21.2038 | 0 | 21.2038 | 22.1211 | 0 | 22.1211 | 22.5012 | 0 | 22.5012 | 22.5012 | 0 | 22.5012 | 22.5012 | 0 | 22.5012 | 22.5012 | 0 | 22.5012 | 22.5012 | 0 | 22.5012
|  | 18.2784 | 0 | 18.2784 | 19.5906 | 0 | 19.5906 | 20.009 | 0 | 20.009 | 20.5389 | 0 | 20.5389 | 21.1158 | 0 | 21.1158 | 21.301 | 0 | 21.301 | 21.918 | 0 | 21.918 | 22.6311 | 0 | 22.6311 | 23.1657 | 0 | 23.1657 | 24.1678 | 0 | 24.1678 | 24.5831 | 0 | 24.5831 | 24.5831 | 0 | 24.5831 | 24.5831 | 0 | 24.5831 | 24.5831 | 0 | 24.5831 | 24.5831 | 0 | 24.5831
|  | 20.8359 | 0 | 20.8359 | 22.3317 | 0 | 22.3317 | 22.8086 | 0 | 22.8086 | 23.4127 | 0 | 23.4127 | 24.0702 | 0 | 24.0702 | 24.2815 | 0 | 24.2815 | 24.9848 | 0 | 24.9848 | 25.7977 | 0 | 25.7977 | 26.407 | 0 | 26.407 | 27.5493 | 0 | 27.5493 | 28.0227 | 0 | 28.0227 | 28.0227 | 0 | 28.0227 | 28.0227 | 0 | 28.0227 | 28.0227 | 0 | 28.0227 | 28.0227 | 0 | 28.0227
|  | 21.0099 | 0 | 21.0099 | 22.5183 | 0 | 22.5183 | 22.9992 | 0 | 22.9992 | 23.6083 | 0 | 23.6083 | 24.2713 | 0 | 24.2713 | 24.4843 | 0 | 24.4843 | 25.1935 | 0 | 25.1935 | 26.0132 | 0 | 26.0132 | 26.6276 | 0 | 26.6276 | 27.7795 | 0 | 27.7795 | 28.2568 | 0 | 28.2568 | 28.2568 | 0 | 28.2568 | 28.2568 | 0 | 28.2568 | 28.2568 | 0 | 28.2568 | 28.2568 | 0 | 28.2568
|  | 19.3857 | 0 | 19.3857 | 20.7774 | 0 | 20.7774 | 21.2211 | 0 | 21.2211 | 21.7831 | 0 | 21.7831 | 22.3949 | 0 | 22.3949 | 22.5914 | 0 | 22.5914 | 23.2458 | 0 | 23.2458 | 24.0021 | 0 | 24.0021 | 24.569 | 0 | 24.569 | 25.6318 | 0 | 25.6318 | 26.0723 | 0 | 26.0723 | 26.0723 | 0 | 26.0723 | 26.0723 | 0 | 26.0723 | 26.0723 | 0 | 26.0723 | 26.0723 | 0 | 26.0723
|  | 19.3672 | 0 | 19.3672 | 20.7576 | 0 | 20.7576 | 21.201 | 0 | 21.201 | 21.7624 | 0 | 21.7624 | 22.3736 | 0 | 22.3736 | 22.5699 | 0 | 22.5699 | 23.2237 | 0 | 23.2237 | 23.9793 | 0 | 23.9793 | 24.5457 | 0 | 24.5457 | 25.6075 | 0 | 25.6075 | 26.0475 | 0 | 26.0475 | 26.0475 | 0 | 26.0475 | 26.0475 | 0 | 26.0475 | 26.0475 | 0 | 26.0475 | 26.0475 | 0 | 26.0475
|  | 17.6913 | 0 | 17.6913 | 18.9614 | 0 | 18.9614 | 19.3663 | 0 | 19.3663 | 19.8792 | 0 | 19.8792 | 20.4375 | 0 | 20.4375 | 20.6169 | 0 | 20.6169 | 21.214 | 0 | 21.214 | 21.9042 | 0 | 21.9042 | 22.4216 | 0 | 22.4216 | 23.3915 | 0 | 23.3915 | 23.7935 | 0 | 23.7935 | 23.7935 | 0 | 23.7935 | 23.7935 | 0 | 23.7935 | 23.7935 | 0 | 23.7935 | 23.7935 | 0 | 23.7935
|  | 15.4825 | 0 | 15.4825 | 16.594 | 0 | 16.594 | 16.9484 | 0 | 16.9484 | 17.3973 | 0 | 17.3973 | 17.8859 | 0 | 17.8859 | 18.0428 | 0 | 18.0428 | 18.5654 | 0 | 18.5654 | 19.1694 | 0 | 19.1694 | 19.6222 | 0 | 19.6222 | 20.471 | 0 | 20.471 | 20.8228 | 0 | 20.8228 | 20.8228 | 0 | 20.8228 | 20.8228 | 0 | 20.8228 | 20.8228 | 0 | 20.8228 | 20.8228 | 0 | 20.8228
|  | 13.9469 | 0 | 13.9469 | 14.9482 | 0 | 14.9482 | 15.2674 | 0 | 15.2674 | 15.6717 | 0 | 15.6717 | 16.1119 | 0 | 16.1119 | 16.2533 | 0 | 16.2533 | 16.724 | 0 | 16.724 | 17.2681 | 0 | 17.2681 | 17.676 | 0 | 17.676 | 18.4406 | 0 | 18.4406 | 18.7575 | 0 | 18.7575 | 18.7575 | 0 | 18.7575 | 18.7575 | 0 | 18.7575 | 18.7575 | 0 | 18.7575 | 18.7575 | 0 | 18.7575
|  | 12.1722 | 0 | 12.1722 | 13.046 | 0 | 13.046 | 13.3247 | 0 | 13.3247 | 13.6775 | 0 | 13.6775 | 14.0617 | 0 | 14.0617 | 14.1851 | 0 | 14.1851 | 14.5959 | 0 | 14.5959 | 15.0708 | 0 | 15.0708 | 15.4268 | 0 | 15.4268 | 16.0941 | 0 | 16.0941 | 16.3707 | 0 | 16.3707 | 16.3707 | 0 | 16.3707 | 16.3707 | 0 | 16.3707 | 16.3707 | 0 | 16.3707 | 16.3707 | 0 | 16.3707
|  | 13.0945 | 0 | 13.0945 | 14.0345 | 0 | 14.0345 | 14.3343 | 0 | 14.3343 | 14.7139 | 0 | 14.7139 | 15.1271 | 0 | 15.1271 | 15.2599 | 0 | 15.2599 | 15.7019 | 0 | 15.7019 | 16.2127 | 0 | 16.2127 | 16.5957 | 0 | 16.5957 | 17.3136 | 0 | 17.3136 | 17.6111 | 0 | 17.6111 | 17.6111 | 0 | 17.6111 | 17.6111 | 0 | 17.6111 | 17.6111 | 0 | 17.6111 | 17.6111 | 0 | 17.6111
|  | 12.149 | 0 | 12.149 | 13.0212 | 0 | 13.0212 | 13.2993 | 0 | 13.2993 | 13.6515 | 0 | 13.6515 | 14.0349 | 0 | 14.0349 | 14.1581 | 0 | 14.1581 | 14.5681 | 0 | 14.5681 | 15.0421 | 0 | 15.0421 | 15.3974 | 0 | 15.3974 | 16.0635 | 0 | 16.0635 | 16.3395 | 0 | 16.3395 | 16.3395 | 0 | 16.3395 | 16.3395 | 0 | 16.3395 | 16.3395 | 0 | 16.3395 | 16.3395 | 0 | 16.3395
|  | 11.2159 | 0 | 11.2159 | 12.0211 | 0 | 12.0211 | 12.2779 | 0 | 12.2779 | 12.603 | 0 | 12.603 | 12.957 | 0 | 12.957 | 13.0707 | 0 | 13.0707 | 13.4493 | 0 | 13.4493 | 13.8868 | 0 | 13.8868 | 14.2148 | 0 | 14.2148 | 14.8298 | 0 | 14.8298 | 15.0846 | 0 | 15.0846 | 15.0846 | 0 | 15.0846 | 15.0846 | 0 | 15.0846 | 15.0846 | 0 | 15.0846 | 15.0846 | 0 | 15.0846
|  | 11.4579 | 0 | 11.4579 | 12.2805 | 0 | 12.2805 | 12.5427 | 0 | 12.5427 | 12.8749 | 0 | 12.8749 | 13.2365 | 0 | 13.2365 | 13.3526 | 0 | 13.3526 | 13.7394 | 0 | 13.7394 | 14.1864 | 0 | 14.1864 | 14.5215 | 0 | 14.5215 | 15.1497 | 0 | 15.1497 | 15.41 | 0 | 15.41 | 15.41 | 0 | 15.41 | 15.41 | 0 | 15.41 | 15.41 | 0 | 15.41 | 15.41 | 0 | 15.41
|  | 12.5522 | 0 | 12.5522 | 13.4534 | 0 | 13.4534 | 13.7407 | 0 | 13.7407 | 14.1046 | 0 | 14.1046 | 14.5007 | 0 | 14.5007 | 14.628 | 0 | 14.628 | 15.0517 | 0 | 15.0517 | 15.5414 | 0 | 15.5414 | 15.9085 | 0 | 15.9085 | 16.5966 | 0 | 16.5966 | 16.8818 | 0 | 16.8818 | 16.8818 | 0 | 16.8818 | 16.8818 | 0 | 16.8818 | 16.8818 | 0 | 16.8818 | 16.8818 | 0 | 16.8818
|  | 14.6507 | 0 | 14.6507 | 15.7025 | 0 | 15.7025 | 16.0378 | 0 | 16.0378 | 16.4625 | 0 | 16.4625 | 16.9249 | 0 | 16.9249 | 17.0734 | 0 | 17.0734 | 17.5679 | 0 | 17.5679 | 18.1395 | 0 | 18.1395 | 18.568 | 0 | 18.568 | 19.3712 | 0 | 19.3712 | 19.704 | 0 | 19.704 | 19.704 | 0 | 19.704 | 19.704 | 0 | 19.704 | 19.704 | 0 | 19.704 | 19.704 | 0 | 19.704
|  | 15.8064 | 0 | 15.8064 | 16.9412 | 0 | 16.9412 | 17.303 | 0 | 17.303 | 17.7613 | 0 | 17.7613 | 18.2601 | 0 | 18.2601 | 18.4203 | 0 | 18.4203 | 18.9539 | 0 | 18.9539 | 19.5705 | 0 | 19.5705 | 20.0328 | 0 | 20.0328 | 20.8993 | 0 | 20.8993 | 21.2585 | 0 | 21.2585 | 21.2585 | 0 | 21.2585 | 21.2585 | 0 | 21.2585 | 21.2585 | 0 | 21.2585 | 21.2585 | 0 | 21.2585
|  | 15.326 | 0 | 15.326 | 16.4263 | 0 | 16.4263 | 16.7771 | 0 | 16.7771 | 17.2214 | 0 | 17.2214 | 17.7051 | 0 | 17.7051 | 17.8605 | 0 | 17.8605 | 18.3778 | 0 | 18.3778 | 18.9757 | 0 | 18.9757 | 19.4239 | 0 | 19.4239 | 20.2641 | 0 | 20.2641 | 20.6124 | 0 | 20.6124 | 20.6124 | 0 | 20.6124 | 20.6124 | 0 | 20.6124 | 20.6124 | 0 | 20.6124 | 20.6124 | 0 | 20.6124
|  | 15.1255 | 0 | 15.1255 | 16.2114 | 0 | 16.2114 | 16.5576 | 0 | 16.5576 | 16.9961 | 0 | 16.9961 | 17.4735 | 0 | 17.4735 | 17.6268 | 0 | 17.6268 | 18.1374 | 0 | 18.1374 | 18.7275 | 0 | 18.7275 | 19.1698 | 0 | 19.1698 | 19.9991 | 0 | 19.9991 | 20.3427 | 0 | 20.3427 | 20.3427 | 0 | 20.3427 | 20.3427 | 0 | 20.3427 | 20.3427 | 0 | 20.3427 | 20.3427 | 0 | 20.3427
|  | 14.7589 | 0 | 14.7589 | 15.8185 | 0 | 15.8185 | 16.1563 | 0 | 16.1563 | 16.5842 | 0 | 16.5842 | 17.05 | 0 | 17.05 | 17.1996 | 0 | 17.1996 | 17.6978 | 0 | 17.6978 | 18.2736 | 0 | 18.2736 | 18.7052 | 0 | 18.7052 | 19.5143 | 0 | 19.5143 | 19.8497 | 0 | 19.8497 | 19.8497 | 0 | 19.8497 | 19.8497 | 0 | 19.8497 | 19.8497 | 0 | 19.8497 | 19.8497 | 0 | 19.8497
|  | 14.8634 | 0 | 14.8634 | 15.9305 | 0 | 15.9305 | 16.2707 | 0 | 16.2707 | 16.7016 | 0 | 16.7016 | 17.1706 | 0 | 17.1706 | 17.3213 | 0 | 17.3213 | 17.823 | 0 | 17.823 | 18.4029 | 0 | 18.4029 | 18.8376 | 0 | 18.8376 | 19.6525 | 0 | 19.6525 | 19.9902 | 0 | 19.9902 | 19.9902 | 0 | 19.9902 | 19.9902 | 0 | 19.9902 | 19.9902 | 0 | 19.9902 | 19.9902 | 0 | 19.9902
|  | 14.3225 | 0 | 14.3225 | 15.3508 | 0 | 15.3508 | 15.6786 | 0 | 15.6786 | 16.0938 | 0 | 16.0938 | 16.5458 | 0 | 16.5458 | 16.691 | 0 | 16.691 | 17.1745 | 0 | 17.1745 | 17.7332 | 0 | 17.7332 | 18.1521 | 0 | 18.1521 | 18.9373 | 0 | 18.9373 | 19.2627 | 0 | 19.2627 | 19.2627 | 0 | 19.2627 | 19.2627 | 0 | 19.2627 | 19.2627 | 0 | 19.2627 | 19.2627 | 0 | 19.2627
|  | 14.7145 | 0 | 14.7145 | 15.7709 | 0 | 15.7709 | 16.1077 | 0 | 16.1077 | 16.5343 | 0 | 16.5343 | 16.9987 | 0 | 16.9987 | 17.1478 | 0 | 17.1478 | 17.6445 | 0 | 17.6445 | 18.2186 | 0 | 18.2186 | 18.6489 | 0 | 18.6489 | 19.4556 | 0 | 19.4556 | 19.7899 | 0 | 19.7899 | 19.7899 | 0 | 19.7899 | 19.7899 | 0 | 19.7899 | 19.7899 | 0 | 19.7899 | 19.7899 | 0 | 19.7899
|  | 15.0382 | 0 | 15.0382 | 16.1178 | 0 | 16.1178 | 16.4621 | 0 | 16.4621 | 16.898 | 0 | 16.898 | 17.3726 | 0 | 17.3726 | 17.525 | 0 | 17.525 | 18.0327 | 0 | 18.0327 | 18.6194 | 0 | 18.6194 | 19.0591 | 0 | 19.0591 | 19.8836 | 0 | 19.8836 | 20.2253 | 0 | 20.2253 | 20.2253 | 0 | 20.2253 | 20.2253 | 0 | 20.2253 | 20.2253 | 0 | 20.2253 | 20.2253 | 0 | 20.2253
|  | 15.7989 | 0 | 15.7989 | 16.9331 | 0 | 16.9331 | 17.2948 | 0 | 17.2948 | 17.7528 | 0 | 17.7528 | 18.2514 | 0 | 18.2514 | 18.4115 | 0 | 18.4115 | 18.9448 | 0 | 18.9448 | 19.5612 | 0 | 19.5612 | 20.0232 | 0 | 20.0232 | 20.8894 | 0 | 20.8894 | 21.2483 | 0 | 21.2483 | 21.2483 | 0 | 21.2483 | 21.2483 | 0 | 21.2483 | 21.2483 | 0 | 21.2483 | 21.2483 | 0 | 21.2483
|  | 17.1914 | 0 | 17.1914 | 18.4256 | 0 | 18.4256 | 18.8191 | 0 | 18.8191 | 19.3175 | 0 | 19.3175 | 19.86 | 0 | 19.86 | 20.0343 | 0 | 20.0343 | 20.6146 | 0 | 20.6146 | 21.2853 | 0 | 21.2853 | 21.7881 | 0 | 21.7881 | 22.7306 | 0 | 22.7306 | 23.1212 | 0 | 23.1212 | 23.1212 | 0 | 23.1212 | 23.1212 | 0 | 23.1212 | 23.1212 | 0 | 23.1212 | 23.1212 | 0 | 23.1212
|  | 18.4702 | 0 | 18.4702 | 19.7962 | 0 | 19.7962 | 20.2189 | 0 | 20.2189 | 20.7544 | 0 | 20.7544 | 21.3373 | 0 | 21.3373 | 21.5245 | 0 | 21.5245 | 22.148 | 0 | 22.148 | 22.8686 | 0 | 22.8686 | 23.4087 | 0 | 23.4087 | 24.4213 | 0 | 24.4213 | 24.841 | 0 | 24.841 | 24.841 | 0 | 24.841 | 24.841 | 0 | 24.841 | 24.841 | 0 | 24.841 | 24.841 | 0 | 24.841
|  | 19.0117 | 0 | 19.0117 | 20.3766 | 0 | 20.3766 | 20.8118 | 0 | 20.8118 | 21.363 | 0 | 21.363 | 21.9629 | 0 | 21.9629 | 22.1557 | 0 | 22.1557 | 22.7974 | 0 | 22.7974 | 23.5391 | 0 | 23.5391 | 24.0951 | 0 | 24.0951 | 25.1374 | 0 | 25.1374 | 25.5694 | 0 | 25.5694 | 25.5694 | 0 | 25.5694 | 25.5694 | 0 | 25.5694 | 25.5694 | 0 | 25.5694 | 25.5694 | 0 | 25.5694
|  | 18.7149 | 0 | 18.7149 | 20.0585 | 0 | 20.0585 | 20.4868 | 0 | 20.4868 | 21.0294 | 0 | 21.0294 | 21.62 | 0 | 21.62 | 21.8097 | 0 | 21.8097 | 22.4415 | 0 | 22.4415 | 23.1716 | 0 | 23.1716 | 23.7189 | 0 | 23.7189 | 24.7449 | 0 | 24.7449 | 25.1701 | 0 | 25.1701 | 25.1701 | 0 | 25.1701 | 25.1701 | 0 | 25.1701 | 25.1701 | 0 | 25.1701 | 25.1701 | 0 | 25.1701
|  | 19.6558 | 0 | 19.6558 | 21.0669 | 0 | 21.0669 | 21.5168 | 0 | 21.5168 | 22.0867 | 0 | 22.0867 | 22.707 | 0 | 22.707 | 22.9062 | 0 | 22.9062 | 23.5697 | 0 | 23.5697 | 24.3366 | 0 | 24.3366 | 24.9114 | 0 | 24.9114 | 25.989 | 0 | 25.989 | 26.4356 | 0 | 26.4356 | 26.4356 | 0 | 26.4356 | 26.4356 | 0 | 26.4356 | 26.4356 | 0 | 26.4356 | 26.4356 | 0 | 26.4356
|  | 19.103 | 0 | 19.103 | 20.4744 | 0 | 20.4744 | 20.9117 | 0 | 20.9117 | 21.4655 | 0 | 21.4655 | 22.0684 | 0 | 22.0684 | 22.262 | 0 | 22.262 | 22.9068 | 0 | 22.9068 | 23.6521 | 0 | 23.6521 | 24.2108 | 0 | 24.2108 | 25.2581 | 0 | 25.2581 | 25.6921 | 0 | 25.6921 | 25.6921 | 0 | 25.6921 | 25.6921 | 0 | 25.6921 | 25.6921 | 0 | 25.6921 | 25.6921 | 0 | 25.6921
|  | 16.4363 | 0 | 16.4363 | 17.6163 | 0 | 17.6163 | 17.9925 | 0 | 17.9925 | 18.469 | 0 | 18.469 | 18.9877 | 0 | 18.9877 | 19.1544 | 0 | 19.1544 | 19.7092 | 0 | 19.7092 | 20.3504 | 0 | 20.3504 | 20.8311 | 0 | 20.8311 | 21.7322 | 0 | 21.7322 | 22.1056 | 0 | 22.1056 | 22.1056 | 0 | 22.1056 | 22.1056 | 0 | 22.1056 | 22.1056 | 0 | 22.1056 | 22.1056 | 0 | 22.1056
|  | 15.5869 | 0 | 15.5869 | 16.7059 | 0 | 16.7059 | 17.0627 | 0 | 17.0627 | 17.5146 | 0 | 17.5146 | 18.0065 | 0 | 18.0065 | 18.1645 | 0 | 18.1645 | 18.6906 | 0 | 18.6906 | 19.2987 | 0 | 19.2987 | 19.7545 | 0 | 19.7545 | 20.6091 | 0 | 20.6091 | 20.9632 | 0 | 20.9632 | 20.9632 | 0 | 20.9632 | 20.9632 | 0 | 20.9632 | 20.9632 | 0 | 20.9632 | 20.9632 | 0 | 20.9632
|  | 15.2917 | 0 | 15.2917 | 16.3896 | 0 | 16.3896 | 16.7396 | 0 | 16.7396 | 17.1829 | 0 | 17.1829 | 17.6655 | 0 | 17.6655 | 17.8205 | 0 | 17.8205 | 18.3367 | 0 | 18.3367 | 18.9333 | 0 | 18.9333 | 19.3804 | 0 | 19.3804 | 20.2188 | 0 | 20.2188 | 20.5662 | 0 | 20.5662 | 20.5662 | 0 | 20.5662 | 20.5662 | 0 | 20.5662 | 20.5662 | 0 | 20.5662 | 20.5662 | 0 | 20.5662
|  | 13.4287 | 0 | 13.4287 | 14.3928 | 0 | 14.3928 | 14.7002 | 0 | 14.7002 | 15.0895 | 0 | 15.0895 | 15.5133 | 0 | 15.5133 | 15.6494 | 0 | 15.6494 | 16.1027 | 0 | 16.1027 | 16.6266 | 0 | 16.6266 | 17.0193 | 0 | 17.0193 | 17.7555 | 0 | 17.7555 | 18.0606 | 0 | 18.0606 | 18.0606 | 0 | 18.0606 | 18.0606 | 0 | 18.0606 | 18.0606 | 0 | 18.0606 | 18.0606 | 0 | 18.0606
|  | 12.3479 | 0 | 12.3479 | 13.2344 | 0 | 13.2344 | 13.517 | 0 | 13.517 | 13.875 | 0 | 13.875 | 14.2647 | 0 | 14.2647 | 14.3898 | 0 | 14.3898 | 14.8067 | 0 | 14.8067 | 15.2884 | 0 | 15.2884 | 15.6495 | 0 | 15.6495 | 16.3265 | 0 | 16.3265 | 16.607 | 0 | 16.607 | 16.607 | 0 | 16.607 | 16.607 | 0 | 16.607 | 16.607 | 0 | 16.607 | 16.607 | 0 | 16.607
|  | 10.776 | 0 | 10.776 | 11.5496 | 0 | 11.5496 | 11.7962 | 0 | 11.7962 | 12.1086 | 0 | 12.1086 | 12.4487 | 0 | 12.4487 | 12.5579 | 0 | 12.5579 | 12.9217 | 0 | 12.9217 | 13.3421 | 0 | 13.3421 | 13.6572 | 0 | 13.6572 | 14.248 | 0 | 14.248 | 14.4928 | 0 | 14.4928 | 14.4928 | 0 | 14.4928 | 14.4928 | 0 | 14.4928 | 14.4928 | 0 | 14.4928 | 14.4928 | 0 | 14.4928
|  | 11.4683 | 0 | 11.4683 | 12.2916 | 0 | 12.2916 | 12.5541 | 0 | 12.5541 | 12.8866 | 0 | 12.8866 | 13.2485 | 0 | 13.2485 | 13.3648 | 0 | 13.3648 | 13.7519 | 0 | 13.7519 | 14.1993 | 0 | 14.1993 | 14.5347 | 0 | 14.5347 | 15.1634 | 0 | 15.1634 | 15.424 | 0 | 15.424 | 15.424 | 0 | 15.424 | 15.424 | 0 | 15.424 | 15.424 | 0 | 15.424 | 15.424 | 0 | 15.424
|  | 12.8075 | 0 | 12.8075 | 13.727 | 0 | 13.727 | 14.0202 | 0 | 14.0202 | 14.3915 | 0 | 14.3915 | 14.7957 | 0 | 14.7957 | 14.9255 | 0 | 14.9255 | 15.3578 | 0 | 15.3578 | 15.8575 | 0 | 15.8575 | 16.232 | 0 | 16.232 | 16.9342 | 0 | 16.9342 | 17.2252 | 0 | 17.2252 | 17.2252 | 0 | 17.2252 | 17.2252 | 0 | 17.2252 | 17.2252 | 0 | 17.2252 | 17.2252 | 0 | 17.2252
|  | 14.5029 | 0 | 14.5029 | 15.5441 | 0 | 15.5441 | 15.8761 | 0 | 15.8761 | 16.2965 | 0 | 16.2965 | 16.7542 | 0 | 16.7542 | 16.9012 | 0 | 16.9012 | 17.3908 | 0 | 17.3908 | 17.9566 | 0 | 17.9566 | 18.3807 | 0 | 18.3807 | 19.1759 | 0 | 19.1759 | 19.5054 | 0 | 19.5054 | 19.5054 | 0 | 19.5054 | 19.5054 | 0 | 19.5054 | 19.5054 | 0 | 19.5054 | 19.5054 | 0 | 19.5054
|  | 15.6941 | 0 | 15.6941 | 16.8208 | 0 | 16.8208 | 17.18 | 0 | 17.18 | 17.635 | 0 | 17.635 | 18.1303 | 0 | 18.1303 | 18.2894 | 0 | 18.2894 | 18.8192 | 0 | 18.8192 | 19.4314 | 0 | 19.4314 | 19.8904 | 0 | 19.8904 | 20.7508 | 0 | 20.7508 | 21.1074 | 0 | 21.1074 | 21.1074 | 0 | 21.1074 | 21.1074 | 0 | 21.1074 | 21.1074 | 0 | 21.1074 | 21.1074 | 0 | 21.1074
|  | 14.8332 | 0 | 14.8332 | 15.8981 | 0 | 15.8981 | 16.2377 | 0 | 16.2377 | 16.6677 | 0 | 16.6677 | 17.1358 | 0 | 17.1358 | 17.2862 | 0 | 17.2862 | 17.7869 | 0 | 17.7869 | 18.3656 | 0 | 18.3656 | 18.7993 | 0 | 18.7993 | 19.6126 | 0 | 19.6126 | 19.9496 | 0 | 19.9496 | 19.9496 | 0 | 19.9496 | 19.9496 | 0 | 19.9496 | 19.9496 | 0 | 19.9496 | 19.9496 | 0 | 19.9496
|  | 15.0309 | 0 | 15.0309 | 16.11 | 0 | 16.11 | 16.4541 | 0 | 16.4541 | 16.8898 | 0 | 16.8898 | 17.3642 | 0 | 17.3642 | 17.5165 | 0 | 17.5165 | 18.0239 | 0 | 18.0239 | 18.6103 | 0 | 18.6103 | 19.0499 | 0 | 19.0499 | 19.874 | 0 | 19.874 | 20.2155 | 0 | 20.2155 | 20.2155 | 0 | 20.2155 | 20.2155 | 0 | 20.2155 | 20.2155 | 0 | 20.2155 | 20.2155 | 0 | 20.2155
|  | 14.3724 | 0 | 14.3724 | 15.4042 | 0 | 15.4042 | 15.7332 | 0 | 15.7332 | 16.1499 | 0 | 16.1499 | 16.6034 | 0 | 16.6034 | 16.7491 | 0 | 16.7491 | 17.2343 | 0 | 17.2343 | 17.795 | 0 | 17.795 | 18.2153 | 0 | 18.2153 | 19.0033 | 0 | 19.0033 | 19.3298 | 0 | 19.3298 | 19.3298 | 0 | 19.3298 | 19.3298 | 0 | 19.3298 | 19.3298 | 0 | 19.3298 | 19.3298 | 0 | 19.3298
|  | 14.4062 | 0 | 14.4062 | 15.4405 | 0 | 15.4405 | 15.7702 | 0 | 15.7702 | 16.1879 | 0 | 16.1879 | 16.6425 | 0 | 16.6425 | 16.7886 | 0 | 16.7886 | 17.2749 | 0 | 17.2749 | 17.8369 | 0 | 17.8369 | 18.2582 | 0 | 18.2582 | 19.048 | 0 | 19.048 | 19.3753 | 0 | 19.3753 | 19.3753 | 0 | 19.3753 | 19.3753 | 0 | 19.3753 | 19.3753 | 0 | 19.3753 | 19.3753 | 0 | 19.3753
|  | 14.3732 | 0 | 14.3732 | 15.405 | 0 | 15.405 | 15.734 | 0 | 15.734 | 16.1507 | 0 | 16.1507 | 16.6043 | 0 | 16.6043 | 16.75 | 0 | 16.75 | 17.2352 | 0 | 17.2352 | 17.7959 | 0 | 17.7959 | 18.2163 | 0 | 18.2163 | 19.0043 | 0 | 19.0043 | 19.3308 | 0 | 19.3308 | 19.3308 | 0 | 19.3308 | 19.3308 | 0 | 19.3308 | 19.3308 | 0 | 19.3308 | 19.3308 | 0 | 19.3308
|  | 14.4104 | 0 | 14.4104 | 15.4449 | 0 | 15.4449 | 15.7748 | 0 | 15.7748 | 16.1925 | 0 | 16.1925 | 16.6473 | 0 | 16.6473 | 16.7934 | 0 | 16.7934 | 17.2798 | 0 | 17.2798 | 17.842 | 0 | 17.842 | 18.2634 | 0 | 18.2634 | 19.0535 | 0 | 19.0535 | 19.3809 | 0 | 19.3809 | 19.3809 | 0 | 19.3809 | 19.3809 | 0 | 19.3809 | 19.3809 | 0 | 19.3809 | 19.3809 | 0 | 19.3809
|  | 14.9223 | 0 | 14.9223 | 15.9936 | 0 | 15.9936 | 16.3351 | 0 | 16.3351 | 16.7677 | 0 | 16.7677 | 17.2387 | 0 | 17.2387 | 17.3899 | 0 | 17.3899 | 17.8936 | 0 | 17.8936 | 18.4758 | 0 | 18.4758 | 18.9122 | 0 | 18.9122 | 19.7303 | 0 | 19.7303 | 20.0693 | 0 | 20.0693 | 20.0693 | 0 | 20.0693 | 20.0693 | 0 | 20.0693 | 20.0693 | 0 | 20.0693 | 20.0693 | 0 | 20.0693
|  | 15.7845 | 0 | 15.7845 | 16.9177 | 0 | 16.9177 | 17.279 | 0 | 17.279 | 17.7366 | 0 | 17.7366 | 18.2347 | 0 | 18.2347 | 18.3947 | 0 | 18.3947 | 18.9275 | 0 | 18.9275 | 19.5434 | 0 | 19.5434 | 20.005 | 0 | 20.005 | 20.8703 | 0 | 20.8703 | 21.229 | 0 | 21.229 | 21.229 | 0 | 21.229 | 21.229 | 0 | 21.229 | 21.229 | 0 | 21.229 | 21.229 | 0 | 21.229
|  | 16.5273 | 0 | 16.5273 | 17.7138 | 0 | 17.7138 | 18.0921 | 0 | 18.0921 | 18.5713 | 0 | 18.5713 | 19.0928 | 0 | 19.0928 | 19.2604 | 0 | 19.2604 | 19.8183 | 0 | 19.8183 | 20.4631 | 0 | 20.4631 | 20.9464 | 0 | 20.9464 | 21.8525 | 0 | 21.8525 | 22.228 | 0 | 22.228 | 22.228 | 0 | 22.228 | 22.228 | 0 | 22.228 | 22.228 | 0 | 22.228 | 22.228 | 0 | 22.228
|  | 18.0672 | 0 | 18.0672 | 19.3643 | 0 | 19.3643 | 19.7778 | 0 | 19.7778 | 20.3016 | 0 | 20.3016 | 20.8718 | 0 | 20.8718 | 21.0549 | 0 | 21.0549 | 21.6648 | 0 | 21.6648 | 22.3696 | 0 | 22.3696 | 22.898 | 0 | 22.898 | 23.8885 | 0 | 23.8885 | 24.299 | 0 | 24.299 | 24.299 | 0 | 24.299 | 24.299 | 0 | 24.299 | 24.299 | 0 | 24.299 | 24.299 | 0 | 24.299
|  | 18.5665 | 0 | 18.5665 | 19.8994 | 0 | 19.8994 | 20.3244 | 0 | 20.3244 | 20.8626 | 0 | 20.8626 | 21.4485 | 0 | 21.4485 | 21.6368 | 0 | 21.6368 | 22.2635 | 0 | 22.2635 | 22.9878 | 0 | 22.9878 | 23.5308 | 0 | 23.5308 | 24.5487 | 0 | 24.5487 | 24.9705 | 0 | 24.9705 | 24.9705 | 0 | 24.9705 | 24.9705 | 0 | 24.9705 | 24.9705 | 0 | 24.9705 | 24.9705 | 0 | 24.9705
|  | 18.1373 | 0 | 18.1373 | 19.4394 | 0 | 19.4394 | 19.8545 | 0 | 19.8545 | 20.3803 | 0 | 20.3803 | 20.9527 | 0 | 20.9527 | 21.1366 | 0 | 21.1366 | 21.7488 | 0 | 21.7488 | 22.4564 | 0 | 22.4564 | 22.9868 | 0 | 22.9868 | 23.9812 | 0 | 23.9812 | 24.3933 | 0 | 24.3933 | 24.3933 | 0 | 24.3933 | 24.3933 | 0 | 24.3933 | 24.3933 | 0 | 24.3933 | 24.3933 | 0 | 24.3933
|  | 18.9035 | 0 | 18.9035 | 20.2606 | 0 | 20.2606 | 20.6933 | 0 | 20.6933 | 21.2413 | 0 | 21.2413 | 21.8379 | 0 | 21.8379 | 22.0295 | 0 | 22.0295 | 22.6676 | 0 | 22.6676 | 23.4051 | 0 | 23.4051 | 23.9579 | 0 | 23.9579 | 24.9943 | 0 | 24.9943 | 25.4238 | 0 | 25.4238 | 25.4238 | 0 | 25.4238 | 25.4238 | 0 | 25.4238 | 25.4238 | 0 | 25.4238 | 25.4238 | 0 | 25.4238
|  | 18.8923 | 0 | 18.8923 | 20.2486 | 0 | 20.2486 | 20.6811 | 0 | 20.6811 | 21.2288 | 0 | 21.2288 | 21.825 | 0 | 21.825 | 22.0165 | 0 | 22.0165 | 22.6542 | 0 | 22.6542 | 23.3913 | 0 | 23.3913 | 23.9437 | 0 | 23.9437 | 24.9795 | 0 | 24.9795 | 25.4087 | 0 | 25.4087 | 25.4087 | 0 | 25.4087 | 25.4087 | 0 | 25.4087 | 25.4087 | 0 | 25.4087 | 25.4087 | 0 | 25.4087
|  | 16.6639 | 0 | 16.6639 | 17.8603 | 0 | 17.8603 | 18.2417 | 0 | 18.2417 | 18.7248 | 0 | 18.7248 | 19.2507 | 0 | 19.2507 | 19.4196 | 0 | 19.4196 | 19.9821 | 0 | 19.9821 | 20.6322 | 0 | 20.6322 | 21.1196 | 0 | 21.1196 | 22.0331 | 0 | 22.0331 | 22.4118 | 0 | 22.4118 | 22.4118 | 0 | 22.4118 | 22.4118 | 0 | 22.4118 | 22.4118 | 0 | 22.4118 | 22.4118 | 0 | 22.4118
|  | 15.9406 | 0 | 15.9406 | 17.085 | 0 | 17.085 | 17.4499 | 0 | 17.4499 | 17.912 | 0 | 17.912 | 18.415 | 0 | 18.415 | 18.5766 | 0 | 18.5766 | 19.1147 | 0 | 19.1147 | 19.7366 | 0 | 19.7366 | 20.2028 | 0 | 20.2028 | 21.0767 | 0 | 21.0767 | 21.4389 | 0 | 21.4389 | 21.4389 | 0 | 21.4389 | 21.4389 | 0 | 21.4389 | 21.4389 | 0 | 21.4389 | 21.4389 | 0 | 21.4389
|  | 15.6225 | 0 | 15.6225 | 16.7441 | 0 | 16.7441 | 17.1017 | 0 | 17.1017 | 17.5546 | 0 | 17.5546 | 18.0476 | 0 | 18.0476 | 18.2059 | 0 | 18.2059 | 18.7333 | 0 | 18.7333 | 19.3428 | 0 | 19.3428 | 19.7996 | 0 | 19.7996 | 20.6561 | 0 | 20.6561 | 21.0111 | 0 | 21.0111 | 21.0111 | 0 | 21.0111 | 21.0111 | 0 | 21.0111 | 21.0111 | 0 | 21.0111 | 21.0111 | 0 | 21.0111
|  | 14.0729 | 0 | 14.0729 | 15.0832 | 0 | 15.0832 | 15.4053 | 0 | 15.4053 | 15.8133 | 0 | 15.8133 | 16.2574 | 0 | 16.2574 | 16.4001 | 0 | 16.4001 | 16.8751 | 0 | 16.8751 | 17.4242 | 0 | 17.4242 | 17.8357 | 0 | 17.8357 | 18.6073 | 0 | 18.6073 | 18.927 | 0 | 18.927 | 18.927 | 0 | 18.927 | 18.927 | 0 | 18.927 | 18.927 | 0 | 18.927 | 18.927 | 0 | 18.927
|  | 12.7217 | 0 | 12.7217 | 13.635 | 0 | 13.635 | 13.9262 | 0 | 13.9262 | 14.295 | 0 | 14.295 | 14.6964 | 0 | 14.6964 | 14.8254 | 0 | 14.8254 | 15.2548 | 0 | 15.2548 | 15.7511 | 0 | 15.7511 | 16.1232 | 0 | 16.1232 | 16.8206 | 0 | 16.8206 | 17.1097 | 0 | 17.1097 | 17.1097 | 0 | 17.1097 | 17.1097 | 0 | 17.1097 | 17.1097 | 0 | 17.1097 | 17.1097 | 0 | 17.1097
|  | 11.3202 | 0 | 11.3202 | 12.133 | 0 | 12.133 | 12.3921 | 0 | 12.3921 | 12.7202 | 0 | 12.7202 | 13.0775 | 0 | 13.0775 | 13.1923 | 0 | 13.1923 | 13.5744 | 0 | 13.5744 | 14.016 | 0 | 14.016 | 14.3471 | 0 | 14.3471 | 14.9677 | 0 | 14.9677 | 15.2249 | 0 | 15.2249 | 15.2249 | 0 | 15.2249 | 15.2249 | 0 | 15.2249 | 15.2249 | 0 | 15.2249 | 15.2249 | 0 | 15.2249
|  | 11.2624 | 0 | 11.2624 | 12.0709 | 0 | 12.0709 | 12.3287 | 0 | 12.3287 | 12.6552 | 0 | 12.6552 | 13.0106 | 0 | 13.0106 | 13.1248 | 0 | 13.1248 | 13.505 | 0 | 13.505 | 13.9443 | 0 | 13.9443 | 14.2737 | 0 | 14.2737 | 14.8911 | 0 | 14.8911 | 15.147 | 0 | 15.147 | 15.147 | 0 | 15.147 | 15.147 | 0 | 15.147 | 15.147 | 0 | 15.147 | 15.147 | 0 | 15.147
|  | 11.1794 | 0 | 11.1794 | 11.982 | 0 | 11.982 | 12.2379 | 0 | 12.2379 | 12.562 | 0 | 12.562 | 12.9148 | 0 | 12.9148 | 13.0281 | 0 | 13.0281 | 13.4054 | 0 | 13.4054 | 13.8416 | 0 | 13.8416 | 14.1685 | 0 | 14.1685 | 14.7814 | 0 | 14.7814 | 15.0354 | 0 | 15.0354 | 15.0354 | 0 | 15.0354 | 15.0354 | 0 | 15.0354 | 15.0354 | 0 | 15.0354 | 15.0354 | 0 | 15.0354
|  | 11.4736 | 0 | 11.4736 | 12.2973 | 0 | 12.2973 | 12.5599 | 0 | 12.5599 | 12.8926 | 0 | 12.8926 | 13.2547 | 0 | 13.2547 | 13.371 | 0 | 13.371 | 13.7583 | 0 | 13.7583 | 14.2059 | 0 | 14.2059 | 14.5414 | 0 | 14.5414 | 15.1704 | 0 | 15.1704 | 15.4311 | 0 | 15.4311 | 15.4311 | 0 | 15.4311 | 15.4311 | 0 | 15.4311 | 15.4311 | 0 | 15.4311 | 15.4311 | 0 | 15.4311
|  | 14.0337 | 0 | 14.0337 | 15.0412 | 0 | 15.0412 | 15.3624 | 0 | 15.3624 | 15.7692 | 0 | 15.7692 | 16.2121 | 0 | 16.2121 | 16.3544 | 0 | 16.3544 | 16.8281 | 0 | 16.8281 | 17.3756 | 0 | 17.3756 | 17.786 | 0 | 17.786 | 18.5554 | 0 | 18.5554 | 18.8742 | 0 | 18.8742 | 18.8742 | 0 | 18.8742 | 18.8742 | 0 | 18.8742 | 18.8742 | 0 | 18.8742 | 18.8742 | 0 | 18.8742
|  | 14.6578 | 0 | 14.6578 | 15.7102 | 0 | 15.7102 | 16.0457 | 0 | 16.0457 | 16.4706 | 0 | 16.4706 | 16.9332 | 0 | 16.9332 | 17.0818 | 0 | 17.0818 | 17.5765 | 0 | 17.5765 | 18.1484 | 0 | 18.1484 | 18.5771 | 0 | 18.5771 | 19.3807 | 0 | 19.3807 | 19.7137 | 0 | 19.7137 | 19.7137 | 0 | 19.7137 | 19.7137 | 0 | 19.7137 | 19.7137 | 0 | 19.7137 | 19.7137 | 0 | 19.7137
|  | 15.1684 | 0 | 15.1684 | 16.2574 | 0 | 16.2574 | 16.6046 | 0 | 16.6046 | 17.0443 | 0 | 17.0443 | 17.523 | 0 | 17.523 | 17.6768 | 0 | 17.6768 | 18.1888 | 0 | 18.1888 | 18.7806 | 0 | 18.7806 | 19.2241 | 0 | 19.2241 | 20.0557 | 0 | 20.0557 | 20.4004 | 0 | 20.4004 | 20.4004 | 0 | 20.4004 | 20.4004 | 0 | 20.4004 | 20.4004 | 0 | 20.4004 | 20.4004 | 0 | 20.4004
|  | 15.3952 | 0 | 15.3952 | 16.5004 | 0 | 16.5004 | 16.8528 | 0 | 16.8528 | 17.2991 | 0 | 17.2991 | 17.785 | 0 | 17.785 | 17.941 | 0 | 17.941 | 18.4607 | 0 | 18.4607 | 19.0613 | 0 | 19.0613 | 19.5115 | 0 | 19.5115 | 20.3556 | 0 | 20.3556 | 20.7054 | 0 | 20.7054 | 20.7054 | 0 | 20.7054 | 20.7054 | 0 | 20.7054 | 20.7054 | 0 | 20.7054 | 20.7054 | 0 | 20.7054
|  | 15.9014 | 0 | 15.9014 | 17.043 | 0 | 17.043 | 17.4069 | 0 | 17.4069 | 17.8679 | 0 | 17.8679 | 18.3698 | 0 | 18.3698 | 18.531 | 0 | 18.531 | 19.0677 | 0 | 19.0677 | 19.6881 | 0 | 19.6881 | 20.1531 | 0 | 20.1531 | 21.0249 | 0 | 21.0249 | 21.3862 | 0 | 21.3862 | 21.3862 | 0 | 21.3862 | 21.3862 | 0 | 21.3862 | 21.3862 | 0 | 21.3862 | 21.3862 | 0 | 21.3862
|  | 16.3405 | 0 | 16.3405 | 17.5136 | 0 | 17.5136 | 17.8876 | 0 | 17.8876 | 18.3614 | 0 | 18.3614 | 18.877 | 0 | 18.877 | 19.0427 | 0 | 19.0427 | 19.5943 | 0 | 19.5943 | 20.2318 | 0 | 20.2318 | 20.7096 | 0 | 20.7096 | 21.6055 | 0 | 21.6055 | 21.9767 | 0 | 21.9767 | 21.9767 | 0 | 21.9767 | 21.9767 | 0 | 21.9767 | 21.9767 | 0 | 21.9767 | 21.9767 | 0 | 21.9767
|  | 16.1745 | 0 | 16.1745 | 17.3357 | 0 | 17.3357 | 17.7059 | 0 | 17.7059 | 18.1748 | 0 | 18.1748 | 18.6853 | 0 | 18.6853 | 18.8492 | 0 | 18.8492 | 19.3952 | 0 | 19.3952 | 20.0262 | 0 | 20.0262 | 20.4993 | 0 | 20.4993 | 21.386 | 0 | 21.386 | 21.7535 | 0 | 21.7535 | 21.7535 | 0 | 21.7535 | 21.7535 | 0 | 21.7535 | 21.7535 | 0 | 21.7535 | 21.7535 | 0 | 21.7535
|  | 16.79 | 0 | 16.79 | 17.9954 | 0 | 17.9954 | 18.3797 | 0 | 18.3797 | 18.8665 | 0 | 18.8665 | 19.3963 | 0 | 19.3963 | 19.5666 | 0 | 19.5666 | 20.1333 | 0 | 20.1333 | 20.7883 | 0 | 20.7883 | 21.2794 | 0 | 21.2794 | 22.1999 | 0 | 22.1999 | 22.5813 | 0 | 22.5813 | 22.5813 | 0 | 22.5813 | 22.5813 | 0 | 22.5813 | 22.5813 | 0 | 22.5813 | 22.5813 | 0 | 22.5813
|  | 19.1451 | 0 | 19.1451 | 20.5196 | 0 | 20.5196 | 20.9578 | 0 | 20.9578 | 21.5128 | 0 | 21.5128 | 22.117 | 0 | 22.117 | 22.3111 | 0 | 22.3111 | 22.9574 | 0 | 22.9574 | 23.7043 | 0 | 23.7043 | 24.2642 | 0 | 24.2642 | 25.3138 | 0 | 25.3138 | 25.7488 | 0 | 25.7488 | 25.7488 | 0 | 25.7488 | 25.7488 | 0 | 25.7488 | 25.7488 | 0 | 25.7488 | 25.7488 | 0 | 25.7488
|  | 19.3361 | 0 | 19.3361 | 20.7243 | 0 | 20.7243 | 21.1669 | 0 | 21.1669 | 21.7275 | 0 | 21.7275 | 22.3377 | 0 | 22.3377 | 22.5337 | 0 | 22.5337 | 23.1864 | 0 | 23.1864 | 23.9408 | 0 | 23.9408 | 24.5063 | 0 | 24.5063 | 25.5663 | 0 | 25.5663 | 26.0057 | 0 | 26.0057 | 26.0057 | 0 | 26.0057 | 26.0057 | 0 | 26.0057 | 26.0057 | 0 | 26.0057 | 26.0057 | 0 | 26.0057
|  | 20.2099 | 0 | 20.2099 | 21.6608 | 0 | 21.6608 | 22.1234 | 0 | 22.1234 | 22.7093 | 0 | 22.7093 | 23.3471 | 0 | 23.3471 | 23.5519 | 0 | 23.5519 | 24.2341 | 0 | 24.2341 | 25.0226 | 0 | 25.0226 | 25.6136 | 0 | 25.6136 | 26.7216 | 0 | 26.7216 | 27.1808 | 0 | 27.1808 | 27.1808 | 0 | 27.1808 | 27.1808 | 0 | 27.1808 | 27.1808 | 0 | 27.1808 | 27.1808 | 0 | 27.1808
|  | 20.5026 | 0 | 20.5026 | 21.9745 | 0 | 21.9745 | 22.4438 | 0 | 22.4438 | 23.0382 | 0 | 23.0382 | 23.6852 | 0 | 23.6852 | 23.893 | 0 | 23.893 | 24.5851 | 0 | 24.5851 | 25.385 | 0 | 25.385 | 25.9846 | 0 | 25.9846 | 27.1086 | 0 | 27.1086 | 27.5744 | 0 | 27.5744 | 27.5744 | 0 | 27.5744 | 27.5744 | 0 | 27.5744 | 27.5744 | 0 | 27.5744 | 27.5744 | 0 | 27.5744
|  | 19.6219 | 0 | 19.6219 | 21.0306 | 0 | 21.0306 | 21.4797 | 0 | 21.4797 | 22.0486 | 0 | 22.0486 | 22.6678 | 0 | 22.6678 | 22.8667 | 0 | 22.8667 | 23.5291 | 0 | 23.5291 | 24.2946 | 0 | 24.2946 | 24.8684 | 0 | 24.8684 | 25.9442 | 0 | 25.9442 | 26.39 | 0 | 26.39 | 26.39 | 0 | 26.39 | 26.39 | 0 | 26.39 | 26.39 | 0 | 26.39 | 26.39 | 0 | 26.39
|  | 19.0223 | 0 | 19.0223 | 20.388 | 0 | 20.388 | 20.8234 | 0 | 20.8234 | 21.3749 | 0 | 21.3749 | 21.9752 | 0 | 21.9752 | 22.168 | 0 | 22.168 | 22.8101 | 0 | 22.8101 | 23.5522 | 0 | 23.5522 | 24.1085 | 0 | 24.1085 | 25.1514 | 0 | 25.1514 | 25.5836 | 0 | 25.5836 | 25.5836 | 0 | 25.5836 | 25.5836 | 0 | 25.5836 | 25.5836 | 0 | 25.5836 | 25.5836 | 0 | 25.5836
|  | 18.6855 | 0 | 18.6855 | 20.027 | 0 | 20.027 | 20.4547 | 0 | 20.4547 | 20.9964 | 0 | 20.9964 | 21.5861 | 0 | 21.5861 | 21.7755 | 0 | 21.7755 | 22.4062 | 0 | 22.4062 | 23.1352 | 0 | 23.1352 | 23.6816 | 0 | 23.6816 | 24.7061 | 0 | 24.7061 | 25.1306 | 0 | 25.1306 | 25.1306 | 0 | 25.1306 | 25.1306 | 0 | 25.1306 | 25.1306 | 0 | 25.1306 | 25.1306 | 0 | 25.1306
|  | 16.6909 | 0 | 16.6909 | 17.8891 | 0 | 17.8891 | 18.2712 | 0 | 18.2712 | 18.755 | 0 | 18.755 | 19.2818 | 0 | 19.2818 | 19.451 | 0 | 19.451 | 20.0144 | 0 | 20.0144 | 20.6656 | 0 | 20.6656 | 21.1537 | 0 | 21.1537 | 22.0687 | 0 | 22.0687 | 22.4479 | 0 | 22.4479 | 22.4479 | 0 | 22.4479 | 22.4479 | 0 | 22.4479 | 22.4479 | 0 | 22.4479 | 22.4479 | 0 | 22.4479
|  | 17.1395 | 0 | 17.1395 | 18.3699 | 0 | 18.3699 | 18.7623 | 0 | 18.7623 | 19.2591 | 0 | 19.2591 | 19.8 | 0 | 19.8 | 19.9738 | 0 | 19.9738 | 20.5523 | 0 | 20.5523 | 21.221 | 0 | 21.221 | 21.7222 | 0 | 21.7222 | 22.6619 | 0 | 22.6619 | 23.0513 | 0 | 23.0513 | 23.0513 | 0 | 23.0513 | 23.0513 | 0 | 23.0513 | 23.0513 | 0 | 23.0513 | 23.0513 | 0 | 23.0513
|  | 16.2399 | 0 | 16.2399 | 17.4058 | 0 | 17.4058 | 17.7775 | 0 | 17.7775 | 18.2483 | 0 | 18.2483 | 18.7608 | 0 | 18.7608 | 18.9254 | 0 | 18.9254 | 19.4736 | 0 | 19.4736 | 20.1072 | 0 | 20.1072 | 20.5821 | 0 | 20.5821 | 21.4725 | 0 | 21.4725 | 21.8414 | 0 | 21.8414 | 21.8414 | 0 | 21.8414 | 21.8414 | 0 | 21.8414 | 21.8414 | 0 | 21.8414 | 21.8414 | 0 | 21.8414
|  | 14.3562 | 0 | 14.3562 | 15.3868 | 0 | 15.3868 | 15.7154 | 0 | 15.7154 | 16.1316 | 0 | 16.1316 | 16.5847 | 0 | 16.5847 | 16.7302 | 0 | 16.7302 | 17.2148 | 0 | 17.2148 | 17.7749 | 0 | 17.7749 | 18.1947 | 0 | 18.1947 | 18.9818 | 0 | 18.9818 | 19.308 | 0 | 19.308 | 19.308 | 0 | 19.308 | 19.308 | 0 | 19.308 | 19.308 | 0 | 19.308 | 19.308 | 0 | 19.308
|  | 12.4263 | 0 | 12.4263 | 13.3184 | 0 | 13.3184 | 13.6028 | 0 | 13.6028 | 13.9631 | 0 | 13.9631 | 14.3552 | 0 | 14.3552 | 14.4812 | 0 | 14.4812 | 14.9007 | 0 | 14.9007 | 15.3855 | 0 | 15.3855 | 15.7489 | 0 | 15.7489 | 16.4301 | 0 | 16.4301 | 16.7124 | 0 | 16.7124 | 16.7124 | 0 | 16.7124 | 16.7124 | 0 | 16.7124 | 16.7124 | 0 | 16.7124 | 16.7124 | 0 | 16.7124
|  | 11.169 | 0 | 11.169 | 11.9709 | 0 | 11.9709 | 12.2265 | 0 | 12.2265 | 12.5503 | 0 | 12.5503 | 12.9028 | 0 | 12.9028 | 13.016 | 0 | 13.016 | 13.393 | 0 | 13.393 | 13.8288 | 0 | 13.8288 | 14.1554 | 0 | 14.1554 | 14.7677 | 0 | 14.7677 | 15.0215 | 0 | 15.0215 | 15.0215 | 0 | 15.0215 | 15.0215 | 0 | 15.0215 | 15.0215 | 0 | 15.0215 | 15.0215 | 0 | 15.0215
|  | 10.8071 | 0 | 10.8071 | 11.583 | 0 | 11.583 | 11.8304 | 0 | 11.8304 | 12.1437 | 0 | 12.1437 | 12.4847 | 0 | 12.4847 | 12.5943 | 0 | 12.5943 | 12.9591 | 0 | 12.9591 | 13.3807 | 0 | 13.3807 | 13.6967 | 0 | 13.6967 | 14.2892 | 0 | 14.2892 | 14.5348 | 0 | 14.5348 | 14.5348 | 0 | 14.5348 | 14.5348 | 0 | 14.5348 | 14.5348 | 0 | 14.5348 | 14.5348 | 0 | 14.5348
|  | 10.6226 | 0 | 10.6226 | 11.3852 | 0 | 11.3852 | 11.6283 | 0 | 11.6283 | 11.9363 | 0 | 11.9363 | 12.2715 | 0 | 12.2715 | 12.3792 | 0 | 12.3792 | 12.7377 | 0 | 12.7377 | 13.1522 | 0 | 13.1522 | 13.4628 | 0 | 13.4628 | 14.0452 | 0 | 14.0452 | 14.2865 | 0 | 14.2865 | 14.2865 | 0 | 14.2865 | 14.2865 | 0 | 14.2865 | 14.2865 | 0 | 14.2865 | 14.2865 | 0 | 14.2865
|  | 11.5751 | 0 | 11.5751 | 12.4061 | 0 | 12.4061 | 12.6711 | 0 | 12.6711 | 13.0067 | 0 | 13.0067 | 13.372 | 0 | 13.372 | 13.4893 | 0 | 13.4893 | 13.88 | 0 | 13.88 | 14.3316 | 0 | 14.3316 | 14.6701 | 0 | 14.6701 | 15.3047 | 0 | 15.3047 | 15.5677 | 0 | 15.5677 | 15.5677 | 0 | 15.5677 | 15.5677 | 0 | 15.5677 | 15.5677 | 0 | 15.5677 | 15.5677 | 0 | 15.5677
|  | 14.0053 | 0 | 14.0053 | 15.0107 | 0 | 15.0107 | 15.3313 | 0 | 15.3313 | 15.7373 | 0 | 15.7373 | 16.1793 | 0 | 16.1793 | 16.3213 | 0 | 16.3213 | 16.794 | 0 | 16.794 | 17.3404 | 0 | 17.3404 | 17.75 | 0 | 17.75 | 18.5178 | 0 | 18.5178 | 18.836 | 0 | 18.836 | 18.836 | 0 | 18.836 | 18.836 | 0 | 18.836 | 18.836 | 0 | 18.836 | 18.836 | 0 | 18.836
|  | 15.9606 | 0 | 15.9606 | 17.1065 | 0 | 17.1065 | 17.4718 | 0 | 17.4718 | 17.9345 | 0 | 17.9345 | 18.4382 | 0 | 18.4382 | 18.6 | 0 | 18.6 | 19.1388 | 0 | 19.1388 | 19.7614 | 0 | 19.7614 | 20.2282 | 0 | 20.2282 | 21.1032 | 0 | 21.1032 | 21.4658 | 0 | 21.4658 | 21.4658 | 0 | 21.4658 | 21.4658 | 0 | 21.4658 | 21.4658 | 0 | 21.4658 | 21.4658 | 0 | 21.4658
|  | 18.1983 | 0 | 18.1983 | 19.5048 | 0 | 19.5048 | 19.9214 | 0 | 19.9214 | 20.449 | 0 | 20.449 | 21.0233 | 0 | 21.0233 | 21.2078 | 0 | 21.2078 | 21.822 | 0 | 21.822 | 22.532 | 0 | 22.532 | 23.0642 | 0 | 23.0642 | 24.0619 | 0 | 24.0619 | 24.4754 | 0 | 24.4754 | 24.4754 | 0 | 24.4754 | 24.4754 | 0 | 24.4754 | 24.4754 | 0 | 24.4754 | 24.4754 | 0 | 24.4754
|  | 19.389 | 0 | 19.389 | 20.781 | 0 | 20.781 | 21.2248 | 0 | 21.2248 | 21.7869 | 0 | 21.7869 | 22.3988 | 0 | 22.3988 | 22.5954 | 0 | 22.5954 | 23.2498 | 0 | 23.2498 | 24.0063 | 0 | 24.0063 | 24.5733 | 0 | 24.5733 | 25.6363 | 0 | 25.6363 | 26.0768 | 0 | 26.0768 | 26.0768 | 0 | 26.0768 | 26.0768 | 0 | 26.0768 | 26.0768 | 0 | 26.0768 | 26.0768 | 0 | 26.0768
|  | 22.1663 | 0 | 22.1663 | 23.7576 | 0 | 23.7576 | 24.265 | 0 | 24.265 | 24.9076 | 0 | 24.9076 | 25.6072 | 0 | 25.6072 | 25.8319 | 0 | 25.8319 | 26.5801 | 0 | 26.5801 | 27.4449 | 0 | 27.4449 | 28.0931 | 0 | 28.0931 | 29.3084 | 0 | 29.3084 | 29.812 | 0 | 29.812 | 29.812 | 0 | 29.812 | 29.812 | 0 | 29.812 | 29.812 | 0 | 29.812 | 29.812 | 0 | 29.812
|  | 23.8149 | 0 | 23.8149 | 25.5246 | 0 | 25.5246 | 26.0697 | 0 | 26.0697 | 26.7601 | 0 | 26.7601 | 27.5116 | 0 | 27.5116 | 27.7531 | 0 | 27.7531 | 28.5569 | 0 | 28.5569 | 29.486 | 0 | 29.486 | 30.1825 | 0 | 30.1825 | 31.4881 | 0 | 31.4881 | 32.0292 | 0 | 32.0292 | 32.0292 | 0 | 32.0292 | 32.0292 | 0 | 32.0292 | 32.0292 | 0 | 32.0292 | 32.0292 | 0 | 32.0292
|  | 25.3376 | 0 | 25.3376 | 27.1566 | 0 | 27.1566 | 27.7366 | 0 | 27.7366 | 28.4711 | 0 | 28.4711 | 29.2707 | 0 | 29.2707 | 29.5276 | 0 | 29.5276 | 30.3829 | 0 | 30.3829 | 31.3714 | 0 | 31.3714 | 32.1124 | 0 | 32.1124 | 33.5015 | 0 | 33.5015 | 34.0771 | 0 | 34.0771 | 34.0771 | 0 | 34.0771 | 34.0771 | 0 | 34.0771 | 34.0771 | 0 | 34.0771 | 34.0771 | 0 | 34.0771
|  | 26.4131 | 0 | 26.4131 | 28.3094 | 0 | 28.3094 | 28.914 | 0 | 28.914 | 29.6797 | 0 | 29.6797 | 30.5132 | 0 | 30.5132 | 30.781 | 0 | 30.781 | 31.6726 | 0 | 31.6726 | 32.7031 | 0 | 32.7031 | 33.4755 | 0 | 33.4755 | 34.9236 | 0 | 34.9236 | 35.5237 | 0 | 35.5237 | 35.5237 | 0 | 35.5237 | 35.5237 | 0 | 35.5237 | 35.5237 | 0 | 35.5237 | 35.5237 | 0 | 35.5237
|  | 27.3999 | 0 | 27.3999 | 29.3669 | 0 | 29.3669 | 29.9941 | 0 | 29.9941 | 30.7885 | 0 | 30.7885 | 31.6532 | 0 | 31.6532 | 31.9309 | 0 | 31.9309 | 32.8558 | 0 | 32.8558 | 33.9248 | 0 | 33.9248 | 34.7261 | 0 | 34.7261 | 36.2282 | 0 | 36.2282 | 36.8508 | 0 | 36.8508 | 36.8508 | 0 | 36.8508 | 36.8508 | 0 | 36.8508 | 36.8508 | 0 | 36.8508 | 36.8508 | 0 | 36.8508
|  | 29.5312 | 0 | 29.5312 | 31.6513 | 0 | 31.6513 | 32.3272 | 0 | 32.3272 | 33.1834 | 0 | 33.1834 | 34.1153 | 0 | 34.1153 | 34.4147 | 0 | 34.4147 | 35.4115 | 0 | 35.4115 | 36.5636 | 0 | 36.5636 | 37.4273 | 0 | 37.4273 | 39.0463 | 0 | 39.0463 | 39.7172 | 0 | 39.7172 | 39.7172 | 0 | 39.7172 | 39.7172 | 0 | 39.7172 | 39.7172 | 0 | 39.7172 | 39.7172 | 0 | 39.7172
|  | 31.9357 | 0 | 31.9357 | 34.2284 | 0 | 34.2284 | 34.9594 | 0 | 34.9594 | 35.8852 | 0 | 35.8852 | 36.8931 | 0 | 36.8931 | 37.2168 | 0 | 37.2168 | 38.2948 | 0 | 38.2948 | 39.5407 | 0 | 39.5407 | 40.4747 | 0 | 40.4747 | 42.2255 | 0 | 42.2255 | 42.9511 | 0 | 42.9511 | 42.9511 | 0 | 42.9511 | 42.9511 | 0 | 42.9511 | 42.9511 | 0 | 42.9511 | 42.9511 | 0 | 42.9511
|  | 32.6716 | 0 | 32.6716 | 35.0171 | 0 | 35.0171 | 35.765 | 0 | 35.765 | 36.7121 | 0 | 36.7121 | 37.7432 | 0 | 37.7432 | 38.0744 | 0 | 38.0744 | 39.1772 | 0 | 39.1772 | 40.4519 | 0 | 40.4519 | 41.4073 | 0 | 41.4073 | 43.1985 | 0 | 43.1985 | 43.9408 | 0 | 43.9408 | 43.9408 | 0 | 43.9408 | 43.9408 | 0 | 43.9408 | 43.9408 | 0 | 43.9408 | 43.9408 | 0 | 43.9408
|  | 30.2568 | 0 | 30.2568 | 32.429 | 0 | 32.429 | 33.1216 | 0 | 33.1216 | 33.9987 | 0 | 33.9987 | 34.9536 | 0 | 34.9536 | 35.2603 | 0 | 35.2603 | 36.2816 | 0 | 36.2816 | 37.4621 | 0 | 37.4621 | 38.3469 | 0 | 38.3469 | 40.0057 | 0 | 40.0057 | 40.6931 | 0 | 40.6931 | 40.6931 | 0 | 40.6931 | 40.6931 | 0 | 40.6931 | 40.6931 | 0 | 40.6931 | 40.6931 | 0 | 40.6931
|  | 28.0916 | 0 | 28.0916 | 30.1083 | 0 | 30.1083 | 30.7513 | 0 | 30.7513 | 31.5657 | 0 | 31.5657 | 32.4522 | 0 | 32.4522 | 32.737 | 0 | 32.737 | 33.6852 | 0 | 33.6852 | 34.7812 | 0 | 34.7812 | 35.6027 | 0 | 35.6027 | 37.1428 | 0 | 37.1428 | 37.7811 | 0 | 37.7811 | 37.7811 | 0 | 37.7811 | 37.7811 | 0 | 37.7811 | 37.7811 | 0 | 37.7811 | 37.7811 | 0 | 37.7811
|  | 25.5647 | 0 | 25.5647 | 27.4001 | 0 | 27.4001 | 27.9853 | 0 | 27.9853 | 28.7264 | 0 | 28.7264 | 29.5332 | 0 | 29.5332 | 29.7923 | 0 | 29.7923 | 30.6553 | 0 | 30.6553 | 31.6526 | 0 | 31.6526 | 32.4003 | 0 | 32.4003 | 33.8018 | 0 | 33.8018 | 34.3827 | 0 | 34.3827 | 34.3827 | 0 | 34.3827 | 34.3827 | 0 | 34.3827 | 34.3827 | 0 | 34.3827 | 34.3827 | 0 | 34.3827
|  | 23.1447 | 0 | 23.1447 | 24.8063 | 0 | 24.8063 | 25.3361 | 0 | 25.3361 | 26.0071 | 0 | 26.0071 | 26.7375 | 0 | 26.7375 | 26.9721 | 0 | 26.9721 | 27.7533 | 0 | 27.7533 | 28.6563 | 0 | 28.6563 | 29.3331 | 0 | 29.3331 | 30.602 | 0 | 30.602 | 31.1279 | 0 | 31.1279 | 31.1279 | 0 | 31.1279 | 31.1279 | 0 | 31.1279 | 31.1279 | 0 | 31.1279 | 31.1279 | 0 | 31.1279
|  | 20.6127 | 0 | 20.6127 | 22.0926 | 0 | 22.0926 | 22.5644 | 0 | 22.5644 | 23.162 | 0 | 23.162 | 23.8125 | 0 | 23.8125 | 24.0214 | 0 | 24.0214 | 24.7172 | 0 | 24.7172 | 25.5214 | 0 | 25.5214 | 26.1242 | 0 | 26.1242 | 27.2543 | 0 | 27.2543 | 27.7226 | 0 | 27.7226 | 27.7226 | 0 | 27.7226 | 27.7226 | 0 | 27.7226 | 27.7226 | 0 | 27.7226 | 27.7226 | 0 | 27.7226
|  | 19.7548 | 0 | 19.7548 | 21.173 | 0 | 21.173 | 21.6252 | 0 | 21.6252 | 22.1979 | 0 | 22.1979 | 22.8213 | 0 | 22.8213 | 23.0216 | 0 | 23.0216 | 23.6884 | 0 | 23.6884 | 24.4591 | 0 | 24.4591 | 25.0368 | 0 | 25.0368 | 26.1199 | 0 | 26.1199 | 26.5687 | 0 | 26.5687 | 26.5687 | 0 | 26.5687 | 26.5687 | 0 | 26.5687 | 26.5687 | 0 | 26.5687 | 26.5687 | 0 | 26.5687
|  | 17.1049 | 0 | 17.1049 | 18.3329 | 0 | 18.3329 | 18.7244 | 0 | 18.7244 | 19.2203 | 0 | 19.2203 | 19.7601 | 0 | 19.7601 | 19.9335 | 0 | 19.9335 | 20.5109 | 0 | 20.5109 | 21.1782 | 0 | 21.1782 | 21.6784 | 0 | 21.6784 | 22.6162 | 0 | 22.6162 | 23.0048 | 0 | 23.0048 | 23.0048 | 0 | 23.0048 | 23.0048 | 0 | 23.0048 | 23.0048 | 0 | 23.0048 | 23.0048 | 0 | 23.0048
|  | 16.4638 | 0 | 16.4638 | 17.6458 | 0 | 17.6458 | 18.0226 | 0 | 18.0226 | 18.4999 | 0 | 18.4999 | 19.0195 | 0 | 19.0195 | 19.1864 | 0 | 19.1864 | 19.7421 | 0 | 19.7421 | 20.3844 | 0 | 20.3844 | 20.8659 | 0 | 20.8659 | 21.7685 | 0 | 21.7685 | 22.1426 | 0 | 22.1426 | 22.1426 | 0 | 22.1426 | 22.1426 | 0 | 22.1426 | 22.1426 | 0 | 22.1426 | 22.1426 | 0 | 22.1426
|  | 15.2739 | 0 | 15.2739 | 16.3704 | 0 | 16.3704 | 16.72 | 0 | 16.72 | 17.1628 | 0 | 17.1628 | 17.6449 | 0 | 17.6449 | 17.7997 | 0 | 17.7997 | 18.3153 | 0 | 18.3153 | 18.9112 | 0 | 18.9112 | 19.3578 | 0 | 19.3578 | 20.1952 | 0 | 20.1952 | 20.5422 | 0 | 20.5422 | 20.5422 | 0 | 20.5422 | 20.5422 | 0 | 20.5422 | 20.5422 | 0 | 20.5422 | 20.5422 | 0 | 20.5422
|  | 15.4376 | 0 | 15.4376 | 16.5459 | 0 | 16.5459 | 16.8993 | 0 | 16.8993 | 17.3468 | 0 | 17.3468 | 17.834 | 0 | 17.834 | 17.9905 | 0 | 17.9905 | 18.5116 | 0 | 18.5116 | 19.1139 | 0 | 19.1139 | 19.5653 | 0 | 19.5653 | 20.4117 | 0 | 20.4117 | 20.7624 | 0 | 20.7624 | 20.7624 | 0 | 20.7624 | 20.7624 | 0 | 20.7624 | 20.7624 | 0 | 20.7624 | 20.7624 | 0 | 20.7624
|  | 15.8747 | 0 | 15.8747 | 17.0144 | 0 | 17.0144 | 17.3778 | 0 | 17.3778 | 17.838 | 0 | 17.838 | 18.339 | 0 | 18.339 | 18.4999 | 0 | 18.4999 | 19.0358 | 0 | 19.0358 | 19.6551 | 0 | 19.6551 | 20.1193 | 0 | 20.1193 | 20.9897 | 0 | 20.9897 | 21.3503 | 0 | 21.3503 | 21.3503 | 0 | 21.3503 | 21.3503 | 0 | 21.3503 | 21.3503 | 0 | 21.3503 | 21.3503 | 0 | 21.3503
|  | 16.2868 | 0 | 16.2868 | 17.456 | 0 | 17.456 | 17.8288 | 0 | 17.8288 | 18.301 | 0 | 18.301 | 18.815 | 0 | 18.815 | 18.9801 | 0 | 18.9801 | 19.5298 | 0 | 19.5298 | 20.1652 | 0 | 20.1652 | 20.6415 | 0 | 20.6415 | 21.5344 | 0 | 21.5344 | 21.9045 | 0 | 21.9045 | 21.9045 | 0 | 21.9045 | 21.9045 | 0 | 21.9045 | 21.9045 | 0 | 21.9045 | 21.9045 | 0 | 21.9045
|  | 19.327 | 0 | 19.327 | 20.7145 | 0 | 20.7145 | 21.1569 | 0 | 21.1569 | 21.7172 | 0 | 21.7172 | 22.3271 | 0 | 22.3271 | 22.523 | 0 | 22.523 | 23.1754 | 0 | 23.1754 | 23.9294 | 0 | 23.9294 | 24.4946 | 0 | 24.4946 | 25.5542 | 0 | 25.5542 | 25.9933 | 0 | 25.9933 | 25.9933 | 0 | 25.9933 | 25.9933 | 0 | 25.9933 | 25.9933 | 0 | 25.9933 | 25.9933 | 0 | 25.9933
|  | 20.5257 | 0 | 20.5257 | 21.9993 | 0 | 21.9993 | 22.4691 | 0 | 22.4691 | 23.0642 | 0 | 23.0642 | 23.7119 | 0 | 23.7119 | 23.92 | 0 | 23.92 | 24.6129 | 0 | 24.6129 | 25.4136 | 0 | 25.4136 | 26.0139 | 0 | 26.0139 | 27.1392 | 0 | 27.1392 | 27.6056 | 0 | 27.6056 | 27.6056 | 0 | 27.6056 | 27.6056 | 0 | 27.6056 | 27.6056 | 0 | 27.6056 | 27.6056 | 0 | 27.6056
|  | 21.2717 | 0 | 21.2717 | 22.7989 | 0 | 22.7989 | 23.2858 | 0 | 23.2858 | 23.9024 | 0 | 23.9024 | 24.5737 | 0 | 24.5737 | 24.7894 | 0 | 24.7894 | 25.5074 | 0 | 25.5074 | 26.3373 | 0 | 26.3373 | 26.9594 | 0 | 26.9594 | 28.1256 | 0 | 28.1256 | 28.6089 | 0 | 28.6089 | 28.6089 | 0 | 28.6089 | 28.6089 | 0 | 28.6089 | 28.6089 | 0 | 28.6089 | 28.6089 | 0 | 28.6089
|  | 21.6692 | 0 | 21.6692 | 23.2249 | 0 | 23.2249 | 23.7209 | 0 | 23.7209 | 24.3491 | 0 | 24.3491 | 25.0329 | 0 | 25.0329 | 25.2526 | 0 | 25.2526 | 25.9841 | 0 | 25.9841 | 26.8294 | 0 | 26.8294 | 27.4631 | 0 | 27.4631 | 28.6511 | 0 | 28.6511 | 29.1435 | 0 | 29.1435 | 29.1435 | 0 | 29.1435 | 29.1435 | 0 | 29.1435 | 29.1435 | 0 | 29.1435 | 29.1435 | 0 | 29.1435
|  | 21.8949 | 0 | 21.8949 | 23.4667 | 0 | 23.4667 | 23.9679 | 0 | 23.9679 | 24.6026 | 0 | 24.6026 | 25.2936 | 0 | 25.2936 | 25.5156 | 0 | 25.5156 | 26.2546 | 0 | 26.2546 | 27.1088 | 0 | 27.1088 | 27.7491 | 0 | 27.7491 | 28.9495 | 0 | 28.9495 | 29.447 | 0 | 29.447 | 29.447 | 0 | 29.447 | 29.447 | 0 | 29.447 | 29.447 | 0 | 29.447 | 29.447 | 0 | 29.447
|  | 21.4804 | 0 | 21.4804 | 23.0225 | 0 | 23.0225 | 23.5141 | 0 | 23.5141 | 24.1369 | 0 | 24.1369 | 24.8148 | 0 | 24.8148 | 25.0325 | 0 | 25.0325 | 25.7576 | 0 | 25.7576 | 26.5956 | 0 | 26.5956 | 27.2238 | 0 | 27.2238 | 28.4014 | 0 | 28.4014 | 28.8895 | 0 | 28.8895 | 28.8895 | 0 | 28.8895 | 28.8895 | 0 | 28.8895 | 28.8895 | 0 | 28.8895 | 28.8895 | 0 | 28.8895
|  | 20.4515 | 0 | 20.4515 | 21.9197 | 0 | 21.9197 | 22.3878 | 0 | 22.3878 | 22.9807 | 0 | 22.9807 | 23.6262 | 0 | 23.6262 | 23.8335 | 0 | 23.8335 | 24.5238 | 0 | 24.5238 | 25.3217 | 0 | 25.3217 | 25.9198 | 0 | 25.9198 | 27.041 | 0 | 27.041 | 27.5057 | 0 | 27.5057 | 27.5057 | 0 | 27.5057 | 27.5057 | 0 | 27.5057 | 27.5057 | 0 | 27.5057 | 27.5057 | 0 | 27.5057
|  | 19.4625 | 0 | 19.4625 | 20.8598 | 0 | 20.8598 | 21.3053 | 0 | 21.3053 | 21.8695 | 0 | 21.8695 | 22.4837 | 0 | 22.4837 | 22.681 | 0 | 22.681 | 23.338 | 0 | 23.338 | 24.0973 | 0 | 24.0973 | 24.6664 | 0 | 24.6664 | 25.7335 | 0 | 25.7335 | 26.1757 | 0 | 26.1757 | 26.1757 | 0 | 26.1757 | 26.1757 | 0 | 26.1757 | 26.1757 | 0 | 26.1757 | 26.1757 | 0 | 26.1757
|  | 19.4186 | 0 | 19.4186 | 20.8126 | 0 | 20.8126 | 21.2571 | 0 | 21.2571 | 21.8201 | 0 | 21.8201 | 22.4329 | 0 | 22.4329 | 22.6298 | 0 | 22.6298 | 23.2852 | 0 | 23.2852 | 24.0428 | 0 | 24.0428 | 24.6107 | 0 | 24.6107 | 25.6753 | 0 | 25.6753 | 26.1165 | 0 | 26.1165 | 26.1165 | 0 | 26.1165 | 26.1165 | 0 | 26.1165 | 26.1165 | 0 | 26.1165 | 26.1165 | 0 | 26.1165
|  | 19.0859 | 0 | 19.0859 | 20.4561 | 0 | 20.4561 | 20.893 | 0 | 20.893 | 21.4463 | 0 | 21.4463 | 22.0486 | 0 | 22.0486 | 22.2421 | 0 | 22.2421 | 22.8864 | 0 | 22.8864 | 23.631 | 0 | 23.631 | 24.1891 | 0 | 24.1891 | 25.2355 | 0 | 25.2355 | 25.6691 | 0 | 25.6691 | 25.6691 | 0 | 25.6691 | 25.6691 | 0 | 25.6691 | 25.6691 | 0 | 25.6691 | 25.6691 | 0 | 25.6691
|  | 20.036 | 0 | 20.036 | 21.4744 | 0 | 21.4744 | 21.9331 | 0 | 21.9331 | 22.5139 | 0 | 22.5139 | 23.1462 | 0 | 23.1462 | 23.3493 | 0 | 23.3493 | 24.0257 | 0 | 24.0257 | 24.8073 | 0 | 24.8073 | 25.3933 | 0 | 25.3933 | 26.4917 | 0 | 26.4917 | 26.947 | 0 | 26.947 | 26.947 | 0 | 26.947 | 26.947 | 0 | 26.947 | 26.947 | 0 | 26.947 | 26.947 | 0 | 26.947
|  | 19.6382 | 0 | 19.6382 | 21.048 | 0 | 21.048 | 21.4975 | 0 | 21.4975 | 22.0669 | 0 | 22.0669 | 22.6866 | 0 | 22.6866 | 22.8857 | 0 | 22.8857 | 23.5486 | 0 | 23.5486 | 24.3147 | 0 | 24.3147 | 24.889 | 0 | 24.889 | 25.9657 | 0 | 25.9657 | 26.4119 | 0 | 26.4119 | 26.4119 | 0 | 26.4119 | 26.4119 | 0 | 26.4119 | 26.4119 | 0 | 26.4119 | 26.4119 | 0 | 26.4119
|  | 18.1261 | 0 | 18.1261 | 19.4274 | 0 | 19.4274 | 19.8423 | 0 | 19.8423 | 20.3678 | 0 | 20.3678 | 20.9398 | 0 | 20.9398 | 21.1235 | 0 | 21.1235 | 21.7354 | 0 | 21.7354 | 22.4426 | 0 | 22.4426 | 22.9726 | 0 | 22.9726 | 23.9664 | 0 | 23.9664 | 24.3782 | 0 | 24.3782 | 24.3782 | 0 | 24.3782 | 24.3782 | 0 | 24.3782 | 24.3782 | 0 | 24.3782 | 24.3782 | 0 | 24.3782
|  | 18.747 | 0 | 18.747 | 20.0929 | 0 | 20.0929 | 20.522 | 0 | 20.522 | 21.0655 | 0 | 21.0655 | 21.6571 | 0 | 21.6571 | 21.8471 | 0 | 21.8471 | 22.48 | 0 | 22.48 | 23.2113 | 0 | 23.2113 | 23.7596 | 0 | 23.7596 | 24.7874 | 0 | 24.7874 | 25.2133 | 0 | 25.2133 | 25.2133 | 0 | 25.2133 | 25.2133 | 0 | 25.2133 | 25.2133 | 0 | 25.2133 | 25.2133 | 0 | 25.2133
|  | 17.5854 | 0 | 17.5854 | 18.8479 | 0 | 18.8479 | 19.2504 | 0 | 19.2504 | 19.7602 | 0 | 19.7602 | 20.3152 | 0 | 20.3152 | 20.4935 | 0 | 20.4935 | 21.0871 | 0 | 21.0871 | 21.7731 | 0 | 21.7731 | 22.2874 | 0 | 22.2874 | 23.2515 | 0 | 23.2515 | 23.6511 | 0 | 23.6511 | 23.6511 | 0 | 23.6511 | 23.6511 | 0 | 23.6511 | 23.6511 | 0 | 23.6511 | 23.6511 | 0 | 23.6511
|  | 16.0282 | 0 | 16.0282 | 17.1789 | 0 | 17.1789 | 17.5457 | 0 | 17.5457 | 18.0104 | 0 | 18.0104 | 18.5162 | 0 | 18.5162 | 18.6787 | 0 | 18.6787 | 19.2198 | 0 | 19.2198 | 19.8451 | 0 | 19.8451 | 20.3138 | 0 | 20.3138 | 21.1925 | 0 | 21.1925 | 21.5567 | 0 | 21.5567 | 21.5567 | 0 | 21.5567 | 21.5567 | 0 | 21.5567 | 21.5567 | 0 | 21.5567 | 21.5567 | 0 | 21.5567
|  | 14.7371 | 0 | 14.7371 | 15.7951 | 0 | 15.7951 | 16.1324 | 0 | 16.1324 | 16.5596 | 0 | 16.5596 | 17.0247 | 0 | 17.0247 | 17.1741 | 0 | 17.1741 | 17.6716 | 0 | 17.6716 | 18.2465 | 0 | 18.2465 | 18.6775 | 0 | 18.6775 | 19.4854 | 0 | 19.4854 | 19.8202 | 0 | 19.8202 | 19.8202 | 0 | 19.8202 | 19.8202 | 0 | 19.8202 | 19.8202 | 0 | 19.8202 | 19.8202 | 0 | 19.8202
|  | 13.998 | 0 | 13.998 | 15.003 | 0 | 15.003 | 15.3234 | 0 | 15.3234 | 15.7292 | 0 | 15.7292 | 16.1709 | 0 | 16.1709 | 16.3128 | 0 | 16.3128 | 16.7853 | 0 | 16.7853 | 17.3315 | 0 | 17.3315 | 17.7408 | 0 | 17.7408 | 18.5083 | 0 | 18.5083 | 18.8263 | 0 | 18.8263 | 18.8263 | 0 | 18.8263 | 18.8263 | 0 | 18.8263 | 18.8263 | 0 | 18.8263 | 18.8263 | 0 | 18.8263
|  | 11.5555 | 0 | 11.5555 | 12.3851 | 0 | 12.3851 | 12.6496 | 0 | 12.6496 | 12.9846 | 0 | 12.9846 | 13.3493 | 0 | 13.3493 | 13.4665 | 0 | 13.4665 | 13.8565 | 0 | 13.8565 | 14.3073 | 0 | 14.3073 | 14.6453 | 0 | 14.6453 | 15.2788 | 0 | 15.2788 | 15.5413 | 0 | 15.5413 | 15.5413 | 0 | 15.5413 | 15.5413 | 0 | 15.5413 | 15.5413 | 0 | 15.5413 | 15.5413 | 0 | 15.5413
|  | 10.6435 | 0 | 10.6435 | 11.4076 | 0 | 11.4076 | 11.6512 | 0 | 11.6512 | 11.9598 | 0 | 11.9598 | 12.2956 | 0 | 12.2956 | 12.4035 | 0 | 12.4035 | 12.7628 | 0 | 12.7628 | 13.178 | 0 | 13.178 | 13.4893 | 0 | 13.4893 | 14.0728 | 0 | 14.0728 | 14.3146 | 0 | 14.3146 | 14.3146 | 0 | 14.3146 | 14.3146 | 0 | 14.3146 | 14.3146 | 0 | 14.3146 | 14.3146 | 0 | 14.3146
|  | 9.7884 | 0 | 9.7884 | 10.4911 | 0 | 10.4911 | 10.7152 | 0 | 10.7152 | 10.9989 | 0 | 10.9989 | 11.3078 | 0 | 11.3078 | 11.4071 | 0 | 11.4071 | 11.7375 | 0 | 11.7375 | 12.1193 | 0 | 12.1193 | 12.4056 | 0 | 12.4056 | 12.9422 | 0 | 12.9422 | 13.1646 | 0 | 13.1646 | 13.1646 | 0 | 13.1646 | 13.1646 | 0 | 13.1646 | 13.1646 | 0 | 13.1646 | 13.1646 | 0 | 13.1646
|  | 9.3894 | 0 | 9.3894 | 10.0635 | 0 | 10.0635 | 10.2784 | 0 | 10.2784 | 10.5506 | 0 | 10.5506 | 10.8469 | 0 | 10.8469 | 10.9421 | 0 | 10.9421 | 11.259 | 0 | 11.259 | 11.6254 | 0 | 11.6254 | 11.8999 | 0 | 11.8999 | 12.4147 | 0 | 12.4147 | 12.628 | 0 | 12.628 | 12.628 | 0 | 12.628 | 12.628 | 0 | 12.628 | 12.628 | 0 | 12.628 | 12.628 | 0 | 12.628
|  | 8.8077 | 0 | 8.8077 | 9.44 | 0 | 9.44 | 9.6416 | 0 | 9.6416 | 9.8969 | 0 | 9.8969 | 10.1749 | 0 | 10.1749 | 10.2642 | 0 | 10.2642 | 10.5615 | 0 | 10.5615 | 10.9051 | 0 | 10.9051 | 11.1627 | 0 | 11.1627 | 11.6456 | 0 | 11.6456 | 11.8457 | 0 | 11.8457 | 11.8457 | 0 | 11.8457 | 11.8457 | 0 | 11.8457 | 11.8457 | 0 | 11.8457 | 11.8457 | 0 | 11.8457
|  | 10.013 | 0 | 10.013 | 10.7318 | 0 | 10.7318 | 10.961 | 0 | 10.961 | 11.2513 | 0 | 11.2513 | 11.5673 | 0 | 11.5673 | 11.6688 | 0 | 11.6688 | 12.0068 | 0 | 12.0068 | 12.3974 | 0 | 12.3974 | 12.6903 | 0 | 12.6903 | 13.2392 | 0 | 13.2392 | 13.4667 | 0 | 13.4667 | 13.4667 | 0 | 13.4667 | 13.4667 | 0 | 13.4667 | 13.4667 | 0 | 13.4667 | 13.4667 | 0 | 13.4667
|  | 11.5396 | 0 | 11.5396 | 12.3681 | 0 | 12.3681 | 12.6322 | 0 | 12.6322 | 12.9668 | 0 | 12.9668 | 13.3309 | 0 | 13.3309 | 13.4479 | 0 | 13.4479 | 13.8374 | 0 | 13.8374 | 14.2876 | 0 | 14.2876 | 14.6251 | 0 | 14.6251 | 15.2578 | 0 | 15.2578 | 15.5199 | 0 | 15.5199 | 15.5199 | 0 | 15.5199 | 15.5199 | 0 | 15.5199 | 15.5199 | 0 | 15.5199 | 15.5199 | 0 | 15.5199
|  | 14.3495 | 0 | 14.3495 | 15.3797 | 0 | 15.3797 | 15.7082 | 0 | 15.7082 | 16.1242 | 0 | 16.1242 | 16.577 | 0 | 16.577 | 16.7225 | 0 | 16.7225 | 17.2069 | 0 | 17.2069 | 17.7667 | 0 | 17.7667 | 18.1863 | 0 | 18.1863 | 18.973 | 0 | 18.973 | 19.299 | 0 | 19.299 | 19.299 | 0 | 19.299 | 19.299 | 0 | 19.299 | 19.299 | 0 | 19.299 | 19.299 | 0 | 19.299
|  | 15.0846 | 0 | 15.0846 | 16.1676 | 0 | 16.1676 | 16.5128 | 0 | 16.5128 | 16.9502 | 0 | 16.9502 | 17.4262 | 0 | 17.4262 | 17.5791 | 0 | 17.5791 | 18.0883 | 0 | 18.0883 | 18.6768 | 0 | 18.6768 | 19.118 | 0 | 19.118 | 19.945 | 0 | 19.945 | 20.2877 | 0 | 20.2877 | 20.2877 | 0 | 20.2877 | 20.2877 | 0 | 20.2877 | 20.2877 | 0 | 20.2877 | 20.2877 | 0 | 20.2877
|  | 15.3291 | 0 | 15.3291 | 16.4296 | 0 | 16.4296 | 16.7805 | 0 | 16.7805 | 17.2249 | 0 | 17.2249 | 17.7087 | 0 | 17.7087 | 17.8641 | 0 | 17.8641 | 18.3815 | 0 | 18.3815 | 18.9796 | 0 | 18.9796 | 19.4278 | 0 | 19.4278 | 20.2683 | 0 | 20.2683 | 20.6165 | 0 | 20.6165 | 20.6165 | 0 | 20.6165 | 20.6165 | 0 | 20.6165 | 20.6165 | 0 | 20.6165 | 20.6165 | 0 | 20.6165
|  | 15.5897 | 0 | 15.5897 | 16.7089 | 0 | 16.7089 | 17.0657 | 0 | 17.0657 | 17.5177 | 0 | 17.5177 | 18.0097 | 0 | 18.0097 | 18.1677 | 0 | 18.1677 | 18.6939 | 0 | 18.6939 | 19.3021 | 0 | 19.3021 | 19.758 | 0 | 19.758 | 20.6127 | 0 | 20.6127 | 20.9669 | 0 | 20.9669 | 20.9669 | 0 | 20.9669 | 20.9669 | 0 | 20.9669 | 20.9669 | 0 | 20.9669 | 20.9669 | 0 | 20.9669
|  | 14.1242 | 0 | 14.1242 | 15.1382 | 0 | 15.1382 | 15.4615 | 0 | 15.4615 | 15.8709 | 0 | 15.8709 | 16.3167 | 0 | 16.3167 | 16.4599 | 0 | 16.4599 | 16.9366 | 0 | 16.9366 | 17.4877 | 0 | 17.4877 | 17.9007 | 0 | 17.9007 | 18.6751 | 0 | 18.6751 | 18.996 | 0 | 18.996 | 18.996 | 0 | 18.996 | 18.996 | 0 | 18.996 | 18.996 | 0 | 18.996 | 18.996 | 0 | 18.996
|  | 11.5155 | 0 | 11.5155 | 12.3422 | 0 | 12.3422 | 12.6058 | 0 | 12.6058 | 12.9396 | 0 | 12.9396 | 13.303 | 0 | 13.303 | 13.4198 | 0 | 13.4198 | 13.8085 | 0 | 13.8085 | 14.2577 | 0 | 14.2577 | 14.5945 | 0 | 14.5945 | 15.2258 | 0 | 15.2258 | 15.4875 | 0 | 15.4875 | 15.4875 | 0 | 15.4875 | 15.4875 | 0 | 15.4875 | 15.4875 | 0 | 15.4875 | 15.4875 | 0 | 15.4875
|  | 10.4175 | 0 | 10.4175 | 11.1654 | 0 | 11.1654 | 11.4039 | 0 | 11.4039 | 11.7059 | 0 | 11.7059 | 12.0347 | 0 | 12.0347 | 12.1403 | 0 | 12.1403 | 12.4919 | 0 | 12.4919 | 12.8983 | 0 | 12.8983 | 13.203 | 0 | 13.203 | 13.7741 | 0 | 13.7741 | 14.0108 | 0 | 14.0108 | 14.0108 | 0 | 14.0108 | 14.0108 | 0 | 14.0108 | 14.0108 | 0 | 14.0108 | 14.0108 | 0 | 14.0108
|  | 11.2103 | 0 | 11.2103 | 12.0152 | 0 | 12.0152 | 12.2718 | 0 | 12.2718 | 12.5967 | 0 | 12.5967 | 12.9505 | 0 | 12.9505 | 13.0642 | 0 | 13.0642 | 13.4426 | 0 | 13.4426 | 13.8799 | 0 | 13.8799 | 14.2078 | 0 | 14.2078 | 14.8224 | 0 | 14.8224 | 15.0771 | 0 | 15.0771 | 15.0771 | 0 | 15.0771 | 15.0771 | 0 | 15.0771 | 15.0771 | 0 | 15.0771 | 15.0771 | 0 | 15.0771
|  | 10.7883 | 0 | 10.7883 | 11.5628 | 0 | 11.5628 | 11.8097 | 0 | 11.8097 | 12.1225 | 0 | 12.1225 | 12.463 | 0 | 12.463 | 12.5723 | 0 | 12.5723 | 12.9365 | 0 | 12.9365 | 13.3574 | 0 | 13.3574 | 13.6729 | 0 | 13.6729 | 14.2643 | 0 | 14.2643 | 14.5095 | 0 | 14.5095 | 14.5095 | 0 | 14.5095 | 14.5095 | 0 | 14.5095 | 14.5095 | 0 | 14.5095 | 14.5095 | 0 | 14.5095
|  | 11.8877 | 0 | 11.8877 | 12.7411 | 0 | 12.7411 | 13.0132 | 0 | 13.0132 | 13.3579 | 0 | 13.3579 | 13.733 | 0 | 13.733 | 13.8535 | 0 | 13.8535 | 14.2548 | 0 | 14.2548 | 14.7186 | 0 | 14.7186 | 15.0662 | 0 | 15.0662 | 15.718 | 0 | 15.718 | 15.9881 | 0 | 15.9881 | 15.9881 | 0 | 15.9881 | 15.9881 | 0 | 15.9881 | 15.9881 | 0 | 15.9881 | 15.9881 | 0 | 15.9881
|  | 12.0817 | 0 | 12.0817 | 12.9491 | 0 | 12.9491 | 13.2256 | 0 | 13.2256 | 13.5759 | 0 | 13.5759 | 13.9572 | 0 | 13.9572 | 14.0797 | 0 | 14.0797 | 14.4875 | 0 | 14.4875 | 14.9588 | 0 | 14.9588 | 15.3121 | 0 | 15.3121 | 15.9745 | 0 | 15.9745 | 16.249 | 0 | 16.249 | 16.249 | 0 | 16.249 | 16.249 | 0 | 16.249 | 16.249 | 0 | 16.249 | 16.249 | 0 | 16.249
|  | 12.8025 | 0 | 12.8025 | 13.7216 | 0 | 13.7216 | 14.0147 | 0 | 14.0147 | 14.3858 | 0 | 14.3858 | 14.7898 | 0 | 14.7898 | 14.9196 | 0 | 14.9196 | 15.3518 | 0 | 15.3518 | 15.8512 | 0 | 15.8512 | 16.2256 | 0 | 16.2256 | 16.9275 | 0 | 16.9275 | 17.2184 | 0 | 17.2184 | 17.2184 | 0 | 17.2184 | 17.2184 | 0 | 17.2184 | 17.2184 | 0 | 17.2184 | 17.2184 | 0 | 17.2184
|  | 14.7766 | 0 | 14.7766 | 15.8375 | 0 | 15.8375 | 16.1757 | 0 | 16.1757 | 16.6041 | 0 | 16.6041 | 17.0704 | 0 | 17.0704 | 17.2202 | 0 | 17.2202 | 17.719 | 0 | 17.719 | 18.2955 | 0 | 18.2955 | 18.7276 | 0 | 18.7276 | 19.5377 | 0 | 19.5377 | 19.8734 | 0 | 19.8734 | 19.8734 | 0 | 19.8734 | 19.8734 | 0 | 19.8734 | 19.8734 | 0 | 19.8734 | 19.8734 | 0 | 19.8734
|  | 15.4363 | 0 | 15.4363 | 16.5444 | 0 | 16.5444 | 16.8978 | 0 | 16.8978 | 17.3453 | 0 | 17.3453 | 17.8324 | 0 | 17.8324 | 17.9889 | 0 | 17.9889 | 18.51 | 0 | 18.51 | 19.1122 | 0 | 19.1122 | 19.5636 | 0 | 19.5636 | 20.4099 | 0 | 20.4099 | 20.7606 | 0 | 20.7606 | 20.7606 | 0 | 20.7606 | 20.7606 | 0 | 20.7606 | 20.7606 | 0 | 20.7606 | 20.7606 | 0 | 20.7606
|  | 14.3283 | 0 | 14.3283 | 15.3569 | 0 | 15.3569 | 15.6849 | 0 | 15.6849 | 16.1003 | 0 | 16.1003 | 16.5525 | 0 | 16.5525 | 16.6977 | 0 | 16.6977 | 17.1814 | 0 | 17.1814 | 17.7404 | 0 | 17.7404 | 18.1594 | 0 | 18.1594 | 18.9449 | 0 | 18.9449 | 19.2705 | 0 | 19.2705 | 19.2705 | 0 | 19.2705 | 19.2705 | 0 | 19.2705 | 19.2705 | 0 | 19.2705 | 19.2705 | 0 | 19.2705
|  | 12.1796 | 0 | 12.1796 | 13.0539 | 0 | 13.0539 | 13.3327 | 0 | 13.3327 | 13.6858 | 0 | 13.6858 | 14.0702 | 0 | 14.0702 | 14.1937 | 0 | 14.1937 | 14.6048 | 0 | 14.6048 | 15.0799 | 0 | 15.0799 | 15.4361 | 0 | 15.4361 | 16.1039 | 0 | 16.1039 | 16.3806 | 0 | 16.3806 | 16.3806 | 0 | 16.3806 | 16.3806 | 0 | 16.3806 | 16.3806 | 0 | 16.3806 | 16.3806 | 0 | 16.3806
|  | 11.7524 | 0 | 11.7524 | 12.5961 | 0 | 12.5961 | 12.8651 | 0 | 12.8651 | 13.2058 | 0 | 13.2058 | 13.5767 | 0 | 13.5767 | 13.6958 | 0 | 13.6958 | 14.0925 | 0 | 14.0925 | 14.551 | 0 | 14.551 | 14.8947 | 0 | 14.8947 | 15.539 | 0 | 15.539 | 15.806 | 0 | 15.806 | 15.806 | 0 | 15.806 | 15.806 | 0 | 15.806 | 15.806 | 0 | 15.806 | 15.806 | 0 | 15.806
|  | 10.7364 | 0 | 10.7364 | 11.5072 | 0 | 11.5072 | 11.753 | 0 | 11.753 | 12.0642 | 0 | 12.0642 | 12.4031 | 0 | 12.4031 | 12.5119 | 0 | 12.5119 | 12.8743 | 0 | 12.8743 | 13.2932 | 0 | 13.2932 | 13.6071 | 0 | 13.6071 | 14.1958 | 0 | 14.1958 | 14.4397 | 0 | 14.4397 | 14.4397 | 0 | 14.4397 | 14.4397 | 0 | 14.4397 | 14.4397 | 0 | 14.4397 | 14.4397 | 0 | 14.4397
|  | 10.1477 | 0 | 10.1477 | 10.8762 | 0 | 10.8762 | 11.1084 | 0 | 11.1084 | 11.4026 | 0 | 11.4026 | 11.7229 | 0 | 11.7229 | 11.8257 | 0 | 11.8257 | 12.1683 | 0 | 12.1683 | 12.5642 | 0 | 12.5642 | 12.8609 | 0 | 12.8609 | 13.4173 | 0 | 13.4173 | 13.6478 | 0 | 13.6478 | 13.6478 | 0 | 13.6478 | 13.6478 | 0 | 13.6478 | 13.6478 | 0 | 13.6478 | 13.6478 | 0 | 13.6478
|  | 9.3098 | 0 | 9.3098 | 9.9781 | 0 | 9.9781 | 10.1912 | 0 | 10.1912 | 10.4611 | 0 | 10.4611 | 10.7549 | 0 | 10.7549 | 10.8493 | 0 | 10.8493 | 11.1636 | 0 | 11.1636 | 11.5268 | 0 | 11.5268 | 11.799 | 0 | 11.799 | 12.3094 | 0 | 12.3094 | 12.5209 | 0 | 12.5209 | 12.5209 | 0 | 12.5209 | 12.5209 | 0 | 12.5209 | 12.5209 | 0 | 12.5209 | 12.5209 | 0 | 12.5209
|  | 9.5268 | 0 | 9.5268 | 10.2107 | 0 | 10.2107 | 10.4288 | 0 | 10.4288 | 10.7049 | 0 | 10.7049 | 11.0056 | 0 | 11.0056 | 11.1022 | 0 | 11.1022 | 11.4237 | 0 | 11.4237 | 11.7954 | 0 | 11.7954 | 12.074 | 0 | 12.074 | 12.5963 | 0 | 12.5963 | 12.8128 | 0 | 12.8128 | 12.8128 | 0 | 12.8128 | 12.8128 | 0 | 12.8128 | 12.8128 | 0 | 12.8128 | 12.8128 | 0 | 12.8128
|  | 9.1031 | 0 | 9.1031 | 9.7567 | 0 | 9.7567 | 9.965 | 0 | 9.965 | 10.2289 | 0 | 10.2289 | 10.5162 | 0 | 10.5162 | 10.6085 | 0 | 10.6085 | 10.9158 | 0 | 10.9158 | 11.2709 | 0 | 11.2709 | 11.5371 | 0 | 11.5371 | 12.0362 | 0 | 12.0362 | 12.243 | 0 | 12.243 | 12.243 | 0 | 12.243 | 12.243 | 0 | 12.243 | 12.243 | 0 | 12.243 | 12.243 | 0 | 12.243
|  | 9.6145 | 0 | 9.6145 | 10.3048 | 0 | 10.3048 | 10.5248 | 0 | 10.5248 | 10.8036 | 0 | 10.8036 | 11.107 | 0 | 11.107 | 11.2045 | 0 | 11.2045 | 11.529 | 0 | 11.529 | 11.9041 | 0 | 11.9041 | 12.1853 | 0 | 12.1853 | 12.7124 | 0 | 12.7124 | 12.9308 | 0 | 12.9308 | 12.9308 | 0 | 12.9308 | 12.9308 | 0 | 12.9308 | 12.9308 | 0 | 12.9308 | 12.9308 | 0 | 12.9308
|  | 10.7182 | 0 | 10.7182 | 11.4876 | 0 | 11.4876 | 11.733 | 0 | 11.733 | 12.0437 | 0 | 12.0437 | 12.3819 | 0 | 12.3819 | 12.4906 | 0 | 12.4906 | 12.8524 | 0 | 12.8524 | 13.2705 | 0 | 13.2705 | 13.584 | 0 | 13.584 | 14.1716 | 0 | 14.1716 | 14.4151 | 0 | 14.4151 | 14.4151 | 0 | 14.4151 | 14.4151 | 0 | 14.4151 | 14.4151 | 0 | 14.4151 | 14.4151 | 0 | 14.4151
|  | 11.0242 | 0 | 11.0242 | 11.8156 | 0 | 11.8156 | 12.068 | 0 | 12.068 | 12.3876 | 0 | 12.3876 | 12.7355 | 0 | 12.7355 | 12.8472 | 0 | 12.8472 | 13.2194 | 0 | 13.2194 | 13.6495 | 0 | 13.6495 | 13.9718 | 0 | 13.9718 | 14.5762 | 0 | 14.5762 | 14.8267 | 0 | 14.8267 | 14.8267 | 0 | 14.8267 | 14.8267 | 0 | 14.8267 | 14.8267 | 0 | 14.8267 | 14.8267 | 0 | 14.8267
|  | 12.4146 | 0 | 12.4146 | 13.3059 | 0 | 13.3059 | 13.59 | 0 | 13.59 | 13.9499 | 0 | 13.9499 | 14.3417 | 0 | 14.3417 | 14.4676 | 0 | 14.4676 | 14.8866 | 0 | 14.8866 | 15.371 | 0 | 15.371 | 15.734 | 0 | 15.734 | 16.4146 | 0 | 16.4146 | 16.6967 | 0 | 16.6967 | 16.6967 | 0 | 16.6967 | 16.6967 | 0 | 16.6967 | 16.6967 | 0 | 16.6967 | 16.6967 | 0 | 16.6967
|  | 12.6215 | 0 | 12.6215 | 13.5276 | 0 | 13.5276 | 13.8165 | 0 | 13.8165 | 14.1824 | 0 | 14.1824 | 14.5807 | 0 | 14.5807 | 14.7087 | 0 | 14.7087 | 15.1347 | 0 | 15.1347 | 15.6271 | 0 | 15.6271 | 15.9962 | 0 | 15.9962 | 16.6882 | 0 | 16.6882 | 16.9749 | 0 | 16.9749 | 16.9749 | 0 | 16.9749 | 16.9749 | 0 | 16.9749 | 16.9749 | 0 | 16.9749 | 16.9749 | 0 | 16.9749
|  | 12.9617 | 0 | 12.9617 | 13.8923 | 0 | 13.8923 | 14.189 | 0 | 14.189 | 14.5648 | 0 | 14.5648 | 14.9738 | 0 | 14.9738 | 15.1052 | 0 | 15.1052 | 15.5427 | 0 | 15.5427 | 16.0484 | 0 | 16.0484 | 16.4275 | 0 | 16.4275 | 17.1381 | 0 | 17.1381 | 17.4326 | 0 | 17.4326 | 17.4326 | 0 | 17.4326 | 17.4326 | 0 | 17.4326 | 17.4326 | 0 | 17.4326 | 17.4326 | 0 | 17.4326
|  | 12.42 | 0 | 12.42 | 13.3117 | 0 | 13.3117 | 13.596 | 0 | 13.596 | 13.956 | 0 | 13.956 | 14.348 | 0 | 14.348 | 14.4739 | 0 | 14.4739 | 14.8932 | 0 | 14.8932 | 15.3777 | 0 | 15.3777 | 15.7409 | 0 | 15.7409 | 16.4218 | 0 | 16.4218 | 16.704 | 0 | 16.704 | 16.704 | 0 | 16.704 | 16.704 | 0 | 16.704 | 16.704 | 0 | 16.704 | 16.704 | 0 | 16.704
|  | 12.7663 | 0 | 12.7663 | 13.6828 | 0 | 13.6828 | 13.975 | 0 | 13.975 | 14.3451 | 0 | 14.3451 | 14.748 | 0 | 14.748 | 14.8774 | 0 | 14.8774 | 15.3084 | 0 | 15.3084 | 15.8064 | 0 | 15.8064 | 16.1798 | 0 | 16.1798 | 16.8797 | 0 | 16.8797 | 17.1697 | 0 | 17.1697 | 17.1697 | 0 | 17.1697 | 17.1697 | 0 | 17.1697 | 17.1697 | 0 | 17.1697 | 17.1697 | 0 | 17.1697
|  | 12.4771 | 0 | 12.4771 | 13.3728 | 0 | 13.3728 | 13.6584 | 0 | 13.6584 | 14.0202 | 0 | 14.0202 | 14.4139 | 0 | 14.4139 | 14.5404 | 0 | 14.5404 | 14.9616 | 0 | 14.9616 | 15.4483 | 0 | 15.4483 | 15.8132 | 0 | 15.8132 | 16.4973 | 0 | 16.4973 | 16.7808 | 0 | 16.7808 | 16.7808 | 0 | 16.7808 | 16.7808 | 0 | 16.7808 | 16.7808 | 0 | 16.7808 | 16.7808 | 0 | 16.7808
|  | 13.638 | 0 | 13.638 | 14.6171 | 0 | 14.6171 | 14.9293 | 0 | 14.9293 | 15.3246 | 0 | 15.3246 | 15.755 | 0 | 15.755 | 15.8933 | 0 | 15.8933 | 16.3536 | 0 | 16.3536 | 16.8857 | 0 | 16.8857 | 17.2845 | 0 | 17.2845 | 18.0322 | 0 | 18.0322 | 18.3421 | 0 | 18.3421 | 18.3421 | 0 | 18.3421 | 18.3421 | 0 | 18.3421 | 18.3421 | 0 | 18.3421 | 18.3421 | 0 | 18.3421
|  | 14.4869 | 0 | 14.4869 | 15.5269 | 0 | 15.5269 | 15.8585 | 0 | 15.8585 | 16.2785 | 0 | 16.2785 | 16.7357 | 0 | 16.7357 | 16.8825 | 0 | 16.8825 | 17.3715 | 0 | 17.3715 | 17.9367 | 0 | 17.9367 | 18.3604 | 0 | 18.3604 | 19.1546 | 0 | 19.1546 | 19.4838 | 0 | 19.4838 | 19.4838 | 0 | 19.4838 | 19.4838 | 0 | 19.4838 | 19.4838 | 0 | 19.4838 | 19.4838 | 0 | 19.4838
|  | 15.4758 | 0 | 15.4758 | 16.5869 | 0 | 16.5869 | 16.9411 | 0 | 16.9411 | 17.3898 | 0 | 17.3898 | 17.8781 | 0 | 17.8781 | 18.035 | 0 | 18.035 | 18.5574 | 0 | 18.5574 | 19.1612 | 0 | 19.1612 | 19.6138 | 0 | 19.6138 | 20.4622 | 0 | 20.4622 | 20.8138 | 0 | 20.8138 | 20.8138 | 0 | 20.8138 | 20.8138 | 0 | 20.8138 | 20.8138 | 0 | 20.8138 | 20.8138 | 0 | 20.8138
|  | 15.8096 | 0 | 15.8096 | 16.9446 | 0 | 16.9446 | 17.3065 | 0 | 17.3065 | 17.7648 | 0 | 17.7648 | 18.2637 | 0 | 18.2637 | 18.424 | 0 | 18.424 | 18.9577 | 0 | 18.9577 | 19.5744 | 0 | 19.5744 | 20.0368 | 0 | 20.0368 | 20.9035 | 0 | 20.9035 | 21.2627 | 0 | 21.2627 | 21.2627 | 0 | 21.2627 | 21.2627 | 0 | 21.2627 | 21.2627 | 0 | 21.2627 | 21.2627 | 0 | 21.2627
|  | 15.7421 | 0 | 15.7421 | 16.8722 | 0 | 16.8722 | 17.2326 | 0 | 17.2326 | 17.689 | 0 | 17.689 | 18.1857 | 0 | 18.1857 | 18.3453 | 0 | 18.3453 | 18.8767 | 0 | 18.8767 | 19.4909 | 0 | 19.4909 | 19.9512 | 0 | 19.9512 | 20.8143 | 0 | 20.8143 | 21.1719 | 0 | 21.1719 | 21.1719 | 0 | 21.1719 | 21.1719 | 0 | 21.1719 | 21.1719 | 0 | 21.1719 | 21.1719 | 0 | 21.1719
|  | 16.349 | 0 | 16.349 | 17.5227 | 0 | 17.5227 | 17.8969 | 0 | 17.8969 | 18.3709 | 0 | 18.3709 | 18.8868 | 0 | 18.8868 | 19.0525 | 0 | 19.0525 | 19.6044 | 0 | 19.6044 | 20.2422 | 0 | 20.2422 | 20.7203 | 0 | 20.7203 | 21.6167 | 0 | 21.6167 | 21.9881 | 0 | 21.9881 | 21.9881 | 0 | 21.9881 | 21.9881 | 0 | 21.9881 | 21.9881 | 0 | 21.9881 | 21.9881 | 0 | 21.9881
|  | 16.3832 | 0 | 16.3832 | 17.5594 | 0 | 17.5594 | 17.9344 | 0 | 17.9344 | 18.4094 | 0 | 18.4094 | 18.9264 | 0 | 18.9264 | 19.0925 | 0 | 19.0925 | 19.6455 | 0 | 19.6455 | 20.2847 | 0 | 20.2847 | 20.7638 | 0 | 20.7638 | 21.662 | 0 | 21.662 | 22.0342 | 0 | 22.0342 | 22.0342 | 0 | 22.0342 | 22.0342 | 0 | 22.0342 | 22.0342 | 0 | 22.0342 | 22.0342 | 0 | 22.0342
|  | 15.1432 | 0 | 15.1432 | 16.2304 | 0 | 16.2304 | 16.577 | 0 | 16.577 | 17.016 | 0 | 17.016 | 17.4939 | 0 | 17.4939 | 17.6474 | 0 | 17.6474 | 18.1586 | 0 | 18.1586 | 18.7493 | 0 | 18.7493 | 19.1922 | 0 | 19.1922 | 20.0224 | 0 | 20.0224 | 20.3665 | 0 | 20.3665 | 20.3665 | 0 | 20.3665 | 20.3665 | 0 | 20.3665 | 20.3665 | 0 | 20.3665 | 20.3665 | 0 | 20.3665
|  | 13.3436 | 0 | 13.3436 | 14.3015 | 0 | 14.3015 | 14.607 | 0 | 14.607 | 14.9938 | 0 | 14.9938 | 15.4149 | 0 | 15.4149 | 15.5502 | 0 | 15.5502 | 16.0006 | 0 | 16.0006 | 16.5212 | 0 | 16.5212 | 16.9114 | 0 | 16.9114 | 17.643 | 0 | 17.643 | 17.9461 | 0 | 17.9461 | 17.9461 | 0 | 17.9461 | 17.9461 | 0 | 17.9461 | 17.9461 | 0 | 17.9461 | 17.9461 | 0 | 17.9461
|  | 12.8262 | 0 | 12.8262 | 13.747 | 0 | 13.747 | 14.0406 | 0 | 14.0406 | 14.4125 | 0 | 14.4125 | 14.8172 | 0 | 14.8172 | 14.9473 | 0 | 14.9473 | 15.3802 | 0 | 15.3802 | 15.8806 | 0 | 15.8806 | 16.2557 | 0 | 16.2557 | 16.9589 | 0 | 16.9589 | 17.2503 | 0 | 17.2503 | 17.2503 | 0 | 17.2503 | 17.2503 | 0 | 17.2503 | 17.2503 | 0 | 17.2503 | 17.2503 | 0 | 17.2503
|  | 10.8917 | 0 | 10.8917 | 11.6736 | 0 | 11.6736 | 11.9229 | 0 | 11.9229 | 12.2387 | 0 | 12.2387 | 12.5824 | 0 | 12.5824 | 12.6928 | 0 | 12.6928 | 13.0605 | 0 | 13.0605 | 13.4854 | 0 | 13.4854 | 13.8039 | 0 | 13.8039 | 14.401 | 0 | 14.401 | 14.6485 | 0 | 14.6485 | 14.6485 | 0 | 14.6485 | 14.6485 | 0 | 14.6485 | 14.6485 | 0 | 14.6485 | 14.6485 | 0 | 14.6485
|  | 10.4755 | 0 | 10.4755 | 11.2275 | 0 | 11.2275 | 11.4673 | 0 | 11.4673 | 11.771 | 0 | 11.771 | 12.1016 | 0 | 12.1016 | 12.2078 | 0 | 12.2078 | 12.5614 | 0 | 12.5614 | 12.9701 | 0 | 12.9701 | 13.2764 | 0 | 13.2764 | 13.8507 | 0 | 13.8507 | 14.0887 | 0 | 14.0887 | 14.0887 | 0 | 14.0887 | 14.0887 | 0 | 14.0887 | 14.0887 | 0 | 14.0887 | 14.0887 | 0 | 14.0887
|  | 9.6468 | 0 | 9.6468 | 10.3394 | 0 | 10.3394 | 10.5602 | 0 | 10.5602 | 10.8399 | 0 | 10.8399 | 11.1443 | 0 | 11.1443 | 11.2421 | 0 | 11.2421 | 11.5677 | 0 | 11.5677 | 11.9441 | 0 | 11.9441 | 12.2262 | 0 | 12.2262 | 12.7551 | 0 | 12.7551 | 12.9743 | 0 | 12.9743 | 12.9743 | 0 | 12.9743 | 12.9743 | 0 | 12.9743 | 12.9743 | 0 | 12.9743 | 12.9743 | 0 | 12.9743
|  | 9.8686 | 0 | 9.8686 | 10.5771 | 0 | 10.5771 | 10.803 | 0 | 10.803 | 11.0891 | 0 | 11.0891 | 11.4006 | 0 | 11.4006 | 11.5006 | 0 | 11.5006 | 11.8337 | 0 | 11.8337 | 12.2187 | 0 | 12.2187 | 12.5073 | 0 | 12.5073 | 13.0484 | 0 | 13.0484 | 13.2726 | 0 | 13.2726 | 13.2726 | 0 | 13.2726 | 13.2726 | 0 | 13.2726 | 13.2726 | 0 | 13.2726 | 13.2726 | 0 | 13.2726
|  | 9.8578 | 0 | 9.8578 | 10.5655 | 0 | 10.5655 | 10.7911 | 0 | 10.7911 | 11.0769 | 0 | 11.0769 | 11.388 | 0 | 11.388 | 11.4879 | 0 | 11.4879 | 11.8207 | 0 | 11.8207 | 12.2053 | 0 | 12.2053 | 12.4935 | 0 | 12.4935 | 13.034 | 0 | 13.034 | 13.2579 | 0 | 13.2579 | 13.2579 | 0 | 13.2579 | 13.2579 | 0 | 13.2579 | 13.2579 | 0 | 13.2579 | 13.2579 | 0 | 13.2579
|  | 10.3833 | 0 | 10.3833 | 11.1287 | 0 | 11.1287 | 11.3664 | 0 | 11.3664 | 11.6674 | 0 | 11.6674 | 11.9951 | 0 | 11.9951 | 12.1003 | 0 | 12.1003 | 12.4508 | 0 | 12.4508 | 12.8559 | 0 | 12.8559 | 13.1596 | 0 | 13.1596 | 13.7288 | 0 | 13.7288 | 13.9647 | 0 | 13.9647 | 13.9647 | 0 | 13.9647 | 13.9647 | 0 | 13.9647 | 13.9647 | 0 | 13.9647 | 13.9647 | 0 | 13.9647
|  | 11.2965 | 0 | 11.2965 | 12.1075 | 0 | 12.1075 | 12.3661 | 0 | 12.3661 | 12.6936 | 0 | 12.6936 | 13.0501 | 0 | 13.0501 | 13.1646 | 0 | 13.1646 | 13.5459 | 0 | 13.5459 | 13.9866 | 0 | 13.9866 | 14.317 | 0 | 14.317 | 14.9363 | 0 | 14.9363 | 15.1929 | 0 | 15.1929 | 15.1929 | 0 | 15.1929 | 15.1929 | 0 | 15.1929 | 15.1929 | 0 | 15.1929 | 15.1929 | 0 | 15.1929
|  | 11.8426 | 0 | 11.8426 | 12.6928 | 0 | 12.6928 | 12.9638 | 0 | 12.9638 | 13.3072 | 0 | 13.3072 | 13.6809 | 0 | 13.6809 | 13.801 | 0 | 13.801 | 14.2007 | 0 | 14.2007 | 14.6627 | 0 | 14.6627 | 15.009 | 0 | 15.009 | 15.6583 | 0 | 15.6583 | 15.9274 | 0 | 15.9274 | 15.9274 | 0 | 15.9274 | 15.9274 | 0 | 15.9274 | 15.9274 | 0 | 15.9274 | 15.9274 | 0 | 15.9274
|  | 13.8885 | 0 | 13.8885 | 14.8856 | 0 | 14.8856 | 15.2035 | 0 | 15.2035 | 15.6061 | 0 | 15.6061 | 16.0444 | 0 | 16.0444 | 16.1852 | 0 | 16.1852 | 16.654 | 0 | 16.654 | 17.1958 | 0 | 17.1958 | 17.602 | 0 | 17.602 | 18.3634 | 0 | 18.3634 | 18.679 | 0 | 18.679 | 18.679 | 0 | 18.679 | 18.679 | 0 | 18.679 | 18.679 | 0 | 18.679 | 18.679 | 0 | 18.679
|  | 13.8996 | 0 | 13.8996 | 14.8975 | 0 | 14.8975 | 15.2157 | 0 | 15.2157 | 15.6186 | 0 | 15.6186 | 16.0573 | 0 | 16.0573 | 16.1982 | 0 | 16.1982 | 16.6674 | 0 | 16.6674 | 17.2097 | 0 | 17.2097 | 17.6161 | 0 | 17.6161 | 18.3782 | 0 | 18.3782 | 18.694 | 0 | 18.694 | 18.694 | 0 | 18.694 | 18.694 | 0 | 18.694 | 18.694 | 0 | 18.694 | 18.694 | 0 | 18.694
|  | 13.966 | 0 | 13.966 | 14.9687 | 0 | 14.9687 | 15.2883 | 0 | 15.2883 | 15.6932 | 0 | 15.6932 | 16.134 | 0 | 16.134 | 16.2755 | 0 | 16.2755 | 16.747 | 0 | 16.747 | 17.2918 | 0 | 17.2918 | 17.7003 | 0 | 17.7003 | 18.4659 | 0 | 18.4659 | 18.7832 | 0 | 18.7832 | 18.7832 | 0 | 18.7832 | 18.7832 | 0 | 18.7832 | 18.7832 | 0 | 18.7832 | 18.7832 | 0 | 18.7832
|  | 14.703 | 0 | 14.703 | 15.7585 | 0 | 15.7585 | 16.0951 | 0 | 16.0951 | 16.5213 | 0 | 16.5213 | 16.9853 | 0 | 16.9853 | 17.1343 | 0 | 17.1343 | 17.6307 | 0 | 17.6307 | 18.2043 | 0 | 18.2043 | 18.6342 | 0 | 18.6342 | 19.4403 | 0 | 19.4403 | 19.7744 | 0 | 19.7744 | 19.7744 | 0 | 19.7744 | 19.7744 | 0 | 19.7744 | 19.7744 | 0 | 19.7744 | 19.7744 | 0 | 19.7744
|  | 15.7195 | 0 | 15.7195 | 16.848 | 0 | 16.848 | 17.2078 | 0 | 17.2078 | 17.6635 | 0 | 17.6635 | 18.1596 | 0 | 18.1596 | 18.3189 | 0 | 18.3189 | 18.8496 | 0 | 18.8496 | 19.4628 | 0 | 19.4628 | 19.9225 | 0 | 19.9225 | 20.7843 | 0 | 20.7843 | 21.1415 | 0 | 21.1415 | 21.1415 | 0 | 21.1415 | 21.1415 | 0 | 21.1415 | 21.1415 | 0 | 21.1415 | 21.1415 | 0 | 21.1415
|  | 18.9269 | 0 | 18.9269 | 20.2857 | 0 | 20.2857 | 20.7189 | 0 | 20.7189 | 21.2676 | 0 | 21.2676 | 21.8649 | 0 | 21.8649 | 22.0568 | 0 | 22.0568 | 22.6957 | 0 | 22.6957 | 23.4341 | 0 | 23.4341 | 23.9876 | 0 | 23.9876 | 25.0252 | 0 | 25.0252 | 25.4552 | 0 | 25.4552 | 25.4552 | 0 | 25.4552 | 25.4552 | 0 | 25.4552 | 25.4552 | 0 | 25.4552 | 25.4552 | 0 | 25.4552
|  | 20.0772 | 0 | 20.0772 | 21.5186 | 0 | 21.5186 | 21.9781 | 0 | 21.9781 | 22.5602 | 0 | 22.5602 | 23.1938 | 0 | 23.1938 | 23.3973 | 0 | 23.3973 | 24.075 | 0 | 24.075 | 24.8583 | 0 | 24.8583 | 25.4454 | 0 | 25.4454 | 26.5461 | 0 | 26.5461 | 27.0023 | 0 | 27.0023 | 27.0023 | 0 | 27.0023 | 27.0023 | 0 | 27.0023 | 27.0023 | 0 | 27.0023 | 27.0023 | 0 | 27.0023
|  | 19.4699 | 0 | 19.4699 | 20.8676 | 0 | 20.8676 | 21.3133 | 0 | 21.3133 | 21.8777 | 0 | 21.8777 | 22.4922 | 0 | 22.4922 | 22.6896 | 0 | 22.6896 | 23.3468 | 0 | 23.3468 | 24.1064 | 0 | 24.1064 | 24.6757 | 0 | 24.6757 | 25.7432 | 0 | 25.7432 | 26.1855 | 0 | 26.1855 | 26.1855 | 0 | 26.1855 | 26.1855 | 0 | 26.1855 | 26.1855 | 0 | 26.1855 | 26.1855 | 0 | 26.1855
|  | 19.8154 | 0 | 19.8154 | 21.238 | 0 | 21.238 | 21.6916 | 0 | 21.6916 | 22.266 | 0 | 22.266 | 22.8914 | 0 | 22.8914 | 23.0922 | 0 | 23.0922 | 23.7611 | 0 | 23.7611 | 24.5342 | 0 | 24.5342 | 25.1137 | 0 | 25.1137 | 26.2 | 0 | 26.2 | 26.6502 | 0 | 26.6502 | 26.6502 | 0 | 26.6502 | 26.6502 | 0 | 26.6502 | 26.6502 | 0 | 26.6502 | 26.6502 | 0 | 26.6502
|  | 19.4246 | 0 | 19.4246 | 20.8192 | 0 | 20.8192 | 21.2638 | 0 | 21.2638 | 21.8269 | 0 | 21.8269 | 22.4399 | 0 | 22.4399 | 22.6368 | 0 | 22.6368 | 23.2925 | 0 | 23.2925 | 24.0503 | 0 | 24.0503 | 24.6184 | 0 | 24.6184 | 25.6833 | 0 | 25.6833 | 26.1247 | 0 | 26.1247 | 26.1247 | 0 | 26.1247 | 26.1247 | 0 | 26.1247 | 26.1247 | 0 | 26.1247 | 26.1247 | 0 | 26.1247
|  | 18.3345 | 0 | 18.3345 | 19.6508 | 0 | 19.6508 | 20.0705 | 0 | 20.0705 | 20.602 | 0 | 20.602 | 21.1806 | 0 | 21.1806 | 21.3665 | 0 | 21.3665 | 21.9854 | 0 | 21.9854 | 22.7007 | 0 | 22.7007 | 23.2368 | 0 | 23.2368 | 24.242 | 0 | 24.242 | 24.6586 | 0 | 24.6586 | 24.6586 | 0 | 24.6586 | 24.6586 | 0 | 24.6586 | 24.6586 | 0 | 24.6586 | 24.6586 | 0 | 24.6586
|  | 18.599 | 0 | 18.599 | 19.9342 | 0 | 19.9342 | 20.36 | 0 | 20.36 | 20.8992 | 0 | 20.8992 | 21.4861 | 0 | 21.4861 | 21.6747 | 0 | 21.6747 | 22.3025 | 0 | 22.3025 | 23.0281 | 0 | 23.0281 | 23.572 | 0 | 23.572 | 24.5917 | 0 | 24.5917 | 25.0142 | 0 | 25.0142 | 25.0142 | 0 | 25.0142 | 25.0142 | 0 | 25.0142 | 25.0142 | 0 | 25.0142 | 25.0142 | 0 | 25.0142
|  | 18.7113 | 0 | 18.7113 | 20.0546 | 0 | 20.0546 | 20.4829 | 0 | 20.4829 | 21.0254 | 0 | 21.0254 | 21.6159 | 0 | 21.6159 | 21.8055 | 0 | 21.8055 | 22.4371 | 0 | 22.4371 | 23.1671 | 0 | 23.1671 | 23.7143 | 0 | 23.7143 | 24.7402 | 0 | 24.7402 | 25.1653 | 0 | 25.1653 | 25.1653 | 0 | 25.1653 | 25.1653 | 0 | 25.1653 | 25.1653 | 0 | 25.1653 | 25.1653 | 0 | 25.1653
|  | 16.4897 | 0 | 16.4897 | 17.6735 | 0 | 17.6735 | 18.051 | 0 | 18.051 | 18.529 | 0 | 18.529 | 19.0494 | 0 | 19.0494 | 19.2166 | 0 | 19.2166 | 19.7732 | 0 | 19.7732 | 20.4165 | 0 | 20.4165 | 20.8987 | 0 | 20.8987 | 21.8028 | 0 | 21.8028 | 22.1774 | 0 | 22.1774 | 22.1774 | 0 | 22.1774 | 22.1774 | 0 | 22.1774 | 22.1774 | 0 | 22.1774 | 22.1774 | 0 | 22.1774
|  | 14.7088 | 0 | 14.7088 | 15.7647 | 0 | 15.7647 | 16.1014 | 0 | 16.1014 | 16.5278 | 0 | 16.5278 | 16.992 | 0 | 16.992 | 17.1411 | 0 | 17.1411 | 17.6376 | 0 | 17.6376 | 18.2115 | 0 | 18.2115 | 18.6416 | 0 | 18.6416 | 19.448 | 0 | 19.448 | 19.7822 | 0 | 19.7822 | 19.7822 | 0 | 19.7822 | 19.7822 | 0 | 19.7822 | 19.7822 | 0 | 19.7822 | 19.7822 | 0 | 19.7822
|  | 11.7211 | 0 | 11.7211 | 12.5626 | 0 | 12.5626 | 12.8309 | 0 | 12.8309 | 13.1707 | 0 | 13.1707 | 13.5406 | 0 | 13.5406 | 13.6594 | 0 | 13.6594 | 14.0551 | 0 | 14.0551 | 14.5123 | 0 | 14.5123 | 14.8551 | 0 | 14.8551 | 15.4977 | 0 | 15.4977 | 15.764 | 0 | 15.764 | 15.764 | 0 | 15.764 | 15.764 | 0 | 15.764 | 15.764 | 0 | 15.764 | 15.764 | 0 | 15.764
|  | 10.4577 | 0 | 10.4577 | 11.2085 | 0 | 11.2085 | 11.4478 | 0 | 11.4478 | 11.751 | 0 | 11.751 | 12.081 | 0 | 12.081 | 12.1871 | 0 | 12.1871 | 12.5401 | 0 | 12.5401 | 12.9481 | 0 | 12.9481 | 13.2539 | 0 | 13.2539 | 13.8272 | 0 | 13.8272 | 14.0648 | 0 | 14.0648 | 14.0648 | 0 | 14.0648 | 14.0648 | 0 | 14.0648 | 14.0648 | 0 | 14.0648 | 14.0648 | 0 | 14.0648
|  | 10.1782 | 0 | 10.1782 | 10.9089 | 0 | 10.9089 | 11.1419 | 0 | 11.1419 | 11.437 | 0 | 11.437 | 11.7582 | 0 | 11.7582 | 11.8614 | 0 | 11.8614 | 12.2049 | 0 | 12.2049 | 12.602 | 0 | 12.602 | 12.8997 | 0 | 12.8997 | 13.4577 | 0 | 13.4577 | 13.6889 | 0 | 13.6889 | 13.6889 | 0 | 13.6889 | 13.6889 | 0 | 13.6889 | 13.6889 | 0 | 13.6889 | 13.6889 | 0 | 13.6889
|  | 9.796 | 0 | 9.796 | 10.4993 | 0 | 10.4993 | 10.7235 | 0 | 10.7235 | 11.0075 | 0 | 11.0075 | 11.3166 | 0 | 11.3166 | 11.4159 | 0 | 11.4159 | 11.7466 | 0 | 11.7466 | 12.1288 | 0 | 12.1288 | 12.4153 | 0 | 12.4153 | 12.9523 | 0 | 12.9523 | 13.1749 | 0 | 13.1749 | 13.1749 | 0 | 13.1749 | 13.1749 | 0 | 13.1749 | 13.1749 | 0 | 13.1749 | 13.1749 | 0 | 13.1749
|  | 9.7689 | 0 | 9.7689 | 10.4703 | 0 | 10.4703 | 10.6939 | 0 | 10.6939 | 10.9771 | 0 | 10.9771 | 11.2854 | 0 | 11.2854 | 11.3844 | 0 | 11.3844 | 11.7142 | 0 | 11.7142 | 12.0953 | 0 | 12.0953 | 12.381 | 0 | 12.381 | 12.9165 | 0 | 12.9165 | 13.1385 | 0 | 13.1385 | 13.1385 | 0 | 13.1385 | 13.1385 | 0 | 13.1385 | 13.1385 | 0 | 13.1385 | 13.1385 | 0 | 13.1385
|  | 9.9056 | 0 | 9.9056 | 10.6167 | 0 | 10.6167 | 10.8434 | 0 | 10.8434 | 11.1306 | 0 | 11.1306 | 11.4432 | 0 | 11.4432 | 11.5436 | 0 | 11.5436 | 11.878 | 0 | 11.878 | 12.2644 | 0 | 12.2644 | 12.5541 | 0 | 12.5541 | 13.0972 | 0 | 13.0972 | 13.3222 | 0 | 13.3222 | 13.3222 | 0 | 13.3222 | 13.3222 | 0 | 13.3222 | 13.3222 | 0 | 13.3222 | 13.3222 | 0 | 13.3222
|  | 10.4505 | 0 | 10.4505 | 11.2008 | 0 | 11.2008 | 11.44 | 0 | 11.44 | 11.7429 | 0 | 11.7429 | 12.0727 | 0 | 12.0727 | 12.1787 | 0 | 12.1787 | 12.5314 | 0 | 12.5314 | 12.9392 | 0 | 12.9392 | 13.2448 | 0 | 13.2448 | 13.8177 | 0 | 13.8177 | 14.0551 | 0 | 14.0551 | 14.0551 | 0 | 14.0551 | 14.0551 | 0 | 14.0551 | 14.0551 | 0 | 14.0551 | 14.0551 | 0 | 14.0551
|  | 11.2889 | 0 | 11.2889 | 12.0994 | 0 | 12.0994 | 12.3578 | 0 | 12.3578 | 12.6851 | 0 | 12.6851 | 13.0413 | 0 | 13.0413 | 13.1558 | 0 | 13.1558 | 13.5368 | 0 | 13.5368 | 13.9772 | 0 | 13.9772 | 14.3074 | 0 | 14.3074 | 14.9263 | 0 | 14.9263 | 15.1828 | 0 | 15.1828 | 15.1828 | 0 | 15.1828 | 15.1828 | 0 | 15.1828 | 15.1828 | 0 | 15.1828 | 15.1828 | 0 | 15.1828
|  | 13.1563 | 0 | 13.1563 | 14.1008 | 0 | 14.1008 | 14.402 | 0 | 14.402 | 14.7834 | 0 | 14.7834 | 15.1986 | 0 | 15.1986 | 15.3319 | 0 | 15.3319 | 15.776 | 0 | 15.776 | 16.2893 | 0 | 16.2893 | 16.674 | 0 | 16.674 | 17.3953 | 0 | 17.3953 | 17.6942 | 0 | 17.6942 | 17.6942 | 0 | 17.6942 | 17.6942 | 0 | 17.6942 | 17.6942 | 0 | 17.6942 | 17.6942 | 0 | 17.6942
|  | 14.0201 | 0 | 14.0201 | 15.0266 | 0 | 15.0266 | 15.3475 | 0 | 15.3475 | 15.754 | 0 | 15.754 | 16.1964 | 0 | 16.1964 | 16.3385 | 0 | 16.3385 | 16.8118 | 0 | 16.8118 | 17.3588 | 0 | 17.3588 | 17.7688 | 0 | 17.7688 | 18.5374 | 0 | 18.5374 | 18.8559 | 0 | 18.8559 | 18.8559 | 0 | 18.8559 | 18.8559 | 0 | 18.8559 | 18.8559 | 0 | 18.8559 | 18.8559 | 0 | 18.8559
|  | 13.5342 | 0 | 13.5342 | 14.5058 | 0 | 14.5058 | 14.8156 | 0 | 14.8156 | 15.208 | 0 | 15.208 | 15.6351 | 0 | 15.6351 | 15.7723 | 0 | 15.7723 | 16.2291 | 0 | 16.2291 | 16.7571 | 0 | 16.7571 | 17.1529 | 0 | 17.1529 | 17.8949 | 0 | 17.8949 | 18.2024 | 0 | 18.2024 | 18.2024 | 0 | 18.2024 | 18.2024 | 0 | 18.2024 | 18.2024 | 0 | 18.2024 | 18.2024 | 0 | 18.2024
|  | 13.9542 | 0 | 13.9542 | 14.956 | 0 | 14.956 | 15.2754 | 0 | 15.2754 | 15.68 | 0 | 15.68 | 16.1204 | 0 | 16.1204 | 16.2618 | 0 | 16.2618 | 16.7328 | 0 | 16.7328 | 17.2773 | 0 | 17.2773 | 17.6853 | 0 | 17.6853 | 18.4504 | 0 | 18.4504 | 18.7674 | 0 | 18.7674 | 18.7674 | 0 | 18.7674 | 18.7674 | 0 | 18.7674 | 18.7674 | 0 | 18.7674 | 18.7674 | 0 | 18.7674
|  | 13.5304 | 0 | 13.5304 | 14.5018 | 0 | 14.5018 | 14.8115 | 0 | 14.8115 | 15.2037 | 0 | 15.2037 | 15.6307 | 0 | 15.6307 | 15.7679 | 0 | 15.7679 | 16.2246 | 0 | 16.2246 | 16.7525 | 0 | 16.7525 | 17.1482 | 0 | 17.1482 | 17.89 | 0 | 17.89 | 18.1974 | 0 | 18.1974 | 18.1974 | 0 | 18.1974 | 18.1974 | 0 | 18.1974 | 18.1974 | 0 | 18.1974 | 18.1974 | 0 | 18.1974
|  | 12.9712 | 0 | 12.9712 | 13.9024 | 0 | 13.9024 | 14.1993 | 0 | 14.1993 | 14.5754 | 0 | 14.5754 | 14.9847 | 0 | 14.9847 | 15.1162 | 0 | 15.1162 | 15.5541 | 0 | 15.5541 | 16.0601 | 0 | 16.0601 | 16.4394 | 0 | 16.4394 | 17.1506 | 0 | 17.1506 | 17.4453 | 0 | 17.4453 | 17.4453 | 0 | 17.4453 | 17.4453 | 0 | 17.4453 | 17.4453 | 0 | 17.4453 | 17.4453 | 0 | 17.4453
|  | 13.3753 | 0 | 13.3753 | 14.3356 | 0 | 14.3356 | 14.6417 | 0 | 14.6417 | 15.0295 | 0 | 15.0295 | 15.4516 | 0 | 15.4516 | 15.5872 | 0 | 15.5872 | 16.0387 | 0 | 16.0387 | 16.5605 | 0 | 16.5605 | 16.9516 | 0 | 16.9516 | 17.6849 | 0 | 17.6849 | 17.9888 | 0 | 17.9888 | 17.9888 | 0 | 17.9888 | 17.9888 | 0 | 17.9888 | 17.9888 | 0 | 17.9888 | 17.9888 | 0 | 17.9888
|  | 12.6366 | 0 | 12.6366 | 13.5438 | 0 | 13.5438 | 13.8331 | 0 | 13.8331 | 14.1994 | 0 | 14.1994 | 14.5982 | 0 | 14.5982 | 14.7263 | 0 | 14.7263 | 15.1529 | 0 | 15.1529 | 15.6459 | 0 | 15.6459 | 16.0154 | 0 | 16.0154 | 16.7082 | 0 | 16.7082 | 16.9953 | 0 | 16.9953 | 16.9953 | 0 | 16.9953 | 16.9953 | 0 | 16.9953 | 16.9953 | 0 | 16.9953 | 16.9953 | 0 | 16.9953
|  | 13.6797 | 0 | 13.6797 | 14.6618 | 0 | 14.6618 | 14.9749 | 0 | 14.9749 | 15.3715 | 0 | 15.3715 | 15.8032 | 0 | 15.8032 | 15.9419 | 0 | 15.9419 | 16.4036 | 0 | 16.4036 | 16.9373 | 0 | 16.9373 | 17.3374 | 0 | 17.3374 | 18.0873 | 0 | 18.0873 | 18.3981 | 0 | 18.3981 | 18.3981 | 0 | 18.3981 | 18.3981 | 0 | 18.3981 | 18.3981 | 0 | 18.3981 | 18.3981 | 0 | 18.3981
|  | 14.8065 | 0 | 14.8065 | 15.8695 | 0 | 15.8695 | 16.2084 | 0 | 16.2084 | 16.6377 | 0 | 16.6377 | 17.1049 | 0 | 17.1049 | 17.255 | 0 | 17.255 | 17.7548 | 0 | 17.7548 | 18.3325 | 0 | 18.3325 | 18.7655 | 0 | 18.7655 | 19.5773 | 0 | 19.5773 | 19.9137 | 0 | 19.9137 | 19.9137 | 0 | 19.9137 | 19.9137 | 0 | 19.9137 | 19.9137 | 0 | 19.9137 | 19.9137 | 0 | 19.9137
|  | 15.4213 | 0 | 15.4213 | 16.5284 | 0 | 16.5284 | 16.8814 | 0 | 16.8814 | 17.3285 | 0 | 17.3285 | 17.8151 | 0 | 17.8151 | 17.9715 | 0 | 17.9715 | 18.492 | 0 | 18.492 | 19.0937 | 0 | 19.0937 | 19.5446 | 0 | 19.5446 | 20.3901 | 0 | 20.3901 | 20.7405 | 0 | 20.7405 | 20.7405 | 0 | 20.7405 | 20.7405 | 0 | 20.7405 | 20.7405 | 0 | 20.7405 | 20.7405 | 0 | 20.7405
|  | 16.936 | 0 | 16.936 | 18.1518 | 0 | 18.1518 | 18.5395 | 0 | 18.5395 | 19.0305 | 0 | 19.0305 | 19.5649 | 0 | 19.5649 | 19.7366 | 0 | 19.7366 | 20.3083 | 0 | 20.3083 | 20.969 | 0 | 20.969 | 21.4643 | 0 | 21.4643 | 22.3928 | 0 | 22.3928 | 22.7776 | 0 | 22.7776 | 22.7776 | 0 | 22.7776 | 22.7776 | 0 | 22.7776 | 22.7776 | 0 | 22.7776 | 22.7776 | 0 | 22.7776
|  | 17.6812 | 0 | 17.6812 | 18.9506 | 0 | 18.9506 | 19.3553 | 0 | 19.3553 | 19.8679 | 0 | 19.8679 | 20.4259 | 0 | 20.4259 | 20.6051 | 0 | 20.6051 | 21.2019 | 0 | 21.2019 | 21.8917 | 0 | 21.8917 | 22.4088 | 0 | 22.4088 | 23.3782 | 0 | 23.3782 | 23.7799 | 0 | 23.7799 | 23.7799 | 0 | 23.7799 | 23.7799 | 0 | 23.7799 | 23.7799 | 0 | 23.7799 | 23.7799 | 0 | 23.7799
|  | 17.1132 | 0 | 17.1132 | 18.3418 | 0 | 18.3418 | 18.7335 | 0 | 18.7335 | 19.2297 | 0 | 19.2297 | 19.7697 | 0 | 19.7697 | 19.9432 | 0 | 19.9432 | 20.5209 | 0 | 20.5209 | 21.1885 | 0 | 21.1885 | 21.689 | 0 | 21.689 | 22.6272 | 0 | 22.6272 | 23.016 | 0 | 23.016 | 23.016 | 0 | 23.016 | 23.016 | 0 | 23.016 | 23.016 | 0 | 23.016 | 23.016 | 0 | 23.016
|  | 14.8265 | 0 | 14.8265 | 15.8909 | 0 | 15.8909 | 16.2303 | 0 | 16.2303 | 16.6601 | 0 | 16.6601 | 17.128 | 0 | 17.128 | 17.2783 | 0 | 17.2783 | 17.7788 | 0 | 17.7788 | 18.3572 | 0 | 18.3572 | 18.7908 | 0 | 18.7908 | 19.6037 | 0 | 19.6037 | 19.9405 | 0 | 19.9405 | 19.9405 | 0 | 19.9405 | 19.9405 | 0 | 19.9405 | 19.9405 | 0 | 19.9405 | 19.9405 | 0 | 19.9405
|  | 13.5474 | 0 | 13.5474 | 14.52 | 0 | 14.52 | 14.8301 | 0 | 14.8301 | 15.2228 | 0 | 15.2228 | 15.6504 | 0 | 15.6504 | 15.7877 | 0 | 15.7877 | 16.245 | 0 | 16.245 | 16.7735 | 0 | 16.7735 | 17.1697 | 0 | 17.1697 | 17.9124 | 0 | 17.9124 | 18.2202 | 0 | 18.2202 | 18.2202 | 0 | 18.2202 | 18.2202 | 0 | 18.2202 | 18.2202 | 0 | 18.2202 | 18.2202 | 0 | 18.2202
|  | 12.7834 | 0 | 12.7834 | 13.7012 | 0 | 13.7012 | 13.9938 | 0 | 13.9938 | 14.3644 | 0 | 14.3644 | 14.7678 | 0 | 14.7678 | 14.8974 | 0 | 14.8974 | 15.3289 | 0 | 15.3289 | 15.8276 | 0 | 15.8276 | 16.2015 | 0 | 16.2015 | 16.9023 | 0 | 16.9023 | 17.1927 | 0 | 17.1927 | 17.1927 | 0 | 17.1927 | 17.1927 | 0 | 17.1927 | 17.1927 | 0 | 17.1927 | 17.1927 | 0 | 17.1927
|  | 10.472 | 0 | 10.472 | 11.2238 | 0 | 11.2238 | 11.4635 | 0 | 11.4635 | 11.7671 | 0 | 11.7671 | 12.0976 | 0 | 12.0976 | 12.2037 | 0 | 12.2037 | 12.5572 | 0 | 12.5572 | 12.9658 | 0 | 12.9658 | 13.272 | 0 | 13.272 | 13.8461 | 0 | 13.8461 | 14.084 | 0 | 14.084 | 14.084 | 0 | 14.084 | 14.084 | 0 | 14.084 | 14.084 | 0 | 14.084 | 14.084 | 0 | 14.084
|  | 10.2314 | 0 | 10.2314 | 10.966 | 0 | 10.966 | 11.2002 | 0 | 11.2002 | 11.4968 | 0 | 11.4968 | 11.8197 | 0 | 11.8197 | 11.9234 | 0 | 11.9234 | 12.2687 | 0 | 12.2687 | 12.6679 | 0 | 12.6679 | 12.9671 | 0 | 12.9671 | 13.528 | 0 | 13.528 | 13.7605 | 0 | 13.7605 | 13.7605 | 0 | 13.7605 | 13.7605 | 0 | 13.7605 | 13.7605 | 0 | 13.7605 | 13.7605 | 0 | 13.7605
|  | 9.643 | 0 | 9.643 | 10.3353 | 0 | 10.3353 | 10.556 | 0 | 10.556 | 10.8356 | 0 | 10.8356 | 11.1399 | 0 | 11.1399 | 11.2377 | 0 | 11.2377 | 11.5632 | 0 | 11.5632 | 11.9394 | 0 | 11.9394 | 12.2214 | 0 | 12.2214 | 12.7501 | 0 | 12.7501 | 12.9691 | 0 | 12.9691 | 12.9691 | 0 | 12.9691 | 12.9691 | 0 | 12.9691 | 12.9691 | 0 | 12.9691 | 12.9691 | 0 | 12.9691
|  | 7.9894 | 0 | 7.9894 | 8.563 | 0 | 8.563 | 8.7459 | 0 | 8.7459 | 8.9775 | 0 | 8.9775 | 9.2296 | 0 | 9.2296 | 9.3106 | 0 | 9.3106 | 9.5803 | 0 | 9.5803 | 9.892 | 0 | 9.892 | 10.1256 | 0 | 10.1256 | 10.5637 | 0 | 10.5637 | 10.7452 | 0 | 10.7452 | 10.7452 | 0 | 10.7452 | 10.7452 | 0 | 10.7452 | 10.7452 | 0 | 10.7452 | 10.7452 | 0 | 10.7452
|  | 9.4294 | 0 | 9.4294 | 10.1064 | 0 | 10.1064 | 10.3222 | 0 | 10.3222 | 10.5956 | 0 | 10.5956 | 10.8932 | 0 | 10.8932 | 10.9888 | 0 | 10.9888 | 11.3071 | 0 | 11.3071 | 11.6749 | 0 | 11.6749 | 11.9507 | 0 | 11.9507 | 12.4677 | 0 | 12.4677 | 12.6819 | 0 | 12.6819 | 12.6819 | 0 | 12.6819 | 12.6819 | 0 | 12.6819 | 12.6819 | 0 | 12.6819 | 12.6819 | 0 | 12.6819
|  | 9.3407 | 0 | 9.3407 | 10.0112 | 0 | 10.0112 | 10.225 | 0 | 10.225 | 10.4958 | 0 | 10.4958 | 10.7906 | 0 | 10.7906 | 10.8853 | 0 | 10.8853 | 11.2006 | 0 | 11.2006 | 11.565 | 0 | 11.565 | 11.8382 | 0 | 11.8382 | 12.3503 | 0 | 12.3503 | 12.5625 | 0 | 12.5625 | 12.5625 | 0 | 12.5625 | 12.5625 | 0 | 12.5625 | 12.5625 | 0 | 12.5625 | 12.5625 | 0 | 12.5625
|  | 10.4555 | 0 | 10.4555 | 11.2061 | 0 | 11.2061 | 11.4455 | 0 | 11.4455 | 11.7486 | 0 | 11.7486 | 12.0785 | 0 | 12.0785 | 12.1845 | 0 | 12.1845 | 12.5375 | 0 | 12.5375 | 12.9454 | 0 | 12.9454 | 13.2511 | 0 | 13.2511 | 13.8244 | 0 | 13.8244 | 14.0619 | 0 | 14.0619 | 14.0619 | 0 | 14.0619 | 14.0619 | 0 | 14.0619 | 14.0619 | 0 | 14.0619 | 14.0619 | 0 | 14.0619
|  | 11.652 | 0 | 11.652 | 12.4885 | 0 | 12.4885 | 12.7552 | 0 | 12.7552 | 13.093 | 0 | 13.093 | 13.4607 | 0 | 13.4607 | 13.5788 | 0 | 13.5788 | 13.9721 | 0 | 13.9721 | 14.4267 | 0 | 14.4267 | 14.7675 | 0 | 14.7675 | 15.4063 | 0 | 15.4063 | 15.671 | 0 | 15.671 | 15.671 | 0 | 15.671 | 15.671 | 0 | 15.671 | 15.671 | 0 | 15.671 | 15.671 | 0 | 15.671
|  | 12.6254 | 0 | 12.6254 | 13.5318 | 0 | 13.5318 | 13.8207 | 0 | 13.8207 | 14.1868 | 0 | 14.1868 | 14.5852 | 0 | 14.5852 | 14.7132 | 0 | 14.7132 | 15.1394 | 0 | 15.1394 | 15.6319 | 0 | 15.6319 | 16.0011 | 0 | 16.0011 | 16.6933 | 0 | 16.6933 | 16.9802 | 0 | 16.9802 | 16.9802 | 0 | 16.9802 | 16.9802 | 0 | 16.9802 | 16.9802 | 0 | 16.9802 | 16.9802 | 0 | 16.9802
|  | 12.5431 | 0 | 12.5431 | 13.4436 | 0 | 13.4436 | 13.7307 | 0 | 13.7307 | 14.0943 | 0 | 14.0943 | 14.4901 | 0 | 14.4901 | 14.6173 | 0 | 14.6173 | 15.0407 | 0 | 15.0407 | 15.53 | 0 | 15.53 | 15.8969 | 0 | 15.8969 | 16.5845 | 0 | 16.5845 | 16.8695 | 0 | 16.8695 | 16.8695 | 0 | 16.8695 | 16.8695 | 0 | 16.8695 | 16.8695 | 0 | 16.8695 | 16.8695 | 0 | 16.8695
|  | 12.5253 | 0 | 12.5253 | 13.4246 | 0 | 13.4246 | 13.7113 | 0 | 13.7113 | 14.0744 | 0 | 14.0744 | 14.4697 | 0 | 14.4697 | 14.5966 | 0 | 14.5966 | 15.0194 | 0 | 15.0194 | 15.5081 | 0 | 15.5081 | 15.8744 | 0 | 15.8744 | 16.5611 | 0 | 16.5611 | 16.8457 | 0 | 16.8457 | 16.8457 | 0 | 16.8457 | 16.8457 | 0 | 16.8457 | 16.8457 | 0 | 16.8457 | 16.8457 | 0 | 16.8457
|  | 11.2926 | 0 | 11.2926 | 12.1033 | 0 | 12.1033 | 12.3618 | 0 | 12.3618 | 12.6891 | 0 | 12.6891 | 13.0455 | 0 | 13.0455 | 13.16 | 0 | 13.16 | 13.5412 | 0 | 13.5412 | 13.9817 | 0 | 13.9817 | 14.312 | 0 | 14.312 | 14.9311 | 0 | 14.9311 | 15.1877 | 0 | 15.1877 | 15.1877 | 0 | 15.1877 | 15.1877 | 0 | 15.1877 | 15.1877 | 0 | 15.1877 | 15.1877 | 0 | 15.1877
|  | 12.7576 | 0 | 12.7576 | 13.6735 | 0 | 13.6735 | 13.9656 | 0 | 13.9656 | 14.3354 | 0 | 14.3354 | 14.738 | 0 | 14.738 | 14.8673 | 0 | 14.8673 | 15.298 | 0 | 15.298 | 15.7957 | 0 | 15.7957 | 16.1688 | 0 | 16.1688 | 16.8682 | 0 | 16.8682 | 17.1581 | 0 | 17.1581 | 17.1581 | 0 | 17.1581 | 17.1581 | 0 | 17.1581 | 17.1581 | 0 | 17.1581 | 17.1581 | 0 | 17.1581
|  | 12.7489 | 0 | 12.7489 | 13.6642 | 0 | 13.6642 | 13.956 | 0 | 13.956 | 14.3256 | 0 | 14.3256 | 14.7279 | 0 | 14.7279 | 14.8572 | 0 | 14.8572 | 15.2875 | 0 | 15.2875 | 15.7849 | 0 | 15.7849 | 16.1577 | 0 | 16.1577 | 16.8567 | 0 | 16.8567 | 17.1463 | 0 | 17.1463 | 17.1463 | 0 | 17.1463 | 17.1463 | 0 | 17.1463 | 17.1463 | 0 | 17.1463 | 17.1463 | 0 | 17.1463
|  | 13.3013 | 0 | 13.3013 | 14.2562 | 0 | 14.2562 | 14.5607 | 0 | 14.5607 | 14.9463 | 0 | 14.9463 | 15.366 | 0 | 15.366 | 15.5009 | 0 | 15.5009 | 15.9499 | 0 | 15.9499 | 16.4688 | 0 | 16.4688 | 16.8578 | 0 | 16.8578 | 17.587 | 0 | 17.587 | 17.8892 | 0 | 17.8892 | 17.8892 | 0 | 17.8892 | 17.8892 | 0 | 17.8892 | 17.8892 | 0 | 17.8892 | 17.8892 | 0 | 17.8892
|  | 14.7557 | 0 | 14.7557 | 15.815 | 0 | 15.815 | 16.1527 | 0 | 16.1527 | 16.5805 | 0 | 16.5805 | 17.0462 | 0 | 17.0462 | 17.1958 | 0 | 17.1958 | 17.6938 | 0 | 17.6938 | 18.2695 | 0 | 18.2695 | 18.701 | 0 | 18.701 | 19.51 | 0 | 19.51 | 19.8452 | 0 | 19.8452 | 19.8452 | 0 | 19.8452 | 19.8452 | 0 | 19.8452 | 19.8452 | 0 | 19.8452 | 19.8452 | 0 | 19.8452
|  | 15.9967 | 0 | 15.9967 | 17.1451 | 0 | 17.1451 | 17.5112 | 0 | 17.5112 | 17.975 | 0 | 17.975 | 18.4798 | 0 | 18.4798 | 18.642 | 0 | 18.642 | 19.182 | 0 | 19.182 | 19.8061 | 0 | 19.8061 | 20.2739 | 0 | 20.2739 | 21.1509 | 0 | 21.1509 | 21.5143 | 0 | 21.5143 | 21.5143 | 0 | 21.5143 | 21.5143 | 0 | 21.5143 | 21.5143 | 0 | 21.5143 | 21.5143 | 0 | 21.5143
|  | 17.064 | 0 | 17.064 | 18.2891 | 0 | 18.2891 | 18.6796 | 0 | 18.6796 | 19.1743 | 0 | 19.1743 | 19.7128 | 0 | 19.7128 | 19.8858 | 0 | 19.8858 | 20.4618 | 0 | 20.4618 | 21.1276 | 0 | 21.1276 | 21.6266 | 0 | 21.6266 | 22.5621 | 0 | 22.5621 | 22.9498 | 0 | 22.9498 | 22.9498 | 0 | 22.9498 | 22.9498 | 0 | 22.9498 | 22.9498 | 0 | 22.9498 | 22.9498 | 0 | 22.9498
|  | 16.9266 | 0 | 16.9266 | 18.1418 | 0 | 18.1418 | 18.5293 | 0 | 18.5293 | 19.02 | 0 | 19.02 | 19.5542 | 0 | 19.5542 | 19.7257 | 0 | 19.7257 | 20.2971 | 0 | 20.2971 | 20.9575 | 0 | 20.9575 | 21.4525 | 0 | 21.4525 | 22.3805 | 0 | 22.3805 | 22.765 | 0 | 22.765 | 22.765 | 0 | 22.765 | 22.765 | 0 | 22.765 | 22.765 | 0 | 22.765 | 22.765 | 0 | 22.765
|  | 17.5608 | 0 | 17.5608 | 18.8216 | 0 | 18.8216 | 19.2235 | 0 | 19.2235 | 19.7326 | 0 | 19.7326 | 20.2868 | 0 | 20.2868 | 20.4648 | 0 | 20.4648 | 21.0576 | 0 | 21.0576 | 21.7427 | 0 | 21.7427 | 22.2563 | 0 | 22.2563 | 23.219 | 0 | 23.219 | 23.618 | 0 | 23.618 | 23.618 | 0 | 23.618 | 23.618 | 0 | 23.618 | 23.618 | 0 | 23.618 | 23.618 | 0 | 23.618
|  | 17.4927 | 0 | 17.4927 | 18.7485 | 0 | 18.7485 | 19.1489 | 0 | 19.1489 | 19.656 | 0 | 19.656 | 20.2081 | 0 | 20.2081 | 20.3854 | 0 | 20.3854 | 20.9759 | 0 | 20.9759 | 21.6583 | 0 | 21.6583 | 22.1699 | 0 | 22.1699 | 23.1289 | 0 | 23.1289 | 23.5263 | 0 | 23.5263 | 23.5263 | 0 | 23.5263 | 23.5263 | 0 | 23.5263 | 23.5263 | 0 | 23.5263 | 23.5263 | 0 | 23.5263
|  | 15.8281 | 0 | 15.8281 | 16.9644 | 0 | 16.9644 | 17.3267 | 0 | 17.3267 | 17.7855 | 0 | 17.7855 | 18.2851 | 0 | 18.2851 | 18.4455 | 0 | 18.4455 | 18.9798 | 0 | 18.9798 | 19.5973 | 0 | 19.5973 | 20.0602 | 0 | 20.0602 | 20.9279 | 0 | 20.9279 | 21.2876 | 0 | 21.2876 | 21.2876 | 0 | 21.2876 | 21.2876 | 0 | 21.2876 | 21.2876 | 0 | 21.2876 | 21.2876 | 0 | 21.2876
|  | 15.373 | 0 | 15.373 | 16.4767 | 0 | 16.4767 | 16.8286 | 0 | 16.8286 | 17.2742 | 0 | 17.2742 | 17.7594 | 0 | 17.7594 | 17.9152 | 0 | 17.9152 | 18.4341 | 0 | 18.4341 | 19.0339 | 0 | 19.0339 | 19.4835 | 0 | 19.4835 | 20.3263 | 0 | 20.3263 | 20.6756 | 0 | 20.6756 | 20.6756 | 0 | 20.6756 | 20.6756 | 0 | 20.6756 | 20.6756 | 0 | 20.6756 | 20.6756 | 0 | 20.6756
|  | 14.8369 | 0 | 14.8369 | 15.9021 | 0 | 15.9021 | 16.2417 | 0 | 16.2417 | 16.6719 | 0 | 16.6719 | 17.1401 | 0 | 17.1401 | 17.2905 | 0 | 17.2905 | 17.7913 | 0 | 17.7913 | 18.3702 | 0 | 18.3702 | 18.8041 | 0 | 18.8041 | 19.6175 | 0 | 19.6175 | 19.9546 | 0 | 19.9546 | 19.9546 | 0 | 19.9546 | 19.9546 | 0 | 19.9546 | 19.9546 | 0 | 19.9546 | 19.9546 | 0 | 19.9546
|  | 12.696 | 0 | 12.696 | 13.6075 | 0 | 13.6075 | 13.8981 | 0 | 13.8981 | 14.2662 | 0 | 14.2662 | 14.6668 | 0 | 14.6668 | 14.7955 | 0 | 14.7955 | 15.2241 | 0 | 15.2241 | 15.7194 | 0 | 15.7194 | 16.0907 | 0 | 16.0907 | 16.7868 | 0 | 16.7868 | 17.0752 | 0 | 17.0752 | 17.0752 | 0 | 17.0752 | 17.0752 | 0 | 17.0752 | 17.0752 | 0 | 17.0752 | 17.0752 | 0 | 17.0752
|  | 11.8283 | 0 | 11.8283 | 12.6775 | 0 | 12.6775 | 12.9482 | 0 | 12.9482 | 13.2911 | 0 | 13.2911 | 13.6644 | 0 | 13.6644 | 13.7843 | 0 | 13.7843 | 14.1836 | 0 | 14.1836 | 14.6451 | 0 | 14.6451 | 14.991 | 0 | 14.991 | 15.6394 | 0 | 15.6394 | 15.9082 | 0 | 15.9082 | 15.9082 | 0 | 15.9082 | 15.9082 | 0 | 15.9082 | 15.9082 | 0 | 15.9082 | 15.9082 | 0 | 15.9082
|  | 10.7387 | 0 | 10.7387 | 11.5096 | 0 | 11.5096 | 11.7554 | 0 | 11.7554 | 12.0668 | 0 | 12.0668 | 12.4057 | 0 | 12.4057 | 12.5145 | 0 | 12.5145 | 12.877 | 0 | 12.877 | 13.296 | 0 | 13.296 | 13.61 | 0 | 13.61 | 14.1987 | 0 | 14.1987 | 14.4427 | 0 | 14.4427 | 14.4427 | 0 | 14.4427 | 14.4427 | 0 | 14.4427 | 14.4427 | 0 | 14.4427 | 14.4427 | 0 | 14.4427
|  | 10.5377 | 0 | 10.5377 | 11.2942 | 0 | 11.2942 | 11.5354 | 0 | 11.5354 | 11.8409 | 0 | 11.8409 | 12.1734 | 0 | 12.1734 | 12.2802 | 0 | 12.2802 | 12.6359 | 0 | 12.6359 | 13.047 | 0 | 13.047 | 13.3552 | 0 | 13.3552 | 13.9329 | 0 | 13.9329 | 14.1723 | 0 | 14.1723 | 14.1723 | 0 | 14.1723 | 14.1723 | 0 | 14.1723 | 14.1723 | 0 | 14.1723 | 14.1723 | 0 | 14.1723
|  | 10.325 | 0 | 10.325 | 11.0663 | 0 | 11.0663 | 11.3026 | 0 | 11.3026 | 11.6019 | 0 | 11.6019 | 11.9278 | 0 | 11.9278 | 12.0324 | 0 | 12.0324 | 12.381 | 0 | 12.381 | 12.7838 | 0 | 12.7838 | 13.0857 | 0 | 13.0857 | 13.6518 | 0 | 13.6518 | 13.8864 | 0 | 13.8864 | 13.8864 | 0 | 13.8864 | 13.8864 | 0 | 13.8864 | 13.8864 | 0 | 13.8864 | 13.8864 | 0 | 13.8864
|  | 10.1864 | 0 | 10.1864 | 10.9177 | 0 | 10.9177 | 11.1509 | 0 | 11.1509 | 11.4462 | 0 | 11.4462 | 11.7676 | 0 | 11.7676 | 11.8709 | 0 | 11.8709 | 12.2148 | 0 | 12.2148 | 12.6122 | 0 | 12.6122 | 12.9101 | 0 | 12.9101 | 13.4685 | 0 | 13.4685 | 13.6999 | 0 | 13.6999 | 13.6999 | 0 | 13.6999 | 13.6999 | 0 | 13.6999 | 13.6999 | 0 | 13.6999 | 13.6999 | 0 | 13.6999
|  | 10.9178 | 0 | 10.9178 | 11.7016 | 0 | 11.7016 | 11.9515 | 0 | 11.9515 | 12.268 | 0 | 12.268 | 12.6126 | 0 | 12.6126 | 12.7233 | 0 | 12.7233 | 13.0918 | 0 | 13.0918 | 13.5177 | 0 | 13.5177 | 13.837 | 0 | 13.837 | 14.4356 | 0 | 14.4356 | 14.6836 | 0 | 14.6836 | 14.6836 | 0 | 14.6836 | 14.6836 | 0 | 14.6836 | 14.6836 | 0 | 14.6836 | 14.6836 | 0 | 14.6836
|  | 11.8107 | 0 | 11.8107 | 12.6586 | 0 | 12.6586 | 12.9289 | 0 | 12.9289 | 13.2713 | 0 | 13.2713 | 13.6441 | 0 | 13.6441 | 13.7638 | 0 | 13.7638 | 14.1625 | 0 | 14.1625 | 14.6232 | 0 | 14.6232 | 14.9686 | 0 | 14.9686 | 15.6161 | 0 | 15.6161 | 15.8845 | 0 | 15.8845 | 15.8845 | 0 | 15.8845 | 15.8845 | 0 | 15.8845 | 15.8845 | 0 | 15.8845 | 15.8845 | 0 | 15.8845
|  | 12.4803 | 0 | 12.4803 | 13.3763 | 0 | 13.3763 | 13.662 | 0 | 13.662 | 14.0238 | 0 | 14.0238 | 14.4177 | 0 | 14.4177 | 14.5442 | 0 | 14.5442 | 14.9654 | 0 | 14.9654 | 15.4523 | 0 | 15.4523 | 15.8173 | 0 | 15.8173 | 16.5016 | 0 | 16.5016 | 16.7851 | 0 | 16.7851 | 16.7851 | 0 | 16.7851 | 16.7851 | 0 | 16.7851 | 16.7851 | 0 | 16.7851 | 16.7851 | 0 | 16.7851
|  | 12.4486 | 0 | 12.4486 | 13.3423 | 0 | 13.3423 | 13.6272 | 0 | 13.6272 | 13.9881 | 0 | 13.9881 | 14.3809 | 0 | 14.3809 | 14.5071 | 0 | 14.5071 | 14.9273 | 0 | 14.9273 | 15.413 | 0 | 15.413 | 15.7771 | 0 | 15.7771 | 16.4595 | 0 | 16.4595 | 16.7424 | 0 | 16.7424 | 16.7424 | 0 | 16.7424 | 16.7424 | 0 | 16.7424 | 16.7424 | 0 | 16.7424 | 16.7424 | 0 | 16.7424
|  | 12.4079 | 0 | 12.4079 | 13.2987 | 0 | 13.2987 | 13.5827 | 0 | 13.5827 | 13.9424 | 0 | 13.9424 | 14.334 | 0 | 14.334 | 14.4598 | 0 | 14.4598 | 14.8786 | 0 | 14.8786 | 15.3627 | 0 | 15.3627 | 15.7256 | 0 | 15.7256 | 16.4058 | 0 | 16.4058 | 16.6877 | 0 | 16.6877 | 16.6877 | 0 | 16.6877 | 16.6877 | 0 | 16.6877 | 16.6877 | 0 | 16.6877 | 16.6877 | 0 | 16.6877
|  | 12.2466 | 0 | 12.2466 | 13.1258 | 0 | 13.1258 | 13.4061 | 0 | 13.4061 | 13.7611 | 0 | 13.7611 | 14.1476 | 0 | 14.1476 | 14.2717 | 0 | 14.2717 | 14.6851 | 0 | 14.6851 | 15.1629 | 0 | 15.1629 | 15.5211 | 0 | 15.5211 | 16.1925 | 0 | 16.1925 | 16.4707 | 0 | 16.4707 | 16.4707 | 0 | 16.4707 | 16.4707 | 0 | 16.4707 | 16.4707 | 0 | 16.4707 | 16.4707 | 0 | 16.4707
|  | 12.1327 | 0 | 12.1327 | 13.0038 | 0 | 13.0038 | 13.2815 | 0 | 13.2815 | 13.6332 | 0 | 13.6332 | 14.0161 | 0 | 14.0161 | 14.1391 | 0 | 14.1391 | 14.5486 | 0 | 14.5486 | 15.022 | 0 | 15.022 | 15.3768 | 0 | 15.3768 | 16.042 | 0 | 16.042 | 16.3176 | 0 | 16.3176 | 16.3176 | 0 | 16.3176 | 16.3176 | 0 | 16.3176 | 16.3176 | 0 | 16.3176 | 16.3176 | 0 | 16.3176
|  | 12.2611 | 0 | 12.2611 | 13.1413 | 0 | 13.1413 | 13.422 | 0 | 13.422 | 13.7775 | 0 | 13.7775 | 14.1644 | 0 | 14.1644 | 14.2887 | 0 | 14.2887 | 14.7026 | 0 | 14.7026 | 15.1809 | 0 | 15.1809 | 15.5395 | 0 | 15.5395 | 16.2117 | 0 | 16.2117 | 16.4903 | 0 | 16.4903 | 16.4903 | 0 | 16.4903 | 16.4903 | 0 | 16.4903 | 16.4903 | 0 | 16.4903 | 16.4903 | 0 | 16.4903
|  | 13.3913 | 0 | 13.3913 | 14.3527 | 0 | 14.3527 | 14.6593 | 0 | 14.6593 | 15.0475 | 0 | 15.0475 | 15.4701 | 0 | 15.4701 | 15.6058 | 0 | 15.6058 | 16.0579 | 0 | 16.0579 | 16.5803 | 0 | 16.5803 | 16.9719 | 0 | 16.9719 | 17.7061 | 0 | 17.7061 | 18.0104 | 0 | 18.0104 | 18.0104 | 0 | 18.0104 | 18.0104 | 0 | 18.0104 | 18.0104 | 0 | 18.0104 | 18.0104 | 0 | 18.0104
|  | 14.6191 | 0 | 14.6191 | 15.6686 | 0 | 15.6686 | 16.0032 | 0 | 16.0032 | 16.427 | 0 | 16.427 | 16.8884 | 0 | 16.8884 | 17.0366 | 0 | 17.0366 | 17.5301 | 0 | 17.5301 | 18.1004 | 0 | 18.1004 | 18.5279 | 0 | 18.5279 | 19.3294 | 0 | 19.3294 | 19.6615 | 0 | 19.6615 | 19.6615 | 0 | 19.6615 | 19.6615 | 0 | 19.6615 | 19.6615 | 0 | 19.6615 | 19.6615 | 0 | 19.6615
|  | 16.109 | 0 | 16.109 | 17.2655 | 0 | 17.2655 | 17.6343 | 0 | 17.6343 | 18.1013 | 0 | 18.1013 | 18.6097 | 0 | 18.6097 | 18.773 | 0 | 18.773 | 19.3167 | 0 | 19.3167 | 19.9452 | 0 | 19.9452 | 20.4163 | 0 | 20.4163 | 21.2995 | 0 | 21.2995 | 21.6655 | 0 | 21.6655 | 21.6655 | 0 | 21.6655 | 21.6655 | 0 | 21.6655 | 21.6655 | 0 | 21.6655 | 21.6655 | 0 | 21.6655
|  | 17.1758 | 0 | 17.1758 | 18.4089 | 0 | 18.4089 | 18.802 | 0 | 18.802 | 19.2999 | 0 | 19.2999 | 19.842 | 0 | 19.842 | 20.0161 | 0 | 20.0161 | 20.5959 | 0 | 20.5959 | 21.266 | 0 | 21.266 | 21.7682 | 0 | 21.7682 | 22.7099 | 0 | 22.7099 | 23.1001 | 0 | 23.1001 | 23.1001 | 0 | 23.1001 | 23.1001 | 0 | 23.1001 | 23.1001 | 0 | 23.1001 | 23.1001 | 0 | 23.1001
|  | 16.8253 | 0 | 16.8253 | 18.0332 | 0 | 18.0332 | 18.4184 | 0 | 18.4184 | 18.9061 | 0 | 18.9061 | 19.4371 | 0 | 19.4371 | 19.6077 | 0 | 19.6077 | 20.1756 | 0 | 20.1756 | 20.832 | 0 | 20.832 | 21.3241 | 0 | 21.3241 | 22.2465 | 0 | 22.2465 | 22.6288 | 0 | 22.6288 | 22.6288 | 0 | 22.6288 | 22.6288 | 0 | 22.6288 | 22.6288 | 0 | 22.6288 | 22.6288 | 0 | 22.6288
|  | 17.4195 | 0 | 17.4195 | 18.6701 | 0 | 18.6701 | 19.0688 | 0 | 19.0688 | 19.5738 | 0 | 19.5738 | 20.1235 | 0 | 20.1235 | 20.3001 | 0 | 20.3001 | 20.8881 | 0 | 20.8881 | 21.5677 | 0 | 21.5677 | 22.0771 | 0 | 22.0771 | 23.0321 | 0 | 23.0321 | 23.4279 | 0 | 23.4279 | 23.4279 | 0 | 23.4279 | 23.4279 | 0 | 23.4279 | 23.4279 | 0 | 23.4279 | 23.4279 | 0 | 23.4279
|  | 17.6138 | 0 | 17.6138 | 18.8783 | 0 | 18.8783 | 19.2815 | 0 | 19.2815 | 19.7921 | 0 | 19.7921 | 20.348 | 0 | 20.348 | 20.5265 | 0 | 20.5265 | 21.1211 | 0 | 21.1211 | 21.8083 | 0 | 21.8083 | 22.3234 | 0 | 22.3234 | 23.289 | 0 | 23.289 | 23.6892 | 0 | 23.6892 | 23.6892 | 0 | 23.6892 | 23.6892 | 0 | 23.6892 | 23.6892 | 0 | 23.6892 | 23.6892 | 0 | 23.6892
|  | 15.6814 | 0 | 15.6814 | 16.8072 | 0 | 16.8072 | 17.1661 | 0 | 17.1661 | 17.6207 | 0 | 17.6207 | 18.1156 | 0 | 18.1156 | 18.2746 | 0 | 18.2746 | 18.8039 | 0 | 18.8039 | 19.4157 | 0 | 19.4157 | 19.8743 | 0 | 19.8743 | 20.734 | 0 | 20.734 | 21.0903 | 0 | 21.0903 | 21.0903 | 0 | 21.0903 | 21.0903 | 0 | 21.0903 | 21.0903 | 0 | 21.0903 | 21.0903 | 0 | 21.0903
|  | 14.8725 | 0 | 14.8725 | 15.9403 | 0 | 15.9403 | 16.2807 | 0 | 16.2807 | 16.7118 | 0 | 16.7118 | 17.1812 | 0 | 17.1812 | 17.332 | 0 | 17.332 | 17.834 | 0 | 17.834 | 18.4142 | 0 | 18.4142 | 18.8492 | 0 | 18.8492 | 19.6645 | 0 | 19.6645 | 20.0024 | 0 | 20.0024 | 20.0024 | 0 | 20.0024 | 20.0024 | 0 | 20.0024 | 20.0024 | 0 | 20.0024 | 20.0024 | 0 | 20.0024
|  | 14.8648 | 0 | 14.8648 | 15.932 | 0 | 15.932 | 16.2722 | 0 | 16.2722 | 16.7032 | 0 | 16.7032 | 17.1723 | 0 | 17.1723 | 17.323 | 0 | 17.323 | 17.8247 | 0 | 17.8247 | 18.4046 | 0 | 18.4046 | 18.8394 | 0 | 18.8394 | 19.6543 | 0 | 19.6543 | 19.992 | 0 | 19.992 | 19.992 | 0 | 19.992 | 19.992 | 0 | 19.992 | 19.992 | 0 | 19.992 | 19.992 | 0 | 19.992
|  | 13.1789 | 0 | 13.1789 | 14.125 | 0 | 14.125 | 14.4267 | 0 | 14.4267 | 14.8088 | 0 | 14.8088 | 15.2247 | 0 | 15.2247 | 15.3583 | 0 | 15.3583 | 15.8031 | 0 | 15.8031 | 16.3173 | 0 | 16.3173 | 16.7027 | 0 | 16.7027 | 17.4252 | 0 | 17.4252 | 17.7246 | 0 | 17.7246 | 17.7246 | 0 | 17.7246 | 17.7246 | 0 | 17.7246 | 17.7246 | 0 | 17.7246 | 17.7246 | 0 | 17.7246
|  | 11.8778 | 0 | 11.8778 | 12.7305 | 0 | 12.7305 | 13.0024 | 0 | 13.0024 | 13.3467 | 0 | 13.3467 | 13.7215 | 0 | 13.7215 | 13.842 | 0 | 13.842 | 14.2429 | 0 | 14.2429 | 14.7063 | 0 | 14.7063 | 15.0536 | 0 | 15.0536 | 15.7048 | 0 | 15.7048 | 15.9747 | 0 | 15.9747 | 15.9747 | 0 | 15.9747 | 15.9747 | 0 | 15.9747 | 15.9747 | 0 | 15.9747 | 15.9747 | 0 | 15.9747
|  | 10.6171 | 0 | 10.6171 | 11.3793 | 0 | 11.3793 | 11.6223 | 0 | 11.6223 | 11.9301 | 0 | 11.9301 | 12.2652 | 0 | 12.2652 | 12.3728 | 0 | 12.3728 | 12.7312 | 0 | 12.7312 | 13.1454 | 0 | 13.1454 | 13.4559 | 0 | 13.4559 | 14.0379 | 0 | 14.0379 | 14.2792 | 0 | 14.2792 | 14.2792 | 0 | 14.2792 | 14.2792 | 0 | 14.2792 | 14.2792 | 0 | 14.2792 | 14.2792 | 0 | 14.2792
|  | 10.9569 | 0 | 10.9569 | 11.7435 | 0 | 11.7435 | 11.9943 | 0 | 11.9943 | 12.3119 | 0 | 12.3119 | 12.6577 | 0 | 12.6577 | 12.7688 | 0 | 12.7688 | 13.1386 | 0 | 13.1386 | 13.5661 | 0 | 13.5661 | 13.8865 | 0 | 13.8865 | 14.4872 | 0 | 14.4872 | 14.7362 | 0 | 14.7362 | 14.7362 | 0 | 14.7362 | 14.7362 | 0 | 14.7362 | 14.7362 | 0 | 14.7362 | 14.7362 | 0 | 14.7362
|  | 12.1623 | 0 | 12.1623 | 13.0354 | 0 | 13.0354 | 13.3138 | 0 | 13.3138 | 13.6664 | 0 | 13.6664 | 14.0502 | 0 | 14.0502 | 14.1735 | 0 | 14.1735 | 14.5841 | 0 | 14.5841 | 15.0586 | 0 | 15.0586 | 15.4142 | 0 | 15.4142 | 16.081 | 0 | 16.081 | 16.3573 | 0 | 16.3573 | 16.3573 | 0 | 16.3573 | 16.3573 | 0 | 16.3573 | 16.3573 | 0 | 16.3573 | 16.3573 | 0 | 16.3573
|  | 11.938 | 0 | 11.938 | 12.7951 | 0 | 12.7951 | 13.0683 | 0 | 13.0683 | 13.4144 | 0 | 13.4144 | 13.7912 | 0 | 13.7912 | 13.9122 | 0 | 13.9122 | 14.3152 | 0 | 14.3152 | 14.7809 | 0 | 14.7809 | 15.13 | 0 | 15.13 | 15.7845 | 0 | 15.7845 | 16.0558 | 0 | 16.0558 | 16.0558 | 0 | 16.0558 | 16.0558 | 0 | 16.0558 | 16.0558 | 0 | 16.0558 | 16.0558 | 0 | 16.0558
|  | 14.061 | 0 | 14.061 | 15.0705 | 0 | 15.0705 | 15.3923 | 0 | 15.3923 | 15.7999 | 0 | 15.7999 | 16.2437 | 0 | 16.2437 | 16.3862 | 0 | 16.3862 | 16.8609 | 0 | 16.8609 | 17.4094 | 0 | 17.4094 | 17.8206 | 0 | 17.8206 | 18.5915 | 0 | 18.5915 | 18.911 | 0 | 18.911 | 18.911 | 0 | 18.911 | 18.911 | 0 | 18.911 | 18.911 | 0 | 18.911 | 18.911 | 0 | 18.911
|  | 14.0998 | 0 | 14.0998 | 15.112 | 0 | 15.112 | 15.4347 | 0 | 15.4347 | 15.8435 | 0 | 15.8435 | 16.2885 | 0 | 16.2885 | 16.4314 | 0 | 16.4314 | 16.9073 | 0 | 16.9073 | 17.4574 | 0 | 17.4574 | 17.8698 | 0 | 17.8698 | 18.6428 | 0 | 18.6428 | 18.9631 | 0 | 18.9631 | 18.9631 | 0 | 18.9631 | 18.9631 | 0 | 18.9631 | 18.9631 | 0 | 18.9631 | 18.9631 | 0 | 18.9631
|  | 14.2569 | 0 | 14.2569 | 15.2804 | 0 | 15.2804 | 15.6067 | 0 | 15.6067 | 16.02 | 0 | 16.02 | 16.47 | 0 | 16.47 | 16.6145 | 0 | 16.6145 | 17.0957 | 0 | 17.0957 | 17.6519 | 0 | 17.6519 | 18.0689 | 0 | 18.0689 | 18.8505 | 0 | 18.8505 | 19.1744 | 0 | 19.1744 | 19.1744 | 0 | 19.1744 | 19.1744 | 0 | 19.1744 | 19.1744 | 0 | 19.1744 | 19.1744 | 0 | 19.1744
|  | 14.0309 | 0 | 14.0309 | 15.0382 | 0 | 15.0382 | 15.3593 | 0 | 15.3593 | 15.7661 | 0 | 15.7661 | 16.2089 | 0 | 16.2089 | 16.3511 | 0 | 16.3511 | 16.8248 | 0 | 16.8248 | 17.3721 | 0 | 17.3721 | 17.7825 | 0 | 17.7825 | 18.5517 | 0 | 18.5517 | 18.8705 | 0 | 18.8705 | 18.8705 | 0 | 18.8705 | 18.8705 | 0 | 18.8705 | 18.8705 | 0 | 18.8705 | 18.8705 | 0 | 18.8705
|  | 13.9708 | 0 | 13.9708 | 14.9738 | 0 | 14.9738 | 15.2936 | 0 | 15.2936 | 15.6986 | 0 | 15.6986 | 16.1395 | 0 | 16.1395 | 16.2812 | 0 | 16.2812 | 16.7527 | 0 | 16.7527 | 17.2978 | 0 | 17.2978 | 17.7064 | 0 | 17.7064 | 18.4723 | 0 | 18.4723 | 18.7897 | 0 | 18.7897 | 18.7897 | 0 | 18.7897 | 18.7897 | 0 | 18.7897 | 18.7897 | 0 | 18.7897 | 18.7897 | 0 | 18.7897
|  | 14.4594 | 0 | 14.4594 | 15.4974 | 0 | 15.4974 | 15.8284 | 0 | 15.8284 | 16.2476 | 0 | 16.2476 | 16.7039 | 0 | 16.7039 | 16.8505 | 0 | 16.8505 | 17.3386 | 0 | 17.3386 | 17.9027 | 0 | 17.9027 | 18.3255 | 0 | 18.3255 | 19.1182 | 0 | 19.1182 | 19.4468 | 0 | 19.4468 | 19.4468 | 0 | 19.4468 | 19.4468 | 0 | 19.4468 | 19.4468 | 0 | 19.4468 | 19.4468 | 0 | 19.4468
|  | 14.8353 | 0 | 14.8353 | 15.9004 | 0 | 15.9004 | 16.2399 | 0 | 16.2399 | 16.67 | 0 | 16.67 | 17.1382 | 0 | 17.1382 | 17.2886 | 0 | 17.2886 | 17.7894 | 0 | 17.7894 | 18.3681 | 0 | 18.3681 | 18.802 | 0 | 18.802 | 19.6153 | 0 | 19.6153 | 19.9524 | 0 | 19.9524 | 19.9524 | 0 | 19.9524 | 19.9524 | 0 | 19.9524 | 19.9524 | 0 | 19.9524 | 19.9524 | 0 | 19.9524
|  | 15.3608 | 0 | 15.3608 | 16.4636 | 0 | 16.4636 | 16.8152 | 0 | 16.8152 | 17.2605 | 0 | 17.2605 | 17.7453 | 0 | 17.7453 | 17.901 | 0 | 17.901 | 18.4195 | 0 | 18.4195 | 19.0188 | 0 | 19.0188 | 19.468 | 0 | 19.468 | 20.3102 | 0 | 20.3102 | 20.6592 | 0 | 20.6592 | 20.6592 | 0 | 20.6592 | 20.6592 | 0 | 20.6592 | 20.6592 | 0 | 20.6592 | 20.6592 | 0 | 20.6592
|  | 16.0141 | 0 | 16.0141 | 17.1637 | 0 | 17.1637 | 17.5303 | 0 | 17.5303 | 17.9945 | 0 | 17.9945 | 18.4999 | 0 | 18.4999 | 18.6623 | 0 | 18.6623 | 19.2028 | 0 | 19.2028 | 19.8276 | 0 | 19.8276 | 20.2959 | 0 | 20.2959 | 21.1739 | 0 | 21.1739 | 21.5377 | 0 | 21.5377 | 21.5377 | 0 | 21.5377 | 21.5377 | 0 | 21.5377 | 21.5377 | 0 | 21.5377 | 21.5377 | 0 | 21.5377
|  | 16.1775 | 0 | 16.1775 | 17.3389 | 0 | 17.3389 | 17.7092 | 0 | 17.7092 | 18.1782 | 0 | 18.1782 | 18.6888 | 0 | 18.6888 | 18.8528 | 0 | 18.8528 | 19.3988 | 0 | 19.3988 | 20.03 | 0 | 20.03 | 20.5031 | 0 | 20.5031 | 21.39 | 0 | 21.39 | 21.7576 | 0 | 21.7576 | 21.7576 | 0 | 21.7576 | 21.7576 | 0 | 21.7576 | 21.7576 | 0 | 21.7576 | 21.7576 | 0 | 21.7576
|  | 17.3878 | 0 | 17.3878 | 18.6361 | 0 | 18.6361 | 19.0341 | 0 | 19.0341 | 19.5381 | 0 | 19.5381 | 20.0869 | 0 | 20.0869 | 20.2631 | 0 | 20.2631 | 20.8501 | 0 | 20.8501 | 21.5284 | 0 | 21.5284 | 22.0369 | 0 | 22.0369 | 22.9902 | 0 | 22.9902 | 23.3852 | 0 | 23.3852 | 23.3852 | 0 | 23.3852 | 23.3852 | 0 | 23.3852 | 23.3852 | 0 | 23.3852 | 23.3852 | 0 | 23.3852
|  | 16.8527 | 0 | 16.8527 | 18.0626 | 0 | 18.0626 | 18.4483 | 0 | 18.4483 | 18.9369 | 0 | 18.9369 | 19.4688 | 0 | 19.4688 | 19.6396 | 0 | 19.6396 | 20.2085 | 0 | 20.2085 | 20.8659 | 0 | 20.8659 | 21.3588 | 0 | 21.3588 | 22.2827 | 0 | 22.2827 | 22.6656 | 0 | 22.6656 | 22.6656 | 0 | 22.6656 | 22.6656 | 0 | 22.6656 | 22.6656 | 0 | 22.6656 | 22.6656 | 0 | 22.6656
|  | 15.3432 | 0 | 15.3432 | 16.4447 | 0 | 16.4447 | 16.7959 | 0 | 16.7959 | 17.2407 | 0 | 17.2407 | 17.7249 | 0 | 17.7249 | 17.8804 | 0 | 17.8804 | 18.3983 | 0 | 18.3983 | 18.9969 | 0 | 18.9969 | 19.4456 | 0 | 19.4456 | 20.2868 | 0 | 20.2868 | 20.6354 | 0 | 20.6354 | 20.6354 | 0 | 20.6354 | 20.6354 | 0 | 20.6354 | 20.6354 | 0 | 20.6354 | 20.6354 | 0 | 20.6354
|  | 15.0807 | 0 | 15.0807 | 16.1633 | 0 | 16.1633 | 16.5085 | 0 | 16.5085 | 16.9457 | 0 | 16.9457 | 17.4216 | 0 | 17.4216 | 17.5745 | 0 | 17.5745 | 18.0836 | 0 | 18.0836 | 18.6719 | 0 | 18.6719 | 19.1129 | 0 | 19.1129 | 19.9397 | 0 | 19.9397 | 20.2824 | 0 | 20.2824 | 20.2824 | 0 | 20.2824 | 20.2824 | 0 | 20.2824 | 20.2824 | 0 | 20.2824 | 20.2824 | 0 | 20.2824
|  | 16.4777 | 0 | 16.4777 | 17.6607 | 0 | 17.6607 | 18.0379 | 0 | 18.0379 | 18.5156 | 0 | 18.5156 | 19.0356 | 0 | 19.0356 | 19.2026 | 0 | 19.2026 | 19.7588 | 0 | 19.7588 | 20.4017 | 0 | 20.4017 | 20.8836 | 0 | 20.8836 | 21.7869 | 0 | 21.7869 | 22.1613 | 0 | 22.1613 | 22.1613 | 0 | 22.1613 | 22.1613 | 0 | 22.1613 | 22.1613 | 0 | 22.1613 | 22.1613 | 0 | 22.1613
|  | 15.5974 | 0 | 15.5974 | 16.7172 | 0 | 16.7172 | 17.0742 | 0 | 17.0742 | 17.5264 | 0 | 17.5264 | 18.0186 | 0 | 18.0186 | 18.1767 | 0 | 18.1767 | 18.7032 | 0 | 18.7032 | 19.3117 | 0 | 19.3117 | 19.7678 | 0 | 19.7678 | 20.623 | 0 | 20.623 | 20.9773 | 0 | 20.9773 | 20.9773 | 0 | 20.9773 | 20.9773 | 0 | 20.9773 | 20.9773 | 0 | 20.9773 | 20.9773 | 0 | 20.9773
|  | 16.1118 | 0 | 16.1118 | 17.2685 | 0 | 17.2685 | 17.6373 | 0 | 17.6373 | 18.1044 | 0 | 18.1044 | 18.6129 | 0 | 18.6129 | 18.7762 | 0 | 18.7762 | 19.3201 | 0 | 19.3201 | 19.9487 | 0 | 19.9487 | 20.4198 | 0 | 20.4198 | 21.3031 | 0 | 21.3031 | 21.6692 | 0 | 21.6692 | 21.6692 | 0 | 21.6692 | 21.6692 | 0 | 21.6692 | 21.6692 | 0 | 21.6692 | 21.6692 | 0 | 21.6692
|  | 16.3303 | 0 | 16.3303 | 17.5026 | 0 | 17.5026 | 17.8764 | 0 | 17.8764 | 18.3499 | 0 | 18.3499 | 18.8652 | 0 | 18.8652 | 19.0308 | 0 | 19.0308 | 19.582 | 0 | 19.582 | 20.2191 | 0 | 20.2191 | 20.6967 | 0 | 20.6967 | 21.592 | 0 | 21.592 | 21.963 | 0 | 21.963 | 21.963 | 0 | 21.963 | 21.963 | 0 | 21.963 | 21.963 | 0 | 21.963 | 21.963 | 0 | 21.963
|  | 14.633 | 0 | 14.633 | 15.6835 | 0 | 15.6835 | 16.0185 | 0 | 16.0185 | 16.4427 | 0 | 16.4427 | 16.9045 | 0 | 16.9045 | 17.0528 | 0 | 17.0528 | 17.5468 | 0 | 17.5468 | 18.1177 | 0 | 18.1177 | 18.5456 | 0 | 18.5456 | 19.3478 | 0 | 19.3478 | 19.6803 | 0 | 19.6803 | 19.6803 | 0 | 19.6803 | 19.6803 | 0 | 19.6803 | 19.6803 | 0 | 19.6803 | 19.6803 | 0 | 19.6803
|  | 13.9506 | 0 | 13.9506 | 14.9521 | 0 | 14.9521 | 15.2714 | 0 | 15.2714 | 15.6758 | 0 | 15.6758 | 16.1161 | 0 | 16.1161 | 16.2575 | 0 | 16.2575 | 16.7284 | 0 | 16.7284 | 17.2727 | 0 | 17.2727 | 17.6807 | 0 | 17.6807 | 18.4455 | 0 | 18.4455 | 18.7624 | 0 | 18.7624 | 18.7624 | 0 | 18.7624 | 18.7624 | 0 | 18.7624 | 18.7624 | 0 | 18.7624 | 18.7624 | 0 | 18.7624
|  | 12.0263 | 0 | 12.0263 | 12.8897 | 0 | 12.8897 | 13.165 | 0 | 13.165 | 13.5137 | 0 | 13.5137 | 13.8932 | 0 | 13.8932 | 14.0151 | 0 | 14.0151 | 14.4211 | 0 | 14.4211 | 14.8903 | 0 | 14.8903 | 15.242 | 0 | 15.242 | 15.9013 | 0 | 15.9013 | 16.1745 | 0 | 16.1745 | 16.1745 | 0 | 16.1745 | 16.1745 | 0 | 16.1745 | 16.1745 | 0 | 16.1745 | 16.1745 | 0 | 16.1745
|  | 11.0819 | 0 | 11.0819 | 11.8775 | 0 | 11.8775 | 12.1312 | 0 | 12.1312 | 12.4524 | 0 | 12.4524 | 12.8022 | 0 | 12.8022 | 12.9145 | 0 | 12.9145 | 13.2886 | 0 | 13.2886 | 13.7209 | 0 | 13.7209 | 14.045 | 0 | 14.045 | 14.6526 | 0 | 14.6526 | 14.9043 | 0 | 14.9043 | 14.9043 | 0 | 14.9043 | 14.9043 | 0 | 14.9043 | 14.9043 | 0 | 14.9043 | 14.9043 | 0 | 14.9043
|  | 10.693 | 0 | 10.693 | 11.4607 | 0 | 11.4607 | 11.7054 | 0 | 11.7054 | 12.0154 | 0 | 12.0154 | 12.3529 | 0 | 12.3529 | 12.4613 | 0 | 12.4613 | 12.8222 | 0 | 12.8222 | 13.2394 | 0 | 13.2394 | 13.5521 | 0 | 13.5521 | 14.1384 | 0 | 14.1384 | 14.3813 | 0 | 14.3813 | 14.3813 | 0 | 14.3813 | 14.3813 | 0 | 14.3813 | 14.3813 | 0 | 14.3813 | 14.3813 | 0 | 14.3813
|  | 10.118 | 0 | 10.118 | 10.8444 | 0 | 10.8444 | 11.076 | 0 | 11.076 | 11.3693 | 0 | 11.3693 | 11.6887 | 0 | 11.6887 | 11.7912 | 0 | 11.7912 | 12.1328 | 0 | 12.1328 | 12.5275 | 0 | 12.5275 | 12.8234 | 0 | 12.8234 | 13.3781 | 0 | 13.3781 | 13.608 | 0 | 13.608 | 13.608 | 0 | 13.608 | 13.608 | 0 | 13.608 | 13.608 | 0 | 13.608 | 13.608 | 0 | 13.608
|  | 10.7802 | 0 | 10.7802 | 11.5541 | 0 | 11.5541 | 11.8009 | 0 | 11.8009 | 12.1134 | 0 | 12.1134 | 12.4536 | 0 | 12.4536 | 12.5629 | 0 | 12.5629 | 12.9268 | 0 | 12.9268 | 13.3474 | 0 | 13.3474 | 13.6626 | 0 | 13.6626 | 14.2536 | 0 | 14.2536 | 14.4986 | 0 | 14.4986 | 14.4986 | 0 | 14.4986 | 14.4986 | 0 | 14.4986 | 14.4986 | 0 | 14.4986 | 14.4986 | 0 | 14.4986
|  | 11.0023 | 0 | 11.0023 | 11.7921 | 0 | 11.7921 | 12.044 | 0 | 12.044 | 12.3629 | 0 | 12.3629 | 12.7102 | 0 | 12.7102 | 12.8217 | 0 | 12.8217 | 13.1931 | 0 | 13.1931 | 13.6223 | 0 | 13.6223 | 13.9441 | 0 | 13.9441 | 14.5472 | 0 | 14.5472 | 14.7972 | 0 | 14.7972 | 14.7972 | 0 | 14.7972 | 14.7972 | 0 | 14.7972 | 14.7972 | 0 | 14.7972 | 14.7972 | 0 | 14.7972
|  | 12.2301 | 0 | 12.2301 | 13.1081 | 0 | 13.1081 | 13.388 | 0 | 13.388 | 13.7426 | 0 | 13.7426 | 14.1285 | 0 | 14.1285 | 14.2525 | 0 | 14.2525 | 14.6654 | 0 | 14.6654 | 15.1425 | 0 | 15.1425 | 15.5002 | 0 | 15.5002 | 16.1707 | 0 | 16.1707 | 16.4485 | 0 | 16.4485 | 16.4485 | 0 | 16.4485 | 16.4485 | 0 | 16.4485 | 16.4485 | 0 | 16.4485 | 16.4485 | 0 | 16.4485
|  | 12.6022 | 0 | 12.6022 | 13.5069 | 0 | 13.5069 | 13.7954 | 0 | 13.7954 | 14.1607 | 0 | 14.1607 | 14.5584 | 0 | 14.5584 | 14.6862 | 0 | 14.6862 | 15.1116 | 0 | 15.1116 | 15.6032 | 0 | 15.6032 | 15.9718 | 0 | 15.9718 | 16.6627 | 0 | 16.6627 | 16.949 | 0 | 16.949 | 16.949 | 0 | 16.949 | 16.949 | 0 | 16.949 | 16.949 | 0 | 16.949 | 16.949 | 0 | 16.949
|  | 14.2347 | 0 | 14.2347 | 15.2566 | 0 | 15.2566 | 15.5824 | 0 | 15.5824 | 15.9951 | 0 | 15.9951 | 16.4443 | 0 | 16.4443 | 16.5886 | 0 | 16.5886 | 17.0691 | 0 | 17.0691 | 17.6245 | 0 | 17.6245 | 18.0408 | 0 | 18.0408 | 18.8212 | 0 | 18.8212 | 19.1446 | 0 | 19.1446 | 19.1446 | 0 | 19.1446 | 19.1446 | 0 | 19.1446 | 19.1446 | 0 | 19.1446 | 19.1446 | 0 | 19.1446
|  | 14.2156 | 0 | 14.2156 | 15.2362 | 0 | 15.2362 | 15.5616 | 0 | 15.5616 | 15.9737 | 0 | 15.9737 | 16.4223 | 0 | 16.4223 | 16.5665 | 0 | 16.5665 | 17.0463 | 0 | 17.0463 | 17.6009 | 0 | 17.6009 | 18.0166 | 0 | 18.0166 | 18.796 | 0 | 18.796 | 19.119 | 0 | 19.119 | 19.119 | 0 | 19.119 | 19.119 | 0 | 19.119 | 19.119 | 0 | 19.119 | 19.119 | 0 | 19.119
|  | 14.3147 | 0 | 14.3147 | 15.3424 | 0 | 15.3424 | 15.67 | 0 | 15.67 | 16.085 | 0 | 16.085 | 16.5368 | 0 | 16.5368 | 16.6819 | 0 | 16.6819 | 17.1651 | 0 | 17.1651 | 17.7235 | 0 | 17.7235 | 18.1422 | 0 | 18.1422 | 18.9269 | 0 | 18.9269 | 19.2522 | 0 | 19.2522 | 19.2522 | 0 | 19.2522 | 19.2522 | 0 | 19.2522 | 19.2522 | 0 | 19.2522 | 19.2522 | 0 | 19.2522
|  | 14.3193 | 0 | 14.3193 | 15.3473 | 0 | 15.3473 | 15.675 | 0 | 15.675 | 16.0902 | 0 | 16.0902 | 16.542 | 0 | 16.542 | 16.6872 | 0 | 16.6872 | 17.1706 | 0 | 17.1706 | 17.7292 | 0 | 17.7292 | 18.148 | 0 | 18.148 | 18.933 | 0 | 18.933 | 19.2583 | 0 | 19.2583 | 19.2583 | 0 | 19.2583 | 19.2583 | 0 | 19.2583 | 19.2583 | 0 | 19.2583 | 19.2583 | 0 | 19.2583
|  | 15.6142 | 0 | 15.6142 | 16.7351 | 0 | 16.7351 | 17.0925 | 0 | 17.0925 | 17.5452 | 0 | 17.5452 | 18.038 | 0 | 18.038 | 18.1962 | 0 | 18.1962 | 18.7233 | 0 | 18.7233 | 19.3325 | 0 | 19.3325 | 19.7891 | 0 | 19.7891 | 20.6451 | 0 | 20.6451 | 20.9999 | 0 | 20.9999 | 20.9999 | 0 | 20.9999 | 20.9999 | 0 | 20.9999 | 20.9999 | 0 | 20.9999 | 20.9999 | 0 | 20.9999
|  | 16.5884 | 0 | 16.5884 | 17.7793 | 0 | 17.7793 | 18.159 | 0 | 18.159 | 18.6399 | 0 | 18.6399 | 19.1634 | 0 | 19.1634 | 19.3315 | 0 | 19.3315 | 19.8915 | 0 | 19.8915 | 20.5386 | 0 | 20.5386 | 21.0238 | 0 | 21.0238 | 21.9332 | 0 | 21.9332 | 22.3101 | 0 | 22.3101 | 22.3101 | 0 | 22.3101 | 22.3101 | 0 | 22.3101 | 22.3101 | 0 | 22.3101 | 22.3101 | 0 | 22.3101
|  | 17.5784 | 0 | 17.5784 | 18.8403 | 0 | 18.8403 | 19.2427 | 0 | 19.2427 | 19.7523 | 0 | 19.7523 | 20.307 | 0 | 20.307 | 20.4852 | 0 | 20.4852 | 21.0786 | 0 | 21.0786 | 21.7644 | 0 | 21.7644 | 22.2785 | 0 | 22.2785 | 23.2422 | 0 | 23.2422 | 23.6416 | 0 | 23.6416 | 23.6416 | 0 | 23.6416 | 23.6416 | 0 | 23.6416 | 23.6416 | 0 | 23.6416 | 23.6416 | 0 | 23.6416
|  | 17.1957 | 0 | 17.1957 | 18.4302 | 0 | 18.4302 | 18.8238 | 0 | 18.8238 | 19.3223 | 0 | 19.3223 | 19.865 | 0 | 19.865 | 20.0393 | 0 | 20.0393 | 20.6197 | 0 | 20.6197 | 21.2906 | 0 | 21.2906 | 21.7935 | 0 | 21.7935 | 22.7362 | 0 | 22.7362 | 23.1269 | 0 | 23.1269 | 23.1269 | 0 | 23.1269 | 23.1269 | 0 | 23.1269 | 23.1269 | 0 | 23.1269 | 23.1269 | 0 | 23.1269
|  | 16.4188 | 0 | 16.4188 | 17.5975 | 0 | 17.5975 | 17.9733 | 0 | 17.9733 | 18.4493 | 0 | 18.4493 | 18.9674 | 0 | 18.9674 | 19.1339 | 0 | 19.1339 | 19.6881 | 0 | 19.6881 | 20.3287 | 0 | 20.3287 | 20.8088 | 0 | 20.8088 | 21.709 | 0 | 21.709 | 22.082 | 0 | 22.082 | 22.082 | 0 | 22.082 | 22.082 | 0 | 22.082 | 22.082 | 0 | 22.082 | 22.082 | 0 | 22.082
|  | 16.4211 | 0 | 16.4211 | 17.6 | 0 | 17.6 | 17.9758 | 0 | 17.9758 | 18.4519 | 0 | 18.4519 | 18.9701 | 0 | 18.9701 | 19.1366 | 0 | 19.1366 | 19.6909 | 0 | 19.6909 | 20.3315 | 0 | 20.3315 | 20.8117 | 0 | 20.8117 | 21.712 | 0 | 21.712 | 22.0851 | 0 | 22.0851 | 22.0851 | 0 | 22.0851 | 22.0851 | 0 | 22.0851 | 22.0851 | 0 | 22.0851 | 22.0851 | 0 | 22.0851
|  | 16.336 | 0 | 16.336 | 17.5088 | 0 | 17.5088 | 17.8827 | 0 | 17.8827 | 18.3563 | 0 | 18.3563 | 18.8718 | 0 | 18.8718 | 19.0374 | 0 | 19.0374 | 19.5888 | 0 | 19.5888 | 20.2262 | 0 | 20.2262 | 20.7039 | 0 | 20.7039 | 21.5995 | 0 | 21.5995 | 21.9707 | 0 | 21.9707 | 21.9707 | 0 | 21.9707 | 21.9707 | 0 | 21.9707 | 21.9707 | 0 | 21.9707 | 21.9707 | 0 | 21.9707
|  | 14.9026 | 0 | 14.9026 | 15.9725 | 0 | 15.9725 | 16.3136 | 0 | 16.3136 | 16.7456 | 0 | 16.7456 | 17.2159 | 0 | 17.2159 | 17.367 | 0 | 17.367 | 17.8701 | 0 | 17.8701 | 18.4515 | 0 | 18.4515 | 18.8873 | 0 | 18.8873 | 19.7043 | 0 | 19.7043 | 20.0429 | 0 | 20.0429 | 20.0429 | 0 | 20.0429 | 20.0429 | 0 | 20.0429 | 20.0429 | 0 | 20.0429 | 20.0429 | 0 | 20.0429
|  | 13.2974 | 0 | 13.2974 | 14.2521 | 0 | 14.2521 | 14.5564 | 0 | 14.5564 | 14.9419 | 0 | 14.9419 | 15.3616 | 0 | 15.3616 | 15.4964 | 0 | 15.4964 | 15.9452 | 0 | 15.9452 | 16.464 | 0 | 16.464 | 16.8529 | 0 | 16.8529 | 17.5819 | 0 | 17.5819 | 17.884 | 0 | 17.884 | 17.884 | 0 | 17.884 | 17.884 | 0 | 17.884 | 17.884 | 0 | 17.884 | 17.884 | 0 | 17.884
|  | 11.9033 | 0 | 11.9033 | 12.7579 | 0 | 12.7579 | 13.0304 | 0 | 13.0304 | 13.3754 | 0 | 13.3754 | 13.7511 | 0 | 13.7511 | 13.8718 | 0 | 13.8718 | 14.2736 | 0 | 14.2736 | 14.738 | 0 | 14.738 | 15.0861 | 0 | 15.0861 | 15.7387 | 0 | 15.7387 | 16.0091 | 0 | 16.0091 | 16.0091 | 0 | 16.0091 | 16.0091 | 0 | 16.0091 | 16.0091 | 0 | 16.0091 | 16.0091 | 0 | 16.0091
|  | 10.3964 | 0 | 10.3964 | 11.1428 | 0 | 11.1428 | 11.3808 | 0 | 11.3808 | 11.6822 | 0 | 11.6822 | 12.0103 | 0 | 12.0103 | 12.1157 | 0 | 12.1157 | 12.4666 | 0 | 12.4666 | 12.8722 | 0 | 12.8722 | 13.1762 | 0 | 13.1762 | 13.7462 | 0 | 13.7462 | 13.9824 | 0 | 13.9824 | 13.9824 | 0 | 13.9824 | 13.9824 | 0 | 13.9824 | 13.9824 | 0 | 13.9824 | 13.9824 | 0 | 13.9824
|  | 11.6853 | 0 | 11.6853 | 12.5242 | 0 | 12.5242 | 12.7917 | 0 | 12.7917 | 13.1305 | 0 | 13.1305 | 13.4992 | 0 | 13.4992 | 13.6177 | 0 | 13.6177 | 14.0121 | 0 | 14.0121 | 14.468 | 0 | 14.468 | 14.8097 | 0 | 14.8097 | 15.4504 | 0 | 15.4504 | 15.7159 | 0 | 15.7159 | 15.7159 | 0 | 15.7159 | 15.7159 | 0 | 15.7159 | 15.7159 | 0 | 15.7159 | 15.7159 | 0 | 15.7159
|  | 10.6789 | 0 | 10.6789 | 11.4455 | 0 | 11.4455 | 11.69 | 0 | 11.69 | 11.9996 | 0 | 11.9996 | 12.3366 | 0 | 12.3366 | 12.4448 | 0 | 12.4448 | 12.8053 | 0 | 12.8053 | 13.2219 | 0 | 13.2219 | 13.5342 | 0 | 13.5342 | 14.1197 | 0 | 14.1197 | 14.3623 | 0 | 14.3623 | 14.3623 | 0 | 14.3623 | 14.3623 | 0 | 14.3623 | 14.3623 | 0 | 14.3623 | 14.3623 | 0 | 14.3623
|  | 10.9776 | 0 | 10.9776 | 11.7657 | 0 | 11.7657 | 12.0169 | 0 | 12.0169 | 12.3352 | 0 | 12.3352 | 12.6816 | 0 | 12.6816 | 12.7929 | 0 | 12.7929 | 13.1634 | 0 | 13.1634 | 13.5917 | 0 | 13.5917 | 13.9127 | 0 | 13.9127 | 14.5146 | 0 | 14.5146 | 14.764 | 0 | 14.764 | 14.764 | 0 | 14.764 | 14.764 | 0 | 14.764 | 14.764 | 0 | 14.764 | 14.764 | 0 | 14.764
|  | 11.5194 | 0 | 11.5194 | 12.3464 | 0 | 12.3464 | 12.6101 | 0 | 12.6101 | 12.944 | 0 | 12.944 | 13.3075 | 0 | 13.3075 | 13.4243 | 0 | 13.4243 | 13.8132 | 0 | 13.8132 | 14.2626 | 0 | 14.2626 | 14.5994 | 0 | 14.5994 | 15.231 | 0 | 15.231 | 15.4927 | 0 | 15.4927 | 15.4927 | 0 | 15.4927 | 15.4927 | 0 | 15.4927 | 15.4927 | 0 | 15.4927 | 15.4927 | 0 | 15.4927
|  | 11.8968 | 0 | 11.8968 | 12.7508 | 0 | 12.7508 | 13.0232 | 0 | 13.0232 | 13.3681 | 0 | 13.3681 | 13.7435 | 0 | 13.7435 | 13.8641 | 0 | 13.8641 | 14.2657 | 0 | 14.2657 | 14.7298 | 0 | 14.7298 | 15.0777 | 0 | 15.0777 | 15.7299 | 0 | 15.7299 | 16.0002 | 0 | 16.0002 | 16.0002 | 0 | 16.0002 | 16.0002 | 0 | 16.0002 | 16.0002 | 0 | 16.0002 | 16.0002 | 0 | 16.0002
|  | 13.8486 | 0 | 13.8486 | 14.8428 | 0 | 14.8428 | 15.1598 | 0 | 15.1598 | 15.5613 | 0 | 15.5613 | 15.9983 | 0 | 15.9983 | 16.1387 | 0 | 16.1387 | 16.6062 | 0 | 16.6062 | 17.1465 | 0 | 17.1465 | 17.5515 | 0 | 17.5515 | 18.3107 | 0 | 18.3107 | 18.6254 | 0 | 18.6254 | 18.6254 | 0 | 18.6254 | 18.6254 | 0 | 18.6254 | 18.6254 | 0 | 18.6254 | 18.6254 | 0 | 18.6254
|  | 14.2272 | 0 | 14.2272 | 15.2486 | 0 | 15.2486 | 15.5743 | 0 | 15.5743 | 15.9867 | 0 | 15.9867 | 16.4357 | 0 | 16.4357 | 16.5799 | 0 | 16.5799 | 17.0602 | 0 | 17.0602 | 17.6152 | 0 | 17.6152 | 18.0313 | 0 | 18.0313 | 18.8113 | 0 | 18.8113 | 19.1345 | 0 | 19.1345 | 19.1345 | 0 | 19.1345 | 19.1345 | 0 | 19.1345 | 19.1345 | 0 | 19.1345 | 19.1345 | 0 | 19.1345
|  | 14.52 | 0 | 14.52 | 15.5624 | 0 | 15.5624 | 15.8948 | 0 | 15.8948 | 16.3157 | 0 | 16.3157 | 16.7739 | 0 | 16.7739 | 16.9211 | 0 | 16.9211 | 17.4113 | 0 | 17.4113 | 17.9777 | 0 | 17.9777 | 18.4024 | 0 | 18.4024 | 19.1984 | 0 | 19.1984 | 19.5283 | 0 | 19.5283 | 19.5283 | 0 | 19.5283 | 19.5283 | 0 | 19.5283 | 19.5283 | 0 | 19.5283 | 19.5283 | 0 | 19.5283
|  | 14.0975 | 0 | 14.0975 | 15.1096 | 0 | 15.1096 | 15.4323 | 0 | 15.4323 | 15.841 | 0 | 15.841 | 16.2859 | 0 | 16.2859 | 16.4288 | 0 | 16.4288 | 16.9047 | 0 | 16.9047 | 17.4547 | 0 | 17.4547 | 17.8669 | 0 | 17.8669 | 18.6398 | 0 | 18.6398 | 18.9601 | 0 | 18.9601 | 18.9601 | 0 | 18.9601 | 18.9601 | 0 | 18.9601 | 18.9601 | 0 | 18.9601 | 18.9601 | 0 | 18.9601
|  | 13.8593 | 0 | 13.8593 | 14.8542 | 0 | 14.8542 | 15.1715 | 0 | 15.1715 | 15.5733 | 0 | 15.5733 | 16.0106 | 0 | 16.0106 | 16.1511 | 0 | 16.1511 | 16.6189 | 0 | 16.6189 | 17.1596 | 0 | 17.1596 | 17.565 | 0 | 17.565 | 18.3248 | 0 | 18.3248 | 18.6397 | 0 | 18.6397 | 18.6397 | 0 | 18.6397 | 18.6397 | 0 | 18.6397 | 18.6397 | 0 | 18.6397 | 18.6397 | 0 | 18.6397
|  | 13.9056 | 0 | 13.9056 | 14.9039 | 0 | 14.9039 | 15.2222 | 0 | 15.2222 | 15.6253 | 0 | 15.6253 | 16.0642 | 0 | 16.0642 | 16.2051 | 0 | 16.2051 | 16.6745 | 0 | 16.6745 | 17.217 | 0 | 17.217 | 17.6237 | 0 | 17.6237 | 18.386 | 0 | 18.386 | 18.702 | 0 | 18.702 | 18.702 | 0 | 18.702 | 18.702 | 0 | 18.702 | 18.702 | 0 | 18.702 | 18.702 | 0 | 18.702
|  | 14.0088 | 0 | 14.0088 | 15.0145 | 0 | 15.0145 | 15.3352 | 0 | 15.3352 | 15.7413 | 0 | 15.7413 | 16.1834 | 0 | 16.1834 | 16.3254 | 0 | 16.3254 | 16.7983 | 0 | 16.7983 | 17.3448 | 0 | 17.3448 | 17.7545 | 0 | 17.7545 | 18.5225 | 0 | 18.5225 | 18.8408 | 0 | 18.8408 | 18.8408 | 0 | 18.8408 | 18.8408 | 0 | 18.8408 | 18.8408 | 0 | 18.8408 | 18.8408 | 0 | 18.8408
|  | 13.9911 | 0 | 13.9911 | 14.9955 | 0 | 14.9955 | 15.3158 | 0 | 15.3158 | 15.7214 | 0 | 15.7214 | 16.1629 | 0 | 16.1629 | 16.3047 | 0 | 16.3047 | 16.777 | 0 | 16.777 | 17.3228 | 0 | 17.3228 | 17.732 | 0 | 17.732 | 18.499 | 0 | 18.499 | 18.8169 | 0 | 18.8169 | 18.8169 | 0 | 18.8169 | 18.8169 | 0 | 18.8169 | 18.8169 | 0 | 18.8169 | 18.8169 | 0 | 18.8169
|  | 14.7933 | 0 | 14.7933 | 15.8553 | 0 | 15.8553 | 16.1939 | 0 | 16.1939 | 16.6228 | 0 | 16.6228 | 17.0897 | 0 | 17.0897 | 17.2396 | 0 | 17.2396 | 17.739 | 0 | 17.739 | 18.3161 | 0 | 18.3161 | 18.7487 | 0 | 18.7487 | 19.5598 | 0 | 19.5598 | 19.8959 | 0 | 19.8959 | 19.8959 | 0 | 19.8959 | 19.8959 | 0 | 19.8959 | 19.8959 | 0 | 19.8959 | 19.8959 | 0 | 19.8959
|  | 15.8007 | 0 | 15.8007 | 16.9351 | 0 | 16.9351 | 17.2968 | 0 | 17.2968 | 17.7548 | 0 | 17.7548 | 18.2535 | 0 | 18.2535 | 18.4137 | 0 | 18.4137 | 18.947 | 0 | 18.947 | 19.5635 | 0 | 19.5635 | 20.0255 | 0 | 20.0255 | 20.8918 | 0 | 20.8918 | 21.2508 | 0 | 21.2508 | 21.2508 | 0 | 21.2508 | 21.2508 | 0 | 21.2508 | 21.2508 | 0 | 21.2508 | 21.2508 | 0 | 21.2508
|  | 17.6026 | 0 | 17.6026 | 18.8663 | 0 | 18.8663 | 19.2693 | 0 | 19.2693 | 19.7796 | 0 | 19.7796 | 20.3351 | 0 | 20.3351 | 20.5135 | 0 | 20.5135 | 21.1077 | 0 | 21.1077 | 21.7944 | 0 | 21.7944 | 22.3092 | 0 | 22.3092 | 23.2743 | 0 | 23.2743 | 23.6742 | 0 | 23.6742 | 23.6742 | 0 | 23.6742 | 23.6742 | 0 | 23.6742 | 23.6742 | 0 | 23.6742 | 23.6742 | 0 | 23.6742
|  | 18.2252 | 0 | 18.2252 | 19.5337 | 0 | 19.5337 | 19.9508 | 0 | 19.9508 | 20.4792 | 0 | 20.4792 | 21.0544 | 0 | 21.0544 | 21.2391 | 0 | 21.2391 | 21.8543 | 0 | 21.8543 | 22.5653 | 0 | 22.5653 | 23.0983 | 0 | 23.0983 | 24.0975 | 0 | 24.0975 | 24.5116 | 0 | 24.5116 | 24.5116 | 0 | 24.5116 | 24.5116 | 0 | 24.5116 | 24.5116 | 0 | 24.5116 | 24.5116 | 0 | 24.5116
|  | 17.4666 | 0 | 17.4666 | 18.7206 | 0 | 18.7206 | 19.1204 | 0 | 19.1204 | 19.6268 | 0 | 19.6268 | 20.178 | 0 | 20.178 | 20.3551 | 0 | 20.3551 | 20.9447 | 0 | 20.9447 | 21.6261 | 0 | 21.6261 | 22.1369 | 0 | 22.1369 | 23.0945 | 0 | 23.0945 | 23.4913 | 0 | 23.4913 | 23.4913 | 0 | 23.4913 | 23.4913 | 0 | 23.4913 | 23.4913 | 0 | 23.4913 | 23.4913 | 0 | 23.4913
|  | 17.73 | 0 | 17.73 | 19.0029 | 0 | 19.0029 | 19.4087 | 0 | 19.4087 | 19.9227 | 0 | 19.9227 | 20.4823 | 0 | 20.4823 | 20.662 | 0 | 20.662 | 21.2605 | 0 | 21.2605 | 21.9522 | 0 | 21.9522 | 22.4707 | 0 | 22.4707 | 23.4427 | 0 | 23.4427 | 23.8455 | 0 | 23.8455 | 23.8455 | 0 | 23.8455 | 23.8455 | 0 | 23.8455 | 23.8455 | 0 | 23.8455 | 23.8455 | 0 | 23.8455
|  | 18.0878 | 0 | 18.0878 | 19.3863 | 0 | 19.3863 | 19.8004 | 0 | 19.8004 | 20.3247 | 0 | 20.3247 | 20.8956 | 0 | 20.8956 | 21.0789 | 0 | 21.0789 | 21.6895 | 0 | 21.6895 | 22.3952 | 0 | 22.3952 | 22.9241 | 0 | 22.9241 | 23.9158 | 0 | 23.9158 | 24.3267 | 0 | 24.3267 | 24.3267 | 0 | 24.3267 | 24.3267 | 0 | 24.3267 | 24.3267 | 0 | 24.3267 | 24.3267 | 0 | 24.3267
|  | 16.3384 | 0 | 16.3384 | 17.5114 | 0 | 17.5114 | 17.8854 | 0 | 17.8854 | 18.3591 | 0 | 18.3591 | 18.8747 | 0 | 18.8747 | 19.0403 | 0 | 19.0403 | 19.5918 | 0 | 19.5918 | 20.2292 | 0 | 20.2292 | 20.707 | 0 | 20.707 | 21.6028 | 0 | 21.6028 | 21.974 | 0 | 21.974 | 21.974 | 0 | 21.974 | 21.974 | 0 | 21.974 | 21.974 | 0 | 21.974 | 21.974 | 0 | 21.974
|  | 15.2883 | 0 | 15.2883 | 16.3858 | 0 | 16.3858 | 16.7358 | 0 | 16.7358 | 17.179 | 0 | 17.179 | 17.6615 | 0 | 17.6615 | 17.8164 | 0 | 17.8164 | 18.3325 | 0 | 18.3325 | 18.929 | 0 | 18.929 | 19.3761 | 0 | 19.3761 | 20.2142 | 0 | 20.2142 | 20.5616 | 0 | 20.5616 | 20.5616 | 0 | 20.5616 | 20.5616 | 0 | 20.5616 | 20.5616 | 0 | 20.5616 | 20.5616 | 0 | 20.5616
|  | 14.8978 | 0 | 14.8978 | 15.9673 | 0 | 15.9673 | 16.3083 | 0 | 16.3083 | 16.7402 | 0 | 16.7402 | 17.2104 | 0 | 17.2104 | 17.3614 | 0 | 17.3614 | 17.8643 | 0 | 17.8643 | 18.4455 | 0 | 18.4455 | 18.8812 | 0 | 18.8812 | 19.6979 | 0 | 19.6979 | 20.0364 | 0 | 20.0364 | 20.0364 | 0 | 20.0364 | 20.0364 | 0 | 20.0364 | 20.0364 | 0 | 20.0364 | 20.0364 | 0 | 20.0364
|  | 13.0461 | 0 | 13.0461 | 13.9827 | 0 | 13.9827 | 14.2813 | 0 | 14.2813 | 14.6595 | 0 | 14.6595 | 15.0712 | 0 | 15.0712 | 15.2035 | 0 | 15.2035 | 15.6439 | 0 | 15.6439 | 16.1528 | 0 | 16.1528 | 16.5344 | 0 | 16.5344 | 17.2496 | 0 | 17.2496 | 17.546 | 0 | 17.546 | 17.546 | 0 | 17.546 | 17.546 | 0 | 17.546 | 17.546 | 0 | 17.546 | 17.546 | 0 | 17.546
|  | 12.1266 | 0 | 12.1266 | 12.9972 | 0 | 12.9972 | 13.2747 | 0 | 13.2747 | 13.6263 | 0 | 13.6263 | 14.009 | 0 | 14.009 | 14.1319 | 0 | 14.1319 | 14.5413 | 0 | 14.5413 | 15.0144 | 0 | 15.0144 | 15.369 | 0 | 15.369 | 16.0338 | 0 | 16.0338 | 16.3093 | 0 | 16.3093 | 16.3093 | 0 | 16.3093 | 16.3093 | 0 | 16.3093 | 16.3093 | 0 | 16.3093 | 16.3093 | 0 | 16.3093
|  | 11.0638 | 0 | 11.0638 | 11.8581 | 0 | 11.8581 | 12.1114 | 0 | 12.1114 | 12.4321 | 0 | 12.4321 | 12.7813 | 0 | 12.7813 | 12.8934 | 0 | 12.8934 | 13.2669 | 0 | 13.2669 | 13.6985 | 0 | 13.6985 | 14.0221 | 0 | 14.0221 | 14.6286 | 0 | 14.6286 | 14.88 | 0 | 14.88 | 14.88 | 0 | 14.88 | 14.88 | 0 | 14.88 | 14.88 | 0 | 14.88 | 14.88 | 0 | 14.88
|  | 11.2325 | 0 | 11.2325 | 12.0389 | 0 | 12.0389 | 12.296 | 0 | 12.296 | 12.6216 | 0 | 12.6216 | 12.9761 | 0 | 12.9761 | 13.0899 | 0 | 13.0899 | 13.4691 | 0 | 13.4691 | 13.9073 | 0 | 13.9073 | 14.2358 | 0 | 14.2358 | 14.8516 | 0 | 14.8516 | 15.1068 | 0 | 15.1068 | 15.1068 | 0 | 15.1068 | 15.1068 | 0 | 15.1068 | 15.1068 | 0 | 15.1068 | 15.1068 | 0 | 15.1068
|  | 11.6747 | 0 | 11.6747 | 12.5129 | 0 | 12.5129 | 12.7801 | 0 | 12.7801 | 13.1186 | 0 | 13.1186 | 13.487 | 0 | 13.487 | 13.6054 | 0 | 13.6054 | 13.9994 | 0 | 13.9994 | 14.4549 | 0 | 14.4549 | 14.7963 | 0 | 14.7963 | 15.4364 | 0 | 15.4364 | 15.7016 | 0 | 15.7016 | 15.7016 | 0 | 15.7016 | 15.7016 | 0 | 15.7016 | 15.7016 | 0 | 15.7016 | 15.7016 | 0 | 15.7016
|  | 12.3817 | 0 | 12.3817 | 13.2706 | 0 | 13.2706 | 13.554 | 0 | 13.554 | 13.913 | 0 | 13.913 | 14.3037 | 0 | 14.3037 | 14.4292 | 0 | 14.4292 | 14.8472 | 0 | 14.8472 | 15.3302 | 0 | 15.3302 | 15.6923 | 0 | 15.6923 | 16.3711 | 0 | 16.3711 | 16.6524 | 0 | 16.6524 | 16.6524 | 0 | 16.6524 | 16.6524 | 0 | 16.6524 | 16.6524 | 0 | 16.6524 | 16.6524 | 0 | 16.6524
|  | 14.4462 | 0 | 14.4462 | 15.4833 | 0 | 15.4833 | 15.814 | 0 | 15.814 | 16.2328 | 0 | 16.2328 | 16.6887 | 0 | 16.6887 | 16.8351 | 0 | 16.8351 | 17.3228 | 0 | 17.3228 | 17.8864 | 0 | 17.8864 | 18.3088 | 0 | 18.3088 | 19.1008 | 0 | 19.1008 | 19.429 | 0 | 19.429 | 19.429 | 0 | 19.429 | 19.429 | 0 | 19.429 | 19.429 | 0 | 19.429 | 19.429 | 0 | 19.429
|  | 14.3912 | 0 | 14.3912 | 15.4243 | 0 | 15.4243 | 15.7537 | 0 | 15.7537 | 16.171 | 0 | 16.171 | 16.6251 | 0 | 16.6251 | 16.771 | 0 | 16.771 | 17.2568 | 0 | 17.2568 | 17.8182 | 0 | 17.8182 | 18.2391 | 0 | 18.2391 | 19.0281 | 0 | 19.0281 | 19.355 | 0 | 19.355 | 19.355 | 0 | 19.355 | 19.355 | 0 | 19.355 | 19.355 | 0 | 19.355 | 19.355 | 0 | 19.355
|  | 15.4886 | 0 | 15.4886 | 16.6006 | 0 | 16.6006 | 16.9551 | 0 | 16.9551 | 17.4041 | 0 | 17.4041 | 17.8929 | 0 | 17.8929 | 18.0499 | 0 | 18.0499 | 18.5727 | 0 | 18.5727 | 19.177 | 0 | 19.177 | 19.63 | 0 | 19.63 | 20.4791 | 0 | 20.4791 | 20.831 | 0 | 20.831 | 20.831 | 0 | 20.831 | 20.831 | 0 | 20.831 | 20.831 | 0 | 20.831 | 20.831 | 0 | 20.831
|  | 16.4595 | 0 | 16.4595 | 17.6412 | 0 | 17.6412 | 18.0179 | 0 | 18.0179 | 18.4951 | 0 | 18.4951 | 19.0145 | 0 | 19.0145 | 19.1814 | 0 | 19.1814 | 19.737 | 0 | 19.737 | 20.3791 | 0 | 20.3791 | 20.8605 | 0 | 20.8605 | 21.7629 | 0 | 21.7629 | 22.1368 | 0 | 22.1368 | 22.1368 | 0 | 22.1368 | 22.1368 | 0 | 22.1368 | 22.1368 | 0 | 22.1368 | 22.1368 | 0 | 22.1368
|  | 17.5321 | 0 | 17.5321 | 18.7908 | 0 | 18.7908 | 19.1921 | 0 | 19.1921 | 19.7004 | 0 | 19.7004 | 20.2536 | 0 | 20.2536 | 20.4314 | 0 | 20.4314 | 21.0232 | 0 | 21.0232 | 21.7072 | 0 | 21.7072 | 22.2199 | 0 | 22.2199 | 23.1811 | 0 | 23.1811 | 23.5794 | 0 | 23.5794 | 23.5794 | 0 | 23.5794 | 23.5794 | 0 | 23.5794 | 23.5794 | 0 | 23.5794 | 23.5794 | 0 | 23.5794
|  | 18.669 | 0 | 18.669 | 20.0092 | 0 | 20.0092 | 20.4366 | 0 | 20.4366 | 20.9778 | 0 | 20.9778 | 21.5669 | 0 | 21.5669 | 21.7562 | 0 | 21.7562 | 22.3864 | 0 | 22.3864 | 23.1147 | 0 | 23.1147 | 23.6607 | 0 | 23.6607 | 24.6842 | 0 | 24.6842 | 25.1083 | 0 | 25.1083 | 25.1083 | 0 | 25.1083 | 25.1083 | 0 | 25.1083 | 25.1083 | 0 | 25.1083 | 25.1083 | 0 | 25.1083
|  | 20.3258 | 0 | 20.3258 | 21.7851 | 0 | 21.7851 | 22.2503 | 0 | 22.2503 | 22.8396 | 0 | 22.8396 | 23.481 | 0 | 23.481 | 23.6871 | 0 | 23.6871 | 24.3732 | 0 | 24.3732 | 25.1662 | 0 | 25.1662 | 25.7606 | 0 | 25.7606 | 26.8749 | 0 | 26.8749 | 27.3367 | 0 | 27.3367 | 27.3367 | 0 | 27.3367 | 27.3367 | 0 | 27.3367 | 27.3367 | 0 | 27.3367 | 27.3367 | 0 | 27.3367
|  | 22.584 | 0 | 22.584 | 24.2053 | 0 | 24.2053 | 24.7223 | 0 | 24.7223 | 25.377 | 0 | 25.377 | 26.0897 | 0 | 26.0897 | 26.3187 | 0 | 26.3187 | 27.081 | 0 | 27.081 | 27.9621 | 0 | 27.9621 | 28.6225 | 0 | 28.6225 | 29.8607 | 0 | 29.8607 | 30.3738 | 0 | 30.3738 | 30.3738 | 0 | 30.3738 | 30.3738 | 0 | 30.3738 | 30.3738 | 0 | 30.3738 | 30.3738 | 0 | 30.3738
|  | 25.1977 | 0 | 25.1977 | 27.0067 | 0 | 27.0067 | 27.5835 | 0 | 27.5835 | 28.314 | 0 | 28.314 | 29.1092 | 0 | 29.1092 | 29.3646 | 0 | 29.3646 | 30.2152 | 0 | 30.2152 | 31.1982 | 0 | 31.1982 | 31.9351 | 0 | 31.9351 | 33.3165 | 0 | 33.3165 | 33.889 | 0 | 33.889 | 33.889 | 0 | 33.889 | 33.889 | 0 | 33.889 | 33.889 | 0 | 33.889 | 33.889 | 0 | 33.889
|  | 28.746 | 0 | 28.746 | 30.8098 | 0 | 30.8098 | 31.4678 | 0 | 31.4678 | 32.3011 | 0 | 32.3011 | 33.2083 | 0 | 33.2083 | 33.4997 | 0 | 33.4997 | 34.47 | 0 | 34.47 | 35.5915 | 0 | 35.5915 | 36.4322 | 0 | 36.4322 | 38.0082 | 0 | 38.0082 | 38.6613 | 0 | 38.6613 | 38.6613 | 0 | 38.6613 | 38.6613 | 0 | 38.6613 | 38.6613 | 0 | 38.6613 | 38.6613 | 0 | 38.6613
|  | 32.0606 | 0 | 32.0606 | 34.3623 | 0 | 34.3623 | 35.0962 | 0 | 35.0962 | 36.0257 | 0 | 36.0257 | 37.0374 | 0 | 37.0374 | 37.3624 | 0 | 37.3624 | 38.4447 | 0 | 38.4447 | 39.6955 | 0 | 39.6955 | 40.633 | 0 | 40.633 | 42.3907 | 0 | 42.3907 | 43.1192 | 0 | 43.1192 | 43.1192 | 0 | 43.1192 | 43.1192 | 0 | 43.1192 | 43.1192 | 0 | 43.1192 | 43.1192 | 0 | 43.1192
|  | 33.0979 | 0 | 33.0979 | 35.4741 | 0 | 35.4741 | 36.2317 | 0 | 36.2317 | 37.1912 | 0 | 37.1912 | 38.2357 | 0 | 38.2357 | 38.5712 | 0 | 38.5712 | 39.6884 | 0 | 39.6884 | 40.9797 | 0 | 40.9797 | 41.9476 | 0 | 41.9476 | 43.7622 | 0 | 43.7622 | 44.5142 | 0 | 44.5142 | 44.5142 | 0 | 44.5142 | 44.5142 | 0 | 44.5142 | 44.5142 | 0 | 44.5142 | 44.5142 | 0 | 44.5142
|  | 32.1841 | 0 | 32.1841 | 34.4946 | 0 | 34.4946 | 35.2313 | 0 | 35.2313 | 36.1643 | 0 | 36.1643 | 37.18 | 0 | 37.18 | 37.5062 | 0 | 37.5062 | 38.5926 | 0 | 38.5926 | 39.8482 | 0 | 39.8482 | 40.7894 | 0 | 40.7894 | 42.5539 | 0 | 42.5539 | 43.2851 | 0 | 43.2851 | 43.2851 | 0 | 43.2851 | 43.2851 | 0 | 43.2851 | 43.2851 | 0 | 43.2851 | 43.2851 | 0 | 43.2851
|  | 29.7549 | 0 | 29.7549 | 31.8911 | 0 | 31.8911 | 32.5722 | 0 | 32.5722 | 33.4348 | 0 | 33.4348 | 34.3738 | 0 | 34.3738 | 34.6754 | 0 | 34.6754 | 35.6798 | 0 | 35.6798 | 36.8407 | 0 | 36.8407 | 37.7108 | 0 | 37.7108 | 39.3421 | 0 | 39.3421 | 40.0182 | 0 | 40.0182 | 40.0182 | 0 | 40.0182 | 40.0182 | 0 | 40.0182 | 40.0182 | 0 | 40.0182 | 40.0182 | 0 | 40.0182
|  | 27.0151 | 0 | 27.0151 | 28.9546 | 0 | 28.9546 | 29.5729 | 0 | 29.5729 | 30.3561 | 0 | 30.3561 | 31.2087 | 0 | 31.2087 | 31.4825 | 0 | 31.4825 | 32.3944 | 0 | 32.3944 | 33.4484 | 0 | 33.4484 | 34.2384 | 0 | 34.2384 | 35.7195 | 0 | 35.7195 | 36.3333 | 0 | 36.3333 | 36.3333 | 0 | 36.3333 | 36.3333 | 0 | 36.3333 | 36.3333 | 0 | 36.3333 | 36.3333 | 0 | 36.3333
|  | 22.8036 | 0 | 22.8036 | 24.4407 | 0 | 24.4407 | 24.9627 | 0 | 24.9627 | 25.6238 | 0 | 25.6238 | 26.3434 | 0 | 26.3434 | 26.5746 | 0 | 26.5746 | 27.3443 | 0 | 27.3443 | 28.234 | 0 | 28.234 | 28.9008 | 0 | 28.9008 | 30.151 | 0 | 30.151 | 30.6691 | 0 | 30.6691 | 30.6691 | 0 | 30.6691 | 30.6691 | 0 | 30.6691 | 30.6691 | 0 | 30.6691 | 30.6691 | 0 | 30.6691
|  | 19.4287 | 0 | 19.4287 | 20.8235 | 0 | 20.8235 | 21.2682 | 0 | 21.2682 | 21.8315 | 0 | 21.8315 | 22.4446 | 0 | 22.4446 | 22.6416 | 0 | 22.6416 | 23.2974 | 0 | 23.2974 | 24.0554 | 0 | 24.0554 | 24.6235 | 0 | 24.6235 | 25.6887 | 0 | 25.6887 | 26.1301 | 0 | 26.1301 | 26.1301 | 0 | 26.1301 | 26.1301 | 0 | 26.1301 | 26.1301 | 0 | 26.1301 | 26.1301 | 0 | 26.1301
|  | 19.3974 | 0 | 19.3974 | 20.7899 | 0 | 20.7899 | 21.2339 | 0 | 21.2339 | 21.7963 | 0 | 21.7963 | 22.4084 | 0 | 22.4084 | 22.6051 | 0 | 22.6051 | 23.2598 | 0 | 23.2598 | 24.0166 | 0 | 24.0166 | 24.5839 | 0 | 24.5839 | 25.6473 | 0 | 25.6473 | 26.088 | 0 | 26.088 | 26.088 | 0 | 26.088 | 26.088 | 0 | 26.088 | 26.088 | 0 | 26.088 | 26.088 | 0 | 26.088
|  | 16.5101 | 0 | 16.5101 | 17.6954 | 0 | 17.6954 | 18.0733 | 0 | 18.0733 | 18.5519 | 0 | 18.5519 | 19.0729 | 0 | 19.0729 | 19.2403 | 0 | 19.2403 | 19.7976 | 0 | 19.7976 | 20.4417 | 0 | 20.4417 | 20.9245 | 0 | 20.9245 | 21.8297 | 0 | 21.8297 | 22.2048 | 0 | 22.2048 | 22.2048 | 0 | 22.2048 | 22.2048 | 0 | 22.2048 | 22.2048 | 0 | 22.2048 | 22.2048 | 0 | 22.2048
|  | 15.3385 | 0 | 15.3385 | 16.4396 | 0 | 16.4396 | 16.7907 | 0 | 16.7907 | 17.2354 | 0 | 17.2354 | 17.7195 | 0 | 17.7195 | 17.8749 | 0 | 17.8749 | 18.3927 | 0 | 18.3927 | 18.9911 | 0 | 18.9911 | 19.4397 | 0 | 19.4397 | 20.2806 | 0 | 20.2806 | 20.6291 | 0 | 20.6291 | 20.6291 | 0 | 20.6291 | 20.6291 | 0 | 20.6291 | 20.6291 | 0 | 20.6291 | 20.6291 | 0 | 20.6291
|  | 14.564 | 0 | 14.564 | 15.6096 | 0 | 15.6096 | 15.943 | 0 | 15.943 | 16.3652 | 0 | 16.3652 | 16.8248 | 0 | 16.8248 | 16.9724 | 0 | 16.9724 | 17.464 | 0 | 17.464 | 18.0322 | 0 | 18.0322 | 18.4582 | 0 | 18.4582 | 19.2566 | 0 | 19.2566 | 19.5875 | 0 | 19.5875 | 19.5875 | 0 | 19.5875 | 19.5875 | 0 | 19.5875 | 19.5875 | 0 | 19.5875 | 19.5875 | 0 | 19.5875
|  | 14.4996 | 0 | 14.4996 | 15.5405 | 0 | 15.5405 | 15.8724 | 0 | 15.8724 | 16.2928 | 0 | 16.2928 | 16.7503 | 0 | 16.7503 | 16.8973 | 0 | 16.8973 | 17.3868 | 0 | 17.3868 | 17.9524 | 0 | 17.9524 | 18.3765 | 0 | 18.3765 | 19.1714 | 0 | 19.1714 | 19.5008 | 0 | 19.5008 | 19.5008 | 0 | 19.5008 | 19.5008 | 0 | 19.5008 | 19.5008 | 0 | 19.5008 | 19.5008 | 0 | 19.5008
|  | 15.1663 | 0 | 15.1663 | 16.2552 | 0 | 16.2552 | 16.6023 | 0 | 16.6023 | 17.042 | 0 | 17.042 | 17.5206 | 0 | 17.5206 | 17.6744 | 0 | 17.6744 | 18.1863 | 0 | 18.1863 | 18.778 | 0 | 18.778 | 19.2215 | 0 | 19.2215 | 20.053 | 0 | 20.053 | 20.3976 | 0 | 20.3976 | 20.3976 | 0 | 20.3976 | 20.3976 | 0 | 20.3976 | 20.3976 | 0 | 20.3976 | 20.3976 | 0 | 20.3976
|  | 15.667 | 0 | 15.667 | 16.7917 | 0 | 16.7917 | 17.1503 | 0 | 17.1503 | 17.6045 | 0 | 17.6045 | 18.0989 | 0 | 18.0989 | 18.2578 | 0 | 18.2578 | 18.7866 | 0 | 18.7866 | 19.3978 | 0 | 19.3978 | 19.856 | 0 | 19.856 | 20.7149 | 0 | 20.7149 | 21.0709 | 0 | 21.0709 | 21.0709 | 0 | 21.0709 | 21.0709 | 0 | 21.0709 | 21.0709 | 0 | 21.0709 | 21.0709 | 0 | 21.0709
|  | 18.1669 | 0 | 18.1669 | 19.4711 | 0 | 19.4711 | 19.8869 | 0 | 19.8869 | 20.4136 | 0 | 20.4136 | 20.9869 | 0 | 20.9869 | 21.1711 | 0 | 21.1711 | 21.7843 | 0 | 21.7843 | 22.4931 | 0 | 22.4931 | 23.0244 | 0 | 23.0244 | 24.0203 | 0 | 24.0203 | 24.4331 | 0 | 24.4331 | 24.4331 | 0 | 24.4331 | 24.4331 | 0 | 24.4331 | 24.4331 | 0 | 24.4331 | 24.4331 | 0 | 24.4331
|  | 20.2858 | 0 | 20.2858 | 21.7421 | 0 | 21.7421 | 22.2065 | 0 | 22.2065 | 22.7946 | 0 | 22.7946 | 23.4347 | 0 | 23.4347 | 23.6404 | 0 | 23.6404 | 24.3251 | 0 | 24.3251 | 25.1166 | 0 | 25.1166 | 25.7098 | 0 | 25.7098 | 26.8219 | 0 | 26.8219 | 27.2828 | 0 | 27.2828 | 27.2828 | 0 | 27.2828 | 27.2828 | 0 | 27.2828 | 27.2828 | 0 | 27.2828 | 27.2828 | 0 | 27.2828
|  | 23.2999 | 0 | 23.2999 | 24.9726 | 0 | 24.9726 | 25.5059 | 0 | 25.5059 | 26.1814 | 0 | 26.1814 | 26.9167 | 0 | 26.9167 | 27.1529 | 0 | 27.1529 | 27.9394 | 0 | 27.9394 | 28.8484 | 0 | 28.8484 | 29.5298 | 0 | 29.5298 | 30.8072 | 0 | 30.8072 | 31.3366 | 0 | 31.3366 | 31.3366 | 0 | 31.3366 | 31.3366 | 0 | 31.3366 | 31.3366 | 0 | 31.3366 | 31.3366 | 0 | 31.3366
|  | 25.1563 | 0 | 25.1563 | 26.9623 | 0 | 26.9623 | 27.5381 | 0 | 27.5381 | 28.2674 | 0 | 28.2674 | 29.0613 | 0 | 29.0613 | 29.3163 | 0 | 29.3163 | 30.1654 | 0 | 30.1654 | 31.1469 | 0 | 31.1469 | 31.8826 | 0 | 31.8826 | 33.2617 | 0 | 33.2617 | 33.8333 | 0 | 33.8333 | 33.8333 | 0 | 33.8333 | 33.8333 | 0 | 33.8333 | 33.8333 | 0 | 33.8333 | 33.8333 | 0 | 33.8333
|  | 27.7609 | 0 | 27.7609 | 29.7539 | 0 | 29.7539 | 30.3893 | 0 | 30.3893 | 31.1941 | 0 | 31.1941 | 32.0702 | 0 | 32.0702 | 32.3517 | 0 | 32.3517 | 33.2887 | 0 | 33.2887 | 34.3718 | 0 | 34.3718 | 35.1836 | 0 | 35.1836 | 36.7056 | 0 | 36.7056 | 37.3363 | 0 | 37.3363 | 37.3363 | 0 | 37.3363 | 37.3363 | 0 | 37.3363 | 37.3363 | 0 | 37.3363 | 37.3363 | 0 | 37.3363
|  | 30.8945 | 0 | 30.8945 | 33.1125 | 0 | 33.1125 | 33.8196 | 0 | 33.8196 | 34.7153 | 0 | 34.7153 | 35.6903 | 0 | 35.6903 | 36.0035 | 0 | 36.0035 | 37.0463 | 0 | 37.0463 | 38.2516 | 0 | 38.2516 | 39.1551 | 0 | 39.1551 | 40.8489 | 0 | 40.8489 | 41.5508 | 0 | 41.5508 | 41.5508 | 0 | 41.5508 | 41.5508 | 0 | 41.5508 | 41.5508 | 0 | 41.5508 | 41.5508 | 0 | 41.5508
|  | 30.3879 | 0 | 30.3879 | 32.5695 | 0 | 32.5695 | 33.2651 | 0 | 33.2651 | 34.1461 | 0 | 34.1461 | 35.105 | 0 | 35.105 | 35.4131 | 0 | 35.4131 | 36.4388 | 0 | 36.4388 | 37.6244 | 0 | 37.6244 | 38.5131 | 0 | 38.5131 | 40.1791 | 0 | 40.1791 | 40.8695 | 0 | 40.8695 | 40.8695 | 0 | 40.8695 | 40.8695 | 0 | 40.8695 | 40.8695 | 0 | 40.8695 | 40.8695 | 0 | 40.8695
|  | 31.5988 | 0 | 31.5988 | 33.8674 | 0 | 33.8674 | 34.5907 | 0 | 34.5907 | 35.5067 | 0 | 35.5067 | 36.5039 | 0 | 36.5039 | 36.8243 | 0 | 36.8243 | 37.8909 | 0 | 37.8909 | 39.1237 | 0 | 39.1237 | 40.0477 | 0 | 40.0477 | 41.7801 | 0 | 41.7801 | 42.4981 | 0 | 42.4981 | 42.4981 | 0 | 42.4981 | 42.4981 | 0 | 42.4981 | 42.4981 | 0 | 42.4981 | 42.4981 | 0 | 42.4981
|  | 34.3596 | 0 | 34.3596 | 36.8263 | 0 | 36.8263 | 37.6128 | 0 | 37.6128 | 38.6089 | 0 | 38.6089 | 39.6932 | 0 | 39.6932 | 40.0415 | 0 | 40.0415 | 41.2013 | 0 | 41.2013 | 42.5418 | 0 | 42.5418 | 43.5466 | 0 | 43.5466 | 45.4304 | 0 | 45.4304 | 46.211 | 0 | 46.211 | 46.211 | 0 | 46.211 | 46.211 | 0 | 46.211 | 46.211 | 0 | 46.211 | 46.211 | 0 | 46.211
|  | 35.9141 | 0 | 35.9141 | 38.4924 | 0 | 38.4924 | 39.3145 | 0 | 39.3145 | 40.3556 | 0 | 40.3556 | 41.489 | 0 | 41.489 | 41.8531 | 0 | 41.8531 | 43.0654 | 0 | 43.0654 | 44.4665 | 0 | 44.4665 | 45.5168 | 0 | 45.5168 | 47.4858 | 0 | 47.4858 | 48.3017 | 0 | 48.3017 | 48.3017 | 0 | 48.3017 | 48.3017 | 0 | 48.3017 | 48.3017 | 0 | 48.3017 | 48.3017 | 0 | 48.3017
|  | 37.2095 | 0 | 37.2095 | 39.8809 | 0 | 39.8809 | 40.7326 | 0 | 40.7326 | 41.8113 | 0 | 41.8113 | 42.9856 | 0 | 42.9856 | 43.3628 | 0 | 43.3628 | 44.6188 | 0 | 44.6188 | 46.0705 | 0 | 46.0705 | 47.1586 | 0 | 47.1586 | 49.1986 | 0 | 49.1986 | 50.044 | 0 | 50.044 | 50.044 | 0 | 50.044 | 50.044 | 0 | 50.044 | 50.044 | 0 | 50.044 | 50.044 | 0 | 50.044
|  | 39.2617 | 0 | 39.2617 | 42.0803 | 0 | 42.0803 | 42.979 | 0 | 42.979 | 44.1172 | 0 | 44.1172 | 45.3563 | 0 | 45.3563 | 45.7543 | 0 | 45.7543 | 47.0795 | 0 | 47.0795 | 48.6113 | 0 | 48.6113 | 49.7595 | 0 | 49.7595 | 51.9119 | 0 | 51.9119 | 52.804 | 0 | 52.804 | 52.804 | 0 | 52.804 | 52.804 | 0 | 52.804 | 52.804 | 0 | 52.804 | 52.804 | 0 | 52.804
|  | 38.0311 | 0 | 38.0311 | 40.7614 | 0 | 40.7614 | 41.6319 | 0 | 41.6319 | 42.7345 | 0 | 42.7345 | 43.9347 | 0 | 43.9347 | 44.3202 | 0 | 44.3202 | 45.6039 | 0 | 45.6039 | 47.0877 | 0 | 47.0877 | 48.1998 | 0 | 48.1998 | 50.2849 | 0 | 50.2849 | 51.1489 | 0 | 51.1489 | 51.1489 | 0 | 51.1489 | 51.1489 | 0 | 51.1489 | 51.1489 | 0 | 51.1489 | 51.1489 | 0 | 51.1489
|  | 35.4612 | 0 | 35.4612 | 38.007 | 0 | 38.007 | 38.8187 | 0 | 38.8187 | 39.8467 | 0 | 39.8467 | 40.9658 | 0 | 40.9658 | 41.3253 | 0 | 41.3253 | 42.5223 | 0 | 42.5223 | 43.9058 | 0 | 43.9058 | 44.9428 | 0 | 44.9428 | 46.8869 | 0 | 46.8869 | 47.6926 | 0 | 47.6926 | 47.6926 | 0 | 47.6926 | 47.6926 | 0 | 47.6926 | 47.6926 | 0 | 47.6926 | 47.6926 | 0 | 47.6926
|  | 34.0688 | 0 | 34.0688 | 36.5146 | 0 | 36.5146 | 37.2945 | 0 | 37.2945 | 38.2821 | 0 | 38.2821 | 39.3573 | 0 | 39.3573 | 39.7027 | 0 | 39.7027 | 40.8527 | 0 | 40.8527 | 42.1818 | 0 | 42.1818 | 43.1781 | 0 | 43.1781 | 45.0459 | 0 | 45.0459 | 45.82 | 0 | 45.82 | 45.82 | 0 | 45.82 | 45.82 | 0 | 45.82 | 45.82 | 0 | 45.82 | 45.82 | 0 | 45.82
|  | 28.4759 | 0 | 28.4759 | 30.5202 | 0 | 30.5202 | 31.172 | 0 | 31.172 | 31.9975 | 0 | 31.9975 | 32.8962 | 0 | 32.8962 | 33.1848 | 0 | 33.1848 | 34.146 | 0 | 34.146 | 35.257 | 0 | 35.257 | 36.0897 | 0 | 36.0897 | 37.6509 | 0 | 37.6509 | 38.2979 | 0 | 38.2979 | 38.2979 | 0 | 38.2979 | 38.2979 | 0 | 38.2979 | 38.2979 | 0 | 38.2979 | 38.2979 | 0 | 38.2979
|  | 24.0385 | 0 | 24.0385 | 25.7642 | 0 | 25.7642 | 26.3144 | 0 | 26.3144 | 27.0113 | 0 | 27.0113 | 27.77 | 0 | 27.77 | 28.0136 | 0 | 28.0136 | 28.8251 | 0 | 28.8251 | 29.7629 | 0 | 29.7629 | 30.4659 | 0 | 30.4659 | 31.7838 | 0 | 31.7838 | 32.3299 | 0 | 32.3299 | 32.3299 | 0 | 32.3299 | 32.3299 | 0 | 32.3299 | 32.3299 | 0 | 32.3299 | 32.3299 | 0 | 32.3299
|  | 21.5754 | 0 | 21.5754 | 23.1243 | 0 | 23.1243 | 23.6182 | 0 | 23.6182 | 24.2436 | 0 | 24.2436 | 24.9245 | 0 | 24.9245 | 25.1432 | 0 | 25.1432 | 25.8715 | 0 | 25.8715 | 26.7132 | 0 | 26.7132 | 27.3442 | 0 | 27.3442 | 28.5271 | 0 | 28.5271 | 29.0172 | 0 | 29.0172 | 29.0172 | 0 | 29.0172 | 29.0172 | 0 | 29.0172 | 29.0172 | 0 | 29.0172 | 29.0172 | 0 | 29.0172
|  | 18.8379 | 0 | 18.8379 | 20.1903 | 0 | 20.1903 | 20.6215 | 0 | 20.6215 | 21.1677 | 0 | 21.1677 | 21.7621 | 0 | 21.7621 | 21.9531 | 0 | 21.9531 | 22.589 | 0 | 22.589 | 23.3239 | 0 | 23.3239 | 23.8748 | 0 | 23.8748 | 24.9076 | 0 | 24.9076 | 25.3356 | 0 | 25.3356 | 25.3356 | 0 | 25.3356 | 25.3356 | 0 | 25.3356 | 25.3356 | 0 | 25.3356 | 25.3356 | 0 | 25.3356
|  | 16.9299 | 0 | 16.9299 | 18.1454 | 0 | 18.1454 | 18.5329 | 0 | 18.5329 | 19.0237 | 0 | 19.0237 | 19.558 | 0 | 19.558 | 19.7296 | 0 | 19.7296 | 20.3011 | 0 | 20.3011 | 20.9616 | 0 | 20.9616 | 21.4567 | 0 | 21.4567 | 22.3848 | 0 | 22.3848 | 22.7695 | 0 | 22.7695 | 22.7695 | 0 | 22.7695 | 22.7695 | 0 | 22.7695 | 22.7695 | 0 | 22.7695 | 22.7695 | 0 | 22.7695
|  | 15.1955 | 0 | 15.1955 | 16.2864 | 0 | 16.2864 | 16.6342 | 0 | 16.6342 | 17.0747 | 0 | 17.0747 | 17.5543 | 0 | 17.5543 | 17.7083 | 0 | 17.7083 | 18.2212 | 0 | 18.2212 | 18.8141 | 0 | 18.8141 | 19.2584 | 0 | 19.2584 | 20.0915 | 0 | 20.0915 | 20.4368 | 0 | 20.4368 | 20.4368 | 0 | 20.4368 | 20.4368 | 0 | 20.4368 | 20.4368 | 0 | 20.4368 | 20.4368 | 0 | 20.4368
|  | 14.3792 | 0 | 14.3792 | 15.4115 | 0 | 15.4115 | 15.7407 | 0 | 15.7407 | 16.1575 | 0 | 16.1575 | 16.6113 | 0 | 16.6113 | 16.7571 | 0 | 16.7571 | 17.2424 | 0 | 17.2424 | 17.8034 | 0 | 17.8034 | 18.2239 | 0 | 18.2239 | 19.0123 | 0 | 19.0123 | 19.339 | 0 | 19.339 | 19.339 | 0 | 19.339 | 19.339 | 0 | 19.339 | 19.339 | 0 | 19.339 | 19.339 | 0 | 19.339
|  | 13.6627 | 0 | 13.6627 | 14.6436 | 0 | 14.6436 | 14.9563 | 0 | 14.9563 | 15.3524 | 0 | 15.3524 | 15.7836 | 0 | 15.7836 | 15.9221 | 0 | 15.9221 | 16.3833 | 0 | 16.3833 | 16.9163 | 0 | 16.9163 | 17.3159 | 0 | 17.3159 | 18.0649 | 0 | 18.0649 | 18.3753 | 0 | 18.3753 | 18.3753 | 0 | 18.3753 | 18.3753 | 0 | 18.3753 | 18.3753 | 0 | 18.3753 | 18.3753 | 0 | 18.3753
|  | 12.1886 | 0 | 12.1886 | 13.0636 | 0 | 13.0636 | 13.3426 | 0 | 13.3426 | 13.6959 | 0 | 13.6959 | 14.0806 | 0 | 14.0806 | 14.2042 | 0 | 14.2042 | 14.6156 | 0 | 14.6156 | 15.0911 | 0 | 15.0911 | 15.4475 | 0 | 15.4475 | 16.1158 | 0 | 16.1158 | 16.3927 | 0 | 16.3927 | 16.3927 | 0 | 16.3927 | 16.3927 | 0 | 16.3927 | 16.3927 | 0 | 16.3927 | 16.3927 | 0 | 16.3927
|  | 13.8715 | 0 | 13.8715 | 14.8673 | 0 | 14.8673 | 15.1848 | 0 | 15.1848 | 15.587 | 0 | 15.587 | 16.0247 | 0 | 16.0247 | 16.1653 | 0 | 16.1653 | 16.6336 | 0 | 16.6336 | 17.1748 | 0 | 17.1748 | 17.5804 | 0 | 17.5804 | 18.3409 | 0 | 18.3409 | 18.6561 | 0 | 18.6561 | 18.6561 | 0 | 18.6561 | 18.6561 | 0 | 18.6561 | 18.6561 | 0 | 18.6561 | 18.6561 | 0 | 18.6561
|  | 14.7544 | 0 | 14.7544 | 15.8136 | 0 | 15.8136 | 16.1513 | 0 | 16.1513 | 16.5791 | 0 | 16.5791 | 17.0447 | 0 | 17.0447 | 17.1943 | 0 | 17.1943 | 17.6923 | 0 | 17.6923 | 18.2679 | 0 | 18.2679 | 18.6994 | 0 | 18.6994 | 19.5083 | 0 | 19.5083 | 19.8435 | 0 | 19.8435 | 19.8435 | 0 | 19.8435 | 19.8435 | 0 | 19.8435 | 19.8435 | 0 | 19.8435 | 19.8435 | 0 | 19.8435
|  | 15.493 | 0 | 15.493 | 16.6053 | 0 | 16.6053 | 16.9599 | 0 | 16.9599 | 17.409 | 0 | 17.409 | 17.898 | 0 | 17.898 | 18.055 | 0 | 18.055 | 18.578 | 0 | 18.578 | 19.1824 | 0 | 19.1824 | 19.6355 | 0 | 19.6355 | 20.4849 | 0 | 20.4849 | 20.8369 | 0 | 20.8369 | 20.8369 | 0 | 20.8369 | 20.8369 | 0 | 20.8369 | 20.8369 | 0 | 20.8369 | 20.8369 | 0 | 20.8369
|  | 16.3915 | 0 | 16.3915 | 17.5683 | 0 | 17.5683 | 17.9435 | 0 | 17.9435 | 18.4187 | 0 | 18.4187 | 18.936 | 0 | 18.936 | 19.1022 | 0 | 19.1022 | 19.6555 | 0 | 19.6555 | 20.295 | 0 | 20.295 | 20.7743 | 0 | 20.7743 | 21.673 | 0 | 21.673 | 22.0454 | 0 | 22.0454 | 22.0454 | 0 | 22.0454 | 22.0454 | 0 | 22.0454 | 22.0454 | 0 | 22.0454 | 22.0454 | 0 | 22.0454
|  | 16.7162 | 0 | 16.7162 | 17.9163 | 0 | 17.9163 | 18.2989 | 0 | 18.2989 | 18.7835 | 0 | 18.7835 | 19.3111 | 0 | 19.3111 | 19.4805 | 0 | 19.4805 | 20.0448 | 0 | 20.0448 | 20.6969 | 0 | 20.6969 | 21.1858 | 0 | 21.1858 | 22.1022 | 0 | 22.1022 | 22.482 | 0 | 22.482 | 22.482 | 0 | 22.482 | 22.482 | 0 | 22.482 | 22.482 | 0 | 22.482 | 22.482 | 0 | 22.482
|  | 17.2566 | 0 | 17.2566 | 18.4955 | 0 | 18.4955 | 18.8905 | 0 | 18.8905 | 19.3908 | 0 | 19.3908 | 19.9354 | 0 | 19.9354 | 20.1103 | 0 | 20.1103 | 20.6928 | 0 | 20.6928 | 21.3661 | 0 | 21.3661 | 21.8707 | 0 | 21.8707 | 22.8168 | 0 | 22.8168 | 23.2089 | 0 | 23.2089 | 23.2089 | 0 | 23.2089 | 23.2089 | 0 | 23.2089 | 23.2089 | 0 | 23.2089 | 23.2089 | 0 | 23.2089
|  | 17.6882 | 0 | 17.6882 | 18.9581 | 0 | 18.9581 | 19.3629 | 0 | 19.3629 | 19.8757 | 0 | 19.8757 | 20.4339 | 0 | 20.4339 | 20.6132 | 0 | 20.6132 | 21.2103 | 0 | 21.2103 | 21.9004 | 0 | 21.9004 | 22.4177 | 0 | 22.4177 | 23.3874 | 0 | 23.3874 | 23.7893 | 0 | 23.7893 | 23.7893 | 0 | 23.7893 | 23.7893 | 0 | 23.7893 | 23.7893 | 0 | 23.7893 | 23.7893 | 0 | 23.7893
|  | 18.6738 | 0 | 18.6738 | 20.0144 | 0 | 20.0144 | 20.4418 | 0 | 20.4418 | 20.9832 | 0 | 20.9832 | 21.5725 | 0 | 21.5725 | 21.7618 | 0 | 21.7618 | 22.3922 | 0 | 22.3922 | 23.1207 | 0 | 23.1207 | 23.6668 | 0 | 23.6668 | 24.6906 | 0 | 24.6906 | 25.1148 | 0 | 25.1148 | 25.1148 | 0 | 25.1148 | 25.1148 | 0 | 25.1148 | 25.1148 | 0 | 25.1148 | 25.1148 | 0 | 25.1148
|  | 19.5727 | 0 | 19.5727 | 20.9778 | 0 | 20.9778 | 21.4258 | 0 | 21.4258 | 21.9932 | 0 | 21.9932 | 22.6109 | 0 | 22.6109 | 22.8093 | 0 | 22.8093 | 23.47 | 0 | 23.47 | 24.2336 | 0 | 24.2336 | 24.806 | 0 | 24.806 | 25.8791 | 0 | 25.8791 | 26.3237 | 0 | 26.3237 | 26.3237 | 0 | 26.3237 | 26.3237 | 0 | 26.3237 | 26.3237 | 0 | 26.3237 | 26.3237 | 0 | 26.3237
|  | 18.8969 | 0 | 18.8969 | 20.2536 | 0 | 20.2536 | 20.6861 | 0 | 20.6861 | 21.2339 | 0 | 21.2339 | 21.8303 | 0 | 21.8303 | 22.0218 | 0 | 22.0218 | 22.6597 | 0 | 22.6597 | 23.397 | 0 | 23.397 | 23.9496 | 0 | 23.9496 | 24.9856 | 0 | 24.9856 | 25.4149 | 0 | 25.4149 | 25.4149 | 0 | 25.4149 | 25.4149 | 0 | 25.4149 | 25.4149 | 0 | 25.4149 | 25.4149 | 0 | 25.4149
|  | 18.6312 | 0 | 18.6312 | 19.9688 | 0 | 19.9688 | 20.3952 | 0 | 20.3952 | 20.9354 | 0 | 20.9354 | 21.5233 | 0 | 21.5233 | 21.7122 | 0 | 21.7122 | 22.3411 | 0 | 22.3411 | 23.068 | 0 | 23.068 | 23.6128 | 0 | 23.6128 | 24.6343 | 0 | 24.6343 | 25.0576 | 0 | 25.0576 | 25.0576 | 0 | 25.0576 | 25.0576 | 0 | 25.0576 | 25.0576 | 0 | 25.0576 | 25.0576 | 0 | 25.0576
|  | 17.5649 | 0 | 17.5649 | 18.826 | 0 | 18.826 | 19.228 | 0 | 19.228 | 19.7372 | 0 | 19.7372 | 20.2916 | 0 | 20.2916 | 20.4696 | 0 | 20.4696 | 21.0625 | 0 | 21.0625 | 21.7478 | 0 | 21.7478 | 22.2615 | 0 | 22.2615 | 23.2245 | 0 | 23.2245 | 23.6235 | 0 | 23.6235 | 23.6235 | 0 | 23.6235 | 23.6235 | 0 | 23.6235 | 23.6235 | 0 | 23.6235 | 23.6235 | 0 | 23.6235
|  | 16.9648 | 0 | 16.9648 | 18.1827 | 0 | 18.1827 | 18.571 | 0 | 18.571 | 19.0629 | 0 | 19.0629 | 19.5982 | 0 | 19.5982 | 19.7702 | 0 | 19.7702 | 20.3429 | 0 | 20.3429 | 21.0047 | 0 | 21.0047 | 21.5008 | 0 | 21.5008 | 22.4309 | 0 | 22.4309 | 22.8164 | 0 | 22.8164 | 22.8164 | 0 | 22.8164 | 22.8164 | 0 | 22.8164 | 22.8164 | 0 | 22.8164 | 22.8164 | 0 | 22.8164
|  | 16.8711 | 0 | 16.8711 | 18.0823 | 0 | 18.0823 | 18.4685 | 0 | 18.4685 | 18.9576 | 0 | 18.9576 | 19.49 | 0 | 19.49 | 19.661 | 0 | 19.661 | 20.2305 | 0 | 20.2305 | 20.8887 | 0 | 20.8887 | 21.3821 | 0 | 21.3821 | 22.3071 | 0 | 22.3071 | 22.6904 | 0 | 22.6904 | 22.6904 | 0 | 22.6904 | 22.6904 | 0 | 22.6904 | 22.6904 | 0 | 22.6904 | 22.6904 | 0 | 22.6904
|  | 16.9943 | 0 | 16.9943 | 18.2144 | 0 | 18.2144 | 18.6034 | 0 | 18.6034 | 19.096 | 0 | 19.096 | 19.6324 | 0 | 19.6324 | 19.8046 | 0 | 19.8046 | 20.3783 | 0 | 20.3783 | 21.0413 | 0 | 21.0413 | 21.5383 | 0 | 21.5383 | 22.47 | 0 | 22.47 | 22.8561 | 0 | 22.8561 | 22.8561 | 0 | 22.8561 | 22.8561 | 0 | 22.8561 | 22.8561 | 0 | 22.8561 | 22.8561 | 0 | 22.8561
|  | 15.3822 | 0 | 15.3822 | 16.4866 | 0 | 16.4866 | 16.8387 | 0 | 16.8387 | 17.2846 | 0 | 17.2846 | 17.77 | 0 | 17.77 | 17.926 | 0 | 17.926 | 18.4452 | 0 | 18.4452 | 19.0453 | 0 | 19.0453 | 19.4952 | 0 | 19.4952 | 20.3385 | 0 | 20.3385 | 20.688 | 0 | 20.688 | 20.688 | 0 | 20.688 | 20.688 | 0 | 20.688 | 20.688 | 0 | 20.688 | 20.688 | 0 | 20.688
|  | 14.3621 | 0 | 14.3621 | 15.3931 | 0 | 15.3931 | 15.7219 | 0 | 15.7219 | 16.1383 | 0 | 16.1383 | 16.5915 | 0 | 16.5915 | 16.7371 | 0 | 16.7371 | 17.2219 | 0 | 17.2219 | 17.7822 | 0 | 17.7822 | 18.2022 | 0 | 18.2022 | 18.9896 | 0 | 18.9896 | 19.3159 | 0 | 19.3159 | 19.3159 | 0 | 19.3159 | 19.3159 | 0 | 19.3159 | 19.3159 | 0 | 19.3159 | 19.3159 | 0 | 19.3159
|  | 13.3525 | 0 | 13.3525 | 14.3111 | 0 | 14.3111 | 14.6168 | 0 | 14.6168 | 15.0039 | 0 | 15.0039 | 15.4253 | 0 | 15.4253 | 15.5606 | 0 | 15.5606 | 16.0113 | 0 | 16.0113 | 16.5323 | 0 | 16.5323 | 16.9227 | 0 | 16.9227 | 17.6548 | 0 | 17.6548 | 17.9582 | 0 | 17.9582 | 17.9582 | 0 | 17.9582 | 17.9582 | 0 | 17.9582 | 17.9582 | 0 | 17.9582 | 17.9582 | 0 | 17.9582
|  | 11.0519 | 0 | 11.0519 | 11.8453 | 0 | 11.8453 | 12.0983 | 0 | 12.0983 | 12.4187 | 0 | 12.4187 | 12.7674 | 0 | 12.7674 | 12.8795 | 0 | 12.8795 | 13.2525 | 0 | 13.2525 | 13.6837 | 0 | 13.6837 | 14.0069 | 0 | 14.0069 | 14.6128 | 0 | 14.6128 | 14.8639 | 0 | 14.8639 | 14.8639 | 0 | 14.8639 | 14.8639 | 0 | 14.8639 | 14.8639 | 0 | 14.8639 | 14.8639 | 0 | 14.8639
|  | 10.483 | 0 | 10.483 | 11.2356 | 0 | 11.2356 | 11.4755 | 0 | 11.4755 | 11.7794 | 0 | 11.7794 | 12.1103 | 0 | 12.1103 | 12.2165 | 0 | 12.2165 | 12.5704 | 0 | 12.5704 | 12.9794 | 0 | 12.9794 | 13.2859 | 0 | 13.2859 | 13.8607 | 0 | 13.8607 | 14.0988 | 0 | 14.0988 | 14.0988 | 0 | 14.0988 | 14.0988 | 0 | 14.0988 | 14.0988 | 0 | 14.0988 | 14.0988 | 0 | 14.0988
|  | 10.0286 | 0 | 10.0286 | 10.7486 | 0 | 10.7486 | 10.9782 | 0 | 10.9782 | 11.2689 | 0 | 11.2689 | 11.5854 | 0 | 11.5854 | 11.687 | 0 | 11.687 | 12.0256 | 0 | 12.0256 | 12.4168 | 0 | 12.4168 | 12.7101 | 0 | 12.7101 | 13.2599 | 0 | 13.2599 | 13.4878 | 0 | 13.4878 | 13.4878 | 0 | 13.4878 | 13.4878 | 0 | 13.4878 | 13.4878 | 0 | 13.4878 | 13.4878 | 0 | 13.4878
|  | 9.8291 | 0 | 9.8291 | 10.5347 | 0 | 10.5347 | 10.7597 | 0 | 10.7597 | 11.0446 | 0 | 11.0446 | 11.3548 | 0 | 11.3548 | 11.4545 | 0 | 11.4545 | 11.7863 | 0 | 11.7863 | 12.1697 | 0 | 12.1697 | 12.4572 | 0 | 12.4572 | 12.996 | 0 | 12.996 | 13.2194 | 0 | 13.2194 | 13.2194 | 0 | 13.2194 | 13.2194 | 0 | 13.2194 | 13.2194 | 0 | 13.2194 | 13.2194 | 0 | 13.2194
|  | 9.639 | 0 | 9.639 | 10.331 | 0 | 10.331 | 10.5516 | 0 | 10.5516 | 10.831 | 0 | 10.831 | 11.1352 | 0 | 11.1352 | 11.2329 | 0 | 11.2329 | 11.5583 | 0 | 11.5583 | 11.9343 | 0 | 11.9343 | 12.2162 | 0 | 12.2162 | 12.7447 | 0 | 12.7447 | 12.9637 | 0 | 12.9637 | 12.9637 | 0 | 12.9637 | 12.9637 | 0 | 12.9637 | 12.9637 | 0 | 12.9637 | 12.9637 | 0 | 12.9637
|  | 9.7335 | 0 | 9.7335 | 10.4323 | 0 | 10.4323 | 10.6551 | 0 | 10.6551 | 10.9373 | 0 | 10.9373 | 11.2444 | 0 | 11.2444 | 11.3431 | 0 | 11.3431 | 11.6717 | 0 | 11.6717 | 12.0514 | 0 | 12.0514 | 12.3361 | 0 | 12.3361 | 12.8697 | 0 | 12.8697 | 13.0908 | 0 | 13.0908 | 13.0908 | 0 | 13.0908 | 13.0908 | 0 | 13.0908 | 13.0908 | 0 | 13.0908 | 13.0908 | 0 | 13.0908
|  | 10.5564 | 0 | 10.5564 | 11.3142 | 0 | 11.3142 | 11.5559 | 0 | 11.5559 | 11.8619 | 0 | 11.8619 | 12.1951 | 0 | 12.1951 | 12.3021 | 0 | 12.3021 | 12.6584 | 0 | 12.6584 | 13.0702 | 0 | 13.0702 | 13.379 | 0 | 13.379 | 13.9577 | 0 | 13.9577 | 14.1975 | 0 | 14.1975 | 14.1975 | 0 | 14.1975 | 14.1975 | 0 | 14.1975 | 14.1975 | 0 | 14.1975 | 14.1975 | 0 | 14.1975
|  | 11.2377 | 0 | 11.2377 | 12.0445 | 0 | 12.0445 | 12.3018 | 0 | 12.3018 | 12.6275 | 0 | 12.6275 | 12.9822 | 0 | 12.9822 | 13.0961 | 0 | 13.0961 | 13.4754 | 0 | 13.4754 | 13.9139 | 0 | 13.9139 | 14.2425 | 0 | 14.2425 | 14.8586 | 0 | 14.8586 | 15.1139 | 0 | 15.1139 | 15.1139 | 0 | 15.1139 | 15.1139 | 0 | 15.1139 | 15.1139 | 0 | 15.1139 | 15.1139 | 0 | 15.1139
|  | 11.679 | 0 | 11.679 | 12.5175 | 0 | 12.5175 | 12.7848 | 0 | 12.7848 | 13.1234 | 0 | 13.1234 | 13.492 | 0 | 13.492 | 13.6104 | 0 | 13.6104 | 14.0046 | 0 | 14.0046 | 14.4602 | 0 | 14.4602 | 14.8018 | 0 | 14.8018 | 15.4421 | 0 | 15.4421 | 15.7074 | 0 | 15.7074 | 15.7074 | 0 | 15.7074 | 15.7074 | 0 | 15.7074 | 15.7074 | 0 | 15.7074 | 15.7074 | 0 | 15.7074
|  | 12.5039 | 0 | 12.5039 | 13.4016 | 0 | 13.4016 | 13.6878 | 0 | 13.6878 | 14.0503 | 0 | 14.0503 | 14.4449 | 0 | 14.4449 | 14.5717 | 0 | 14.5717 | 14.9937 | 0 | 14.9937 | 15.4816 | 0 | 15.4816 | 15.8472 | 0 | 15.8472 | 16.5328 | 0 | 16.5328 | 16.8168 | 0 | 16.8168 | 16.8168 | 0 | 16.8168 | 16.8168 | 0 | 16.8168 | 16.8168 | 0 | 16.8168 | 16.8168 | 0 | 16.8168
|  | 13.8144 | 0 | 13.8144 | 14.8062 | 0 | 14.8062 | 15.1224 | 0 | 15.1224 | 15.5229 | 0 | 15.5229 | 15.9589 | 0 | 15.9589 | 16.0989 | 0 | 16.0989 | 16.5652 | 0 | 16.5652 | 17.1042 | 0 | 17.1042 | 17.5082 | 0 | 17.5082 | 18.2655 | 0 | 18.2655 | 18.5794 | 0 | 18.5794 | 18.5794 | 0 | 18.5794 | 18.5794 | 0 | 18.5794 | 18.5794 | 0 | 18.5794 | 18.5794 | 0 | 18.5794
|  | 14.1724 | 0 | 14.1724 | 15.1898 | 0 | 15.1898 | 15.5142 | 0 | 15.5142 | 15.9251 | 0 | 15.9251 | 16.3724 | 0 | 16.3724 | 16.516 | 0 | 16.516 | 16.9944 | 0 | 16.9944 | 17.5473 | 0 | 17.5473 | 17.9618 | 0 | 17.9618 | 18.7388 | 0 | 18.7388 | 19.0608 | 0 | 19.0608 | 19.0608 | 0 | 19.0608 | 19.0608 | 0 | 19.0608 | 19.0608 | 0 | 19.0608 | 19.0608 | 0 | 19.0608
|  | 14.5431 | 0 | 14.5431 | 15.5872 | 0 | 15.5872 | 15.9201 | 0 | 15.9201 | 16.3417 | 0 | 16.3417 | 16.8006 | 0 | 16.8006 | 16.9481 | 0 | 16.9481 | 17.439 | 0 | 17.439 | 18.0064 | 0 | 18.0064 | 18.4317 | 0 | 18.4317 | 19.229 | 0 | 19.229 | 19.5594 | 0 | 19.5594 | 19.5594 | 0 | 19.5594 | 19.5594 | 0 | 19.5594 | 19.5594 | 0 | 19.5594 | 19.5594 | 0 | 19.5594
|  | 15.0141 | 0 | 15.0141 | 16.092 | 0 | 16.092 | 16.4356 | 0 | 16.4356 | 16.8709 | 0 | 16.8709 | 17.3447 | 0 | 17.3447 | 17.4969 | 0 | 17.4969 | 18.0037 | 0 | 18.0037 | 18.5895 | 0 | 18.5895 | 19.0286 | 0 | 19.0286 | 19.8517 | 0 | 19.8517 | 20.1928 | 0 | 20.1928 | 20.1928 | 0 | 20.1928 | 20.1928 | 0 | 20.1928 | 20.1928 | 0 | 20.1928 | 20.1928 | 0 | 20.1928
|  | 16.6883 | 0 | 16.6883 | 17.8864 | 0 | 17.8864 | 18.2684 | 0 | 18.2684 | 18.7522 | 0 | 18.7522 | 19.2788 | 0 | 19.2788 | 19.448 | 0 | 19.448 | 20.0113 | 0 | 20.0113 | 20.6624 | 0 | 20.6624 | 21.1504 | 0 | 21.1504 | 22.0653 | 0 | 22.0653 | 22.4445 | 0 | 22.4445 | 22.4445 | 0 | 22.4445 | 22.4445 | 0 | 22.4445 | 22.4445 | 0 | 22.4445 | 22.4445 | 0 | 22.4445
|  | 17.4135 | 0 | 17.4135 | 18.6636 | 0 | 18.6636 | 19.0622 | 0 | 19.0622 | 19.567 | 0 | 19.567 | 20.1166 | 0 | 20.1166 | 20.2931 | 0 | 20.2931 | 20.8809 | 0 | 20.8809 | 21.5602 | 0 | 21.5602 | 22.0695 | 0 | 22.0695 | 23.0242 | 0 | 23.0242 | 23.4198 | 0 | 23.4198 | 23.4198 | 0 | 23.4198 | 23.4198 | 0 | 23.4198 | 23.4198 | 0 | 23.4198 | 23.4198 | 0 | 23.4198
|  | 18.4884 | 0 | 18.4884 | 19.8157 | 0 | 19.8157 | 20.2389 | 0 | 20.2389 | 20.7749 | 0 | 20.7749 | 21.3583 | 0 | 21.3583 | 21.5457 | 0 | 21.5457 | 22.1698 | 0 | 22.1698 | 22.8911 | 0 | 22.8911 | 23.4318 | 0 | 23.4318 | 24.4454 | 0 | 24.4454 | 24.8655 | 0 | 24.8655 | 24.8655 | 0 | 24.8655 | 24.8655 | 0 | 24.8655 | 24.8655 | 0 | 24.8655 | 24.8655 | 0 | 24.8655
|  | 18.2071 | 0 | 18.2071 | 19.5142 | 0 | 19.5142 | 19.931 | 0 | 19.931 | 20.4588 | 0 | 20.4588 | 21.0334 | 0 | 21.0334 | 21.218 | 0 | 21.218 | 21.8326 | 0 | 21.8326 | 22.5429 | 0 | 22.5429 | 23.0753 | 0 | 23.0753 | 24.0735 | 0 | 24.0735 | 24.4872 | 0 | 24.4872 | 24.4872 | 0 | 24.4872 | 24.4872 | 0 | 24.4872 | 24.4872 | 0 | 24.4872 | 24.4872 | 0 | 24.4872
|  | 17.5555 | 0 | 17.5555 | 18.8158 | 0 | 18.8158 | 19.2176 | 0 | 19.2176 | 19.7266 | 0 | 19.7266 | 20.2806 | 0 | 20.2806 | 20.4586 | 0 | 20.4586 | 21.0512 | 0 | 21.0512 | 21.7361 | 0 | 21.7361 | 22.2494 | 0 | 22.2494 | 23.2119 | 0 | 23.2119 | 23.6108 | 0 | 23.6108 | 23.6108 | 0 | 23.6108 | 23.6108 | 0 | 23.6108 | 23.6108 | 0 | 23.6108 | 23.6108 | 0 | 23.6108
|  | 17.2933 | 0 | 17.2933 | 18.5349 | 0 | 18.5349 | 18.9307 | 0 | 18.9307 | 19.432 | 0 | 19.432 | 19.9778 | 0 | 19.9778 | 20.1531 | 0 | 20.1531 | 20.7368 | 0 | 20.7368 | 21.4115 | 0 | 21.4115 | 21.9172 | 0 | 21.9172 | 22.8653 | 0 | 22.8653 | 23.2582 | 0 | 23.2582 | 23.2582 | 0 | 23.2582 | 23.2582 | 0 | 23.2582 | 23.2582 | 0 | 23.2582 | 23.2582 | 0 | 23.2582
|  | 17.2654 | 0 | 17.2654 | 18.5049 | 0 | 18.5049 | 18.9001 | 0 | 18.9001 | 19.4006 | 0 | 19.4006 | 19.9455 | 0 | 19.9455 | 20.1205 | 0 | 20.1205 | 20.7033 | 0 | 20.7033 | 21.3769 | 0 | 21.3769 | 21.8818 | 0 | 21.8818 | 22.8284 | 0 | 22.8284 | 23.2206 | 0 | 23.2206 | 23.2206 | 0 | 23.2206 | 23.2206 | 0 | 23.2206 | 23.2206 | 0 | 23.2206 | 23.2206 | 0 | 23.2206
|  | 15.2427 | 0 | 15.2427 | 16.337 | 0 | 16.337 | 16.6859 | 0 | 16.6859 | 17.1278 | 0 | 17.1278 | 17.6088 | 0 | 17.6088 | 17.7633 | 0 | 17.7633 | 18.2779 | 0 | 18.2779 | 18.8725 | 0 | 18.8725 | 19.3183 | 0 | 19.3183 | 20.154 | 0 | 20.154 | 20.5003 | 0 | 20.5003 | 20.5003 | 0 | 20.5003 | 20.5003 | 0 | 20.5003 | 20.5003 | 0 | 20.5003 | 20.5003 | 0 | 20.5003
|  | 13.7274 | 0 | 13.7274 | 14.7129 | 0 | 14.7129 | 15.0271 | 0 | 15.0271 | 15.4251 | 0 | 15.4251 | 15.8583 | 0 | 15.8583 | 15.9975 | 0 | 15.9975 | 16.4608 | 0 | 16.4608 | 16.9964 | 0 | 16.9964 | 17.3978 | 0 | 17.3978 | 18.1504 | 0 | 18.1504 | 18.4623 | 0 | 18.4623 | 18.4623 | 0 | 18.4623 | 18.4623 | 0 | 18.4623 | 18.4623 | 0 | 18.4623 | 18.4623 | 0 | 18.4623
|  | 12.388 | 0 | 12.388 | 13.2773 | 0 | 13.2773 | 13.5609 | 0 | 13.5609 | 13.92 | 0 | 13.92 | 14.3109 | 0 | 14.3109 | 14.4365 | 0 | 14.4365 | 14.8547 | 0 | 14.8547 | 15.338 | 0 | 15.338 | 15.7003 | 0 | 15.7003 | 16.3794 | 0 | 16.3794 | 16.6609 | 0 | 16.6609 | 16.6609 | 0 | 16.6609 | 16.6609 | 0 | 16.6609 | 16.6609 | 0 | 16.6609 | 16.6609 | 0 | 16.6609
|  | 10.6751 | 0 | 10.6751 | 11.4414 | 0 | 11.4414 | 11.6858 | 0 | 11.6858 | 11.9953 | 0 | 11.9953 | 12.3322 | 0 | 12.3322 | 12.4404 | 0 | 12.4404 | 12.8007 | 0 | 12.8007 | 13.2172 | 0 | 13.2172 | 13.5294 | 0 | 13.5294 | 14.1146 | 0 | 14.1146 | 14.3572 | 0 | 14.3572 | 14.3572 | 0 | 14.3572 | 14.3572 | 0 | 14.3572 | 14.3572 | 0 | 14.3572 | 14.3572 | 0 | 14.3572
|  | 10.5798 | 0 | 10.5798 | 11.3393 | 0 | 11.3393 | 11.5815 | 0 | 11.5815 | 11.8882 | 0 | 11.8882 | 12.2221 | 0 | 12.2221 | 12.3294 | 0 | 12.3294 | 12.6865 | 0 | 12.6865 | 13.0992 | 0 | 13.0992 | 13.4086 | 0 | 13.4086 | 13.9887 | 0 | 13.9887 | 14.229 | 0 | 14.229 | 14.229 | 0 | 14.229 | 14.229 | 0 | 14.229 | 14.229 | 0 | 14.229 | 14.229 | 0 | 14.229
|  | 9.9734 | 0 | 9.9734 | 10.6894 | 0 | 10.6894 | 10.9177 | 0 | 10.9177 | 11.2068 | 0 | 11.2068 | 11.5215 | 0 | 11.5215 | 11.6226 | 0 | 11.6226 | 11.9593 | 0 | 11.9593 | 12.3484 | 0 | 12.3484 | 12.64 | 0 | 12.64 | 13.1868 | 0 | 13.1868 | 13.4134 | 0 | 13.4134 | 13.4134 | 0 | 13.4134 | 13.4134 | 0 | 13.4134 | 13.4134 | 0 | 13.4134 | 13.4134 | 0 | 13.4134
|  | 10.067 | 0 | 10.067 | 10.7897 | 0 | 10.7897 | 11.0201 | 0 | 11.0201 | 11.312 | 0 | 11.312 | 11.6297 | 0 | 11.6297 | 11.7317 | 0 | 11.7317 | 12.0715 | 0 | 12.0715 | 12.4643 | 0 | 12.4643 | 12.7587 | 0 | 12.7587 | 13.3106 | 0 | 13.3106 | 13.5393 | 0 | 13.5393 | 13.5393 | 0 | 13.5393 | 13.5393 | 0 | 13.5393 | 13.5393 | 0 | 13.5393 | 13.5393 | 0 | 13.5393
|  | 10.5707 | 0 | 10.5707 | 11.3296 | 0 | 11.3296 | 11.5716 | 0 | 11.5716 | 11.878 | 0 | 11.878 | 12.2116 | 0 | 12.2116 | 12.3188 | 0 | 12.3188 | 12.6756 | 0 | 12.6756 | 13.088 | 0 | 13.088 | 13.3971 | 0 | 13.3971 | 13.9767 | 0 | 13.9767 | 14.2168 | 0 | 14.2168 | 14.2168 | 0 | 14.2168 | 14.2168 | 0 | 14.2168 | 14.2168 | 0 | 14.2168 | 14.2168 | 0 | 14.2168
|  | 11.3423 | 0 | 11.3423 | 12.1566 | 0 | 12.1566 | 12.4163 | 0 | 12.4163 | 12.7451 | 0 | 12.7451 | 13.103 | 0 | 13.103 | 13.218 | 0 | 13.218 | 13.6009 | 0 | 13.6009 | 14.0434 | 0 | 14.0434 | 14.3751 | 0 | 14.3751 | 14.9969 | 0 | 14.9969 | 15.2546 | 0 | 15.2546 | 15.2546 | 0 | 15.2546 | 15.2546 | 0 | 15.2546 | 15.2546 | 0 | 15.2546 | 15.2546 | 0 | 15.2546
|  | 12.5174 | 0 | 12.5174 | 13.416 | 0 | 13.416 | 13.7025 | 0 | 13.7025 | 14.0654 | 0 | 14.0654 | 14.4604 | 0 | 14.4604 | 14.5873 | 0 | 14.5873 | 15.0098 | 0 | 15.0098 | 15.4982 | 0 | 15.4982 | 15.8642 | 0 | 15.8642 | 16.5505 | 0 | 16.5505 | 16.8349 | 0 | 16.8349 | 16.8349 | 0 | 16.8349 | 16.8349 | 0 | 16.8349 | 16.8349 | 0 | 16.8349 | 16.8349 | 0 | 16.8349
|  | 12.4103 | 0 | 12.4103 | 13.3013 | 0 | 13.3013 | 13.5854 | 0 | 13.5854 | 13.9451 | 0 | 13.9451 | 14.3368 | 0 | 14.3368 | 14.4626 | 0 | 14.4626 | 14.8815 | 0 | 14.8815 | 15.3657 | 0 | 15.3657 | 15.7286 | 0 | 15.7286 | 16.409 | 0 | 16.409 | 16.691 | 0 | 16.691 | 16.691 | 0 | 16.691 | 16.691 | 0 | 16.691 | 16.691 | 0 | 16.691 | 16.691 | 0 | 16.691
|  | 14.2325 | 0 | 14.2325 | 15.2543 | 0 | 15.2543 | 15.5801 | 0 | 15.5801 | 15.9927 | 0 | 15.9927 | 16.4418 | 0 | 16.4418 | 16.5861 | 0 | 16.5861 | 17.0665 | 0 | 17.0665 | 17.6218 | 0 | 17.6218 | 18.038 | 0 | 18.038 | 18.8183 | 0 | 18.8183 | 19.1417 | 0 | 19.1417 | 19.1417 | 0 | 19.1417 | 19.1417 | 0 | 19.1417 | 19.1417 | 0 | 19.1417 | 19.1417 | 0 | 19.1417
|  | 14.7178 | 0 | 14.7178 | 15.7744 | 0 | 15.7744 | 16.1113 | 0 | 16.1113 | 16.538 | 0 | 16.538 | 17.0025 | 0 | 17.0025 | 17.1517 | 0 | 17.1517 | 17.6485 | 0 | 17.6485 | 18.2227 | 0 | 18.2227 | 18.6531 | 0 | 18.6531 | 19.46 | 0 | 19.46 | 19.7943 | 0 | 19.7943 | 19.7943 | 0 | 19.7943 | 19.7943 | 0 | 19.7943 | 19.7943 | 0 | 19.7943 | 19.7943 | 0 | 19.7943
|  | 15.4975 | 0 | 15.4975 | 16.6101 | 0 | 16.6101 | 16.9648 | 0 | 16.9648 | 17.4141 | 0 | 17.4141 | 17.9032 | 0 | 17.9032 | 18.0603 | 0 | 18.0603 | 18.5834 | 0 | 18.5834 | 19.188 | 0 | 19.188 | 19.6412 | 0 | 19.6412 | 20.4908 | 0 | 20.4908 | 20.8429 | 0 | 20.8429 | 20.8429 | 0 | 20.8429 | 20.8429 | 0 | 20.8429 | 20.8429 | 0 | 20.8429 | 20.8429 | 0 | 20.8429
|  | 17.0065 | 0 | 17.0065 | 18.2274 | 0 | 18.2274 | 18.6167 | 0 | 18.6167 | 19.1097 | 0 | 19.1097 | 19.6464 | 0 | 19.6464 | 19.8188 | 0 | 19.8188 | 20.3929 | 0 | 20.3929 | 21.0564 | 0 | 21.0564 | 21.5537 | 0 | 21.5537 | 22.4861 | 0 | 22.4861 | 22.8725 | 0 | 22.8725 | 22.8725 | 0 | 22.8725 | 22.8725 | 0 | 22.8725 | 22.8725 | 0 | 22.8725 | 22.8725 | 0 | 22.8725
|  | 20.6703 | 0 | 20.6703 | 22.1543 | 0 | 22.1543 | 22.6274 | 0 | 22.6274 | 23.2266 | 0 | 23.2266 | 23.879 | 0 | 23.879 | 24.0885 | 0 | 24.0885 | 24.7862 | 0 | 24.7862 | 25.5926 | 0 | 25.5926 | 26.1971 | 0 | 26.1971 | 27.3304 | 0 | 27.3304 | 27.8 | 0 | 27.8 | 27.8 | 0 | 27.8 | 27.8 | 0 | 27.8 | 27.8 | 0 | 27.8 | 27.8 | 0 | 27.8
|  | 22.6603 | 0 | 22.6603 | 24.2871 | 0 | 24.2871 | 24.8058 | 0 | 24.8058 | 25.4627 | 0 | 25.4627 | 26.1778 | 0 | 26.1778 | 26.4076 | 0 | 26.4076 | 27.1725 | 0 | 27.1725 | 28.0565 | 0 | 28.0565 | 28.7192 | 0 | 28.7192 | 29.9615 | 0 | 29.9615 | 30.4764 | 0 | 30.4764 | 30.4764 | 0 | 30.4764 | 30.4764 | 0 | 30.4764 | 30.4764 | 0 | 30.4764 | 30.4764 | 0 | 30.4764
|  | 24.8377 | 0 | 24.8377 | 26.6208 | 0 | 26.6208 | 27.1893 | 0 | 27.1893 | 27.9094 | 0 | 27.9094 | 28.6932 | 0 | 28.6932 | 28.945 | 0 | 28.945 | 29.7834 | 0 | 29.7834 | 30.7524 | 0 | 30.7524 | 31.4788 | 0 | 31.4788 | 32.8405 | 0 | 32.8405 | 33.4048 | 0 | 33.4048 | 33.4048 | 0 | 33.4048 | 33.4048 | 0 | 33.4048 | 33.4048 | 0 | 33.4048 | 33.4048 | 0 | 33.4048
|  | 27.9561 | 0 | 27.9561 | 29.9631 | 0 | 29.9631 | 30.603 | 0 | 30.603 | 31.4134 | 0 | 31.4134 | 32.2957 | 0 | 32.2957 | 32.5791 | 0 | 32.5791 | 33.5227 | 0 | 33.5227 | 34.6134 | 0 | 34.6134 | 35.431 | 0 | 35.431 | 36.9636 | 0 | 36.9636 | 37.5988 | 0 | 37.5988 | 37.5988 | 0 | 37.5988 | 37.5988 | 0 | 37.5988 | 37.5988 | 0 | 37.5988 | 37.5988 | 0 | 37.5988
|  | 31.7159 | 0 | 31.7159 | 33.9929 | 0 | 33.9929 | 34.7188 | 0 | 34.7188 | 35.6383 | 0 | 35.6383 | 36.6392 | 0 | 36.6392 | 36.9607 | 0 | 36.9607 | 38.0313 | 0 | 38.0313 | 39.2687 | 0 | 39.2687 | 40.1962 | 0 | 40.1962 | 41.935 | 0 | 41.935 | 42.6556 | 0 | 42.6556 | 42.6556 | 0 | 42.6556 | 42.6556 | 0 | 42.6556 | 42.6556 | 0 | 42.6556 | 42.6556 | 0 | 42.6556
|  | 31.389 | 0 | 31.389 | 33.6425 | 0 | 33.6425 | 34.3609 | 0 | 34.3609 | 35.2709 | 0 | 35.2709 | 36.2615 | 0 | 36.2615 | 36.5797 | 0 | 36.5797 | 37.6393 | 0 | 37.6393 | 38.8639 | 0 | 38.8639 | 39.7818 | 0 | 39.7818 | 41.5027 | 0 | 41.5027 | 42.2158 | 0 | 42.2158 | 42.2158 | 0 | 42.2158 | 42.2158 | 0 | 42.2158 | 42.2158 | 0 | 42.2158 | 42.2158 | 0 | 42.2158
|  | 28.7141 | 0 | 28.7141 | 30.7756 | 0 | 30.7756 | 31.4328 | 0 | 31.4328 | 32.2653 | 0 | 32.2653 | 33.1714 | 0 | 33.1714 | 33.4625 | 0 | 33.4625 | 34.4318 | 0 | 34.4318 | 35.552 | 0 | 35.552 | 36.3917 | 0 | 36.3917 | 37.966 | 0 | 37.966 | 38.6184 | 0 | 38.6184 | 38.6184 | 0 | 38.6184 | 38.6184 | 0 | 38.6184 | 38.6184 | 0 | 38.6184 | 38.6184 | 0 | 38.6184
|  | 25.4414 | 0 | 25.4414 | 27.2679 | 0 | 27.2679 | 27.8503 | 0 | 27.8503 | 28.5878 | 0 | 28.5878 | 29.3907 | 0 | 29.3907 | 29.6486 | 0 | 29.6486 | 30.5074 | 0 | 30.5074 | 31.5 | 0 | 31.5 | 32.244 | 0 | 32.244 | 33.6388 | 0 | 33.6388 | 34.2168 | 0 | 34.2168 | 34.2168 | 0 | 34.2168 | 34.2168 | 0 | 34.2168 | 34.2168 | 0 | 34.2168 | 34.2168 | 0 | 34.2168
|  | 23.4614 | 0 | 23.4614 | 25.1457 | 0 | 25.1457 | 25.6827 | 0 | 25.6827 | 26.3629 | 0 | 26.3629 | 27.1033 | 0 | 27.1033 | 27.3411 | 0 | 27.3411 | 28.1331 | 0 | 28.1331 | 29.0484 | 0 | 29.0484 | 29.7345 | 0 | 29.7345 | 31.0208 | 0 | 31.0208 | 31.5538 | 0 | 31.5538 | 31.5538 | 0 | 31.5538 | 31.5538 | 0 | 31.5538 | 31.5538 | 0 | 31.5538 | 31.5538 | 0 | 31.5538
|  | 21.4712 | 0 | 21.4712 | 23.0127 | 0 | 23.0127 | 23.5042 | 0 | 23.5042 | 24.1266 | 0 | 24.1266 | 24.8042 | 0 | 24.8042 | 25.0219 | 0 | 25.0219 | 25.7467 | 0 | 25.7467 | 26.5843 | 0 | 26.5843 | 27.2122 | 0 | 27.2122 | 28.3894 | 0 | 28.3894 | 28.8772 | 0 | 28.8772 | 28.8772 | 0 | 28.8772 | 28.8772 | 0 | 28.8772 | 28.8772 | 0 | 28.8772 | 28.8772 | 0 | 28.8772
|  | 18.5166 | 0 | 18.5166 | 19.8459 | 0 | 19.8459 | 20.2697 | 0 | 20.2697 | 20.8065 | 0 | 20.8065 | 21.3909 | 0 | 21.3909 | 21.5786 | 0 | 21.5786 | 22.2036 | 0 | 22.2036 | 22.926 | 0 | 22.926 | 23.4675 | 0 | 23.4675 | 24.4827 | 0 | 24.4827 | 24.9034 | 0 | 24.9034 | 24.9034 | 0 | 24.9034 | 24.9034 | 0 | 24.9034 | 24.9034 | 0 | 24.9034 | 24.9034 | 0 | 24.9034
|  | 17.5344 | 0 | 17.5344 | 18.7933 | 0 | 18.7933 | 19.1946 | 0 | 19.1946 | 19.703 | 0 | 19.703 | 20.2563 | 0 | 20.2563 | 20.4341 | 0 | 20.4341 | 21.026 | 0 | 21.026 | 21.71 | 0 | 21.71 | 22.2228 | 0 | 22.2228 | 23.1841 | 0 | 23.1841 | 23.5825 | 0 | 23.5825 | 23.5825 | 0 | 23.5825 | 23.5825 | 0 | 23.5825 | 23.5825 | 0 | 23.5825 | 23.5825 | 0 | 23.5825
|  | 15.0347 | 0 | 15.0347 | 16.114 | 0 | 16.114 | 16.4582 | 0 | 16.4582 | 16.894 | 0 | 16.894 | 17.3685 | 0 | 17.3685 | 17.5209 | 0 | 17.5209 | 18.0284 | 0 | 18.0284 | 18.615 | 0 | 18.615 | 19.0546 | 0 | 19.0546 | 19.8789 | 0 | 19.8789 | 20.2205 | 0 | 20.2205 | 20.2205 | 0 | 20.2205 | 20.2205 | 0 | 20.2205 | 20.2205 | 0 | 20.2205 | 20.2205 | 0 | 20.2205
|  | 14.2409 | 0 | 14.2409 | 15.2633 | 0 | 15.2633 | 15.5893 | 0 | 15.5893 | 16.0021 | 0 | 16.0021 | 16.4515 | 0 | 16.4515 | 16.5959 | 0 | 16.5959 | 17.0766 | 0 | 17.0766 | 17.6322 | 0 | 17.6322 | 18.0487 | 0 | 18.0487 | 18.8294 | 0 | 18.8294 | 19.153 | 0 | 19.153 | 19.153 | 0 | 19.153 | 19.153 | 0 | 19.153 | 19.153 | 0 | 19.153 | 19.153 | 0 | 19.153
|  | 13.2258 | 0 | 13.2258 | 14.1753 | 0 | 14.1753 | 14.478 | 0 | 14.478 | 14.8614 | 0 | 14.8614 | 15.2788 | 0 | 15.2788 | 15.4129 | 0 | 15.4129 | 15.8593 | 0 | 15.8593 | 16.3753 | 0 | 16.3753 | 16.7621 | 0 | 16.7621 | 17.4872 | 0 | 17.4872 | 17.7877 | 0 | 17.7877 | 17.7877 | 0 | 17.7877 | 17.7877 | 0 | 17.7877 | 17.7877 | 0 | 17.7877 | 17.7877 | 0 | 17.7877
|  | 10.9214 | 0 | 10.9214 | 11.7055 | 0 | 11.7055 | 11.9554 | 0 | 11.9554 | 12.2721 | 0 | 12.2721 | 12.6167 | 0 | 12.6167 | 12.7274 | 0 | 12.7274 | 13.0961 | 0 | 13.0961 | 13.5222 | 0 | 13.5222 | 13.8416 | 0 | 13.8416 | 14.4403 | 0 | 14.4403 | 14.6884 | 0 | 14.6884 | 14.6884 | 0 | 14.6884 | 14.6884 | 0 | 14.6884 | 14.6884 | 0 | 14.6884 | 14.6884 | 0 | 14.6884
|  | 11.2717 | 0 | 11.2717 | 12.081 | 0 | 12.081 | 12.339 | 0 | 12.339 | 12.6657 | 0 | 12.6657 | 13.0215 | 0 | 13.0215 | 13.1357 | 0 | 13.1357 | 13.5162 | 0 | 13.5162 | 13.956 | 0 | 13.956 | 14.2856 | 0 | 14.2856 | 14.9036 | 0 | 14.9036 | 15.1596 | 0 | 15.1596 | 15.1596 | 0 | 15.1596 | 15.1596 | 0 | 15.1596 | 15.1596 | 0 | 15.1596 | 15.1596 | 0 | 15.1596
|  | 11.999 | 0 | 11.999 | 12.8604 | 0 | 12.8604 | 13.1351 | 0 | 13.1351 | 13.4829 | 0 | 13.4829 | 13.8616 | 0 | 13.8616 | 13.9832 | 0 | 13.9832 | 14.3883 | 0 | 14.3883 | 14.8564 | 0 | 14.8564 | 15.2073 | 0 | 15.2073 | 15.8651 | 0 | 15.8651 | 16.1377 | 0 | 16.1377 | 16.1377 | 0 | 16.1377 | 16.1377 | 0 | 16.1377 | 16.1377 | 0 | 16.1377 | 16.1377 | 0 | 16.1377
|  | 13.8081 | 0 | 13.8081 | 14.7994 | 0 | 14.7994 | 15.1155 | 0 | 15.1155 | 15.5158 | 0 | 15.5158 | 15.9515 | 0 | 15.9515 | 16.0915 | 0 | 16.0915 | 16.5576 | 0 | 16.5576 | 17.0963 | 0 | 17.0963 | 17.5001 | 0 | 17.5001 | 18.2571 | 0 | 18.2571 | 18.5709 | 0 | 18.5709 | 18.5709 | 0 | 18.5709 | 18.5709 | 0 | 18.5709 | 18.5709 | 0 | 18.5709 | 18.5709 | 0 | 18.5709
|  | 14.5362 | 0 | 14.5362 | 15.5798 | 0 | 15.5798 | 15.9126 | 0 | 15.9126 | 16.334 | 0 | 16.334 | 16.7927 | 0 | 16.7927 | 16.9401 | 0 | 16.9401 | 17.4307 | 0 | 17.4307 | 17.9979 | 0 | 17.9979 | 18.423 | 0 | 18.423 | 19.2199 | 0 | 19.2199 | 19.5502 | 0 | 19.5502 | 19.5502 | 0 | 19.5502 | 19.5502 | 0 | 19.5502 | 19.5502 | 0 | 19.5502 | 19.5502 | 0 | 19.5502
|  | 16.6504 | 0 | 16.6504 | 17.8457 | 0 | 17.8457 | 18.2268 | 0 | 18.2268 | 18.7096 | 0 | 18.7096 | 19.235 | 0 | 19.235 | 19.4038 | 0 | 19.4038 | 19.9658 | 0 | 19.9658 | 20.6154 | 0 | 20.6154 | 21.1024 | 0 | 21.1024 | 22.0152 | 0 | 22.0152 | 22.3935 | 0 | 22.3935 | 22.3935 | 0 | 22.3935 | 22.3935 | 0 | 22.3935 | 22.3935 | 0 | 22.3935 | 22.3935 | 0 | 22.3935
|  | 15.7434 | 0 | 15.7434 | 16.8736 | 0 | 16.8736 | 17.234 | 0 | 17.234 | 17.6904 | 0 | 17.6904 | 18.1872 | 0 | 18.1872 | 18.3468 | 0 | 18.3468 | 18.8782 | 0 | 18.8782 | 19.4924 | 0 | 19.4924 | 19.9528 | 0 | 19.9528 | 20.816 | 0 | 20.816 | 21.1737 | 0 | 21.1737 | 21.1737 | 0 | 21.1737 | 21.1737 | 0 | 21.1737 | 21.1737 | 0 | 21.1737 | 21.1737 | 0 | 21.1737
|  | 15.9076 | 0 | 15.9076 | 17.0496 | 0 | 17.0496 | 17.4137 | 0 | 17.4137 | 17.8749 | 0 | 17.8749 | 18.3769 | 0 | 18.3769 | 18.5382 | 0 | 18.5382 | 19.0751 | 0 | 19.0751 | 19.6958 | 0 | 19.6958 | 20.161 | 0 | 20.161 | 21.0331 | 0 | 21.0331 | 21.3945 | 0 | 21.3945 | 21.3945 | 0 | 21.3945 | 21.3945 | 0 | 21.3945 | 21.3945 | 0 | 21.3945 | 21.3945 | 0 | 21.3945
|  | 16.7491 | 0 | 16.7491 | 17.9515 | 0 | 17.9515 | 18.3349 | 0 | 18.3349 | 18.8204 | 0 | 18.8204 | 19.349 | 0 | 19.349 | 19.5188 | 0 | 19.5188 | 20.0842 | 0 | 20.0842 | 20.7376 | 0 | 20.7376 | 21.2274 | 0 | 21.2274 | 22.1457 | 0 | 22.1457 | 22.5262 | 0 | 22.5262 | 22.5262 | 0 | 22.5262 | 22.5262 | 0 | 22.5262 | 22.5262 | 0 | 22.5262 | 22.5262 | 0 | 22.5262
|  | 18.739 | 0 | 18.739 | 20.0843 | 0 | 20.0843 | 20.5132 | 0 | 20.5132 | 21.0565 | 0 | 21.0565 | 21.6479 | 0 | 21.6479 | 21.8378 | 0 | 21.8378 | 22.4704 | 0 | 22.4704 | 23.2014 | 0 | 23.2014 | 23.7495 | 0 | 23.7495 | 24.7768 | 0 | 24.7768 | 25.2026 | 0 | 25.2026 | 25.2026 | 0 | 25.2026 | 25.2026 | 0 | 25.2026 | 25.2026 | 0 | 25.2026 | 25.2026 | 0 | 25.2026
|  | 20.9756 | 0 | 20.9756 | 22.4815 | 0 | 22.4815 | 22.9616 | 0 | 22.9616 | 23.5697 | 0 | 23.5697 | 24.2316 | 0 | 24.2316 | 24.4443 | 0 | 24.4443 | 25.1523 | 0 | 25.1523 | 25.9706 | 0 | 25.9706 | 26.5841 | 0 | 26.5841 | 27.734 | 0 | 27.734 | 28.2106 | 0 | 28.2106 | 28.2106 | 0 | 28.2106 | 28.2106 | 0 | 28.2106 | 28.2106 | 0 | 28.2106 | 28.2106 | 0 | 28.2106
|  | 23.1746 | 0 | 23.1746 | 24.8383 | 0 | 24.8383 | 25.3688 | 0 | 25.3688 | 26.0406 | 0 | 26.0406 | 26.772 | 0 | 26.772 | 27.0069 | 0 | 27.0069 | 27.7891 | 0 | 27.7891 | 28.6933 | 0 | 28.6933 | 29.371 | 0 | 29.371 | 30.6415 | 0 | 30.6415 | 31.168 | 0 | 31.168 | 31.168 | 0 | 31.168 | 31.168 | 0 | 31.168 | 31.168 | 0 | 31.168 | 31.168 | 0 | 31.168
|  | 24.4469 | 0 | 24.4469 | 26.2019 | 0 | 26.2019 | 26.7615 | 0 | 26.7615 | 27.4703 | 0 | 27.4703 | 28.2418 | 0 | 28.2418 | 28.4896 | 0 | 28.4896 | 29.3148 | 0 | 29.3148 | 30.2685 | 0 | 30.2685 | 30.9835 | 0 | 30.9835 | 32.3238 | 0 | 32.3238 | 32.8792 | 0 | 32.8792 | 32.8792 | 0 | 32.8792 | 32.8792 | 0 | 32.8792 | 32.8792 | 0 | 32.8792 | 32.8792 | 0 | 32.8792
|  | 24.1478 | 0 | 24.1478 | 25.8814 | 0 | 25.8814 | 26.4341 | 0 | 26.4341 | 27.1342 | 0 | 27.1342 | 27.8962 | 0 | 27.8962 | 28.141 | 0 | 28.141 | 28.9561 | 0 | 28.9561 | 29.8982 | 0 | 29.8982 | 30.6044 | 0 | 30.6044 | 31.9283 | 0 | 31.9283 | 32.4769 | 0 | 32.4769 | 32.4769 | 0 | 32.4769 | 32.4769 | 0 | 32.4769 | 32.4769 | 0 | 32.4769 | 32.4769 | 0 | 32.4769
|  | 22.1838 | 0 | 22.1838 | 23.7764 | 0 | 23.7764 | 24.2841 | 0 | 24.2841 | 24.9273 | 0 | 24.9273 | 25.6274 | 0 | 25.6274 | 25.8522 | 0 | 25.8522 | 26.6011 | 0 | 26.6011 | 27.4665 | 0 | 27.4665 | 28.1153 | 0 | 28.1153 | 29.3315 | 0 | 29.3315 | 29.8355 | 0 | 29.8355 | 29.8355 | 0 | 29.8355 | 29.8355 | 0 | 29.8355 | 29.8355 | 0 | 29.8355 | 29.8355 | 0 | 29.8355
|  | 18.4606 | 0 | 18.4606 | 19.786 | 0 | 19.786 | 20.2085 | 0 | 20.2085 | 20.7437 | 0 | 20.7437 | 21.3263 | 0 | 21.3263 | 21.5134 | 0 | 21.5134 | 22.1366 | 0 | 22.1366 | 22.8568 | 0 | 22.8568 | 23.3967 | 0 | 23.3967 | 24.4087 | 0 | 24.4087 | 24.8282 | 0 | 24.8282 | 24.8282 | 0 | 24.8282 | 24.8282 | 0 | 24.8282 | 24.8282 | 0 | 24.8282 | 24.8282 | 0 | 24.8282
|  | 17.4377 | 0 | 17.4377 | 18.6896 | 0 | 18.6896 | 19.0887 | 0 | 19.0887 | 19.5943 | 0 | 19.5943 | 20.1446 | 0 | 20.1446 | 20.3213 | 0 | 20.3213 | 20.9099 | 0 | 20.9099 | 21.5902 | 0 | 21.5902 | 22.1002 | 0 | 22.1002 | 23.0562 | 0 | 23.0562 | 23.4524 | 0 | 23.4524 | 23.4524 | 0 | 23.4524 | 23.4524 | 0 | 23.4524 | 23.4524 | 0 | 23.4524 | 23.4524 | 0 | 23.4524
|  | 16.2231 | 0 | 16.2231 | 17.3877 | 0 | 17.3877 | 17.7591 | 0 | 17.7591 | 18.2294 | 0 | 18.2294 | 18.7414 | 0 | 18.7414 | 18.9058 | 0 | 18.9058 | 19.4534 | 0 | 19.4534 | 20.0864 | 0 | 20.0864 | 20.5608 | 0 | 20.5608 | 21.4502 | 0 | 21.4502 | 21.8188 | 0 | 21.8188 | 21.8188 | 0 | 21.8188 | 21.8188 | 0 | 21.8188 | 21.8188 | 0 | 21.8188 | 21.8188 | 0 | 21.8188
|  | 14.6319 | 0 | 14.6319 | 15.6823 | 0 | 15.6823 | 16.0172 | 0 | 16.0172 | 16.4414 | 0 | 16.4414 | 16.9032 | 0 | 16.9032 | 17.0515 | 0 | 17.0515 | 17.5454 | 0 | 17.5454 | 18.1162 | 0 | 18.1162 | 18.5441 | 0 | 18.5441 | 19.3463 | 0 | 19.3463 | 19.6788 | 0 | 19.6788 | 19.6788 | 0 | 19.6788 | 19.6788 | 0 | 19.6788 | 19.6788 | 0 | 19.6788 | 19.6788 | 0 | 19.6788
|  | 12.8335 | 0 | 12.8335 | 13.7548 | 0 | 13.7548 | 14.0486 | 0 | 14.0486 | 14.4206 | 0 | 14.4206 | 14.8256 | 0 | 14.8256 | 14.9557 | 0 | 14.9557 | 15.3889 | 0 | 15.3889 | 15.8896 | 0 | 15.8896 | 16.2649 | 0 | 16.2649 | 16.9685 | 0 | 16.9685 | 17.2601 | 0 | 17.2601 | 17.2601 | 0 | 17.2601 | 17.2601 | 0 | 17.2601 | 17.2601 | 0 | 17.2601 | 17.2601 | 0 | 17.2601
|  | 11.5807 | 0 | 11.5807 | 12.4121 | 0 | 12.4121 | 12.6771 | 0 | 12.6771 | 13.0129 | 0 | 13.0129 | 13.3783 | 0 | 13.3783 | 13.4957 | 0 | 13.4957 | 13.8866 | 0 | 13.8866 | 14.3385 | 0 | 14.3385 | 14.6771 | 0 | 14.6771 | 15.312 | 0 | 15.312 | 15.5751 | 0 | 15.5751 | 15.5751 | 0 | 15.5751 | 15.5751 | 0 | 15.5751 | 15.5751 | 0 | 15.5751 | 15.5751 | 0 | 15.5751
|  | 10.5461 | 0 | 10.5461 | 11.3032 | 0 | 11.3032 | 11.5446 | 0 | 11.5446 | 11.8504 | 0 | 11.8504 | 12.1832 | 0 | 12.1832 | 12.2901 | 0 | 12.2901 | 12.6461 | 0 | 12.6461 | 13.0575 | 0 | 13.0575 | 13.3659 | 0 | 13.3659 | 13.9441 | 0 | 13.9441 | 14.1837 | 0 | 14.1837 | 14.1837 | 0 | 14.1837 | 14.1837 | 0 | 14.1837 | 14.1837 | 0 | 14.1837 | 14.1837 | 0 | 14.1837
|  | 10.3861 | 0 | 10.3861 | 11.1318 | 0 | 11.1318 | 11.3695 | 0 | 11.3695 | 11.6706 | 0 | 11.6706 | 11.9984 | 0 | 11.9984 | 12.1036 | 0 | 12.1036 | 12.4542 | 0 | 12.4542 | 12.8594 | 0 | 12.8594 | 13.1632 | 0 | 13.1632 | 13.7326 | 0 | 13.7326 | 13.9686 | 0 | 13.9686 | 13.9686 | 0 | 13.9686 | 13.9686 | 0 | 13.9686 | 13.9686 | 0 | 13.9686 | 13.9686 | 0 | 13.9686
|  | 9.8427 | 0 | 9.8427 | 10.5493 | 0 | 10.5493 | 10.7746 | 0 | 10.7746 | 11.06 | 0 | 11.06 | 11.3706 | 0 | 11.3706 | 11.4704 | 0 | 11.4704 | 11.8026 | 0 | 11.8026 | 12.1866 | 0 | 12.1866 | 12.4745 | 0 | 12.4745 | 13.0141 | 0 | 13.0141 | 13.2377 | 0 | 13.2377 | 13.2377 | 0 | 13.2377 | 13.2377 | 0 | 13.2377 | 13.2377 | 0 | 13.2377 | 13.2377 | 0 | 13.2377
|  | 10.0715 | 0 | 10.0715 | 10.7945 | 0 | 10.7945 | 11.0251 | 0 | 11.0251 | 11.3171 | 0 | 11.3171 | 11.6349 | 0 | 11.6349 | 11.737 | 0 | 11.737 | 12.077 | 0 | 12.077 | 12.4699 | 0 | 12.4699 | 12.7644 | 0 | 12.7644 | 13.3166 | 0 | 13.3166 | 13.5454 | 0 | 13.5454 | 13.5454 | 0 | 13.5454 | 13.5454 | 0 | 13.5454 | 13.5454 | 0 | 13.5454 | 13.5454 | 0 | 13.5454
|  | 10.4221 | 0 | 10.4221 | 11.1703 | 0 | 11.1703 | 11.4089 | 0 | 11.4089 | 11.711 | 0 | 11.711 | 12.0399 | 0 | 12.0399 | 12.1456 | 0 | 12.1456 | 12.4974 | 0 | 12.4974 | 12.904 | 0 | 12.904 | 13.2088 | 0 | 13.2088 | 13.7802 | 0 | 13.7802 | 14.0169 | 0 | 14.0169 | 14.0169 | 0 | 14.0169 | 14.0169 | 0 | 14.0169 | 14.0169 | 0 | 14.0169 | 14.0169 | 0 | 14.0169
|  | 11.3922 | 0 | 11.3922 | 12.2101 | 0 | 12.2101 | 12.4709 | 0 | 12.4709 | 12.8011 | 0 | 12.8011 | 13.1606 | 0 | 13.1606 | 13.2761 | 0 | 13.2761 | 13.6607 | 0 | 13.6607 | 14.1051 | 0 | 14.1051 | 14.4383 | 0 | 14.4383 | 15.0629 | 0 | 15.0629 | 15.3217 | 0 | 15.3217 | 15.3217 | 0 | 15.3217 | 15.3217 | 0 | 15.3217 | 15.3217 | 0 | 15.3217 | 15.3217 | 0 | 15.3217
|  | 12.2832 | 0 | 12.2832 | 13.165 | 0 | 13.165 | 13.4461 | 0 | 13.4461 | 13.8022 | 0 | 13.8022 | 14.1899 | 0 | 14.1899 | 14.3144 | 0 | 14.3144 | 14.729 | 0 | 14.729 | 15.2082 | 0 | 15.2082 | 15.5674 | 0 | 15.5674 | 16.2408 | 0 | 16.2408 | 16.5199 | 0 | 16.5199 | 16.5199 | 0 | 16.5199 | 16.5199 | 0 | 16.5199 | 16.5199 | 0 | 16.5199 | 16.5199 | 0 | 16.5199
|  | 12.5146 | 0 | 12.5146 | 13.413 | 0 | 13.413 | 13.6995 | 0 | 13.6995 | 14.0623 | 0 | 14.0623 | 14.4572 | 0 | 14.4572 | 14.5841 | 0 | 14.5841 | 15.0065 | 0 | 15.0065 | 15.4947 | 0 | 15.4947 | 15.8607 | 0 | 15.8607 | 16.5468 | 0 | 16.5468 | 16.8312 | 0 | 16.8312 | 16.8312 | 0 | 16.8312 | 16.8312 | 0 | 16.8312 | 16.8312 | 0 | 16.8312 | 16.8312 | 0 | 16.8312
|  | 12.1652 | 0 | 12.1652 | 13.0385 | 0 | 13.0385 | 13.317 | 0 | 13.317 | 13.6696 | 0 | 13.6696 | 14.0536 | 0 | 14.0536 | 14.1769 | 0 | 14.1769 | 14.5875 | 0 | 14.5875 | 15.0621 | 0 | 15.0621 | 15.4179 | 0 | 15.4179 | 16.0848 | 0 | 16.0848 | 16.3612 | 0 | 16.3612 | 16.3612 | 0 | 16.3612 | 16.3612 | 0 | 16.3612 | 16.3612 | 0 | 16.3612 | 16.3612 | 0 | 16.3612
|  | 12.29 | 0 | 12.29 | 13.1723 | 0 | 13.1723 | 13.4536 | 0 | 13.4536 | 13.8099 | 0 | 13.8099 | 14.1978 | 0 | 14.1978 | 14.3223 | 0 | 14.3223 | 14.7372 | 0 | 14.7372 | 15.2167 | 0 | 15.2167 | 15.5761 | 0 | 15.5761 | 16.2499 | 0 | 16.2499 | 16.5291 | 0 | 16.5291 | 16.5291 | 0 | 16.5291 | 16.5291 | 0 | 16.5291 | 16.5291 | 0 | 16.5291 | 16.5291 | 0 | 16.5291
|  | 12.7802 | 0 | 12.7802 | 13.6977 | 0 | 13.6977 | 13.9903 | 0 | 13.9903 | 14.3608 | 0 | 14.3608 | 14.7641 | 0 | 14.7641 | 14.8937 | 0 | 14.8937 | 15.3251 | 0 | 15.3251 | 15.8237 | 0 | 15.8237 | 16.1974 | 0 | 16.1974 | 16.8981 | 0 | 16.8981 | 17.1884 | 0 | 17.1884 | 17.1884 | 0 | 17.1884 | 17.1884 | 0 | 17.1884 | 17.1884 | 0 | 17.1884 | 17.1884 | 0 | 17.1884
|  | 11.7036 | 0 | 11.7036 | 12.5438 | 0 | 12.5438 | 12.8117 | 0 | 12.8117 | 13.151 | 0 | 13.151 | 13.5203 | 0 | 13.5203 | 13.639 | 0 | 13.639 | 14.034 | 0 | 14.034 | 14.4906 | 0 | 14.4906 | 14.8329 | 0 | 14.8329 | 15.4745 | 0 | 15.4745 | 15.7404 | 0 | 15.7404 | 15.7404 | 0 | 15.7404 | 15.7404 | 0 | 15.7404 | 15.7404 | 0 | 15.7404 | 15.7404 | 0 | 15.7404
|  | 11.1105 | 0 | 11.1105 | 11.9081 | 0 | 11.9081 | 12.1625 | 0 | 12.1625 | 12.4846 | 0 | 12.4846 | 12.8352 | 0 | 12.8352 | 12.9478 | 0 | 12.9478 | 13.3229 | 0 | 13.3229 | 13.7563 | 0 | 13.7563 | 14.0812 | 0 | 14.0812 | 14.6904 | 0 | 14.6904 | 14.9428 | 0 | 14.9428 | 14.9428 | 0 | 14.9428 | 14.9428 | 0 | 14.9428 | 14.9428 | 0 | 14.9428 | 14.9428 | 0 | 14.9428
|  | 11.9555 | 0 | 11.9555 | 12.8139 | 0 | 12.8139 | 13.0875 | 0 | 13.0875 | 13.4341 | 0 | 13.4341 | 13.8114 | 0 | 13.8114 | 13.9326 | 0 | 13.9326 | 14.3362 | 0 | 14.3362 | 14.8026 | 0 | 14.8026 | 15.1522 | 0 | 15.1522 | 15.8077 | 0 | 15.8077 | 16.0793 | 0 | 16.0793 | 16.0793 | 0 | 16.0793 | 16.0793 | 0 | 16.0793 | 16.0793 | 0 | 16.0793 | 16.0793 | 0 | 16.0793
|  | 13.4051 | 0 | 13.4051 | 14.3675 | 0 | 14.3675 | 14.6743 | 0 | 14.6743 | 15.063 | 0 | 15.063 | 15.486 | 0 | 15.486 | 15.6219 | 0 | 15.6219 | 16.0744 | 0 | 16.0744 | 16.5974 | 0 | 16.5974 | 16.9894 | 0 | 16.9894 | 17.7243 | 0 | 17.7243 | 18.0289 | 0 | 18.0289 | 18.0289 | 0 | 18.0289 | 18.0289 | 0 | 18.0289 | 18.0289 | 0 | 18.0289 | 18.0289 | 0 | 18.0289
|  | 14.9642 | 0 | 14.9642 | 16.0385 | 0 | 16.0385 | 16.381 | 0 | 16.381 | 16.8149 | 0 | 16.8149 | 17.2871 | 0 | 17.2871 | 17.4388 | 0 | 17.4388 | 17.9439 | 0 | 17.9439 | 18.5277 | 0 | 18.5277 | 18.9653 | 0 | 18.9653 | 19.7857 | 0 | 19.7857 | 20.1257 | 0 | 20.1257 | 20.1257 | 0 | 20.1257 | 20.1257 | 0 | 20.1257 | 20.1257 | 0 | 20.1257 | 20.1257 | 0 | 20.1257
|  | 16.4099 | 0 | 16.4099 | 17.588 | 0 | 17.588 | 17.9636 | 0 | 17.9636 | 18.4393 | 0 | 18.4393 | 18.9572 | 0 | 18.9572 | 19.1235 | 0 | 19.1235 | 19.6774 | 0 | 19.6774 | 20.3176 | 0 | 20.3176 | 20.7975 | 0 | 20.7975 | 21.6972 | 0 | 21.6972 | 22.07 | 0 | 22.07 | 22.07 | 0 | 22.07 | 22.07 | 0 | 22.07 | 22.07 | 0 | 22.07 | 22.07 | 0 | 22.07
|  | 16.8948 | 0 | 16.8948 | 18.1078 | 0 | 18.1078 | 18.4945 | 0 | 18.4945 | 18.9843 | 0 | 18.9843 | 19.5174 | 0 | 19.5174 | 19.6887 | 0 | 19.6887 | 20.259 | 0 | 20.259 | 20.9181 | 0 | 20.9181 | 21.4122 | 0 | 21.4122 | 22.3384 | 0 | 22.3384 | 22.7223 | 0 | 22.7223 | 22.7223 | 0 | 22.7223 | 22.7223 | 0 | 22.7223 | 22.7223 | 0 | 22.7223 | 22.7223 | 0 | 22.7223
|  | 16.033 | 0 | 16.033 | 17.184 | 0 | 17.184 | 17.551 | 0 | 17.551 | 18.0158 | 0 | 18.0158 | 18.5218 | 0 | 18.5218 | 18.6843 | 0 | 18.6843 | 19.2255 | 0 | 19.2255 | 19.8511 | 0 | 19.8511 | 20.3199 | 0 | 20.3199 | 21.1989 | 0 | 21.1989 | 21.5632 | 0 | 21.5632 | 21.5632 | 0 | 21.5632 | 21.5632 | 0 | 21.5632 | 21.5632 | 0 | 21.5632 | 21.5632 | 0 | 21.5632
|  | 16.6592 | 0 | 16.6592 | 17.8552 | 0 | 17.8552 | 18.2365 | 0 | 18.2365 | 18.7195 | 0 | 18.7195 | 19.2452 | 0 | 19.2452 | 19.4141 | 0 | 19.4141 | 19.9764 | 0 | 19.9764 | 20.6263 | 0 | 20.6263 | 21.1135 | 0 | 21.1135 | 22.0269 | 0 | 22.0269 | 22.4054 | 0 | 22.4054 | 22.4054 | 0 | 22.4054 | 22.4054 | 0 | 22.4054 | 22.4054 | 0 | 22.4054 | 22.4054 | 0 | 22.4054
|  | 16.2608 | 0 | 16.2608 | 17.4282 | 0 | 17.4282 | 17.8004 | 0 | 17.8004 | 18.2718 | 0 | 18.2718 | 18.785 | 0 | 18.785 | 18.9498 | 0 | 18.9498 | 19.4987 | 0 | 19.4987 | 20.1331 | 0 | 20.1331 | 20.6086 | 0 | 20.6086 | 21.5001 | 0 | 21.5001 | 21.8696 | 0 | 21.8696 | 21.8696 | 0 | 21.8696 | 21.8696 | 0 | 21.8696 | 21.8696 | 0 | 21.8696 | 21.8696 | 0 | 21.8696
|  | 14.8134 | 0 | 14.8134 | 15.8769 | 0 | 15.8769 | 16.216 | 0 | 16.216 | 16.6454 | 0 | 16.6454 | 17.1129 | 0 | 17.1129 | 17.2631 | 0 | 17.2631 | 17.7631 | 0 | 17.7631 | 18.341 | 0 | 18.341 | 18.7742 | 0 | 18.7742 | 19.5864 | 0 | 19.5864 | 19.9229 | 0 | 19.9229 | 19.9229 | 0 | 19.9229 | 19.9229 | 0 | 19.9229 | 19.9229 | 0 | 19.9229 | 19.9229 | 0 | 19.9229
|  | 13.1758 | 0 | 13.1758 | 14.1218 | 0 | 14.1218 | 14.4233 | 0 | 14.4233 | 14.8053 | 0 | 14.8053 | 15.2211 | 0 | 15.2211 | 15.3547 | 0 | 15.3547 | 15.7994 | 0 | 15.7994 | 16.3135 | 0 | 16.3135 | 16.6988 | 0 | 16.6988 | 17.4212 | 0 | 17.4212 | 17.7205 | 0 | 17.7205 | 17.7205 | 0 | 17.7205 | 17.7205 | 0 | 17.7205 | 17.7205 | 0 | 17.7205 | 17.7205 | 0 | 17.7205
|  | 11.9174 | 0 | 11.9174 | 12.7729 | 0 | 12.7729 | 13.0457 | 0 | 13.0457 | 13.3912 | 0 | 13.3912 | 13.7673 | 0 | 13.7673 | 13.8881 | 0 | 13.8881 | 14.2904 | 0 | 14.2904 | 14.7553 | 0 | 14.7553 | 15.1038 | 0 | 15.1038 | 15.7572 | 0 | 15.7572 | 16.028 | 0 | 16.028 | 16.028 | 0 | 16.028 | 16.028 | 0 | 16.028 | 16.028 | 0 | 16.028 | 16.028 | 0 | 16.028
|  | 10.6397 | 0 | 10.6397 | 11.4036 | 0 | 11.4036 | 11.6471 | 0 | 11.6471 | 11.9556 | 0 | 11.9556 | 12.2914 | 0 | 12.2914 | 12.3992 | 0 | 12.3992 | 12.7584 | 0 | 12.7584 | 13.1735 | 0 | 13.1735 | 13.4846 | 0 | 13.4846 | 14.0679 | 0 | 14.0679 | 14.3097 | 0 | 14.3097 | 14.3097 | 0 | 14.3097 | 14.3097 | 0 | 14.3097 | 14.3097 | 0 | 14.3097 | 14.3097 | 0 | 14.3097
|  | 10.2822 | 0 | 10.2822 | 11.0204 | 0 | 11.0204 | 11.2557 | 0 | 11.2557 | 11.5538 | 0 | 11.5538 | 11.8783 | 0 | 11.8783 | 11.9825 | 0 | 11.9825 | 12.3296 | 0 | 12.3296 | 12.7307 | 0 | 12.7307 | 13.0314 | 0 | 13.0314 | 13.5952 | 0 | 13.5952 | 13.8288 | 0 | 13.8288 | 13.8288 | 0 | 13.8288 | 13.8288 | 0 | 13.8288 | 13.8288 | 0 | 13.8288 | 13.8288 | 0 | 13.8288
|  | 9.6851 | 0 | 9.6851 | 10.3804 | 0 | 10.3804 | 10.6021 | 0 | 10.6021 | 10.8829 | 0 | 10.8829 | 11.1885 | 0 | 11.1885 | 11.2867 | 0 | 11.2867 | 11.6136 | 0 | 11.6136 | 11.9915 | 0 | 11.9915 | 12.2747 | 0 | 12.2747 | 12.8057 | 0 | 12.8057 | 13.0257 | 0 | 13.0257 | 13.0257 | 0 | 13.0257 | 13.0257 | 0 | 13.0257 | 13.0257 | 0 | 13.0257 | 13.0257 | 0 | 13.0257
|  | 9.8728 | 0 | 9.8728 | 10.5816 | 0 | 10.5816 | 10.8076 | 0 | 10.8076 | 11.0938 | 0 | 11.0938 | 11.4054 | 0 | 11.4054 | 11.5054 | 0 | 11.5054 | 11.8387 | 0 | 11.8387 | 12.2239 | 0 | 12.2239 | 12.5126 | 0 | 12.5126 | 13.0539 | 0 | 13.0539 | 13.2782 | 0 | 13.2782 | 13.2782 | 0 | 13.2782 | 13.2782 | 0 | 13.2782 | 13.2782 | 0 | 13.2782 | 13.2782 | 0 | 13.2782
|  | 10.3149 | 0 | 10.3149 | 11.0554 | 0 | 11.0554 | 11.2915 | 0 | 11.2915 | 11.5905 | 0 | 11.5905 | 11.9161 | 0 | 11.9161 | 12.0206 | 0 | 12.0206 | 12.3688 | 0 | 12.3688 | 12.7712 | 0 | 12.7712 | 13.0729 | 0 | 13.0729 | 13.6384 | 0 | 13.6384 | 13.8727 | 0 | 13.8727 | 13.8727 | 0 | 13.8727 | 13.8727 | 0 | 13.8727 | 13.8727 | 0 | 13.8727 | 13.8727 | 0 | 13.8727
|  | 11.2466 | 0 | 11.2466 | 12.054 | 0 | 12.054 | 12.3114 | 0 | 12.3114 | 12.6375 | 0 | 12.6375 | 12.9924 | 0 | 12.9924 | 13.1064 | 0 | 13.1064 | 13.486 | 0 | 13.486 | 13.9248 | 0 | 13.9248 | 14.2537 | 0 | 14.2537 | 14.8703 | 0 | 14.8703 | 15.1258 | 0 | 15.1258 | 15.1258 | 0 | 15.1258 | 15.1258 | 0 | 15.1258 | 15.1258 | 0 | 15.1258 | 15.1258 | 0 | 15.1258
|  | 12.0051 | 0 | 12.0051 | 12.867 | 0 | 12.867 | 13.1418 | 0 | 13.1418 | 13.4898 | 0 | 13.4898 | 13.8687 | 0 | 13.8687 | 13.9904 | 0 | 13.9904 | 14.3956 | 0 | 14.3956 | 14.864 | 0 | 14.864 | 15.2151 | 0 | 15.2151 | 15.8732 | 0 | 15.8732 | 16.146 | 0 | 16.146 | 16.146 | 0 | 16.146 | 16.146 | 0 | 16.146 | 16.146 | 0 | 16.146 | 16.146 | 0 | 16.146
|  | 12.1185 | 0 | 12.1185 | 12.9885 | 0 | 12.9885 | 13.2659 | 0 | 13.2659 | 13.6173 | 0 | 13.6173 | 13.9997 | 0 | 13.9997 | 14.1225 | 0 | 14.1225 | 14.5316 | 0 | 14.5316 | 15.0044 | 0 | 15.0044 | 15.3588 | 0 | 15.3588 | 16.0232 | 0 | 16.0232 | 16.2985 | 0 | 16.2985 | 16.2985 | 0 | 16.2985 | 16.2985 | 0 | 16.2985 | 16.2985 | 0 | 16.2985 | 16.2985 | 0 | 16.2985
|  | 11.973 | 0 | 11.973 | 12.8325 | 0 | 12.8325 | 13.1066 | 0 | 13.1066 | 13.4537 | 0 | 13.4537 | 13.8315 | 0 | 13.8315 | 13.9529 | 0 | 13.9529 | 14.3571 | 0 | 14.3571 | 14.8242 | 0 | 14.8242 | 15.1743 | 0 | 15.1743 | 15.8307 | 0 | 15.8307 | 16.1027 | 0 | 16.1027 | 16.1027 | 0 | 16.1027 | 16.1027 | 0 | 16.1027 | 16.1027 | 0 | 16.1027 | 16.1027 | 0 | 16.1027
|  | 11.8899 | 0 | 11.8899 | 12.7435 | 0 | 12.7435 | 13.0156 | 0 | 13.0156 | 13.3603 | 0 | 13.3603 | 13.7355 | 0 | 13.7355 | 13.8561 | 0 | 13.8561 | 14.2574 | 0 | 14.2574 | 14.7213 | 0 | 14.7213 | 15.069 | 0 | 15.069 | 15.7208 | 0 | 15.7208 | 15.991 | 0 | 15.991 | 15.991 | 0 | 15.991 | 15.991 | 0 | 15.991 | 15.991 | 0 | 15.991 | 15.991 | 0 | 15.991
|  | 12.5641 | 0 | 12.5641 | 13.4661 | 0 | 13.4661 | 13.7536 | 0 | 13.7536 | 14.1179 | 0 | 14.1179 | 14.5144 | 0 | 14.5144 | 14.6417 | 0 | 14.6417 | 15.0659 | 0 | 15.0659 | 15.556 | 0 | 15.556 | 15.9234 | 0 | 15.9234 | 16.6123 | 0 | 16.6123 | 16.8977 | 0 | 16.8977 | 16.8977 | 0 | 16.8977 | 16.8977 | 0 | 16.8977 | 16.8977 | 0 | 16.8977 | 16.8977 | 0 | 16.8977
|  | 12.0378 | 0 | 12.0378 | 12.902 | 0 | 12.902 | 13.1776 | 0 | 13.1776 | 13.5265 | 0 | 13.5265 | 13.9064 | 0 | 13.9064 | 14.0285 | 0 | 14.0285 | 14.4348 | 0 | 14.4348 | 14.9044 | 0 | 14.9044 | 15.2565 | 0 | 15.2565 | 15.9164 | 0 | 15.9164 | 16.1899 | 0 | 16.1899 | 16.1899 | 0 | 16.1899 | 16.1899 | 0 | 16.1899 | 16.1899 | 0 | 16.1899 | 16.1899 | 0 | 16.1899
|  | 13.2946 | 0 | 13.2946 | 14.249 | 0 | 14.249 | 14.5534 | 0 | 14.5534 | 14.9388 | 0 | 14.9388 | 15.3583 | 0 | 15.3583 | 15.4931 | 0 | 15.4931 | 15.9419 | 0 | 15.9419 | 16.4605 | 0 | 16.4605 | 16.8493 | 0 | 16.8493 | 17.5782 | 0 | 17.5782 | 17.8802 | 0 | 17.8802 | 17.8802 | 0 | 17.8802 | 17.8802 | 0 | 17.8802 | 17.8802 | 0 | 17.8802 | 17.8802 | 0 | 17.8802
|  | 14.4894 | 0 | 14.4894 | 15.5296 | 0 | 15.5296 | 15.8613 | 0 | 15.8613 | 16.2813 | 0 | 16.2813 | 16.7386 | 0 | 16.7386 | 16.8855 | 0 | 16.8855 | 17.3746 | 0 | 17.3746 | 17.9399 | 0 | 17.9399 | 18.3636 | 0 | 18.3636 | 19.158 | 0 | 19.158 | 19.4872 | 0 | 19.4872 | 19.4872 | 0 | 19.4872 | 19.4872 | 0 | 19.4872 | 19.4872 | 0 | 19.4872 | 19.4872 | 0 | 19.4872
|  | 16.1589 | 0 | 16.1589 | 17.319 | 0 | 17.319 | 17.6888 | 0 | 17.6888 | 18.1573 | 0 | 18.1573 | 18.6672 | 0 | 18.6672 | 18.831 | 0 | 18.831 | 19.3765 | 0 | 19.3765 | 20.0069 | 0 | 20.0069 | 20.4794 | 0 | 20.4794 | 21.3653 | 0 | 21.3653 | 21.7325 | 0 | 21.7325 | 21.7325 | 0 | 21.7325 | 21.7325 | 0 | 21.7325 | 21.7325 | 0 | 21.7325 | 21.7325 | 0 | 21.7325
|  | 17.8802 | 0 | 17.8802 | 19.1639 | 0 | 19.1639 | 19.5731 | 0 | 19.5731 | 20.0915 | 0 | 20.0915 | 20.6558 | 0 | 20.6558 | 20.837 | 0 | 20.837 | 21.4406 | 0 | 21.4406 | 22.1382 | 0 | 22.1382 | 22.661 | 0 | 22.661 | 23.6413 | 0 | 23.6413 | 24.0476 | 0 | 24.0476 | 24.0476 | 0 | 24.0476 | 24.0476 | 0 | 24.0476 | 24.0476 | 0 | 24.0476 | 24.0476 | 0 | 24.0476
|  | 19.1391 | 0 | 19.1391 | 20.5132 | 0 | 20.5132 | 20.9513 | 0 | 20.9513 | 21.5061 | 0 | 21.5061 | 22.1101 | 0 | 22.1101 | 22.3041 | 0 | 22.3041 | 22.9502 | 0 | 22.9502 | 23.6969 | 0 | 23.6969 | 24.2566 | 0 | 24.2566 | 25.3059 | 0 | 25.3059 | 25.7407 | 0 | 25.7407 | 25.7407 | 0 | 25.7407 | 25.7407 | 0 | 25.7407 | 25.7407 | 0 | 25.7407 | 25.7407 | 0 | 25.7407
|  | 19.8724 | 0 | 19.8724 | 21.2991 | 0 | 21.2991 | 21.754 | 0 | 21.754 | 22.3301 | 0 | 22.3301 | 22.9572 | 0 | 22.9572 | 23.1587 | 0 | 23.1587 | 23.8295 | 0 | 23.8295 | 24.6048 | 0 | 24.6048 | 25.1859 | 0 | 25.1859 | 26.2754 | 0 | 26.2754 | 26.7269 | 0 | 26.7269 | 26.7269 | 0 | 26.7269 | 26.7269 | 0 | 26.7269 | 26.7269 | 0 | 26.7269 | 26.7269 | 0 | 26.7269
|  | 19.0716 | 0 | 19.0716 | 20.4408 | 0 | 20.4408 | 20.8773 | 0 | 20.8773 | 21.4302 | 0 | 21.4302 | 22.0321 | 0 | 22.0321 | 22.2254 | 0 | 22.2254 | 22.8692 | 0 | 22.8692 | 23.6133 | 0 | 23.6133 | 24.171 | 0 | 24.171 | 25.2166 | 0 | 25.2166 | 25.6499 | 0 | 25.6499 | 25.6499 | 0 | 25.6499 | 25.6499 | 0 | 25.6499 | 25.6499 | 0 | 25.6499 | 25.6499 | 0 | 25.6499
|  | 18.7533 | 0 | 18.7533 | 20.0996 | 0 | 20.0996 | 20.5288 | 0 | 20.5288 | 21.0725 | 0 | 21.0725 | 21.6643 | 0 | 21.6643 | 21.8544 | 0 | 21.8544 | 22.4875 | 0 | 22.4875 | 23.2191 | 0 | 23.2191 | 23.7675 | 0 | 23.7675 | 24.7957 | 0 | 24.7957 | 25.2217 | 0 | 25.2217 | 25.2217 | 0 | 25.2217 | 25.2217 | 0 | 25.2217 | 25.2217 | 0 | 25.2217 | 25.2217 | 0 | 25.2217
|  | 17.9295 | 0 | 17.9295 | 19.2167 | 0 | 19.2167 | 19.6271 | 0 | 19.6271 | 20.1468 | 0 | 20.1468 | 20.7127 | 0 | 20.7127 | 20.8944 | 0 | 20.8944 | 21.4996 | 0 | 21.4996 | 22.1991 | 0 | 22.1991 | 22.7235 | 0 | 22.7235 | 23.7064 | 0 | 23.7064 | 24.1138 | 0 | 24.1138 | 24.1138 | 0 | 24.1138 | 24.1138 | 0 | 24.1138 | 24.1138 | 0 | 24.1138 | 24.1138 | 0 | 24.1138
|  | 15.7708 | 0 | 15.7708 | 16.903 | 0 | 16.903 | 17.264 | 0 | 17.264 | 17.7212 | 0 | 17.7212 | 18.2189 | 0 | 18.2189 | 18.3787 | 0 | 18.3787 | 18.9111 | 0 | 18.9111 | 19.5264 | 0 | 19.5264 | 19.9876 | 0 | 19.9876 | 20.8522 | 0 | 20.8522 | 21.2105 | 0 | 21.2105 | 21.2105 | 0 | 21.2105 | 21.2105 | 0 | 21.2105 | 21.2105 | 0 | 21.2105 | 21.2105 | 0 | 21.2105
|  | 14.2798 | 0 | 14.2798 | 15.3049 | 0 | 15.3049 | 15.6318 | 0 | 15.6318 | 16.0458 | 0 | 16.0458 | 16.4964 | 0 | 16.4964 | 16.6412 | 0 | 16.6412 | 17.1232 | 0 | 17.1232 | 17.6803 | 0 | 17.6803 | 18.0979 | 0 | 18.0979 | 18.8808 | 0 | 18.8808 | 19.2052 | 0 | 19.2052 | 19.2052 | 0 | 19.2052 | 19.2052 | 0 | 19.2052 | 19.2052 | 0 | 19.2052 | 19.2052 | 0 | 19.2052
|  | 12.7229 | 0 | 12.7229 | 13.6363 | 0 | 13.6363 | 13.9276 | 0 | 13.9276 | 14.2964 | 0 | 14.2964 | 14.6979 | 0 | 14.6979 | 14.8269 | 0 | 14.8269 | 15.2564 | 0 | 15.2564 | 15.7527 | 0 | 15.7527 | 16.1248 | 0 | 16.1248 | 16.8223 | 0 | 16.8223 | 17.1114 | 0 | 17.1114 | 17.1114 | 0 | 17.1114 | 17.1114 | 0 | 17.1114 | 17.1114 | 0 | 17.1114 | 17.1114 | 0 | 17.1114
|  | 10.9748 | 0 | 10.9748 | 11.7627 | 0 | 11.7627 | 12.0139 | 0 | 12.0139 | 12.3321 | 0 | 12.3321 | 12.6784 | 0 | 12.6784 | 12.7897 | 0 | 12.7897 | 13.1601 | 0 | 13.1601 | 13.5883 | 0 | 13.5883 | 13.9092 | 0 | 13.9092 | 14.5109 | 0 | 14.5109 | 14.7603 | 0 | 14.7603 | 14.7603 | 0 | 14.7603 | 14.7603 | 0 | 14.7603 | 14.7603 | 0 | 14.7603 | 14.7603 | 0 | 14.7603
|  | 10.7112 | 0 | 10.7112 | 11.4802 | 0 | 11.4802 | 11.7254 | 0 | 11.7254 | 12.0359 | 0 | 12.0359 | 12.3739 | 0 | 12.3739 | 12.4825 | 0 | 12.4825 | 12.8441 | 0 | 12.8441 | 13.2619 | 0 | 13.2619 | 13.5752 | 0 | 13.5752 | 14.1624 | 0 | 14.1624 | 14.4058 | 0 | 14.4058 | 14.4058 | 0 | 14.4058 | 14.4058 | 0 | 14.4058 | 14.4058 | 0 | 14.4058 | 14.4058 | 0 | 14.4058
|  | 9.9501 | 0 | 9.9501 | 10.6645 | 0 | 10.6645 | 10.8922 | 0 | 10.8922 | 11.1807 | 0 | 11.1807 | 11.4947 | 0 | 11.4947 | 11.5956 | 0 | 11.5956 | 11.9314 | 0 | 11.9314 | 12.3196 | 0 | 12.3196 | 12.6106 | 0 | 12.6106 | 13.1561 | 0 | 13.1561 | 13.3822 | 0 | 13.3822 | 13.3822 | 0 | 13.3822 | 13.3822 | 0 | 13.3822 | 13.3822 | 0 | 13.3822 | 13.3822 | 0 | 13.3822
|  | 10.3532 | 0 | 10.3532 | 11.0965 | 0 | 11.0965 | 11.3335 | 0 | 11.3335 | 11.6337 | 0 | 11.6337 | 11.9604 | 0 | 11.9604 | 12.0653 | 0 | 12.0653 | 12.4148 | 0 | 12.4148 | 12.8187 | 0 | 12.8187 | 13.1215 | 0 | 13.1215 | 13.6891 | 0 | 13.6891 | 13.9243 | 0 | 13.9243 | 13.9243 | 0 | 13.9243 | 13.9243 | 0 | 13.9243 | 13.9243 | 0 | 13.9243 | 13.9243 | 0 | 13.9243
|  | 10.7829 | 0 | 10.7829 | 11.5571 | 0 | 11.5571 | 11.8039 | 0 | 11.8039 | 12.1165 | 0 | 12.1165 | 12.4568 | 0 | 12.4568 | 12.5661 | 0 | 12.5661 | 12.9301 | 0 | 12.9301 | 13.3507 | 0 | 13.3507 | 13.6661 | 0 | 13.6661 | 14.2572 | 0 | 14.2572 | 14.5022 | 0 | 14.5022 | 14.5022 | 0 | 14.5022 | 14.5022 | 0 | 14.5022 | 14.5022 | 0 | 14.5022 | 14.5022 | 0 | 14.5022
|  | 11.8756 | 0 | 11.8756 | 12.7281 | 0 | 12.7281 | 12.9999 | 0 | 12.9999 | 13.3442 | 0 | 13.3442 | 13.719 | 0 | 13.719 | 13.8394 | 0 | 13.8394 | 14.2402 | 0 | 14.2402 | 14.7036 | 0 | 14.7036 | 15.0508 | 0 | 15.0508 | 15.7019 | 0 | 15.7019 | 15.9717 | 0 | 15.9717 | 15.9717 | 0 | 15.9717 | 15.9717 | 0 | 15.9717 | 15.9717 | 0 | 15.9717 | 15.9717 | 0 | 15.9717
|  | 13.7197 | 0 | 13.7197 | 14.7047 | 0 | 14.7047 | 15.0187 | 0 | 15.0187 | 15.4164 | 0 | 15.4164 | 15.8494 | 0 | 15.8494 | 15.9885 | 0 | 15.9885 | 16.4516 | 0 | 16.4516 | 16.9868 | 0 | 16.9868 | 17.3881 | 0 | 17.3881 | 18.1402 | 0 | 18.1402 | 18.452 | 0 | 18.452 | 18.452 | 0 | 18.452 | 18.452 | 0 | 18.452 | 18.452 | 0 | 18.452 | 18.452 | 0 | 18.452
|  | 14.8041 | 0 | 14.8041 | 15.8669 | 0 | 15.8669 | 16.2057 | 0 | 16.2057 | 16.6349 | 0 | 16.6349 | 17.1021 | 0 | 17.1021 | 17.2522 | 0 | 17.2522 | 17.7519 | 0 | 17.7519 | 18.3294 | 0 | 18.3294 | 18.7624 | 0 | 18.7624 | 19.574 | 0 | 19.574 | 19.9103 | 0 | 19.9103 | 19.9103 | 0 | 19.9103 | 19.9103 | 0 | 19.9103 | 19.9103 | 0 | 19.9103 | 19.9103 | 0 | 19.9103
|  | 15.0158 | 0 | 15.0158 | 16.0938 | 0 | 16.0938 | 16.4375 | 0 | 16.4375 | 16.8728 | 0 | 16.8728 | 17.3467 | 0 | 17.3467 | 17.4989 | 0 | 17.4989 | 18.0058 | 0 | 18.0058 | 18.5916 | 0 | 18.5916 | 19.0307 | 0 | 19.0307 | 19.8539 | 0 | 19.8539 | 20.1951 | 0 | 20.1951 | 20.1951 | 0 | 20.1951 | 20.1951 | 0 | 20.1951 | 20.1951 | 0 | 20.1951 | 20.1951 | 0 | 20.1951
|  | 16.7433 | 0 | 16.7433 | 17.9454 | 0 | 17.9454 | 18.3286 | 0 | 18.3286 | 18.814 | 0 | 18.814 | 19.3424 | 0 | 19.3424 | 19.5121 | 0 | 19.5121 | 20.0773 | 0 | 20.0773 | 20.7305 | 0 | 20.7305 | 21.2202 | 0 | 21.2202 | 22.1381 | 0 | 22.1381 | 22.5185 | 0 | 22.5185 | 22.5185 | 0 | 22.5185 | 22.5185 | 0 | 22.5185 | 22.5185 | 0 | 22.5185 | 22.5185 | 0 | 22.5185
|  | 18.2333 | 0 | 18.2333 | 19.5423 | 0 | 19.5423 | 19.9597 | 0 | 19.9597 | 20.4883 | 0 | 20.4883 | 21.0637 | 0 | 21.0637 | 21.2485 | 0 | 21.2485 | 21.864 | 0 | 21.864 | 22.5753 | 0 | 22.5753 | 23.1086 | 0 | 23.1086 | 24.1082 | 0 | 24.1082 | 24.5224 | 0 | 24.5224 | 24.5224 | 0 | 24.5224 | 24.5224 | 0 | 24.5224 | 24.5224 | 0 | 24.5224 | 24.5224 | 0 | 24.5224
|  | 19.4047 | 0 | 19.4047 | 20.7978 | 0 | 20.7978 | 21.2419 | 0 | 21.2419 | 21.8045 | 0 | 21.8045 | 22.4169 | 0 | 22.4169 | 22.6136 | 0 | 22.6136 | 23.2686 | 0 | 23.2686 | 24.0256 | 0 | 24.0256 | 24.5931 | 0 | 24.5931 | 25.657 | 0 | 25.657 | 26.0978 | 0 | 26.0978 | 26.0978 | 0 | 26.0978 | 26.0978 | 0 | 26.0978 | 26.0978 | 0 | 26.0978 | 26.0978 | 0 | 26.0978
|  | 21.5023 | 0 | 21.5023 | 23.046 | 0 | 23.046 | 23.5382 | 0 | 23.5382 | 24.1615 | 0 | 24.1615 | 24.8401 | 0 | 24.8401 | 25.0581 | 0 | 25.0581 | 25.7839 | 0 | 25.7839 | 26.6228 | 0 | 26.6228 | 27.2516 | 0 | 27.2516 | 28.4305 | 0 | 28.4305 | 28.919 | 0 | 28.919 | 28.919 | 0 | 28.919 | 28.919 | 0 | 28.919 | 28.919 | 0 | 28.919 | 28.919 | 0 | 28.919
|  | 23.5625 | 0 | 23.5625 | 25.2541 | 0 | 25.2541 | 25.7934 | 0 | 25.7934 | 26.4765 | 0 | 26.4765 | 27.2201 | 0 | 27.2201 | 27.459 | 0 | 27.459 | 28.2543 | 0 | 28.2543 | 29.1736 | 0 | 29.1736 | 29.8626 | 0 | 29.8626 | 31.1544 | 0 | 31.1544 | 31.6898 | 0 | 31.6898 | 31.6898 | 0 | 31.6898 | 31.6898 | 0 | 31.6898 | 31.6898 | 0 | 31.6898 | 31.6898 | 0 | 31.6898
|  | 26.7566 | 0 | 26.7566 | 28.6775 | 0 | 28.6775 | 29.29 | 0 | 29.29 | 30.0657 | 0 | 30.0657 | 30.9101 | 0 | 30.9101 | 31.1813 | 0 | 31.1813 | 32.0845 | 0 | 32.0845 | 33.1284 | 0 | 33.1284 | 33.9108 | 0 | 33.9108 | 35.3777 | 0 | 35.3777 | 35.9857 | 0 | 35.9857 | 35.9857 | 0 | 35.9857 | 35.9857 | 0 | 35.9857 | 35.9857 | 0 | 35.9857 | 35.9857 | 0 | 35.9857
|  | 27.703 | 0 | 27.703 | 29.6919 | 0 | 29.6919 | 30.326 | 0 | 30.326 | 31.1291 | 0 | 31.1291 | 32.0034 | 0 | 32.0034 | 32.2842 | 0 | 32.2842 | 33.2193 | 0 | 33.2193 | 34.3001 | 0 | 34.3001 | 35.1103 | 0 | 35.1103 | 36.6291 | 0 | 36.6291 | 37.2585 | 0 | 37.2585 | 37.2585 | 0 | 37.2585 | 37.2585 | 0 | 37.2585 | 37.2585 | 0 | 37.2585 | 37.2585 | 0 | 37.2585
|  | 25.5879 | 0 | 25.5879 | 27.4249 | 0 | 27.4249 | 28.0106 | 0 | 28.0106 | 28.7524 | 0 | 28.7524 | 29.5599 | 0 | 29.5599 | 29.8193 | 0 | 29.8193 | 30.683 | 0 | 30.683 | 31.6813 | 0 | 31.6813 | 32.4296 | 0 | 32.4296 | 33.8324 | 0 | 33.8324 | 34.4138 | 0 | 34.4138 | 34.4138 | 0 | 34.4138 | 34.4138 | 0 | 34.4138 | 34.4138 | 0 | 34.4138 | 34.4138 | 0 | 34.4138
|  | 23.472 | 0 | 23.472 | 25.1571 | 0 | 25.1571 | 25.6943 | 0 | 25.6943 | 26.3748 | 0 | 26.3748 | 27.1155 | 0 | 27.1155 | 27.3535 | 0 | 27.3535 | 28.1458 | 0 | 28.1458 | 29.0615 | 0 | 29.0615 | 29.7479 | 0 | 29.7479 | 31.0348 | 0 | 31.0348 | 31.568 | 0 | 31.568 | 31.568 | 0 | 31.568 | 31.568 | 0 | 31.568 | 31.568 | 0 | 31.568 | 31.568 | 0 | 31.568
|  | 21.0818 | 0 | 21.0818 | 22.5953 | 0 | 22.5953 | 23.0778 | 0 | 23.0778 | 23.689 | 0 | 23.689 | 24.3543 | 0 | 24.3543 | 24.568 | 0 | 24.568 | 25.2796 | 0 | 25.2796 | 26.1021 | 0 | 26.1021 | 26.7186 | 0 | 26.7186 | 27.8744 | 0 | 27.8744 | 28.3534 | 0 | 28.3534 | 28.3534 | 0 | 28.3534 | 28.3534 | 0 | 28.3534 | 28.3534 | 0 | 28.3534 | 28.3534 | 0 | 28.3534
|  | 19.6815 | 0 | 19.6815 | 21.0945 | 0 | 21.0945 | 21.545 | 0 | 21.545 | 22.1155 | 0 | 22.1155 | 22.7367 | 0 | 22.7367 | 22.9362 | 0 | 22.9362 | 23.6005 | 0 | 23.6005 | 24.3684 | 0 | 24.3684 | 24.9439 | 0 | 24.9439 | 26.023 | 0 | 26.023 | 26.4701 | 0 | 26.4701 | 26.4701 | 0 | 26.4701 | 26.4701 | 0 | 26.4701 | 26.4701 | 0 | 26.4701 | 26.4701 | 0 | 26.4701
|  | 18.8535 | 0 | 18.8535 | 20.207 | 0 | 20.207 | 20.6385 | 0 | 20.6385 | 21.1851 | 0 | 21.1851 | 21.7801 | 0 | 21.7801 | 21.9712 | 0 | 21.9712 | 22.6076 | 0 | 22.6076 | 23.3431 | 0 | 23.3431 | 23.8945 | 0 | 23.8945 | 24.9281 | 0 | 24.9281 | 25.3565 | 0 | 25.3565 | 25.3565 | 0 | 25.3565 | 25.3565 | 0 | 25.3565 | 25.3565 | 0 | 25.3565 | 25.3565 | 0 | 25.3565
|  | 16.8171 | 0 | 16.8171 | 18.0244 | 0 | 18.0244 | 18.4093 | 0 | 18.4093 | 18.8969 | 0 | 18.8969 | 19.4276 | 0 | 19.4276 | 19.5981 | 0 | 19.5981 | 20.1657 | 0 | 20.1657 | 20.8218 | 0 | 20.8218 | 21.3136 | 0 | 21.3136 | 22.2356 | 0 | 22.2356 | 22.6177 | 0 | 22.6177 | 22.6177 | 0 | 22.6177 | 22.6177 | 0 | 22.6177 | 22.6177 | 0 | 22.6177 | 22.6177 | 0 | 22.6177
|  | 14.9147 | 0 | 14.9147 | 15.9855 | 0 | 15.9855 | 16.3269 | 0 | 16.3269 | 16.7593 | 0 | 16.7593 | 17.2299 | 0 | 17.2299 | 17.3811 | 0 | 17.3811 | 17.8846 | 0 | 17.8846 | 18.4665 | 0 | 18.4665 | 18.9026 | 0 | 18.9026 | 19.7203 | 0 | 19.7203 | 20.0592 | 0 | 20.0592 | 20.0592 | 0 | 20.0592 | 20.0592 | 0 | 20.0592 | 20.0592 | 0 | 20.0592 | 20.0592 | 0 | 20.0592
|  | 13.9144 | 0 | 13.9144 | 14.9134 | 0 | 14.9134 | 15.2319 | 0 | 15.2319 | 15.6352 | 0 | 15.6352 | 16.0744 | 0 | 16.0744 | 16.2154 | 0 | 16.2154 | 16.6851 | 0 | 16.6851 | 17.228 | 0 | 17.228 | 17.6349 | 0 | 17.6349 | 18.3977 | 0 | 18.3977 | 18.7138 | 0 | 18.7138 | 18.7138 | 0 | 18.7138 | 18.7138 | 0 | 18.7138 | 18.7138 | 0 | 18.7138 | 18.7138 | 0 | 18.7138
|  | 11.7254 | 0 | 11.7254 | 12.5672 | 0 | 12.5672 | 12.8356 | 0 | 12.8356 | 13.1755 | 0 | 13.1755 | 13.5455 | 0 | 13.5455 | 13.6644 | 0 | 13.6644 | 14.0602 | 0 | 14.0602 | 14.5176 | 0 | 14.5176 | 14.8605 | 0 | 14.8605 | 15.5034 | 0 | 15.5034 | 15.7698 | 0 | 15.7698 | 15.7698 | 0 | 15.7698 | 15.7698 | 0 | 15.7698 | 15.7698 | 0 | 15.7698 | 15.7698 | 0 | 15.7698
|  | 10.8863 | 0 | 10.8863 | 11.6678 | 0 | 11.6678 | 11.917 | 0 | 11.917 | 12.2326 | 0 | 12.2326 | 12.5761 | 0 | 12.5761 | 12.6865 | 0 | 12.6865 | 13.054 | 0 | 13.054 | 13.4787 | 0 | 13.4787 | 13.797 | 0 | 13.797 | 14.3939 | 0 | 14.3939 | 14.6412 | 0 | 14.6412 | 14.6412 | 0 | 14.6412 | 14.6412 | 0 | 14.6412 | 14.6412 | 0 | 14.6412 | 14.6412 | 0 | 14.6412
|  | 10.3607 | 0 | 10.3607 | 11.1045 | 0 | 11.1045 | 11.3416 | 0 | 11.3416 | 11.642 | 0 | 11.642 | 11.969 | 0 | 11.969 | 12.074 | 0 | 12.074 | 12.4237 | 0 | 12.4237 | 12.8279 | 0 | 12.8279 | 13.1309 | 0 | 13.1309 | 13.6989 | 0 | 13.6989 | 13.9343 | 0 | 13.9343 | 13.9343 | 0 | 13.9343 | 13.9343 | 0 | 13.9343 | 13.9343 | 0 | 13.9343 | 13.9343 | 0 | 13.9343
|  | 10.2241 | 0 | 10.2241 | 10.9581 | 0 | 10.9581 | 11.1921 | 0 | 11.1921 | 11.4885 | 0 | 11.4885 | 11.8112 | 0 | 11.8112 | 11.9148 | 0 | 11.9148 | 12.2599 | 0 | 12.2599 | 12.6588 | 0 | 12.6588 | 12.9578 | 0 | 12.9578 | 13.5183 | 0 | 13.5183 | 13.7506 | 0 | 13.7506 | 13.7506 | 0 | 13.7506 | 13.7506 | 0 | 13.7506 | 13.7506 | 0 | 13.7506 | 13.7506 | 0 | 13.7506
|  | 10.3885 | 0 | 10.3885 | 11.1343 | 0 | 11.1343 | 11.3721 | 0 | 11.3721 | 11.6733 | 0 | 11.6733 | 12.0011 | 0 | 12.0011 | 12.1064 | 0 | 12.1064 | 12.4571 | 0 | 12.4571 | 12.8624 | 0 | 12.8624 | 13.1662 | 0 | 13.1662 | 13.7358 | 0 | 13.7358 | 13.9718 | 0 | 13.9718 | 13.9718 | 0 | 13.9718 | 13.9718 | 0 | 13.9718 | 13.9718 | 0 | 13.9718 | 13.9718 | 0 | 13.9718
|  | 10.3379 | 0 | 10.3379 | 11.0801 | 0 | 11.0801 | 11.3167 | 0 | 11.3167 | 11.6164 | 0 | 11.6164 | 11.9427 | 0 | 11.9427 | 12.0475 | 0 | 12.0475 | 12.3964 | 0 | 12.3964 | 12.7997 | 0 | 12.7997 | 13.1021 | 0 | 13.1021 | 13.6688 | 0 | 13.6688 | 13.9037 | 0 | 13.9037 | 13.9037 | 0 | 13.9037 | 13.9037 | 0 | 13.9037 | 13.9037 | 0 | 13.9037 | 13.9037 | 0 | 13.9037
|  | 11.1017 | 0 | 11.1017 | 11.8988 | 0 | 11.8988 | 12.1529 | 0 | 12.1529 | 12.4747 | 0 | 12.4747 | 12.8251 | 0 | 12.8251 | 12.9376 | 0 | 12.9376 | 13.3124 | 0 | 13.3124 | 13.7455 | 0 | 13.7455 | 14.0701 | 0 | 14.0701 | 14.6788 | 0 | 14.6788 | 14.931 | 0 | 14.931 | 14.931 | 0 | 14.931 | 14.931 | 0 | 14.931 | 14.931 | 0 | 14.931 | 14.931 | 0 | 14.931
|  | 12.7021 | 0 | 12.7021 | 13.614 | 0 | 13.614 | 13.9048 | 0 | 13.9048 | 14.273 | 0 | 14.273 | 14.6739 | 0 | 14.6739 | 14.8026 | 0 | 14.8026 | 15.2314 | 0 | 15.2314 | 15.727 | 0 | 15.727 | 16.0984 | 0 | 16.0984 | 16.7948 | 0 | 16.7948 | 17.0834 | 0 | 17.0834 | 17.0834 | 0 | 17.0834 | 17.0834 | 0 | 17.0834 | 17.0834 | 0 | 17.0834 | 17.0834 | 0 | 17.0834
|  | 14.2229 | 0 | 14.2229 | 15.244 | 0 | 15.244 | 15.5696 | 0 | 15.5696 | 15.9819 | 0 | 15.9819 | 16.4307 | 0 | 16.4307 | 16.5749 | 0 | 16.5749 | 17.055 | 0 | 17.055 | 17.6099 | 0 | 17.6099 | 18.0259 | 0 | 18.0259 | 18.8056 | 0 | 18.8056 | 19.1288 | 0 | 19.1288 | 19.1288 | 0 | 19.1288 | 19.1288 | 0 | 19.1288 | 19.1288 | 0 | 19.1288 | 19.1288 | 0 | 19.1288
|  | 14.3426 | 0 | 14.3426 | 15.3723 | 0 | 15.3723 | 15.7006 | 0 | 15.7006 | 16.1164 | 0 | 16.1164 | 16.569 | 0 | 16.569 | 16.7144 | 0 | 16.7144 | 17.1986 | 0 | 17.1986 | 17.7581 | 0 | 17.7581 | 18.1775 | 0 | 18.1775 | 18.9639 | 0 | 18.9639 | 19.2897 | 0 | 19.2897 | 19.2897 | 0 | 19.2897 | 19.2897 | 0 | 19.2897 | 19.2897 | 0 | 19.2897 | 19.2897 | 0 | 19.2897
|  | 14.3602 | 0 | 14.3602 | 15.3911 | 0 | 15.3911 | 15.7198 | 0 | 15.7198 | 16.1361 | 0 | 16.1361 | 16.5893 | 0 | 16.5893 | 16.7349 | 0 | 16.7349 | 17.2196 | 0 | 17.2196 | 17.7799 | 0 | 17.7799 | 18.1998 | 0 | 18.1998 | 18.9871 | 0 | 18.9871 | 19.3134 | 0 | 19.3134 | 19.3134 | 0 | 19.3134 | 19.3134 | 0 | 19.3134 | 19.3134 | 0 | 19.3134 | 19.3134 | 0 | 19.3134
|  | 14.4877 | 0 | 14.4877 | 15.5278 | 0 | 15.5278 | 15.8594 | 0 | 15.8594 | 16.2794 | 0 | 16.2794 | 16.7367 | 0 | 16.7367 | 16.8835 | 0 | 16.8835 | 17.3726 | 0 | 17.3726 | 17.9378 | 0 | 17.9378 | 18.3615 | 0 | 18.3615 | 19.1557 | 0 | 19.1557 | 19.4849 | 0 | 19.4849 | 19.4849 | 0 | 19.4849 | 19.4849 | 0 | 19.4849 | 19.4849 | 0 | 19.4849 | 19.4849 | 0 | 19.4849
|  | 14.1229 | 0 | 14.1229 | 15.1369 | 0 | 15.1369 | 15.4601 | 0 | 15.4601 | 15.8696 | 0 | 15.8696 | 16.3153 | 0 | 16.3153 | 16.4584 | 0 | 16.4584 | 16.9352 | 0 | 16.9352 | 17.4861 | 0 | 17.4861 | 17.8992 | 0 | 17.8992 | 18.6734 | 0 | 18.6734 | 18.9943 | 0 | 18.9943 | 18.9943 | 0 | 18.9943 | 18.9943 | 0 | 18.9943 | 18.9943 | 0 | 18.9943 | 18.9943 | 0 | 18.9943
|  | 14.1564 | 0 | 14.1564 | 15.1727 | 0 | 15.1727 | 15.4967 | 0 | 15.4967 | 15.9071 | 0 | 15.9071 | 16.3539 | 0 | 16.3539 | 16.4974 | 0 | 16.4974 | 16.9752 | 0 | 16.9752 | 17.5275 | 0 | 17.5275 | 17.9415 | 0 | 17.9415 | 18.7176 | 0 | 18.7176 | 19.0393 | 0 | 19.0393 | 19.0393 | 0 | 19.0393 | 19.0393 | 0 | 19.0393 | 19.0393 | 0 | 19.0393 | 19.0393 | 0 | 19.0393
|  | 15.1756 | 0 | 15.1756 | 16.2651 | 0 | 16.2651 | 16.6124 | 0 | 16.6124 | 17.0524 | 0 | 17.0524 | 17.5313 | 0 | 17.5313 | 17.6851 | 0 | 17.6851 | 18.1974 | 0 | 18.1974 | 18.7894 | 0 | 18.7894 | 19.2332 | 0 | 19.2332 | 20.0652 | 0 | 20.0652 | 20.41 | 0 | 20.41 | 20.41 | 0 | 20.41 | 20.41 | 0 | 20.41 | 20.41 | 0 | 20.41 | 20.41 | 0 | 20.41
|  | 15.0882 | 0 | 15.0882 | 16.1714 | 0 | 16.1714 | 16.5168 | 0 | 16.5168 | 16.9542 | 0 | 16.9542 | 17.4303 | 0 | 17.4303 | 17.5833 | 0 | 17.5833 | 18.0926 | 0 | 18.0926 | 18.6812 | 0 | 18.6812 | 19.1225 | 0 | 19.1225 | 19.9497 | 0 | 19.9497 | 20.2925 | 0 | 20.2925 | 20.2925 | 0 | 20.2925 | 20.2925 | 0 | 20.2925 | 20.2925 | 0 | 20.2925 | 20.2925 | 0 | 20.2925
|  | 16.0819 | 0 | 16.0819 | 17.2365 | 0 | 17.2365 | 17.6046 | 0 | 17.6046 | 18.0708 | 0 | 18.0708 | 18.5783 | 0 | 18.5783 | 18.7413 | 0 | 18.7413 | 19.2842 | 0 | 19.2842 | 19.9116 | 0 | 19.9116 | 20.3819 | 0 | 20.3819 | 21.2636 | 0 | 21.2636 | 21.629 | 0 | 21.629 | 21.629 | 0 | 21.629 | 21.629 | 0 | 21.629 | 21.629 | 0 | 21.629 | 21.629 | 0 | 21.629
|  | 16.0597 | 0 | 16.0597 | 17.2127 | 0 | 17.2127 | 17.5803 | 0 | 17.5803 | 18.0459 | 0 | 18.0459 | 18.5527 | 0 | 18.5527 | 18.7155 | 0 | 18.7155 | 19.2576 | 0 | 19.2576 | 19.8841 | 0 | 19.8841 | 20.3538 | 0 | 20.3538 | 21.2343 | 0 | 21.2343 | 21.5991 | 0 | 21.5991 | 21.5991 | 0 | 21.5991 | 21.5991 | 0 | 21.5991 | 21.5991 | 0 | 21.5991 | 21.5991 | 0 | 21.5991
|  | 15.8578 | 0 | 15.8578 | 16.9963 | 0 | 16.9963 | 17.3593 | 0 | 17.3593 | 17.819 | 0 | 17.819 | 18.3195 | 0 | 18.3195 | 18.4802 | 0 | 18.4802 | 19.0155 | 0 | 19.0155 | 19.6342 | 0 | 19.6342 | 20.0979 | 0 | 20.0979 | 20.9673 | 0 | 20.9673 | 21.3276 | 0 | 21.3276 | 21.3276 | 0 | 21.3276 | 21.3276 | 0 | 21.3276 | 21.3276 | 0 | 21.3276 | 21.3276 | 0 | 21.3276
|  | 16.0888 | 0 | 16.0888 | 17.2438 | 0 | 17.2438 | 17.6121 | 0 | 17.6121 | 18.0785 | 0 | 18.0785 | 18.5862 | 0 | 18.5862 | 18.7493 | 0 | 18.7493 | 19.2924 | 0 | 19.2924 | 19.9201 | 0 | 19.9201 | 20.3906 | 0 | 20.3906 | 21.2726 | 0 | 21.2726 | 21.6382 | 0 | 21.6382 | 21.6382 | 0 | 21.6382 | 21.6382 | 0 | 21.6382 | 21.6382 | 0 | 21.6382 | 21.6382 | 0 | 21.6382
|  | 15.9586 | 0 | 15.9586 | 17.1043 | 0 | 17.1043 | 17.4696 | 0 | 17.4696 | 17.9322 | 0 | 17.9322 | 18.4359 | 0 | 18.4359 | 18.5976 | 0 | 18.5976 | 19.1363 | 0 | 19.1363 | 19.7589 | 0 | 19.7589 | 20.2256 | 0 | 20.2256 | 21.1005 | 0 | 21.1005 | 21.4631 | 0 | 21.4631 | 21.4631 | 0 | 21.4631 | 21.4631 | 0 | 21.4631 | 21.4631 | 0 | 21.4631 | 21.4631 | 0 | 21.4631
|  | 15.0042 | 0 | 15.0042 | 16.0813 | 0 | 16.0813 | 16.4248 | 0 | 16.4248 | 16.8598 | 0 | 16.8598 | 17.3333 | 0 | 17.3333 | 17.4854 | 0 | 17.4854 | 17.9918 | 0 | 17.9918 | 18.5772 | 0 | 18.5772 | 19.016 | 0 | 19.016 | 19.8386 | 0 | 19.8386 | 20.1795 | 0 | 20.1795 | 20.1795 | 0 | 20.1795 | 20.1795 | 0 | 20.1795 | 20.1795 | 0 | 20.1795 | 20.1795 | 0 | 20.1795
|  | 14.2139 | 0 | 14.2139 | 15.2343 | 0 | 15.2343 | 15.5597 | 0 | 15.5597 | 15.9717 | 0 | 15.9717 | 16.4203 | 0 | 16.4203 | 16.5644 | 0 | 16.5644 | 17.0442 | 0 | 17.0442 | 17.5987 | 0 | 17.5987 | 18.0144 | 0 | 18.0144 | 18.7936 | 0 | 18.7936 | 19.1166 | 0 | 19.1166 | 19.1166 | 0 | 19.1166 | 19.1166 | 0 | 19.1166 | 19.1166 | 0 | 19.1166 | 19.1166 | 0 | 19.1166
|  | 12.6885 | 0 | 12.6885 | 13.5995 | 0 | 13.5995 | 13.8899 | 0 | 13.8899 | 14.2577 | 0 | 14.2577 | 14.6582 | 0 | 14.6582 | 14.7868 | 0 | 14.7868 | 15.2151 | 0 | 15.2151 | 15.7101 | 0 | 15.7101 | 16.0812 | 0 | 16.0812 | 16.7768 | 0 | 16.7768 | 17.0651 | 0 | 17.0651 | 17.0651 | 0 | 17.0651 | 17.0651 | 0 | 17.0651 | 17.0651 | 0 | 17.0651 | 17.0651 | 0 | 17.0651
|  | 11.1159 | 0 | 11.1159 | 11.914 | 0 | 11.914 | 12.1684 | 0 | 12.1684 | 12.4907 | 0 | 12.4907 | 12.8415 | 0 | 12.8415 | 12.9542 | 0 | 12.9542 | 13.3294 | 0 | 13.3294 | 13.7631 | 0 | 13.7631 | 14.0881 | 0 | 14.0881 | 14.6976 | 0 | 14.6976 | 14.9501 | 0 | 14.9501 | 14.9501 | 0 | 14.9501 | 14.9501 | 0 | 14.9501 | 14.9501 | 0 | 14.9501 | 14.9501 | 0 | 14.9501
|  | 10.3093 | 0 | 10.3093 | 11.0494 | 0 | 11.0494 | 11.2854 | 0 | 11.2854 | 11.5842 | 0 | 11.5842 | 11.9096 | 0 | 11.9096 | 12.0141 | 0 | 12.0141 | 12.3621 | 0 | 12.3621 | 12.7643 | 0 | 12.7643 | 13.0658 | 0 | 13.0658 | 13.631 | 0 | 13.631 | 13.8652 | 0 | 13.8652 | 13.8652 | 0 | 13.8652 | 13.8652 | 0 | 13.8652 | 13.8652 | 0 | 13.8652 | 13.8652 | 0 | 13.8652
|  | 9.5498 | 0 | 9.5498 | 10.2354 | 0 | 10.2354 | 10.454 | 0 | 10.454 | 10.7308 | 0 | 10.7308 | 11.0322 | 0 | 11.0322 | 11.129 | 0 | 11.129 | 11.4514 | 0 | 11.4514 | 11.824 | 0 | 11.824 | 12.1032 | 0 | 12.1032 | 12.6268 | 0 | 12.6268 | 12.8438 | 0 | 12.8438 | 12.8438 | 0 | 12.8438 | 12.8438 | 0 | 12.8438 | 12.8438 | 0 | 12.8438 | 12.8438 | 0 | 12.8438
|  | 9.328 | 0 | 9.328 | 9.9977 | 0 | 9.9977 | 10.2112 | 0 | 10.2112 | 10.4816 | 0 | 10.4816 | 10.776 | 0 | 10.776 | 10.8705 | 0 | 10.8705 | 11.1854 | 0 | 11.1854 | 11.5493 | 0 | 11.5493 | 11.8221 | 0 | 11.8221 | 12.3335 | 0 | 12.3335 | 12.5454 | 0 | 12.5454 | 12.5454 | 0 | 12.5454 | 12.5454 | 0 | 12.5454 | 12.5454 | 0 | 12.5454 | 12.5454 | 0 | 12.5454
|  | 9.2956 | 0 | 9.2956 | 9.9629 | 0 | 9.9629 | 10.1757 | 0 | 10.1757 | 10.4452 | 0 | 10.4452 | 10.7385 | 0 | 10.7385 | 10.8327 | 0 | 10.8327 | 11.1465 | 0 | 11.1465 | 11.5092 | 0 | 11.5092 | 11.781 | 0 | 11.781 | 12.2906 | 0 | 12.2906 | 12.5018 | 0 | 12.5018 | 12.5018 | 0 | 12.5018 | 12.5018 | 0 | 12.5018 | 12.5018 | 0 | 12.5018 | 12.5018 | 0 | 12.5018
|  | 9.6282 | 0 | 9.6282 | 10.3194 | 0 | 10.3194 | 10.5398 | 0 | 10.5398 | 10.819 | 0 | 10.819 | 11.1228 | 0 | 11.1228 | 11.2204 | 0 | 11.2204 | 11.5454 | 0 | 11.5454 | 11.9211 | 0 | 11.9211 | 12.2026 | 0 | 12.2026 | 12.7305 | 0 | 12.7305 | 12.9492 | 0 | 12.9492 | 12.9492 | 0 | 12.9492 | 12.9492 | 0 | 12.9492 | 12.9492 | 0 | 12.9492 | 12.9492 | 0 | 12.9492
|  | 10.2807 | 0 | 10.2807 | 11.0188 | 0 | 11.0188 | 11.2541 | 0 | 11.2541 | 11.5521 | 0 | 11.5521 | 11.8766 | 0 | 11.8766 | 11.9808 | 0 | 11.9808 | 12.3278 | 0 | 12.3278 | 12.7289 | 0 | 12.7289 | 13.0296 | 0 | 13.0296 | 13.5932 | 0 | 13.5932 | 13.8268 | 0 | 13.8268 | 13.8268 | 0 | 13.8268 | 13.8268 | 0 | 13.8268 | 13.8268 | 0 | 13.8268 | 13.8268 | 0 | 13.8268
|  | 11.5241 | 0 | 11.5241 | 12.3514 | 0 | 12.3514 | 12.6152 | 0 | 12.6152 | 12.9493 | 0 | 12.9493 | 13.313 | 0 | 13.313 | 13.4298 | 0 | 13.4298 | 13.8188 | 0 | 13.8188 | 14.2684 | 0 | 14.2684 | 14.6054 | 0 | 14.6054 | 15.2372 | 0 | 15.2372 | 15.499 | 0 | 15.499 | 15.499 | 0 | 15.499 | 15.499 | 0 | 15.499 | 15.499 | 0 | 15.499 | 15.499 | 0 | 15.499
|  | 13.6084 | 0 | 13.6084 | 14.5853 | 0 | 14.5853 | 14.8968 | 0 | 14.8968 | 15.2913 | 0 | 15.2913 | 15.7208 | 0 | 15.7208 | 15.8588 | 0 | 15.8588 | 16.3181 | 0 | 16.3181 | 16.849 | 0 | 16.849 | 17.247 | 0 | 17.247 | 17.9931 | 0 | 17.9931 | 18.3022 | 0 | 18.3022 | 18.3022 | 0 | 18.3022 | 18.3022 | 0 | 18.3022 | 18.3022 | 0 | 18.3022 | 18.3022 | 0 | 18.3022
|  | 14.3894 | 0 | 14.3894 | 15.4225 | 0 | 15.4225 | 15.7518 | 0 | 15.7518 | 16.169 | 0 | 16.169 | 16.6231 | 0 | 16.6231 | 16.769 | 0 | 16.769 | 17.2547 | 0 | 17.2547 | 17.8161 | 0 | 17.8161 | 18.2369 | 0 | 18.2369 | 19.0258 | 0 | 19.0258 | 19.3527 | 0 | 19.3527 | 19.3527 | 0 | 19.3527 | 19.3527 | 0 | 19.3527 | 19.3527 | 0 | 19.3527 | 19.3527 | 0 | 19.3527
|  | 14.5898 | 0 | 14.5898 | 15.6372 | 0 | 15.6372 | 15.9712 | 0 | 15.9712 | 16.3941 | 0 | 16.3941 | 16.8546 | 0 | 16.8546 | 17.0025 | 0 | 17.0025 | 17.4949 | 0 | 17.4949 | 18.0641 | 0 | 18.0641 | 18.4908 | 0 | 18.4908 | 19.2907 | 0 | 19.2907 | 19.6222 | 0 | 19.6222 | 19.6222 | 0 | 19.6222 | 19.6222 | 0 | 19.6222 | 19.6222 | 0 | 19.6222 | 19.6222 | 0 | 19.6222
|  | 14.6173 | 0 | 14.6173 | 15.6667 | 0 | 15.6667 | 16.0013 | 0 | 16.0013 | 16.425 | 0 | 16.425 | 16.8863 | 0 | 16.8863 | 17.0345 | 0 | 17.0345 | 17.5279 | 0 | 17.5279 | 18.0982 | 0 | 18.0982 | 18.5257 | 0 | 18.5257 | 19.327 | 0 | 19.327 | 19.6591 | 0 | 19.6591 | 19.6591 | 0 | 19.6591 | 19.6591 | 0 | 19.6591 | 19.6591 | 0 | 19.6591 | 19.6591 | 0 | 19.6591
|  | 14.508 | 0 | 14.508 | 15.5496 | 0 | 15.5496 | 15.8816 | 0 | 15.8816 | 16.3022 | 0 | 16.3022 | 16.7601 | 0 | 16.7601 | 16.9071 | 0 | 16.9071 | 17.3969 | 0 | 17.3969 | 17.9629 | 0 | 17.9629 | 18.3872 | 0 | 18.3872 | 19.1825 | 0 | 19.1825 | 19.5122 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | 0 | 19.5122
|  | 14.3217 | 0 | 14.3217 | 15.3499 | 0 | 15.3499 | 15.6777 | 0 | 15.6777 | 16.0929 | 0 | 16.0929 | 16.5449 | 0 | 16.5449 | 16.69 | 0 | 16.69 | 17.1735 | 0 | 17.1735 | 17.7322 | 0 | 17.7322 | 18.151 | 0 | 18.151 | 18.9362 | 0 | 18.9362 | 19.2616 | 0 | 19.2616 | 19.2616 | 0 | 19.2616 | 19.2616 | 0 | 19.2616 | 19.2616 | 0 | 19.2616 | 19.2616 | 0 | 19.2616
|  | 14.8839 | 0 | 14.8839 | 15.9524 | 0 | 15.9524 | 16.2931 | 0 | 16.2931 | 16.7246 | 0 | 16.7246 | 17.1943 | 0 | 17.1943 | 17.3452 | 0 | 17.3452 | 17.8476 | 0 | 17.8476 | 18.4283 | 0 | 18.4283 | 18.8635 | 0 | 18.8635 | 19.6795 | 0 | 19.6795 | 20.0177 | 0 | 20.0177 | 20.0177 | 0 | 20.0177 | 20.0177 | 0 | 20.0177 | 20.0177 | 0 | 20.0177 | 20.0177 | 0 | 20.0177
|  | 14.83 | 0 | 14.83 | 15.8947 | 0 | 15.8947 | 16.2342 | 0 | 16.2342 | 16.6641 | 0 | 16.6641 | 17.1321 | 0 | 17.1321 | 17.2824 | 0 | 17.2824 | 17.783 | 0 | 17.783 | 18.3616 | 0 | 18.3616 | 18.7953 | 0 | 18.7953 | 19.6083 | 0 | 19.6083 | 19.9453 | 0 | 19.9453 | 19.9453 | 0 | 19.9453 | 19.9453 | 0 | 19.9453 | 19.9453 | 0 | 19.9453 | 19.9453 | 0 | 19.9453
|  | 16.3749 | 0 | 16.3749 | 17.5505 | 0 | 17.5505 | 17.9253 | 0 | 17.9253 | 18.4 | 0 | 18.4 | 18.9168 | 0 | 18.9168 | 19.0828 | 0 | 19.0828 | 19.6355 | 0 | 19.6355 | 20.2743 | 0 | 20.2743 | 20.7532 | 0 | 20.7532 | 21.6509 | 0 | 21.6509 | 22.023 | 0 | 22.023 | 22.023 | 0 | 22.023 | 22.023 | 0 | 22.023 | 22.023 | 0 | 22.023 | 22.023 | 0 | 22.023
|  | 15.983 | 0 | 15.983 | 17.1304 | 0 | 17.1304 | 17.4963 | 0 | 17.4963 | 17.9596 | 0 | 17.9596 | 18.464 | 0 | 18.464 | 18.6261 | 0 | 18.6261 | 19.1656 | 0 | 19.1656 | 19.7891 | 0 | 19.7891 | 20.2565 | 0 | 20.2565 | 21.1328 | 0 | 21.1328 | 21.4959 | 0 | 21.4959 | 21.4959 | 0 | 21.4959 | 21.4959 | 0 | 21.4959 | 21.4959 | 0 | 21.4959 | 21.4959 | 0 | 21.4959
|  | 16.5509 | 0 | 16.5509 | 17.7391 | 0 | 17.7391 | 18.118 | 0 | 18.118 | 18.5978 | 0 | 18.5978 | 19.1201 | 0 | 19.1201 | 19.2879 | 0 | 19.2879 | 19.8466 | 0 | 19.8466 | 20.4923 | 0 | 20.4923 | 20.9763 | 0 | 20.9763 | 21.8837 | 0 | 21.8837 | 22.2597 | 0 | 22.2597 | 22.2597 | 0 | 22.2597 | 22.2597 | 0 | 22.2597 | 22.2597 | 0 | 22.2597 | 22.2597 | 0 | 22.2597
|  | 16.874 | 0 | 16.874 | 18.0854 | 0 | 18.0854 | 18.4716 | 0 | 18.4716 | 18.9608 | 0 | 18.9608 | 19.4934 | 0 | 19.4934 | 19.6644 | 0 | 19.6644 | 20.234 | 0 | 20.234 | 20.8923 | 0 | 20.8923 | 21.3858 | 0 | 21.3858 | 22.3109 | 0 | 22.3109 | 22.6943 | 0 | 22.6943 | 22.6943 | 0 | 22.6943 | 22.6943 | 0 | 22.6943 | 22.6943 | 0 | 22.6943 | 22.6943 | 0 | 22.6943
|  | 16.1329 | 0 | 16.1329 | 17.2911 | 0 | 17.2911 | 17.6604 | 0 | 17.6604 | 18.1281 | 0 | 18.1281 | 18.6372 | 0 | 18.6372 | 18.8007 | 0 | 18.8007 | 19.3453 | 0 | 19.3453 | 19.9747 | 0 | 19.9747 | 20.4465 | 0 | 20.4465 | 21.331 | 0 | 21.331 | 21.6975 | 0 | 21.6975 | 21.6975 | 0 | 21.6975 | 21.6975 | 0 | 21.6975 | 21.6975 | 0 | 21.6975 | 21.6975 | 0 | 21.6975
|  | 14.4902 | 0 | 14.4902 | 15.5305 | 0 | 15.5305 | 15.8622 | 0 | 15.8622 | 16.2823 | 0 | 16.2823 | 16.7395 | 0 | 16.7395 | 16.8864 | 0 | 16.8864 | 17.3756 | 0 | 17.3756 | 17.9409 | 0 | 17.9409 | 18.3646 | 0 | 18.3646 | 19.159 | 0 | 19.159 | 19.4883 | 0 | 19.4883 | 19.4883 | 0 | 19.4883 | 19.4883 | 0 | 19.4883 | 19.4883 | 0 | 19.4883 | 19.4883 | 0 | 19.4883
|  | 12.488 | 0 | 12.488 | 13.3846 | 0 | 13.3846 | 13.6704 | 0 | 13.6704 | 14.0324 | 0 | 14.0324 | 14.4265 | 0 | 14.4265 | 14.5531 | 0 | 14.5531 | 14.9747 | 0 | 14.9747 | 15.4619 | 0 | 15.4619 | 15.8271 | 0 | 15.8271 | 16.5117 | 0 | 16.5117 | 16.7954 | 0 | 16.7954 | 16.7954 | 0 | 16.7954 | 16.7954 | 0 | 16.7954 | 16.7954 | 0 | 16.7954 | 16.7954 | 0 | 16.7954
|  | 11.4298 | 0 | 11.4298 | 12.2504 | 0 | 12.2504 | 12.512 | 0 | 12.512 | 12.8433 | 0 | 12.8433 | 13.2041 | 0 | 13.2041 | 13.3199 | 0 | 13.3199 | 13.7057 | 0 | 13.7057 | 14.1517 | 0 | 14.1517 | 14.4859 | 0 | 14.4859 | 15.1125 | 0 | 15.1125 | 15.3722 | 0 | 15.3722 | 15.3722 | 0 | 15.3722 | 15.3722 | 0 | 15.3722 | 15.3722 | 0 | 15.3722 | 15.3722 | 0 | 15.3722
|  | 10.3915 | 0 | 10.3915 | 11.1375 | 0 | 11.1375 | 11.3753 | 0 | 11.3753 | 11.6766 | 0 | 11.6766 | 12.0045 | 0 | 12.0045 | 12.1099 | 0 | 12.1099 | 12.4606 | 0 | 12.4606 | 12.866 | 0 | 12.866 | 13.1699 | 0 | 13.1699 | 13.7396 | 0 | 13.7396 | 13.9757 | 0 | 13.9757 | 13.9757 | 0 | 13.9757 | 13.9757 | 0 | 13.9757 | 13.9757 | 0 | 13.9757 | 13.9757 | 0 | 13.9757
|  | 10.286 | 0 | 10.286 | 11.0244 | 0 | 11.0244 | 11.2599 | 0 | 11.2599 | 11.5581 | 0 | 11.5581 | 11.8827 | 0 | 11.8827 | 11.987 | 0 | 11.987 | 12.3342 | 0 | 12.3342 | 12.7355 | 0 | 12.7355 | 13.0363 | 0 | 13.0363 | 13.6002 | 0 | 13.6002 | 13.8339 | 0 | 13.8339 | 13.8339 | 0 | 13.8339 | 13.8339 | 0 | 13.8339 | 13.8339 | 0 | 13.8339 | 13.8339 | 0 | 13.8339
|  | 9.7644 | 0 | 9.7644 | 10.4654 | 0 | 10.4654 | 10.6889 | 0 | 10.6889 | 10.972 | 0 | 10.972 | 11.2801 | 0 | 11.2801 | 11.3791 | 0 | 11.3791 | 11.7087 | 0 | 11.7087 | 12.0896 | 0 | 12.0896 | 12.3752 | 0 | 12.3752 | 12.9105 | 0 | 12.9105 | 13.1324 | 0 | 13.1324 | 13.1324 | 0 | 13.1324 | 13.1324 | 0 | 13.1324 | 13.1324 | 0 | 13.1324 | 13.1324 | 0 | 13.1324
|  | 10.039 | 0 | 10.039 | 10.7597 | 0 | 10.7597 | 10.9895 | 0 | 10.9895 | 11.2805 | 0 | 11.2805 | 11.5974 | 0 | 11.5974 | 11.6991 | 0 | 11.6991 | 12.038 | 0 | 12.038 | 12.4296 | 0 | 12.4296 | 12.7232 | 0 | 12.7232 | 13.2736 | 0 | 13.2736 | 13.5017 | 0 | 13.5017 | 13.5017 | 0 | 13.5017 | 13.5017 | 0 | 13.5017 | 13.5017 | 0 | 13.5017 | 13.5017 | 0 | 13.5017
|  | 10.4699 | 0 | 10.4699 | 11.2216 | 0 | 11.2216 | 11.4612 | 0 | 11.4612 | 11.7648 | 0 | 11.7648 | 12.0952 | 0 | 12.0952 | 12.2013 | 0 | 12.2013 | 12.5547 | 0 | 12.5547 | 12.9632 | 0 | 12.9632 | 13.2694 | 0 | 13.2694 | 13.8434 | 0 | 13.8434 | 14.0813 | 0 | 14.0813 | 14.0813 | 0 | 14.0813 | 14.0813 | 0 | 14.0813 | 14.0813 | 0 | 14.0813 | 14.0813 | 0 | 14.0813
|  | 11.4793 | 0 | 11.4793 | 12.3034 | 0 | 12.3034 | 12.5661 | 0 | 12.5661 | 12.8989 | 0 | 12.8989 | 13.2612 | 0 | 13.2612 | 13.3775 | 0 | 13.3775 | 13.765 | 0 | 13.765 | 14.2129 | 0 | 14.2129 | 14.5486 | 0 | 14.5486 | 15.1779 | 0 | 15.1779 | 15.4387 | 0 | 15.4387 | 15.4387 | 0 | 15.4387 | 15.4387 | 0 | 15.4387 | 15.4387 | 0 | 15.4387 | 15.4387 | 0 | 15.4387
|  | 12.9193 | 0 | 12.9193 | 13.8468 | 0 | 13.8468 | 14.1426 | 0 | 14.1426 | 14.5171 | 0 | 14.5171 | 14.9248 | 0 | 14.9248 | 15.0558 | 0 | 15.0558 | 15.4919 | 0 | 15.4919 | 15.9959 | 0 | 15.9959 | 16.3737 | 0 | 16.3737 | 17.082 | 0 | 17.082 | 17.3755 | 0 | 17.3755 | 17.3755 | 0 | 17.3755 | 17.3755 | 0 | 17.3755 | 17.3755 | 0 | 17.3755 | 17.3755 | 0 | 17.3755
|  | 12.777 | 0 | 12.777 | 13.6943 | 0 | 13.6943 | 13.9868 | 0 | 13.9868 | 14.3572 | 0 | 14.3572 | 14.7604 | 0 | 14.7604 | 14.8899 | 0 | 14.8899 | 15.3212 | 0 | 15.3212 | 15.8197 | 0 | 15.8197 | 16.1934 | 0 | 16.1934 | 16.8939 | 0 | 16.8939 | 17.1842 | 0 | 17.1842 | 17.1842 | 0 | 17.1842 | 17.1842 | 0 | 17.1842 | 17.1842 | 0 | 17.1842 | 17.1842 | 0 | 17.1842
|  | 14.1032 | 0 | 14.1032 | 15.1157 | 0 | 15.1157 | 15.4386 | 0 | 15.4386 | 15.8474 | 0 | 15.8474 | 16.2925 | 0 | 16.2925 | 16.4355 | 0 | 16.4355 | 16.9115 | 0 | 16.9115 | 17.4617 | 0 | 17.4617 | 17.8742 | 0 | 17.8742 | 18.6474 | 0 | 18.6474 | 18.9678 | 0 | 18.9678 | 18.9678 | 0 | 18.9678 | 18.9678 | 0 | 18.9678 | 18.9678 | 0 | 18.9678 | 18.9678 | 0 | 18.9678
|  | 13.6426 | 0 | 13.6426 | 14.622 | 0 | 14.622 | 14.9343 | 0 | 14.9343 | 15.3298 | 0 | 15.3298 | 15.7603 | 0 | 15.7603 | 15.8986 | 0 | 15.8986 | 16.3591 | 0 | 16.3591 | 16.8914 | 0 | 16.8914 | 17.2904 | 0 | 17.2904 | 18.0383 | 0 | 18.0383 | 18.3483 | 0 | 18.3483 | 18.3483 | 0 | 18.3483 | 18.3483 | 0 | 18.3483 | 18.3483 | 0 | 18.3483 | 18.3483 | 0 | 18.3483
|  | 12.3755 | 0 | 12.3755 | 13.264 | 0 | 13.264 | 13.5473 | 0 | 13.5473 | 13.906 | 0 | 13.906 | 14.2966 | 0 | 14.2966 | 14.422 | 0 | 14.422 | 14.8398 | 0 | 14.8398 | 15.3226 | 0 | 15.3226 | 15.6845 | 0 | 15.6845 | 16.363 | 0 | 16.363 | 16.6442 | 0 | 16.6442 | 16.6442 | 0 | 16.6442 | 16.6442 | 0 | 16.6442 | 16.6442 | 0 | 16.6442 | 16.6442 | 0 | 16.6442
|  | 12.2163 | 0 | 12.2163 | 13.0933 | 0 | 13.0933 | 13.373 | 0 | 13.373 | 13.7271 | 0 | 13.7271 | 14.1126 | 0 | 14.1126 | 14.2365 | 0 | 14.2365 | 14.6488 | 0 | 14.6488 | 15.1254 | 0 | 15.1254 | 15.4827 | 0 | 15.4827 | 16.1525 | 0 | 16.1525 | 16.43 | 0 | 16.43 | 16.43 | 0 | 16.43 | 16.43 | 0 | 16.43 | 16.43 | 0 | 16.43 | 16.43 | 0 | 16.43
|  | 11.5581 | 0 | 11.5581 | 12.3879 | 0 | 12.3879 | 12.6525 | 0 | 12.6525 | 12.9875 | 0 | 12.9875 | 13.3523 | 0 | 13.3523 | 13.4695 | 0 | 13.4695 | 13.8596 | 0 | 13.8596 | 14.3105 | 0 | 14.3105 | 14.6485 | 0 | 14.6485 | 15.2822 | 0 | 15.2822 | 15.5448 | 0 | 15.5448 | 15.5448 | 0 | 15.5448 | 15.5448 | 0 | 15.5448 | 15.5448 | 0 | 15.5448 | 15.5448 | 0 | 15.5448
|  | 11.942 | 0 | 11.942 | 12.7993 | 0 | 12.7993 | 13.0727 | 0 | 13.0727 | 13.4189 | 0 | 13.4189 | 13.7958 | 0 | 13.7958 | 13.9168 | 0 | 13.9168 | 14.3199 | 0 | 14.3199 | 14.7858 | 0 | 14.7858 | 15.1351 | 0 | 15.1351 | 15.7898 | 0 | 15.7898 | 16.0611 | 0 | 16.0611 | 16.0611 | 0 | 16.0611 | 16.0611 | 0 | 16.0611 | 16.0611 | 0 | 16.0611 | 16.0611 | 0 | 16.0611
|  | 12.8919 | 0 | 12.8919 | 13.8174 | 0 | 13.8174 | 14.1125 | 0 | 14.1125 | 14.4863 | 0 | 14.4863 | 14.8931 | 0 | 14.8931 | 15.0238 | 0 | 15.0238 | 15.459 | 0 | 15.459 | 15.9619 | 0 | 15.9619 | 16.3389 | 0 | 16.3389 | 17.0457 | 0 | 17.0457 | 17.3386 | 0 | 17.3386 | 17.3386 | 0 | 17.3386 | 17.3386 | 0 | 17.3386 | 17.3386 | 0 | 17.3386 | 17.3386 | 0 | 17.3386
|  | 14.5656 | 0 | 14.5656 | 15.6112 | 0 | 15.6112 | 15.9446 | 0 | 15.9446 | 16.3669 | 0 | 16.3669 | 16.8266 | 0 | 16.8266 | 16.9742 | 0 | 16.9742 | 17.4659 | 0 | 17.4659 | 18.0342 | 0 | 18.0342 | 18.4601 | 0 | 18.4601 | 19.2587 | 0 | 19.2587 | 19.5896 | 0 | 19.5896 | 19.5896 | 0 | 19.5896 | 19.5896 | 0 | 19.5896 | 19.5896 | 0 | 19.5896 | 19.5896 | 0 | 19.5896
|  | 16.3126 | 0 | 16.3126 | 17.4837 | 0 | 17.4837 | 17.8571 | 0 | 17.8571 | 18.33 | 0 | 18.33 | 18.8448 | 0 | 18.8448 | 19.0102 | 0 | 19.0102 | 19.5608 | 0 | 19.5608 | 20.1972 | 0 | 20.1972 | 20.6743 | 0 | 20.6743 | 21.5686 | 0 | 21.5686 | 21.9392 | 0 | 21.9392 | 21.9392 | 0 | 21.9392 | 21.9392 | 0 | 21.9392 | 21.9392 | 0 | 21.9392 | 21.9392 | 0 | 21.9392
|  | 16.604 | 0 | 16.604 | 17.796 | 0 | 17.796 | 18.1761 | 0 | 18.1761 | 18.6575 | 0 | 18.6575 | 19.1814 | 0 | 19.1814 | 19.3498 | 0 | 19.3498 | 19.9102 | 0 | 19.9102 | 20.558 | 0 | 20.558 | 21.0436 | 0 | 21.0436 | 21.9539 | 0 | 21.9539 | 22.3311 | 0 | 22.3311 | 22.3311 | 0 | 22.3311 | 22.3311 | 0 | 22.3311 | 22.3311 | 0 | 22.3311 | 22.3311 | 0 | 22.3311
|  | 15.8852 | 0 | 15.8852 | 17.0256 | 0 | 17.0256 | 17.3892 | 0 | 17.3892 | 17.8498 | 0 | 17.8498 | 18.3511 | 0 | 18.3511 | 18.5121 | 0 | 18.5121 | 19.0483 | 0 | 19.0483 | 19.668 | 0 | 19.668 | 20.1326 | 0 | 20.1326 | 21.0035 | 0 | 21.0035 | 21.3644 | 0 | 21.3644 | 21.3644 | 0 | 21.3644 | 21.3644 | 0 | 21.3644 | 21.3644 | 0 | 21.3644 | 21.3644 | 0 | 21.3644
|  | 16.2594 | 0 | 16.2594 | 17.4267 | 0 | 17.4267 | 17.7989 | 0 | 17.7989 | 18.2703 | 0 | 18.2703 | 18.7834 | 0 | 18.7834 | 18.9482 | 0 | 18.9482 | 19.4971 | 0 | 19.4971 | 20.1314 | 0 | 20.1314 | 20.6069 | 0 | 20.6069 | 21.4983 | 0 | 21.4983 | 21.8677 | 0 | 21.8677 | 21.8677 | 0 | 21.8677 | 21.8677 | 0 | 21.8677 | 21.8677 | 0 | 21.8677 | 21.8677 | 0 | 21.8677
|  | 16.3453 | 0 | 16.3453 | 17.5188 | 0 | 17.5188 | 17.8929 | 0 | 17.8929 | 18.3668 | 0 | 18.3668 | 18.8826 | 0 | 18.8826 | 19.0483 | 0 | 19.0483 | 19.6001 | 0 | 19.6001 | 20.2378 | 0 | 20.2378 | 20.7158 | 0 | 20.7158 | 21.6119 | 0 | 21.6119 | 21.9833 | 0 | 21.9833 | 21.9833 | 0 | 21.9833 | 21.9833 | 0 | 21.9833 | 21.9833 | 0 | 21.9833 | 21.9833 | 0 | 21.9833
|  | 14.7393 | 0 | 14.7393 | 15.7975 | 0 | 15.7975 | 16.1348 | 0 | 16.1348 | 16.5621 | 0 | 16.5621 | 17.0273 | 0 | 17.0273 | 17.1767 | 0 | 17.1767 | 17.6742 | 0 | 17.6742 | 18.2493 | 0 | 18.2493 | 18.6803 | 0 | 18.6803 | 19.4884 | 0 | 19.4884 | 19.8233 | 0 | 19.8233 | 19.8233 | 0 | 19.8233 | 19.8233 | 0 | 19.8233 | 19.8233 | 0 | 19.8233 | 19.8233 | 0 | 19.8233
|  | 12.9484 | 0 | 12.9484 | 13.878 | 0 | 13.878 | 14.1744 | 0 | 14.1744 | 14.5498 | 0 | 14.5498 | 14.9584 | 0 | 14.9584 | 15.0897 | 0 | 15.0897 | 15.5267 | 0 | 15.5267 | 16.0319 | 0 | 16.0319 | 16.4106 | 0 | 16.4106 | 17.1205 | 0 | 17.1205 | 17.4146 | 0 | 17.4146 | 17.4146 | 0 | 17.4146 | 17.4146 | 0 | 17.4146 | 17.4146 | 0 | 17.4146 | 17.4146 | 0 | 17.4146
|  | 11.7011 | 0 | 11.7011 | 12.5411 | 0 | 12.5411 | 12.8089 | 0 | 12.8089 | 13.1482 | 0 | 13.1482 | 13.5174 | 0 | 13.5174 | 13.636 | 0 | 13.636 | 14.031 | 0 | 14.031 | 14.4875 | 0 | 14.4875 | 14.8297 | 0 | 14.8297 | 15.4712 | 0 | 15.4712 | 15.7371 | 0 | 15.7371 | 15.7371 | 0 | 15.7371 | 15.7371 | 0 | 15.7371 | 15.7371 | 0 | 15.7371 | 15.7371 | 0 | 15.7371
|  | 10.4411 | 0 | 10.4411 | 11.1907 | 0 | 11.1907 | 11.4297 | 0 | 11.4297 | 11.7324 | 0 | 11.7324 | 12.0619 | 0 | 12.0619 | 12.1678 | 0 | 12.1678 | 12.5202 | 0 | 12.5202 | 12.9275 | 0 | 12.9275 | 13.2329 | 0 | 13.2329 | 13.8053 | 0 | 13.8053 | 14.0425 | 0 | 14.0425 | 14.0425 | 0 | 14.0425 | 14.0425 | 0 | 14.0425 | 14.0425 | 0 | 14.0425 | 14.0425 | 0 | 14.0425
|  | 9.97 | 0 | 9.97 | 10.6857 | 0 | 10.6857 | 10.9139 | 0 | 10.9139 | 11.203 | 0 | 11.203 | 11.5176 | 0 | 11.5176 | 11.6187 | 0 | 11.6187 | 11.9552 | 0 | 11.9552 | 12.3442 | 0 | 12.3442 | 12.6357 | 0 | 12.6357 | 13.1823 | 0 | 13.1823 | 13.4089 | 0 | 13.4089 | 13.4089 | 0 | 13.4089 | 13.4089 | 0 | 13.4089 | 13.4089 | 0 | 13.4089 | 13.4089 | 0 | 13.4089
|  | 9.2578 | 0 | 9.2578 | 9.9224 | 0 | 9.9224 | 10.1343 | 0 | 10.1343 | 10.4027 | 0 | 10.4027 | 10.6949 | 0 | 10.6949 | 10.7887 | 0 | 10.7887 | 11.1012 | 0 | 11.1012 | 11.4624 | 0 | 11.4624 | 11.7332 | 0 | 11.7332 | 12.2407 | 0 | 12.2407 | 12.451 | 0 | 12.451 | 12.451 | 0 | 12.451 | 12.451 | 0 | 12.451 | 12.451 | 0 | 12.451 | 12.451 | 0 | 12.451
|  | 9.9119 | 0 | 9.9119 | 10.6235 | 0 | 10.6235 | 10.8504 | 0 | 10.8504 | 11.1377 | 0 | 11.1377 | 11.4505 | 0 | 11.4505 | 11.551 | 0 | 11.551 | 11.8856 | 0 | 11.8856 | 12.2723 | 0 | 12.2723 | 12.5621 | 0 | 12.5621 | 13.1055 | 0 | 13.1055 | 13.3307 | 0 | 13.3307 | 13.3307 | 0 | 13.3307 | 13.3307 | 0 | 13.3307 | 13.3307 | 0 | 13.3307 | 13.3307 | 0 | 13.3307
|  | 11.2441 | 0 | 11.2441 | 12.0513 | 0 | 12.0513 | 12.3087 | 0 | 12.3087 | 12.6346 | 0 | 12.6346 | 12.9895 | 0 | 12.9895 | 13.1035 | 0 | 13.1035 | 13.483 | 0 | 13.483 | 13.9217 | 0 | 13.9217 | 14.2505 | 0 | 14.2505 | 14.867 | 0 | 14.867 | 15.1224 | 0 | 15.1224 | 15.1224 | 0 | 15.1224 | 15.1224 | 0 | 15.1224 | 15.1224 | 0 | 15.1224 | 15.1224 | 0 | 15.1224
|  | 11.0963 | 0 | 11.0963 | 11.8929 | 0 | 11.8929 | 12.1469 | 0 | 12.1469 | 12.4686 | 0 | 12.4686 | 12.8187 | 0 | 12.8187 | 12.9312 | 0 | 12.9312 | 13.3058 | 0 | 13.3058 | 13.7387 | 0 | 13.7387 | 14.0632 | 0 | 14.0632 | 14.6715 | 0 | 14.6715 | 14.9236 | 0 | 14.9236 | 14.9236 | 0 | 14.9236 | 14.9236 | 0 | 14.9236 | 14.9236 | 0 | 14.9236 | 14.9236 | 0 | 14.9236
|  | 12.9606 | 0 | 12.9606 | 13.8911 | 0 | 13.8911 | 14.1877 | 0 | 14.1877 | 14.5635 | 0 | 14.5635 | 14.9725 | 0 | 14.9725 | 15.1039 | 0 | 15.1039 | 15.5414 | 0 | 15.5414 | 16.047 | 0 | 16.047 | 16.426 | 0 | 16.426 | 17.1366 | 0 | 17.1366 | 17.4311 | 0 | 17.4311 | 17.4311 | 0 | 17.4311 | 17.4311 | 0 | 17.4311 | 17.4311 | 0 | 17.4311 | 17.4311 | 0 | 17.4311
|  | 11.5848 | 0 | 11.5848 | 12.4164 | 0 | 12.4164 | 12.6816 | 0 | 12.6816 | 13.0175 | 0 | 13.0175 | 13.3831 | 0 | 13.3831 | 13.5005 | 0 | 13.5005 | 13.8915 | 0 | 13.8915 | 14.3435 | 0 | 14.3435 | 14.6823 | 0 | 14.6823 | 15.3174 | 0 | 15.3174 | 15.5806 | 0 | 15.5806 | 15.5806 | 0 | 15.5806 | 15.5806 | 0 | 15.5806 | 15.5806 | 0 | 15.5806 | 15.5806 | 0 | 15.5806
|  | 13.0264 | 0 | 13.0264 | 13.9616 | 0 | 13.9616 | 14.2597 | 0 | 14.2597 | 14.6374 | 0 | 14.6374 | 15.0485 | 0 | 15.0485 | 15.1805 | 0 | 15.1805 | 15.6202 | 0 | 15.6202 | 16.1284 | 0 | 16.1284 | 16.5094 | 0 | 16.5094 | 17.2235 | 0 | 17.2235 | 17.5195 | 0 | 17.5195 | 17.5195 | 0 | 17.5195 | 17.5195 | 0 | 17.5195 | 17.5195 | 0 | 17.5195 | 17.5195 | 0 | 17.5195
|  | 12.9552 | 0 | 12.9552 | 13.8853 | 0 | 13.8853 | 14.1819 | 0 | 14.1819 | 14.5574 | 0 | 14.5574 | 14.9663 | 0 | 14.9663 | 15.0976 | 0 | 15.0976 | 15.5349 | 0 | 15.5349 | 16.0404 | 0 | 16.0404 | 16.4192 | 0 | 16.4192 | 17.1295 | 0 | 17.1295 | 17.4238 | 0 | 17.4238 | 17.4238 | 0 | 17.4238 | 17.4238 | 0 | 17.4238 | 17.4238 | 0 | 17.4238 | 17.4238 | 0 | 17.4238
|  | 13.6284 | 0 | 13.6284 | 14.6068 | 0 | 14.6068 | 14.9187 | 0 | 14.9187 | 15.3138 | 0 | 15.3138 | 15.7439 | 0 | 15.7439 | 15.8821 | 0 | 15.8821 | 16.3421 | 0 | 16.3421 | 16.8738 | 0 | 16.8738 | 17.2723 | 0 | 17.2723 | 18.0195 | 0 | 18.0195 | 18.3291 | 0 | 18.3291 | 18.3291 | 0 | 18.3291 | 18.3291 | 0 | 18.3291 | 18.3291 | 0 | 18.3291 | 18.3291 | 0 | 18.3291
|  | 13.9811 | 0 | 13.9811 | 14.9849 | 0 | 14.9849 | 15.3049 | 0 | 15.3049 | 15.7102 | 0 | 15.7102 | 16.1514 | 0 | 16.1514 | 16.2932 | 0 | 16.2932 | 16.7651 | 0 | 16.7651 | 17.3106 | 0 | 17.3106 | 17.7194 | 0 | 17.7194 | 18.4859 | 0 | 18.4859 | 18.8036 | 0 | 18.8036 | 18.8036 | 0 | 18.8036 | 18.8036 | 0 | 18.8036 | 18.8036 | 0 | 18.8036 | 18.8036 | 0 | 18.8036
|  | 14.6086 | 0 | 14.6086 | 15.6573 | 0 | 15.6573 | 15.9917 | 0 | 15.9917 | 16.4152 | 0 | 16.4152 | 16.8762 | 0 | 16.8762 | 17.0243 | 0 | 17.0243 | 17.5174 | 0 | 17.5174 | 18.0874 | 0 | 18.0874 | 18.5146 | 0 | 18.5146 | 19.3155 | 0 | 19.3155 | 19.6474 | 0 | 19.6474 | 19.6474 | 0 | 19.6474 | 19.6474 | 0 | 19.6474 | 19.6474 | 0 | 19.6474 | 19.6474 | 0 | 19.6474
|  | 15.7736 | 0 | 15.7736 | 16.906 | 0 | 16.906 | 17.267 | 0 | 17.267 | 17.7243 | 0 | 17.7243 | 18.2221 | 0 | 18.2221 | 18.382 | 0 | 18.382 | 18.9144 | 0 | 18.9144 | 19.5298 | 0 | 19.5298 | 19.9911 | 0 | 19.9911 | 20.8559 | 0 | 20.8559 | 21.2142 | 0 | 21.2142 | 21.2142 | 0 | 21.2142 | 21.2142 | 0 | 21.2142 | 21.2142 | 0 | 21.2142 | 21.2142 | 0 | 21.2142
|  | 17.3179 | 0 | 17.3179 | 18.5612 | 0 | 18.5612 | 18.9576 | 0 | 18.9576 | 19.4597 | 0 | 19.4597 | 20.0062 | 0 | 20.0062 | 20.1818 | 0 | 20.1818 | 20.7663 | 0 | 20.7663 | 21.442 | 0 | 21.442 | 21.9484 | 0 | 21.9484 | 22.8979 | 0 | 22.8979 | 23.2913 | 0 | 23.2913 | 23.2913 | 0 | 23.2913 | 23.2913 | 0 | 23.2913 | 23.2913 | 0 | 23.2913 | 23.2913 | 0 | 23.2913
|  | 18.6648 | 0 | 18.6648 | 20.0048 | 0 | 20.0048 | 20.432 | 0 | 20.432 | 20.9731 | 0 | 20.9731 | 21.5621 | 0 | 21.5621 | 21.7514 | 0 | 21.7514 | 22.3814 | 0 | 22.3814 | 23.1096 | 0 | 23.1096 | 23.6554 | 0 | 23.6554 | 24.6787 | 0 | 24.6787 | 25.1028 | 0 | 25.1028 | 25.1028 | 0 | 25.1028 | 25.1028 | 0 | 25.1028 | 25.1028 | 0 | 25.1028 | 25.1028 | 0 | 25.1028
|  | 20.6046 | 0 | 20.6046 | 22.0838 | 0 | 22.0838 | 22.5554 | 0 | 22.5554 | 23.1528 | 0 | 23.1528 | 23.803 | 0 | 23.803 | 24.0119 | 0 | 24.0119 | 24.7074 | 0 | 24.7074 | 25.5113 | 0 | 25.5113 | 26.1138 | 0 | 26.1138 | 27.2435 | 0 | 27.2435 | 27.7116 | 0 | 27.7116 | 27.7116 | 0 | 27.7116 | 27.7116 | 0 | 27.7116 | 27.7116 | 0 | 27.7116 | 27.7116 | 0 | 27.7116
|  | 20.309 | 0 | 20.309 | 21.767 | 0 | 21.767 | 22.2318 | 0 | 22.2318 | 22.8206 | 0 | 22.8206 | 23.4615 | 0 | 23.4615 | 23.6674 | 0 | 23.6674 | 24.3529 | 0 | 24.3529 | 25.1453 | 0 | 25.1453 | 25.7392 | 0 | 25.7392 | 26.8526 | 0 | 26.8526 | 27.314 | 0 | 27.314 | 27.314 | 0 | 27.314 | 27.314 | 0 | 27.314 | 27.314 | 0 | 27.314 | 27.314 | 0 | 27.314
|  | 18.112 | 0 | 18.112 | 19.4123 | 0 | 19.4123 | 19.8268 | 0 | 19.8268 | 20.3519 | 0 | 20.3519 | 20.9235 | 0 | 20.9235 | 21.1071 | 0 | 21.1071 | 21.7185 | 0 | 21.7185 | 22.4251 | 0 | 22.4251 | 22.9548 | 0 | 22.9548 | 23.9477 | 0 | 23.9477 | 24.3593 | 0 | 24.3593 | 24.3593 | 0 | 24.3593 | 24.3593 | 0 | 24.3593 | 24.3593 | 0 | 24.3593 | 24.3593 | 0 | 24.3593
|  | 17.9637 | 0 | 17.9637 | 19.2534 | 0 | 19.2534 | 19.6646 | 0 | 19.6646 | 20.1854 | 0 | 20.1854 | 20.7523 | 0 | 20.7523 | 20.9344 | 0 | 20.9344 | 21.5407 | 0 | 21.5407 | 22.2416 | 0 | 22.2416 | 22.7669 | 0 | 22.7669 | 23.7517 | 0 | 23.7517 | 24.1599 | 0 | 24.1599 | 24.1599 | 0 | 24.1599 | 24.1599 | 0 | 24.1599 | 24.1599 | 0 | 24.1599 | 24.1599 | 0 | 24.1599
|  | 17.3374 | 0 | 17.3374 | 18.582 | 0 | 18.582 | 18.9789 | 0 | 18.9789 | 19.4815 | 0 | 19.4815 | 20.0286 | 0 | 20.0286 | 20.2044 | 0 | 20.2044 | 20.7896 | 0 | 20.7896 | 21.466 | 0 | 21.466 | 21.973 | 0 | 21.973 | 22.9235 | 0 | 22.9235 | 23.3174 | 0 | 23.3174 | 23.3174 | 0 | 23.3174 | 23.3174 | 0 | 23.3174 | 23.3174 | 0 | 23.3174 | 23.3174 | 0 | 23.3174
|  | 15.13 | 0 | 15.13 | 16.2162 | 0 | 16.2162 | 16.5625 | 0 | 16.5625 | 17.0011 | 0 | 17.0011 | 17.4786 | 0 | 17.4786 | 17.632 | 0 | 17.632 | 18.1427 | 0 | 18.1427 | 18.733 | 0 | 18.733 | 19.1754 | 0 | 19.1754 | 20.0049 | 0 | 20.0049 | 20.3487 | 0 | 20.3487 | 20.3487 | 0 | 20.3487 | 20.3487 | 0 | 20.3487 | 20.3487 | 0 | 20.3487 | 20.3487 | 0 | 20.3487
|  | 13.5222 | 0 | 13.5222 | 14.4929 | 0 | 14.4929 | 14.8025 | 0 | 14.8025 | 15.1945 | 0 | 15.1945 | 15.6212 | 0 | 15.6212 | 15.7583 | 0 | 15.7583 | 16.2147 | 0 | 16.2147 | 16.7423 | 0 | 16.7423 | 17.1377 | 0 | 17.1377 | 17.8791 | 0 | 17.8791 | 18.1863 | 0 | 18.1863 | 18.1863 | 0 | 18.1863 | 18.1863 | 0 | 18.1863 | 18.1863 | 0 | 18.1863 | 18.1863 | 0 | 18.1863
|  | 11.8914 | 0 | 11.8914 | 12.7451 | 0 | 12.7451 | 13.0173 | 0 | 13.0173 | 13.362 | 0 | 13.362 | 13.7373 | 0 | 13.7373 | 13.8578 | 0 | 13.8578 | 14.2592 | 0 | 14.2592 | 14.7232 | 0 | 14.7232 | 15.0709 | 0 | 15.0709 | 15.7229 | 0 | 15.7229 | 15.993 | 0 | 15.993 | 15.993 | 0 | 15.993 | 15.993 | 0 | 15.993 | 15.993 | 0 | 15.993 | 15.993 | 0 | 15.993
|  | 10.6191 | 0 | 10.6191 | 11.3814 | 0 | 11.3814 | 11.6245 | 0 | 11.6245 | 11.9324 | 0 | 11.9324 | 12.2675 | 0 | 12.2675 | 12.3751 | 0 | 12.3751 | 12.7336 | 0 | 12.7336 | 13.1479 | 0 | 13.1479 | 13.4584 | 0 | 13.4584 | 14.0406 | 0 | 14.0406 | 14.2819 | 0 | 14.2819 | 14.2819 | 0 | 14.2819 | 14.2819 | 0 | 14.2819 | 14.2819 | 0 | 14.2819 | 14.2819 | 0 | 14.2819
|  | 10.3768 | 0 | 10.3768 | 11.1218 | 0 | 11.1218 | 11.3593 | 0 | 11.3593 | 11.6601 | 0 | 11.6601 | 11.9876 | 0 | 11.9876 | 12.0928 | 0 | 12.0928 | 12.4431 | 0 | 12.4431 | 12.8479 | 0 | 12.8479 | 13.1514 | 0 | 13.1514 | 13.7203 | 0 | 13.7203 | 13.956 | 0 | 13.956 | 13.956 | 0 | 13.956 | 13.956 | 0 | 13.956 | 13.956 | 0 | 13.956 | 13.956 | 0 | 13.956
|  | 9.8126 | 0 | 9.8126 | 10.5171 | 0 | 10.5171 | 10.7417 | 0 | 10.7417 | 11.0262 | 0 | 11.0262 | 11.3358 | 0 | 11.3358 | 11.4353 | 0 | 11.4353 | 11.7665 | 0 | 11.7665 | 12.1494 | 0 | 12.1494 | 12.4363 | 0 | 12.4363 | 12.9743 | 0 | 12.9743 | 13.1973 | 0 | 13.1973 | 13.1973 | 0 | 13.1973 | 13.1973 | 0 | 13.1973 | 13.1973 | 0 | 13.1973 | 13.1973 | 0 | 13.1973
|  | 9.9208 | 0 | 9.9208 | 10.633 | 0 | 10.633 | 10.8601 | 0 | 10.8601 | 11.1477 | 0 | 11.1477 | 11.4608 | 0 | 11.4608 | 11.5614 | 0 | 11.5614 | 11.8962 | 0 | 11.8962 | 12.2833 | 0 | 12.2833 | 12.5734 | 0 | 12.5734 | 13.1173 | 0 | 13.1173 | 13.3427 | 0 | 13.3427 | 13.3427 | 0 | 13.3427 | 13.3427 | 0 | 13.3427 | 13.3427 | 0 | 13.3427 | 13.3427 | 0 | 13.3427
|  | 10.7631 | 0 | 10.7631 | 11.5359 | 0 | 11.5359 | 11.7822 | 0 | 11.7822 | 12.0943 | 0 | 12.0943 | 12.4339 | 0 | 12.4339 | 12.543 | 0 | 12.543 | 12.9063 | 0 | 12.9063 | 13.3262 | 0 | 13.3262 | 13.641 | 0 | 13.641 | 14.2311 | 0 | 14.2311 | 14.4756 | 0 | 14.4756 | 14.4756 | 0 | 14.4756 | 14.4756 | 0 | 14.4756 | 14.4756 | 0 | 14.4756 | 14.4756 | 0 | 14.4756
|  | 11.4548 | 0 | 11.4548 | 12.2772 | 0 | 12.2772 | 12.5394 | 0 | 12.5394 | 12.8715 | 0 | 12.8715 | 13.233 | 0 | 13.233 | 13.3491 | 0 | 13.3491 | 13.7358 | 0 | 13.7358 | 14.1827 | 0 | 14.1827 | 14.5176 | 0 | 14.5176 | 15.1457 | 0 | 15.1457 | 15.4059 | 0 | 15.4059 | 15.4059 | 0 | 15.4059 | 15.4059 | 0 | 15.4059 | 15.4059 | 0 | 15.4059 | 15.4059 | 0 | 15.4059
|  | 12.8117 | 0 | 12.8117 | 13.7315 | 0 | 13.7315 | 14.0248 | 0 | 14.0248 | 14.3962 | 0 | 14.3962 | 14.8005 | 0 | 14.8005 | 14.9304 | 0 | 14.9304 | 15.3628 | 0 | 15.3628 | 15.8627 | 0 | 15.8627 | 16.2373 | 0 | 16.2373 | 16.9397 | 0 | 16.9397 | 17.2308 | 0 | 17.2308 | 17.2308 | 0 | 17.2308 | 17.2308 | 0 | 17.2308 | 17.2308 | 0 | 17.2308 | 17.2308 | 0 | 17.2308
|  | 13.8265 | 0 | 13.8265 | 14.8191 | 0 | 14.8191 | 15.1356 | 0 | 15.1356 | 15.5364 | 0 | 15.5364 | 15.9728 | 0 | 15.9728 | 16.1129 | 0 | 16.1129 | 16.5796 | 0 | 16.5796 | 17.119 | 0 | 17.119 | 17.5234 | 0 | 17.5234 | 18.2814 | 0 | 18.2814 | 18.5956 | 0 | 18.5956 | 18.5956 | 0 | 18.5956 | 18.5956 | 0 | 18.5956 | 18.5956 | 0 | 18.5956 | 18.5956 | 0 | 18.5956
|  | 13.874 | 0 | 13.874 | 14.8701 | 0 | 14.8701 | 15.1877 | 0 | 15.1877 | 15.5899 | 0 | 15.5899 | 16.0277 | 0 | 16.0277 | 16.1684 | 0 | 16.1684 | 16.6367 | 0 | 16.6367 | 17.178 | 0 | 17.178 | 17.5837 | 0 | 17.5837 | 18.3443 | 0 | 18.3443 | 18.6595 | 0 | 18.6595 | 18.6595 | 0 | 18.6595 | 18.6595 | 0 | 18.6595 | 18.6595 | 0 | 18.6595 | 18.6595 | 0 | 18.6595
|  | 14.0594 | 0 | 14.0594 | 15.0687 | 0 | 15.0687 | 15.3906 | 0 | 15.3906 | 15.7981 | 0 | 15.7981 | 16.2418 | 0 | 16.2418 | 16.3844 | 0 | 16.3844 | 16.8589 | 0 | 16.8589 | 17.4074 | 0 | 17.4074 | 17.8186 | 0 | 17.8186 | 18.5894 | 0 | 18.5894 | 18.9088 | 0 | 18.9088 | 18.9088 | 0 | 18.9088 | 18.9088 | 0 | 18.9088 | 18.9088 | 0 | 18.9088 | 18.9088 | 0 | 18.9088
|  | 13.8128 | 0 | 13.8128 | 14.8045 | 0 | 14.8045 | 15.1206 | 0 | 15.1206 | 15.5211 | 0 | 15.5211 | 15.957 | 0 | 15.957 | 16.097 | 0 | 16.097 | 16.5633 | 0 | 16.5633 | 17.1021 | 0 | 17.1021 | 17.5061 | 0 | 17.5061 | 18.2634 | 0 | 18.2634 | 18.5772 | 0 | 18.5772 | 18.5772 | 0 | 18.5772 | 18.5772 | 0 | 18.5772 | 18.5772 | 0 | 18.5772 | 18.5772 | 0 | 18.5772
|  | 14.1551 | 0 | 14.1551 | 15.1713 | 0 | 15.1713 | 15.4953 | 0 | 15.4953 | 15.9057 | 0 | 15.9057 | 16.3524 | 0 | 16.3524 | 16.4959 | 0 | 16.4959 | 16.9737 | 0 | 16.9737 | 17.5259 | 0 | 17.5259 | 17.9399 | 0 | 17.9399 | 18.7159 | 0 | 18.7159 | 19.0375 | 0 | 19.0375 | 19.0375 | 0 | 19.0375 | 19.0375 | 0 | 19.0375 | 19.0375 | 0 | 19.0375 | 19.0375 | 0 | 19.0375
|  | 14.4127 | 0 | 14.4127 | 15.4474 | 0 | 15.4474 | 15.7773 | 0 | 15.7773 | 16.1952 | 0 | 16.1952 | 16.65 | 0 | 16.65 | 16.7961 | 0 | 16.7961 | 17.2826 | 0 | 17.2826 | 17.8449 | 0 | 17.8449 | 18.2664 | 0 | 18.2664 | 19.0565 | 0 | 19.0565 | 19.384 | 0 | 19.384 | 19.384 | 0 | 19.384 | 19.384 | 0 | 19.384 | 19.384 | 0 | 19.384 | 19.384 | 0 | 19.384
|  | 15.0915 | 0 | 15.0915 | 16.175 | 0 | 16.175 | 16.5204 | 0 | 16.5204 | 16.9579 | 0 | 16.9579 | 17.4342 | 0 | 17.4342 | 17.5872 | 0 | 17.5872 | 18.0966 | 0 | 18.0966 | 18.6854 | 0 | 18.6854 | 19.1267 | 0 | 19.1267 | 19.9541 | 0 | 19.9541 | 20.297 | 0 | 20.297 | 20.297 | 0 | 20.297 | 20.297 | 0 | 20.297 | 20.297 | 0 | 20.297 | 20.297 | 0 | 20.297
|  | 16.513 | 0 | 16.513 | 17.6985 | 0 | 17.6985 | 18.0764 | 0 | 18.0764 | 18.5552 | 0 | 18.5552 | 19.0763 | 0 | 19.0763 | 19.2437 | 0 | 19.2437 | 19.8011 | 0 | 19.8011 | 20.4453 | 0 | 20.4453 | 20.9282 | 0 | 20.9282 | 21.8335 | 0 | 21.8335 | 22.2087 | 0 | 22.2087 | 22.2087 | 0 | 22.2087 | 22.2087 | 0 | 22.2087 | 22.2087 | 0 | 22.2087 | 22.2087 | 0 | 22.2087
|  | 18.1835 | 0 | 18.1835 | 19.489 | 0 | 19.489 | 19.9052 | 0 | 19.9052 | 20.4323 | 0 | 20.4323 | 21.0062 | 0 | 21.0062 | 21.1905 | 0 | 21.1905 | 21.8043 | 0 | 21.8043 | 22.5137 | 0 | 22.5137 | 23.0455 | 0 | 23.0455 | 24.0424 | 0 | 24.0424 | 24.4555 | 0 | 24.4555 | 24.4555 | 0 | 24.4555 | 24.4555 | 0 | 24.4555 | 24.4555 | 0 | 24.4555 | 24.4555 | 0 | 24.4555
|  | 20.2505 | 0 | 20.2505 | 21.7043 | 0 | 21.7043 | 22.1678 | 0 | 22.1678 | 22.7549 | 0 | 22.7549 | 23.394 | 0 | 23.394 | 23.5992 | 0 | 23.5992 | 24.2828 | 0 | 24.2828 | 25.0728 | 0 | 25.0728 | 25.6651 | 0 | 25.6651 | 26.7753 | 0 | 26.7753 | 27.2354 | 0 | 27.2354 | 27.2354 | 0 | 27.2354 | 27.2354 | 0 | 27.2354 | 27.2354 | 0 | 27.2354 | 27.2354 | 0 | 27.2354
|  | 20.4319 | 0 | 20.4319 | 21.8987 | 0 | 21.8987 | 22.3664 | 0 | 22.3664 | 22.9587 | 0 | 22.9587 | 23.6035 | 0 | 23.6035 | 23.8107 | 0 | 23.8107 | 24.5003 | 0 | 24.5003 | 25.2975 | 0 | 25.2975 | 25.895 | 0 | 25.895 | 27.0151 | 0 | 27.0151 | 27.4794 | 0 | 27.4794 | 27.4794 | 0 | 27.4794 | 27.4794 | 0 | 27.4794 | 27.4794 | 0 | 27.4794 | 27.4794 | 0 | 27.4794
|  | 18.7649 | 0 | 18.7649 | 20.1121 | 0 | 20.1121 | 20.5416 | 0 | 20.5416 | 21.0856 | 0 | 21.0856 | 21.6778 | 0 | 21.6778 | 21.868 | 0 | 21.868 | 22.5014 | 0 | 22.5014 | 23.2335 | 0 | 23.2335 | 23.7823 | 0 | 23.7823 | 24.8111 | 0 | 24.8111 | 25.2374 | 0 | 25.2374 | 25.2374 | 0 | 25.2374 | 25.2374 | 0 | 25.2374 | 25.2374 | 0 | 25.2374 | 25.2374 | 0 | 25.2374
|  | 18.25 | 0 | 18.25 | 19.5602 | 0 | 19.5602 | 19.9779 | 0 | 19.9779 | 20.507 | 0 | 20.507 | 21.083 | 0 | 21.083 | 21.268 | 0 | 21.268 | 21.884 | 0 | 21.884 | 22.596 | 0 | 22.596 | 23.1297 | 0 | 23.1297 | 24.1302 | 0 | 24.1302 | 24.5449 | 0 | 24.5449 | 24.5449 | 0 | 24.5449 | 24.5449 | 0 | 24.5449 | 24.5449 | 0 | 24.5449 | 24.5449 | 0 | 24.5449
|  | 17.8648 | 0 | 17.8648 | 19.1474 | 0 | 19.1474 | 19.5563 | 0 | 19.5563 | 20.0742 | 0 | 20.0742 | 20.638 | 0 | 20.638 | 20.8191 | 0 | 20.8191 | 21.4221 | 0 | 21.4221 | 22.1191 | 0 | 22.1191 | 22.6416 | 0 | 22.6416 | 23.621 | 0 | 23.621 | 24.0269 | 0 | 24.0269 | 24.0269 | 0 | 24.0269 | 24.0269 | 0 | 24.0269 | 24.0269 | 0 | 24.0269 | 24.0269 | 0 | 24.0269
|  | 15.7152 | 0 | 15.7152 | 16.8434 | 0 | 16.8434 | 17.2031 | 0 | 17.2031 | 17.6587 | 0 | 17.6587 | 18.1546 | 0 | 18.1546 | 18.3139 | 0 | 18.3139 | 18.8444 | 0 | 18.8444 | 19.4575 | 0 | 19.4575 | 19.9171 | 0 | 19.9171 | 20.7787 | 0 | 20.7787 | 21.1357 | 0 | 21.1357 | 21.1357 | 0 | 21.1357 | 21.1357 | 0 | 21.1357 | 21.1357 | 0 | 21.1357 | 21.1357 | 0 | 21.1357
|  | 14.0863 | 0 | 14.0863 | 15.0976 | 0 | 15.0976 | 15.4201 | 0 | 15.4201 | 15.8284 | 0 | 15.8284 | 16.273 | 0 | 16.273 | 16.4158 | 0 | 16.4158 | 16.8913 | 0 | 16.8913 | 17.4408 | 0 | 17.4408 | 17.8528 | 0 | 17.8528 | 18.625 | 0 | 18.625 | 18.9451 | 0 | 18.9451 | 18.9451 | 0 | 18.9451 | 18.9451 | 0 | 18.9451 | 18.9451 | 0 | 18.9451 | 18.9451 | 0 | 18.9451
|  | 12.6841 | 0 | 12.6841 | 13.5948 | 0 | 13.5948 | 13.8851 | 0 | 13.8851 | 14.2528 | 0 | 14.2528 | 14.6531 | 0 | 14.6531 | 14.7817 | 0 | 14.7817 | 15.2098 | 0 | 15.2098 | 15.7047 | 0 | 15.7047 | 16.0756 | 0 | 16.0756 | 16.771 | 0 | 16.771 | 17.0592 | 0 | 17.0592 | 17.0592 | 0 | 17.0592 | 17.0592 | 0 | 17.0592 | 17.0592 | 0 | 17.0592 | 17.0592 | 0 | 17.0592
|  | 10.9494 | 0 | 10.9494 | 11.7355 | 0 | 11.7355 | 11.9861 | 0 | 11.9861 | 12.3036 | 0 | 12.3036 | 12.6491 | 0 | 12.6491 | 12.7601 | 0 | 12.7601 | 13.1297 | 0 | 13.1297 | 13.5569 | 0 | 13.5569 | 13.8771 | 0 | 13.8771 | 14.4774 | 0 | 14.4774 | 14.7262 | 0 | 14.7262 | 14.7262 | 0 | 14.7262 | 14.7262 | 0 | 14.7262 | 14.7262 | 0 | 14.7262 | 14.7262 | 0 | 14.7262
|  | 10.5731 | 0 | 10.5731 | 11.3321 | 0 | 11.3321 | 11.5741 | 0 | 11.5741 | 11.8806 | 0 | 11.8806 | 12.2143 | 0 | 12.2143 | 12.3215 | 0 | 12.3215 | 12.6784 | 0 | 12.6784 | 13.0909 | 0 | 13.0909 | 13.4001 | 0 | 13.4001 | 13.9797 | 0 | 13.9797 | 14.22 | 0 | 14.22 | 14.22 | 0 | 14.22 | 14.22 | 0 | 14.22 | 14.22 | 0 | 14.22 | 14.22 | 0 | 14.22
|  | 10.1447 | 0 | 10.1447 | 10.873 | 0 | 10.873 | 11.1053 | 0 | 11.1053 | 11.3994 | 0 | 11.3994 | 11.7195 | 0 | 11.7195 | 11.8223 | 0 | 11.8223 | 12.1648 | 0 | 12.1648 | 12.5606 | 0 | 12.5606 | 12.8572 | 0 | 12.8572 | 13.4134 | 0 | 13.4134 | 13.6439 | 0 | 13.6439 | 13.6439 | 0 | 13.6439 | 13.6439 | 0 | 13.6439 | 13.6439 | 0 | 13.6439 | 13.6439 | 0 | 13.6439
|  | 10.2924 | 0 | 10.2924 | 11.0313 | 0 | 11.0313 | 11.2669 | 0 | 11.2669 | 11.5652 | 0 | 11.5652 | 11.89 | 0 | 11.89 | 11.9944 | 0 | 11.9944 | 12.3418 | 0 | 12.3418 | 12.7433 | 0 | 12.7433 | 13.0443 | 0 | 13.0443 | 13.6086 | 0 | 13.6086 | 13.8424 | 0 | 13.8424 | 13.8424 | 0 | 13.8424 | 13.8424 | 0 | 13.8424 | 13.8424 | 0 | 13.8424 | 13.8424 | 0 | 13.8424
|  | 11.1949 | 0 | 11.1949 | 11.9986 | 0 | 11.9986 | 12.2548 | 0 | 12.2548 | 12.5794 | 0 | 12.5794 | 12.9327 | 0 | 12.9327 | 13.0462 | 0 | 13.0462 | 13.4241 | 0 | 13.4241 | 13.8608 | 0 | 13.8608 | 14.1882 | 0 | 14.1882 | 14.8019 | 0 | 14.8019 | 15.0563 | 0 | 15.0563 | 15.0563 | 0 | 15.0563 | 15.0563 | 0 | 15.0563 | 15.0563 | 0 | 15.0563 | 15.0563 | 0 | 15.0563
|  | 11.7391 | 0 | 11.7391 | 12.5819 | 0 | 12.5819 | 12.8506 | 0 | 12.8506 | 13.1909 | 0 | 13.1909 | 13.5614 | 0 | 13.5614 | 13.6804 | 0 | 13.6804 | 14.0766 | 0 | 14.0766 | 14.5346 | 0 | 14.5346 | 14.8779 | 0 | 14.8779 | 15.5215 | 0 | 15.5215 | 15.7882 | 0 | 15.7882 | 15.7882 | 0 | 15.7882 | 15.7882 | 0 | 15.7882 | 15.7882 | 0 | 15.7882 | 15.7882 | 0 | 15.7882
|  | 13.513 | 0 | 13.513 | 14.4831 | 0 | 14.4831 | 14.7924 | 0 | 14.7924 | 15.1842 | 0 | 15.1842 | 15.6106 | 0 | 15.6106 | 15.7476 | 0 | 15.7476 | 16.2037 | 0 | 16.2037 | 16.7309 | 0 | 16.7309 | 17.1261 | 0 | 17.1261 | 17.8669 | 0 | 17.8669 | 18.1739 | 0 | 18.1739 | 18.1739 | 0 | 18.1739 | 18.1739 | 0 | 18.1739 | 18.1739 | 0 | 18.1739 | 18.1739 | 0 | 18.1739
|  | 13.4746 | 0 | 13.4746 | 14.4419 | 0 | 14.4419 | 14.7504 | 0 | 14.7504 | 15.141 | 0 | 15.141 | 15.5662 | 0 | 15.5662 | 15.7028 | 0 | 15.7028 | 16.1577 | 0 | 16.1577 | 16.6834 | 0 | 16.6834 | 17.0774 | 0 | 17.0774 | 17.8161 | 0 | 17.8161 | 18.1223 | 0 | 18.1223 | 18.1223 | 0 | 18.1223 | 18.1223 | 0 | 18.1223 | 18.1223 | 0 | 18.1223 | 18.1223 | 0 | 18.1223
|  | 14.6036 | 0 | 14.6036 | 15.652 | 0 | 15.652 | 15.9863 | 0 | 15.9863 | 16.4096 | 0 | 16.4096 | 16.8705 | 0 | 16.8705 | 17.0185 | 0 | 17.0185 | 17.5115 | 0 | 17.5115 | 18.0812 | 0 | 18.0812 | 18.5083 | 0 | 18.5083 | 19.3089 | 0 | 19.3089 | 19.6407 | 0 | 19.6407 | 19.6407 | 0 | 19.6407 | 19.6407 | 0 | 19.6407 | 19.6407 | 0 | 19.6407 | 19.6407 | 0 | 19.6407
|  | 16.5695 | 0 | 16.5695 | 17.759 | 0 | 17.759 | 18.1383 | 0 | 18.1383 | 18.6187 | 0 | 18.6187 | 19.1416 | 0 | 19.1416 | 19.3095 | 0 | 19.3095 | 19.8689 | 0 | 19.8689 | 20.5153 | 0 | 20.5153 | 20.9999 | 0 | 20.9999 | 21.9083 | 0 | 21.9083 | 22.2847 | 0 | 22.2847 | 22.2847 | 0 | 22.2847 | 22.2847 | 0 | 22.2847 | 22.2847 | 0 | 22.2847 | 22.2847 | 0 | 22.2847
|  | 19.2315 | 0 | 19.2315 | 20.6122 | 0 | 20.6122 | 21.0524 | 0 | 21.0524 | 21.6099 | 0 | 21.6099 | 22.2168 | 0 | 22.2168 | 22.4118 | 0 | 22.4118 | 23.0609 | 0 | 23.0609 | 23.8112 | 0 | 23.8112 | 24.3736 | 0 | 24.3736 | 25.428 | 0 | 25.428 | 25.8649 | 0 | 25.8649 | 25.8649 | 0 | 25.8649 | 25.8649 | 0 | 25.8649 | 25.8649 | 0 | 25.8649 | 25.8649 | 0 | 25.8649
|  | 21.5437 | 0 | 21.5437 | 23.0903 | 0 | 23.0903 | 23.5835 | 0 | 23.5835 | 24.208 | 0 | 24.208 | 24.8879 | 0 | 24.8879 | 25.1063 | 0 | 25.1063 | 25.8335 | 0 | 25.8335 | 26.674 | 0 | 26.674 | 27.304 | 0 | 27.304 | 28.4852 | 0 | 28.4852 | 28.9746 | 0 | 28.9746 | 28.9746 | 0 | 28.9746 | 28.9746 | 0 | 28.9746 | 28.9746 | 0 | 28.9746 | 28.9746 | 0 | 28.9746
|  | 23.1008 | 0 | 23.1008 | 24.7593 | 0 | 24.7593 | 25.2881 | 0 | 25.2881 | 25.9578 | 0 | 25.9578 | 26.6868 | 0 | 26.6868 | 26.921 | 0 | 26.921 | 27.7007 | 0 | 27.7007 | 28.602 | 0 | 28.602 | 29.2776 | 0 | 29.2776 | 30.544 | 0 | 30.544 | 31.0689 | 0 | 31.0689 | 31.0689 | 0 | 31.0689 | 31.0689 | 0 | 31.0689 | 31.0689 | 0 | 31.0689 | 31.0689 | 0 | 31.0689
|  | 25.1668 | 0 | 25.1668 | 26.9736 | 0 | 26.9736 | 27.5496 | 0 | 27.5496 | 28.2792 | 0 | 28.2792 | 29.0735 | 0 | 29.0735 | 29.3286 | 0 | 29.3286 | 30.1781 | 0 | 30.1781 | 31.16 | 0 | 31.16 | 31.8959 | 0 | 31.8959 | 33.2757 | 0 | 33.2757 | 33.8475 | 0 | 33.8475 | 33.8475 | 0 | 33.8475 | 33.8475 | 0 | 33.8475 | 33.8475 | 0 | 33.8475 | 33.8475 | 0 | 33.8475
|  | 27.5521 | 0 | 27.5521 | 29.5302 | 0 | 29.5302 | 30.1608 | 0 | 30.1608 | 30.9596 | 0 | 30.9596 | 31.8291 | 0 | 31.8291 | 32.1084 | 0 | 32.1084 | 33.0384 | 0 | 33.0384 | 34.1133 | 0 | 34.1133 | 34.919 | 0 | 34.919 | 36.4296 | 0 | 36.4296 | 37.0556 | 0 | 37.0556 | 37.0556 | 0 | 37.0556 | 37.0556 | 0 | 37.0556 | 37.0556 | 0 | 37.0556 | 37.0556 | 0 | 37.0556
|  | 31.8755 | 0 | 31.8755 | 34.1639 | 0 | 34.1639 | 34.8935 | 0 | 34.8935 | 35.8176 | 0 | 35.8176 | 36.8235 | 0 | 36.8235 | 37.1467 | 0 | 37.1467 | 38.2226 | 0 | 38.2226 | 39.4662 | 0 | 39.4662 | 40.3984 | 0 | 40.3984 | 42.1459 | 0 | 42.1459 | 42.8701 | 0 | 42.8701 | 42.8701 | 0 | 42.8701 | 42.8701 | 0 | 42.8701 | 42.8701 | 0 | 42.8701 | 42.8701 | 0 | 42.8701
|  | 35.5023 | 0 | 35.5023 | 38.051 | 0 | 38.051 | 38.8637 | 0 | 38.8637 | 39.8929 | 0 | 39.8929 | 41.0133 | 0 | 41.0133 | 41.3732 | 0 | 41.3732 | 42.5716 | 0 | 42.5716 | 43.9566 | 0 | 43.9566 | 44.9949 | 0 | 44.9949 | 46.9413 | 0 | 46.9413 | 47.7479 | 0 | 47.7479 | 47.7479 | 0 | 47.7479 | 47.7479 | 0 | 47.7479 | 47.7479 | 0 | 47.7479 | 47.7479 | 0 | 47.7479
|  | 36.7008 | 0 | 36.7008 | 39.3357 | 0 | 39.3357 | 40.1757 | 0 | 40.1757 | 41.2397 | 0 | 41.2397 | 42.3979 | 0 | 42.3979 | 42.77 | 0 | 42.77 | 44.0088 | 0 | 44.0088 | 45.4407 | 0 | 45.4407 | 46.5139 | 0 | 46.5139 | 48.526 | 0 | 48.526 | 49.3599 | 0 | 49.3599 | 49.3599 | 0 | 49.3599 | 49.3599 | 0 | 49.3599 | 49.3599 | 0 | 49.3599 | 49.3599 | 0 | 49.3599
|  | 36.4587 | 0 | 36.4587 | 39.0761 | 0 | 39.0761 | 39.9107 | 0 | 39.9107 | 40.9676 | 0 | 40.9676 | 42.1182 | 0 | 42.1182 | 42.4878 | 0 | 42.4878 | 43.7185 | 0 | 43.7185 | 45.1408 | 0 | 45.1408 | 46.2071 | 0 | 46.2071 | 48.2059 | 0 | 48.2059 | 49.0342 | 0 | 49.0342 | 49.0342 | 0 | 49.0342 | 49.0342 | 0 | 49.0342 | 49.0342 | 0 | 49.0342 | 49.0342 | 0 | 49.0342
|  | 34.7504 | 0 | 34.7504 | 37.2451 | 0 | 37.2451 | 38.0406 | 0 | 38.0406 | 39.048 | 0 | 39.048 | 40.1447 | 0 | 40.1447 | 40.4969 | 0 | 40.4969 | 41.6699 | 0 | 41.6699 | 43.0257 | 0 | 43.0257 | 44.0419 | 0 | 44.0419 | 45.9471 | 0 | 45.9471 | 46.7366 | 0 | 46.7366 | 46.7366 | 0 | 46.7366 | 46.7366 | 0 | 46.7366 | 46.7366 | 0 | 46.7366 | 46.7366 | 0 | 46.7366
|  | 31.2952 | 0 | 31.2952 | 33.542 | 0 | 33.542 | 34.2583 | 0 | 34.2583 | 35.1656 | 0 | 35.1656 | 36.1532 | 0 | 36.1532 | 36.4705 | 0 | 36.4705 | 37.5268 | 0 | 37.5268 | 38.7478 | 0 | 38.7478 | 39.663 | 0 | 39.663 | 41.3787 | 0 | 41.3787 | 42.0898 | 0 | 42.0898 | 42.0898 | 0 | 42.0898 | 42.0898 | 0 | 42.0898 | 42.0898 | 0 | 42.0898 | 42.0898 | 0 | 42.0898
|  | 24.7425 | 0 | 24.7425 | 26.5188 | 0 | 26.5188 | 27.0851 | 0 | 27.0851 | 27.8024 | 0 | 27.8024 | 28.5833 | 0 | 28.5833 | 28.8341 | 0 | 28.8341 | 29.6693 | 0 | 29.6693 | 30.6346 | 0 | 30.6346 | 31.3581 | 0 | 31.3581 | 32.7146 | 0 | 32.7146 | 33.2768 | 0 | 33.2768 | 33.2768 | 0 | 33.2768 | 33.2768 | 0 | 33.2768 | 33.2768 | 0 | 33.2768 | 33.2768 | 0 | 33.2768
|  | 20.9565 | 0 | 20.9565 | 22.461 | 0 | 22.461 | 22.9407 | 0 | 22.9407 | 23.5483 | 0 | 23.5483 | 24.2096 | 0 | 24.2096 | 24.4221 | 0 | 24.4221 | 25.1295 | 0 | 25.1295 | 25.947 | 0 | 25.947 | 26.5599 | 0 | 26.5599 | 27.7088 | 0 | 27.7088 | 28.185 | 0 | 28.185 | 28.185 | 0 | 28.185 | 28.185 | 0 | 28.185 | 28.185 | 0 | 28.185 | 28.185 | 0 | 28.185
|  | 17.9559 | 0 | 17.9559 | 19.2449 | 0 | 19.2449 | 19.6559 | 0 | 19.6559 | 20.1765 | 0 | 20.1765 | 20.7431 | 0 | 20.7431 | 20.9252 | 0 | 20.9252 | 21.5313 | 0 | 21.5313 | 22.2318 | 0 | 22.2318 | 22.7569 | 0 | 22.7569 | 23.7413 | 0 | 23.7413 | 24.1493 | 0 | 24.1493 | 24.1493 | 0 | 24.1493 | 24.1493 | 0 | 24.1493 | 24.1493 | 0 | 24.1493 | 24.1493 | 0 | 24.1493
|  | 15.9778 | 0 | 15.9778 | 17.1248 | 0 | 17.1248 | 17.4906 | 0 | 17.4906 | 17.9538 | 0 | 17.9538 | 18.458 | 0 | 18.458 | 18.62 | 0 | 18.62 | 19.1593 | 0 | 19.1593 | 19.7827 | 0 | 19.7827 | 20.2499 | 0 | 20.2499 | 21.1259 | 0 | 21.1259 | 21.4889 | 0 | 21.4889 | 21.4889 | 0 | 21.4889 | 21.4889 | 0 | 21.4889 | 21.4889 | 0 | 21.4889 | 21.4889 | 0 | 21.4889
|  | 15.2555 | 0 | 15.2555 | 16.3508 | 0 | 16.3508 | 16.7 | 0 | 16.7 | 17.1422 | 0 | 17.1422 | 17.6237 | 0 | 17.6237 | 17.7783 | 0 | 17.7783 | 18.2933 | 0 | 18.2933 | 18.8884 | 0 | 18.8884 | 19.3346 | 0 | 19.3346 | 20.171 | 0 | 20.171 | 20.5176 | 0 | 20.5176 | 20.5176 | 0 | 20.5176 | 20.5176 | 0 | 20.5176 | 20.5176 | 0 | 20.5176 | 20.5176 | 0 | 20.5176
|  | 14.5312 | 0 | 14.5312 | 15.5744 | 0 | 15.5744 | 15.907 | 0 | 15.907 | 16.3283 | 0 | 16.3283 | 16.7869 | 0 | 16.7869 | 16.9342 | 0 | 16.9342 | 17.4247 | 0 | 17.4247 | 17.9916 | 0 | 17.9916 | 18.4166 | 0 | 18.4166 | 19.2132 | 0 | 19.2132 | 19.5434 | 0 | 19.5434 | 19.5434 | 0 | 19.5434 | 19.5434 | 0 | 19.5434 | 19.5434 | 0 | 19.5434 | 19.5434 | 0 | 19.5434
|  | 14.6766 | 0 | 14.6766 | 15.7302 | 0 | 15.7302 | 16.0662 | 0 | 16.0662 | 16.4917 | 0 | 16.4917 | 16.9548 | 0 | 16.9548 | 17.1036 | 0 | 17.1036 | 17.599 | 0 | 17.599 | 18.1716 | 0 | 18.1716 | 18.6008 | 0 | 18.6008 | 19.4054 | 0 | 19.4054 | 19.7389 | 0 | 19.7389 | 19.7389 | 0 | 19.7389 | 19.7389 | 0 | 19.7389 | 19.7389 | 0 | 19.7389 | 19.7389 | 0 | 19.7389
|  | 14.978 | 0 | 14.978 | 16.0533 | 0 | 16.0533 | 16.3961 | 0 | 16.3961 | 16.8303 | 0 | 16.8303 | 17.303 | 0 | 17.303 | 17.4549 | 0 | 17.4549 | 17.9604 | 0 | 17.9604 | 18.5448 | 0 | 18.5448 | 18.9828 | 0 | 18.9828 | 19.804 | 0 | 19.804 | 20.1443 | 0 | 20.1443 | 20.1443 | 0 | 20.1443 | 20.1443 | 0 | 20.1443 | 20.1443 | 0 | 20.1443 | 20.1443 | 0 | 20.1443
|  | 15.5044 | 0 | 15.5044 | 16.6175 | 0 | 16.6175 | 16.9724 | 0 | 16.9724 | 17.4218 | 0 | 17.4218 | 17.9111 | 0 | 17.9111 | 18.0683 | 0 | 18.0683 | 18.5917 | 0 | 18.5917 | 19.1965 | 0 | 19.1965 | 19.65 | 0 | 19.65 | 20.5 | 0 | 20.5 | 20.8522 | 0 | 20.8522 | 20.8522 | 0 | 20.8522 | 20.8522 | 0 | 20.8522 | 20.8522 | 0 | 20.8522 | 20.8522 | 0 | 20.8522
|  | 16.6315 | 0 | 16.6315 | 17.8255 | 0 | 17.8255 | 18.2062 | 0 | 18.2062 | 18.6883 | 0 | 18.6883 | 19.2132 | 0 | 19.2132 | 19.3818 | 0 | 19.3818 | 19.9432 | 0 | 19.9432 | 20.592 | 0 | 20.592 | 21.0784 | 0 | 21.0784 | 21.9902 | 0 | 21.9902 | 22.3681 | 0 | 22.3681 | 22.3681 | 0 | 22.3681 | 22.3681 | 0 | 22.3681 | 22.3681 | 0 | 22.3681 | 22.3681 | 0 | 22.3681
|  | 17.1723 | 0 | 17.1723 | 18.4051 | 0 | 18.4051 | 18.7982 | 0 | 18.7982 | 19.296 | 0 | 19.296 | 19.8379 | 0 | 19.8379 | 20.012 | 0 | 20.012 | 20.5916 | 0 | 20.5916 | 21.2616 | 0 | 21.2616 | 21.7638 | 0 | 21.7638 | 22.7052 | 0 | 22.7052 | 23.0954 | 0 | 23.0954 | 23.0954 | 0 | 23.0954 | 23.0954 | 0 | 23.0954 | 23.0954 | 0 | 23.0954 | 23.0954 | 0 | 23.0954
|  | 19.0603 | 0 | 19.0603 | 20.4286 | 0 | 20.4286 | 20.8649 | 0 | 20.8649 | 21.4175 | 0 | 21.4175 | 22.019 | 0 | 22.019 | 22.2122 | 0 | 22.2122 | 22.8556 | 0 | 22.8556 | 23.5992 | 0 | 23.5992 | 24.1566 | 0 | 24.1566 | 25.2016 | 0 | 25.2016 | 25.6346 | 0 | 25.6346 | 25.6346 | 0 | 25.6346 | 25.6346 | 0 | 25.6346 | 25.6346 | 0 | 25.6346 | 25.6346 | 0 | 25.6346
|  | 20.542 | 0 | 20.542 | 22.0168 | 0 | 22.0168 | 22.487 | 0 | 22.487 | 23.0825 | 0 | 23.0825 | 23.7308 | 0 | 23.7308 | 23.939 | 0 | 23.939 | 24.6324 | 0 | 24.6324 | 25.4338 | 0 | 25.4338 | 26.0346 | 0 | 26.0346 | 27.1608 | 0 | 27.1608 | 27.6275 | 0 | 27.6275 | 27.6275 | 0 | 27.6275 | 27.6275 | 0 | 27.6275 | 27.6275 | 0 | 27.6275 | 27.6275 | 0 | 27.6275
|  | 22.2814 | 0 | 22.2814 | 23.8811 | 0 | 23.8811 | 24.3911 | 0 | 24.3911 | 25.037 | 0 | 25.037 | 25.7402 | 0 | 25.7402 | 25.9661 | 0 | 25.9661 | 26.7182 | 0 | 26.7182 | 27.5874 | 0 | 27.5874 | 28.2391 | 0 | 28.2391 | 29.4606 | 0 | 29.4606 | 29.9668 | 0 | 29.9668 | 29.9668 | 0 | 29.9668 | 29.9668 | 0 | 29.9668 | 29.9668 | 0 | 29.9668 | 29.9668 | 0 | 29.9668
|  | 18.282 | 0 | 18.282 | 19.5945 | 0 | 19.5945 | 20.013 | 0 | 20.013 | 20.543 | 0 | 20.543 | 21.1199 | 0 | 21.1199 | 21.3053 | 0 | 21.3053 | 21.9224 | 0 | 21.9224 | 22.6356 | 0 | 22.6356 | 23.1703 | 0 | 23.1703 | 24.1726 | 0 | 24.1726 | 24.5879 | 0 | 24.5879 | 24.5879 | 0 | 24.5879 | 24.5879 | 0 | 24.5879 | 24.5879 | 0 | 24.5879 | 24.5879 | 0 | 24.5879
|  | 16.7984 | 0 | 16.7984 | 18.0044 | 0 | 18.0044 | 18.3889 | 0 | 18.3889 | 18.8759 | 0 | 18.8759 | 19.406 | 0 | 19.406 | 19.5763 | 0 | 19.5763 | 20.1433 | 0 | 20.1433 | 20.7987 | 0 | 20.7987 | 21.2899 | 0 | 21.2899 | 22.2109 | 0 | 22.2109 | 22.5926 | 0 | 22.5926 | 22.5926 | 0 | 22.5926 | 22.5926 | 0 | 22.5926 | 22.5926 | 0 | 22.5926 | 22.5926 | 0 | 22.5926
|  | 16.4385 | 0 | 16.4385 | 17.6187 | 0 | 17.6187 | 17.9949 | 0 | 17.9949 | 18.4715 | 0 | 18.4715 | 18.9903 | 0 | 18.9903 | 19.1569 | 0 | 19.1569 | 19.7118 | 0 | 19.7118 | 20.3531 | 0 | 20.3531 | 20.8339 | 0 | 20.8339 | 21.7351 | 0 | 21.7351 | 22.1086 | 0 | 22.1086 | 22.1086 | 0 | 22.1086 | 22.1086 | 0 | 22.1086 | 22.1086 | 0 | 22.1086 | 22.1086 | 0 | 22.1086
|  | 17.0163 | 0 | 17.0163 | 18.238 | 0 | 18.238 | 18.6275 | 0 | 18.6275 | 19.1208 | 0 | 19.1208 | 19.6578 | 0 | 19.6578 | 19.8303 | 0 | 19.8303 | 20.4047 | 0 | 20.4047 | 21.0686 | 0 | 21.0686 | 21.5662 | 0 | 21.5662 | 22.4991 | 0 | 22.4991 | 22.8857 | 0 | 22.8857 | 22.8857 | 0 | 22.8857 | 22.8857 | 0 | 22.8857 | 22.8857 | 0 | 22.8857 | 22.8857 | 0 | 22.8857
|  | 17.4242 | 0 | 17.4242 | 18.6751 | 0 | 18.6751 | 19.0739 | 0 | 19.0739 | 19.579 | 0 | 19.579 | 20.1289 | 0 | 20.1289 | 20.3055 | 0 | 20.3055 | 20.8937 | 0 | 20.8937 | 21.5735 | 0 | 21.5735 | 22.083 | 0 | 22.083 | 23.0383 | 0 | 23.0383 | 23.4342 | 0 | 23.4342 | 23.4342 | 0 | 23.4342 | 23.4342 | 0 | 23.4342 | 23.4342 | 0 | 23.4342 | 23.4342 | 0 | 23.4342
|  | 18.0099 | 0 | 18.0099 | 19.3028 | 0 | 19.3028 | 19.7151 | 0 | 19.7151 | 20.2372 | 0 | 20.2372 | 20.8055 | 0 | 20.8055 | 20.9881 | 0 | 20.9881 | 21.596 | 0 | 21.596 | 22.2987 | 0 | 22.2987 | 22.8254 | 0 | 22.8254 | 23.8127 | 0 | 23.8127 | 24.2219 | 0 | 24.2219 | 24.2219 | 0 | 24.2219 | 24.2219 | 0 | 24.2219 | 24.2219 | 0 | 24.2219 | 24.2219 | 0 | 24.2219
|  | 17.9585 | 0 | 17.9585 | 19.2478 | 0 | 19.2478 | 19.6589 | 0 | 19.6589 | 20.1795 | 0 | 20.1795 | 20.7462 | 0 | 20.7462 | 20.9283 | 0 | 20.9283 | 21.5345 | 0 | 21.5345 | 22.2351 | 0 | 22.2351 | 22.7603 | 0 | 22.7603 | 23.7448 | 0 | 23.7448 | 24.1529 | 0 | 24.1529 | 24.1529 | 0 | 24.1529 | 24.1529 | 0 | 24.1529 | 24.1529 | 0 | 24.1529 | 24.1529 | 0 | 24.1529
|  | 16.5835 | 0 | 16.5835 | 17.774 | 0 | 17.774 | 18.1536 | 0 | 18.1536 | 18.6344 | 0 | 18.6344 | 19.1577 | 0 | 19.1577 | 19.3258 | 0 | 19.3258 | 19.8856 | 0 | 19.8856 | 20.5326 | 0 | 20.5326 | 21.0176 | 0 | 21.0176 | 21.9267 | 0 | 21.9267 | 22.3035 | 0 | 22.3035 | 22.3035 | 0 | 22.3035 | 22.3035 | 0 | 22.3035 | 22.3035 | 0 | 22.3035 | 22.3035 | 0 | 22.3035
|  | 17.0035 | 0 | 17.0035 | 18.2242 | 0 | 18.2242 | 18.6134 | 0 | 18.6134 | 19.1064 | 0 | 19.1064 | 19.643 | 0 | 19.643 | 19.8154 | 0 | 19.8154 | 20.3893 | 0 | 20.3893 | 21.0527 | 0 | 21.0527 | 21.5499 | 0 | 21.5499 | 22.4822 | 0 | 22.4822 | 22.8685 | 0 | 22.8685 | 22.8685 | 0 | 22.8685 | 22.8685 | 0 | 22.8685 | 22.8685 | 0 | 22.8685 | 22.8685 | 0 | 22.8685
|  | 16.8557 | 0 | 16.8557 | 18.0658 | 0 | 18.0658 | 18.4516 | 0 | 18.4516 | 18.9403 | 0 | 18.9403 | 19.4722 | 0 | 19.4722 | 19.6431 | 0 | 19.6431 | 20.2121 | 0 | 20.2121 | 20.8697 | 0 | 20.8697 | 21.3626 | 0 | 21.3626 | 22.2867 | 0 | 22.2867 | 22.6697 | 0 | 22.6697 | 22.6697 | 0 | 22.6697 | 22.6697 | 0 | 22.6697 | 22.6697 | 0 | 22.6697 | 22.6697 | 0 | 22.6697
|  | 15.2276 | 0 | 15.2276 | 16.3208 | 0 | 16.3208 | 16.6694 | 0 | 16.6694 | 17.1108 | 0 | 17.1108 | 17.5914 | 0 | 17.5914 | 17.7457 | 0 | 17.7457 | 18.2598 | 0 | 18.2598 | 18.8538 | 0 | 18.8538 | 19.2992 | 0 | 19.2992 | 20.134 | 0 | 20.134 | 20.48 | 0 | 20.48 | 20.48 | 0 | 20.48 | 20.48 | 0 | 20.48 | 20.48 | 0 | 20.48 | 20.48 | 0 | 20.48
|  | 13.6706 | 0 | 13.6706 | 14.6521 | 0 | 14.6521 | 14.965 | 0 | 14.965 | 15.3613 | 0 | 15.3613 | 15.7927 | 0 | 15.7927 | 15.9313 | 0 | 15.9313 | 16.3928 | 0 | 16.3928 | 16.9261 | 0 | 16.9261 | 17.3259 | 0 | 17.3259 | 18.0754 | 0 | 18.0754 | 18.386 | 0 | 18.386 | 18.386 | 0 | 18.386 | 18.386 | 0 | 18.386 | 18.386 | 0 | 18.386 | 18.386 | 0 | 18.386
|  | 11.6834 | 0 | 11.6834 | 12.5222 | 0 | 12.5222 | 12.7897 | 0 | 12.7897 | 13.1284 | 0 | 13.1284 | 13.4971 | 0 | 13.4971 | 13.6155 | 0 | 13.6155 | 14.0099 | 0 | 14.0099 | 14.4657 | 0 | 14.4657 | 14.8074 | 0 | 14.8074 | 15.4479 | 0 | 15.4479 | 15.7134 | 0 | 15.7134 | 15.7134 | 0 | 15.7134 | 15.7134 | 0 | 15.7134 | 15.7134 | 0 | 15.7134 | 15.7134 | 0 | 15.7134
|  | 10.7213 | 0 | 10.7213 | 11.491 | 0 | 11.491 | 11.7364 | 0 | 11.7364 | 12.0472 | 0 | 12.0472 | 12.3856 | 0 | 12.3856 | 12.4943 | 0 | 12.4943 | 12.8562 | 0 | 12.8562 | 13.2745 | 0 | 13.2745 | 13.588 | 0 | 13.588 | 14.1758 | 0 | 14.1758 | 14.4194 | 0 | 14.4194 | 14.4194 | 0 | 14.4194 | 14.4194 | 0 | 14.4194 | 14.4194 | 0 | 14.4194 | 14.4194 | 0 | 14.4194
|  | 10.251 | 0 | 10.251 | 10.9869 | 0 | 10.9869 | 11.2215 | 0 | 11.2215 | 11.5187 | 0 | 11.5187 | 11.8422 | 0 | 11.8422 | 11.9461 | 0 | 11.9461 | 12.2922 | 0 | 12.2922 | 12.6921 | 0 | 12.6921 | 12.9919 | 0 | 12.9919 | 13.5539 | 0 | 13.5539 | 13.7868 | 0 | 13.7868 | 13.7868 | 0 | 13.7868 | 13.7868 | 0 | 13.7868 | 13.7868 | 0 | 13.7868 | 13.7868 | 0 | 13.7868
|  | 9.5394 | 0 | 9.5394 | 10.2243 | 0 | 10.2243 | 10.4427 | 0 | 10.4427 | 10.7192 | 0 | 10.7192 | 11.0203 | 0 | 11.0203 | 11.117 | 0 | 11.117 | 11.439 | 0 | 11.439 | 11.8111 | 0 | 11.8111 | 12.0901 | 0 | 12.0901 | 12.6131 | 0 | 12.6131 | 12.8298 | 0 | 12.8298 | 12.8298 | 0 | 12.8298 | 12.8298 | 0 | 12.8298 | 12.8298 | 0 | 12.8298 | 12.8298 | 0 | 12.8298
|  | 9.8031 | 0 | 9.8031 | 10.5069 | 0 | 10.5069 | 10.7313 | 0 | 10.7313 | 11.0155 | 0 | 11.0155 | 11.3249 | 0 | 11.3249 | 11.4243 | 0 | 11.4243 | 11.7552 | 0 | 11.7552 | 12.1376 | 0 | 12.1376 | 12.4243 | 0 | 12.4243 | 12.9618 | 0 | 12.9618 | 13.1845 | 0 | 13.1845 | 13.1845 | 0 | 13.1845 | 13.1845 | 0 | 13.1845 | 13.1845 | 0 | 13.1845 | 13.1845 | 0 | 13.1845
|  | 9.8828 | 0 | 9.8828 | 10.5923 | 0 | 10.5923 | 10.8185 | 0 | 10.8185 | 11.1051 | 0 | 11.1051 | 11.4169 | 0 | 11.4169 | 11.5171 | 0 | 11.5171 | 11.8507 | 0 | 11.8507 | 12.2363 | 0 | 12.2363 | 12.5253 | 0 | 12.5253 | 13.0671 | 0 | 13.0671 | 13.2917 | 0 | 13.2917 | 13.2917 | 0 | 13.2917 | 13.2917 | 0 | 13.2917 | 13.2917 | 0 | 13.2917 | 13.2917 | 0 | 13.2917
|  | 10.2378 | 0 | 10.2378 | 10.9728 | 0 | 10.9728 | 11.2071 | 0 | 11.2071 | 11.5039 | 0 | 11.5039 | 11.827 | 0 | 11.827 | 11.9308 | 0 | 11.9308 | 12.2763 | 0 | 12.2763 | 12.6758 | 0 | 12.6758 | 12.9752 | 0 | 12.9752 | 13.5364 | 0 | 13.5364 | 13.769 | 0 | 13.769 | 13.769 | 0 | 13.769 | 13.769 | 0 | 13.769 | 13.769 | 0 | 13.769 | 13.769 | 0 | 13.769
|  | 10.9043 | 0 | 10.9043 | 11.6871 | 0 | 11.6871 | 11.9367 | 0 | 11.9367 | 12.2529 | 0 | 12.2529 | 12.597 | 0 | 12.597 | 12.7075 | 0 | 12.7075 | 13.0756 | 0 | 13.0756 | 13.501 | 0 | 13.501 | 13.8199 | 0 | 13.8199 | 14.4177 | 0 | 14.4177 | 14.6655 | 0 | 14.6655 | 14.6655 | 0 | 14.6655 | 14.6655 | 0 | 14.6655 | 14.6655 | 0 | 14.6655 | 14.6655 | 0 | 14.6655
|  | 12.606 | 0 | 12.606 | 13.511 | 0 | 13.511 | 13.7996 | 0 | 13.7996 | 14.165 | 0 | 14.165 | 14.5629 | 0 | 14.5629 | 14.6907 | 0 | 14.6907 | 15.1162 | 0 | 15.1162 | 15.608 | 0 | 15.608 | 15.9766 | 0 | 15.9766 | 16.6678 | 0 | 16.6678 | 16.9542 | 0 | 16.9542 | 16.9542 | 0 | 16.9542 | 16.9542 | 0 | 16.9542 | 16.9542 | 0 | 16.9542 | 16.9542 | 0 | 16.9542
|  | 13.1851 | 0 | 13.1851 | 14.1316 | 0 | 14.1316 | 14.4334 | 0 | 14.4334 | 14.8157 | 0 | 14.8157 | 15.2318 | 0 | 15.2318 | 15.3654 | 0 | 15.3654 | 15.8105 | 0 | 15.8105 | 16.3249 | 0 | 16.3249 | 16.7105 | 0 | 16.7105 | 17.4333 | 0 | 17.4333 | 17.7329 | 0 | 17.7329 | 17.7329 | 0 | 17.7329 | 17.7329 | 0 | 17.7329 | 17.7329 | 0 | 17.7329 | 17.7329 | 0 | 17.7329
|  | 13.6011 | 0 | 13.6011 | 14.5776 | 0 | 14.5776 | 14.8889 | 0 | 14.8889 | 15.2832 | 0 | 15.2832 | 15.7124 | 0 | 15.7124 | 15.8503 | 0 | 15.8503 | 16.3094 | 0 | 16.3094 | 16.84 | 0 | 16.84 | 17.2378 | 0 | 17.2378 | 17.9835 | 0 | 17.9835 | 18.2925 | 0 | 18.2925 | 18.2925 | 0 | 18.2925 | 18.2925 | 0 | 18.2925 | 18.2925 | 0 | 18.2925 | 18.2925 | 0 | 18.2925
|  | 13.4391 | 0 | 13.4391 | 14.4039 | 0 | 14.4039 | 14.7116 | 0 | 14.7116 | 15.1012 | 0 | 15.1012 | 15.5253 | 0 | 15.5253 | 15.6615 | 0 | 15.6615 | 16.1152 | 0 | 16.1152 | 16.6395 | 0 | 16.6395 | 17.0325 | 0 | 17.0325 | 17.7693 | 0 | 17.7693 | 18.0746 | 0 | 18.0746 | 18.0746 | 0 | 18.0746 | 18.0746 | 0 | 18.0746 | 18.0746 | 0 | 18.0746 | 18.0746 | 0 | 18.0746
|  | 12.4698 | 0 | 12.4698 | 13.365 | 0 | 13.365 | 13.6505 | 0 | 13.6505 | 14.012 | 0 | 14.012 | 14.4055 | 0 | 14.4055 | 14.5319 | 0 | 14.5319 | 14.9528 | 0 | 14.9528 | 15.4393 | 0 | 15.4393 | 15.804 | 0 | 15.804 | 16.4876 | 0 | 16.4876 | 16.7709 | 0 | 16.7709 | 16.7709 | 0 | 16.7709 | 16.7709 | 0 | 16.7709 | 16.7709 | 0 | 16.7709 | 16.7709 | 0 | 16.7709
|  | 12.7047 | 0 | 12.7047 | 13.6168 | 0 | 13.6168 | 13.9076 | 0 | 13.9076 | 14.276 | 0 | 14.276 | 14.6769 | 0 | 14.6769 | 14.8057 | 0 | 14.8057 | 15.2345 | 0 | 15.2345 | 15.7302 | 0 | 15.7302 | 16.1017 | 0 | 16.1017 | 16.7983 | 0 | 16.7983 | 17.0869 | 0 | 17.0869 | 17.0869 | 0 | 17.0869 | 17.0869 | 0 | 17.0869 | 17.0869 | 0 | 17.0869 | 17.0869 | 0 | 17.0869
|  | 12.8484 | 0 | 12.8484 | 13.7708 | 0 | 13.7708 | 14.0649 | 0 | 14.0649 | 14.4374 | 0 | 14.4374 | 14.8429 | 0 | 14.8429 | 14.9731 | 0 | 14.9731 | 15.4069 | 0 | 15.4069 | 15.9081 | 0 | 15.9081 | 16.2839 | 0 | 16.2839 | 16.9883 | 0 | 16.9883 | 17.2802 | 0 | 17.2802 | 17.2802 | 0 | 17.2802 | 17.2802 | 0 | 17.2802 | 17.2802 | 0 | 17.2802 | 17.2802 | 0 | 17.2802
|  | 13.8296 | 0 | 13.8296 | 14.8224 | 0 | 14.8224 | 15.139 | 0 | 15.139 | 15.5399 | 0 | 15.5399 | 15.9763 | 0 | 15.9763 | 16.1165 | 0 | 16.1165 | 16.5834 | 0 | 16.5834 | 17.1229 | 0 | 17.1229 | 17.5273 | 0 | 17.5273 | 18.2855 | 0 | 18.2855 | 18.5997 | 0 | 18.5997 | 18.5997 | 0 | 18.5997 | 18.5997 | 0 | 18.5997 | 18.5997 | 0 | 18.5997 | 18.5997 | 0 | 18.5997
|  | 14.5151 | 0 | 14.5151 | 15.5572 | 0 | 15.5572 | 15.8894 | 0 | 15.8894 | 16.3102 | 0 | 16.3102 | 16.7683 | 0 | 16.7683 | 16.9154 | 0 | 16.9154 | 17.4054 | 0 | 17.4054 | 17.9717 | 0 | 17.9717 | 18.3961 | 0 | 18.3961 | 19.1919 | 0 | 19.1919 | 19.5217 | 0 | 19.5217 | 19.5217 | 0 | 19.5217 | 19.5217 | 0 | 19.5217 | 19.5217 | 0 | 19.5217 | 19.5217 | 0 | 19.5217
|  | 15.5846 | 0 | 15.5846 | 16.7035 | 0 | 16.7035 | 17.0602 | 0 | 17.0602 | 17.512 | 0 | 17.512 | 18.0038 | 0 | 18.0038 | 18.1618 | 0 | 18.1618 | 18.6879 | 0 | 18.6879 | 19.2959 | 0 | 19.2959 | 19.7516 | 0 | 19.7516 | 20.6061 | 0 | 20.6061 | 20.9601 | 0 | 20.9601 | 20.9601 | 0 | 20.9601 | 20.9601 | 0 | 20.9601 | 20.9601 | 0 | 20.9601 | 20.9601 | 0 | 20.9601
|  | 15.5831 | 0 | 15.5831 | 16.7018 | 0 | 16.7018 | 17.0585 | 0 | 17.0585 | 17.5103 | 0 | 17.5103 | 18.0021 | 0 | 18.0021 | 18.16 | 0 | 18.16 | 18.686 | 0 | 18.686 | 19.294 | 0 | 19.294 | 19.7497 | 0 | 19.7497 | 20.604 | 0 | 20.604 | 20.9581 | 0 | 20.9581 | 20.9581 | 0 | 20.9581 | 20.9581 | 0 | 20.9581 | 20.9581 | 0 | 20.9581 | 20.9581 | 0 | 20.9581
|  | 15.4152 | 0 | 15.4152 | 16.5219 | 0 | 16.5219 | 16.8747 | 0 | 16.8747 | 17.3216 | 0 | 17.3216 | 17.8081 | 0 | 17.8081 | 17.9644 | 0 | 17.9644 | 18.4847 | 0 | 18.4847 | 19.0861 | 0 | 19.0861 | 19.5369 | 0 | 19.5369 | 20.382 | 0 | 20.382 | 20.7323 | 0 | 20.7323 | 20.7323 | 0 | 20.7323 | 20.7323 | 0 | 20.7323 | 20.7323 | 0 | 20.7323 | 20.7323 | 0 | 20.7323
|  | 15.8593 | 0 | 15.8593 | 16.9978 | 0 | 16.9978 | 17.3608 | 0 | 17.3608 | 17.8206 | 0 | 17.8206 | 18.3211 | 0 | 18.3211 | 18.4819 | 0 | 18.4819 | 19.0172 | 0 | 19.0172 | 19.6359 | 0 | 19.6359 | 20.0997 | 0 | 20.0997 | 20.9692 | 0 | 20.9692 | 21.3295 | 0 | 21.3295 | 21.3295 | 0 | 21.3295 | 21.3295 | 0 | 21.3295 | 21.3295 | 0 | 21.3295 | 21.3295 | 0 | 21.3295
|  | 16.0847 | 0 | 16.0847 | 17.2394 | 0 | 17.2394 | 17.6076 | 0 | 17.6076 | 18.0739 | 0 | 18.0739 | 18.5815 | 0 | 18.5815 | 18.7446 | 0 | 18.7446 | 19.2875 | 0 | 19.2875 | 19.915 | 0 | 19.915 | 20.3854 | 0 | 20.3854 | 21.2673 | 0 | 21.2673 | 21.6327 | 0 | 21.6327 | 21.6327 | 0 | 21.6327 | 21.6327 | 0 | 21.6327 | 21.6327 | 0 | 21.6327 | 21.6327 | 0 | 21.6327
|  | 14.771 | 0 | 14.771 | 15.8315 | 0 | 15.8315 | 16.1696 | 0 | 16.1696 | 16.5978 | 0 | 16.5978 | 17.064 | 0 | 17.064 | 17.2137 | 0 | 17.2137 | 17.7123 | 0 | 17.7123 | 18.2886 | 0 | 18.2886 | 18.7205 | 0 | 18.7205 | 19.5303 | 0 | 19.5303 | 19.8659 | 0 | 19.8659 | 19.8659 | 0 | 19.8659 | 19.8659 | 0 | 19.8659 | 19.8659 | 0 | 19.8659 | 19.8659 | 0 | 19.8659
|  | 13.8928 | 0 | 13.8928 | 14.8902 | 0 | 14.8902 | 15.2082 | 0 | 15.2082 | 15.611 | 0 | 15.611 | 16.0494 | 0 | 16.0494 | 16.1902 | 0 | 16.1902 | 16.6592 | 0 | 16.6592 | 17.2012 | 0 | 17.2012 | 17.6075 | 0 | 17.6075 | 18.3692 | 0 | 18.3692 | 18.6848 | 0 | 18.6848 | 18.6848 | 0 | 18.6848 | 18.6848 | 0 | 18.6848 | 18.6848 | 0 | 18.6848 | 18.6848 | 0 | 18.6848
|  | 12.2699 | 0 | 12.2699 | 13.1508 | 0 | 13.1508 | 13.4317 | 0 | 13.4317 | 13.7874 | 0 | 13.7874 | 14.1746 | 0 | 14.1746 | 14.299 | 0 | 14.299 | 14.7131 | 0 | 14.7131 | 15.1918 | 0 | 15.1918 | 15.5507 | 0 | 15.5507 | 16.2234 | 0 | 16.2234 | 16.5021 | 0 | 16.5021 | 16.5021 | 0 | 16.5021 | 16.5021 | 0 | 16.5021 | 16.5021 | 0 | 16.5021 | 16.5021 | 0 | 16.5021
|  | 11.4938 | 0 | 11.4938 | 12.3189 | 0 | 12.3189 | 12.582 | 0 | 12.582 | 12.9152 | 0 | 12.9152 | 13.278 | 0 | 13.278 | 13.3945 | 0 | 13.3945 | 13.7824 | 0 | 13.7824 | 14.2309 | 0 | 14.2309 | 14.567 | 0 | 14.567 | 15.1971 | 0 | 15.1971 | 15.4583 | 0 | 15.4583 | 15.4583 | 0 | 15.4583 | 15.4583 | 0 | 15.4583 | 15.4583 | 0 | 15.4583 | 15.4583 | 0 | 15.4583
|  | 10.9477 | 0 | 10.9477 | 11.7337 | 0 | 11.7337 | 11.9842 | 0 | 11.9842 | 12.3016 | 0 | 12.3016 | 12.6471 | 0 | 12.6471 | 12.7581 | 0 | 12.7581 | 13.1276 | 0 | 13.1276 | 13.5547 | 0 | 13.5547 | 13.8749 | 0 | 13.8749 | 14.4751 | 0 | 14.4751 | 14.7238 | 0 | 14.7238 | 14.7238 | 0 | 14.7238 | 14.7238 | 0 | 14.7238 | 14.7238 | 0 | 14.7238 | 14.7238 | 0 | 14.7238
|  | 9.9175 | 0 | 9.9175 | 10.6295 | 0 | 10.6295 | 10.8565 | 0 | 10.8565 | 11.1441 | 0 | 11.1441 | 11.457 | 0 | 11.457 | 11.5576 | 0 | 11.5576 | 11.8923 | 0 | 11.8923 | 12.2793 | 0 | 12.2793 | 12.5693 | 0 | 12.5693 | 13.113 | 0 | 13.113 | 13.3383 | 0 | 13.3383 | 13.3383 | 0 | 13.3383 | 13.3383 | 0 | 13.3383 | 13.3383 | 0 | 13.3383 | 13.3383 | 0 | 13.3383
|  | 9.2278 | 0 | 9.2278 | 9.8903 | 0 | 9.8903 | 10.1015 | 0 | 10.1015 | 10.369 | 0 | 10.369 | 10.6602 | 0 | 10.6602 | 10.7538 | 0 | 10.7538 | 11.0653 | 0 | 11.0653 | 11.4253 | 0 | 11.4253 | 11.6951 | 0 | 11.6951 | 12.201 | 0 | 12.201 | 12.4107 | 0 | 12.4107 | 12.4107 | 0 | 12.4107 | 12.4107 | 0 | 12.4107 | 12.4107 | 0 | 12.4107 | 12.4107 | 0 | 12.4107
|  | 9.0284 | 0 | 9.0284 | 9.6765 | 0 | 9.6765 | 9.8832 | 0 | 9.8832 | 10.1449 | 0 | 10.1449 | 10.4298 | 0 | 10.4298 | 10.5214 | 0 | 10.5214 | 10.8261 | 0 | 10.8261 | 11.1783 | 0 | 11.1783 | 11.4424 | 0 | 11.4424 | 11.9373 | 0 | 11.9373 | 12.1425 | 0 | 12.1425 | 12.1425 | 0 | 12.1425 | 12.1425 | 0 | 12.1425 | 12.1425 | 0 | 12.1425 | 12.1425 | 0 | 12.1425
|  | 8.4061 | 0 | 8.4061 | 9.0096 | 0 | 9.0096 | 9.202 | 0 | 9.202 | 9.4457 | 0 | 9.4457 | 9.711 | 0 | 9.711 | 9.7962 | 0 | 9.7962 | 10.0799 | 0 | 10.0799 | 10.4079 | 0 | 10.4079 | 10.6537 | 0 | 10.6537 | 11.1146 | 0 | 11.1146 | 11.3056 | 0 | 11.3056 | 11.3056 | 0 | 11.3056 | 11.3056 | 0 | 11.3056 | 11.3056 | 0 | 11.3056 | 11.3056 | 0 | 11.3056
|  | 10.206 | 0 | 10.206 | 10.9388 | 0 | 10.9388 | 11.1724 | 0 | 11.1724 | 11.4682 | 0 | 11.4682 | 11.7903 | 0 | 11.7903 | 11.8938 | 0 | 11.8938 | 12.2383 | 0 | 12.2383 | 12.6365 | 0 | 12.6365 | 12.9349 | 0 | 12.9349 | 13.4945 | 0 | 13.4945 | 13.7264 | 0 | 13.7264 | 13.7264 | 0 | 13.7264 | 13.7264 | 0 | 13.7264 | 13.7264 | 0 | 13.7264 | 13.7264 | 0 | 13.7264
|  | 10.8027 | 0 | 10.8027 | 11.5783 | 0 | 11.5783 | 11.8256 | 0 | 11.8256 | 12.1387 | 0 | 12.1387 | 12.4797 | 0 | 12.4797 | 12.5892 | 0 | 12.5892 | 12.9538 | 0 | 12.9538 | 13.3753 | 0 | 13.3753 | 13.6912 | 0 | 13.6912 | 14.2834 | 0 | 14.2834 | 14.5289 | 0 | 14.5289 | 14.5289 | 0 | 14.5289 | 14.5289 | 0 | 14.5289 | 14.5289 | 0 | 14.5289 | 14.5289 | 0 | 14.5289
|  | 12.3164 | 0 | 12.3164 | 13.2006 | 0 | 13.2006 | 13.4825 | 0 | 13.4825 | 13.8396 | 0 | 13.8396 | 14.2283 | 0 | 14.2283 | 14.3531 | 0 | 14.3531 | 14.7689 | 0 | 14.7689 | 15.2494 | 0 | 15.2494 | 15.6096 | 0 | 15.6096 | 16.2848 | 0 | 16.2848 | 16.5647 | 0 | 16.5647 | 16.5647 | 0 | 16.5647 | 16.5647 | 0 | 16.5647 | 16.5647 | 0 | 16.5647 | 16.5647 | 0 | 16.5647
|  | 12.4527 | 0 | 12.4527 | 13.3466 | 0 | 13.3466 | 13.6317 | 0 | 13.6317 | 13.9927 | 0 | 13.9927 | 14.3857 | 0 | 14.3857 | 14.5119 | 0 | 14.5119 | 14.9323 | 0 | 14.9323 | 15.4181 | 0 | 15.4181 | 15.7822 | 0 | 15.7822 | 16.465 | 0 | 16.465 | 16.7479 | 0 | 16.7479 | 16.7479 | 0 | 16.7479 | 16.7479 | 0 | 16.7479 | 16.7479 | 0 | 16.7479 | 16.7479 | 0 | 16.7479
|  | 13.5916 | 0 | 13.5916 | 14.5674 | 0 | 14.5674 | 14.8785 | 0 | 14.8785 | 15.2725 | 0 | 15.2725 | 15.7015 | 0 | 15.7015 | 15.8392 | 0 | 15.8392 | 16.298 | 0 | 16.298 | 16.8283 | 0 | 16.8283 | 17.2258 | 0 | 17.2258 | 17.9709 | 0 | 17.9709 | 18.2797 | 0 | 18.2797 | 18.2797 | 0 | 18.2797 | 18.2797 | 0 | 18.2797 | 18.2797 | 0 | 18.2797 | 18.2797 | 0 | 18.2797
|  | 13.2356 | 0 | 13.2356 | 14.1858 | 0 | 14.1858 | 14.4887 | 0 | 14.4887 | 14.8724 | 0 | 14.8724 | 15.2901 | 0 | 15.2901 | 15.4243 | 0 | 15.4243 | 15.8711 | 0 | 15.8711 | 16.3874 | 0 | 16.3874 | 16.7745 | 0 | 16.7745 | 17.5001 | 0 | 17.5001 | 17.8008 | 0 | 17.8008 | 17.8008 | 0 | 17.8008 | 17.8008 | 0 | 17.8008 | 17.8008 | 0 | 17.8008 | 17.8008 | 0 | 17.8008
|  | 14.197 | 0 | 14.197 | 15.2162 | 0 | 15.2162 | 15.5412 | 0 | 15.5412 | 15.9528 | 0 | 15.9528 | 16.4008 | 0 | 16.4008 | 16.5447 | 0 | 16.5447 | 17.0239 | 0 | 17.0239 | 17.5778 | 0 | 17.5778 | 17.993 | 0 | 17.993 | 18.7713 | 0 | 18.7713 | 19.0939 | 0 | 19.0939 | 19.0939 | 0 | 19.0939 | 19.0939 | 0 | 19.0939 | 19.0939 | 0 | 19.0939 | 19.0939 | 0 | 19.0939
|  | 14.8784 | 0 | 14.8784 | 15.9465 | 0 | 15.9465 | 16.2871 | 0 | 16.2871 | 16.7184 | 0 | 16.7184 | 17.188 | 0 | 17.188 | 17.3388 | 0 | 17.3388 | 17.841 | 0 | 17.841 | 18.4215 | 0 | 18.4215 | 18.8566 | 0 | 18.8566 | 19.6723 | 0 | 19.6723 | 20.0103 | 0 | 20.0103 | 20.0103 | 0 | 20.0103 | 20.0103 | 0 | 20.0103 | 20.0103 | 0 | 20.0103 | 20.0103 | 0 | 20.0103
|  | 15.8366 | 0 | 15.8366 | 16.9735 | 0 | 16.9735 | 17.336 | 0 | 17.336 | 17.7951 | 0 | 17.7951 | 18.2949 | 0 | 18.2949 | 18.4554 | 0 | 18.4554 | 18.99 | 0 | 18.99 | 19.6078 | 0 | 19.6078 | 20.071 | 0 | 20.071 | 20.9392 | 0 | 20.9392 | 21.299 | 0 | 21.299 | 21.299 | 0 | 21.299 | 21.299 | 0 | 21.299 | 21.299 | 0 | 21.299 | 21.299 | 0 | 21.299
|  | 16.9688 | 0 | 16.9688 | 18.187 | 0 | 18.187 | 18.5754 | 0 | 18.5754 | 19.0674 | 0 | 19.0674 | 19.6029 | 0 | 19.6029 | 19.7749 | 0 | 19.7749 | 20.3477 | 0 | 20.3477 | 21.0097 | 0 | 21.0097 | 21.5059 | 0 | 21.5059 | 22.4363 | 0 | 22.4363 | 22.8218 | 0 | 22.8218 | 22.8218 | 0 | 22.8218 | 22.8218 | 0 | 22.8218 | 22.8218 | 0 | 22.8218 | 22.8218 | 0 | 22.8218
|  | 18.527 | 0 | 18.527 | 19.8571 | 0 | 19.8571 | 20.2812 | 0 | 20.2812 | 20.8183 | 0 | 20.8183 | 21.403 | 0 | 21.403 | 21.5908 | 0 | 21.5908 | 22.2162 | 0 | 22.2162 | 22.939 | 0 | 22.939 | 23.4808 | 0 | 23.4808 | 24.4966 | 0 | 24.4966 | 24.9175 | 0 | 24.9175 | 24.9175 | 0 | 24.9175 | 24.9175 | 0 | 24.9175 | 24.9175 | 0 | 24.9175 | 24.9175 | 0 | 24.9175
|  | 18.1405 | 0 | 18.1405 | 19.4428 | 0 | 19.4428 | 19.858 | 0 | 19.858 | 20.3839 | 0 | 20.3839 | 20.9564 | 0 | 20.9564 | 21.1403 | 0 | 21.1403 | 21.7527 | 0 | 21.7527 | 22.4604 | 0 | 22.4604 | 22.9909 | 0 | 22.9909 | 23.9854 | 0 | 23.9854 | 24.3976 | 0 | 24.3976 | 24.3976 | 0 | 24.3976 | 24.3976 | 0 | 24.3976 | 24.3976 | 0 | 24.3976 | 24.3976 | 0 | 24.3976
|  | 17.2395 | 0 | 17.2395 | 18.4772 | 0 | 18.4772 | 18.8718 | 0 | 18.8718 | 19.3715 | 0 | 19.3715 | 19.9156 | 0 | 19.9156 | 20.0904 | 0 | 20.0904 | 20.6723 | 0 | 20.6723 | 21.3449 | 0 | 21.3449 | 21.849 | 0 | 21.849 | 22.7942 | 0 | 22.7942 | 23.1858 | 0 | 23.1858 | 23.1858 | 0 | 23.1858 | 23.1858 | 0 | 23.1858 | 23.1858 | 0 | 23.1858 | 23.1858 | 0 | 23.1858
|  | 17.333 | 0 | 17.333 | 18.5774 | 0 | 18.5774 | 18.9742 | 0 | 18.9742 | 19.4767 | 0 | 19.4767 | 20.0237 | 0 | 20.0237 | 20.1994 | 0 | 20.1994 | 20.7845 | 0 | 20.7845 | 21.4607 | 0 | 21.4607 | 21.9676 | 0 | 21.9676 | 22.9178 | 0 | 22.9178 | 23.3116 | 0 | 23.3116 | 23.3116 | 0 | 23.3116 | 23.3116 | 0 | 23.3116 | 23.3116 | 0 | 23.3116 | 23.3116 | 0 | 23.3116
|  | 17.1696 | 0 | 17.1696 | 18.4023 | 0 | 18.4023 | 18.7953 | 0 | 18.7953 | 19.293 | 0 | 19.293 | 19.8349 | 0 | 19.8349 | 20.0089 | 0 | 20.0089 | 20.5885 | 0 | 20.5885 | 21.2583 | 0 | 21.2583 | 21.7604 | 0 | 21.7604 | 22.7017 | 0 | 22.7017 | 23.0918 | 0 | 23.0918 | 23.0918 | 0 | 23.0918 | 23.0918 | 0 | 23.0918 | 23.0918 | 0 | 23.0918 | 23.0918 | 0 | 23.0918
|  | 15.1604 | 0 | 15.1604 | 16.2488 | 0 | 16.2488 | 16.5958 | 0 | 16.5958 | 17.0353 | 0 | 17.0353 | 17.5137 | 0 | 17.5137 | 17.6674 | 0 | 17.6674 | 18.1792 | 0 | 18.1792 | 18.7706 | 0 | 18.7706 | 19.214 | 0 | 19.214 | 20.0451 | 0 | 20.0451 | 20.3896 | 0 | 20.3896 | 20.3896 | 0 | 20.3896 | 20.3896 | 0 | 20.3896 | 20.3896 | 0 | 20.3896 | 20.3896 | 0 | 20.3896
|  | 13.6683 | 0 | 13.6683 | 14.6496 | 0 | 14.6496 | 14.9624 | 0 | 14.9624 | 15.3587 | 0 | 15.3587 | 15.79 | 0 | 15.79 | 15.9286 | 0 | 15.9286 | 16.39 | 0 | 16.39 | 16.9232 | 0 | 16.9232 | 17.3229 | 0 | 17.3229 | 18.0723 | 0 | 18.0723 | 18.3828 | 0 | 18.3828 | 18.3828 | 0 | 18.3828 | 18.3828 | 0 | 18.3828 | 18.3828 | 0 | 18.3828 | 18.3828 | 0 | 18.3828
|  | 11.6362 | 0 | 11.6362 | 12.4716 | 0 | 12.4716 | 12.738 | 0 | 12.738 | 13.0753 | 0 | 13.0753 | 13.4425 | 0 | 13.4425 | 13.5605 | 0 | 13.5605 | 13.9533 | 0 | 13.9533 | 14.4072 | 0 | 14.4072 | 14.7475 | 0 | 14.7475 | 15.3855 | 0 | 15.3855 | 15.6499 | 0 | 15.6499 | 15.6499 | 0 | 15.6499 | 15.6499 | 0 | 15.6499 | 15.6499 | 0 | 15.6499 | 15.6499 | 0 | 15.6499
|  | 10.7196 | 0 | 10.7196 | 11.4892 | 0 | 11.4892 | 11.7346 | 0 | 11.7346 | 12.0454 | 0 | 12.0454 | 12.3836 | 0 | 12.3836 | 12.4923 | 0 | 12.4923 | 12.8542 | 0 | 12.8542 | 13.2724 | 0 | 13.2724 | 13.5859 | 0 | 13.5859 | 14.1736 | 0 | 14.1736 | 14.4171 | 0 | 14.4171 | 14.4171 | 0 | 14.4171 | 14.4171 | 0 | 14.4171 | 14.4171 | 0 | 14.4171 | 14.4171 | 0 | 14.4171
|  | 10.5273 | 0 | 10.5273 | 11.2831 | 0 | 11.2831 | 11.5241 | 0 | 11.5241 | 11.8293 | 0 | 11.8293 | 12.1615 | 0 | 12.1615 | 12.2682 | 0 | 12.2682 | 12.6236 | 0 | 12.6236 | 13.0343 | 0 | 13.0343 | 13.3421 | 0 | 13.3421 | 13.9193 | 0 | 13.9193 | 14.1585 | 0 | 14.1585 | 14.1585 | 0 | 14.1585 | 14.1585 | 0 | 14.1585 | 14.1585 | 0 | 14.1585 | 14.1585 | 0 | 14.1585
|  | 10.0772 | 0 | 10.0772 | 10.8006 | 0 | 10.8006 | 11.0313 | 0 | 11.0313 | 11.3235 | 0 | 11.3235 | 11.6415 | 0 | 11.6415 | 11.7436 | 0 | 11.7436 | 12.0838 | 0 | 12.0838 | 12.4769 | 0 | 12.4769 | 12.7716 | 0 | 12.7716 | 13.3241 | 0 | 13.3241 | 13.5531 | 0 | 13.5531 | 13.5531 | 0 | 13.5531 | 13.5531 | 0 | 13.5531 | 13.5531 | 0 | 13.5531 | 13.5531 | 0 | 13.5531
|  | 10.2675 | 0 | 10.2675 | 11.0047 | 0 | 11.0047 | 11.2397 | 0 | 11.2397 | 11.5373 | 0 | 11.5373 | 11.8614 | 0 | 11.8614 | 11.9654 | 0 | 11.9654 | 12.312 | 0 | 12.312 | 12.7126 | 0 | 12.7126 | 13.0129 | 0 | 13.0129 | 13.5758 | 0 | 13.5758 | 13.8091 | 0 | 13.8091 | 13.8091 | 0 | 13.8091 | 13.8091 | 0 | 13.8091 | 13.8091 | 0 | 13.8091 | 13.8091 | 0 | 13.8091
|  | 11.0548 | 0 | 11.0548 | 11.8484 | 0 | 11.8484 | 12.1015 | 0 | 12.1015 | 12.422 | 0 | 12.422 | 12.7708 | 0 | 12.7708 | 12.8829 | 0 | 12.8829 | 13.256 | 0 | 13.256 | 13.6873 | 0 | 13.6873 | 14.0106 | 0 | 14.0106 | 14.6167 | 0 | 14.6167 | 14.8679 | 0 | 14.8679 | 14.8679 | 0 | 14.8679 | 14.8679 | 0 | 14.8679 | 14.8679 | 0 | 14.8679 | 14.8679 | 0 | 14.8679
|  | 11.8145 | 0 | 11.8145 | 12.6627 | 0 | 12.6627 | 12.9331 | 0 | 12.9331 | 13.2757 | 0 | 13.2757 | 13.6485 | 0 | 13.6485 | 13.7683 | 0 | 13.7683 | 14.1671 | 0 | 14.1671 | 14.628 | 0 | 14.628 | 14.9735 | 0 | 14.9735 | 15.6212 | 0 | 15.6212 | 15.8896 | 0 | 15.8896 | 15.8896 | 0 | 15.8896 | 15.8896 | 0 | 15.8896 | 15.8896 | 0 | 15.8896 | 15.8896 | 0 | 15.8896
|  | 13.9382 | 0 | 13.9382 | 14.9388 | 0 | 14.9388 | 15.2579 | 0 | 15.2579 | 15.662 | 0 | 15.662 | 16.1018 | 0 | 16.1018 | 16.2431 | 0 | 16.2431 | 16.7136 | 0 | 16.7136 | 17.2574 | 0 | 17.2574 | 17.665 | 0 | 17.665 | 18.4292 | 0 | 18.4292 | 18.7458 | 0 | 18.7458 | 18.7458 | 0 | 18.7458 | 18.7458 | 0 | 18.7458 | 18.7458 | 0 | 18.7458 | 18.7458 | 0 | 18.7458
|  | 13.6865 | 0 | 13.6865 | 14.669 | 0 | 14.669 | 14.9823 | 0 | 14.9823 | 15.3791 | 0 | 15.3791 | 15.811 | 0 | 15.811 | 15.9498 | 0 | 15.9498 | 16.4118 | 0 | 16.4118 | 16.9457 | 0 | 16.9457 | 17.346 | 0 | 17.346 | 18.0963 | 0 | 18.0963 | 18.4073 | 0 | 18.4073 | 18.4073 | 0 | 18.4073 | 18.4073 | 0 | 18.4073 | 18.4073 | 0 | 18.4073 | 18.4073 | 0 | 18.4073
|  | 14.0023 | 0 | 14.0023 | 15.0075 | 0 | 15.0075 | 15.328 | 0 | 15.328 | 15.734 | 0 | 15.734 | 16.1759 | 0 | 16.1759 | 16.3178 | 0 | 16.3178 | 16.7904 | 0 | 16.7904 | 17.3367 | 0 | 17.3367 | 17.7462 | 0 | 17.7462 | 18.5139 | 0 | 18.5139 | 18.832 | 0 | 18.832 | 18.832 | 0 | 18.832 | 18.832 | 0 | 18.832 | 18.832 | 0 | 18.832 | 18.832 | 0 | 18.832
|  | 14.253 | 0 | 14.253 | 15.2762 | 0 | 15.2762 | 15.6025 | 0 | 15.6025 | 16.0157 | 0 | 16.0157 | 16.4655 | 0 | 16.4655 | 16.61 | 0 | 16.61 | 17.0911 | 0 | 17.0911 | 17.6471 | 0 | 17.6471 | 18.064 | 0 | 18.064 | 18.8454 | 0 | 18.8454 | 19.1692 | 0 | 19.1692 | 19.1692 | 0 | 19.1692 | 19.1692 | 0 | 19.1692 | 19.1692 | 0 | 19.1692 | 19.1692 | 0 | 19.1692
|  | 15.1506 | 0 | 15.1506 | 16.2383 | 0 | 16.2383 | 16.5851 | 0 | 16.5851 | 17.0243 | 0 | 17.0243 | 17.5024 | 0 | 17.5024 | 17.656 | 0 | 17.656 | 18.1674 | 0 | 18.1674 | 18.7585 | 0 | 18.7585 | 19.2016 | 0 | 19.2016 | 20.0322 | 0 | 20.0322 | 20.3764 | 0 | 20.3764 | 20.3764 | 0 | 20.3764 | 20.3764 | 0 | 20.3764 | 20.3764 | 0 | 20.3764 | 20.3764 | 0 | 20.3764
|  | 15.9882 | 0 | 15.9882 | 17.1361 | 0 | 17.1361 | 17.502 | 0 | 17.502 | 17.9655 | 0 | 17.9655 | 18.4701 | 0 | 18.4701 | 18.6322 | 0 | 18.6322 | 19.1719 | 0 | 19.1719 | 19.7956 | 0 | 19.7956 | 20.2632 | 0 | 20.2632 | 21.1397 | 0 | 21.1397 | 21.503 | 0 | 21.503 | 21.503 | 0 | 21.503 | 21.503 | 0 | 21.503 | 21.503 | 0 | 21.503 | 21.503 | 0 | 21.503
|  | 16.6928 | 0 | 16.6928 | 17.8912 | 0 | 17.8912 | 18.2732 | 0 | 18.2732 | 18.7572 | 0 | 18.7572 | 19.284 | 0 | 19.284 | 19.4532 | 0 | 19.4532 | 20.0167 | 0 | 20.0167 | 20.6679 | 0 | 20.6679 | 21.1561 | 0 | 21.1561 | 22.0712 | 0 | 22.0712 | 22.4505 | 0 | 22.4505 | 22.4505 | 0 | 22.4505 | 22.4505 | 0 | 22.4505 | 22.4505 | 0 | 22.4505 | 22.4505 | 0 | 22.4505
|  | 17.8942 | 0 | 17.8942 | 19.1788 | 0 | 19.1788 | 19.5884 | 0 | 19.5884 | 20.1072 | 0 | 20.1072 | 20.6719 | 0 | 20.6719 | 20.8533 | 0 | 20.8533 | 21.4573 | 0 | 21.4573 | 22.1554 | 0 | 22.1554 | 22.6787 | 0 | 22.6787 | 23.6598 | 0 | 23.6598 | 24.0663 | 0 | 24.0663 | 24.0663 | 0 | 24.0663 | 24.0663 | 0 | 24.0663 | 24.0663 | 0 | 24.0663 | 24.0663 | 0 | 24.0663
|  | 19.9953 | 0 | 19.9953 | 21.4308 | 0 | 21.4308 | 21.8885 | 0 | 21.8885 | 22.4681 | 0 | 22.4681 | 23.0992 | 0 | 23.0992 | 23.3018 | 0 | 23.3018 | 23.9768 | 0 | 23.9768 | 24.7569 | 0 | 24.7569 | 25.3416 | 0 | 25.3416 | 26.4379 | 0 | 26.4379 | 26.8921 | 0 | 26.8921 | 26.8921 | 0 | 26.8921 | 26.8921 | 0 | 26.8921 | 26.8921 | 0 | 26.8921 | 26.8921 | 0 | 26.8921
|  | 21.0301 | 0 | 21.0301 | 22.5399 | 0 | 22.5399 | 23.0213 | 0 | 23.0213 | 23.6309 | 0 | 23.6309 | 24.2946 | 0 | 24.2946 | 24.5078 | 0 | 24.5078 | 25.2177 | 0 | 25.2177 | 26.0381 | 0 | 26.0381 | 26.6531 | 0 | 26.6531 | 27.8061 | 0 | 27.8061 | 28.2839 | 0 | 28.2839 | 28.2839 | 0 | 28.2839 | 28.2839 | 0 | 28.2839 | 28.2839 | 0 | 28.2839 | 28.2839 | 0 | 28.2839
|  | 22.518 | 0 | 22.518 | 24.1346 | 0 | 24.1346 | 24.65 | 0 | 24.65 | 25.3028 | 0 | 25.3028 | 26.0134 | 0 | 26.0134 | 26.2417 | 0 | 26.2417 | 27.0018 | 0 | 27.0018 | 27.8803 | 0 | 27.8803 | 28.5388 | 0 | 28.5388 | 29.7734 | 0 | 29.7734 | 30.285 | 0 | 30.285 | 30.285 | 0 | 30.285 | 30.285 | 0 | 30.285 | 30.285 | 0 | 30.285 | 30.285 | 0 | 30.285
|  | 21.6594 | 0 | 21.6594 | 23.2144 | 0 | 23.2144 | 23.7102 | 0 | 23.7102 | 24.3381 | 0 | 24.3381 | 25.0216 | 0 | 25.0216 | 25.2412 | 0 | 25.2412 | 25.9723 | 0 | 25.9723 | 26.8173 | 0 | 26.8173 | 27.4507 | 0 | 27.4507 | 28.6382 | 0 | 28.6382 | 29.1303 | 0 | 29.1303 | 29.1303 | 0 | 29.1303 | 29.1303 | 0 | 29.1303 | 29.1303 | 0 | 29.1303 | 29.1303 | 0 | 29.1303
|  | 21.15 | 0 | 21.15 | 22.6684 | 0 | 22.6684 | 23.1525 | 0 | 23.1525 | 23.7657 | 0 | 23.7657 | 24.4331 | 0 | 24.4331 | 24.6475 | 0 | 24.6475 | 25.3614 | 0 | 25.3614 | 26.1866 | 0 | 26.1866 | 26.8051 | 0 | 26.8051 | 27.9646 | 0 | 27.9646 | 28.4452 | 0 | 28.4452 | 28.4452 | 0 | 28.4452 | 28.4452 | 0 | 28.4452 | 28.4452 | 0 | 28.4452 | 28.4452 | 0 | 28.4452
|  | 20.9826 | 0 | 20.9826 | 22.489 | 0 | 22.489 | 22.9692 | 0 | 22.9692 | 23.5775 | 0 | 23.5775 | 24.2397 | 0 | 24.2397 | 24.4524 | 0 | 24.4524 | 25.1607 | 0 | 25.1607 | 25.9793 | 0 | 25.9793 | 26.5929 | 0 | 26.5929 | 27.7433 | 0 | 27.7433 | 28.22 | 0 | 28.22 | 28.22 | 0 | 28.22 | 28.22 | 0 | 28.22 | 28.22 | 0 | 28.22 | 28.22 | 0 | 28.22
|  | 19.3019 | 0 | 19.3019 | 20.6876 | 0 | 20.6876 | 21.1295 | 0 | 21.1295 | 21.689 | 0 | 21.689 | 22.2982 | 0 | 22.2982 | 22.4938 | 0 | 22.4938 | 23.1454 | 0 | 23.1454 | 23.8984 | 0 | 23.8984 | 24.4629 | 0 | 24.4629 | 25.5211 | 0 | 25.5211 | 25.9596 | 0 | 25.9596 | 25.9596 | 0 | 25.9596 | 25.9596 | 0 | 25.9596 | 25.9596 | 0 | 25.9596 | 25.9596 | 0 | 25.9596
|  | 15.3639 | 0 | 15.3639 | 16.4669 | 0 | 16.4669 | 16.8186 | 0 | 16.8186 | 17.264 | 0 | 17.264 | 17.7488 | 0 | 17.7488 | 17.9046 | 0 | 17.9046 | 18.4232 | 0 | 18.4232 | 19.0226 | 0 | 19.0226 | 19.4719 | 0 | 19.4719 | 20.3142 | 0 | 20.3142 | 20.6633 | 0 | 20.6633 | 20.6633 | 0 | 20.6633 | 20.6633 | 0 | 20.6633 | 20.6633 | 0 | 20.6633 | 20.6633 | 0 | 20.6633
|  | 13.8839 | 0 | 13.8839 | 14.8807 | 0 | 14.8807 | 15.1985 | 0 | 15.1985 | 15.601 | 0 | 15.601 | 16.0391 | 0 | 16.0391 | 16.1799 | 0 | 16.1799 | 16.6485 | 0 | 16.6485 | 17.1902 | 0 | 17.1902 | 17.5962 | 0 | 17.5962 | 18.3574 | 0 | 18.3574 | 18.6728 | 0 | 18.6728 | 18.6728 | 0 | 18.6728 | 18.6728 | 0 | 18.6728 | 18.6728 | 0 | 18.6728 | 18.6728 | 0 | 18.6728
|  | 12.3921 | 0 | 12.3921 | 13.2817 | 0 | 13.2817 | 13.5654 | 0 | 13.5654 | 13.9246 | 0 | 13.9246 | 14.3157 | 0 | 14.3157 | 14.4413 | 0 | 14.4413 | 14.8596 | 0 | 14.8596 | 15.3431 | 0 | 15.3431 | 15.7055 | 0 | 15.7055 | 16.3849 | 0 | 16.3849 | 16.6664 | 0 | 16.6664 | 16.6664 | 0 | 16.6664 | 16.6664 | 0 | 16.6664 | 16.6664 | 0 | 16.6664 | 16.6664 | 0 | 16.6664
|  | 10.9961 | 0 | 10.9961 | 11.7856 | 0 | 11.7856 | 12.0373 | 0 | 12.0373 | 12.3561 | 0 | 12.3561 | 12.7031 | 0 | 12.7031 | 12.8145 | 0 | 12.8145 | 13.1857 | 0 | 13.1857 | 13.6147 | 0 | 13.6147 | 13.9363 | 0 | 13.9363 | 14.5392 | 0 | 14.5392 | 14.789 | 0 | 14.789 | 14.789 | 0 | 14.789 | 14.789 | 0 | 14.789 | 14.789 | 0 | 14.789 | 14.789 | 0 | 14.789
|  | 10.5195 | 0 | 10.5195 | 11.2747 | 0 | 11.2747 | 11.5155 | 0 | 11.5155 | 11.8204 | 0 | 11.8204 | 12.1524 | 0 | 12.1524 | 12.259 | 0 | 12.259 | 12.6141 | 0 | 12.6141 | 13.0245 | 0 | 13.0245 | 13.3322 | 0 | 13.3322 | 13.9089 | 0 | 13.9089 | 14.1479 | 0 | 14.1479 | 14.1479 | 0 | 14.1479 | 14.1479 | 0 | 14.1479 | 14.1479 | 0 | 14.1479 | 14.1479 | 0 | 14.1479
|  | 9.9194 | 0 | 9.9194 | 10.6315 | 0 | 10.6315 | 10.8586 | 0 | 10.8586 | 11.1461 | 0 | 11.1461 | 11.4592 | 0 | 11.4592 | 11.5597 | 0 | 11.5597 | 11.8945 | 0 | 11.8945 | 12.2815 | 0 | 12.2815 | 12.5716 | 0 | 12.5716 | 13.1154 | 0 | 13.1154 | 13.3408 | 0 | 13.3408 | 13.3408 | 0 | 13.3408 | 13.3408 | 0 | 13.3408 | 13.3408 | 0 | 13.3408 | 13.3408 | 0 | 13.3408
|  | 10.1921 | 0 | 10.1921 | 10.9238 | 0 | 10.9238 | 11.1571 | 0 | 11.1571 | 11.4526 | 0 | 11.4526 | 11.7742 | 0 | 11.7742 | 11.8775 | 0 | 11.8775 | 12.2216 | 0 | 12.2216 | 12.6192 | 0 | 12.6192 | 12.9173 | 0 | 12.9173 | 13.476 | 0 | 13.476 | 13.7076 | 0 | 13.7076 | 13.7076 | 0 | 13.7076 | 13.7076 | 0 | 13.7076 | 13.7076 | 0 | 13.7076 | 13.7076 | 0 | 13.7076
|  | 11.0182 | 0 | 11.0182 | 11.8092 | 0 | 11.8092 | 12.0614 | 0 | 12.0614 | 12.3808 | 0 | 12.3808 | 12.7285 | 0 | 12.7285 | 12.8402 | 0 | 12.8402 | 13.2122 | 0 | 13.2122 | 13.642 | 0 | 13.642 | 13.9642 | 0 | 13.9642 | 14.5683 | 0 | 14.5683 | 14.8186 | 0 | 14.8186 | 14.8186 | 0 | 14.8186 | 14.8186 | 0 | 14.8186 | 14.8186 | 0 | 14.8186 | 14.8186 | 0 | 14.8186
|  | 11.8176 | 0 | 11.8176 | 12.666 | 0 | 12.666 | 12.9365 | 0 | 12.9365 | 13.2791 | 0 | 13.2791 | 13.652 | 0 | 13.652 | 13.7718 | 0 | 13.7718 | 14.1707 | 0 | 14.1707 | 14.6318 | 0 | 14.6318 | 14.9773 | 0 | 14.9773 | 15.6252 | 0 | 15.6252 | 15.8937 | 0 | 15.8937 | 15.8937 | 0 | 15.8937 | 15.8937 | 0 | 15.8937 | 15.8937 | 0 | 15.8937 | 15.8937 | 0 | 15.8937
|  | 13.4532 | 0 | 13.4532 | 14.4191 | 0 | 14.4191 | 14.727 | 0 | 14.727 | 15.117 | 0 | 15.117 | 15.5416 | 0 | 15.5416 | 15.678 | 0 | 15.678 | 16.1321 | 0 | 16.1321 | 16.6569 | 0 | 16.6569 | 17.0504 | 0 | 17.0504 | 17.7879 | 0 | 17.7879 | 18.0936 | 0 | 18.0936 | 18.0936 | 0 | 18.0936 | 18.0936 | 0 | 18.0936 | 18.0936 | 0 | 18.0936 | 18.0936 | 0 | 18.0936
|  | 13.8771 | 0 | 13.8771 | 14.8734 | 0 | 14.8734 | 15.191 | 0 | 15.191 | 15.5933 | 0 | 15.5933 | 16.0313 | 0 | 16.0313 | 16.172 | 0 | 16.172 | 16.6404 | 0 | 16.6404 | 17.1818 | 0 | 17.1818 | 17.5876 | 0 | 17.5876 | 18.3484 | 0 | 18.3484 | 18.6637 | 0 | 18.6637 | 18.6637 | 0 | 18.6637 | 18.6637 | 0 | 18.6637 | 18.6637 | 0 | 18.6637 | 18.6637 | 0 | 18.6637
|  | 14.2288 | 0 | 14.2288 | 15.2503 | 0 | 15.2503 | 15.576 | 0 | 15.576 | 15.9885 | 0 | 15.9885 | 16.4375 | 0 | 16.4375 | 16.5818 | 0 | 16.5818 | 17.0621 | 0 | 17.0621 | 17.6172 | 0 | 17.6172 | 18.0333 | 0 | 18.0333 | 18.8134 | 0 | 18.8134 | 19.1366 | 0 | 19.1366 | 19.1366 | 0 | 19.1366 | 19.1366 | 0 | 19.1366 | 19.1366 | 0 | 19.1366 | 19.1366 | 0 | 19.1366
|  | 12.7367 | 0 | 12.7367 | 13.651 | 0 | 13.651 | 13.9426 | 0 | 13.9426 | 14.3118 | 0 | 14.3118 | 14.7138 | 0 | 14.7138 | 14.8429 | 0 | 14.8429 | 15.2728 | 0 | 15.2728 | 15.7697 | 0 | 15.7697 | 16.1422 | 0 | 16.1422 | 16.8405 | 0 | 16.8405 | 17.1299 | 0 | 17.1299 | 17.1299 | 0 | 17.1299 | 17.1299 | 0 | 17.1299 | 17.1299 | 0 | 17.1299 | 17.1299 | 0 | 17.1299
|  | 12.7645 | 0 | 12.7645 | 13.6809 | 0 | 13.6809 | 13.9731 | 0 | 13.9731 | 14.3431 | 0 | 14.3431 | 14.746 | 0 | 14.746 | 14.8754 | 0 | 14.8754 | 15.3062 | 0 | 15.3062 | 15.8042 | 0 | 15.8042 | 16.1775 | 0 | 16.1775 | 16.8773 | 0 | 16.8773 | 17.1673 | 0 | 17.1673 | 17.1673 | 0 | 17.1673 | 17.1673 | 0 | 17.1673 | 17.1673 | 0 | 17.1673 | 17.1673 | 0 | 17.1673
|  | 13.8783 | 0 | 13.8783 | 14.8747 | 0 | 14.8747 | 15.1924 | 0 | 15.1924 | 15.5947 | 0 | 15.5947 | 16.0327 | 0 | 16.0327 | 16.1734 | 0 | 16.1734 | 16.6418 | 0 | 16.6418 | 17.1833 | 0 | 17.1833 | 17.5891 | 0 | 17.5891 | 18.35 | 0 | 18.35 | 18.6653 | 0 | 18.6653 | 18.6653 | 0 | 18.6653 | 18.6653 | 0 | 18.6653 | 18.6653 | 0 | 18.6653 | 18.6653 | 0 | 18.6653
|  | 13.912 | 0 | 13.912 | 14.9107 | 0 | 14.9107 | 15.2292 | 0 | 15.2292 | 15.6325 | 0 | 15.6325 | 16.0715 | 0 | 16.0715 | 16.2126 | 0 | 16.2126 | 16.6822 | 0 | 16.6822 | 17.2249 | 0 | 17.2249 | 17.6318 | 0 | 17.6318 | 18.3945 | 0 | 18.3945 | 18.7106 | 0 | 18.7106 | 18.7106 | 0 | 18.7106 | 18.7106 | 0 | 18.7106 | 18.7106 | 0 | 18.7106 | 18.7106 | 0 | 18.7106
|  | 14.4722 | 0 | 14.4722 | 15.5112 | 0 | 15.5112 | 15.8425 | 0 | 15.8425 | 16.262 | 0 | 16.262 | 16.7188 | 0 | 16.7188 | 16.8655 | 0 | 16.8655 | 17.354 | 0 | 17.354 | 17.9186 | 0 | 17.9186 | 18.3418 | 0 | 18.3418 | 19.1353 | 0 | 19.1353 | 19.4641 | 0 | 19.4641 | 19.4641 | 0 | 19.4641 | 19.4641 | 0 | 19.4641 | 19.4641 | 0 | 19.4641 | 19.4641 | 0 | 19.4641
|  | 15.4415 | 0 | 15.4415 | 16.5501 | 0 | 16.5501 | 16.9036 | 0 | 16.9036 | 17.3512 | 0 | 17.3512 | 17.8385 | 0 | 17.8385 | 17.9951 | 0 | 17.9951 | 18.5163 | 0 | 18.5163 | 19.1187 | 0 | 19.1187 | 19.5703 | 0 | 19.5703 | 20.4169 | 0 | 20.4169 | 20.7677 | 0 | 20.7677 | 20.7677 | 0 | 20.7677 | 20.7677 | 0 | 20.7677 | 20.7677 | 0 | 20.7677 | 20.7677 | 0 | 20.7677
|  | 16.9773 | 0 | 16.9773 | 18.1961 | 0 | 18.1961 | 18.5848 | 0 | 18.5848 | 19.0769 | 0 | 19.0769 | 19.6127 | 0 | 19.6127 | 19.7848 | 0 | 19.7848 | 20.3579 | 0 | 20.3579 | 21.0202 | 0 | 21.0202 | 21.5167 | 0 | 21.5167 | 22.4475 | 0 | 22.4475 | 22.8332 | 0 | 22.8332 | 22.8332 | 0 | 22.8332 | 22.8332 | 0 | 22.8332 | 22.8332 | 0 | 22.8332 | 22.8332 | 0 | 22.8332
|  | 18.5487 | 0 | 18.5487 | 19.8803 | 0 | 19.8803 | 20.3049 | 0 | 20.3049 | 20.8426 | 0 | 20.8426 | 21.428 | 0 | 21.428 | 21.616 | 0 | 21.616 | 22.2421 | 0 | 22.2421 | 22.9658 | 0 | 22.9658 | 23.5082 | 0 | 23.5082 | 24.5251 | 0 | 24.5251 | 24.9466 | 0 | 24.9466 | 24.9466 | 0 | 24.9466 | 24.9466 | 0 | 24.9466 | 24.9466 | 0 | 24.9466 | 24.9466 | 0 | 24.9466
|  | 19.0064 | 0 | 19.0064 | 20.3709 | 0 | 20.3709 | 20.806 | 0 | 20.806 | 21.357 | 0 | 21.357 | 21.9568 | 0 | 21.9568 | 22.1495 | 0 | 22.1495 | 22.7911 | 0 | 22.7911 | 23.5326 | 0 | 23.5326 | 24.0884 | 0 | 24.0884 | 25.1304 | 0 | 25.1304 | 25.5622 | 0 | 25.5622 | 25.5622 | 0 | 25.5622 | 25.5622 | 0 | 25.5622 | 25.5622 | 0 | 25.5622 | 25.5622 | 0 | 25.5622
|  | 17.4963 | 0 | 17.4963 | 18.7524 | 0 | 18.7524 | 19.1529 | 0 | 19.1529 | 19.6601 | 0 | 19.6601 | 20.2122 | 0 | 20.2122 | 20.3896 | 0 | 20.3896 | 20.9802 | 0 | 20.9802 | 21.6628 | 0 | 21.6628 | 22.1745 | 0 | 22.1745 | 23.1337 | 0 | 23.1337 | 23.5312 | 0 | 23.5312 | 23.5312 | 0 | 23.5312 | 23.5312 | 0 | 23.5312 | 23.5312 | 0 | 23.5312 | 23.5312 | 0 | 23.5312
|  | 17.9001 | 0 | 17.9001 | 19.1852 | 0 | 19.1852 | 19.5949 | 0 | 19.5949 | 20.1139 | 0 | 20.1139 | 20.6788 | 0 | 20.6788 | 20.8602 | 0 | 20.8602 | 21.4644 | 0 | 21.4644 | 22.1628 | 0 | 22.1628 | 22.6863 | 0 | 22.6863 | 23.6676 | 0 | 23.6676 | 24.0743 | 0 | 24.0743 | 24.0743 | 0 | 24.0743 | 24.0743 | 0 | 24.0743 | 24.0743 | 0 | 24.0743 | 24.0743 | 0 | 24.0743
|  | 17.472 | 0 | 17.472 | 18.7263 | 0 | 18.7263 | 19.1263 | 0 | 19.1263 | 19.6328 | 0 | 19.6328 | 20.1842 | 0 | 20.1842 | 20.3613 | 0 | 20.3613 | 20.9511 | 0 | 20.9511 | 21.6327 | 0 | 21.6327 | 22.1437 | 0 | 22.1437 | 23.1016 | 0 | 23.1016 | 23.4985 | 0 | 23.4985 | 23.4985 | 0 | 23.4985 | 23.4985 | 0 | 23.4985 | 23.4985 | 0 | 23.4985 | 23.4985 | 0 | 23.4985
|  | 15.1049 | 0 | 15.1049 | 16.1893 | 0 | 16.1893 | 16.5351 | 0 | 16.5351 | 16.973 | 0 | 16.973 | 17.4497 | 0 | 17.4497 | 17.6028 | 0 | 17.6028 | 18.1127 | 0 | 18.1127 | 18.702 | 0 | 18.702 | 19.1437 | 0 | 19.1437 | 19.9718 | 0 | 19.9718 | 20.315 | 0 | 20.315 | 20.315 | 0 | 20.315 | 20.315 | 0 | 20.315 | 20.315 | 0 | 20.315 | 20.315 | 0 | 20.315
|  | 13.2321 | 0 | 13.2321 | 14.1821 | 0 | 14.1821 | 14.4849 | 0 | 14.4849 | 14.8686 | 0 | 14.8686 | 15.2861 | 0 | 15.2861 | 15.4203 | 0 | 15.4203 | 15.8669 | 0 | 15.8669 | 16.3832 | 0 | 16.3832 | 16.7701 | 0 | 16.7701 | 17.4956 | 0 | 17.4956 | 17.7962 | 0 | 17.7962 | 17.7962 | 0 | 17.7962 | 17.7962 | 0 | 17.7962 | 17.7962 | 0 | 17.7962 | 17.7962 | 0 | 17.7962
|  | 11.9644 | 0 | 11.9644 | 12.8233 | 0 | 12.8233 | 13.0972 | 0 | 13.0972 | 13.444 | 0 | 13.444 | 13.8216 | 0 | 13.8216 | 13.9429 | 0 | 13.9429 | 14.3468 | 0 | 14.3468 | 14.8135 | 0 | 14.8135 | 15.1634 | 0 | 15.1634 | 15.8194 | 0 | 15.8194 | 16.0912 | 0 | 16.0912 | 16.0912 | 0 | 16.0912 | 16.0912 | 0 | 16.0912 | 16.0912 | 0 | 16.0912 | 16.0912 | 0 | 16.0912
|  | 10.8584 | 0 | 10.8584 | 11.638 | 0 | 11.638 | 11.8865 | 0 | 11.8865 | 12.2013 | 0 | 12.2013 | 12.544 | 0 | 12.544 | 12.6541 | 0 | 12.6541 | 13.0206 | 0 | 13.0206 | 13.4442 | 0 | 13.4442 | 13.7618 | 0 | 13.7618 | 14.3571 | 0 | 14.3571 | 14.6038 | 0 | 14.6038 | 14.6038 | 0 | 14.6038 | 14.6038 | 0 | 14.6038 | 14.6038 | 0 | 14.6038 | 14.6038 | 0 | 14.6038
|  | 10.4605 | 0 | 10.4605 | 11.2114 | 0 | 11.2114 | 11.4509 | 0 | 11.4509 | 11.7541 | 0 | 11.7541 | 12.0842 | 0 | 12.0842 | 12.1903 | 0 | 12.1903 | 12.5434 | 0 | 12.5434 | 12.9515 | 0 | 12.9515 | 13.2574 | 0 | 13.2574 | 13.8309 | 0 | 13.8309 | 14.0685 | 0 | 14.0685 | 14.0685 | 0 | 14.0685 | 14.0685 | 0 | 14.0685 | 14.0685 | 0 | 14.0685 | 14.0685 | 0 | 14.0685
|  | 10.2586 | 0 | 10.2586 | 10.9951 | 0 | 10.9951 | 11.2299 | 0 | 11.2299 | 11.5273 | 0 | 11.5273 | 11.851 | 0 | 11.851 | 11.955 | 0 | 11.955 | 12.3013 | 0 | 12.3013 | 12.7015 | 0 | 12.7015 | 13.0016 | 0 | 13.0016 | 13.564 | 0 | 13.564 | 13.797 | 0 | 13.797 | 13.797 | 0 | 13.797 | 13.797 | 0 | 13.797 | 13.797 | 0 | 13.797 | 13.797 | 0 | 13.797
|  | 10.5872 | 0 | 10.5872 | 11.3473 | 0 | 11.3473 | 11.5896 | 0 | 11.5896 | 11.8966 | 0 | 11.8966 | 12.2307 | 0 | 12.2307 | 12.338 | 0 | 12.338 | 12.6954 | 0 | 12.6954 | 13.1084 | 0 | 13.1084 | 13.418 | 0 | 13.418 | 13.9985 | 0 | 13.9985 | 14.239 | 0 | 14.239 | 14.239 | 0 | 14.239 | 14.239 | 0 | 14.239 | 14.239 | 0 | 14.239 | 14.239 | 0 | 14.239
|  | 10.9937 | 0 | 10.9937 | 11.7829 | 0 | 11.7829 | 12.0346 | 0 | 12.0346 | 12.3533 | 0 | 12.3533 | 12.7002 | 0 | 12.7002 | 12.8117 | 0 | 12.8117 | 13.1828 | 0 | 13.1828 | 13.6117 | 0 | 13.6117 | 13.9332 | 0 | 13.9332 | 14.5359 | 0 | 14.5359 | 14.7856 | 0 | 14.7856 | 14.7856 | 0 | 14.7856 | 14.7856 | 0 | 14.7856 | 14.7856 | 0 | 14.7856 | 14.7856 | 0 | 14.7856
|  | 11.6726 | 0 | 11.6726 | 12.5106 | 0 | 12.5106 | 12.7778 | 0 | 12.7778 | 13.1162 | 0 | 13.1162 | 13.4845 | 0 | 13.4845 | 13.6029 | 0 | 13.6029 | 13.9969 | 0 | 13.9969 | 14.4523 | 0 | 14.4523 | 14.7936 | 0 | 14.7936 | 15.4336 | 0 | 15.4336 | 15.6988 | 0 | 15.6988 | 15.6988 | 0 | 15.6988 | 15.6988 | 0 | 15.6988 | 15.6988 | 0 | 15.6988 | 15.6988 | 0 | 15.6988
|  | 13.5509 | 0 | 13.5509 | 14.5238 | 0 | 14.5238 | 14.834 | 0 | 14.834 | 15.2268 | 0 | 15.2268 | 15.6545 | 0 | 15.6545 | 15.7918 | 0 | 15.7918 | 16.2492 | 0 | 16.2492 | 16.7779 | 0 | 16.7779 | 17.1742 | 0 | 17.1742 | 17.9171 | 0 | 17.9171 | 18.225 | 0 | 18.225 | 18.225 | 0 | 18.225 | 18.225 | 0 | 18.225 | 18.225 | 0 | 18.225 | 18.225 | 0 | 18.225
|  | 12.4377 | 0 | 12.4377 | 13.3306 | 0 | 13.3306 | 13.6153 | 0 | 13.6153 | 13.9759 | 0 | 13.9759 | 14.3684 | 0 | 14.3684 | 14.4945 | 0 | 14.4945 | 14.9143 | 0 | 14.9143 | 15.3996 | 0 | 15.3996 | 15.7633 | 0 | 15.7633 | 16.4452 | 0 | 16.4452 | 16.7278 | 0 | 16.7278 | 16.7278 | 0 | 16.7278 | 16.7278 | 0 | 16.7278 | 16.7278 | 0 | 16.7278 | 16.7278 | 0 | 16.7278
|  | 13.968 | 0 | 13.968 | 14.9708 | 0 | 14.9708 | 15.2905 | 0 | 15.2905 | 15.6955 | 0 | 15.6955 | 16.1363 | 0 | 16.1363 | 16.2779 | 0 | 16.2779 | 16.7494 | 0 | 16.7494 | 17.2943 | 0 | 17.2943 | 17.7028 | 0 | 17.7028 | 18.4686 | 0 | 18.4686 | 18.7859 | 0 | 18.7859 | 18.7859 | 0 | 18.7859 | 18.7859 | 0 | 18.7859 | 18.7859 | 0 | 18.7859 | 18.7859 | 0 | 18.7859
|  | 13.1192 | 0 | 13.1192 | 14.0611 | 0 | 14.0611 | 14.3613 | 0 | 14.3613 | 14.7417 | 0 | 14.7417 | 15.1557 | 0 | 15.1557 | 15.2887 | 0 | 15.2887 | 15.7315 | 0 | 15.7315 | 16.2434 | 0 | 16.2434 | 16.627 | 0 | 16.627 | 17.3463 | 0 | 17.3463 | 17.6443 | 0 | 17.6443 | 17.6443 | 0 | 17.6443 | 17.6443 | 0 | 17.6443 | 17.6443 | 0 | 17.6443 | 17.6443 | 0 | 17.6443
|  | 12.9656 | 0 | 12.9656 | 13.8964 | 0 | 13.8964 | 14.1932 | 0 | 14.1932 | 14.5691 | 0 | 14.5691 | 14.9783 | 0 | 14.9783 | 15.1097 | 0 | 15.1097 | 15.5474 | 0 | 15.5474 | 16.0532 | 0 | 16.0532 | 16.4324 | 0 | 16.4324 | 17.1432 | 0 | 17.1432 | 17.4378 | 0 | 17.4378 | 17.4378 | 0 | 17.4378 | 17.4378 | 0 | 17.4378 | 17.4378 | 0 | 17.4378 | 17.4378 | 0 | 17.4378
|  | 13.0003 | 0 | 13.0003 | 13.9336 | 0 | 13.9336 | 14.2312 | 0 | 14.2312 | 14.6081 | 0 | 14.6081 | 15.0184 | 0 | 15.0184 | 15.1501 | 0 | 15.1501 | 15.589 | 0 | 15.589 | 16.0962 | 0 | 16.0962 | 16.4763 | 0 | 16.4763 | 17.1891 | 0 | 17.1891 | 17.4844 | 0 | 17.4844 | 17.4844 | 0 | 17.4844 | 17.4844 | 0 | 17.4844 | 17.4844 | 0 | 17.4844 | 17.4844 | 0 | 17.4844
|  | 12.6646 | 0 | 12.6646 | 13.5738 | 0 | 13.5738 | 13.8637 | 0 | 13.8637 | 14.2308 | 0 | 14.2308 | 14.6305 | 0 | 14.6305 | 14.7589 | 0 | 14.7589 | 15.1864 | 0 | 15.1864 | 15.6805 | 0 | 15.6805 | 16.0508 | 0 | 16.0508 | 16.7451 | 0 | 16.7451 | 17.0329 | 0 | 17.0329 | 17.0329 | 0 | 17.0329 | 17.0329 | 0 | 17.0329 | 17.0329 | 0 | 17.0329 | 17.0329 | 0 | 17.0329
|  | 13.3486 | 0 | 13.3486 | 14.3069 | 0 | 14.3069 | 14.6125 | 0 | 14.6125 | 14.9995 | 0 | 14.9995 | 15.4207 | 0 | 15.4207 | 15.556 | 0 | 15.556 | 16.0066 | 0 | 16.0066 | 16.5274 | 0 | 16.5274 | 16.9178 | 0 | 16.9178 | 17.6496 | 0 | 17.6496 | 17.9529 | 0 | 17.9529 | 17.9529 | 0 | 17.9529 | 17.9529 | 0 | 17.9529 | 17.9529 | 0 | 17.9529 | 17.9529 | 0 | 17.9529
|  | 14.8491 | 0 | 14.8491 | 15.9151 | 0 | 15.9151 | 16.255 | 0 | 16.255 | 16.6855 | 0 | 16.6855 | 17.1541 | 0 | 17.1541 | 17.3046 | 0 | 17.3046 | 17.8059 | 0 | 17.8059 | 18.3852 | 0 | 18.3852 | 18.8194 | 0 | 18.8194 | 19.6335 | 0 | 19.6335 | 19.9709 | 0 | 19.9709 | 19.9709 | 0 | 19.9709 | 19.9709 | 0 | 19.9709 | 19.9709 | 0 | 19.9709 | 19.9709 | 0 | 19.9709
|  | 15.7517 | 0 | 15.7517 | 16.8825 | 0 | 16.8825 | 17.2431 | 0 | 17.2431 | 17.6997 | 0 | 17.6997 | 18.1968 | 0 | 18.1968 | 18.3565 | 0 | 18.3565 | 18.8882 | 0 | 18.8882 | 19.5027 | 0 | 19.5027 | 19.9634 | 0 | 19.9634 | 20.8269 | 0 | 20.8269 | 21.1848 | 0 | 21.1848 | 21.1848 | 0 | 21.1848 | 21.1848 | 0 | 21.1848 | 21.1848 | 0 | 21.1848 | 21.1848 | 0 | 21.1848
|  | 17.5673 | 0 | 17.5673 | 18.8285 | 0 | 18.8285 | 19.2306 | 0 | 19.2306 | 19.7399 | 0 | 19.7399 | 20.2943 | 0 | 20.2943 | 20.4723 | 0 | 20.4723 | 21.0653 | 0 | 21.0653 | 21.7507 | 0 | 21.7507 | 22.2644 | 0 | 22.2644 | 23.2275 | 0 | 23.2275 | 23.6267 | 0 | 23.6267 | 23.6267 | 0 | 23.6267 | 23.6267 | 0 | 23.6267 | 23.6267 | 0 | 23.6267 | 23.6267 | 0 | 23.6267
|  | 17.8101 | 0 | 17.8101 | 19.0887 | 0 | 19.0887 | 19.4964 | 0 | 19.4964 | 20.0127 | 0 | 20.0127 | 20.5747 | 0 | 20.5747 | 20.7553 | 0 | 20.7553 | 21.3565 | 0 | 21.3565 | 22.0513 | 0 | 22.0513 | 22.5721 | 0 | 22.5721 | 23.5486 | 0 | 23.5486 | 23.9532 | 0 | 23.9532 | 23.9532 | 0 | 23.9532 | 23.9532 | 0 | 23.9532 | 23.9532 | 0 | 23.9532 | 23.9532 | 0 | 23.9532
|  | 16.9545 | 0 | 16.9545 | 18.1717 | 0 | 18.1717 | 18.5598 | 0 | 18.5598 | 19.0513 | 0 | 19.0513 | 19.5864 | 0 | 19.5864 | 19.7582 | 0 | 19.7582 | 20.3305 | 0 | 20.3305 | 20.992 | 0 | 20.992 | 21.4878 | 0 | 21.4878 | 22.4173 | 0 | 22.4173 | 22.8025 | 0 | 22.8025 | 22.8025 | 0 | 22.8025 | 22.8025 | 0 | 22.8025 | 22.8025 | 0 | 22.8025 | 22.8025 | 0 | 22.8025
|  | 17.4 | 0 | 17.4 | 18.6492 | 0 | 18.6492 | 19.0475 | 0 | 19.0475 | 19.5519 | 0 | 19.5519 | 20.101 | 0 | 20.101 | 20.2774 | 0 | 20.2774 | 20.8647 | 0 | 20.8647 | 21.5436 | 0 | 21.5436 | 22.0524 | 0 | 22.0524 | 23.0064 | 0 | 23.0064 | 23.4017 | 0 | 23.4017 | 23.4017 | 0 | 23.4017 | 23.4017 | 0 | 23.4017 | 23.4017 | 0 | 23.4017 | 23.4017 | 0 | 23.4017
|  | 17.2679 | 0 | 17.2679 | 18.5076 | 0 | 18.5076 | 18.9029 | 0 | 18.9029 | 19.4035 | 0 | 19.4035 | 19.9484 | 0 | 19.9484 | 20.1235 | 0 | 20.1235 | 20.7064 | 0 | 20.7064 | 21.38 | 0 | 21.38 | 21.885 | 0 | 21.885 | 22.8317 | 0 | 22.8317 | 23.224 | 0 | 23.224 | 23.224 | 0 | 23.224 | 23.224 | 0 | 23.224 | 23.224 | 0 | 23.224 | 23.224 | 0 | 23.224
|  | 15.2153 | 0 | 15.2153 | 16.3077 | 0 | 16.3077 | 16.6559 | 0 | 16.6559 | 17.097 | 0 | 17.097 | 17.5772 | 0 | 17.5772 | 17.7315 | 0 | 17.7315 | 18.2451 | 0 | 18.2451 | 18.8387 | 0 | 18.8387 | 19.2836 | 0 | 19.2836 | 20.1178 | 0 | 20.1178 | 20.4635 | 0 | 20.4635 | 20.4635 | 0 | 20.4635 | 20.4635 | 0 | 20.4635 | 20.4635 | 0 | 20.4635 | 20.4635 | 0 | 20.4635
|  | 13.7747 | 0 | 13.7747 | 14.7636 | 0 | 14.7636 | 15.0789 | 0 | 15.0789 | 15.4783 | 0 | 15.4783 | 15.913 | 0 | 15.913 | 16.0526 | 0 | 16.0526 | 16.5176 | 0 | 16.5176 | 17.055 | 0 | 17.055 | 17.4578 | 0 | 17.4578 | 18.213 | 0 | 18.213 | 18.5259 | 0 | 18.5259 | 18.5259 | 0 | 18.5259 | 18.5259 | 0 | 18.5259 | 18.5259 | 0 | 18.5259 | 18.5259 | 0 | 18.5259
|  | 12.373 | 0 | 12.373 | 13.2613 | 0 | 13.2613 | 13.5445 | 0 | 13.5445 | 13.9032 | 0 | 13.9032 | 14.2936 | 0 | 14.2936 | 14.4191 | 0 | 14.4191 | 14.8367 | 0 | 14.8367 | 15.3194 | 0 | 15.3194 | 15.6813 | 0 | 15.6813 | 16.3596 | 0 | 16.3596 | 16.6407 | 0 | 16.6407 | 16.6407 | 0 | 16.6407 | 16.6407 | 0 | 16.6407 | 16.6407 | 0 | 16.6407 | 16.6407 | 0 | 16.6407
|  | 10.8465 | 0 | 10.8465 | 11.6252 | 0 | 11.6252 | 11.8734 | 0 | 11.8734 | 12.1879 | 0 | 12.1879 | 12.5302 | 0 | 12.5302 | 12.6401 | 0 | 12.6401 | 13.0063 | 0 | 13.0063 | 13.4294 | 0 | 13.4294 | 13.7466 | 0 | 13.7466 | 14.3413 | 0 | 14.3413 | 14.5877 | 0 | 14.5877 | 14.5877 | 0 | 14.5877 | 14.5877 | 0 | 14.5877 | 14.5877 | 0 | 14.5877 | 14.5877 | 0 | 14.5877
|  | 10.3556 | 0 | 10.3556 | 11.0991 | 0 | 11.0991 | 11.3361 | 0 | 11.3361 | 11.6363 | 0 | 11.6363 | 11.9632 | 0 | 11.9632 | 12.0681 | 0 | 12.0681 | 12.4177 | 0 | 12.4177 | 12.8217 | 0 | 12.8217 | 13.1245 | 0 | 13.1245 | 13.6923 | 0 | 13.6923 | 13.9276 | 0 | 13.9276 | 13.9276 | 0 | 13.9276 | 13.9276 | 0 | 13.9276 | 13.9276 | 0 | 13.9276 | 13.9276 | 0 | 13.9276
|  | 9.8943 | 0 | 9.8943 | 10.6046 | 0 | 10.6046 | 10.8311 | 0 | 10.8311 | 11.1179 | 0 | 11.1179 | 11.4302 | 0 | 11.4302 | 11.5305 | 0 | 11.5305 | 11.8645 | 0 | 11.8645 | 12.2505 | 0 | 12.2505 | 12.5398 | 0 | 12.5398 | 13.0823 | 0 | 13.0823 | 13.3071 | 0 | 13.3071 | 13.3071 | 0 | 13.3071 | 13.3071 | 0 | 13.3071 | 13.3071 | 0 | 13.3071 | 13.3071 | 0 | 13.3071
|  | 9.996 | 0 | 9.996 | 10.7136 | 0 | 10.7136 | 10.9424 | 0 | 10.9424 | 11.2322 | 0 | 11.2322 | 11.5476 | 0 | 11.5476 | 11.649 | 0 | 11.649 | 11.9864 | 0 | 11.9864 | 12.3764 | 0 | 12.3764 | 12.6687 | 0 | 12.6687 | 13.2167 | 0 | 13.2167 | 13.4438 | 0 | 13.4438 | 13.4438 | 0 | 13.4438 | 13.4438 | 0 | 13.4438 | 13.4438 | 0 | 13.4438 | 13.4438 | 0 | 13.4438
|  | 10.5756 | 0 | 10.5756 | 11.3348 | 0 | 11.3348 | 11.5769 | 0 | 11.5769 | 11.8835 | 0 | 11.8835 | 12.2172 | 0 | 12.2172 | 12.3244 | 0 | 12.3244 | 12.6814 | 0 | 12.6814 | 13.094 | 0 | 13.094 | 13.4033 | 0 | 13.4033 | 13.9831 | 0 | 13.9831 | 14.2234 | 0 | 14.2234 | 14.2234 | 0 | 14.2234 | 14.2234 | 0 | 14.2234 | 14.2234 | 0 | 14.2234 | 14.2234 | 0 | 14.2234
|  | 11.3804 | 0 | 11.3804 | 12.1974 | 0 | 12.1974 | 12.4579 | 0 | 12.4579 | 12.7879 | 0 | 12.7879 | 13.147 | 0 | 13.147 | 13.2624 | 0 | 13.2624 | 13.6465 | 0 | 13.6465 | 14.0905 | 0 | 14.0905 | 14.4233 | 0 | 14.4233 | 15.0472 | 0 | 15.0472 | 15.3058 | 0 | 15.3058 | 15.3058 | 0 | 15.3058 | 15.3058 | 0 | 15.3058 | 15.3058 | 0 | 15.3058 | 15.3058 | 0 | 15.3058
|  | 13.4868 | 0 | 13.4868 | 14.4551 | 0 | 14.4551 | 14.7638 | 0 | 14.7638 | 15.1548 | 0 | 15.1548 | 15.5804 | 0 | 15.5804 | 15.7171 | 0 | 15.7171 | 16.1724 | 0 | 16.1724 | 16.6985 | 0 | 16.6985 | 17.0929 | 0 | 17.0929 | 17.8323 | 0 | 17.8323 | 18.1388 | 0 | 18.1388 | 18.1388 | 0 | 18.1388 | 18.1388 | 0 | 18.1388 | 18.1388 | 0 | 18.1388 | 18.1388 | 0 | 18.1388
|  | 13.3973 | 0 | 13.3973 | 14.3591 | 0 | 14.3591 | 14.6657 | 0 | 14.6657 | 15.0541 | 0 | 15.0541 | 15.4769 | 0 | 15.4769 | 15.6127 | 0 | 15.6127 | 16.065 | 0 | 16.065 | 16.5876 | 0 | 16.5876 | 16.9794 | 0 | 16.9794 | 17.7139 | 0 | 17.7139 | 18.0183 | 0 | 18.0183 | 18.0183 | 0 | 18.0183 | 18.0183 | 0 | 18.0183 | 18.0183 | 0 | 18.0183 | 18.0183 | 0 | 18.0183
|  | 14.3341 | 0 | 14.3341 | 15.3632 | 0 | 15.3632 | 15.6913 | 0 | 15.6913 | 16.1069 | 0 | 16.1069 | 16.5592 | 0 | 16.5592 | 16.7045 | 0 | 16.7045 | 17.1884 | 0 | 17.1884 | 17.7476 | 0 | 17.7476 | 18.1668 | 0 | 18.1668 | 18.9527 | 0 | 18.9527 | 19.2783 | 0 | 19.2783 | 19.2783 | 0 | 19.2783 | 19.2783 | 0 | 19.2783 | 19.2783 | 0 | 19.2783 | 19.2783 | 0 | 19.2783
|  | 15.1852 | 0 | 15.1852 | 16.2754 | 0 | 16.2754 | 16.623 | 0 | 16.623 | 17.0632 | 0 | 17.0632 | 17.5425 | 0 | 17.5425 | 17.6964 | 0 | 17.6964 | 18.209 | 0 | 18.209 | 18.8014 | 0 | 18.8014 | 19.2455 | 0 | 19.2455 | 20.078 | 0 | 20.078 | 20.423 | 0 | 20.423 | 20.423 | 0 | 20.423 | 20.423 | 0 | 20.423 | 20.423 | 0 | 20.423 | 20.423 | 0 | 20.423
|  | 16.4839 | 0 | 16.4839 | 17.6673 | 0 | 17.6673 | 18.0446 | 0 | 18.0446 | 18.5225 | 0 | 18.5225 | 19.0427 | 0 | 19.0427 | 19.2098 | 0 | 19.2098 | 19.7662 | 0 | 19.7662 | 20.4093 | 0 | 20.4093 | 20.8913 | 0 | 20.8913 | 21.7951 | 0 | 21.7951 | 22.1696 | 0 | 22.1696 | 22.1696 | 0 | 22.1696 | 22.1696 | 0 | 22.1696 | 22.1696 | 0 | 22.1696 | 22.1696 | 0 | 22.1696
|  | 17.3456 | 0 | 17.3456 | 18.5909 | 0 | 18.5909 | 18.9879 | 0 | 18.9879 | 19.4908 | 0 | 19.4908 | 20.0382 | 0 | 20.0382 | 20.214 | 0 | 20.214 | 20.7995 | 0 | 20.7995 | 21.4762 | 0 | 21.4762 | 21.9835 | 0 | 21.9835 | 22.9344 | 0 | 22.9344 | 23.3285 | 0 | 23.3285 | 23.3285 | 0 | 23.3285 | 23.3285 | 0 | 23.3285 | 23.3285 | 0 | 23.3285 | 23.3285 | 0 | 23.3285
|  | 19.4006 | 0 | 19.4006 | 20.7934 | 0 | 20.7934 | 21.2375 | 0 | 21.2375 | 21.8 | 0 | 21.8 | 22.4122 | 0 | 22.4122 | 22.6089 | 0 | 22.6089 | 23.2637 | 0 | 23.2637 | 24.0206 | 0 | 24.0206 | 24.588 | 0 | 24.588 | 25.6516 | 0 | 25.6516 | 26.0924 | 0 | 26.0924 | 26.0924 | 0 | 26.0924 | 26.0924 | 0 | 26.0924 | 26.0924 | 0 | 26.0924 | 26.0924 | 0 | 26.0924
|  | 20.6156 | 0 | 20.6156 | 22.0957 | 0 | 22.0957 | 22.5676 | 0 | 22.5676 | 23.1652 | 0 | 23.1652 | 23.8158 | 0 | 23.8158 | 24.0248 | 0 | 24.0248 | 24.7207 | 0 | 24.7207 | 25.525 | 0 | 25.525 | 26.1279 | 0 | 26.1279 | 27.2581 | 0 | 27.2581 | 27.7265 | 0 | 27.7265 | 27.7265 | 0 | 27.7265 | 27.7265 | 0 | 27.7265 | 27.7265 | 0 | 27.7265 | 27.7265 | 0 | 27.7265
|  | 23.394 | 0 | 23.394 | 25.0735 | 0 | 25.0735 | 25.609 | 0 | 25.609 | 26.2872 | 0 | 26.2872 | 27.0255 | 0 | 27.0255 | 27.2627 | 0 | 27.2627 | 28.0523 | 0 | 28.0523 | 28.965 | 0 | 28.965 | 29.6492 | 0 | 29.6492 | 30.9317 | 0 | 30.9317 | 31.4632 | 0 | 31.4632 | 31.4632 | 0 | 31.4632 | 31.4632 | 0 | 31.4632 | 31.4632 | 0 | 31.4632 | 31.4632 | 0 | 31.4632
|  | 25.9397 | 0 | 25.9397 | 27.8019 | 0 | 27.8019 | 28.3957 | 0 | 28.3957 | 29.1477 | 0 | 29.1477 | 29.9663 | 0 | 29.9663 | 30.2293 | 0 | 30.2293 | 31.1049 | 0 | 31.1049 | 32.1169 | 0 | 32.1169 | 32.8755 | 0 | 32.8755 | 34.2976 | 0 | 34.2976 | 34.8869 | 0 | 34.8869 | 34.8869 | 0 | 34.8869 | 34.8869 | 0 | 34.8869 | 34.8869 | 0 | 34.8869 | 34.8869 | 0 | 34.8869
|  | 30.3132 | 0 | 30.3132 | 32.4894 | 0 | 32.4894 | 33.1833 | 0 | 33.1833 | 34.0621 | 0 | 34.0621 | 35.0187 | 0 | 35.0187 | 35.326 | 0 | 35.326 | 36.3492 | 0 | 36.3492 | 37.5319 | 0 | 37.5319 | 38.4183 | 0 | 38.4183 | 40.0802 | 0 | 40.0802 | 40.769 | 0 | 40.769 | 40.769 | 0 | 40.769 | 40.769 | 0 | 40.769 | 40.769 | 0 | 40.769 | 40.769 | 0 | 40.769
|  | 31.5259 | 0 | 31.5259 | 33.7893 | 0 | 33.7893 | 34.5109 | 0 | 34.5109 | 35.4248 | 0 | 35.4248 | 36.4197 | 0 | 36.4197 | 36.7393 | 0 | 36.7393 | 37.8035 | 0 | 37.8035 | 39.0334 | 0 | 39.0334 | 39.9554 | 0 | 39.9554 | 41.6838 | 0 | 41.6838 | 42.4 | 0 | 42.4 | 42.4 | 0 | 42.4 | 42.4 | 0 | 42.4 | 42.4 | 0 | 42.4 | 42.4 | 0 | 42.4
|  | 30.1662 | 0 | 30.1662 | 32.3319 | 0 | 32.3319 | 33.0224 | 0 | 33.0224 | 33.897 | 0 | 33.897 | 34.8489 | 0 | 34.8489 | 35.1547 | 0 | 35.1547 | 36.173 | 0 | 36.173 | 37.3499 | 0 | 37.3499 | 38.2321 | 0 | 38.2321 | 39.8859 | 0 | 39.8859 | 40.5713 | 0 | 40.5713 | 40.5713 | 0 | 40.5713 | 40.5713 | 0 | 40.5713 | 40.5713 | 0 | 40.5713 | 40.5713 | 0 | 40.5713
|  | 27.4879 | 0 | 27.4879 | 29.4613 | 0 | 29.4613 | 30.0905 | 0 | 30.0905 | 30.8874 | 0 | 30.8874 | 31.7549 | 0 | 31.7549 | 32.0335 | 0 | 32.0335 | 32.9614 | 0 | 32.9614 | 34.0338 | 0 | 34.0338 | 34.8376 | 0 | 34.8376 | 36.3446 | 0 | 36.3446 | 36.9692 | 0 | 36.9692 | 36.9692 | 0 | 36.9692 | 36.9692 | 0 | 36.9692 | 36.9692 | 0 | 36.9692 | 36.9692 | 0 | 36.9692
|  | 24.5194 | 0 | 24.5194 | 26.2797 | 0 | 26.2797 | 26.8409 | 0 | 26.8409 | 27.5518 | 0 | 27.5518 | 28.3256 | 0 | 28.3256 | 28.5741 | 0 | 28.5741 | 29.4018 | 0 | 29.4018 | 30.3584 | 0 | 30.3584 | 31.0754 | 0 | 31.0754 | 32.4197 | 0 | 32.4197 | 32.9768 | 0 | 32.9768 | 32.9768 | 0 | 32.9768 | 32.9768 | 0 | 32.9768 | 32.9768 | 0 | 32.9768 | 32.9768 | 0 | 32.9768
|  | 20.4605 | 0 | 20.4605 | 21.9293 | 0 | 21.9293 | 22.3977 | 0 | 22.3977 | 22.9908 | 0 | 22.9908 | 23.6365 | 0 | 23.6365 | 23.8439 | 0 | 23.8439 | 24.5346 | 0 | 24.5346 | 25.3328 | 0 | 25.3328 | 25.9312 | 0 | 25.9312 | 27.0529 | 0 | 27.0529 | 27.5178 | 0 | 27.5178 | 27.5178 | 0 | 27.5178 | 27.5178 | 0 | 27.5178 | 27.5178 | 0 | 27.5178 | 27.5178 | 0 | 27.5178
|  | 17.0019 | 0 | 17.0019 | 18.2225 | 0 | 18.2225 | 18.6116 | 0 | 18.6116 | 19.1045 | 0 | 19.1045 | 19.6411 | 0 | 19.6411 | 19.8134 | 0 | 19.8134 | 20.3873 | 0 | 20.3873 | 21.0506 | 0 | 21.0506 | 21.5478 | 0 | 21.5478 | 22.48 | 0 | 22.48 | 22.8662 | 0 | 22.8662 | 22.8662 | 0 | 22.8662 | 22.8662 | 0 | 22.8662 | 22.8662 | 0 | 22.8662 | 22.8662 | 0 | 22.8662
|  | 17.5977 | 0 | 17.5977 | 18.8611 | 0 | 18.8611 | 19.2639 | 0 | 19.2639 | 19.7741 | 0 | 19.7741 | 20.3294 | 0 | 20.3294 | 20.5078 | 0 | 20.5078 | 21.1018 | 0 | 21.1018 | 21.7884 | 0 | 21.7884 | 22.303 | 0 | 22.303 | 23.2678 | 0 | 23.2678 | 23.6676 | 0 | 23.6676 | 23.6676 | 0 | 23.6676 | 23.6676 | 0 | 23.6676 | 23.6676 | 0 | 23.6676 | 23.6676 | 0 | 23.6676
|  | 15.3478 | 0 | 15.3478 | 16.4496 | 0 | 16.4496 | 16.8009 | 0 | 16.8009 | 17.2459 | 0 | 17.2459 | 17.7302 | 0 | 17.7302 | 17.8858 | 0 | 17.8858 | 18.4039 | 0 | 18.4039 | 19.0026 | 0 | 19.0026 | 19.4515 | 0 | 19.4515 | 20.2929 | 0 | 20.2929 | 20.6416 | 0 | 20.6416 | 20.6416 | 0 | 20.6416 | 20.6416 | 0 | 20.6416 | 20.6416 | 0 | 20.6416 | 20.6416 | 0 | 20.6416
|  | 14.8215 | 0 | 14.8215 | 15.8856 | 0 | 15.8856 | 16.2248 | 0 | 16.2248 | 16.6545 | 0 | 16.6545 | 17.1223 | 0 | 17.1223 | 17.2725 | 0 | 17.2725 | 17.7728 | 0 | 17.7728 | 18.3511 | 0 | 18.3511 | 18.7845 | 0 | 18.7845 | 19.5971 | 0 | 19.5971 | 19.9338 | 0 | 19.9338 | 19.9338 | 0 | 19.9338 | 19.9338 | 0 | 19.9338 | 19.9338 | 0 | 19.9338 | 19.9338 | 0 | 19.9338
|  | 14.1421 | 0 | 14.1421 | 15.1574 | 0 | 15.1574 | 15.4811 | 0 | 15.4811 | 15.8911 | 0 | 15.8911 | 16.3374 | 0 | 16.3374 | 16.4807 | 0 | 16.4807 | 16.9581 | 0 | 16.9581 | 17.5098 | 0 | 17.5098 | 17.9234 | 0 | 17.9234 | 18.6987 | 0 | 18.6987 | 19.02 | 0 | 19.02 | 19.02 | 0 | 19.02 | 19.02 | 0 | 19.02 | 19.02 | 0 | 19.02 | 19.02 | 0 | 19.02
|  | 14.6139 | 0 | 14.6139 | 15.6631 | 0 | 15.6631 | 15.9976 | 0 | 15.9976 | 16.4212 | 0 | 16.4212 | 16.8824 | 0 | 16.8824 | 17.0306 | 0 | 17.0306 | 17.5239 | 0 | 17.5239 | 18.094 | 0 | 18.094 | 18.5214 | 0 | 18.5214 | 19.3226 | 0 | 19.3226 | 19.6546 | 0 | 19.6546 | 19.6546 | 0 | 19.6546 | 19.6546 | 0 | 19.6546 | 19.6546 | 0 | 19.6546 | 19.6546 | 0 | 19.6546
|  | 15.6064 | 0 | 15.6064 | 16.7268 | 0 | 16.7268 | 17.084 | 0 | 17.084 | 17.5365 | 0 | 17.5365 | 18.029 | 0 | 18.029 | 18.1872 | 0 | 18.1872 | 18.714 | 0 | 18.714 | 19.3228 | 0 | 19.3228 | 19.7792 | 0 | 19.7792 | 20.6348 | 0 | 20.6348 | 20.9894 | 0 | 20.9894 | 20.9894 | 0 | 20.9894 | 20.9894 | 0 | 20.9894 | 20.9894 | 0 | 20.9894 | 20.9894 | 0 | 20.9894
|  | 16.0008 | 0 | 16.0008 | 17.1495 | 0 | 17.1495 | 17.5157 | 0 | 17.5157 | 17.9796 | 0 | 17.9796 | 18.4846 | 0 | 18.4846 | 18.6468 | 0 | 18.6468 | 19.1869 | 0 | 19.1869 | 19.8111 | 0 | 19.8111 | 20.279 | 0 | 20.279 | 21.1563 | 0 | 21.1563 | 21.5198 | 0 | 21.5198 | 21.5198 | 0 | 21.5198 | 21.5198 | 0 | 21.5198 | 21.5198 | 0 | 21.5198 | 21.5198 | 0 | 21.5198
|  | 17.9812 | 0 | 17.9812 | 19.2722 | 0 | 19.2722 | 19.6837 | 0 | 19.6837 | 20.205 | 0 | 20.205 | 20.7725 | 0 | 20.7725 | 20.9548 | 0 | 20.9548 | 21.5617 | 0 | 21.5617 | 22.2632 | 0 | 22.2632 | 22.7891 | 0 | 22.7891 | 23.7749 | 0 | 23.7749 | 24.1834 | 0 | 24.1834 | 24.1834 | 0 | 24.1834 | 24.1834 | 0 | 24.1834 | 24.1834 | 0 | 24.1834 | 24.1834 | 0 | 24.1834
|  | 18.8512 | 0 | 18.8512 | 20.2045 | 0 | 20.2045 | 20.636 | 0 | 20.636 | 21.1825 | 0 | 21.1825 | 21.7775 | 0 | 21.7775 | 21.9685 | 0 | 21.9685 | 22.6049 | 0 | 22.6049 | 23.3403 | 0 | 23.3403 | 23.8916 | 0 | 23.8916 | 24.9251 | 0 | 24.9251 | 25.3534 | 0 | 25.3534 | 25.3534 | 0 | 25.3534 | 25.3534 | 0 | 25.3534 | 25.3534 | 0 | 25.3534 | 25.3534 | 0 | 25.3534
|  | 19.2574 | 0 | 19.2574 | 20.6399 | 0 | 20.6399 | 21.0807 | 0 | 21.0807 | 21.639 | 0 | 21.639 | 22.2467 | 0 | 22.2467 | 22.4419 | 0 | 22.4419 | 23.0919 | 0 | 23.0919 | 23.8432 | 0 | 23.8432 | 24.4064 | 0 | 24.4064 | 25.4622 | 0 | 25.4622 | 25.8997 | 0 | 25.8997 | 25.8997 | 0 | 25.8997 | 25.8997 | 0 | 25.8997 | 25.8997 | 0 | 25.8997 | 25.8997 | 0 | 25.8997
|  | 18.8664 | 0 | 18.8664 | 20.2208 | 0 | 20.2208 | 20.6527 | 0 | 20.6527 | 21.1996 | 0 | 21.1996 | 21.795 | 0 | 21.795 | 21.9862 | 0 | 21.9862 | 22.6231 | 0 | 22.6231 | 23.3591 | 0 | 23.3591 | 23.9109 | 0 | 23.9109 | 24.9452 | 0 | 24.9452 | 25.3738 | 0 | 25.3738 | 25.3738 | 0 | 25.3738 | 25.3738 | 0 | 25.3738 | 25.3738 | 0 | 25.3738 | 25.3738 | 0 | 25.3738
|  | 17.9029 | 0 | 17.9029 | 19.1881 | 0 | 19.1881 | 19.5979 | 0 | 19.5979 | 20.1169 | 0 | 20.1169 | 20.6819 | 0 | 20.6819 | 20.8634 | 0 | 20.8634 | 21.4677 | 0 | 21.4677 | 22.1662 | 0 | 22.1662 | 22.6897 | 0 | 22.6897 | 23.6712 | 0 | 23.6712 | 24.078 | 0 | 24.078 | 24.078 | 0 | 24.078 | 24.078 | 0 | 24.078 | 24.078 | 0 | 24.078 | 24.078 | 0 | 24.078
|  | 15.6757 | 0 | 15.6757 | 16.8011 | 0 | 16.8011 | 17.1599 | 0 | 17.1599 | 17.6144 | 0 | 17.6144 | 18.1091 | 0 | 18.1091 | 18.268 | 0 | 18.268 | 18.7971 | 0 | 18.7971 | 19.4087 | 0 | 19.4087 | 19.8671 | 0 | 19.8671 | 20.7265 | 0 | 20.7265 | 21.0827 | 0 | 21.0827 | 21.0827 | 0 | 21.0827 | 21.0827 | 0 | 21.0827 | 21.0827 | 0 | 21.0827 | 21.0827 | 0 | 21.0827
|  | 16.2335 | 0 | 16.2335 | 17.3989 | 0 | 17.3989 | 17.7705 | 0 | 17.7705 | 18.2411 | 0 | 18.2411 | 18.7534 | 0 | 18.7534 | 18.9179 | 0 | 18.9179 | 19.4659 | 0 | 19.4659 | 20.0992 | 0 | 20.0992 | 20.574 | 0 | 20.574 | 21.464 | 0 | 21.464 | 21.8328 | 0 | 21.8328 | 21.8328 | 0 | 21.8328 | 21.8328 | 0 | 21.8328 | 21.8328 | 0 | 21.8328 | 21.8328 | 0 | 21.8328
|  | 16.1858 | 0 | 16.1858 | 17.3478 | 0 | 17.3478 | 17.7183 | 0 | 17.7183 | 18.1875 | 0 | 18.1875 | 18.6983 | 0 | 18.6983 | 18.8624 | 0 | 18.8624 | 19.4088 | 0 | 19.4088 | 20.0402 | 0 | 20.0402 | 20.5136 | 0 | 20.5136 | 21.401 | 0 | 21.401 | 21.7687 | 0 | 21.7687 | 21.7687 | 0 | 21.7687 | 21.7687 | 0 | 21.7687 | 21.7687 | 0 | 21.7687 | 21.7687 | 0 | 21.7687
|  | 15.838 | 0 | 15.838 | 16.975 | 0 | 16.975 | 17.3376 | 0 | 17.3376 | 17.7967 | 0 | 17.7967 | 18.2965 | 0 | 18.2965 | 18.4571 | 0 | 18.4571 | 18.9917 | 0 | 18.9917 | 19.6096 | 0 | 19.6096 | 20.0728 | 0 | 20.0728 | 20.9411 | 0 | 20.9411 | 21.3009 | 0 | 21.3009 | 21.3009 | 0 | 21.3009 | 21.3009 | 0 | 21.3009 | 21.3009 | 0 | 21.3009 | 21.3009 | 0 | 21.3009
|  | 15.9914 | 0 | 15.9914 | 17.1394 | 0 | 17.1394 | 17.5054 | 0 | 17.5054 | 17.969 | 0 | 17.969 | 18.4737 | 0 | 18.4737 | 18.6358 | 0 | 18.6358 | 19.1756 | 0 | 19.1756 | 19.7995 | 0 | 19.7995 | 20.2671 | 0 | 20.2671 | 21.1439 | 0 | 21.1439 | 21.5072 | 0 | 21.5072 | 21.5072 | 0 | 21.5072 | 21.5072 | 0 | 21.5072 | 21.5072 | 0 | 21.5072 | 21.5072 | 0 | 21.5072
|  | 16.7958 | 0 | 16.7958 | 18.0016 | 0 | 18.0016 | 18.386 | 0 | 18.386 | 18.873 | 0 | 18.873 | 19.403 | 0 | 19.403 | 19.5733 | 0 | 19.5733 | 20.1402 | 0 | 20.1402 | 20.7955 | 0 | 20.7955 | 21.2867 | 0 | 21.2867 | 22.2075 | 0 | 22.2075 | 22.5891 | 0 | 22.5891 | 22.5891 | 0 | 22.5891 | 22.5891 | 0 | 22.5891 | 22.5891 | 0 | 22.5891 | 22.5891 | 0 | 22.5891
|  | 16.7094 | 0 | 16.7094 | 17.909 | 0 | 17.909 | 18.2914 | 0 | 18.2914 | 18.7758 | 0 | 18.7758 | 19.3032 | 0 | 19.3032 | 19.4725 | 0 | 19.4725 | 20.0366 | 0 | 20.0366 | 20.6885 | 0 | 20.6885 | 21.1771 | 0 | 21.1771 | 22.0932 | 0 | 22.0932 | 22.4728 | 0 | 22.4728 | 22.4728 | 0 | 22.4728 | 22.4728 | 0 | 22.4728 | 22.4728 | 0 | 22.4728 | 22.4728 | 0 | 22.4728
|  | 16.505 | 0 | 16.505 | 17.6899 | 0 | 17.6899 | 18.0677 | 0 | 18.0677 | 18.5462 | 0 | 18.5462 | 19.0671 | 0 | 19.0671 | 19.2344 | 0 | 19.2344 | 19.7915 | 0 | 19.7915 | 20.4355 | 0 | 20.4355 | 20.9181 | 0 | 20.9181 | 21.823 | 0 | 21.823 | 22.198 | 0 | 22.198 | 22.198 | 0 | 22.198 | 22.198 | 0 | 22.198 | 22.198 | 0 | 22.198 | 22.198 | 0 | 22.198
|  | 16.8993 | 0 | 16.8993 | 18.1125 | 0 | 18.1125 | 18.4993 | 0 | 18.4993 | 18.9893 | 0 | 18.9893 | 19.5226 | 0 | 19.5226 | 19.6939 | 0 | 19.6939 | 20.2643 | 0 | 20.2643 | 20.9236 | 0 | 20.9236 | 21.4178 | 0 | 21.4178 | 22.3443 | 0 | 22.3443 | 22.7283 | 0 | 22.7283 | 22.7283 | 0 | 22.7283 | 22.7283 | 0 | 22.7283 | 22.7283 | 0 | 22.7283 | 22.7283 | 0 | 22.7283
|  | 16.7673 | 0 | 16.7673 | 17.9711 | 0 | 17.9711 | 18.3549 | 0 | 18.3549 | 18.841 | 0 | 18.841 | 19.3701 | 0 | 19.3701 | 19.5401 | 0 | 19.5401 | 20.1061 | 0 | 20.1061 | 20.7603 | 0 | 20.7603 | 21.2506 | 0 | 21.2506 | 22.1699 | 0 | 22.1699 | 22.5508 | 0 | 22.5508 | 22.5508 | 0 | 22.5508 | 22.5508 | 0 | 22.5508 | 22.5508 | 0 | 22.5508 | 22.5508 | 0 | 22.5508
|  | 15.3012 | 0 | 15.3012 | 16.3997 | 0 | 16.3997 | 16.7499 | 0 | 16.7499 | 17.1935 | 0 | 17.1935 | 17.6764 | 0 | 17.6764 | 17.8315 | 0 | 17.8315 | 18.348 | 0 | 18.348 | 18.9449 | 0 | 18.9449 | 19.3924 | 0 | 19.3924 | 20.2313 | 0 | 20.2313 | 20.5789 | 0 | 20.5789 | 20.5789 | 0 | 20.5789 | 20.5789 | 0 | 20.5789 | 20.5789 | 0 | 20.5789 | 20.5789 | 0 | 20.5789
|  | 14.2611 | 0 | 14.2611 | 15.2849 | 0 | 15.2849 | 15.6113 | 0 | 15.6113 | 16.0248 | 0 | 16.0248 | 16.4748 | 0 | 16.4748 | 16.6194 | 0 | 16.6194 | 17.1008 | 0 | 17.1008 | 17.6571 | 0 | 17.6571 | 18.0742 | 0 | 18.0742 | 18.8561 | 0 | 18.8561 | 19.1801 | 0 | 19.1801 | 19.1801 | 0 | 19.1801 | 19.1801 | 0 | 19.1801 | 19.1801 | 0 | 19.1801 | 19.1801 | 0 | 19.1801
|  | 12.5586 | 0 | 12.5586 | 13.4602 | 0 | 13.4602 | 13.7476 | 0 | 13.7476 | 14.1117 | 0 | 14.1117 | 14.5081 | 0 | 14.5081 | 14.6354 | 0 | 14.6354 | 15.0593 | 0 | 15.0593 | 15.5492 | 0 | 15.5492 | 15.9165 | 0 | 15.9165 | 16.605 | 0 | 16.605 | 16.8903 | 0 | 16.8903 | 16.8903 | 0 | 16.8903 | 16.8903 | 0 | 16.8903 | 16.8903 | 0 | 16.8903 | 16.8903 | 0 | 16.8903
|  | 10.915 | 0 | 10.915 | 11.6986 | 0 | 11.6986 | 11.9484 | 0 | 11.9484 | 12.2649 | 0 | 12.2649 | 12.6093 | 0 | 12.6093 | 12.72 | 0 | 12.72 | 13.0884 | 0 | 13.0884 | 13.5142 | 0 | 13.5142 | 13.8334 | 0 | 13.8334 | 14.4318 | 0 | 14.4318 | 14.6798 | 0 | 14.6798 | 14.6798 | 0 | 14.6798 | 14.6798 | 0 | 14.6798 | 14.6798 | 0 | 14.6798 | 14.6798 | 0 | 14.6798
|  | 10.0529 | 0 | 10.0529 | 10.7746 | 0 | 10.7746 | 11.0047 | 0 | 11.0047 | 11.2961 | 0 | 11.2961 | 11.6134 | 0 | 11.6134 | 11.7153 | 0 | 11.7153 | 12.0546 | 0 | 12.0546 | 12.4468 | 0 | 12.4468 | 12.7408 | 0 | 12.7408 | 13.292 | 0 | 13.292 | 13.5204 | 0 | 13.5204 | 13.5204 | 0 | 13.5204 | 13.5204 | 0 | 13.5204 | 13.5204 | 0 | 13.5204 | 13.5204 | 0 | 13.5204
|  | 9.4737 | 0 | 9.4737 | 10.1538 | 0 | 10.1538 | 10.3706 | 0 | 10.3706 | 10.6453 | 0 | 10.6453 | 10.9443 | 0 | 10.9443 | 11.0403 | 0 | 11.0403 | 11.3601 | 0 | 11.3601 | 11.7297 | 0 | 11.7297 | 12.0067 | 0 | 12.0067 | 12.5261 | 0 | 12.5261 | 12.7414 | 0 | 12.7414 | 12.7414 | 0 | 12.7414 | 12.7414 | 0 | 12.7414 | 12.7414 | 0 | 12.7414 | 12.7414 | 0 | 12.7414
|  | 9.608 | 0 | 9.608 | 10.2977 | 0 | 10.2977 | 10.5176 | 0 | 10.5176 | 10.7962 | 0 | 10.7962 | 11.0994 | 0 | 11.0994 | 11.1968 | 0 | 11.1968 | 11.5211 | 0 | 11.5211 | 11.896 | 0 | 11.896 | 12.1769 | 0 | 12.1769 | 12.7037 | 0 | 12.7037 | 12.922 | 0 | 12.922 | 12.922 | 0 | 12.922 | 12.922 | 0 | 12.922 | 12.922 | 0 | 12.922 | 12.922 | 0 | 12.922
|  | 9.8806 | 0 | 9.8806 | 10.59 | 0 | 10.59 | 10.8161 | 0 | 10.8161 | 11.1026 | 0 | 11.1026 | 11.4144 | 0 | 11.4144 | 11.5146 | 0 | 11.5146 | 11.8481 | 0 | 11.8481 | 12.2336 | 0 | 12.2336 | 12.5225 | 0 | 12.5225 | 13.0642 | 0 | 13.0642 | 13.2887 | 0 | 13.2887 | 13.2887 | 0 | 13.2887 | 13.2887 | 0 | 13.2887 | 13.2887 | 0 | 13.2887 | 13.2887 | 0 | 13.2887
|  | 10.1945 | 0 | 10.1945 | 10.9264 | 0 | 10.9264 | 11.1598 | 0 | 11.1598 | 11.4553 | 0 | 11.4553 | 11.7771 | 0 | 11.7771 | 11.8804 | 0 | 11.8804 | 12.2245 | 0 | 12.2245 | 12.6222 | 0 | 12.6222 | 12.9204 | 0 | 12.9204 | 13.4793 | 0 | 13.4793 | 13.7109 | 0 | 13.7109 | 13.7109 | 0 | 13.7109 | 13.7109 | 0 | 13.7109 | 13.7109 | 0 | 13.7109 | 13.7109 | 0 | 13.7109
|  | 11.1707 | 0 | 11.1707 | 11.9726 | 0 | 11.9726 | 12.2283 | 0 | 12.2283 | 12.5522 | 0 | 12.5522 | 12.9047 | 0 | 12.9047 | 13.0179 | 0 | 13.0179 | 13.395 | 0 | 13.395 | 13.8308 | 0 | 13.8308 | 14.1575 | 0 | 14.1575 | 14.7699 | 0 | 14.7699 | 15.0237 | 0 | 15.0237 | 15.0237 | 0 | 15.0237 | 15.0237 | 0 | 15.0237 | 15.0237 | 0 | 15.0237 | 15.0237 | 0 | 15.0237
|  | 12.9316 | 0 | 12.9316 | 13.86 | 0 | 13.86 | 14.156 | 0 | 14.156 | 14.5309 | 0 | 14.5309 | 14.939 | 0 | 14.939 | 15.0701 | 0 | 15.0701 | 15.5066 | 0 | 15.5066 | 16.0111 | 0 | 16.0111 | 16.3893 | 0 | 16.3893 | 17.0983 | 0 | 17.0983 | 17.3921 | 0 | 17.3921 | 17.3921 | 0 | 17.3921 | 17.3921 | 0 | 17.3921 | 17.3921 | 0 | 17.3921 | 17.3921 | 0 | 17.3921
|  | 14.1523 | 0 | 14.1523 | 15.1683 | 0 | 15.1683 | 15.4923 | 0 | 15.4923 | 15.9026 | 0 | 15.9026 | 16.3492 | 0 | 16.3492 | 16.4927 | 0 | 16.4927 | 16.9704 | 0 | 16.9704 | 17.5225 | 0 | 17.5225 | 17.9364 | 0 | 17.9364 | 18.7123 | 0 | 18.7123 | 19.0338 | 0 | 19.0338 | 19.0338 | 0 | 19.0338 | 19.0338 | 0 | 19.0338 | 19.0338 | 0 | 19.0338 | 19.0338 | 0 | 19.0338
|  | 14.1322 | 0 | 14.1322 | 15.1468 | 0 | 15.1468 | 15.4703 | 0 | 15.4703 | 15.88 | 0 | 15.88 | 16.326 | 0 | 16.326 | 16.4692 | 0 | 16.4692 | 16.9463 | 0 | 16.9463 | 17.4976 | 0 | 17.4976 | 17.9109 | 0 | 17.9109 | 18.6857 | 0 | 18.6857 | 19.0068 | 0 | 19.0068 | 19.0068 | 0 | 19.0068 | 19.0068 | 0 | 19.0068 | 19.0068 | 0 | 19.0068 | 19.0068 | 0 | 19.0068
|  | 14.2952 | 0 | 14.2952 | 15.3214 | 0 | 15.3214 | 15.6486 | 0 | 15.6486 | 16.0631 | 0 | 16.0631 | 16.5142 | 0 | 16.5142 | 16.6591 | 0 | 16.6591 | 17.1416 | 0 | 17.1416 | 17.6994 | 0 | 17.6994 | 18.1174 | 0 | 18.1174 | 18.9011 | 0 | 18.9011 | 19.2259 | 0 | 19.2259 | 19.2259 | 0 | 19.2259 | 19.2259 | 0 | 19.2259 | 19.2259 | 0 | 19.2259 | 19.2259 | 0 | 19.2259
|  | 13.8337 | 0 | 13.8337 | 14.8268 | 0 | 14.8268 | 15.1435 | 0 | 15.1435 | 15.5445 | 0 | 15.5445 | 15.9811 | 0 | 15.9811 | 16.1213 | 0 | 16.1213 | 16.5883 | 0 | 16.5883 | 17.128 | 0 | 17.128 | 17.5325 | 0 | 17.5325 | 18.2909 | 0 | 18.2909 | 18.6052 | 0 | 18.6052 | 18.6052 | 0 | 18.6052 | 18.6052 | 0 | 18.6052 | 18.6052 | 0 | 18.6052 | 18.6052 | 0 | 18.6052
|  | 13.3875 | 0 | 13.3875 | 14.3486 | 0 | 14.3486 | 14.6551 | 0 | 14.6551 | 15.0432 | 0 | 15.0432 | 15.4657 | 0 | 15.4657 | 15.6014 | 0 | 15.6014 | 16.0533 | 0 | 16.0533 | 16.5756 | 0 | 16.5756 | 16.9671 | 0 | 16.9671 | 17.701 | 0 | 17.701 | 18.0052 | 0 | 18.0052 | 18.0052 | 0 | 18.0052 | 18.0052 | 0 | 18.0052 | 18.0052 | 0 | 18.0052 | 18.0052 | 0 | 18.0052
|  | 12.8989 | 0 | 12.8989 | 13.8249 | 0 | 13.8249 | 14.1201 | 0 | 14.1201 | 14.4941 | 0 | 14.4941 | 14.9012 | 0 | 14.9012 | 15.0319 | 0 | 15.0319 | 15.4673 | 0 | 15.4673 | 15.9705 | 0 | 15.9705 | 16.3478 | 0 | 16.3478 | 17.0549 | 0 | 17.0549 | 17.348 | 0 | 17.348 | 17.348 | 0 | 17.348 | 17.348 | 0 | 17.348 | 17.348 | 0 | 17.348 | 17.348 | 0 | 17.348
|  | 14.127 | 0 | 14.127 | 15.1413 | 0 | 15.1413 | 15.4646 | 0 | 15.4646 | 15.8742 | 0 | 15.8742 | 16.32 | 0 | 16.32 | 16.4632 | 0 | 16.4632 | 16.9401 | 0 | 16.9401 | 17.4912 | 0 | 17.4912 | 17.9043 | 0 | 17.9043 | 18.6788 | 0 | 18.6788 | 18.9998 | 0 | 18.9998 | 18.9998 | 0 | 18.9998 | 18.9998 | 0 | 18.9998 | 18.9998 | 0 | 18.9998 | 18.9998 | 0 | 18.9998
|  | 13.8972 | 0 | 13.8972 | 14.8949 | 0 | 14.8949 | 15.213 | 0 | 15.213 | 15.6159 | 0 | 15.6159 | 16.0545 | 0 | 16.0545 | 16.1953 | 0 | 16.1953 | 16.6644 | 0 | 16.6644 | 17.2066 | 0 | 17.2066 | 17.613 | 0 | 17.613 | 18.3749 | 0 | 18.3749 | 18.6907 | 0 | 18.6907 | 18.6907 | 0 | 18.6907 | 18.6907 | 0 | 18.6907 | 18.6907 | 0 | 18.6907 | 18.6907 | 0 | 18.6907
|  | 15.1926 | 0 | 15.1926 | 16.2834 | 0 | 16.2834 | 16.6311 | 0 | 16.6311 | 17.0715 | 0 | 17.0715 | 17.551 | 0 | 17.551 | 17.705 | 0 | 17.705 | 18.2178 | 0 | 18.2178 | 18.8106 | 0 | 18.8106 | 19.2549 | 0 | 19.2549 | 20.0878 | 0 | 20.0878 | 20.433 | 0 | 20.433 | 20.433 | 0 | 20.433 | 20.433 | 0 | 20.433 | 20.433 | 0 | 20.433 | 20.433 | 0 | 20.433
|  | 15.4188 | 0 | 15.4188 | 16.5257 | 0 | 16.5257 | 16.8786 | 0 | 16.8786 | 17.3256 | 0 | 17.3256 | 17.8122 | 0 | 17.8122 | 17.9685 | 0 | 17.9685 | 18.489 | 0 | 18.489 | 19.0905 | 0 | 19.0905 | 19.5414 | 0 | 19.5414 | 20.3868 | 0 | 20.3868 | 20.7371 | 0 | 20.7371 | 20.7371 | 0 | 20.7371 | 20.7371 | 0 | 20.7371 | 20.7371 | 0 | 20.7371 | 20.7371 | 0 | 20.7371
|  | 14.6589 | 0 | 14.6589 | 15.7113 | 0 | 15.7113 | 16.0468 | 0 | 16.0468 | 16.4718 | 0 | 16.4718 | 16.9344 | 0 | 16.9344 | 17.083 | 0 | 17.083 | 17.5778 | 0 | 17.5778 | 18.1497 | 0 | 18.1497 | 18.5784 | 0 | 18.5784 | 19.3821 | 0 | 19.3821 | 19.7151 | 0 | 19.7151 | 19.7151 | 0 | 19.7151 | 19.7151 | 0 | 19.7151 | 19.7151 | 0 | 19.7151 | 19.7151 | 0 | 19.7151
|  | 15.7279 | 0 | 15.7279 | 16.8571 | 0 | 16.8571 | 17.2171 | 0 | 17.2171 | 17.673 | 0 | 17.673 | 18.1694 | 0 | 18.1694 | 18.3288 | 0 | 18.3288 | 18.8597 | 0 | 18.8597 | 19.4733 | 0 | 19.4733 | 19.9333 | 0 | 19.9333 | 20.7955 | 0 | 20.7955 | 21.1529 | 0 | 21.1529 | 21.1529 | 0 | 21.1529 | 21.1529 | 0 | 21.1529 | 21.1529 | 0 | 21.1529 | 21.1529 | 0 | 21.1529
|  | 15.7811 | 0 | 15.7811 | 16.914 | 0 | 16.914 | 17.2752 | 0 | 17.2752 | 17.7327 | 0 | 17.7327 | 18.2308 | 0 | 18.2308 | 18.3907 | 0 | 18.3907 | 18.9234 | 0 | 18.9234 | 19.5391 | 0 | 19.5391 | 20.0006 | 0 | 20.0006 | 20.8658 | 0 | 20.8658 | 21.2244 | 0 | 21.2244 | 21.2244 | 0 | 21.2244 | 21.2244 | 0 | 21.2244 | 21.2244 | 0 | 21.2244 | 21.2244 | 0 | 21.2244
|  | 14.6519 | 0 | 14.6519 | 15.7037 | 0 | 15.7037 | 16.0391 | 0 | 16.0391 | 16.4639 | 0 | 16.4639 | 16.9263 | 0 | 16.9263 | 17.0748 | 0 | 17.0748 | 17.5694 | 0 | 17.5694 | 18.141 | 0 | 18.141 | 18.5695 | 0 | 18.5695 | 19.3727 | 0 | 19.3727 | 19.7056 | 0 | 19.7056 | 19.7056 | 0 | 19.7056 | 19.7056 | 0 | 19.7056 | 19.7056 | 0 | 19.7056 | 19.7056 | 0 | 19.7056
|  | 13.3068 | 0 | 13.3068 | 14.2622 | 0 | 14.2622 | 14.5668 | 0 | 14.5668 | 14.9525 | 0 | 14.9525 | 15.3725 | 0 | 15.3725 | 15.5074 | 0 | 15.5074 | 15.9565 | 0 | 15.9565 | 16.4757 | 0 | 16.4757 | 16.8648 | 0 | 16.8648 | 17.5944 | 0 | 17.5944 | 17.8967 | 0 | 17.8967 | 17.8967 | 0 | 17.8967 | 17.8967 | 0 | 17.8967 | 17.8967 | 0 | 17.8967 | 17.8967 | 0 | 17.8967
|  | 11.8523 | 0 | 11.8523 | 12.7032 | 0 | 12.7032 | 12.9745 | 0 | 12.9745 | 13.3181 | 0 | 13.3181 | 13.6922 | 0 | 13.6922 | 13.8123 | 0 | 13.8123 | 14.2124 | 0 | 14.2124 | 14.6748 | 0 | 14.6748 | 15.0214 | 0 | 15.0214 | 15.6712 | 0 | 15.6712 | 15.9405 | 0 | 15.9405 | 15.9405 | 0 | 15.9405 | 15.9405 | 0 | 15.9405 | 15.9405 | 0 | 15.9405 | 15.9405 | 0 | 15.9405
|  | 11.1526 | 0 | 11.1526 | 11.9533 | 0 | 11.9533 | 12.2085 | 0 | 12.2085 | 12.5319 | 0 | 12.5319 | 12.8838 | 0 | 12.8838 | 12.9969 | 0 | 12.9969 | 13.3733 | 0 | 13.3733 | 13.8084 | 0 | 13.8084 | 14.1346 | 0 | 14.1346 | 14.746 | 0 | 14.746 | 14.9994 | 0 | 14.9994 | 14.9994 | 0 | 14.9994 | 14.9994 | 0 | 14.9994 | 14.9994 | 0 | 14.9994 | 14.9994 | 0 | 14.9994
|  | 10.1088 | 0 | 10.1088 | 10.8345 | 0 | 10.8345 | 11.0659 | 0 | 11.0659 | 11.3589 | 0 | 11.3589 | 11.678 | 0 | 11.678 | 11.7804 | 0 | 11.7804 | 12.1217 | 0 | 12.1217 | 12.516 | 0 | 12.516 | 12.8117 | 0 | 12.8117 | 13.3659 | 0 | 13.3659 | 13.5955 | 0 | 13.5955 | 13.5955 | 0 | 13.5955 | 13.5955 | 0 | 13.5955 | 13.5955 | 0 | 13.5955 | 13.5955 | 0 | 13.5955
|  | 9.3796 | 0 | 9.3796 | 10.0529 | 0 | 10.0529 | 10.2676 | 0 | 10.2676 | 10.5396 | 0 | 10.5396 | 10.8356 | 0 | 10.8356 | 10.9306 | 0 | 10.9306 | 11.2473 | 0 | 11.2473 | 11.6132 | 0 | 11.6132 | 11.8875 | 0 | 11.8875 | 12.4017 | 0 | 12.4017 | 12.6148 | 0 | 12.6148 | 12.6148 | 0 | 12.6148 | 12.6148 | 0 | 12.6148 | 12.6148 | 0 | 12.6148 | 12.6148 | 0 | 12.6148
|  | 8.5959 | 0 | 8.5959 | 9.213 | 0 | 9.213 | 9.4098 | 0 | 9.4098 | 9.659 | 0 | 9.659 | 9.9302 | 0 | 9.9302 | 10.0174 | 0 | 10.0174 | 10.3075 | 0 | 10.3075 | 10.6429 | 0 | 10.6429 | 10.8943 | 0 | 10.8943 | 11.3655 | 0 | 11.3655 | 11.5608 | 0 | 11.5608 | 11.5608 | 0 | 11.5608 | 11.5608 | 0 | 11.5608 | 11.5608 | 0 | 11.5608 | 11.5608 | 0 | 11.5608
|  | 9.2437 | 0 | 9.2437 | 9.9073 | 0 | 9.9073 | 10.1189 | 0 | 10.1189 | 10.3869 | 0 | 10.3869 | 10.6786 | 0 | 10.6786 | 10.7723 | 0 | 10.7723 | 11.0844 | 0 | 11.0844 | 11.445 | 0 | 11.445 | 11.7153 | 0 | 11.7153 | 12.2221 | 0 | 12.2221 | 12.4321 | 0 | 12.4321 | 12.4321 | 0 | 12.4321 | 12.4321 | 0 | 12.4321 | 12.4321 | 0 | 12.4321 | 12.4321 | 0 | 12.4321
|  | 9.914 | 0 | 9.914 | 10.6257 | 0 | 10.6257 | 10.8527 | 0 | 10.8527 | 11.1401 | 0 | 11.1401 | 11.4529 | 0 | 11.4529 | 11.5534 | 0 | 11.5534 | 11.8881 | 0 | 11.8881 | 12.2749 | 0 | 12.2749 | 12.5648 | 0 | 12.5648 | 13.1083 | 0 | 13.1083 | 13.3336 | 0 | 13.3336 | 13.3336 | 0 | 13.3336 | 13.3336 | 0 | 13.3336 | 13.3336 | 0 | 13.3336 | 13.3336 | 0 | 13.3336
|  | 10.3735 | 0 | 10.3735 | 11.1183 | 0 | 11.1183 | 11.3557 | 0 | 11.3557 | 11.6565 | 0 | 11.6565 | 11.9838 | 0 | 11.9838 | 12.089 | 0 | 12.089 | 12.4392 | 0 | 12.4392 | 12.8439 | 0 | 12.8439 | 13.1472 | 0 | 13.1472 | 13.716 | 0 | 13.716 | 13.9516 | 0 | 13.9516 | 13.9516 | 0 | 13.9516 | 13.9516 | 0 | 13.9516 | 13.9516 | 0 | 13.9516 | 13.9516 | 0 | 13.9516
|  | 12.1909 | 0 | 12.1909 | 13.0661 | 0 | 13.0661 | 13.3452 | 0 | 13.3452 | 13.6986 | 0 | 13.6986 | 14.0833 | 0 | 14.0833 | 14.2069 | 0 | 14.2069 | 14.6184 | 0 | 14.6184 | 15.094 | 0 | 15.094 | 15.4506 | 0 | 15.4506 | 16.1189 | 0 | 16.1189 | 16.3959 | 0 | 16.3959 | 16.3959 | 0 | 16.3959 | 16.3959 | 0 | 16.3959 | 16.3959 | 0 | 16.3959 | 16.3959 | 0 | 16.3959
|  | 13.988 | 0 | 13.988 | 14.9922 | 0 | 14.9922 | 15.3124 | 0 | 15.3124 | 15.7179 | 0 | 15.7179 | 16.1594 | 0 | 16.1594 | 16.3012 | 0 | 16.3012 | 16.7733 | 0 | 16.7733 | 17.3191 | 0 | 17.3191 | 17.7281 | 0 | 17.7281 | 18.495 | 0 | 18.495 | 18.8128 | 0 | 18.8128 | 18.8128 | 0 | 18.8128 | 18.8128 | 0 | 18.8128 | 18.8128 | 0 | 18.8128 | 18.8128 | 0 | 18.8128
|  | 13.8578 | 0 | 13.8578 | 14.8526 | 0 | 14.8526 | 15.1698 | 0 | 15.1698 | 15.5716 | 0 | 15.5716 | 16.0089 | 0 | 16.0089 | 16.1494 | 0 | 16.1494 | 16.6172 | 0 | 16.6172 | 17.1578 | 0 | 17.1578 | 17.5631 | 0 | 17.5631 | 18.3228 | 0 | 18.3228 | 18.6377 | 0 | 18.6377 | 18.6377 | 0 | 18.6377 | 18.6377 | 0 | 18.6377 | 18.6377 | 0 | 18.6377 | 18.6377 | 0 | 18.6377
|  | 14.0447 | 0 | 14.0447 | 15.053 | 0 | 15.053 | 15.3744 | 0 | 15.3744 | 15.7816 | 0 | 15.7816 | 16.2248 | 0 | 16.2248 | 16.3672 | 0 | 16.3672 | 16.8413 | 0 | 16.8413 | 17.3892 | 0 | 17.3892 | 17.7999 | 0 | 17.7999 | 18.5699 | 0 | 18.5699 | 18.889 | 0 | 18.889 | 18.889 | 0 | 18.889 | 18.889 | 0 | 18.889 | 18.889 | 0 | 18.889 | 18.889 | 0 | 18.889
|  | 13.1126 | 0 | 13.1126 | 14.054 | 0 | 14.054 | 14.3541 | 0 | 14.3541 | 14.7343 | 0 | 14.7343 | 15.1481 | 0 | 15.1481 | 15.281 | 0 | 15.281 | 15.7237 | 0 | 15.7237 | 16.2352 | 0 | 16.2352 | 16.6187 | 0 | 16.6187 | 17.3376 | 0 | 17.3376 | 17.6355 | 0 | 17.6355 | 17.6355 | 0 | 17.6355 | 17.6355 | 0 | 17.6355 | 17.6355 | 0 | 17.6355 | 17.6355 | 0 | 17.6355
|  | 12.4586 | 0 | 12.4586 | 13.353 | 0 | 13.353 | 13.6382 | 0 | 13.6382 | 13.9993 | 0 | 13.9993 | 14.3925 | 0 | 14.3925 | 14.5188 | 0 | 14.5188 | 14.9393 | 0 | 14.9393 | 15.4254 | 0 | 15.4254 | 15.7897 | 0 | 15.7897 | 16.4728 | 0 | 16.4728 | 16.7558 | 0 | 16.7558 | 16.7558 | 0 | 16.7558 | 16.7558 | 0 | 16.7558 | 16.7558 | 0 | 16.7558 | 16.7558 | 0 | 16.7558
|  | 11.6442 | 0 | 11.6442 | 12.4801 | 0 | 12.4801 | 12.7467 | 0 | 12.7467 | 13.0843 | 0 | 13.0843 | 13.4517 | 0 | 13.4517 | 13.5698 | 0 | 13.5698 | 13.9628 | 0 | 13.9628 | 14.4171 | 0 | 14.4171 | 14.7576 | 0 | 14.7576 | 15.396 | 0 | 15.396 | 15.6606 | 0 | 15.6606 | 15.6606 | 0 | 15.6606 | 15.6606 | 0 | 15.6606 | 15.6606 | 0 | 15.6606 | 15.6606 | 0 | 15.6606
|  | 13.4184 | 0 | 13.4184 | 14.3817 | 0 | 14.3817 | 14.6889 | 0 | 14.6889 | 15.0779 | 0 | 15.0779 | 15.5013 | 0 | 15.5013 | 15.6374 | 0 | 15.6374 | 16.0903 | 0 | 16.0903 | 16.6138 | 0 | 16.6138 | 17.0062 | 0 | 17.0062 | 17.7419 | 0 | 17.7419 | 18.0467 | 0 | 18.0467 | 18.0467 | 0 | 18.0467 | 18.0467 | 0 | 18.0467 | 18.0467 | 0 | 18.0467 | 18.0467 | 0 | 18.0467
|  | 14.0838 | 0 | 14.0838 | 15.0949 | 0 | 15.0949 | 15.4173 | 0 | 15.4173 | 15.8256 | 0 | 15.8256 | 16.27 | 0 | 16.27 | 16.4128 | 0 | 16.4128 | 16.8882 | 0 | 16.8882 | 17.4377 | 0 | 17.4377 | 17.8495 | 0 | 17.8495 | 18.6217 | 0 | 18.6217 | 18.9417 | 0 | 18.9417 | 18.9417 | 0 | 18.9417 | 18.9417 | 0 | 18.9417 | 18.9417 | 0 | 18.9417 | 18.9417 | 0 | 18.9417
|  | 15.362 | 0 | 15.362 | 16.4649 | 0 | 16.4649 | 16.8165 | 0 | 16.8165 | 17.2619 | 0 | 17.2619 | 17.7467 | 0 | 17.7467 | 17.9024 | 0 | 17.9024 | 18.421 | 0 | 18.421 | 19.0203 | 0 | 19.0203 | 19.4695 | 0 | 19.4695 | 20.3117 | 0 | 20.3117 | 20.6608 | 0 | 20.6608 | 20.6608 | 0 | 20.6608 | 20.6608 | 0 | 20.6608 | 20.6608 | 0 | 20.6608 | 20.6608 | 0 | 20.6608
|  | 14.9353 | 0 | 14.9353 | 16.0076 | 0 | 16.0076 | 16.3494 | 0 | 16.3494 | 16.7824 | 0 | 16.7824 | 17.2538 | 0 | 17.2538 | 17.4052 | 0 | 17.4052 | 17.9093 | 0 | 17.9093 | 18.492 | 0 | 18.492 | 18.9288 | 0 | 18.9288 | 19.7476 | 0 | 19.7476 | 20.0869 | 0 | 20.0869 | 20.0869 | 0 | 20.0869 | 20.0869 | 0 | 20.0869 | 20.0869 | 0 | 20.0869 | 20.0869 | 0 | 20.0869
|  | 15.0657 | 0 | 15.0657 | 16.1473 | 0 | 16.1473 | 16.4921 | 0 | 16.4921 | 16.9289 | 0 | 16.9289 | 17.4043 | 0 | 17.4043 | 17.5571 | 0 | 17.5571 | 18.0656 | 0 | 18.0656 | 18.6534 | 0 | 18.6534 | 19.094 | 0 | 19.094 | 19.9199 | 0 | 19.9199 | 20.2622 | 0 | 20.2622 | 20.2622 | 0 | 20.2622 | 20.2622 | 0 | 20.2622 | 20.2622 | 0 | 20.2622 | 20.2622 | 0 | 20.2622
|  | 16.772 | 0 | 16.772 | 17.9761 | 0 | 17.9761 | 18.36 | 0 | 18.36 | 18.8462 | 0 | 18.8462 | 19.3755 | 0 | 19.3755 | 19.5455 | 0 | 19.5455 | 20.1117 | 0 | 20.1117 | 20.766 | 0 | 20.766 | 21.2565 | 0 | 21.2565 | 22.176 | 0 | 22.176 | 22.5571 | 0 | 22.5571 | 22.5571 | 0 | 22.5571 | 22.5571 | 0 | 22.5571 | 22.5571 | 0 | 22.5571 | 22.5571 | 0 | 22.5571
|  | 17.4863 | 0 | 17.4863 | 18.7417 | 0 | 18.7417 | 19.142 | 0 | 19.142 | 19.6489 | 0 | 19.6489 | 20.2007 | 0 | 20.2007 | 20.378 | 0 | 20.378 | 20.9683 | 0 | 20.9683 | 21.6505 | 0 | 21.6505 | 22.1618 | 0 | 22.1618 | 23.1205 | 0 | 23.1205 | 23.5178 | 0 | 23.5178 | 23.5178 | 0 | 23.5178 | 23.5178 | 0 | 23.5178 | 23.5178 | 0 | 23.5178 | 23.5178 | 0 | 23.5178
|  | 15.9299 | 0 | 15.9299 | 17.0735 | 0 | 17.0735 | 17.4381 | 0 | 17.4381 | 17.9 | 0 | 17.9 | 18.4027 | 0 | 18.4027 | 18.5642 | 0 | 18.5642 | 19.1019 | 0 | 19.1019 | 19.7234 | 0 | 19.7234 | 20.1892 | 0 | 20.1892 | 21.0626 | 0 | 21.0626 | 21.4245 | 0 | 21.4245 | 21.4245 | 0 | 21.4245 | 21.4245 | 0 | 21.4245 | 21.4245 | 0 | 21.4245 | 21.4245 | 0 | 21.4245
|  | 15.2827 | 0 | 15.2827 | 16.3798 | 0 | 16.3798 | 16.7297 | 0 | 16.7297 | 17.1727 | 0 | 17.1727 | 17.655 | 0 | 17.655 | 17.8099 | 0 | 17.8099 | 18.3258 | 0 | 18.3258 | 18.922 | 0 | 18.922 | 19.369 | 0 | 19.369 | 20.2068 | 0 | 20.2068 | 20.554 | 0 | 20.554 | 20.554 | 0 | 20.554 | 20.554 | 0 | 20.554 | 20.554 | 0 | 20.554 | 20.554 | 0 | 20.554
|  | 14.9711 | 0 | 14.9711 | 16.0459 | 0 | 16.0459 | 16.3886 | 0 | 16.3886 | 16.8227 | 0 | 16.8227 | 17.2951 | 0 | 17.2951 | 17.4469 | 0 | 17.4469 | 17.9522 | 0 | 17.9522 | 18.5363 | 0 | 18.5363 | 18.9741 | 0 | 18.9741 | 19.7949 | 0 | 19.7949 | 20.1351 | 0 | 20.1351 | 20.1351 | 0 | 20.1351 | 20.1351 | 0 | 20.1351 | 20.1351 | 0 | 20.1351 | 20.1351 | 0 | 20.1351
|  | 10.659 | 0 | 10.659 | 11.4242 | 0 | 11.4242 | 11.6682 | 0 | 11.6682 | 11.9772 | 0 | 11.9772 | 12.3136 | 0 | 12.3136 | 12.4216 | 0 | 12.4216 | 12.7814 | 0 | 12.7814 | 13.1973 | 0 | 13.1973 | 13.509 | 0 | 13.509 | 14.0933 | 0 | 14.0933 | 14.3355 | 0 | 14.3355 | 14.3355 | 0 | 14.3355 | 14.3355 | 0 | 14.3355 | 14.3355 | 0 | 14.3355 | 14.3355 | 0 | 14.3355
|  | 10.0082 | 0 | 10.0082 | 10.7267 | 0 | 10.7267 | 10.9558 | 0 | 10.9558 | 11.2459 | 0 | 11.2459 | 11.5618 | 0 | 11.5618 | 11.6632 | 0 | 11.6632 | 12.0011 | 0 | 12.0011 | 12.3915 | 0 | 12.3915 | 12.6842 | 0 | 12.6842 | 13.2329 | 0 | 13.2329 | 13.4603 | 0 | 13.4603 | 13.4603 | 0 | 13.4603 | 13.4603 | 0 | 13.4603 | 13.4603 | 0 | 13.4603 | 13.4603 | 0 | 13.4603
|  | 9.4592 | 0 | 9.4592 | 10.1383 | 0 | 10.1383 | 10.3548 | 0 | 10.3548 | 10.629 | 0 | 10.629 | 10.9275 | 0 | 10.9275 | 11.0234 | 0 | 11.0234 | 11.3427 | 0 | 11.3427 | 11.7117 | 0 | 11.7117 | 11.9884 | 0 | 11.9884 | 12.5069 | 0 | 12.5069 | 12.7219 | 0 | 12.7219 | 12.7219 | 0 | 12.7219 | 12.7219 | 0 | 12.7219 | 12.7219 | 0 | 12.7219 | 12.7219 | 0 | 12.7219
|  | 9.8208 | 0 | 9.8208 | 10.5259 | 0 | 10.5259 | 10.7507 | 0 | 10.7507 | 11.0354 | 0 | 11.0354 | 11.3453 | 0 | 11.3453 | 11.4448 | 0 | 11.4448 | 11.7764 | 0 | 11.7764 | 12.1595 | 0 | 12.1595 | 12.4467 | 0 | 12.4467 | 12.9851 | 0 | 12.9851 | 13.2082 | 0 | 13.2082 | 13.2082 | 0 | 13.2082 | 13.2082 | 0 | 13.2082 | 13.2082 | 0 | 13.2082 | 13.2082 | 0 | 13.2082
|  | 9.7585 | 0 | 9.7585 | 10.459 | 0 | 10.459 | 10.6824 | 0 | 10.6824 | 10.9653 | 0 | 10.9653 | 11.2733 | 0 | 11.2733 | 11.3722 | 0 | 11.3722 | 11.7016 | 0 | 11.7016 | 12.0823 | 0 | 12.0823 | 12.3677 | 0 | 12.3677 | 12.9027 | 0 | 12.9027 | 13.1244 | 0 | 13.1244 | 13.1244 | 0 | 13.1244 | 13.1244 | 0 | 13.1244 | 13.1244 | 0 | 13.1244 | 13.1244 | 0 | 13.1244
|  | 9.5976 | 0 | 9.5976 | 10.2866 | 0 | 10.2866 | 10.5063 | 0 | 10.5063 | 10.7846 | 0 | 10.7846 | 11.0874 | 0 | 11.0874 | 11.1847 | 0 | 11.1847 | 11.5087 | 0 | 11.5087 | 11.8831 | 0 | 11.8831 | 12.1638 | 0 | 12.1638 | 12.69 | 0 | 12.69 | 12.9081 | 0 | 12.9081 | 12.9081 | 0 | 12.9081 | 12.9081 | 0 | 12.9081 | 12.9081 | 0 | 12.9081 | 12.9081 | 0 | 12.9081
|  | 11.011 | 0 | 11.011 | 11.8015 | 0 | 11.8015 | 12.0536 | 0 | 12.0536 | 12.3728 | 0 | 12.3728 | 12.7203 | 0 | 12.7203 | 12.8319 | 0 | 12.8319 | 13.2036 | 0 | 13.2036 | 13.6332 | 0 | 13.6332 | 13.9552 | 0 | 13.9552 | 14.5588 | 0 | 14.5588 | 14.809 | 0 | 14.809 | 14.809 | 0 | 14.809 | 14.809 | 0 | 14.809 | 14.809 | 0 | 14.809 | 14.809 | 0 | 14.809
|  | 11.6153 | 0 | 11.6153 | 12.4492 | 0 | 12.4492 | 12.7151 | 0 | 12.7151 | 13.0518 | 0 | 13.0518 | 13.4184 | 0 | 13.4184 | 13.5361 | 0 | 13.5361 | 13.9282 | 0 | 13.9282 | 14.3814 | 0 | 14.3814 | 14.7211 | 0 | 14.7211 | 15.3579 | 0 | 15.3579 | 15.6218 | 0 | 15.6218 | 15.6218 | 0 | 15.6218 | 15.6218 | 0 | 15.6218 | 15.6218 | 0 | 15.6218 | 15.6218 | 0 | 15.6218
|  | 12.7037 | 0 | 12.7037 | 13.6157 | 0 | 13.6157 | 13.9065 | 0 | 13.9065 | 14.2748 | 0 | 14.2748 | 14.6757 | 0 | 14.6757 | 14.8045 | 0 | 14.8045 | 15.2333 | 0 | 15.2333 | 15.7289 | 0 | 15.7289 | 16.1004 | 0 | 16.1004 | 16.7969 | 0 | 16.7969 | 17.0855 | 0 | 17.0855 | 17.0855 | 0 | 17.0855 | 17.0855 | 0 | 17.0855 | 17.0855 | 0 | 17.0855 | 17.0855 | 0 | 17.0855
|  | 14.7684 | 0 | 14.7684 | 15.8286 | 0 | 15.8286 | 16.1667 | 0 | 16.1667 | 16.5948 | 0 | 16.5948 | 17.0609 | 0 | 17.0609 | 17.2106 | 0 | 17.2106 | 17.7091 | 0 | 17.7091 | 18.2853 | 0 | 18.2853 | 18.7171 | 0 | 18.7171 | 19.5268 | 0 | 19.5268 | 19.8623 | 0 | 19.8623 | 19.8623 | 0 | 19.8623 | 19.8623 | 0 | 19.8623 | 19.8623 | 0 | 19.8623 | 19.8623 | 0 | 19.8623
|  | 15.0494 | 0 | 15.0494 | 16.1299 | 0 | 16.1299 | 16.4743 | 0 | 16.4743 | 16.9106 | 0 | 16.9106 | 17.3856 | 0 | 17.3856 | 17.5381 | 0 | 17.5381 | 18.0461 | 0 | 18.0461 | 18.6333 | 0 | 18.6333 | 19.0734 | 0 | 19.0734 | 19.8984 | 0 | 19.8984 | 20.2404 | 0 | 20.2404 | 20.2404 | 0 | 20.2404 | 20.2404 | 0 | 20.2404 | 20.2404 | 0 | 20.2404 | 20.2404 | 0 | 20.2404
|  | 13.8247 | 0 | 13.8247 | 14.8172 | 0 | 14.8172 | 15.1337 | 0 | 15.1337 | 15.5345 | 0 | 15.5345 | 15.9707 | 0 | 15.9707 | 16.1109 | 0 | 16.1109 | 16.5775 | 0 | 16.5775 | 17.1169 | 0 | 17.1169 | 17.5212 | 0 | 17.5212 | 18.2791 | 0 | 18.2791 | 18.5932 | 0 | 18.5932 | 18.5932 | 0 | 18.5932 | 18.5932 | 0 | 18.5932 | 18.5932 | 0 | 18.5932 | 18.5932 | 0 | 18.5932
|  | 13.7579 | 0 | 13.7579 | 14.7456 | 0 | 14.7456 | 15.0605 | 0 | 15.0605 | 15.4593 | 0 | 15.4593 | 15.8935 | 0 | 15.8935 | 16.033 | 0 | 16.033 | 16.4974 | 0 | 16.4974 | 17.0341 | 0 | 17.0341 | 17.4365 | 0 | 17.4365 | 18.1907 | 0 | 18.1907 | 18.5033 | 0 | 18.5033 | 18.5033 | 0 | 18.5033 | 18.5033 | 0 | 18.5033 | 18.5033 | 0 | 18.5033 | 18.5033 | 0 | 18.5033
|  | 13.4269 | 0 | 13.4269 | 14.3909 | 0 | 14.3909 | 14.6982 | 0 | 14.6982 | 15.0875 | 0 | 15.0875 | 15.5112 | 0 | 15.5112 | 15.6473 | 0 | 15.6473 | 16.1005 | 0 | 16.1005 | 16.6244 | 0 | 16.6244 | 17.017 | 0 | 17.017 | 17.7532 | 0 | 17.7532 | 18.0582 | 0 | 18.0582 | 18.0582 | 0 | 18.0582 | 18.0582 | 0 | 18.0582 | 18.0582 | 0 | 18.0582 | 18.0582 | 0 | 18.0582
|  | 14.7522 | 0 | 14.7522 | 15.8113 | 0 | 15.8113 | 16.149 | 0 | 16.149 | 16.5767 | 0 | 16.5767 | 17.0422 | 0 | 17.0422 | 17.1918 | 0 | 17.1918 | 17.6898 | 0 | 17.6898 | 18.2653 | 0 | 18.2653 | 18.6967 | 0 | 18.6967 | 19.5055 | 0 | 19.5055 | 19.8407 | 0 | 19.8407 | 19.8407 | 0 | 19.8407 | 19.8407 | 0 | 19.8407 | 19.8407 | 0 | 19.8407 | 19.8407 | 0 | 19.8407
|  | 15.5778 | 0 | 15.5778 | 16.6962 | 0 | 16.6962 | 17.0527 | 0 | 17.0527 | 17.5043 | 0 | 17.5043 | 17.996 | 0 | 17.996 | 18.1539 | 0 | 18.1539 | 18.6797 | 0 | 18.6797 | 19.2875 | 0 | 19.2875 | 19.743 | 0 | 19.743 | 20.5971 | 0 | 20.5971 | 20.951 | 0 | 20.951 | 20.951 | 0 | 20.951 | 20.951 | 0 | 20.951 | 20.951 | 0 | 20.951 | 20.951 | 0 | 20.951
|  | 17.4257 | 0 | 17.4257 | 18.6768 | 0 | 18.6768 | 19.0756 | 0 | 19.0756 | 19.5808 | 0 | 19.5808 | 20.1307 | 0 | 20.1307 | 20.3074 | 0 | 20.3074 | 20.8956 | 0 | 20.8956 | 21.5754 | 0 | 21.5754 | 22.085 | 0 | 22.085 | 23.0404 | 0 | 23.0404 | 23.4363 | 0 | 23.4363 | 23.4363 | 0 | 23.4363 | 23.4363 | 0 | 23.4363 | 23.4363 | 0 | 23.4363 | 23.4363 | 0 | 23.4363
|  | 17.322 | 0 | 17.322 | 18.5656 | 0 | 18.5656 | 18.9621 | 0 | 18.9621 | 19.4643 | 0 | 19.4643 | 20.0109 | 0 | 20.0109 | 20.1865 | 0 | 20.1865 | 20.7713 | 0 | 20.7713 | 21.447 | 0 | 21.447 | 21.9536 | 0 | 21.9536 | 22.9033 | 0 | 22.9033 | 23.2968 | 0 | 23.2968 | 23.2968 | 0 | 23.2968 | 23.2968 | 0 | 23.2968 | 23.2968 | 0 | 23.2968 | 23.2968 | 0 | 23.2968
|  | 16.7141 | 0 | 16.7141 | 17.914 | 0 | 17.914 | 18.2966 | 0 | 18.2966 | 18.7811 | 0 | 18.7811 | 19.3086 | 0 | 19.3086 | 19.478 | 0 | 19.478 | 20.0422 | 0 | 20.0422 | 20.6943 | 0 | 20.6943 | 21.1831 | 0 | 21.1831 | 22.0994 | 0 | 22.0994 | 22.4791 | 0 | 22.4791 | 22.4791 | 0 | 22.4791 | 22.4791 | 0 | 22.4791 | 22.4791 | 0 | 22.4791 | 22.4791 | 0 | 22.4791
|  | 17.6589 | 0 | 17.6589 | 18.9266 | 0 | 18.9266 | 19.3308 | 0 | 19.3308 | 19.8428 | 0 | 19.8428 | 20.4001 | 0 | 20.4001 | 20.5791 | 0 | 20.5791 | 21.1751 | 0 | 21.1751 | 21.8641 | 0 | 21.8641 | 22.3805 | 0 | 22.3805 | 23.3486 | 0 | 23.3486 | 23.7498 | 0 | 23.7498 | 23.7498 | 0 | 23.7498 | 23.7498 | 0 | 23.7498 | 23.7498 | 0 | 23.7498 | 23.7498 | 0 | 23.7498
|  | 18.8783 | 0 | 18.8783 | 20.2336 | 0 | 20.2336 | 20.6657 | 0 | 20.6657 | 21.213 | 0 | 21.213 | 21.8088 | 0 | 21.8088 | 22.0002 | 0 | 22.0002 | 22.6374 | 0 | 22.6374 | 23.3739 | 0 | 23.3739 | 23.926 | 0 | 23.926 | 24.961 | 0 | 24.961 | 25.3899 | 0 | 25.3899 | 25.3899 | 0 | 25.3899 | 25.3899 | 0 | 25.3899 | 25.3899 | 0 | 25.3899 | 25.3899 | 0 | 25.3899
|  | 16.3215 | 0 | 16.3215 | 17.4932 | 0 | 17.4932 | 17.8668 | 0 | 17.8668 | 18.34 | 0 | 18.34 | 18.8551 | 0 | 18.8551 | 19.0205 | 0 | 19.0205 | 19.5714 | 0 | 19.5714 | 20.2082 | 0 | 20.2082 | 20.6855 | 0 | 20.6855 | 21.5803 | 0 | 21.5803 | 21.9511 | 0 | 21.9511 | 21.9511 | 0 | 21.9511 | 21.9511 | 0 | 21.9511 | 21.9511 | 0 | 21.9511 | 21.9511 | 0 | 21.9511
|  | 15.2959 | 0 | 15.2959 | 16.394 | 0 | 16.394 | 16.7441 | 0 | 16.7441 | 17.1875 | 0 | 17.1875 | 17.6703 | 0 | 17.6703 | 17.8253 | 0 | 17.8253 | 18.3416 | 0 | 18.3416 | 18.9384 | 0 | 18.9384 | 19.3857 | 0 | 19.3857 | 20.2243 | 0 | 20.2243 | 20.5718 | 0 | 20.5718 | 20.5718 | 0 | 20.5718 | 20.5718 | 0 | 20.5718 | 20.5718 | 0 | 20.5718 | 20.5718 | 0 | 20.5718
|  | 15.0631 | 0 | 15.0631 | 16.1445 | 0 | 16.1445 | 16.4893 | 0 | 16.4893 | 16.926 | 0 | 16.926 | 17.4013 | 0 | 17.4013 | 17.554 | 0 | 17.554 | 18.0625 | 0 | 18.0625 | 18.6502 | 0 | 18.6502 | 19.0907 | 0 | 19.0907 | 19.9165 | 0 | 19.9165 | 20.2587 | 0 | 20.2587 | 20.2587 | 0 | 20.2587 | 20.2587 | 0 | 20.2587 | 20.2587 | 0 | 20.2587 | 20.2587 | 0 | 20.2587
|  | 13.178 | 0 | 13.178 | 14.1241 | 0 | 14.1241 | 14.4257 | 0 | 14.4257 | 14.8077 | 0 | 14.8077 | 15.2236 | 0 | 15.2236 | 15.3572 | 0 | 15.3572 | 15.802 | 0 | 15.802 | 16.3162 | 0 | 16.3162 | 16.7015 | 0 | 16.7015 | 17.424 | 0 | 17.424 | 17.7234 | 0 | 17.7234 | 17.7234 | 0 | 17.7234 | 17.7234 | 0 | 17.7234 | 17.7234 | 0 | 17.7234 | 17.7234 | 0 | 17.7234
|  | 12.1346 | 0 | 12.1346 | 13.0058 | 0 | 13.0058 | 13.2836 | 0 | 13.2836 | 13.6354 | 0 | 13.6354 | 14.0183 | 0 | 14.0183 | 14.1413 | 0 | 14.1413 | 14.5509 | 0 | 14.5509 | 15.0243 | 0 | 15.0243 | 15.3792 | 0 | 15.3792 | 16.0445 | 0 | 16.0445 | 16.3202 | 0 | 16.3202 | 16.3202 | 0 | 16.3202 | 16.3202 | 0 | 16.3202 | 16.3202 | 0 | 16.3202 | 16.3202 | 0 | 16.3202
|  | 10.9314 | 0 | 10.9314 | 11.7162 | 0 | 11.7162 | 11.9664 | 0 | 11.9664 | 12.2833 | 0 | 12.2833 | 12.6283 | 0 | 12.6283 | 12.7391 | 0 | 12.7391 | 13.1081 | 0 | 13.1081 | 13.5346 | 0 | 13.5346 | 13.8542 | 0 | 13.8542 | 14.4535 | 0 | 14.4535 | 14.7019 | 0 | 14.7019 | 14.7019 | 0 | 14.7019 | 14.7019 | 0 | 14.7019 | 14.7019 | 0 | 14.7019 | 14.7019 | 0 | 14.7019
|  | 11.1581 | 0 | 11.1581 | 11.9591 | 0 | 11.9591 | 12.2146 | 0 | 12.2146 | 12.538 | 0 | 12.538 | 12.8902 | 0 | 12.8902 | 13.0033 | 0 | 13.0033 | 13.3799 | 0 | 13.3799 | 13.8152 | 0 | 13.8152 | 14.1415 | 0 | 14.1415 | 14.7533 | 0 | 14.7533 | 15.0068 | 0 | 15.0068 | 15.0068 | 0 | 15.0068 | 15.0068 | 0 | 15.0068 | 15.0068 | 0 | 15.0068 | 15.0068 | 0 | 15.0068
|  | 13.0577 | 0 | 13.0577 | 13.9951 | 0 | 13.9951 | 14.294 | 0 | 14.294 | 14.6726 | 0 | 14.6726 | 15.0846 | 0 | 15.0846 | 15.217 | 0 | 15.217 | 15.6578 | 0 | 15.6578 | 16.1672 | 0 | 16.1672 | 16.5491 | 0 | 16.5491 | 17.2649 | 0 | 17.2649 | 17.5616 | 0 | 17.5616 | 17.5616 | 0 | 17.5616 | 17.5616 | 0 | 17.5616 | 17.5616 | 0 | 17.5616 | 17.5616 | 0 | 17.5616
|  | 14.9042 | 0 | 14.9042 | 15.9742 | 0 | 15.9742 | 16.3153 | 0 | 16.3153 | 16.7474 | 0 | 16.7474 | 17.2177 | 0 | 17.2177 | 17.3688 | 0 | 17.3688 | 17.8719 | 0 | 17.8719 | 18.4534 | 0 | 18.4534 | 18.8893 | 0 | 18.8893 | 19.7064 | 0 | 19.7064 | 20.045 | 0 | 20.045 | 20.045 | 0 | 20.045 | 20.045 | 0 | 20.045 | 20.045 | 0 | 20.045 | 20.045 | 0 | 20.045
|  | 15.772 | 0 | 15.772 | 16.9043 | 0 | 16.9043 | 17.2653 | 0 | 17.2653 | 17.7226 | 0 | 17.7226 | 18.2203 | 0 | 18.2203 | 18.3802 | 0 | 18.3802 | 18.9126 | 0 | 18.9126 | 19.5279 | 0 | 19.5279 | 19.9891 | 0 | 19.9891 | 20.8538 | 0 | 20.8538 | 21.2122 | 0 | 21.2122 | 21.2122 | 0 | 21.2122 | 21.2122 | 0 | 21.2122 | 21.2122 | 0 | 21.2122 | 21.2122 | 0 | 21.2122
|  | 15.5573 | 0 | 15.5573 | 16.6742 | 0 | 16.6742 | 17.0303 | 0 | 17.0303 | 17.4813 | 0 | 17.4813 | 17.9723 | 0 | 17.9723 | 18.13 | 0 | 18.13 | 18.6551 | 0 | 18.6551 | 19.2621 | 0 | 19.2621 | 19.717 | 0 | 19.717 | 20.5699 | 0 | 20.5699 | 20.9234 | 0 | 20.9234 | 20.9234 | 0 | 20.9234 | 20.9234 | 0 | 20.9234 | 20.9234 | 0 | 20.9234 | 20.9234 | 0 | 20.9234
|  | 15.8612 | 0 | 15.8612 | 17 | 0 | 17 | 17.363 | 0 | 17.363 | 17.8228 | 0 | 17.8228 | 18.3234 | 0 | 18.3234 | 18.4842 | 0 | 18.4842 | 19.0196 | 0 | 19.0196 | 19.6384 | 0 | 19.6384 | 20.1022 | 0 | 20.1022 | 20.9718 | 0 | 20.9718 | 21.3322 | 0 | 21.3322 | 21.3322 | 0 | 21.3322 | 21.3322 | 0 | 21.3322 | 21.3322 | 0 | 21.3322 | 21.3322 | 0 | 21.3322
|  | 15.25 | 0 | 15.25 | 16.3448 | 0 | 16.3448 | 16.6939 | 0 | 16.6939 | 17.136 | 0 | 17.136 | 17.6172 | 0 | 17.6172 | 17.7718 | 0 | 17.7718 | 18.2866 | 0 | 18.2866 | 18.8815 | 0 | 18.8815 | 19.3275 | 0 | 19.3275 | 20.1636 | 0 | 20.1636 | 20.5101 | 0 | 20.5101 | 20.5101 | 0 | 20.5101 | 20.5101 | 0 | 20.5101 | 20.5101 | 0 | 20.5101 | 20.5101 | 0 | 20.5101
|  | 15.8698 | 0 | 15.8698 | 17.0091 | 0 | 17.0091 | 17.3724 | 0 | 17.3724 | 17.8324 | 0 | 17.8324 | 18.3333 | 0 | 18.3333 | 18.4941 | 0 | 18.4941 | 19.0298 | 0 | 19.0298 | 19.649 | 0 | 19.649 | 20.1131 | 0 | 20.1131 | 20.9831 | 0 | 20.9831 | 21.3437 | 0 | 21.3437 | 21.3437 | 0 | 21.3437 | 21.3437 | 0 | 21.3437 | 21.3437 | 0 | 21.3437 | 21.3437 | 0 | 21.3437
|  | 15.1461 | 0 | 15.1461 | 16.2335 | 0 | 16.2335 | 16.5802 | 0 | 16.5802 | 17.0193 | 0 | 17.0193 | 17.4973 | 0 | 17.4973 | 17.6508 | 0 | 17.6508 | 18.1621 | 0 | 18.1621 | 18.753 | 0 | 18.753 | 19.1959 | 0 | 19.1959 | 20.0263 | 0 | 20.0263 | 20.3704 | 0 | 20.3704 | 20.3704 | 0 | 20.3704 | 20.3704 | 0 | 20.3704 | 20.3704 | 0 | 20.3704 | 20.3704 | 0 | 20.3704
|  | 14.3806 | 0 | 14.3806 | 15.413 | 0 | 15.413 | 15.7421 | 0 | 15.7421 | 16.159 | 0 | 16.159 | 16.6129 | 0 | 16.6129 | 16.7586 | 0 | 16.7586 | 17.2441 | 0 | 17.2441 | 17.8051 | 0 | 17.8051 | 18.2256 | 0 | 18.2256 | 19.014 | 0 | 19.014 | 19.3408 | 0 | 19.3408 | 19.3408 | 0 | 19.3408 | 19.3408 | 0 | 19.3408 | 19.3408 | 0 | 19.3408 | 19.3408 | 0 | 19.3408
|  | 14.3176 | 0 | 14.3176 | 15.3455 | 0 | 15.3455 | 15.6732 | 0 | 15.6732 | 16.0883 | 0 | 16.0883 | 16.5402 | 0 | 16.5402 | 16.6853 | 0 | 16.6853 | 17.1686 | 0 | 17.1686 | 17.7272 | 0 | 17.7272 | 18.1459 | 0 | 18.1459 | 18.9308 | 0 | 18.9308 | 19.2561 | 0 | 19.2561 | 19.2561 | 0 | 19.2561 | 19.2561 | 0 | 19.2561 | 19.2561 | 0 | 19.2561 | 19.2561 | 0 | 19.2561
|  | 15.1471 | 0 | 15.1471 | 16.2345 | 0 | 16.2345 | 16.5812 | 0 | 16.5812 | 17.0203 | 0 | 17.0203 | 17.4983 | 0 | 17.4983 | 17.6519 | 0 | 17.6519 | 18.1632 | 0 | 18.1632 | 18.7541 | 0 | 18.7541 | 19.1971 | 0 | 19.1971 | 20.0275 | 0 | 20.0275 | 20.3717 | 0 | 20.3717 | 20.3717 | 0 | 20.3717 | 20.3717 | 0 | 20.3717 | 20.3717 | 0 | 20.3717 | 20.3717 | 0 | 20.3717
|  | 16.4945 | 0 | 16.4945 | 17.6787 | 0 | 17.6787 | 18.0563 | 0 | 18.0563 | 18.5344 | 0 | 18.5344 | 19.055 | 0 | 19.055 | 19.2222 | 0 | 19.2222 | 19.779 | 0 | 19.779 | 20.4225 | 0 | 20.4225 | 20.9049 | 0 | 20.9049 | 21.8092 | 0 | 21.8092 | 22.1839 | 0 | 22.1839 | 22.1839 | 0 | 22.1839 | 22.1839 | 0 | 22.1839 | 22.1839 | 0 | 22.1839 | 22.1839 | 0 | 22.1839
|  | 18.7342 | 0 | 18.7342 | 20.0791 | 0 | 20.0791 | 20.5079 | 0 | 20.5079 | 21.0511 | 0 | 21.0511 | 21.6423 | 0 | 21.6423 | 21.8322 | 0 | 21.8322 | 22.4646 | 0 | 22.4646 | 23.1954 | 0 | 23.1954 | 23.7433 | 0 | 23.7433 | 24.7704 | 0 | 24.7704 | 25.196 | 0 | 25.196 | 25.196 | 0 | 25.196 | 25.196 | 0 | 25.196 | 25.196 | 0 | 25.196 | 25.196 | 0 | 25.196
|  | 19.44 | 0 | 19.44 | 20.8357 | 0 | 20.8357 | 21.2806 | 0 | 21.2806 | 21.8442 | 0 | 21.8442 | 22.4577 | 0 | 22.4577 | 22.6548 | 0 | 22.6548 | 23.311 | 0 | 23.311 | 24.0694 | 0 | 24.0694 | 24.6379 | 0 | 24.6379 | 25.7037 | 0 | 25.7037 | 26.1454 | 0 | 26.1454 | 26.1454 | 0 | 26.1454 | 26.1454 | 0 | 26.1454 | 26.1454 | 0 | 26.1454 | 26.1454 | 0 | 26.1454
|  | 18.3458 | 0 | 18.3458 | 19.6629 | 0 | 19.6629 | 20.0829 | 0 | 20.0829 | 20.6147 | 0 | 20.6147 | 21.1937 | 0 | 21.1937 | 21.3797 | 0 | 21.3797 | 21.9989 | 0 | 21.9989 | 22.7147 | 0 | 22.7147 | 23.2512 | 0 | 23.2512 | 24.257 | 0 | 24.257 | 24.6738 | 0 | 24.6738 | 24.6738 | 0 | 24.6738 | 24.6738 | 0 | 24.6738 | 24.6738 | 0 | 24.6738 | 24.6738 | 0 | 24.6738
|  | 18.9182 | 0 | 18.9182 | 20.2764 | 0 | 20.2764 | 20.7094 | 0 | 20.7094 | 21.2578 | 0 | 21.2578 | 21.8549 | 0 | 21.8549 | 22.0466 | 0 | 22.0466 | 22.6852 | 0 | 22.6852 | 23.4233 | 0 | 23.4233 | 23.9765 | 0 | 23.9765 | 25.0137 | 0 | 25.0137 | 25.4435 | 0 | 25.4435 | 25.4435 | 0 | 25.4435 | 25.4435 | 0 | 25.4435 | 25.4435 | 0 | 25.4435 | 25.4435 | 0 | 25.4435
|  | 18.6608 | 0 | 18.6608 | 20.0005 | 0 | 20.0005 | 20.4276 | 0 | 20.4276 | 20.9686 | 0 | 20.9686 | 21.5575 | 0 | 21.5575 | 21.7467 | 0 | 21.7467 | 22.3766 | 0 | 22.3766 | 23.1046 | 0 | 23.1046 | 23.6503 | 0 | 23.6503 | 24.6734 | 0 | 24.6734 | 25.0974 | 0 | 25.0974 | 25.0974 | 0 | 25.0974 | 25.0974 | 0 | 25.0974 | 25.0974 | 0 | 25.0974 | 25.0974 | 0 | 25.0974
|  | 15.9378 | 0 | 15.9378 | 17.0821 | 0 | 17.0821 | 17.4469 | 0 | 17.4469 | 17.9089 | 0 | 17.9089 | 18.4119 | 0 | 18.4119 | 18.5734 | 0 | 18.5734 | 19.1114 | 0 | 19.1114 | 19.7332 | 0 | 19.7332 | 20.1993 | 0 | 20.1993 | 21.0731 | 0 | 21.0731 | 21.4352 | 0 | 21.4352 | 21.4352 | 0 | 21.4352 | 21.4352 | 0 | 21.4352 | 21.4352 | 0 | 21.4352 | 21.4352 | 0 | 21.4352
|  | 14.9089 | 0 | 14.9089 | 15.9792 | 0 | 15.9792 | 16.3204 | 0 | 16.3204 | 16.7527 | 0 | 16.7527 | 17.2232 | 0 | 17.2232 | 17.3743 | 0 | 17.3743 | 17.8776 | 0 | 17.8776 | 18.4592 | 0 | 18.4592 | 18.8952 | 0 | 18.8952 | 19.7126 | 0 | 19.7126 | 20.0513 | 0 | 20.0513 | 20.0513 | 0 | 20.0513 | 20.0513 | 0 | 20.0513 | 20.0513 | 0 | 20.0513 | 20.0513 | 0 | 20.0513
|  | 14.8162 | 0 | 14.8162 | 15.8799 | 0 | 15.8799 | 16.219 | 0 | 16.219 | 16.6485 | 0 | 16.6485 | 17.1161 | 0 | 17.1161 | 17.2663 | 0 | 17.2663 | 17.7664 | 0 | 17.7664 | 18.3445 | 0 | 18.3445 | 18.7777 | 0 | 18.7777 | 19.59 | 0 | 19.59 | 19.9267 | 0 | 19.9267 | 19.9267 | 0 | 19.9267 | 19.9267 | 0 | 19.9267 | 19.9267 | 0 | 19.9267 | 19.9267 | 0 | 19.9267
|  | 12.5608 | 0 | 12.5608 | 13.4626 | 0 | 13.4626 | 13.7501 | 0 | 13.7501 | 14.1142 | 0 | 14.1142 | 14.5106 | 0 | 14.5106 | 14.6379 | 0 | 14.6379 | 15.0619 | 0 | 15.0619 | 15.552 | 0 | 15.552 | 15.9193 | 0 | 15.9193 | 16.6079 | 0 | 16.6079 | 16.8933 | 0 | 16.8933 | 16.8933 | 0 | 16.8933 | 16.8933 | 0 | 16.8933 | 16.8933 | 0 | 16.8933 | 16.8933 | 0 | 16.8933
|  | 11.9429 | 0 | 11.9429 | 12.8003 | 0 | 12.8003 | 13.0737 | 0 | 13.0737 | 13.4199 | 0 | 13.4199 | 13.7968 | 0 | 13.7968 | 13.9179 | 0 | 13.9179 | 14.3211 | 0 | 14.3211 | 14.787 | 0 | 14.787 | 15.1363 | 0 | 15.1363 | 15.791 | 0 | 15.791 | 16.0624 | 0 | 16.0624 | 16.0624 | 0 | 16.0624 | 16.0624 | 0 | 16.0624 | 16.0624 | 0 | 16.0624 | 16.0624 | 0 | 16.0624
|  | 10.8062 | 0 | 10.8062 | 11.582 | 0 | 11.582 | 11.8293 | 0 | 11.8293 | 12.1426 | 0 | 12.1426 | 12.4836 | 0 | 12.4836 | 12.5932 | 0 | 12.5932 | 12.958 | 0 | 12.958 | 13.3795 | 0 | 13.3795 | 13.6956 | 0 | 13.6956 | 14.288 | 0 | 14.288 | 14.5335 | 0 | 14.5335 | 14.5335 | 0 | 14.5335 | 14.5335 | 0 | 14.5335 | 14.5335 | 0 | 14.5335 | 14.5335 | 0 | 14.5335
|  | 11.4234 | 0 | 11.4234 | 12.2435 | 0 | 12.2435 | 12.505 | 0 | 12.505 | 12.8362 | 0 | 12.8362 | 13.1967 | 0 | 13.1967 | 13.3125 | 0 | 13.3125 | 13.6981 | 0 | 13.6981 | 14.1437 | 0 | 14.1437 | 14.4778 | 0 | 14.4778 | 15.1041 | 0 | 15.1041 | 15.3636 | 0 | 15.3636 | 15.3636 | 0 | 15.3636 | 15.3636 | 0 | 15.3636 | 15.3636 | 0 | 15.3636 | 15.3636 | 0 | 15.3636
|  | 13.6415 | 0 | 13.6415 | 14.6208 | 0 | 14.6208 | 14.933 | 0 | 14.933 | 15.3285 | 0 | 15.3285 | 15.759 | 0 | 15.759 | 15.8973 | 0 | 15.8973 | 16.3578 | 0 | 16.3578 | 16.89 | 0 | 16.89 | 17.2889 | 0 | 17.2889 | 18.0368 | 0 | 18.0368 | 18.3467 | 0 | 18.3467 | 18.3467 | 0 | 18.3467 | 18.3467 | 0 | 18.3467 | 18.3467 | 0 | 18.3467 | 18.3467 | 0 | 18.3467
|  | 14.7168 | 0 | 14.7168 | 15.7733 | 0 | 15.7733 | 16.1102 | 0 | 16.1102 | 16.5369 | 0 | 16.5369 | 17.0013 | 0 | 17.0013 | 17.1505 | 0 | 17.1505 | 17.6472 | 0 | 17.6472 | 18.2214 | 0 | 18.2214 | 18.6518 | 0 | 18.6518 | 19.4586 | 0 | 19.4586 | 19.793 | 0 | 19.793 | 19.793 | 0 | 19.793 | 19.793 | 0 | 19.793 | 19.793 | 0 | 19.793 | 19.793 | 0 | 19.793
|  | 15.9663 | 0 | 15.9663 | 17.1125 | 0 | 17.1125 | 17.478 | 0 | 17.478 | 17.9409 | 0 | 17.9409 | 18.4447 | 0 | 18.4447 | 18.6066 | 0 | 18.6066 | 19.1455 | 0 | 19.1455 | 19.7684 | 0 | 19.7684 | 20.2354 | 0 | 20.2354 | 21.1107 | 0 | 21.1107 | 21.4734 | 0 | 21.4734 | 21.4734 | 0 | 21.4734 | 21.4734 | 0 | 21.4734 | 21.4734 | 0 | 21.4734 | 21.4734 | 0 | 21.4734
|  | 15.0247 | 0 | 15.0247 | 16.1034 | 0 | 16.1034 | 16.4473 | 0 | 16.4473 | 16.8829 | 0 | 16.8829 | 17.357 | 0 | 17.357 | 17.5093 | 0 | 17.5093 | 18.0165 | 0 | 18.0165 | 18.6027 | 0 | 18.6027 | 19.042 | 0 | 19.042 | 19.8658 | 0 | 19.8658 | 20.2071 | 0 | 20.2071 | 20.2071 | 0 | 20.2071 | 20.2071 | 0 | 20.2071 | 20.2071 | 0 | 20.2071 | 20.2071 | 0 | 20.2071
|  | 14.5773 | 0 | 14.5773 | 15.6239 | 0 | 15.6239 | 15.9576 | 0 | 15.9576 | 16.3802 | 0 | 16.3802 | 16.8402 | 0 | 16.8402 | 16.988 | 0 | 16.988 | 17.48 | 0 | 17.48 | 18.0487 | 0 | 18.0487 | 18.475 | 0 | 18.475 | 19.2742 | 0 | 19.2742 | 19.6054 | 0 | 19.6054 | 19.6054 | 0 | 19.6054 | 19.6054 | 0 | 19.6054 | 19.6054 | 0 | 19.6054 | 19.6054 | 0 | 19.6054
|  | 14.2832 | 0 | 14.2832 | 15.3086 | 0 | 15.3086 | 15.6355 | 0 | 15.6355 | 16.0496 | 0 | 16.0496 | 16.5004 | 0 | 16.5004 | 16.6451 | 0 | 16.6451 | 17.1273 | 0 | 17.1273 | 17.6845 | 0 | 17.6845 | 18.1022 | 0 | 18.1022 | 18.8853 | 0 | 18.8853 | 19.2098 | 0 | 19.2098 | 19.2098 | 0 | 19.2098 | 19.2098 | 0 | 19.2098 | 19.2098 | 0 | 19.2098 | 19.2098 | 0 | 19.2098
|  | 14.4578 | 0 | 14.4578 | 15.4957 | 0 | 15.4957 | 15.8266 | 0 | 15.8266 | 16.2458 | 0 | 16.2458 | 16.702 | 0 | 16.702 | 16.8486 | 0 | 16.8486 | 17.3366 | 0 | 17.3366 | 17.9007 | 0 | 17.9007 | 18.3235 | 0 | 18.3235 | 19.1161 | 0 | 19.1161 | 19.4446 | 0 | 19.4446 | 19.4446 | 0 | 19.4446 | 19.4446 | 0 | 19.4446 | 19.4446 | 0 | 19.4446 | 19.4446 | 0 | 19.4446
|  | 14.4492 | 0 | 14.4492 | 15.4865 | 0 | 15.4865 | 15.8172 | 0 | 15.8172 | 16.2361 | 0 | 16.2361 | 16.6921 | 0 | 16.6921 | 16.8386 | 0 | 16.8386 | 17.3263 | 0 | 17.3263 | 17.89 | 0 | 17.89 | 18.3126 | 0 | 18.3126 | 19.1047 | 0 | 19.1047 | 19.433 | 0 | 19.433 | 19.433 | 0 | 19.433 | 19.433 | 0 | 19.433 | 19.433 | 0 | 19.433 | 19.433 | 0 | 19.433
|  | 14.5666 | 0 | 14.5666 | 15.6124 | 0 | 15.6124 | 15.9458 | 0 | 15.9458 | 16.3681 | 0 | 16.3681 | 16.8278 | 0 | 16.8278 | 16.9754 | 0 | 16.9754 | 17.4671 | 0 | 17.4671 | 18.0354 | 0 | 18.0354 | 18.4614 | 0 | 18.4614 | 19.26 | 0 | 19.26 | 19.591 | 0 | 19.591 | 19.591 | 0 | 19.591 | 19.591 | 0 | 19.591 | 19.591 | 0 | 19.591 | 19.591 | 0 | 19.591
|  | 14.1216 | 0 | 14.1216 | 15.1354 | 0 | 15.1354 | 15.4587 | 0 | 15.4587 | 15.8681 | 0 | 15.8681 | 16.3137 | 0 | 16.3137 | 16.4569 | 0 | 16.4569 | 16.9336 | 0 | 16.9336 | 17.4845 | 0 | 17.4845 | 17.8975 | 0 | 17.8975 | 18.6717 | 0 | 18.6717 | 18.9925 | 0 | 18.9925 | 18.9925 | 0 | 18.9925 | 18.9925 | 0 | 18.9925 | 18.9925 | 0 | 18.9925 | 18.9925 | 0 | 18.9925
|  | 15.217 | 0 | 15.217 | 16.3095 | 0 | 16.3095 | 16.6578 | 0 | 16.6578 | 17.099 | 0 | 17.099 | 17.5792 | 0 | 17.5792 | 17.7334 | 0 | 17.7334 | 18.2471 | 0 | 18.2471 | 18.8408 | 0 | 18.8408 | 19.2858 | 0 | 19.2858 | 20.12 | 0 | 20.12 | 20.4658 | 0 | 20.4658 | 20.4658 | 0 | 20.4658 | 20.4658 | 0 | 20.4658 | 20.4658 | 0 | 20.4658 | 20.4658 | 0 | 20.4658
|  | 17.3127 | 0 | 17.3127 | 18.5556 | 0 | 18.5556 | 18.9518 | 0 | 18.9518 | 19.4537 | 0 | 19.4537 | 20.0001 | 0 | 20.0001 | 20.1756 | 0 | 20.1756 | 20.76 | 0 | 20.76 | 21.4354 | 0 | 21.4354 | 21.9417 | 0 | 21.9417 | 22.8909 | 0 | 22.8909 | 23.2842 | 0 | 23.2842 | 23.2842 | 0 | 23.2842 | 23.2842 | 0 | 23.2842 | 23.2842 | 0 | 23.2842 | 23.2842 | 0 | 23.2842
|  | 20.0662 | 0 | 20.0662 | 21.5068 | 0 | 21.5068 | 21.9661 | 0 | 21.9661 | 22.5478 | 0 | 22.5478 | 23.1811 | 0 | 23.1811 | 23.3845 | 0 | 23.3845 | 24.0618 | 0 | 24.0618 | 24.8447 | 0 | 24.8447 | 25.4315 | 0 | 25.4315 | 26.5316 | 0 | 26.5316 | 26.9875 | 0 | 26.9875 | 26.9875 | 0 | 26.9875 | 26.9875 | 0 | 26.9875 | 26.9875 | 0 | 26.9875 | 26.9875 | 0 | 26.9875
|  | 20.7187 | 0 | 20.7187 | 22.2061 | 0 | 22.2061 | 22.6804 | 0 | 22.6804 | 23.281 | 0 | 23.281 | 23.9349 | 0 | 23.9349 | 24.1449 | 0 | 24.1449 | 24.8443 | 0 | 24.8443 | 25.6526 | 0 | 25.6526 | 26.2585 | 0 | 26.2585 | 27.3944 | 0 | 27.3944 | 27.8651 | 0 | 27.8651 | 27.8651 | 0 | 27.8651 | 27.8651 | 0 | 27.8651 | 27.8651 | 0 | 27.8651 | 27.8651 | 0 | 27.8651
|  | 19.8012 | 0 | 19.8012 | 21.2228 | 0 | 21.2228 | 21.676 | 0 | 21.676 | 22.2501 | 0 | 22.2501 | 22.875 | 0 | 22.875 | 23.0757 | 0 | 23.0757 | 23.7441 | 0 | 23.7441 | 24.5166 | 0 | 24.5166 | 25.0957 | 0 | 25.0957 | 26.1813 | 0 | 26.1813 | 26.6312 | 0 | 26.6312 | 26.6312 | 0 | 26.6312 | 26.6312 | 0 | 26.6312 | 26.6312 | 0 | 26.6312 | 26.6312 | 0 | 26.6312
|  | 19.6463 | 0 | 19.6463 | 21.0567 | 0 | 21.0567 | 21.5064 | 0 | 21.5064 | 22.0759 | 0 | 22.0759 | 22.6959 | 0 | 22.6959 | 22.8951 | 0 | 22.8951 | 23.5583 | 0 | 23.5583 | 24.3247 | 0 | 24.3247 | 24.8993 | 0 | 24.8993 | 25.9764 | 0 | 25.9764 | 26.4227 | 0 | 26.4227 | 26.4227 | 0 | 26.4227 | 26.4227 | 0 | 26.4227 | 26.4227 | 0 | 26.4227 | 26.4227 | 0 | 26.4227
|  | 18.5442 | 0 | 18.5442 | 19.8756 | 0 | 19.8756 | 20.3 | 0 | 20.3 | 20.8376 | 0 | 20.8376 | 21.4229 | 0 | 21.4229 | 21.6109 | 0 | 21.6109 | 22.2368 | 0 | 22.2368 | 22.9603 | 0 | 22.9603 | 23.5026 | 0 | 23.5026 | 24.5193 | 0 | 24.5193 | 24.9406 | 0 | 24.9406 | 24.9406 | 0 | 24.9406 | 24.9406 | 0 | 24.9406 | 24.9406 | 0 | 24.9406 | 24.9406 | 0 | 24.9406
|  | 15.8242 | 0 | 15.8242 | 16.9602 | 0 | 16.9602 | 17.3224 | 0 | 17.3224 | 17.7812 | 0 | 17.7812 | 18.2805 | 0 | 18.2805 | 18.441 | 0 | 18.441 | 18.9751 | 0 | 18.9751 | 19.5925 | 0 | 19.5925 | 20.0552 | 0 | 20.0552 | 20.9228 | 0 | 20.9228 | 21.2823 | 0 | 21.2823 | 21.2823 | 0 | 21.2823 | 21.2823 | 0 | 21.2823 | 21.2823 | 0 | 21.2823 | 21.2823 | 0 | 21.2823
|  | 13.937 | 0 | 13.937 | 14.9376 | 0 | 14.9376 | 15.2566 | 0 | 15.2566 | 15.6606 | 0 | 15.6606 | 16.1005 | 0 | 16.1005 | 16.2417 | 0 | 16.2417 | 16.7122 | 0 | 16.7122 | 17.2559 | 0 | 17.2559 | 17.6635 | 0 | 17.6635 | 18.4276 | 0 | 18.4276 | 18.7442 | 0 | 18.7442 | 18.7442 | 0 | 18.7442 | 18.7442 | 0 | 18.7442 | 18.7442 | 0 | 18.7442 | 18.7442 | 0 | 18.7442
|  | 12.3608 | 0 | 12.3608 | 13.2482 | 0 | 13.2482 | 13.5311 | 0 | 13.5311 | 13.8894 | 0 | 13.8894 | 14.2795 | 0 | 14.2795 | 14.4048 | 0 | 14.4048 | 14.8221 | 0 | 14.8221 | 15.3043 | 0 | 15.3043 | 15.6658 | 0 | 15.6658 | 16.3435 | 0 | 16.3435 | 16.6243 | 0 | 16.6243 | 16.6243 | 0 | 16.6243 | 16.6243 | 0 | 16.6243 | 16.6243 | 0 | 16.6243 | 16.6243 | 0 | 16.6243
|  | 13.6061 | 0 | 13.6061 | 14.5829 | 0 | 14.5829 | 14.8943 | 0 | 14.8943 | 15.2888 | 0 | 15.2888 | 15.7182 | 0 | 15.7182 | 15.8561 | 0 | 15.8561 | 16.3154 | 0 | 16.3154 | 16.8462 | 0 | 16.8462 | 17.2441 | 0 | 17.2441 | 17.99 | 0 | 17.99 | 18.2992 | 0 | 18.2992 | 18.2992 | 0 | 18.2992 | 18.2992 | 0 | 18.2992 | 18.2992 | 0 | 18.2992 | 18.2992 | 0 | 18.2992
|  | 12.2936 | 0 | 12.2936 | 13.1762 | 0 | 13.1762 | 13.4576 | 0 | 13.4576 | 13.814 | 0 | 13.814 | 14.202 | 0 | 14.202 | 14.3266 | 0 | 14.3266 | 14.7415 | 0 | 14.7415 | 15.2212 | 0 | 15.2212 | 15.5807 | 0 | 15.5807 | 16.2547 | 0 | 16.2547 | 16.534 | 0 | 16.534 | 16.534 | 0 | 16.534 | 16.534 | 0 | 16.534 | 16.534 | 0 | 16.534 | 16.534 | 0 | 16.534
|  | 11.122 | 0 | 11.122 | 11.9204 | 0 | 11.9204 | 12.175 | 0 | 12.175 | 12.4974 | 0 | 12.4974 | 12.8484 | 0 | 12.8484 | 12.9612 | 0 | 12.9612 | 13.3366 | 0 | 13.3366 | 13.7705 | 0 | 13.7705 | 14.0958 | 0 | 14.0958 | 14.7055 | 0 | 14.7055 | 14.9582 | 0 | 14.9582 | 14.9582 | 0 | 14.9582 | 14.9582 | 0 | 14.9582 | 14.9582 | 0 | 14.9582 | 14.9582 | 0 | 14.9582
|  | 11.2398 | 0 | 11.2398 | 12.0467 | 0 | 12.0467 | 12.304 | 0 | 12.304 | 12.6298 | 0 | 12.6298 | 12.9845 | 0 | 12.9845 | 13.0984 | 0 | 13.0984 | 13.4778 | 0 | 13.4778 | 13.9164 | 0 | 13.9164 | 14.245 | 0 | 14.245 | 14.8613 | 0 | 14.8613 | 15.1166 | 0 | 15.1166 | 15.1166 | 0 | 15.1166 | 15.1166 | 0 | 15.1166 | 15.1166 | 0 | 15.1166 | 15.1166 | 0 | 15.1166
|  | 13.1665 | 0 | 13.1665 | 14.1118 | 0 | 14.1118 | 14.4132 | 0 | 14.4132 | 14.7949 | 0 | 14.7949 | 15.2104 | 0 | 15.2104 | 15.3439 | 0 | 15.3439 | 15.7883 | 0 | 15.7883 | 16.302 | 0 | 16.302 | 16.687 | 0 | 16.687 | 17.4089 | 0 | 17.4089 | 17.708 | 0 | 17.708 | 17.708 | 0 | 17.708 | 17.708 | 0 | 17.708 | 17.708 | 0 | 17.708 | 17.708 | 0 | 17.708
|  | 14.6876 | 0 | 14.6876 | 15.7421 | 0 | 15.7421 | 16.0783 | 0 | 16.0783 | 16.5041 | 0 | 16.5041 | 16.9676 | 0 | 16.9676 | 17.1165 | 0 | 17.1165 | 17.6123 | 0 | 17.6123 | 18.1853 | 0 | 18.1853 | 18.6148 | 0 | 18.6148 | 19.4201 | 0 | 19.4201 | 19.7538 | 0 | 19.7538 | 19.7538 | 0 | 19.7538 | 19.7538 | 0 | 19.7538 | 19.7538 | 0 | 19.7538 | 19.7538 | 0 | 19.7538
|  | 16.0255 | 0 | 16.0255 | 17.176 | 0 | 17.176 | 17.5428 | 0 | 17.5428 | 18.0074 | 0 | 18.0074 | 18.5131 | 0 | 18.5131 | 18.6755 | 0 | 18.6755 | 19.2165 | 0 | 19.2165 | 19.8417 | 0 | 19.8417 | 20.3104 | 0 | 20.3104 | 21.1889 | 0 | 21.1889 | 21.553 | 0 | 21.553 | 21.553 | 0 | 21.553 | 21.553 | 0 | 21.553 | 21.553 | 0 | 21.553 | 21.553 | 0 | 21.553
|  | 15.4718 | 0 | 15.4718 | 16.5826 | 0 | 16.5826 | 16.9367 | 0 | 16.9367 | 17.3852 | 0 | 17.3852 | 17.8735 | 0 | 17.8735 | 18.0303 | 0 | 18.0303 | 18.5526 | 0 | 18.5526 | 19.1562 | 0 | 19.1562 | 19.6087 | 0 | 19.6087 | 20.4569 | 0 | 20.4569 | 20.8084 | 0 | 20.8084 | 20.8084 | 0 | 20.8084 | 20.8084 | 0 | 20.8084 | 20.8084 | 0 | 20.8084 | 20.8084 | 0 | 20.8084
|  | 15.0556 | 0 | 15.0556 | 16.1365 | 0 | 16.1365 | 16.4811 | 0 | 16.4811 | 16.9176 | 0 | 16.9176 | 17.3927 | 0 | 17.3927 | 17.5453 | 0 | 17.5453 | 18.0535 | 0 | 18.0535 | 18.6409 | 0 | 18.6409 | 19.0812 | 0 | 19.0812 | 19.9066 | 0 | 19.9066 | 20.2487 | 0 | 20.2487 | 20.2487 | 0 | 20.2487 | 20.2487 | 0 | 20.2487 | 20.2487 | 0 | 20.2487 | 20.2487 | 0 | 20.2487
|  | 15.6556 | 0 | 15.6556 | 16.7796 | 0 | 16.7796 | 17.1379 | 0 | 17.1379 | 17.5918 | 0 | 17.5918 | 18.0858 | 0 | 18.0858 | 18.2445 | 0 | 18.2445 | 18.773 | 0 | 18.773 | 19.3838 | 0 | 19.3838 | 19.8416 | 0 | 19.8416 | 20.6999 | 0 | 20.6999 | 21.0556 | 0 | 21.0556 | 21.0556 | 0 | 21.0556 | 21.0556 | 0 | 21.0556 | 21.0556 | 0 | 21.0556 | 21.0556 | 0 | 21.0556
|  | 15.7246 | 0 | 15.7246 | 16.8535 | 0 | 16.8535 | 17.2134 | 0 | 17.2134 | 17.6692 | 0 | 17.6692 | 18.1655 | 0 | 18.1655 | 18.3249 | 0 | 18.3249 | 18.8557 | 0 | 18.8557 | 19.4692 | 0 | 19.4692 | 19.929 | 0 | 19.929 | 20.7911 | 0 | 20.7911 | 21.1484 | 0 | 21.1484 | 21.1484 | 0 | 21.1484 | 21.1484 | 0 | 21.1484 | 21.1484 | 0 | 21.1484 | 21.1484 | 0 | 21.1484
|  | 15.5 | 0 | 15.5 | 16.6127 | 0 | 16.6127 | 16.9675 | 0 | 16.9675 | 17.4169 | 0 | 17.4169 | 17.906 | 0 | 17.906 | 18.0632 | 0 | 18.0632 | 18.5864 | 0 | 18.5864 | 19.1911 | 0 | 19.1911 | 19.6443 | 0 | 19.6443 | 20.4941 | 0 | 20.4941 | 20.8463 | 0 | 20.8463 | 20.8463 | 0 | 20.8463 | 20.8463 | 0 | 20.8463 | 20.8463 | 0 | 20.8463 | 20.8463 | 0 | 20.8463
|  | 15.1135 | 0 | 15.1135 | 16.1985 | 0 | 16.1985 | 16.5445 | 0 | 16.5445 | 16.9826 | 0 | 16.9826 | 17.4596 | 0 | 17.4596 | 17.6128 | 0 | 17.6128 | 18.1229 | 0 | 18.1229 | 18.7126 | 0 | 18.7126 | 19.1545 | 0 | 19.1545 | 19.9831 | 0 | 19.9831 | 20.3265 | 0 | 20.3265 | 20.3265 | 0 | 20.3265 | 20.3265 | 0 | 20.3265 | 20.3265 | 0 | 20.3265 | 20.3265 | 0 | 20.3265
|  | 15.467 | 0 | 15.467 | 16.5774 | 0 | 16.5774 | 16.9314 | 0 | 16.9314 | 17.3798 | 0 | 17.3798 | 17.8679 | 0 | 17.8679 | 18.0247 | 0 | 18.0247 | 18.5468 | 0 | 18.5468 | 19.1502 | 0 | 19.1502 | 19.6025 | 0 | 19.6025 | 20.4505 | 0 | 20.4505 | 20.8019 | 0 | 20.8019 | 20.8019 | 0 | 20.8019 | 20.8019 | 0 | 20.8019 | 20.8019 | 0 | 20.8019 | 20.8019 | 0 | 20.8019
|  | 15.1832 | 0 | 15.1832 | 16.2733 | 0 | 16.2733 | 16.6208 | 0 | 16.6208 | 17.061 | 0 | 17.061 | 17.5401 | 0 | 17.5401 | 17.694 | 0 | 17.694 | 18.2066 | 0 | 18.2066 | 18.7989 | 0 | 18.7989 | 19.2429 | 0 | 19.2429 | 20.0753 | 0 | 20.0753 | 20.4203 | 0 | 20.4203 | 20.4203 | 0 | 20.4203 | 20.4203 | 0 | 20.4203 | 20.4203 | 0 | 20.4203 | 20.4203 | 0 | 20.4203
|  | 18.0161 | 0 | 18.0161 | 19.3095 | 0 | 19.3095 | 19.7219 | 0 | 19.7219 | 20.2442 | 0 | 20.2442 | 20.8127 | 0 | 20.8127 | 20.9954 | 0 | 20.9954 | 21.6035 | 0 | 21.6035 | 22.3064 | 0 | 22.3064 | 22.8332 | 0 | 22.8332 | 23.821 | 0 | 23.821 | 24.2303 | 0 | 24.2303 | 24.2303 | 0 | 24.2303 | 24.2303 | 0 | 24.2303 | 24.2303 | 0 | 24.2303 | 24.2303 | 0 | 24.2303
|  | 19.0984 | 0 | 19.0984 | 20.4695 | 0 | 20.4695 | 20.9067 | 0 | 20.9067 | 21.4603 | 0 | 21.4603 | 22.0631 | 0 | 22.0631 | 22.2567 | 0 | 22.2567 | 22.9013 | 0 | 22.9013 | 23.6464 | 0 | 23.6464 | 24.205 | 0 | 24.205 | 25.252 | 0 | 25.252 | 25.6859 | 0 | 25.6859 | 25.6859 | 0 | 25.6859 | 25.6859 | 0 | 25.6859 | 25.6859 | 0 | 25.6859 | 25.6859 | 0 | 25.6859
|  | 21.4336 | 0 | 21.4336 | 22.9723 | 0 | 22.9723 | 23.4629 | 0 | 23.4629 | 24.0843 | 0 | 24.0843 | 24.7607 | 0 | 24.7607 | 24.978 | 0 | 24.978 | 25.7015 | 0 | 25.7015 | 26.5377 | 0 | 26.5377 | 27.1645 | 0 | 27.1645 | 28.3396 | 0 | 28.3396 | 28.8265 | 0 | 28.8265 | 28.8265 | 0 | 28.8265 | 28.8265 | 0 | 28.8265 | 28.8265 | 0 | 28.8265 | 28.8265 | 0 | 28.8265
|  | 20.6349 | 0 | 20.6349 | 22.1163 | 0 | 22.1163 | 22.5887 | 0 | 22.5887 | 23.1869 | 0 | 23.1869 | 23.8381 | 0 | 23.8381 | 24.0473 | 0 | 24.0473 | 24.7438 | 0 | 24.7438 | 25.5488 | 0 | 25.5488 | 26.1523 | 0 | 26.1523 | 27.2836 | 0 | 27.2836 | 27.7524 | 0 | 27.7524 | 27.7524 | 0 | 27.7524 | 27.7524 | 0 | 27.7524 | 27.7524 | 0 | 27.7524 | 27.7524 | 0 | 27.7524
|  | 20.4893 | 0 | 20.4893 | 21.9602 | 0 | 21.9602 | 22.4292 | 0 | 22.4292 | 23.0232 | 0 | 23.0232 | 23.6698 | 0 | 23.6698 | 23.8775 | 0 | 23.8775 | 24.5692 | 0 | 24.5692 | 25.3685 | 0 | 25.3685 | 25.9677 | 0 | 25.9677 | 27.091 | 0 | 27.091 | 27.5565 | 0 | 27.5565 | 27.5565 | 0 | 27.5565 | 27.5565 | 0 | 27.5565 | 27.5565 | 0 | 27.5565 | 27.5565 | 0 | 27.5565
|  | 18.2302 | 0 | 18.2302 | 19.539 | 0 | 19.539 | 19.9563 | 0 | 19.9563 | 20.4848 | 0 | 20.4848 | 21.0601 | 0 | 21.0601 | 21.2449 | 0 | 21.2449 | 21.8603 | 0 | 21.8603 | 22.5715 | 0 | 22.5715 | 23.1047 | 0 | 23.1047 | 24.1041 | 0 | 24.1041 | 24.5183 | 0 | 24.5183 | 24.5183 | 0 | 24.5183 | 24.5183 | 0 | 24.5183 | 24.5183 | 0 | 24.5183 | 24.5183 | 0 | 24.5183
|  | 15.3923 | 0 | 15.3923 | 16.4974 | 0 | 16.4974 | 16.8497 | 0 | 16.8497 | 17.2959 | 0 | 17.2959 | 17.7817 | 0 | 17.7817 | 17.9377 | 0 | 17.9377 | 18.4573 | 0 | 18.4573 | 19.0578 | 0 | 19.0578 | 19.508 | 0 | 19.508 | 20.3518 | 0 | 20.3518 | 20.7015 | 0 | 20.7015 | 20.7015 | 0 | 20.7015 | 20.7015 | 0 | 20.7015 | 20.7015 | 0 | 20.7015 | 20.7015 | 0 | 20.7015
|  | 14.7585 | 0 | 14.7585 | 15.8181 | 0 | 15.8181 | 16.1559 | 0 | 16.1559 | 16.5837 | 0 | 16.5837 | 17.0495 | 0 | 17.0495 | 17.1991 | 0 | 17.1991 | 17.6973 | 0 | 17.6973 | 18.2731 | 0 | 18.2731 | 18.7047 | 0 | 18.7047 | 19.5138 | 0 | 19.5138 | 19.8491 | 0 | 19.8491 | 19.8491 | 0 | 19.8491 | 19.8491 | 0 | 19.8491 | 19.8491 | 0 | 19.8491 | 19.8491 | 0 | 19.8491
|  | 14.4545 | 0 | 14.4545 | 15.4922 | 0 | 15.4922 | 15.823 | 0 | 15.823 | 16.2421 | 0 | 16.2421 | 16.6983 | 0 | 16.6983 | 16.8448 | 0 | 16.8448 | 17.3327 | 0 | 17.3327 | 17.8966 | 0 | 17.8966 | 18.3193 | 0 | 18.3193 | 19.1118 | 0 | 19.1118 | 19.4402 | 0 | 19.4402 | 19.4402 | 0 | 19.4402 | 19.4402 | 0 | 19.4402 | 19.4402 | 0 | 19.4402 | 19.4402 | 0 | 19.4402
|  | 12.4718 | 0 | 12.4718 | 13.3672 | 0 | 13.3672 | 13.6526 | 0 | 13.6526 | 14.0142 | 0 | 14.0142 | 14.4078 | 0 | 14.4078 | 14.5342 | 0 | 14.5342 | 14.9552 | 0 | 14.9552 | 15.4418 | 0 | 15.4418 | 15.8065 | 0 | 15.8065 | 16.4903 | 0 | 16.4903 | 16.7736 | 0 | 16.7736 | 16.7736 | 0 | 16.7736 | 16.7736 | 0 | 16.7736 | 16.7736 | 0 | 16.7736 | 16.7736 | 0 | 16.7736
|  | 11.4921 | 0 | 11.4921 | 12.3171 | 0 | 12.3171 | 12.5802 | 0 | 12.5802 | 12.9133 | 0 | 12.9133 | 13.276 | 0 | 13.276 | 13.3925 | 0 | 13.3925 | 13.7804 | 0 | 13.7804 | 14.2288 | 0 | 14.2288 | 14.5648 | 0 | 14.5648 | 15.1949 | 0 | 15.1949 | 15.456 | 0 | 15.456 | 15.456 | 0 | 15.456 | 15.456 | 0 | 15.456 | 15.456 | 0 | 15.456 | 15.456 | 0 | 15.456
|  | 10.6297 | 0 | 10.6297 | 11.3928 | 0 | 11.3928 | 11.6361 | 0 | 11.6361 | 11.9443 | 0 | 11.9443 | 12.2798 | 0 | 12.2798 | 12.3875 | 0 | 12.3875 | 12.7463 | 0 | 12.7463 | 13.161 | 0 | 13.161 | 13.4719 | 0 | 13.4719 | 14.0547 | 0 | 14.0547 | 14.2962 | 0 | 14.2962 | 14.2962 | 0 | 14.2962 | 14.2962 | 0 | 14.2962 | 14.2962 | 0 | 14.2962 | 14.2962 | 0 | 14.2962
|  | 11.2996 | 0 | 11.2996 | 12.1108 | 0 | 12.1108 | 12.3695 | 0 | 12.3695 | 12.6971 | 0 | 12.6971 | 13.0537 | 0 | 13.0537 | 13.1682 | 0 | 13.1682 | 13.5496 | 0 | 13.5496 | 13.9905 | 0 | 13.9905 | 14.3209 | 0 | 14.3209 | 14.9404 | 0 | 14.9404 | 15.1972 | 0 | 15.1972 | 15.1972 | 0 | 15.1972 | 15.1972 | 0 | 15.1972 | 15.1972 | 0 | 15.1972 | 15.1972 | 0 | 15.1972
|  | 13.5596 | 0 | 13.5596 | 14.5331 | 0 | 14.5331 | 14.8435 | 0 | 14.8435 | 15.2366 | 0 | 15.2366 | 15.6645 | 0 | 15.6645 | 15.8019 | 0 | 15.8019 | 16.2596 | 0 | 16.2596 | 16.7886 | 0 | 16.7886 | 17.1852 | 0 | 17.1852 | 17.9286 | 0 | 17.9286 | 18.2367 | 0 | 18.2367 | 18.2367 | 0 | 18.2367 | 18.2367 | 0 | 18.2367 | 18.2367 | 0 | 18.2367 | 18.2367 | 0 | 18.2367
|  | 15.1541 | 0 | 15.1541 | 16.242 | 0 | 16.242 | 16.5889 | 0 | 16.5889 | 17.0282 | 0 | 17.0282 | 17.5064 | 0 | 17.5064 | 17.6601 | 0 | 17.6601 | 18.1716 | 0 | 18.1716 | 18.7628 | 0 | 18.7628 | 19.206 | 0 | 19.206 | 20.0368 | 0 | 20.0368 | 20.3811 | 0 | 20.3811 | 20.3811 | 0 | 20.3811 | 20.3811 | 0 | 20.3811 | 20.3811 | 0 | 20.3811 | 20.3811 | 0 | 20.3811
|  | 17.2426 | 0 | 17.2426 | 18.4805 | 0 | 18.4805 | 18.8752 | 0 | 18.8752 | 19.375 | 0 | 19.375 | 19.9192 | 0 | 19.9192 | 20.094 | 0 | 20.094 | 20.676 | 0 | 20.676 | 21.3487 | 0 | 21.3487 | 21.8529 | 0 | 21.8529 | 22.7983 | 0 | 22.7983 | 23.19 | 0 | 23.19 | 23.19 | 0 | 23.19 | 23.19 | 0 | 23.19 | 23.19 | 0 | 23.19 | 23.19 | 0 | 23.19
|  | 17.0944 | 0 | 17.0944 | 18.3216 | 0 | 18.3216 | 18.7129 | 0 | 18.7129 | 19.2085 | 0 | 19.2085 | 19.7479 | 0 | 19.7479 | 19.9212 | 0 | 19.9212 | 20.4982 | 0 | 20.4982 | 21.1652 | 0 | 21.1652 | 21.6651 | 0 | 21.6651 | 22.6023 | 0 | 22.6023 | 22.9906 | 0 | 22.9906 | 22.9906 | 0 | 22.9906 | 22.9906 | 0 | 22.9906 | 22.9906 | 0 | 22.9906 | 22.9906 | 0 | 22.9906
|  | 16.762 | 0 | 16.762 | 17.9654 | 0 | 17.9654 | 18.3491 | 0 | 18.3491 | 18.835 | 0 | 18.835 | 19.364 | 0 | 19.364 | 19.5339 | 0 | 19.5339 | 20.0997 | 0 | 20.0997 | 20.7537 | 0 | 20.7537 | 21.2439 | 0 | 21.2439 | 22.1629 | 0 | 22.1629 | 22.5437 | 0 | 22.5437 | 22.5437 | 0 | 22.5437 | 22.5437 | 0 | 22.5437 | 22.5437 | 0 | 22.5437 | 22.5437 | 0 | 22.5437
|  | 15.0711 | 0 | 15.0711 | 16.1531 | 0 | 16.1531 | 16.4981 | 0 | 16.4981 | 16.935 | 0 | 16.935 | 17.4106 | 0 | 17.4106 | 17.5634 | 0 | 17.5634 | 18.0721 | 0 | 18.0721 | 18.6601 | 0 | 18.6601 | 19.1009 | 0 | 19.1009 | 19.9271 | 0 | 19.9271 | 20.2695 | 0 | 20.2695 | 20.2695 | 0 | 20.2695 | 20.2695 | 0 | 20.2695 | 20.2695 | 0 | 20.2695 | 20.2695 | 0 | 20.2695
|  | 14.8394 | 0 | 14.8394 | 15.9047 | 0 | 15.9047 | 16.2444 | 0 | 16.2444 | 16.6746 | 0 | 16.6746 | 17.1429 | 0 | 17.1429 | 17.2933 | 0 | 17.2933 | 17.7942 | 0 | 17.7942 | 18.3732 | 0 | 18.3732 | 18.8071 | 0 | 18.8071 | 19.6207 | 0 | 19.6207 | 19.9578 | 0 | 19.9578 | 19.9578 | 0 | 19.9578 | 19.9578 | 0 | 19.9578 | 19.9578 | 0 | 19.9578 | 19.9578 | 0 | 19.9578
|  | 14.9738 | 0 | 14.9738 | 16.0488 | 0 | 16.0488 | 16.3916 | 0 | 16.3916 | 16.8257 | 0 | 16.8257 | 17.2982 | 0 | 17.2982 | 17.45 | 0 | 17.45 | 17.9555 | 0 | 17.9555 | 18.5397 | 0 | 18.5397 | 18.9775 | 0 | 18.9775 | 19.7985 | 0 | 19.7985 | 20.1387 | 0 | 20.1387 | 20.1387 | 0 | 20.1387 | 20.1387 | 0 | 20.1387 | 20.1387 | 0 | 20.1387 | 20.1387 | 0 | 20.1387
|  | 14.6997 | 0 | 14.6997 | 15.7551 | 0 | 15.7551 | 16.0915 | 0 | 16.0915 | 16.5177 | 0 | 16.5177 | 16.9816 | 0 | 16.9816 | 17.1306 | 0 | 17.1306 | 17.6268 | 0 | 17.6268 | 18.2003 | 0 | 18.2003 | 18.6302 | 0 | 18.6302 | 19.4361 | 0 | 19.4361 | 19.7701 | 0 | 19.7701 | 19.7701 | 0 | 19.7701 | 19.7701 | 0 | 19.7701 | 19.7701 | 0 | 19.7701 | 19.7701 | 0 | 19.7701
|  | 14.34 | 0 | 14.34 | 15.3695 | 0 | 15.3695 | 15.6977 | 0 | 15.6977 | 16.1134 | 0 | 16.1134 | 16.566 | 0 | 16.566 | 16.7114 | 0 | 16.7114 | 17.1954 | 0 | 17.1954 | 17.7549 | 0 | 17.7549 | 18.1742 | 0 | 18.1742 | 18.9604 | 0 | 18.9604 | 19.2862 | 0 | 19.2862 | 19.2862 | 0 | 19.2862 | 19.2862 | 0 | 19.2862 | 19.2862 | 0 | 19.2862 | 19.2862 | 0 | 19.2862
|  | 15.2452 | 0 | 15.2452 | 16.3397 | 0 | 16.3397 | 16.6887 | 0 | 16.6887 | 17.1307 | 0 | 17.1307 | 17.6118 | 0 | 17.6118 | 17.7663 | 0 | 17.7663 | 18.2809 | 0 | 18.2809 | 18.8757 | 0 | 18.8757 | 19.3215 | 0 | 19.3215 | 20.1573 | 0 | 20.1573 | 20.5037 | 0 | 20.5037 | 20.5037 | 0 | 20.5037 | 20.5037 | 0 | 20.5037 | 20.5037 | 0 | 20.5037 | 20.5037 | 0 | 20.5037
|  | 16.3936 | 0 | 16.3936 | 17.5706 | 0 | 17.5706 | 17.9458 | 0 | 17.9458 | 18.4211 | 0 | 18.4211 | 18.9384 | 0 | 18.9384 | 19.1046 | 0 | 19.1046 | 19.658 | 0 | 19.658 | 20.2976 | 0 | 20.2976 | 20.777 | 0 | 20.777 | 21.6757 | 0 | 21.6757 | 22.0482 | 0 | 22.0482 | 22.0482 | 0 | 22.0482 | 22.0482 | 0 | 22.0482 | 22.0482 | 0 | 22.0482 | 22.0482 | 0 | 22.0482
|  | 17.7708 | 0 | 17.7708 | 19.0466 | 0 | 19.0466 | 19.4534 | 0 | 19.4534 | 19.9686 | 0 | 19.9686 | 20.5294 | 0 | 20.5294 | 20.7096 | 0 | 20.7096 | 21.3094 | 0 | 21.3094 | 22.0027 | 0 | 22.0027 | 22.5224 | 0 | 22.5224 | 23.4967 | 0 | 23.4967 | 23.9004 | 0 | 23.9004 | 23.9004 | 0 | 23.9004 | 23.9004 | 0 | 23.9004 | 23.9004 | 0 | 23.9004 | 23.9004 | 0 | 23.9004
|  | 18.9532 | 0 | 18.9532 | 20.3139 | 0 | 20.3139 | 20.7477 | 0 | 20.7477 | 21.2972 | 0 | 21.2972 | 21.8954 | 0 | 21.8954 | 22.0875 | 0 | 22.0875 | 22.7273 | 0 | 22.7273 | 23.4667 | 0 | 23.4667 | 24.021 | 0 | 24.021 | 25.0601 | 0 | 25.0601 | 25.4907 | 0 | 25.4907 | 25.4907 | 0 | 25.4907 | 25.4907 | 0 | 25.4907 | 25.4907 | 0 | 25.4907 | 25.4907 | 0 | 25.4907
|  | 18.6805 | 0 | 18.6805 | 20.0216 | 0 | 20.0216 | 20.4492 | 0 | 20.4492 | 20.9907 | 0 | 20.9907 | 21.5803 | 0 | 21.5803 | 21.7696 | 0 | 21.7696 | 22.4002 | 0 | 22.4002 | 23.129 | 0 | 23.129 | 23.6753 | 0 | 23.6753 | 24.6994 | 0 | 24.6994 | 25.1238 | 0 | 25.1238 | 25.1238 | 0 | 25.1238 | 25.1238 | 0 | 25.1238 | 25.1238 | 0 | 25.1238 | 25.1238 | 0 | 25.1238
|  | 19.5533 | 0 | 19.5533 | 20.9571 | 0 | 20.9571 | 21.4046 | 0 | 21.4046 | 21.9715 | 0 | 21.9715 | 22.5886 | 0 | 22.5886 | 22.7868 | 0 | 22.7868 | 23.4468 | 0 | 23.4468 | 24.2097 | 0 | 24.2097 | 24.7815 | 0 | 24.7815 | 25.8535 | 0 | 25.8535 | 26.2977 | 0 | 26.2977 | 26.2977 | 0 | 26.2977 | 26.2977 | 0 | 26.2977 | 26.2977 | 0 | 26.2977 | 26.2977 | 0 | 26.2977
|  | 18.9945 | 0 | 18.9945 | 20.3582 | 0 | 20.3582 | 20.793 | 0 | 20.793 | 21.3436 | 0 | 21.3436 | 21.9431 | 0 | 21.9431 | 22.1356 | 0 | 22.1356 | 22.7768 | 0 | 22.7768 | 23.5178 | 0 | 23.5178 | 24.0733 | 0 | 24.0733 | 25.1147 | 0 | 25.1147 | 25.5462 | 0 | 25.5462 | 25.5462 | 0 | 25.5462 | 25.5462 | 0 | 25.5462 | 25.5462 | 0 | 25.5462 | 25.5462 | 0 | 25.5462
|  | 16.9193 | 0 | 16.9193 | 18.1339 | 0 | 18.1339 | 18.5212 | 0 | 18.5212 | 19.0117 | 0 | 19.0117 | 19.5457 | 0 | 19.5457 | 19.7172 | 0 | 19.7172 | 20.2883 | 0 | 20.2883 | 20.9484 | 0 | 20.9484 | 21.4432 | 0 | 21.4432 | 22.3708 | 0 | 22.3708 | 22.7552 | 0 | 22.7552 | 22.7552 | 0 | 22.7552 | 22.7552 | 0 | 22.7552 | 22.7552 | 0 | 22.7552 | 22.7552 | 0 | 22.7552
|  | 15.7581 | 0 | 15.7581 | 16.8894 | 0 | 16.8894 | 17.2501 | 0 | 17.2501 | 17.7069 | 0 | 17.7069 | 18.2042 | 0 | 18.2042 | 18.3639 | 0 | 18.3639 | 18.8959 | 0 | 18.8959 | 19.5106 | 0 | 19.5106 | 19.9715 | 0 | 19.9715 | 20.8354 | 0 | 20.8354 | 21.1934 | 0 | 21.1934 | 21.1934 | 0 | 21.1934 | 21.1934 | 0 | 21.1934 | 21.1934 | 0 | 21.1934 | 21.1934 | 0 | 21.1934
|  | 15.3369 | 0 | 15.3369 | 16.4379 | 0 | 16.4379 | 16.789 | 0 | 16.789 | 17.2336 | 0 | 17.2336 | 17.7176 | 0 | 17.7176 | 17.8731 | 0 | 17.8731 | 18.3908 | 0 | 18.3908 | 18.9891 | 0 | 18.9891 | 19.4376 | 0 | 19.4376 | 20.2785 | 0 | 20.2785 | 20.6269 | 0 | 20.6269 | 20.6269 | 0 | 20.6269 | 20.6269 | 0 | 20.6269 | 20.6269 | 0 | 20.6269 | 20.6269 | 0 | 20.6269
|  | 13.805 | 0 | 13.805 | 14.7961 | 0 | 14.7961 | 15.1121 | 0 | 15.1121 | 15.5123 | 0 | 15.5123 | 15.948 | 0 | 15.948 | 16.0879 | 0 | 16.0879 | 16.5539 | 0 | 16.5539 | 17.0925 | 0 | 17.0925 | 17.4962 | 0 | 17.4962 | 18.253 | 0 | 18.253 | 18.5667 | 0 | 18.5667 | 18.5667 | 0 | 18.5667 | 18.5667 | 0 | 18.5667 | 18.5667 | 0 | 18.5667 | 18.5667 | 0 | 18.5667
|  | 12.015 | 0 | 12.015 | 12.8776 | 0 | 12.8776 | 13.1526 | 0 | 13.1526 | 13.5009 | 0 | 13.5009 | 13.8801 | 0 | 13.8801 | 14.0019 | 0 | 14.0019 | 14.4074 | 0 | 14.4074 | 14.8762 | 0 | 14.8762 | 15.2276 | 0 | 15.2276 | 15.8863 | 0 | 15.8863 | 16.1592 | 0 | 16.1592 | 16.1592 | 0 | 16.1592 | 16.1592 | 0 | 16.1592 | 16.1592 | 0 | 16.1592 | 16.1592 | 0 | 16.1592
|  | 10.9118 | 0 | 10.9118 | 11.6952 | 0 | 11.6952 | 11.9449 | 0 | 11.9449 | 12.2613 | 0 | 12.2613 | 12.6056 | 0 | 12.6056 | 12.7163 | 0 | 12.7163 | 13.0846 | 0 | 13.0846 | 13.5103 | 0 | 13.5103 | 13.8294 | 0 | 13.8294 | 14.4276 | 0 | 14.4276 | 14.6756 | 0 | 14.6756 | 14.6756 | 0 | 14.6756 | 14.6756 | 0 | 14.6756 | 14.6756 | 0 | 14.6756 | 14.6756 | 0 | 14.6756
|  | 11.0991 | 0 | 11.0991 | 11.8959 | 0 | 11.8959 | 12.1499 | 0 | 12.1499 | 12.4717 | 0 | 12.4717 | 12.822 | 0 | 12.822 | 12.9345 | 0 | 12.9345 | 13.3091 | 0 | 13.3091 | 13.7421 | 0 | 13.7421 | 14.0667 | 0 | 14.0667 | 14.6752 | 0 | 14.6752 | 14.9274 | 0 | 14.9274 | 14.9274 | 0 | 14.9274 | 14.9274 | 0 | 14.9274 | 14.9274 | 0 | 14.9274 | 14.9274 | 0 | 14.9274
|  | 11.2185 | 0 | 11.2185 | 12.0239 | 0 | 12.0239 | 12.2807 | 0 | 12.2807 | 12.6059 | 0 | 12.6059 | 12.9599 | 0 | 12.9599 | 13.0737 | 0 | 13.0737 | 13.4523 | 0 | 13.4523 | 13.89 | 0 | 13.89 | 14.2181 | 0 | 14.2181 | 14.8331 | 0 | 14.8331 | 15.088 | 0 | 15.088 | 15.088 | 0 | 15.088 | 15.088 | 0 | 15.088 | 15.088 | 0 | 15.088 | 15.088 | 0 | 15.088
|  | 11.7018 | 0 | 11.7018 | 12.5419 | 0 | 12.5419 | 12.8097 | 0 | 12.8097 | 13.1489 | 0 | 13.1489 | 13.5182 | 0 | 13.5182 | 13.6369 | 0 | 13.6369 | 14.0318 | 0 | 14.0318 | 14.4884 | 0 | 14.4884 | 14.8306 | 0 | 14.8306 | 15.4721 | 0 | 15.4721 | 15.738 | 0 | 15.738 | 15.738 | 0 | 15.738 | 15.738 | 0 | 15.738 | 15.738 | 0 | 15.738 | 15.738 | 0 | 15.738
|  | 14.6644 | 0 | 14.6644 | 15.7172 | 0 | 15.7172 | 16.0529 | 0 | 16.0529 | 16.478 | 0 | 16.478 | 16.9408 | 0 | 16.9408 | 17.0895 | 0 | 17.0895 | 17.5845 | 0 | 17.5845 | 18.1566 | 0 | 18.1566 | 18.5854 | 0 | 18.5854 | 19.3894 | 0 | 19.3894 | 19.7226 | 0 | 19.7226 | 19.7226 | 0 | 19.7226 | 19.7226 | 0 | 19.7226 | 19.7226 | 0 | 19.7226 | 19.7226 | 0 | 19.7226
|  | 15.4955 | 0 | 15.4955 | 16.6079 | 0 | 16.6079 | 16.9626 | 0 | 16.9626 | 17.4118 | 0 | 17.4118 | 17.9008 | 0 | 17.9008 | 18.0579 | 0 | 18.0579 | 18.581 | 0 | 18.581 | 19.1855 | 0 | 19.1855 | 19.6386 | 0 | 19.6386 | 20.4882 | 0 | 20.4882 | 20.8402 | 0 | 20.8402 | 20.8402 | 0 | 20.8402 | 20.8402 | 0 | 20.8402 | 20.8402 | 0 | 20.8402 | 20.8402 | 0 | 20.8402
|  | 15.5505 | 0 | 15.5505 | 16.6669 | 0 | 16.6669 | 17.0229 | 0 | 17.0229 | 17.4737 | 0 | 17.4737 | 17.9644 | 0 | 17.9644 | 18.1221 | 0 | 18.1221 | 18.647 | 0 | 18.647 | 19.2537 | 0 | 19.2537 | 19.7084 | 0 | 19.7084 | 20.561 | 0 | 20.561 | 20.9143 | 0 | 20.9143 | 20.9143 | 0 | 20.9143 | 20.9143 | 0 | 20.9143 | 20.9143 | 0 | 20.9143 | 20.9143 | 0 | 20.9143
|  | 15.0466 | 0 | 15.0466 | 16.1268 | 0 | 16.1268 | 16.4712 | 0 | 16.4712 | 16.9074 | 0 | 16.9074 | 17.3823 | 0 | 17.3823 | 17.5348 | 0 | 17.5348 | 18.0427 | 0 | 18.0427 | 18.6297 | 0 | 18.6297 | 19.0698 | 0 | 19.0698 | 19.8947 | 0 | 19.8947 | 20.2365 | 0 | 20.2365 | 20.2365 | 0 | 20.2365 | 20.2365 | 0 | 20.2365 | 20.2365 | 0 | 20.2365 | 20.2365 | 0 | 20.2365
|  | 15.4428 | 0 | 15.4428 | 16.5515 | 0 | 16.5515 | 16.905 | 0 | 16.905 | 17.3527 | 0 | 17.3527 | 17.84 | 0 | 17.84 | 17.9966 | 0 | 17.9966 | 18.5179 | 0 | 18.5179 | 19.1203 | 0 | 19.1203 | 19.5719 | 0 | 19.5719 | 20.4186 | 0 | 20.4186 | 20.7694 | 0 | 20.7694 | 20.7694 | 0 | 20.7694 | 20.7694 | 0 | 20.7694 | 20.7694 | 0 | 20.7694 | 20.7694 | 0 | 20.7694
|  | 14.9698 | 0 | 14.9698 | 16.0445 | 0 | 16.0445 | 16.3871 | 0 | 16.3871 | 16.8211 | 0 | 16.8211 | 17.2935 | 0 | 17.2935 | 17.4453 | 0 | 17.4453 | 17.9506 | 0 | 17.9506 | 18.5346 | 0 | 18.5346 | 18.9724 | 0 | 18.9724 | 19.7931 | 0 | 19.7931 | 20.1332 | 0 | 20.1332 | 20.1332 | 0 | 20.1332 | 20.1332 | 0 | 20.1332 | 20.1332 | 0 | 20.1332 | 20.1332 | 0 | 20.1332
|  | 14.9511 | 0 | 14.9511 | 16.0245 | 0 | 16.0245 | 16.3667 | 0 | 16.3667 | 16.8002 | 0 | 16.8002 | 17.272 | 0 | 17.272 | 17.4236 | 0 | 17.4236 | 17.9283 | 0 | 17.9283 | 18.5115 | 0 | 18.5115 | 18.9488 | 0 | 18.9488 | 19.7685 | 0 | 19.7685 | 20.1082 | 0 | 20.1082 | 20.1082 | 0 | 20.1082 | 20.1082 | 0 | 20.1082 | 20.1082 | 0 | 20.1082 | 20.1082 | 0 | 20.1082
|  | 14.4319 | 0 | 14.4319 | 15.4679 | 0 | 15.4679 | 15.7983 | 0 | 15.7983 | 16.2167 | 0 | 16.2167 | 16.6721 | 0 | 16.6721 | 16.8184 | 0 | 16.8184 | 17.3056 | 0 | 17.3056 | 17.8686 | 0 | 17.8686 | 18.2907 | 0 | 18.2907 | 19.0819 | 0 | 19.0819 | 19.4098 | 0 | 19.4098 | 19.4098 | 0 | 19.4098 | 19.4098 | 0 | 19.4098 | 19.4098 | 0 | 19.4098 | 19.4098 | 0 | 19.4098
|  | 13.7359 | 0 | 13.7359 | 14.722 | 0 | 14.722 | 15.0364 | 0 | 15.0364 | 15.4346 | 0 | 15.4346 | 15.8681 | 0 | 15.8681 | 16.0073 | 0 | 16.0073 | 16.471 | 0 | 16.471 | 17.0069 | 0 | 17.0069 | 17.4086 | 0 | 17.4086 | 18.1616 | 0 | 18.1616 | 18.4737 | 0 | 18.4737 | 18.4737 | 0 | 18.4737 | 18.4737 | 0 | 18.4737 | 18.4737 | 0 | 18.4737 | 18.4737 | 0 | 18.4737
|  | 13.5411 | 0 | 13.5411 | 14.5132 | 0 | 14.5132 | 14.8232 | 0 | 14.8232 | 15.2158 | 0 | 15.2158 | 15.6431 | 0 | 15.6431 | 15.7804 | 0 | 15.7804 | 16.2374 | 0 | 16.2374 | 16.7657 | 0 | 16.7657 | 17.1617 | 0 | 17.1617 | 17.9041 | 0 | 17.9041 | 18.2118 | 0 | 18.2118 | 18.2118 | 0 | 18.2118 | 18.2118 | 0 | 18.2118 | 18.2118 | 0 | 18.2118 | 18.2118 | 0 | 18.2118
|  | 14.988 | 0 | 14.988 | 16.064 | 0 | 16.064 | 16.407 | 0 | 16.407 | 16.8415 | 0 | 16.8415 | 17.3145 | 0 | 17.3145 | 17.4665 | 0 | 17.4665 | 17.9724 | 0 | 17.9724 | 18.5571 | 0 | 18.5571 | 18.9954 | 0 | 18.9954 | 19.8171 | 0 | 19.8171 | 20.1577 | 0 | 20.1577 | 20.1577 | 0 | 20.1577 | 20.1577 | 0 | 20.1577 | 20.1577 | 0 | 20.1577 | 20.1577 | 0 | 20.1577
|  | 15.4653 | 0 | 15.4653 | 16.5756 | 0 | 16.5756 | 16.9296 | 0 | 16.9296 | 17.3779 | 0 | 17.3779 | 17.866 | 0 | 17.866 | 18.0228 | 0 | 18.0228 | 18.5448 | 0 | 18.5448 | 19.1482 | 0 | 19.1482 | 19.6004 | 0 | 19.6004 | 20.4483 | 0 | 20.4483 | 20.7997 | 0 | 20.7997 | 20.7997 | 0 | 20.7997 | 20.7997 | 0 | 20.7997 | 20.7997 | 0 | 20.7997 | 20.7997 | 0 | 20.7997
|  | 15.1212 | 0 | 15.1212 | 16.2068 | 0 | 16.2068 | 16.5529 | 0 | 16.5529 | 16.9912 | 0 | 16.9912 | 17.4684 | 0 | 17.4684 | 17.6217 | 0 | 17.6217 | 18.1322 | 0 | 18.1322 | 18.7221 | 0 | 18.7221 | 19.1643 | 0 | 19.1643 | 19.9933 | 0 | 19.9933 | 20.3369 | 0 | 20.3369 | 20.3369 | 0 | 20.3369 | 20.3369 | 0 | 20.3369 | 20.3369 | 0 | 20.3369 | 20.3369 | 0 | 20.3369
|  | 15.999 | 0 | 15.999 | 17.1476 | 0 | 17.1476 | 17.5138 | 0 | 17.5138 | 17.9777 | 0 | 17.9777 | 18.4826 | 0 | 18.4826 | 18.6447 | 0 | 18.6447 | 19.1848 | 0 | 19.1848 | 19.809 | 0 | 19.809 | 20.2769 | 0 | 20.2769 | 21.154 | 0 | 21.154 | 21.5175 | 0 | 21.5175 | 21.5175 | 0 | 21.5175 | 21.5175 | 0 | 21.5175 | 21.5175 | 0 | 21.5175 | 21.5175 | 0 | 21.5175
|  | 15.6685 | 0 | 15.6685 | 16.7934 | 0 | 16.7934 | 17.152 | 0 | 17.152 | 17.6063 | 0 | 17.6063 | 18.1008 | 0 | 18.1008 | 18.2596 | 0 | 18.2596 | 18.7885 | 0 | 18.7885 | 19.3998 | 0 | 19.3998 | 19.858 | 0 | 19.858 | 20.717 | 0 | 20.717 | 21.073 | 0 | 21.073 | 21.073 | 0 | 21.073 | 21.073 | 0 | 21.073 | 21.073 | 0 | 21.073 | 21.073 | 0 | 21.073
|  | 14.7878 | 0 | 14.7878 | 15.8494 | 0 | 15.8494 | 16.1879 | 0 | 16.1879 | 16.6166 | 0 | 16.6166 | 17.0833 | 0 | 17.0833 | 17.2332 | 0 | 17.2332 | 17.7324 | 0 | 17.7324 | 18.3093 | 0 | 18.3093 | 18.7418 | 0 | 18.7418 | 19.5525 | 0 | 19.5525 | 19.8885 | 0 | 19.8885 | 19.8885 | 0 | 19.8885 | 19.8885 | 0 | 19.8885 | 19.8885 | 0 | 19.8885 | 19.8885 | 0 | 19.8885
|  | 13.7898 | 0 | 13.7898 | 14.7798 | 0 | 14.7798 | 15.0954 | 0 | 15.0954 | 15.4952 | 0 | 15.4952 | 15.9304 | 0 | 15.9304 | 16.0702 | 0 | 16.0702 | 16.5356 | 0 | 16.5356 | 17.0736 | 0 | 17.0736 | 17.4769 | 0 | 17.4769 | 18.2329 | 0 | 18.2329 | 18.5462 | 0 | 18.5462 | 18.5462 | 0 | 18.5462 | 18.5462 | 0 | 18.5462 | 18.5462 | 0 | 18.5462 | 18.5462 | 0 | 18.5462
|  | 12.5361 | 0 | 12.5361 | 13.4361 | 0 | 13.4361 | 13.723 | 0 | 13.723 | 14.0864 | 0 | 14.0864 | 14.4821 | 0 | 14.4821 | 14.6091 | 0 | 14.6091 | 15.0323 | 0 | 15.0323 | 15.5214 | 0 | 15.5214 | 15.888 | 0 | 15.888 | 16.5753 | 0 | 16.5753 | 16.8601 | 0 | 16.8601 | 16.8601 | 0 | 16.8601 | 16.8601 | 0 | 16.8601 | 16.8601 | 0 | 16.8601 | 16.8601 | 0 | 16.8601
|  | 10.8602 | 0 | 10.8602 | 11.6399 | 0 | 11.6399 | 11.8885 | 0 | 11.8885 | 12.2034 | 0 | 12.2034 | 12.5461 | 0 | 12.5461 | 12.6562 | 0 | 12.6562 | 13.0228 | 0 | 13.0228 | 13.4465 | 0 | 13.4465 | 13.7641 | 0 | 13.7641 | 14.3595 | 0 | 14.3595 | 14.6062 | 0 | 14.6062 | 14.6062 | 0 | 14.6062 | 14.6062 | 0 | 14.6062 | 14.6062 | 0 | 14.6062 | 14.6062 | 0 | 14.6062
|  | 10.4306 | 0 | 10.4306 | 11.1794 | 0 | 11.1794 | 11.4182 | 0 | 11.4182 | 11.7206 | 0 | 11.7206 | 12.0498 | 0 | 12.0498 | 12.1555 | 0 | 12.1555 | 12.5076 | 0 | 12.5076 | 12.9145 | 0 | 12.9145 | 13.2196 | 0 | 13.2196 | 13.7914 | 0 | 13.7914 | 14.0284 | 0 | 14.0284 | 14.0284 | 0 | 14.0284 | 14.0284 | 0 | 14.0284 | 14.0284 | 0 | 14.0284 | 14.0284 | 0 | 14.0284
|  | 9.4841 | 0 | 9.4841 | 10.165 | 0 | 10.165 | 10.3821 | 0 | 10.3821 | 10.657 | 0 | 10.657 | 10.9563 | 0 | 10.9563 | 11.0525 | 0 | 11.0525 | 11.3726 | 0 | 11.3726 | 11.7426 | 0 | 11.7426 | 12.02 | 0 | 12.02 | 12.5399 | 0 | 12.5399 | 12.7554 | 0 | 12.7554 | 12.7554 | 0 | 12.7554 | 12.7554 | 0 | 12.7554 | 12.7554 | 0 | 12.7554 | 12.7554 | 0 | 12.7554
|  | 8.6717 | 0 | 8.6717 | 9.2943 | 0 | 9.2943 | 9.4928 | 0 | 9.4928 | 9.7442 | 0 | 9.7442 | 10.0178 | 0 | 10.0178 | 10.1057 | 0 | 10.1057 | 10.3984 | 0 | 10.3984 | 10.7368 | 0 | 10.7368 | 10.9904 | 0 | 10.9904 | 11.4658 | 0 | 11.4658 | 11.6628 | 0 | 11.6628 | 11.6628 | 0 | 11.6628 | 11.6628 | 0 | 11.6628 | 11.6628 | 0 | 11.6628 | 11.6628 | 0 | 11.6628
|  | 9.1755 | 0 | 9.1755 | 9.8342 | 0 | 9.8342 | 10.0443 | 0 | 10.0443 | 10.3103 | 0 | 10.3103 | 10.5998 | 0 | 10.5998 | 10.6928 | 0 | 10.6928 | 11.0026 | 0 | 11.0026 | 11.3605 | 0 | 11.3605 | 11.6289 | 0 | 11.6289 | 12.1319 | 0 | 12.1319 | 12.3404 | 0 | 12.3404 | 12.3404 | 0 | 12.3404 | 12.3404 | 0 | 12.3404 | 12.3404 | 0 | 12.3404 | 12.3404 | 0 | 12.3404
|  | 9.8977 | 0 | 9.8977 | 10.6082 | 0 | 10.6082 | 10.8348 | 0 | 10.8348 | 11.1217 | 0 | 11.1217 | 11.4341 | 0 | 11.4341 | 11.5344 | 0 | 11.5344 | 11.8685 | 0 | 11.8685 | 12.2547 | 0 | 12.2547 | 12.5441 | 0 | 12.5441 | 13.0867 | 0 | 13.0867 | 13.3116 | 0 | 13.3116 | 13.3116 | 0 | 13.3116 | 13.3116 | 0 | 13.3116 | 13.3116 | 0 | 13.3116 | 13.3116 | 0 | 13.3116
|  | 10.427 | 0 | 10.427 | 11.1756 | 0 | 11.1756 | 11.4143 | 0 | 11.4143 | 11.7166 | 0 | 11.7166 | 12.0456 | 0 | 12.0456 | 12.1513 | 0 | 12.1513 | 12.5033 | 0 | 12.5033 | 12.9101 | 0 | 12.9101 | 13.215 | 0 | 13.215 | 13.7867 | 0 | 13.7867 | 14.0236 | 0 | 14.0236 | 14.0236 | 0 | 14.0236 | 14.0236 | 0 | 14.0236 | 14.0236 | 0 | 14.0236 | 14.0236 | 0 | 14.0236
|  | 12.0332 | 0 | 12.0332 | 12.8971 | 0 | 12.8971 | 13.1725 | 0 | 13.1725 | 13.5214 | 0 | 13.5214 | 13.9011 | 0 | 13.9011 | 14.0231 | 0 | 14.0231 | 14.4293 | 0 | 14.4293 | 14.8987 | 0 | 14.8987 | 15.2506 | 0 | 15.2506 | 15.9104 | 0 | 15.9104 | 16.1837 | 0 | 16.1837 | 16.1837 | 0 | 16.1837 | 16.1837 | 0 | 16.1837 | 16.1837 | 0 | 16.1837 | 16.1837 | 0 | 16.1837
|  | 14.0623 | 0 | 14.0623 | 15.0719 | 0 | 15.0719 | 15.3938 | 0 | 15.3938 | 15.8015 | 0 | 15.8015 | 16.2452 | 0 | 16.2452 | 16.3878 | 0 | 16.3878 | 16.8625 | 0 | 16.8625 | 17.4111 | 0 | 17.4111 | 17.8223 | 0 | 17.8223 | 18.5933 | 0 | 18.5933 | 18.9128 | 0 | 18.9128 | 18.9128 | 0 | 18.9128 | 18.9128 | 0 | 18.9128 | 18.9128 | 0 | 18.9128 | 18.9128 | 0 | 18.9128
|  | 14.5015 | 0 | 14.5015 | 15.5426 | 0 | 15.5426 | 15.8746 | 0 | 15.8746 | 16.295 | 0 | 16.295 | 16.7526 | 0 | 16.7526 | 16.8996 | 0 | 16.8996 | 17.3891 | 0 | 17.3891 | 17.9549 | 0 | 17.9549 | 18.379 | 0 | 18.379 | 19.174 | 0 | 19.174 | 19.5035 | 0 | 19.5035 | 19.5035 | 0 | 19.5035 | 19.5035 | 0 | 19.5035 | 19.5035 | 0 | 19.5035 | 19.5035 | 0 | 19.5035
|  | 14.3783 | 0 | 14.3783 | 15.4106 | 0 | 15.4106 | 15.7397 | 0 | 15.7397 | 16.1565 | 0 | 16.1565 | 16.6103 | 0 | 16.6103 | 16.756 | 0 | 16.756 | 17.2414 | 0 | 17.2414 | 17.8023 | 0 | 17.8023 | 18.2228 | 0 | 18.2228 | 19.0111 | 0 | 19.0111 | 19.3378 | 0 | 19.3378 | 19.3378 | 0 | 19.3378 | 19.3378 | 0 | 19.3378 | 19.3378 | 0 | 19.3378 | 19.3378 | 0 | 19.3378
|  | 13.9558 | 0 | 13.9558 | 14.9577 | 0 | 14.9577 | 15.2771 | 0 | 15.2771 | 15.6817 | 0 | 15.6817 | 16.1222 | 0 | 16.1222 | 16.2636 | 0 | 16.2636 | 16.7347 | 0 | 16.7347 | 17.2792 | 0 | 17.2792 | 17.6873 | 0 | 17.6873 | 18.4524 | 0 | 18.4524 | 18.7695 | 0 | 18.7695 | 18.7695 | 0 | 18.7695 | 18.7695 | 0 | 18.7695 | 18.7695 | 0 | 18.7695 | 18.7695 | 0 | 18.7695
|  | 14.2701 | 0 | 14.2701 | 15.2946 | 0 | 15.2946 | 15.6212 | 0 | 15.6212 | 16.0349 | 0 | 16.0349 | 16.4853 | 0 | 16.4853 | 16.6299 | 0 | 16.6299 | 17.1116 | 0 | 17.1116 | 17.6683 | 0 | 17.6683 | 18.0857 | 0 | 18.0857 | 18.868 | 0 | 18.868 | 19.1922 | 0 | 19.1922 | 19.1922 | 0 | 19.1922 | 19.1922 | 0 | 19.1922 | 19.1922 | 0 | 19.1922 | 19.1922 | 0 | 19.1922
|  | 14.0134 | 0 | 14.0134 | 15.0195 | 0 | 15.0195 | 15.3402 | 0 | 15.3402 | 15.7465 | 0 | 15.7465 | 16.1887 | 0 | 16.1887 | 16.3308 | 0 | 16.3308 | 16.8038 | 0 | 16.8038 | 17.3505 | 0 | 17.3505 | 17.7603 | 0 | 17.7603 | 18.5286 | 0 | 18.5286 | 18.847 | 0 | 18.847 | 18.847 | 0 | 18.847 | 18.847 | 0 | 18.847 | 18.847 | 0 | 18.847 | 18.847 | 0 | 18.847
|  | 15.2968 | 0 | 15.2968 | 16.395 | 0 | 16.395 | 16.7451 | 0 | 16.7451 | 17.1886 | 0 | 17.1886 | 17.6713 | 0 | 17.6713 | 17.8264 | 0 | 17.8264 | 18.3427 | 0 | 18.3427 | 18.9395 | 0 | 18.9395 | 19.3868 | 0 | 19.3868 | 20.2255 | 0 | 20.2255 | 20.573 | 0 | 20.573 | 20.573 | 0 | 20.573 | 20.573 | 0 | 20.573 | 20.573 | 0 | 20.573 | 20.573 | 0 | 20.573
|  | 15.5949 | 0 | 15.5949 | 16.7145 | 0 | 16.7145 | 17.0715 | 0 | 17.0715 | 17.5236 | 0 | 17.5236 | 18.0157 | 0 | 18.0157 | 18.1738 | 0 | 18.1738 | 18.7002 | 0 | 18.7002 | 19.3086 | 0 | 19.3086 | 19.7647 | 0 | 19.7647 | 20.6197 | 0 | 20.6197 | 20.974 | 0 | 20.974 | 20.974 | 0 | 20.974 | 20.974 | 0 | 20.974 | 20.974 | 0 | 20.974 | 20.974 | 0 | 20.974
|  | 18.0247 | 0 | 18.0247 | 19.3188 | 0 | 19.3188 | 19.7313 | 0 | 19.7313 | 20.2539 | 0 | 20.2539 | 20.8227 | 0 | 20.8227 | 21.0054 | 0 | 21.0054 | 21.6139 | 0 | 21.6139 | 22.3171 | 0 | 22.3171 | 22.8442 | 0 | 22.8442 | 23.8324 | 0 | 23.8324 | 24.2419 | 0 | 24.2419 | 24.2419 | 0 | 24.2419 | 24.2419 | 0 | 24.2419 | 24.2419 | 0 | 24.2419 | 24.2419 | 0 | 24.2419
|  | 17.9688 | 0 | 17.9688 | 19.2588 | 0 | 19.2588 | 19.6701 | 0 | 19.6701 | 20.191 | 0 | 20.191 | 20.7581 | 0 | 20.7581 | 20.9402 | 0 | 20.9402 | 21.5468 | 0 | 21.5468 | 22.2478 | 0 | 22.2478 | 22.7733 | 0 | 22.7733 | 23.7584 | 0 | 23.7584 | 24.1667 | 0 | 24.1667 | 24.1667 | 0 | 24.1667 | 24.1667 | 0 | 24.1667 | 24.1667 | 0 | 24.1667 | 24.1667 | 0 | 24.1667
|  | 17.8389 | 0 | 17.8389 | 19.1196 | 0 | 19.1196 | 19.5279 | 0 | 19.5279 | 20.0451 | 0 | 20.0451 | 20.6081 | 0 | 20.6081 | 20.7889 | 0 | 20.7889 | 21.3911 | 0 | 21.3911 | 22.087 | 0 | 22.087 | 22.6087 | 0 | 22.6087 | 23.5867 | 0 | 23.5867 | 23.992 | 0 | 23.992 | 23.992 | 0 | 23.992 | 23.992 | 0 | 23.992 | 23.992 | 0 | 23.992 | 23.992 | 0 | 23.992
|  | 18.1063 | 0 | 18.1063 | 19.4062 | 0 | 19.4062 | 19.8207 | 0 | 19.8207 | 20.3456 | 0 | 20.3456 | 20.917 | 0 | 20.917 | 21.1005 | 0 | 21.1005 | 21.7117 | 0 | 21.7117 | 22.4181 | 0 | 22.4181 | 22.9476 | 0 | 22.9476 | 23.9403 | 0 | 23.9403 | 24.3517 | 0 | 24.3517 | 24.3517 | 0 | 24.3517 | 24.3517 | 0 | 24.3517 | 24.3517 | 0 | 24.3517 | 24.3517 | 0 | 24.3517
|  | 16.388 | 0 | 16.388 | 17.5645 | 0 | 17.5645 | 17.9396 | 0 | 17.9396 | 18.4147 | 0 | 18.4147 | 18.9319 | 0 | 18.9319 | 19.098 | 0 | 19.098 | 19.6512 | 0 | 19.6512 | 20.2906 | 0 | 20.2906 | 20.7698 | 0 | 20.7698 | 21.6683 | 0 | 21.6683 | 22.0406 | 0 | 22.0406 | 22.0406 | 0 | 22.0406 | 22.0406 | 0 | 22.0406 | 22.0406 | 0 | 22.0406 | 22.0406 | 0 | 22.0406
|  | 14.3433 | 0 | 14.3433 | 15.373 | 0 | 15.373 | 15.7014 | 0 | 15.7014 | 16.1172 | 0 | 16.1172 | 16.5698 | 0 | 16.5698 | 16.7152 | 0 | 16.7152 | 17.1994 | 0 | 17.1994 | 17.759 | 0 | 17.759 | 18.1784 | 0 | 18.1784 | 18.9648 | 0 | 18.9648 | 19.2907 | 0 | 19.2907 | 19.2907 | 0 | 19.2907 | 19.2907 | 0 | 19.2907 | 19.2907 | 0 | 19.2907 | 19.2907 | 0 | 19.2907
|  | 12.1286 | 0 | 12.1286 | 12.9994 | 0 | 12.9994 | 13.277 | 0 | 13.277 | 13.6286 | 0 | 13.6286 | 14.0114 | 0 | 14.0114 | 14.1343 | 0 | 14.1343 | 14.5437 | 0 | 14.5437 | 15.0169 | 0 | 15.0169 | 15.3716 | 0 | 15.3716 | 16.0365 | 0 | 16.0365 | 16.3121 | 0 | 16.3121 | 16.3121 | 0 | 16.3121 | 16.3121 | 0 | 16.3121 | 16.3121 | 0 | 16.3121 | 16.3121 | 0 | 16.3121
|  | 11.312 | 0 | 11.312 | 12.1241 | 0 | 12.1241 | 12.3831 | 0 | 12.3831 | 12.711 | 0 | 12.711 | 13.068 | 0 | 13.068 | 13.1827 | 0 | 13.1827 | 13.5645 | 0 | 13.5645 | 14.0058 | 0 | 14.0058 | 14.3366 | 0 | 14.3366 | 14.9568 | 0 | 14.9568 | 15.2138 | 0 | 15.2138 | 15.2138 | 0 | 15.2138 | 15.2138 | 0 | 15.2138 | 15.2138 | 0 | 15.2138 | 15.2138 | 0 | 15.2138
|  | 10.1279 | 0 | 10.1279 | 10.855 | 0 | 10.855 | 11.0869 | 0 | 11.0869 | 11.3805 | 0 | 11.3805 | 11.7001 | 0 | 11.7001 | 11.8028 | 0 | 11.8028 | 12.1446 | 0 | 12.1446 | 12.5398 | 0 | 12.5398 | 12.8359 | 0 | 12.8359 | 13.3912 | 0 | 13.3912 | 13.6213 | 0 | 13.6213 | 13.6213 | 0 | 13.6213 | 13.6213 | 0 | 13.6213 | 13.6213 | 0 | 13.6213 | 13.6213 | 0 | 13.6213
|  | 9.934 | 0 | 9.934 | 10.6472 | 0 | 10.6472 | 10.8746 | 0 | 10.8746 | 11.1626 | 0 | 11.1626 | 11.4761 | 0 | 11.4761 | 11.5768 | 0 | 11.5768 | 11.9121 | 0 | 11.9121 | 12.2997 | 0 | 12.2997 | 12.5902 | 0 | 12.5902 | 13.1348 | 0 | 13.1348 | 13.3605 | 0 | 13.3605 | 13.3605 | 0 | 13.3605 | 13.3605 | 0 | 13.3605 | 13.3605 | 0 | 13.3605 | 13.3605 | 0 | 13.3605
|  | 9.4444 | 0 | 9.4444 | 10.1224 | 0 | 10.1224 | 10.3386 | 0 | 10.3386 | 10.6124 | 0 | 10.6124 | 10.9105 | 0 | 10.9105 | 11.0062 | 0 | 11.0062 | 11.325 | 0 | 11.325 | 11.6935 | 0 | 11.6935 | 11.9697 | 0 | 11.9697 | 12.4874 | 0 | 12.4874 | 12.702 | 0 | 12.702 | 12.702 | 0 | 12.702 | 12.702 | 0 | 12.702 | 12.702 | 0 | 12.702 | 12.702 | 0 | 12.702
|  | 9.7177 | 0 | 9.7177 | 10.4153 | 0 | 10.4153 | 10.6378 | 0 | 10.6378 | 10.9195 | 0 | 10.9195 | 11.2262 | 0 | 11.2262 | 11.3247 | 0 | 11.3247 | 11.6527 | 0 | 11.6527 | 12.0318 | 0 | 12.0318 | 12.316 | 0 | 12.316 | 12.8488 | 0 | 12.8488 | 13.0696 | 0 | 13.0696 | 13.0696 | 0 | 13.0696 | 13.0696 | 0 | 13.0696 | 13.0696 | 0 | 13.0696 | 13.0696 | 0 | 13.0696
|  | 10.7437 | 0 | 10.7437 | 11.515 | 0 | 11.515 | 11.761 | 0 | 11.761 | 12.0724 | 0 | 12.0724 | 12.4115 | 0 | 12.4115 | 12.5204 | 0 | 12.5204 | 12.8831 | 0 | 12.8831 | 13.3022 | 0 | 13.3022 | 13.6164 | 0 | 13.6164 | 14.2054 | 0 | 14.2054 | 14.4495 | 0 | 14.4495 | 14.4495 | 0 | 14.4495 | 14.4495 | 0 | 14.4495 | 14.4495 | 0 | 14.4495 | 14.4495 | 0 | 14.4495
|  | 13.3895 | 0 | 13.3895 | 14.3508 | 0 | 14.3508 | 14.6572 | 0 | 14.6572 | 15.0454 | 0 | 15.0454 | 15.468 | 0 | 15.468 | 15.6037 | 0 | 15.6037 | 16.0557 | 0 | 16.0557 | 16.578 | 0 | 16.578 | 16.9696 | 0 | 16.9696 | 17.7037 | 0 | 17.7037 | 18.0079 | 0 | 18.0079 | 18.0079 | 0 | 18.0079 | 18.0079 | 0 | 18.0079 | 18.0079 | 0 | 18.0079 | 18.0079 | 0 | 18.0079
|  | 14.828 | 0 | 14.828 | 15.8925 | 0 | 15.8925 | 16.2319 | 0 | 16.2319 | 16.6618 | 0 | 16.6618 | 17.1298 | 0 | 17.1298 | 17.2801 | 0 | 17.2801 | 17.7806 | 0 | 17.7806 | 18.3591 | 0 | 18.3591 | 18.7927 | 0 | 18.7927 | 19.6057 | 0 | 19.6057 | 19.9425 | 0 | 19.9425 | 19.9425 | 0 | 19.9425 | 19.9425 | 0 | 19.9425 | 19.9425 | 0 | 19.9425 | 19.9425 | 0 | 19.9425
|  | 13.8062 | 0 | 13.8062 | 14.7974 | 0 | 14.7974 | 15.1134 | 0 | 15.1134 | 15.5136 | 0 | 15.5136 | 15.9493 | 0 | 15.9493 | 16.0893 | 0 | 16.0893 | 16.5553 | 0 | 16.5553 | 17.094 | 0 | 17.094 | 17.4977 | 0 | 17.4977 | 18.2546 | 0 | 18.2546 | 18.5683 | 0 | 18.5683 | 18.5683 | 0 | 18.5683 | 18.5683 | 0 | 18.5683 | 18.5683 | 0 | 18.5683 | 18.5683 | 0 | 18.5683
|  | 14.4212 | 0 | 14.4212 | 15.4565 | 0 | 15.4565 | 15.7866 | 0 | 15.7866 | 16.2047 | 0 | 16.2047 | 16.6598 | 0 | 16.6598 | 16.806 | 0 | 16.806 | 17.2928 | 0 | 17.2928 | 17.8554 | 0 | 17.8554 | 18.2772 | 0 | 18.2772 | 19.0678 | 0 | 19.0678 | 19.3955 | 0 | 19.3955 | 19.3955 | 0 | 19.3955 | 19.3955 | 0 | 19.3955 | 19.3955 | 0 | 19.3955 | 19.3955 | 0 | 19.3955
|  | 13.6324 | 0 | 13.6324 | 14.611 | 0 | 14.611 | 14.9231 | 0 | 14.9231 | 15.3183 | 0 | 15.3183 | 15.7485 | 0 | 15.7485 | 15.8867 | 0 | 15.8867 | 16.3469 | 0 | 16.3469 | 16.8787 | 0 | 16.8787 | 17.2774 | 0 | 17.2774 | 18.0248 | 0 | 18.0248 | 18.3345 | 0 | 18.3345 | 18.3345 | 0 | 18.3345 | 18.3345 | 0 | 18.3345 | 18.3345 | 0 | 18.3345 | 18.3345 | 0 | 18.3345
|  | 12.1143 | 0 | 12.1143 | 12.984 | 0 | 12.984 | 13.2613 | 0 | 13.2613 | 13.6125 | 0 | 13.6125 | 13.9948 | 0 | 13.9948 | 14.1176 | 0 | 14.1176 | 14.5265 | 0 | 14.5265 | 14.9992 | 0 | 14.9992 | 15.3534 | 0 | 15.3534 | 16.0176 | 0 | 16.0176 | 16.2928 | 0 | 16.2928 | 16.2928 | 0 | 16.2928 | 16.2928 | 0 | 16.2928 | 16.2928 | 0 | 16.2928 | 16.2928 | 0 | 16.2928
|  | 12.3276 | 0 | 12.3276 | 13.2127 | 0 | 13.2127 | 13.4948 | 0 | 13.4948 | 13.8522 | 0 | 13.8522 | 14.2413 | 0 | 14.2413 | 14.3662 | 0 | 14.3662 | 14.7824 | 0 | 14.7824 | 15.2633 | 0 | 15.2633 | 15.6238 | 0 | 15.6238 | 16.2997 | 0 | 16.2997 | 16.5798 | 0 | 16.5798 | 16.5798 | 0 | 16.5798 | 16.5798 | 0 | 16.5798 | 16.5798 | 0 | 16.5798 | 16.5798 | 0 | 16.5798
|  | 12.6182 | 0 | 12.6182 | 13.5241 | 0 | 13.5241 | 13.8129 | 0 | 13.8129 | 14.1787 | 0 | 14.1787 | 14.577 | 0 | 14.577 | 14.7049 | 0 | 14.7049 | 15.1308 | 0 | 15.1308 | 15.6231 | 0 | 15.6231 | 15.9921 | 0 | 15.9921 | 16.6839 | 0 | 16.6839 | 16.9706 | 0 | 16.9706 | 16.9706 | 0 | 16.9706 | 16.9706 | 0 | 16.9706 | 16.9706 | 0 | 16.9706 | 16.9706 | 0 | 16.9706
|  | 13.3231 | 0 | 13.3231 | 14.2796 | 0 | 14.2796 | 14.5846 | 0 | 14.5846 | 14.9708 | 0 | 14.9708 | 15.3913 | 0 | 15.3913 | 15.5264 | 0 | 15.5264 | 15.9761 | 0 | 15.9761 | 16.4959 | 0 | 16.4959 | 16.8855 | 0 | 16.8855 | 17.6159 | 0 | 17.6159 | 17.9186 | 0 | 17.9186 | 17.9186 | 0 | 17.9186 | 17.9186 | 0 | 17.9186 | 17.9186 | 0 | 17.9186 | 17.9186 | 0 | 17.9186
|  | 13.9893 | 0 | 13.9893 | 14.9936 | 0 | 14.9936 | 15.3138 | 0 | 15.3138 | 15.7194 | 0 | 15.7194 | 16.1609 | 0 | 16.1609 | 16.3027 | 0 | 16.3027 | 16.7749 | 0 | 16.7749 | 17.3207 | 0 | 17.3207 | 17.7298 | 0 | 17.7298 | 18.4967 | 0 | 18.4967 | 18.8146 | 0 | 18.8146 | 18.8146 | 0 | 18.8146 | 18.8146 | 0 | 18.8146 | 18.8146 | 0 | 18.8146 | 18.8146 | 0 | 18.8146
|  | 15.7024 | 0 | 15.7024 | 16.8297 | 0 | 16.8297 | 17.1891 | 0 | 17.1891 | 17.6443 | 0 | 17.6443 | 18.1399 | 0 | 18.1399 | 18.2991 | 0 | 18.2991 | 18.8291 | 0 | 18.8291 | 19.4417 | 0 | 19.4417 | 19.9009 | 0 | 19.9009 | 20.7618 | 0 | 20.7618 | 21.1186 | 0 | 21.1186 | 21.1186 | 0 | 21.1186 | 21.1186 | 0 | 21.1186 | 21.1186 | 0 | 21.1186 | 21.1186 | 0 | 21.1186
|  | 17.6947 | 0 | 17.6947 | 18.965 | 0 | 18.965 | 19.37 | 0 | 19.37 | 19.883 | 0 | 19.883 | 20.4414 | 0 | 20.4414 | 20.6208 | 0 | 20.6208 | 21.2181 | 0 | 21.2181 | 21.9084 | 0 | 21.9084 | 22.4259 | 0 | 22.4259 | 23.396 | 0 | 23.396 | 23.798 | 0 | 23.798 | 23.798 | 0 | 23.798 | 23.798 | 0 | 23.798 | 23.798 | 0 | 23.798 | 23.798 | 0 | 23.798
|  | 17.9849 | 0 | 17.9849 | 19.2761 | 0 | 19.2761 | 19.6878 | 0 | 19.6878 | 20.2092 | 0 | 20.2092 | 20.7767 | 0 | 20.7767 | 20.959 | 0 | 20.959 | 21.5661 | 0 | 21.5661 | 22.2678 | 0 | 22.2678 | 22.7937 | 0 | 22.7937 | 23.7798 | 0 | 23.7798 | 24.1884 | 0 | 24.1884 | 24.1884 | 0 | 24.1884 | 24.1884 | 0 | 24.1884 | 24.1884 | 0 | 24.1884 | 24.1884 | 0 | 24.1884
|  | 16.9815 | 0 | 16.9815 | 18.2006 | 0 | 18.2006 | 18.5893 | 0 | 18.5893 | 19.0816 | 0 | 19.0816 | 19.6175 | 0 | 19.6175 | 19.7897 | 0 | 19.7897 | 20.3629 | 0 | 20.3629 | 21.0254 | 0 | 21.0254 | 21.522 | 0 | 21.522 | 22.453 | 0 | 22.453 | 22.8388 | 0 | 22.8388 | 22.8388 | 0 | 22.8388 | 22.8388 | 0 | 22.8388 | 22.8388 | 0 | 22.8388 | 22.8388 | 0 | 22.8388
|  | 17.7793 | 0 | 17.7793 | 19.0557 | 0 | 19.0557 | 19.4627 | 0 | 19.4627 | 19.9781 | 0 | 19.9781 | 20.5392 | 0 | 20.5392 | 20.7194 | 0 | 20.7194 | 21.3196 | 0 | 21.3196 | 22.0132 | 0 | 22.0132 | 22.5331 | 0 | 22.5331 | 23.5079 | 0 | 23.5079 | 23.9118 | 0 | 23.9118 | 23.9118 | 0 | 23.9118 | 23.9118 | 0 | 23.9118 | 23.9118 | 0 | 23.9118 | 23.9118 | 0 | 23.9118
|  | 16.7405 | 0 | 16.7405 | 17.9423 | 0 | 17.9423 | 18.3255 | 0 | 18.3255 | 18.8108 | 0 | 18.8108 | 19.3391 | 0 | 19.3391 | 19.5088 | 0 | 19.5088 | 20.0739 | 0 | 20.0739 | 20.727 | 0 | 20.727 | 21.2165 | 0 | 21.2165 | 22.1343 | 0 | 22.1343 | 22.5147 | 0 | 22.5147 | 22.5147 | 0 | 22.5147 | 22.5147 | 0 | 22.5147 | 22.5147 | 0 | 22.5147 | 22.5147 | 0 | 22.5147
|  | 14.4968 | 0 | 14.4968 | 15.5376 | 0 | 15.5376 | 15.8694 | 0 | 15.8694 | 16.2897 | 0 | 16.2897 | 16.7472 | 0 | 16.7472 | 16.8941 | 0 | 16.8941 | 17.3835 | 0 | 17.3835 | 17.9491 | 0 | 17.9491 | 18.373 | 0 | 18.373 | 19.1678 | 0 | 19.1678 | 19.4971 | 0 | 19.4971 | 19.4971 | 0 | 19.4971 | 19.4971 | 0 | 19.4971 | 19.4971 | 0 | 19.4971 | 19.4971 | 0 | 19.4971
|  | 12.0454 | 0 | 12.0454 | 12.9102 | 0 | 12.9102 | 13.1859 | 0 | 13.1859 | 13.5351 | 0 | 13.5351 | 13.9153 | 0 | 13.9153 | 14.0374 | 0 | 14.0374 | 14.444 | 0 | 14.444 | 14.9139 | 0 | 14.9139 | 15.2662 | 0 | 15.2662 | 15.9265 | 0 | 15.9265 | 16.2002 | 0 | 16.2002 | 16.2002 | 0 | 16.2002 | 16.2002 | 0 | 16.2002 | 16.2002 | 0 | 16.2002 | 16.2002 | 0 | 16.2002
|  | 11.404 | 0 | 11.404 | 12.2227 | 0 | 12.2227 | 12.4837 | 0 | 12.4837 | 12.8143 | 0 | 12.8143 | 13.1742 | 0 | 13.1742 | 13.2898 | 0 | 13.2898 | 13.6748 | 0 | 13.6748 | 14.1197 | 0 | 14.1197 | 14.4532 | 0 | 14.4532 | 15.0784 | 0 | 15.0784 | 15.3375 | 0 | 15.3375 | 15.3375 | 0 | 15.3375 | 15.3375 | 0 | 15.3375 | 15.3375 | 0 | 15.3375 | 15.3375 | 0 | 15.3375
|  | 10.7275 | 0 | 10.7275 | 11.4977 | 0 | 11.4977 | 11.7432 | 0 | 11.7432 | 12.0542 | 0 | 12.0542 | 12.3928 | 0 | 12.3928 | 12.5015 | 0 | 12.5015 | 12.8636 | 0 | 12.8636 | 13.2821 | 0 | 13.2821 | 13.5959 | 0 | 13.5959 | 14.184 | 0 | 14.184 | 14.4277 | 0 | 14.4277 | 14.4277 | 0 | 14.4277 | 14.4277 | 0 | 14.4277 | 14.4277 | 0 | 14.4277 | 14.4277 | 0 | 14.4277
|  | 10.3351 | 0 | 10.3351 | 11.0771 | 0 | 11.0771 | 11.3137 | 0 | 11.3137 | 11.6133 | 0 | 11.6133 | 11.9394 | 0 | 11.9394 | 12.0442 | 0 | 12.0442 | 12.3931 | 0 | 12.3931 | 12.7963 | 0 | 12.7963 | 13.0985 | 0 | 13.0985 | 13.6651 | 0 | 13.6651 | 13.9 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 13.9
|  | 9.6346 | 0 | 9.6346 | 10.3263 | 0 | 10.3263 | 10.5468 | 0 | 10.5468 | 10.8262 | 0 | 10.8262 | 11.1302 | 0 | 11.1302 | 11.2279 | 0 | 11.2279 | 11.5531 | 0 | 11.5531 | 11.929 | 0 | 11.929 | 12.2107 | 0 | 12.2107 | 12.7389 | 0 | 12.7389 | 12.9578 | 0 | 12.9578 | 12.9578 | 0 | 12.9578 | 12.9578 | 0 | 12.9578 | 12.9578 | 0 | 12.9578 | 12.9578 | 0 | 12.9578
|  | 9.7826 | 0 | 9.7826 | 10.4849 | 0 | 10.4849 | 10.7088 | 0 | 10.7088 | 10.9924 | 0 | 10.9924 | 11.3011 | 0 | 11.3011 | 11.4003 | 0 | 11.4003 | 11.7305 | 0 | 11.7305 | 12.1122 | 0 | 12.1122 | 12.3982 | 0 | 12.3982 | 12.9346 | 0 | 12.9346 | 13.1568 | 0 | 13.1568 | 13.1568 | 0 | 13.1568 | 13.1568 | 0 | 13.1568 | 13.1568 | 0 | 13.1568 | 13.1568 | 0 | 13.1568
|  | 10.5982 | 0 | 10.5982 | 11.3591 | 0 | 11.3591 | 11.6017 | 0 | 11.6017 | 11.9089 | 0 | 11.9089 | 12.2434 | 0 | 12.2434 | 12.3508 | 0 | 12.3508 | 12.7086 | 0 | 12.7086 | 13.122 | 0 | 13.122 | 13.432 | 0 | 13.432 | 14.013 | 0 | 14.013 | 14.2538 | 0 | 14.2538 | 14.2538 | 0 | 14.2538 | 14.2538 | 0 | 14.2538 | 14.2538 | 0 | 14.2538 | 14.2538 | 0 | 14.2538
|  | 13.2114 | 0 | 13.2114 | 14.1599 | 0 | 14.1599 | 14.4623 | 0 | 14.4623 | 14.8453 | 0 | 14.8453 | 15.2622 | 0 | 15.2622 | 15.3961 | 0 | 15.3961 | 15.8421 | 0 | 15.8421 | 16.3575 | 0 | 16.3575 | 16.7439 | 0 | 16.7439 | 17.4682 | 0 | 17.4682 | 17.7683 | 0 | 17.7683 | 17.7683 | 0 | 17.7683 | 17.7683 | 0 | 17.7683 | 17.7683 | 0 | 17.7683 | 17.7683 | 0 | 17.7683
|  | 15.3996 | 0 | 15.3996 | 16.5051 | 0 | 16.5051 | 16.8576 | 0 | 16.8576 | 17.3041 | 0 | 17.3041 | 17.79 | 0 | 17.79 | 17.9462 | 0 | 17.9462 | 18.466 | 0 | 18.466 | 19.0668 | 0 | 19.0668 | 19.5171 | 0 | 19.5171 | 20.3614 | 0 | 20.3614 | 20.7113 | 0 | 20.7113 | 20.7113 | 0 | 20.7113 | 20.7113 | 0 | 20.7113 | 20.7113 | 0 | 20.7113 | 20.7113 | 0 | 20.7113
|  | 13.6821 | 0 | 13.6821 | 14.6643 | 0 | 14.6643 | 14.9775 | 0 | 14.9775 | 15.3742 | 0 | 15.3742 | 15.8059 | 0 | 15.8059 | 15.9446 | 0 | 15.9446 | 16.4065 | 0 | 16.4065 | 16.9403 | 0 | 16.9403 | 17.3404 | 0 | 17.3404 | 18.0905 | 0 | 18.0905 | 18.4013 | 0 | 18.4013 | 18.4013 | 0 | 18.4013 | 18.4013 | 0 | 18.4013 | 18.4013 | 0 | 18.4013 | 18.4013 | 0 | 18.4013
|  | 12.8796 | 0 | 12.8796 | 13.8042 | 0 | 13.8042 | 14.099 | 0 | 14.099 | 14.4724 | 0 | 14.4724 | 14.8789 | 0 | 14.8789 | 15.0094 | 0 | 15.0094 | 15.4442 | 0 | 15.4442 | 15.9467 | 0 | 15.9467 | 16.3233 | 0 | 16.3233 | 17.0294 | 0 | 17.0294 | 17.322 | 0 | 17.322 | 17.322 | 0 | 17.322 | 17.322 | 0 | 17.322 | 17.322 | 0 | 17.322 | 17.322 | 0 | 17.322
|  | 12.9159 | 0 | 12.9159 | 13.8432 | 0 | 13.8432 | 14.1388 | 0 | 14.1388 | 14.5133 | 0 | 14.5133 | 14.9209 | 0 | 14.9209 | 15.0518 | 0 | 15.0518 | 15.4878 | 0 | 15.4878 | 15.9917 | 0 | 15.9917 | 16.3694 | 0 | 16.3694 | 17.0775 | 0 | 17.0775 | 17.371 | 0 | 17.371 | 17.371 | 0 | 17.371 | 17.371 | 0 | 17.371 | 17.371 | 0 | 17.371 | 17.371 | 0 | 17.371
|  | 13.8322 | 0 | 13.8322 | 14.8253 | 0 | 14.8253 | 15.1419 | 0 | 15.1419 | 15.5429 | 0 | 15.5429 | 15.9794 | 0 | 15.9794 | 16.1196 | 0 | 16.1196 | 16.5865 | 0 | 16.5865 | 17.1262 | 0 | 17.1262 | 17.5307 | 0 | 17.5307 | 18.289 | 0 | 18.289 | 18.6033 | 0 | 18.6033 | 18.6033 | 0 | 18.6033 | 18.6033 | 0 | 18.6033 | 18.6033 | 0 | 18.6033 | 18.6033 | 0 | 18.6033
|  | 14.6717 | 0 | 14.6717 | 15.725 | 0 | 15.725 | 16.0609 | 0 | 16.0609 | 16.4862 | 0 | 16.4862 | 16.9492 | 0 | 16.9492 | 17.098 | 0 | 17.098 | 17.5932 | 0 | 17.5932 | 18.1656 | 0 | 18.1656 | 18.5947 | 0 | 18.5947 | 19.399 | 0 | 19.399 | 19.7324 | 0 | 19.7324 | 19.7324 | 0 | 19.7324 | 19.7324 | 0 | 19.7324 | 19.7324 | 0 | 19.7324 | 19.7324 | 0 | 19.7324
|  | 15.2626 | 0 | 15.2626 | 16.3583 | 0 | 16.3583 | 16.7076 | 0 | 16.7076 | 17.1501 | 0 | 17.1501 | 17.6318 | 0 | 17.6318 | 17.7865 | 0 | 17.7865 | 18.3017 | 0 | 18.3017 | 18.8971 | 0 | 18.8971 | 19.3435 | 0 | 19.3435 | 20.1802 | 0 | 20.1802 | 20.527 | 0 | 20.527 | 20.527 | 0 | 20.527 | 20.527 | 0 | 20.527 | 20.527 | 0 | 20.527 | 20.527 | 0 | 20.527
|  | 16.5993 | 0 | 16.5993 | 17.791 | 0 | 17.791 | 18.1709 | 0 | 18.1709 | 18.6521 | 0 | 18.6521 | 19.176 | 0 | 19.176 | 19.3443 | 0 | 19.3443 | 19.9046 | 0 | 19.9046 | 20.5522 | 0 | 20.5522 | 21.0376 | 0 | 21.0376 | 21.9476 | 0 | 21.9476 | 22.3248 | 0 | 22.3248 | 22.3248 | 0 | 22.3248 | 22.3248 | 0 | 22.3248 | 22.3248 | 0 | 22.3248 | 22.3248 | 0 | 22.3248
|  | 18.7432 | 0 | 18.7432 | 20.0888 | 0 | 20.0888 | 20.5178 | 0 | 20.5178 | 21.0612 | 0 | 21.0612 | 21.6527 | 0 | 21.6527 | 21.8427 | 0 | 21.8427 | 22.4754 | 0 | 22.4754 | 23.2066 | 0 | 23.2066 | 23.7548 | 0 | 23.7548 | 24.7823 | 0 | 24.7823 | 25.2082 | 0 | 25.2082 | 25.2082 | 0 | 25.2082 | 25.2082 | 0 | 25.2082 | 25.2082 | 0 | 25.2082 | 25.2082 | 0 | 25.2082
|  | 21.3825 | 0 | 21.3825 | 22.9176 | 0 | 22.9176 | 23.4071 | 0 | 23.4071 | 24.0269 | 0 | 24.0269 | 24.7017 | 0 | 24.7017 | 24.9185 | 0 | 24.9185 | 25.6403 | 0 | 25.6403 | 26.4745 | 0 | 26.4745 | 27.0998 | 0 | 27.0998 | 28.2721 | 0 | 28.2721 | 28.7579 | 0 | 28.7579 | 28.7579 | 0 | 28.7579 | 28.7579 | 0 | 28.7579 | 28.7579 | 0 | 28.7579 | 28.7579 | 0 | 28.7579
|  | 23.3523 | 0 | 23.3523 | 25.0288 | 0 | 25.0288 | 25.5633 | 0 | 25.5633 | 26.2403 | 0 | 26.2403 | 26.9773 | 0 | 26.9773 | 27.214 | 0 | 27.214 | 28.0023 | 0 | 28.0023 | 28.9133 | 0 | 28.9133 | 29.5963 | 0 | 29.5963 | 30.8765 | 0 | 30.8765 | 31.4071 | 0 | 31.4071 | 31.4071 | 0 | 31.4071 | 31.4071 | 0 | 31.4071 | 31.4071 | 0 | 31.4071 | 31.4071 | 0 | 31.4071
|  | 23.0201 | 0 | 23.0201 | 24.6728 | 0 | 24.6728 | 25.1997 | 0 | 25.1997 | 25.8671 | 0 | 25.8671 | 26.5935 | 0 | 26.5935 | 26.8269 | 0 | 26.8269 | 27.6039 | 0 | 27.6039 | 28.502 | 0 | 28.502 | 29.1752 | 0 | 29.1752 | 30.4373 | 0 | 30.4373 | 30.9603 | 0 | 30.9603 | 30.9603 | 0 | 30.9603 | 30.9603 | 0 | 30.9603 | 30.9603 | 0 | 30.9603 | 30.9603 | 0 | 30.9603
|  | 21.2143 | 0 | 21.2143 | 22.7373 | 0 | 22.7373 | 23.2229 | 0 | 23.2229 | 23.8379 | 0 | 23.8379 | 24.5074 | 0 | 24.5074 | 24.7224 | 0 | 24.7224 | 25.4385 | 0 | 25.4385 | 26.2662 | 0 | 26.2662 | 26.8866 | 0 | 26.8866 | 28.0496 | 0 | 28.0496 | 28.5316 | 0 | 28.5316 | 28.5316 | 0 | 28.5316 | 28.5316 | 0 | 28.5316 | 28.5316 | 0 | 28.5316 | 28.5316 | 0 | 28.5316
|  | 20.9053 | 0 | 20.9053 | 22.4062 | 0 | 22.4062 | 22.8847 | 0 | 22.8847 | 23.4907 | 0 | 23.4907 | 24.1505 | 0 | 24.1505 | 24.3624 | 0 | 24.3624 | 25.068 | 0 | 25.068 | 25.8836 | 0 | 25.8836 | 26.495 | 0 | 26.495 | 27.6411 | 0 | 27.6411 | 28.1161 | 0 | 28.1161 | 28.1161 | 0 | 28.1161 | 28.1161 | 0 | 28.1161 | 28.1161 | 0 | 28.1161 | 28.1161 | 0 | 28.1161
|  | 19.1681 | 0 | 19.1681 | 20.5442 | 0 | 20.5442 | 20.983 | 0 | 20.983 | 21.5387 | 0 | 21.5387 | 22.1436 | 0 | 22.1436 | 22.3379 | 0 | 22.3379 | 22.9849 | 0 | 22.9849 | 23.7328 | 0 | 23.7328 | 24.2933 | 0 | 24.2933 | 25.3442 | 0 | 25.3442 | 25.7797 | 0 | 25.7797 | 25.7797 | 0 | 25.7797 | 25.7797 | 0 | 25.7797 | 25.7797 | 0 | 25.7797 | 25.7797 | 0 | 25.7797
|  | 15.7177 | 0 | 15.7177 | 16.8462 | 0 | 16.8462 | 17.2059 | 0 | 17.2059 | 17.6616 | 0 | 17.6616 | 18.1576 | 0 | 18.1576 | 18.317 | 0 | 18.317 | 18.8475 | 0 | 18.8475 | 19.4607 | 0 | 19.4607 | 19.9204 | 0 | 19.9204 | 20.7821 | 0 | 20.7821 | 21.1392 | 0 | 21.1392 | 21.1392 | 0 | 21.1392 | 21.1392 | 0 | 21.1392 | 21.1392 | 0 | 21.1392 | 21.1392 | 0 | 21.1392
|  | 13.9177 | 0 | 13.9177 | 14.9169 | 0 | 14.9169 | 15.2354 | 0 | 15.2354 | 15.6389 | 0 | 15.6389 | 16.0781 | 0 | 16.0781 | 16.2192 | 0 | 16.2192 | 16.689 | 0 | 16.689 | 17.232 | 0 | 17.232 | 17.639 | 0 | 17.639 | 18.402 | 0 | 18.402 | 18.7183 | 0 | 18.7183 | 18.7183 | 0 | 18.7183 | 18.7183 | 0 | 18.7183 | 18.7183 | 0 | 18.7183 | 18.7183 | 0 | 18.7183
|  | 12.1104 | 0 | 12.1104 | 12.9798 | 0 | 12.9798 | 13.257 | 0 | 13.257 | 13.6081 | 0 | 13.6081 | 13.9903 | 0 | 13.9903 | 14.1131 | 0 | 14.1131 | 14.5219 | 0 | 14.5219 | 14.9943 | 0 | 14.9943 | 15.3485 | 0 | 15.3485 | 16.0124 | 0 | 16.0124 | 16.2876 | 0 | 16.2876 | 16.2876 | 0 | 16.2876 | 16.2876 | 0 | 16.2876 | 16.2876 | 0 | 16.2876 | 16.2876 | 0 | 16.2876
|  | 10.7088 | 0 | 10.7088 | 11.4776 | 0 | 11.4776 | 11.7228 | 0 | 11.7228 | 12.0332 | 0 | 12.0332 | 12.3712 | 0 | 12.3712 | 12.4797 | 0 | 12.4797 | 12.8412 | 0 | 12.8412 | 13.259 | 0 | 13.259 | 13.5722 | 0 | 13.5722 | 14.1593 | 0 | 14.1593 | 14.4026 | 0 | 14.4026 | 14.4026 | 0 | 14.4026 | 14.4026 | 0 | 14.4026 | 14.4026 | 0 | 14.4026 | 14.4026 | 0 | 14.4026
|  | 10.4909 | 0 | 10.4909 | 11.2441 | 0 | 11.2441 | 11.4842 | 0 | 11.4842 | 11.7884 | 0 | 11.7884 | 12.1195 | 0 | 12.1195 | 12.2258 | 0 | 12.2258 | 12.5799 | 0 | 12.5799 | 12.9892 | 0 | 12.9892 | 13.296 | 0 | 13.296 | 13.8712 | 0 | 13.8712 | 14.1095 | 0 | 14.1095 | 14.1095 | 0 | 14.1095 | 14.1095 | 0 | 14.1095 | 14.1095 | 0 | 14.1095 | 14.1095 | 0 | 14.1095
|  | 10.0858 | 0 | 10.0858 | 10.8099 | 0 | 10.8099 | 11.0407 | 0 | 11.0407 | 11.3331 | 0 | 11.3331 | 11.6514 | 0 | 11.6514 | 11.7536 | 0 | 11.7536 | 12.0941 | 0 | 12.0941 | 12.4876 | 0 | 12.4876 | 12.7825 | 0 | 12.7825 | 13.3355 | 0 | 13.3355 | 13.5646 | 0 | 13.5646 | 13.5646 | 0 | 13.5646 | 13.5646 | 0 | 13.5646 | 13.5646 | 0 | 13.5646 | 13.5646 | 0 | 13.5646
|  | 10.5228 | 0 | 10.5228 | 11.2783 | 0 | 11.2783 | 11.5192 | 0 | 11.5192 | 11.8242 | 0 | 11.8242 | 12.1563 | 0 | 12.1563 | 12.263 | 0 | 12.263 | 12.6182 | 0 | 12.6182 | 13.0287 | 0 | 13.0287 | 13.3364 | 0 | 13.3364 | 13.9134 | 0 | 13.9134 | 14.1524 | 0 | 14.1524 | 14.1524 | 0 | 14.1524 | 14.1524 | 0 | 14.1524 | 14.1524 | 0 | 14.1524 | 14.1524 | 0 | 14.1524
|  | 13.8732 | 0 | 13.8732 | 14.8692 | 0 | 14.8692 | 15.1867 | 0 | 15.1867 | 15.5889 | 0 | 15.5889 | 16.0267 | 0 | 16.0267 | 16.1674 | 0 | 16.1674 | 16.6357 | 0 | 16.6357 | 17.1769 | 0 | 17.1769 | 17.5826 | 0 | 17.5826 | 18.3432 | 0 | 18.3432 | 18.6584 | 0 | 18.6584 | 18.6584 | 0 | 18.6584 | 18.6584 | 0 | 18.6584 | 18.6584 | 0 | 18.6584 | 18.6584 | 0 | 18.6584
|  | 15.0797 | 0 | 15.0797 | 16.1623 | 0 | 16.1623 | 16.5074 | 0 | 16.5074 | 16.9446 | 0 | 16.9446 | 17.4205 | 0 | 17.4205 | 17.5734 | 0 | 17.5734 | 18.0824 | 0 | 18.0824 | 18.6707 | 0 | 18.6707 | 19.1117 | 0 | 19.1117 | 19.9384 | 0 | 19.9384 | 20.281 | 0 | 20.281 | 20.281 | 0 | 20.281 | 20.281 | 0 | 20.281 | 20.281 | 0 | 20.281 | 20.281 | 0 | 20.281
|  | 16.9832 | 0 | 16.9832 | 18.2024 | 0 | 18.2024 | 18.5912 | 0 | 18.5912 | 19.0835 | 0 | 19.0835 | 19.6195 | 0 | 19.6195 | 19.7917 | 0 | 19.7917 | 20.3649 | 0 | 20.3649 | 21.0275 | 0 | 21.0275 | 21.5242 | 0 | 21.5242 | 22.4553 | 0 | 22.4553 | 22.8411 | 0 | 22.8411 | 22.8411 | 0 | 22.8411 | 22.8411 | 0 | 22.8411 | 22.8411 | 0 | 22.8411 | 22.8411 | 0 | 22.8411
|  | 15.4779 | 0 | 15.4779 | 16.5891 | 0 | 16.5891 | 16.9434 | 0 | 16.9434 | 17.3921 | 0 | 17.3921 | 17.8806 | 0 | 17.8806 | 18.0375 | 0 | 18.0375 | 18.5599 | 0 | 18.5599 | 19.1638 | 0 | 19.1638 | 19.6164 | 0 | 19.6164 | 20.465 | 0 | 20.465 | 20.8166 | 0 | 20.8166 | 20.8166 | 0 | 20.8166 | 20.8166 | 0 | 20.8166 | 20.8166 | 0 | 20.8166 | 20.8166 | 0 | 20.8166
|  | 15.0973 | 0 | 15.0973 | 16.1812 | 0 | 16.1812 | 16.5268 | 0 | 16.5268 | 16.9644 | 0 | 16.9644 | 17.4409 | 0 | 17.4409 | 17.5939 | 0 | 17.5939 | 18.1035 | 0 | 18.1035 | 18.6925 | 0 | 18.6925 | 19.134 | 0 | 19.134 | 19.9617 | 0 | 19.9617 | 20.3048 | 0 | 20.3048 | 20.3048 | 0 | 20.3048 | 20.3048 | 0 | 20.3048 | 20.3048 | 0 | 20.3048 | 20.3048 | 0 | 20.3048
|  | 15.5301 | 0 | 15.5301 | 16.645 | 0 | 16.645 | 17.0005 | 0 | 17.0005 | 17.4507 | 0 | 17.4507 | 17.9408 | 0 | 17.9408 | 18.0982 | 0 | 18.0982 | 18.6225 | 0 | 18.6225 | 19.2284 | 0 | 19.2284 | 19.6825 | 0 | 19.6825 | 20.5339 | 0 | 20.5339 | 20.8868 | 0 | 20.8868 | 20.8868 | 0 | 20.8868 | 20.8868 | 0 | 20.8868 | 20.8868 | 0 | 20.8868 | 20.8868 | 0 | 20.8868
|  | 17.1063 | 0 | 17.1063 | 18.3344 | 0 | 18.3344 | 18.726 | 0 | 18.726 | 19.2219 | 0 | 19.2219 | 19.7617 | 0 | 19.7617 | 19.9351 | 0 | 19.9351 | 20.5126 | 0 | 20.5126 | 21.1799 | 0 | 21.1799 | 21.6802 | 0 | 21.6802 | 22.6181 | 0 | 22.6181 | 23.0067 | 0 | 23.0067 | 23.0067 | 0 | 23.0067 | 23.0067 | 0 | 23.0067 | 23.0067 | 0 | 23.0067 | 23.0067 | 0 | 23.0067
|  | 18.6937 | 0 | 18.6937 | 20.0358 | 0 | 20.0358 | 20.4637 | 0 | 20.4637 | 21.0056 | 0 | 21.0056 | 21.5956 | 0 | 21.5956 | 21.7851 | 0 | 21.7851 | 22.4161 | 0 | 22.4161 | 23.1454 | 0 | 23.1454 | 23.6921 | 0 | 23.6921 | 24.7169 | 0 | 24.7169 | 25.1417 | 0 | 25.1417 | 25.1417 | 0 | 25.1417 | 25.1417 | 0 | 25.1417 | 25.1417 | 0 | 25.1417 | 25.1417 | 0 | 25.1417
|  | 20.1221 | 0 | 20.1221 | 21.5667 | 0 | 21.5667 | 22.0273 | 0 | 22.0273 | 22.6106 | 0 | 22.6106 | 23.2457 | 0 | 23.2457 | 23.4496 | 0 | 23.4496 | 24.1289 | 0 | 24.1289 | 24.9139 | 0 | 24.9139 | 25.5024 | 0 | 25.5024 | 26.6055 | 0 | 26.6055 | 27.0627 | 0 | 27.0627 | 27.0627 | 0 | 27.0627 | 27.0627 | 0 | 27.0627 | 27.0627 | 0 | 27.0627 | 27.0627 | 0 | 27.0627
|  | 22.5436 | 0 | 22.5436 | 24.162 | 0 | 24.162 | 24.678 | 0 | 24.678 | 25.3316 | 0 | 25.3316 | 26.043 | 0 | 26.043 | 26.2715 | 0 | 26.2715 | 27.0325 | 0 | 27.0325 | 27.912 | 0 | 27.912 | 28.5713 | 0 | 28.5713 | 29.8072 | 0 | 29.8072 | 30.3194 | 0 | 30.3194 | 30.3194 | 0 | 30.3194 | 30.3194 | 0 | 30.3194 | 30.3194 | 0 | 30.3194 | 30.3194 | 0 | 30.3194
|  | 26.1768 | 0 | 26.1768 | 28.0561 | 0 | 28.0561 | 28.6553 | 0 | 28.6553 | 29.4141 | 0 | 29.4141 | 30.2402 | 0 | 30.2402 | 30.5056 | 0 | 30.5056 | 31.3892 | 0 | 31.3892 | 32.4105 | 0 | 32.4105 | 33.176 | 0 | 33.176 | 34.6111 | 0 | 34.6111 | 35.2058 | 0 | 35.2058 | 35.2058 | 0 | 35.2058 | 35.2058 | 0 | 35.2058 | 35.2058 | 0 | 35.2058 | 35.2058 | 0 | 35.2058
|  | 29.7809 | 0 | 29.7809 | 31.9189 | 0 | 31.9189 | 32.6006 | 0 | 32.6006 | 33.464 | 0 | 33.464 | 34.4038 | 0 | 34.4038 | 34.7057 | 0 | 34.7057 | 35.711 | 0 | 35.711 | 36.8728 | 0 | 36.8728 | 37.7438 | 0 | 37.7438 | 39.3765 | 0 | 39.3765 | 40.0531 | 0 | 40.0531 | 40.0531 | 0 | 40.0531 | 40.0531 | 0 | 40.0531 | 40.0531 | 0 | 40.0531 | 40.0531 | 0 | 40.0531
|  | 33.3737 | 0 | 33.3737 | 35.7697 | 0 | 35.7697 | 36.5336 | 0 | 36.5336 | 37.5011 | 0 | 37.5011 | 38.5543 | 0 | 38.5543 | 38.8926 | 0 | 38.8926 | 40.0192 | 0 | 40.0192 | 41.3212 | 0 | 41.3212 | 42.2972 | 0 | 42.2972 | 44.1269 | 0 | 44.1269 | 44.8851 | 0 | 44.8851 | 44.8851 | 0 | 44.8851 | 44.8851 | 0 | 44.8851 | 44.8851 | 0 | 44.8851 | 44.8851 | 0 | 44.8851
|  | 32.5512 | 0 | 32.5512 | 34.8881 | 0 | 34.8881 | 35.6332 | 0 | 35.6332 | 36.5768 | 0 | 36.5768 | 37.6041 | 0 | 37.6041 | 37.9341 | 0 | 37.9341 | 39.0329 | 0 | 39.0329 | 40.3028 | 0 | 40.3028 | 41.2547 | 0 | 41.2547 | 43.0393 | 0 | 43.0393 | 43.7789 | 0 | 43.7789 | 43.7789 | 0 | 43.7789 | 43.7789 | 0 | 43.7789 | 43.7789 | 0 | 43.7789 | 43.7789 | 0 | 43.7789
|  | 30.7223 | 0 | 30.7223 | 32.9279 | 0 | 32.9279 | 33.6311 | 0 | 33.6311 | 34.5218 | 0 | 34.5218 | 35.4913 | 0 | 35.4913 | 35.8027 | 0 | 35.8027 | 36.8398 | 0 | 36.8398 | 38.0384 | 0 | 38.0384 | 38.9368 | 0 | 38.9368 | 40.6211 | 0 | 40.6211 | 41.3191 | 0 | 41.3191 | 41.3191 | 0 | 41.3191 | 41.3191 | 0 | 41.3191 | 41.3191 | 0 | 41.3191 | 41.3191 | 0 | 41.3191
|  | 27.9854 | 0 | 27.9854 | 29.9945 | 0 | 29.9945 | 30.6351 | 0 | 30.6351 | 31.4464 | 0 | 31.4464 | 32.3296 | 0 | 32.3296 | 32.6133 | 0 | 32.6133 | 33.558 | 0 | 33.558 | 34.6498 | 0 | 34.6498 | 35.4682 | 0 | 35.4682 | 37.0025 | 0 | 37.0025 | 37.6383 | 0 | 37.6383 | 37.6383 | 0 | 37.6383 | 37.6383 | 0 | 37.6383 | 37.6383 | 0 | 37.6383 | 37.6383 | 0 | 37.6383
|  | 24.2465 | 0 | 24.2465 | 25.9872 | 0 | 25.9872 | 26.5422 | 0 | 26.5422 | 27.2451 | 0 | 27.2451 | 28.0103 | 0 | 28.0103 | 28.2561 | 0 | 28.2561 | 29.0745 | 0 | 29.0745 | 30.0205 | 0 | 30.0205 | 30.7295 | 0 | 30.7295 | 32.0588 | 0 | 32.0588 | 32.6097 | 0 | 32.6097 | 32.6097 | 0 | 32.6097 | 32.6097 | 0 | 32.6097 | 32.6097 | 0 | 32.6097 | 32.6097 | 0 | 32.6097
|  | 19.5491 | 0 | 19.5491 | 20.9526 | 0 | 20.9526 | 21.4 | 0 | 21.4 | 21.9668 | 0 | 21.9668 | 22.5837 | 0 | 22.5837 | 22.7819 | 0 | 22.7819 | 23.4418 | 0 | 23.4418 | 24.2045 | 0 | 24.2045 | 24.7762 | 0 | 24.7762 | 25.8479 | 0 | 25.8479 | 26.2921 | 0 | 26.2921 | 26.2921 | 0 | 26.2921 | 26.2921 | 0 | 26.2921 | 26.2921 | 0 | 26.2921 | 26.2921 | 0 | 26.2921
|  | 18.4405 | 0 | 18.4405 | 19.7644 | 0 | 19.7644 | 20.1865 | 0 | 20.1865 | 20.7211 | 0 | 20.7211 | 21.3031 | 0 | 21.3031 | 21.49 | 0 | 21.49 | 22.1125 | 0 | 22.1125 | 22.8319 | 0 | 22.8319 | 23.3712 | 0 | 23.3712 | 24.3822 | 0 | 24.3822 | 24.8011 | 0 | 24.8011 | 24.8011 | 0 | 24.8011 | 24.8011 | 0 | 24.8011 | 24.8011 | 0 | 24.8011 | 24.8011 | 0 | 24.8011
|  | 16.8785 | 0 | 16.8785 | 18.0903 | 0 | 18.0903 | 18.4766 | 0 | 18.4766 | 18.9659 | 0 | 18.9659 | 19.4986 | 0 | 19.4986 | 19.6697 | 0 | 19.6697 | 20.2394 | 0 | 20.2394 | 20.8979 | 0 | 20.8979 | 21.3915 | 0 | 21.3915 | 22.3169 | 0 | 22.3169 | 22.7004 | 0 | 22.7004 | 22.7004 | 0 | 22.7004 | 22.7004 | 0 | 22.7004 | 22.7004 | 0 | 22.7004 | 22.7004 | 0 | 22.7004
|  | 14.8175 | 0 | 14.8175 | 15.8812 | 0 | 15.8812 | 16.2204 | 0 | 16.2204 | 16.65 | 0 | 16.65 | 17.1176 | 0 | 17.1176 | 17.2678 | 0 | 17.2678 | 17.768 | 0 | 17.768 | 18.3461 | 0 | 18.3461 | 18.7794 | 0 | 18.7794 | 19.5917 | 0 | 19.5917 | 19.9284 | 0 | 19.9284 | 19.9284 | 0 | 19.9284 | 19.9284 | 0 | 19.9284 | 19.9284 | 0 | 19.9284 | 19.9284 | 0 | 19.9284
|  | 14.0825 | 0 | 14.0825 | 15.0935 | 0 | 15.0935 | 15.4158 | 0 | 15.4158 | 15.8241 | 0 | 15.8241 | 16.2685 | 0 | 16.2685 | 16.4112 | 0 | 16.4112 | 16.8866 | 0 | 16.8866 | 17.436 | 0 | 17.436 | 17.8478 | 0 | 17.8478 | 18.6199 | 0 | 18.6199 | 18.9399 | 0 | 18.9399 | 18.9399 | 0 | 18.9399 | 18.9399 | 0 | 18.9399 | 18.9399 | 0 | 18.9399 | 18.9399 | 0 | 18.9399
|  | 12.994 | 0 | 12.994 | 13.9268 | 0 | 13.9268 | 14.2243 | 0 | 14.2243 | 14.601 | 0 | 14.601 | 15.011 | 0 | 15.011 | 15.1427 | 0 | 15.1427 | 15.5814 | 0 | 15.5814 | 16.0883 | 0 | 16.0883 | 16.4683 | 0 | 16.4683 | 17.1807 | 0 | 17.1807 | 17.4759 | 0 | 17.4759 | 17.4759 | 0 | 17.4759 | 17.4759 | 0 | 17.4759 | 17.4759 | 0 | 17.4759 | 17.4759 | 0 | 17.4759
|  | 13.6265 | 0 | 13.6265 | 14.6048 | 0 | 14.6048 | 14.9167 | 0 | 14.9167 | 15.3117 | 0 | 15.3117 | 15.7418 | 0 | 15.7418 | 15.8799 | 0 | 15.8799 | 16.3399 | 0 | 16.3399 | 16.8715 | 0 | 16.8715 | 17.27 | 0 | 17.27 | 18.017 | 0 | 18.017 | 18.3266 | 0 | 18.3266 | 18.3266 | 0 | 18.3266 | 18.3266 | 0 | 18.3266 | 18.3266 | 0 | 18.3266 | 18.3266 | 0 | 18.3266
|  | 14.4641 | 0 | 14.4641 | 15.5025 | 0 | 15.5025 | 15.8336 | 0 | 15.8336 | 16.2529 | 0 | 16.2529 | 16.7094 | 0 | 16.7094 | 16.856 | 0 | 16.856 | 17.3442 | 0 | 17.3442 | 17.9085 | 0 | 17.9085 | 18.3315 | 0 | 18.3315 | 19.1245 | 0 | 19.1245 | 19.4531 | 0 | 19.4531 | 19.4531 | 0 | 19.4531 | 19.4531 | 0 | 19.4531 | 19.4531 | 0 | 19.4531 | 19.4531 | 0 | 19.4531
|  | 15.6236 | 0 | 15.6236 | 16.7452 | 0 | 16.7452 | 17.1029 | 0 | 17.1029 | 17.5558 | 0 | 17.5558 | 18.0489 | 0 | 18.0489 | 18.2072 | 0 | 18.2072 | 18.7346 | 0 | 18.7346 | 19.3441 | 0 | 19.3441 | 19.801 | 0 | 19.801 | 20.6576 | 0 | 20.6576 | 21.0126 | 0 | 21.0126 | 21.0126 | 0 | 21.0126 | 21.0126 | 0 | 21.0126 | 21.0126 | 0 | 21.0126 | 21.0126 | 0 | 21.0126
|  | 17.3846 | 0 | 17.3846 | 18.6326 | 0 | 18.6326 | 19.0306 | 0 | 19.0306 | 19.5345 | 0 | 19.5345 | 20.0832 | 0 | 20.0832 | 20.2594 | 0 | 20.2594 | 20.8462 | 0 | 20.8462 | 21.5245 | 0 | 21.5245 | 22.0329 | 0 | 22.0329 | 22.986 | 0 | 22.986 | 23.3809 | 0 | 23.3809 | 23.3809 | 0 | 23.3809 | 23.3809 | 0 | 23.3809 | 23.3809 | 0 | 23.3809 | 23.3809 | 0 | 23.3809
|  | 16.0665 | 0 | 16.0665 | 17.22 | 0 | 17.22 | 17.5877 | 0 | 17.5877 | 18.0535 | 0 | 18.0535 | 18.5605 | 0 | 18.5605 | 18.7234 | 0 | 18.7234 | 19.2657 | 0 | 19.2657 | 19.8925 | 0 | 19.8925 | 20.3624 | 0 | 20.3624 | 21.2432 | 0 | 21.2432 | 21.6083 | 0 | 21.6083 | 21.6083 | 0 | 21.6083 | 21.6083 | 0 | 21.6083 | 21.6083 | 0 | 21.6083 | 21.6083 | 0 | 21.6083
|  | 16.5962 | 0 | 16.5962 | 17.7877 | 0 | 17.7877 | 18.1676 | 0 | 18.1676 | 18.6487 | 0 | 18.6487 | 19.1724 | 0 | 19.1724 | 19.3407 | 0 | 19.3407 | 19.9009 | 0 | 19.9009 | 20.5484 | 0 | 20.5484 | 21.0337 | 0 | 21.0337 | 21.9436 | 0 | 21.9436 | 22.3207 | 0 | 22.3207 | 22.3207 | 0 | 22.3207 | 22.3207 | 0 | 22.3207 | 22.3207 | 0 | 22.3207 | 22.3207 | 0 | 22.3207
|  | 17.6631 | 0 | 17.6631 | 18.9312 | 0 | 18.9312 | 19.3355 | 0 | 19.3355 | 19.8475 | 0 | 19.8475 | 20.405 | 0 | 20.405 | 20.584 | 0 | 20.584 | 21.1802 | 0 | 21.1802 | 21.8693 | 0 | 21.8693 | 22.3859 | 0 | 22.3859 | 23.3543 | 0 | 23.3543 | 23.7556 | 0 | 23.7556 | 23.7556 | 0 | 23.7556 | 23.7556 | 0 | 23.7556 | 23.7556 | 0 | 23.7556 | 23.7556 | 0 | 23.7556
|  | 19.1323 | 0 | 19.1323 | 20.5058 | 0 | 20.5058 | 20.9437 | 0 | 20.9437 | 21.4984 | 0 | 21.4984 | 22.1022 | 0 | 22.1022 | 22.2961 | 0 | 22.2961 | 22.9419 | 0 | 22.9419 | 23.6884 | 0 | 23.6884 | 24.2479 | 0 | 24.2479 | 25.2968 | 0 | 25.2968 | 25.7315 | 0 | 25.7315 | 25.7315 | 0 | 25.7315 | 25.7315 | 0 | 25.7315 | 25.7315 | 0 | 25.7315 | 25.7315 | 0 | 25.7315
|  | 20.8164 | 0 | 20.8164 | 22.3108 | 0 | 22.3108 | 22.7873 | 0 | 22.7873 | 23.3908 | 0 | 23.3908 | 24.0477 | 0 | 24.0477 | 24.2587 | 0 | 24.2587 | 24.9614 | 0 | 24.9614 | 25.7735 | 0 | 25.7735 | 26.3823 | 0 | 26.3823 | 27.5235 | 0 | 27.5235 | 27.9965 | 0 | 27.9965 | 27.9965 | 0 | 27.9965 | 27.9965 | 0 | 27.9965 | 27.9965 | 0 | 27.9965 | 27.9965 | 0 | 27.9965
|  | 22.1165 | 0 | 22.1165 | 23.7043 | 0 | 23.7043 | 24.2106 | 0 | 24.2106 | 24.8517 | 0 | 24.8517 | 25.5497 | 0 | 25.5497 | 25.7739 | 0 | 25.7739 | 26.5204 | 0 | 26.5204 | 27.3833 | 0 | 27.3833 | 28.0301 | 0 | 28.0301 | 29.2426 | 0 | 29.2426 | 29.7451 | 0 | 29.7451 | 29.7451 | 0 | 29.7451 | 29.7451 | 0 | 29.7451 | 29.7451 | 0 | 29.7451 | 29.7451 | 0 | 29.7451
|  | 24.8755 | 0 | 24.8755 | 26.6613 | 0 | 26.6613 | 27.2307 | 0 | 27.2307 | 27.9519 | 0 | 27.9519 | 28.7369 | 0 | 28.7369 | 28.9891 | 0 | 28.9891 | 29.8288 | 0 | 29.8288 | 30.7993 | 0 | 30.7993 | 31.5267 | 0 | 31.5267 | 32.8905 | 0 | 32.8905 | 33.4557 | 0 | 33.4557 | 33.4557 | 0 | 33.4557 | 33.4557 | 0 | 33.4557 | 33.4557 | 0 | 33.4557 | 33.4557 | 0 | 33.4557
|  | 28.4458 | 0 | 28.4458 | 30.488 | 0 | 30.488 | 31.1391 | 0 | 31.1391 | 31.9638 | 0 | 31.9638 | 32.8615 | 0 | 32.8615 | 33.1498 | 0 | 33.1498 | 34.11 | 0 | 34.11 | 35.2198 | 0 | 35.2198 | 36.0517 | 0 | 36.0517 | 37.6112 | 0 | 37.6112 | 38.2575 | 0 | 38.2575 | 38.2575 | 0 | 38.2575 | 38.2575 | 0 | 38.2575 | 38.2575 | 0 | 38.2575 | 38.2575 | 0 | 38.2575
|  | 27.0471 | 0 | 27.0471 | 28.9888 | 0 | 28.9888 | 29.6079 | 0 | 29.6079 | 30.392 | 0 | 30.392 | 31.2456 | 0 | 31.2456 | 31.5198 | 0 | 31.5198 | 32.4328 | 0 | 32.4328 | 33.488 | 0 | 33.488 | 34.2789 | 0 | 34.2789 | 35.7618 | 0 | 35.7618 | 36.3763 | 0 | 36.3763 | 36.3763 | 0 | 36.3763 | 36.3763 | 0 | 36.3763 | 36.3763 | 0 | 36.3763 | 36.3763 | 0 | 36.3763
|  | 28.2684 | 0 | 28.2684 | 30.2979 | 0 | 30.2979 | 30.9449 | 0 | 30.9449 | 31.7644 | 0 | 31.7644 | 32.6565 | 0 | 32.6565 | 32.9431 | 0 | 32.9431 | 33.8973 | 0 | 33.8973 | 35.0002 | 0 | 35.0002 | 35.8269 | 0 | 35.8269 | 37.3767 | 0 | 37.3767 | 38.0189 | 0 | 38.0189 | 38.0189 | 0 | 38.0189 | 38.0189 | 0 | 38.0189 | 38.0189 | 0 | 38.0189 | 38.0189 | 0 | 38.0189
|  | 26.7879 | 0 | 26.7879 | 28.711 | 0 | 28.711 | 29.3242 | 0 | 29.3242 | 30.1008 | 0 | 30.1008 | 30.9462 | 0 | 30.9462 | 31.2177 | 0 | 31.2177 | 32.1219 | 0 | 32.1219 | 33.167 | 0 | 33.167 | 33.9504 | 0 | 33.9504 | 35.4191 | 0 | 35.4191 | 36.0277 | 0 | 36.0277 | 36.0277 | 0 | 36.0277 | 36.0277 | 0 | 36.0277 | 36.0277 | 0 | 36.0277 | 36.0277 | 0 | 36.0277
|  | 25.9559 | 0 | 25.9559 | 27.8193 | 0 | 27.8193 | 28.4134 | 0 | 28.4134 | 29.1659 | 0 | 29.1659 | 29.9851 | 0 | 29.9851 | 30.2482 | 0 | 30.2482 | 31.1243 | 0 | 31.1243 | 32.137 | 0 | 32.137 | 32.896 | 0 | 32.896 | 34.319 | 0 | 34.319 | 34.9087 | 0 | 34.9087 | 34.9087 | 0 | 34.9087 | 34.9087 | 0 | 34.9087 | 34.9087 | 0 | 34.9087 | 34.9087 | 0 | 34.9087
|  | 24.1098 | 0 | 24.1098 | 25.8407 | 0 | 25.8407 | 26.3925 | 0 | 26.3925 | 27.0915 | 0 | 27.0915 | 27.8523 | 0 | 27.8523 | 28.0968 | 0 | 28.0968 | 28.9106 | 0 | 28.9106 | 29.8512 | 0 | 29.8512 | 30.5563 | 0 | 30.5563 | 31.8781 | 0 | 31.8781 | 32.4258 | 0 | 32.4258 | 32.4258 | 0 | 32.4258 | 32.4258 | 0 | 32.4258 | 32.4258 | 0 | 32.4258 | 32.4258 | 0 | 32.4258
|  | 21.4088 | 0 | 21.4088 | 22.9457 | 0 | 22.9457 | 23.4358 | 0 | 23.4358 | 24.0564 | 0 | 24.0564 | 24.732 | 0 | 24.732 | 24.9491 | 0 | 24.9491 | 25.6717 | 0 | 25.6717 | 26.507 | 0 | 26.507 | 27.133 | 0 | 27.133 | 28.3068 | 0 | 28.3068 | 28.7932 | 0 | 28.7932 | 28.7932 | 0 | 28.7932 | 28.7932 | 0 | 28.7932 | 28.7932 | 0 | 28.7932 | 28.7932 | 0 | 28.7932
|  | 17.7114 | 0 | 17.7114 | 18.983 | 0 | 18.983 | 19.3884 | 0 | 19.3884 | 19.9018 | 0 | 19.9018 | 20.4608 | 0 | 20.4608 | 20.6403 | 0 | 20.6403 | 21.2382 | 0 | 21.2382 | 21.9292 | 0 | 21.9292 | 22.4471 | 0 | 22.4471 | 23.4181 | 0 | 23.4181 | 23.8205 | 0 | 23.8205 | 23.8205 | 0 | 23.8205 | 23.8205 | 0 | 23.8205 | 23.8205 | 0 | 23.8205 | 23.8205 | 0 | 23.8205
|  | 15.9864 | 0 | 15.9864 | 17.1341 | 0 | 17.1341 | 17.5 | 0 | 17.5 | 17.9635 | 0 | 17.9635 | 18.468 | 0 | 18.468 | 18.63 | 0 | 18.63 | 19.1696 | 0 | 19.1696 | 19.7933 | 0 | 19.7933 | 20.2608 | 0 | 20.2608 | 21.1373 | 0 | 21.1373 | 21.5005 | 0 | 21.5005 | 21.5005 | 0 | 21.5005 | 21.5005 | 0 | 21.5005 | 21.5005 | 0 | 21.5005 | 21.5005 | 0 | 21.5005
|  | 15.5929 | 0 | 15.5929 | 16.7123 | 0 | 16.7123 | 17.0692 | 0 | 17.0692 | 17.5213 | 0 | 17.5213 | 18.0133 | 0 | 18.0133 | 18.1714 | 0 | 18.1714 | 18.6978 | 0 | 18.6978 | 19.3061 | 0 | 19.3061 | 19.7621 | 0 | 19.7621 | 20.617 | 0 | 20.617 | 20.9712 | 0 | 20.9712 | 20.9712 | 0 | 20.9712 | 20.9712 | 0 | 20.9712 | 20.9712 | 0 | 20.9712 | 20.9712 | 0 | 20.9712
|  | 13.8803 | 0 | 13.8803 | 14.8768 | 0 | 14.8768 | 15.1945 | 0 | 15.1945 | 15.5969 | 0 | 15.5969 | 16.0349 | 0 | 16.0349 | 16.1757 | 0 | 16.1757 | 16.6442 | 0 | 16.6442 | 17.1857 | 0 | 17.1857 | 17.5916 | 0 | 17.5916 | 18.3526 | 0 | 18.3526 | 18.668 | 0 | 18.668 | 18.668 | 0 | 18.668 | 18.668 | 0 | 18.668 | 18.668 | 0 | 18.668 | 18.668 | 0 | 18.668
|  | 13.3 | 0 | 13.3 | 14.2548 | 0 | 14.2548 | 14.5592 | 0 | 14.5592 | 14.9448 | 0 | 14.9448 | 15.3645 | 0 | 15.3645 | 15.4993 | 0 | 15.4993 | 15.9483 | 0 | 15.9483 | 16.4672 | 0 | 16.4672 | 16.8561 | 0 | 16.8561 | 17.5853 | 0 | 17.5853 | 17.8875 | 0 | 17.8875 | 17.8875 | 0 | 17.8875 | 17.8875 | 0 | 17.8875 | 17.8875 | 0 | 17.8875 | 17.8875 | 0 | 17.8875
|  | 11.8623 | 0 | 11.8623 | 12.7139 | 0 | 12.7139 | 12.9854 | 0 | 12.9854 | 13.3293 | 0 | 13.3293 | 13.7037 | 0 | 13.7037 | 13.8239 | 0 | 13.8239 | 14.2244 | 0 | 14.2244 | 14.6871 | 0 | 14.6871 | 15.034 | 0 | 15.034 | 15.6844 | 0 | 15.6844 | 15.9539 | 0 | 15.9539 | 15.9539 | 0 | 15.9539 | 15.9539 | 0 | 15.9539 | 15.9539 | 0 | 15.9539 | 15.9539 | 0 | 15.9539
|  | 12.4686 | 0 | 12.4686 | 13.3637 | 0 | 13.3637 | 13.6491 | 0 | 13.6491 | 14.0106 | 0 | 14.0106 | 14.4041 | 0 | 14.4041 | 14.5305 | 0 | 14.5305 | 14.9514 | 0 | 14.9514 | 15.4378 | 0 | 15.4378 | 15.8024 | 0 | 15.8024 | 16.486 | 0 | 16.486 | 16.7693 | 0 | 16.7693 | 16.7693 | 0 | 16.7693 | 16.7693 | 0 | 16.7693 | 16.7693 | 0 | 16.7693 | 16.7693 | 0 | 16.7693
|  | 14.2539 | 0 | 14.2539 | 15.2772 | 0 | 15.2772 | 15.6034 | 0 | 15.6034 | 16.0167 | 0 | 16.0167 | 16.4665 | 0 | 16.4665 | 16.611 | 0 | 16.611 | 17.0921 | 0 | 17.0921 | 17.6482 | 0 | 17.6482 | 18.0651 | 0 | 18.0651 | 18.8465 | 0 | 18.8465 | 19.1704 | 0 | 19.1704 | 19.1704 | 0 | 19.1704 | 19.1704 | 0 | 19.1704 | 19.1704 | 0 | 19.1704 | 19.1704 | 0 | 19.1704
|  | 15.213 | 0 | 15.213 | 16.3052 | 0 | 16.3052 | 16.6534 | 0 | 16.6534 | 17.0945 | 0 | 17.0945 | 17.5746 | 0 | 17.5746 | 17.7288 | 0 | 17.7288 | 18.2423 | 0 | 18.2423 | 18.8358 | 0 | 18.8358 | 19.2807 | 0 | 19.2807 | 20.1148 | 0 | 20.1148 | 20.4604 | 0 | 20.4604 | 20.4604 | 0 | 20.4604 | 20.4604 | 0 | 20.4604 | 20.4604 | 0 | 20.4604 | 20.4604 | 0 | 20.4604
|  | 16.9509 | 0 | 16.9509 | 18.1678 | 0 | 18.1678 | 18.5558 | 0 | 18.5558 | 19.0473 | 0 | 19.0473 | 19.5822 | 0 | 19.5822 | 19.754 | 0 | 19.754 | 20.3262 | 0 | 20.3262 | 20.9875 | 0 | 20.9875 | 21.4832 | 0 | 21.4832 | 22.4126 | 0 | 22.4126 | 22.7977 | 0 | 22.7977 | 22.7977 | 0 | 22.7977 | 22.7977 | 0 | 22.7977 | 22.7977 | 0 | 22.7977 | 22.7977 | 0 | 22.7977
|  | 15.7926 | 0 | 15.7926 | 16.9264 | 0 | 16.9264 | 17.2879 | 0 | 17.2879 | 17.7457 | 0 | 17.7457 | 18.2441 | 0 | 18.2441 | 18.4042 | 0 | 18.4042 | 18.9373 | 0 | 18.9373 | 19.5534 | 0 | 19.5534 | 20.0152 | 0 | 20.0152 | 20.881 | 0 | 20.881 | 21.2399 | 0 | 21.2399 | 21.2399 | 0 | 21.2399 | 21.2399 | 0 | 21.2399 | 21.2399 | 0 | 21.2399 | 21.2399 | 0 | 21.2399
|  | 16.1439 | 0 | 16.1439 | 17.3029 | 0 | 17.3029 | 17.6724 | 0 | 17.6724 | 18.1404 | 0 | 18.1404 | 18.6499 | 0 | 18.6499 | 18.8135 | 0 | 18.8135 | 19.3585 | 0 | 19.3585 | 19.9883 | 0 | 19.9883 | 20.4604 | 0 | 20.4604 | 21.3455 | 0 | 21.3455 | 21.7123 | 0 | 21.7123 | 21.7123 | 0 | 21.7123 | 21.7123 | 0 | 21.7123 | 21.7123 | 0 | 21.7123 | 21.7123 | 0 | 21.7123
|  | 16.3527 | 0 | 16.3527 | 17.5266 | 0 | 17.5266 | 17.901 | 0 | 17.901 | 18.375 | 0 | 18.375 | 18.8911 | 0 | 18.8911 | 19.0569 | 0 | 19.0569 | 19.6088 | 0 | 19.6088 | 20.2468 | 0 | 20.2468 | 20.725 | 0 | 20.725 | 21.6216 | 0 | 21.6216 | 21.9931 | 0 | 21.9931 | 21.9931 | 0 | 21.9931 | 21.9931 | 0 | 21.9931 | 21.9931 | 0 | 21.9931 | 21.9931 | 0 | 21.9931
|  | 16.8094 | 0 | 16.8094 | 18.0162 | 0 | 18.0162 | 18.4009 | 0 | 18.4009 | 18.8883 | 0 | 18.8883 | 19.4187 | 0 | 19.4187 | 19.5891 | 0 | 19.5891 | 20.1565 | 0 | 20.1565 | 20.8123 | 0 | 20.8123 | 21.3039 | 0 | 21.3039 | 22.2255 | 0 | 22.2255 | 22.6074 | 0 | 22.6074 | 22.6074 | 0 | 22.6074 | 22.6074 | 0 | 22.6074 | 22.6074 | 0 | 22.6074 | 22.6074 | 0 | 22.6074
|  | 17.6402 | 0 | 17.6402 | 18.9066 | 0 | 18.9066 | 19.3104 | 0 | 19.3104 | 19.8218 | 0 | 19.8218 | 20.3785 | 0 | 20.3785 | 20.5573 | 0 | 20.5573 | 21.1528 | 0 | 21.1528 | 21.841 | 0 | 21.841 | 22.3569 | 0 | 22.3569 | 23.324 | 0 | 23.324 | 23.7248 | 0 | 23.7248 | 23.7248 | 0 | 23.7248 | 23.7248 | 0 | 23.7248 | 23.7248 | 0 | 23.7248 | 23.7248 | 0 | 23.7248
|  | 19.1617 | 0 | 19.1617 | 20.5374 | 0 | 20.5374 | 20.976 | 0 | 20.976 | 21.5315 | 0 | 21.5315 | 22.1362 | 0 | 22.1362 | 22.3305 | 0 | 22.3305 | 22.9773 | 0 | 22.9773 | 23.7248 | 0 | 23.7248 | 24.2852 | 0 | 24.2852 | 25.3357 | 0 | 25.3357 | 25.7711 | 0 | 25.7711 | 25.7711 | 0 | 25.7711 | 25.7711 | 0 | 25.7711 | 25.7711 | 0 | 25.7711 | 25.7711 | 0 | 25.7711
|  | 21.0014 | 0 | 21.0014 | 22.5092 | 0 | 22.5092 | 22.9899 | 0 | 22.9899 | 23.5987 | 0 | 23.5987 | 24.2615 | 0 | 24.2615 | 24.4744 | 0 | 24.4744 | 25.1833 | 0 | 25.1833 | 26.0026 | 0 | 26.0026 | 26.6168 | 0 | 26.6168 | 27.7682 | 0 | 27.7682 | 28.2454 | 0 | 28.2454 | 28.2454 | 0 | 28.2454 | 28.2454 | 0 | 28.2454 | 28.2454 | 0 | 28.2454 | 28.2454 | 0 | 28.2454
|  | 23.5128 | 0 | 23.5128 | 25.2008 | 0 | 25.2008 | 25.739 | 0 | 25.739 | 26.4206 | 0 | 26.4206 | 27.1626 | 0 | 27.1626 | 27.401 | 0 | 27.401 | 28.1947 | 0 | 28.1947 | 29.112 | 0 | 29.112 | 29.7996 | 0 | 29.7996 | 31.0887 | 0 | 31.0887 | 31.6229 | 0 | 31.6229 | 31.6229 | 0 | 31.6229 | 31.6229 | 0 | 31.6229 | 31.6229 | 0 | 31.6229 | 31.6229 | 0 | 31.6229
|  | 24.5815 | 0 | 24.5815 | 26.3462 | 0 | 26.3462 | 26.9089 | 0 | 26.9089 | 27.6215 | 0 | 27.6215 | 28.3973 | 0 | 28.3973 | 28.6465 | 0 | 28.6465 | 29.4762 | 0 | 29.4762 | 30.4352 | 0 | 30.4352 | 31.1541 | 0 | 31.1541 | 32.5018 | 0 | 32.5018 | 33.0603 | 0 | 33.0603 | 33.0603 | 0 | 33.0603 | 33.0603 | 0 | 33.0603 | 33.0603 | 0 | 33.0603 | 33.0603 | 0 | 33.0603
|  | 27.5844 | 0 | 27.5844 | 29.5648 | 0 | 29.5648 | 30.1962 | 0 | 30.1962 | 30.9959 | 0 | 30.9959 | 31.8664 | 0 | 31.8664 | 32.146 | 0 | 32.146 | 33.0771 | 0 | 33.0771 | 34.1533 | 0 | 34.1533 | 34.96 | 0 | 34.96 | 36.4723 | 0 | 36.4723 | 37.099 | 0 | 37.099 | 37.099 | 0 | 37.099 | 37.099 | 0 | 37.099 | 37.099 | 0 | 37.099 | 37.099 | 0 | 37.099
|  | 27.3314 | 0 | 27.3314 | 29.2936 | 0 | 29.2936 | 29.9192 | 0 | 29.9192 | 30.7115 | 0 | 30.7115 | 31.5741 | 0 | 31.5741 | 31.8511 | 0 | 31.8511 | 32.7737 | 0 | 32.7737 | 33.84 | 0 | 33.84 | 34.6393 | 0 | 34.6393 | 36.1377 | 0 | 36.1377 | 36.7587 | 0 | 36.7587 | 36.7587 | 0 | 36.7587 | 36.7587 | 0 | 36.7587 | 36.7587 | 0 | 36.7587 | 36.7587 | 0 | 36.7587
|  | 23.7804 | 0 | 23.7804 | 25.4876 | 0 | 25.4876 | 26.0319 | 0 | 26.0319 | 26.7213 | 0 | 26.7213 | 27.4718 | 0 | 27.4718 | 27.7129 | 0 | 27.7129 | 28.5156 | 0 | 28.5156 | 29.4433 | 0 | 29.4433 | 30.1388 | 0 | 30.1388 | 31.4425 | 0 | 31.4425 | 31.9828 | 0 | 31.9828 | 31.9828 | 0 | 31.9828 | 31.9828 | 0 | 31.9828 | 31.9828 | 0 | 31.9828 | 31.9828 | 0 | 31.9828
|  | 23.5858 | 0 | 23.5858 | 25.279 | 0 | 25.279 | 25.8189 | 0 | 25.8189 | 26.5027 | 0 | 26.5027 | 27.247 | 0 | 27.247 | 27.4861 | 0 | 27.4861 | 28.2822 | 0 | 28.2822 | 29.2024 | 0 | 29.2024 | 29.8921 | 0 | 29.8921 | 31.1852 | 0 | 31.1852 | 31.7211 | 0 | 31.7211 | 31.7211 | 0 | 31.7211 | 31.7211 | 0 | 31.7211 | 31.7211 | 0 | 31.7211 | 31.7211 | 0 | 31.7211
|  | 21.3951 | 0 | 21.3951 | 22.9311 | 0 | 22.9311 | 23.4208 | 0 | 23.4208 | 24.041 | 0 | 24.041 | 24.7162 | 0 | 24.7162 | 24.9331 | 0 | 24.9331 | 25.6553 | 0 | 25.6553 | 26.49 | 0 | 26.49 | 27.1157 | 0 | 27.1157 | 28.2887 | 0 | 28.2887 | 28.7748 | 0 | 28.7748 | 28.7748 | 0 | 28.7748 | 28.7748 | 0 | 28.7748 | 28.7748 | 0 | 28.7748 | 28.7748 | 0 | 28.7748
|  | 18.0982 | 0 | 18.0982 | 19.3975 | 0 | 19.3975 | 19.8118 | 0 | 19.8118 | 20.3365 | 0 | 20.3365 | 20.9076 | 0 | 20.9076 | 21.0911 | 0 | 21.0911 | 21.702 | 0 | 21.702 | 22.4081 | 0 | 22.4081 | 22.9373 | 0 | 22.9373 | 23.9295 | 0 | 23.9295 | 24.3407 | 0 | 24.3407 | 24.3407 | 0 | 24.3407 | 24.3407 | 0 | 24.3407 | 24.3407 | 0 | 24.3407 | 24.3407 | 0 | 24.3407
|  | 16.6699 | 0 | 16.6699 | 17.8667 | 0 | 17.8667 | 18.2483 | 0 | 18.2483 | 18.7315 | 0 | 18.7315 | 19.2576 | 0 | 19.2576 | 19.4266 | 0 | 19.4266 | 19.9893 | 0 | 19.9893 | 20.6396 | 0 | 20.6396 | 21.1271 | 0 | 21.1271 | 22.0411 | 0 | 22.0411 | 22.4198 | 0 | 22.4198 | 22.4198 | 0 | 22.4198 | 22.4198 | 0 | 22.4198 | 22.4198 | 0 | 22.4198 | 22.4198 | 0 | 22.4198
|  | 15.6532 | 0 | 15.6532 | 16.7769 | 0 | 16.7769 | 17.1352 | 0 | 17.1352 | 17.589 | 0 | 17.589 | 18.083 | 0 | 18.083 | 18.2417 | 0 | 18.2417 | 18.7701 | 0 | 18.7701 | 19.3808 | 0 | 19.3808 | 19.8385 | 0 | 19.8385 | 20.6967 | 0 | 20.6967 | 21.0523 | 0 | 21.0523 | 21.0523 | 0 | 21.0523 | 21.0523 | 0 | 21.0523 | 21.0523 | 0 | 21.0523 | 21.0523 | 0 | 21.0523
|  | 14.1106 | 0 | 14.1106 | 15.1237 | 0 | 15.1237 | 15.4467 | 0 | 15.4467 | 15.8557 | 0 | 15.8557 | 16.301 | 0 | 16.301 | 16.4441 | 0 | 16.4441 | 16.9204 | 0 | 16.9204 | 17.4709 | 0 | 17.4709 | 17.8836 | 0 | 17.8836 | 18.6572 | 0 | 18.6572 | 18.9778 | 0 | 18.9778 | 18.9778 | 0 | 18.9778 | 18.9778 | 0 | 18.9778 | 18.9778 | 0 | 18.9778 | 18.9778 | 0 | 18.9778
|  | 12.4997 | 0 | 12.4997 | 13.397 | 0 | 13.397 | 13.6832 | 0 | 13.6832 | 14.0455 | 0 | 14.0455 | 14.44 | 0 | 14.44 | 14.5667 | 0 | 14.5667 | 14.9886 | 0 | 14.9886 | 15.4763 | 0 | 15.4763 | 15.8418 | 0 | 15.8418 | 16.5271 | 0 | 16.5271 | 16.8111 | 0 | 16.8111 | 16.8111 | 0 | 16.8111 | 16.8111 | 0 | 16.8111 | 16.8111 | 0 | 16.8111 | 16.8111 | 0 | 16.8111
|  | 11.0218 | 0 | 11.0218 | 11.8131 | 0 | 11.8131 | 12.0654 | 0 | 12.0654 | 12.3849 | 0 | 12.3849 | 12.7328 | 0 | 12.7328 | 12.8445 | 0 | 12.8445 | 13.2166 | 0 | 13.2166 | 13.6466 | 0 | 13.6466 | 13.9689 | 0 | 13.9689 | 14.5731 | 0 | 14.5731 | 14.8236 | 0 | 14.8236 | 14.8236 | 0 | 14.8236 | 14.8236 | 0 | 14.8236 | 14.8236 | 0 | 14.8236 | 14.8236 | 0 | 14.8236
|  | 11.1092 | 0 | 11.1092 | 11.9067 | 0 | 11.9067 | 12.161 | 0 | 12.161 | 12.4831 | 0 | 12.4831 | 12.8337 | 0 | 12.8337 | 12.9463 | 0 | 12.9463 | 13.3213 | 0 | 13.3213 | 13.7547 | 0 | 13.7547 | 14.0796 | 0 | 14.0796 | 14.6886 | 0 | 14.6886 | 14.941 | 0 | 14.941 | 14.941 | 0 | 14.941 | 14.941 | 0 | 14.941 | 14.941 | 0 | 14.941 | 14.941 | 0 | 14.941
|  | 11.4154 | 0 | 11.4154 | 12.2349 | 0 | 12.2349 | 12.4962 | 0 | 12.4962 | 12.8271 | 0 | 12.8271 | 13.1874 | 0 | 13.1874 | 13.3031 | 0 | 13.3031 | 13.6884 | 0 | 13.6884 | 14.1338 | 0 | 14.1338 | 14.4676 | 0 | 14.4676 | 15.0935 | 0 | 15.0935 | 15.3528 | 0 | 15.3528 | 15.3528 | 0 | 15.3528 | 15.3528 | 0 | 15.3528 | 15.3528 | 0 | 15.3528 | 15.3528 | 0 | 15.3528
|  | 12.4606 | 0 | 12.4606 | 13.3552 | 0 | 13.3552 | 13.6404 | 0 | 13.6404 | 14.0016 | 0 | 14.0016 | 14.3949 | 0 | 14.3949 | 14.5212 | 0 | 14.5212 | 14.9418 | 0 | 14.9418 | 15.4279 | 0 | 15.4279 | 15.7923 | 0 | 15.7923 | 16.4755 | 0 | 16.4755 | 16.7586 | 0 | 16.7586 | 16.7586 | 0 | 16.7586 | 16.7586 | 0 | 16.7586 | 16.7586 | 0 | 16.7586 | 16.7586 | 0 | 16.7586
|  | 14.231 | 0 | 14.231 | 15.2527 | 0 | 15.2527 | 15.5784 | 0 | 15.5784 | 15.991 | 0 | 15.991 | 16.4401 | 0 | 16.4401 | 16.5844 | 0 | 16.5844 | 17.0647 | 0 | 17.0647 | 17.6199 | 0 | 17.6199 | 18.0361 | 0 | 18.0361 | 18.8163 | 0 | 18.8163 | 19.1396 | 0 | 19.1396 | 19.1396 | 0 | 19.1396 | 19.1396 | 0 | 19.1396 | 19.1396 | 0 | 19.1396 | 19.1396 | 0 | 19.1396
|  | 15.1024 | 0 | 15.1024 | 16.1866 | 0 | 16.1866 | 16.5323 | 0 | 16.5323 | 16.9701 | 0 | 16.9701 | 17.4467 | 0 | 17.4467 | 17.5998 | 0 | 17.5998 | 18.1096 | 0 | 18.1096 | 18.6988 | 0 | 18.6988 | 19.1404 | 0 | 19.1404 | 19.9684 | 0 | 19.9684 | 20.3115 | 0 | 20.3115 | 20.3115 | 0 | 20.3115 | 20.3115 | 0 | 20.3115 | 20.3115 | 0 | 20.3115 | 20.3115 | 0 | 20.3115
|  | 16.2683 | 0 | 16.2683 | 17.4363 | 0 | 17.4363 | 17.8086 | 0 | 17.8086 | 18.2803 | 0 | 18.2803 | 18.7937 | 0 | 18.7937 | 18.9586 | 0 | 18.9586 | 19.5077 | 0 | 19.5077 | 20.1424 | 0 | 20.1424 | 20.6182 | 0 | 20.6182 | 21.5101 | 0 | 21.5101 | 21.8797 | 0 | 21.8797 | 21.8797 | 0 | 21.8797 | 21.8797 | 0 | 21.8797 | 21.8797 | 0 | 21.8797 | 21.8797 | 0 | 21.8797
|  | 17.0994 | 0 | 17.0994 | 18.327 | 0 | 18.327 | 18.7184 | 0 | 18.7184 | 19.2141 | 0 | 19.2141 | 19.7537 | 0 | 19.7537 | 19.9271 | 0 | 19.9271 | 20.5043 | 0 | 20.5043 | 21.1714 | 0 | 21.1714 | 21.6714 | 0 | 21.6714 | 22.6089 | 0 | 22.6089 | 22.9974 | 0 | 22.9974 | 22.9974 | 0 | 22.9974 | 22.9974 | 0 | 22.9974 | 22.9974 | 0 | 22.9974 | 22.9974 | 0 | 22.9974
|  | 18 | 0 | 18 | 19.2922 | 0 | 19.2922 | 19.7043 | 0 | 19.7043 | 20.2261 | 0 | 20.2261 | 20.7941 | 0 | 20.7941 | 20.9766 | 0 | 20.9766 | 21.5842 | 0 | 21.5842 | 22.2864 | 0 | 22.2864 | 22.8128 | 0 | 22.8128 | 23.7997 | 0 | 23.7997 | 24.2086 | 0 | 24.2086 | 24.2086 | 0 | 24.2086 | 24.2086 | 0 | 24.2086 | 24.2086 | 0 | 24.2086 | 24.2086 | 0 | 24.2086
|  | 19.059 | 0 | 19.059 | 20.4272 | 0 | 20.4272 | 20.8635 | 0 | 20.8635 | 21.416 | 0 | 21.416 | 22.0175 | 0 | 22.0175 | 22.2107 | 0 | 22.2107 | 22.854 | 0 | 22.854 | 23.5976 | 0 | 23.5976 | 24.155 | 0 | 24.155 | 25.1999 | 0 | 25.1999 | 25.6329 | 0 | 25.6329 | 25.6329 | 0 | 25.6329 | 25.6329 | 0 | 25.6329 | 25.6329 | 0 | 25.6329 | 25.6329 | 0 | 25.6329
|  | 21.1285 | 0 | 21.1285 | 22.6454 | 0 | 22.6454 | 23.129 | 0 | 23.129 | 23.7415 | 0 | 23.7415 | 24.4083 | 0 | 24.4083 | 24.6225 | 0 | 24.6225 | 25.3357 | 0 | 25.3357 | 26.16 | 0 | 26.16 | 26.7779 | 0 | 26.7779 | 27.9362 | 0 | 27.9362 | 28.4163 | 0 | 28.4163 | 28.4163 | 0 | 28.4163 | 28.4163 | 0 | 28.4163 | 28.4163 | 0 | 28.4163 | 28.4163 | 0 | 28.4163
|  | 22.3373 | 0 | 22.3373 | 23.941 | 0 | 23.941 | 24.4523 | 0 | 24.4523 | 25.0998 | 0 | 25.0998 | 25.8048 | 0 | 25.8048 | 26.0312 | 0 | 26.0312 | 26.7852 | 0 | 26.7852 | 27.6567 | 0 | 27.6567 | 28.3099 | 0 | 28.3099 | 29.5345 | 0 | 29.5345 | 30.042 | 0 | 30.042 | 30.042 | 0 | 30.042 | 30.042 | 0 | 30.042 | 30.042 | 0 | 30.042 | 30.042 | 0 | 30.042
|  | 23.3742 | 0 | 23.3742 | 25.0523 | 0 | 25.0523 | 25.5873 | 0 | 25.5873 | 26.2649 | 0 | 26.2649 | 27.0026 | 0 | 27.0026 | 27.2395 | 0 | 27.2395 | 28.0285 | 0 | 28.0285 | 28.9405 | 0 | 28.9405 | 29.624 | 0 | 29.624 | 30.9055 | 0 | 30.9055 | 31.4366 | 0 | 31.4366 | 31.4366 | 0 | 31.4366 | 31.4366 | 0 | 31.4366 | 31.4366 | 0 | 31.4366 | 31.4366 | 0 | 31.4366
|  | 23.0067 | 0 | 23.0067 | 24.6584 | 0 | 24.6584 | 25.185 | 0 | 25.185 | 25.852 | 0 | 25.852 | 26.5781 | 0 | 26.5781 | 26.8113 | 0 | 26.8113 | 27.5879 | 0 | 27.5879 | 28.4855 | 0 | 28.4855 | 29.1583 | 0 | 29.1583 | 30.4196 | 0 | 30.4196 | 30.9423 | 0 | 30.9423 | 30.9423 | 0 | 30.9423 | 30.9423 | 0 | 30.9423 | 30.9423 | 0 | 30.9423 | 30.9423 | 0 | 30.9423
|  | 22.328 | 0 | 22.328 | 23.9309 | 0 | 23.9309 | 24.442 | 0 | 24.442 | 25.0893 | 0 | 25.0893 | 25.7939 | 0 | 25.7939 | 26.0203 | 0 | 26.0203 | 26.774 | 0 | 26.774 | 27.6451 | 0 | 27.6451 | 28.298 | 0 | 28.298 | 29.5221 | 0 | 29.5221 | 30.0294 | 0 | 30.0294 | 30.0294 | 0 | 30.0294 | 30.0294 | 0 | 30.0294 | 30.0294 | 0 | 30.0294 | 30.0294 | 0 | 30.0294
|  | 22.3855 | 0 | 22.3855 | 23.9926 | 0 | 23.9926 | 24.505 | 0 | 24.505 | 25.1539 | 0 | 25.1539 | 25.8604 | 0 | 25.8604 | 26.0873 | 0 | 26.0873 | 26.8429 | 0 | 26.8429 | 27.7163 | 0 | 27.7163 | 28.3709 | 0 | 28.3709 | 29.5982 | 0 | 29.5982 | 30.1068 | 0 | 30.1068 | 30.1068 | 0 | 30.1068 | 30.1068 | 0 | 30.1068 | 30.1068 | 0 | 30.1068 | 30.1068 | 0 | 30.1068
|  | 20.4782 | 0 | 20.4782 | 21.9484 | 0 | 21.9484 | 22.4172 | 0 | 22.4172 | 23.0108 | 0 | 23.0108 | 23.6571 | 0 | 23.6571 | 23.8647 | 0 | 23.8647 | 24.5559 | 0 | 24.5559 | 25.3549 | 0 | 25.3549 | 25.9537 | 0 | 25.9537 | 27.0764 | 0 | 27.0764 | 27.5417 | 0 | 27.5417 | 27.5417 | 0 | 27.5417 | 27.5417 | 0 | 27.5417 | 27.5417 | 0 | 27.5417 | 27.5417 | 0 | 27.5417
|  | 20.5677 | 0 | 20.5677 | 22.0443 | 0 | 22.0443 | 22.5151 | 0 | 22.5151 | 23.1113 | 0 | 23.1113 | 23.7604 | 0 | 23.7604 | 23.9689 | 0 | 23.9689 | 24.6632 | 0 | 24.6632 | 25.4656 | 0 | 25.4656 | 26.0671 | 0 | 26.0671 | 27.1947 | 0 | 27.1947 | 27.662 | 0 | 27.662 | 27.662 | 0 | 27.662 | 27.662 | 0 | 27.662 | 27.662 | 0 | 27.662 | 27.662 | 0 | 27.662
|  | 19.4569 | 0 | 19.4569 | 20.8538 | 0 | 20.8538 | 21.2991 | 0 | 21.2991 | 21.8632 | 0 | 21.8632 | 22.4772 | 0 | 22.4772 | 22.6745 | 0 | 22.6745 | 23.3313 | 0 | 23.3313 | 24.0903 | 0 | 24.0903 | 24.6593 | 0 | 24.6593 | 25.7261 | 0 | 25.7261 | 26.1681 | 0 | 26.1681 | 26.1681 | 0 | 26.1681 | 26.1681 | 0 | 26.1681 | 26.1681 | 0 | 26.1681 | 26.1681 | 0 | 26.1681
|  | 17.1891 | 0 | 17.1891 | 18.4231 | 0 | 18.4231 | 18.8166 | 0 | 18.8166 | 19.3149 | 0 | 19.3149 | 19.8574 | 0 | 19.8574 | 20.0316 | 0 | 20.0316 | 20.6119 | 0 | 20.6119 | 21.2825 | 0 | 21.2825 | 21.7851 | 0 | 21.7851 | 22.7275 | 0 | 22.7275 | 23.1181 | 0 | 23.1181 | 23.1181 | 0 | 23.1181 | 23.1181 | 0 | 23.1181 | 23.1181 | 0 | 23.1181 | 23.1181 | 0 | 23.1181
|  | 16.7113 | 0 | 16.7113 | 17.911 | 0 | 17.911 | 18.2935 | 0 | 18.2935 | 18.778 | 0 | 18.778 | 19.3054 | 0 | 19.3054 | 19.4748 | 0 | 19.4748 | 20.0389 | 0 | 20.0389 | 20.6909 | 0 | 20.6909 | 21.1796 | 0 | 21.1796 | 22.0958 | 0 | 22.0958 | 22.4754 | 0 | 22.4754 | 22.4754 | 0 | 22.4754 | 22.4754 | 0 | 22.4754 | 22.4754 | 0 | 22.4754 | 22.4754 | 0 | 22.4754
|  | 16.0383 | 0 | 16.0383 | 17.1898 | 0 | 17.1898 | 17.5569 | 0 | 17.5569 | 18.0218 | 0 | 18.0218 | 18.528 | 0 | 18.528 | 18.6906 | 0 | 18.6906 | 19.2319 | 0 | 19.2319 | 19.8577 | 0 | 19.8577 | 20.3267 | 0 | 20.3267 | 21.206 | 0 | 21.206 | 21.5704 | 0 | 21.5704 | 21.5704 | 0 | 21.5704 | 21.5704 | 0 | 21.5704 | 21.5704 | 0 | 21.5704 | 21.5704 | 0 | 21.5704
|  | 14.3418 | 0 | 14.3418 | 15.3714 | 0 | 15.3714 | 15.6997 | 0 | 15.6997 | 16.1155 | 0 | 16.1155 | 16.5681 | 0 | 16.5681 | 16.7135 | 0 | 16.7135 | 17.1976 | 0 | 17.1976 | 17.7571 | 0 | 17.7571 | 18.1765 | 0 | 18.1765 | 18.9628 | 0 | 18.9628 | 19.2886 | 0 | 19.2886 | 19.2886 | 0 | 19.2886 | 19.2886 | 0 | 19.2886 | 19.2886 | 0 | 19.2886 | 19.2886 | 0 | 19.2886
|  | 12.8221 | 0 | 12.8221 | 13.7426 | 0 | 13.7426 | 14.0361 | 0 | 14.0361 | 14.4079 | 0 | 14.4079 | 14.8125 | 0 | 14.8125 | 14.9425 | 0 | 14.9425 | 15.3753 | 0 | 15.3753 | 15.8755 | 0 | 15.8755 | 16.2505 | 0 | 16.2505 | 16.9535 | 0 | 16.9535 | 17.2448 | 0 | 17.2448 | 17.2448 | 0 | 17.2448 | 17.2448 | 0 | 17.2448 | 17.2448 | 0 | 17.2448 | 17.2448 | 0 | 17.2448
|  | 11.0532 | 0 | 11.0532 | 11.8468 | 0 | 11.8468 | 12.0998 | 0 | 12.0998 | 12.4202 | 0 | 12.4202 | 12.769 | 0 | 12.769 | 12.8811 | 0 | 12.8811 | 13.2542 | 0 | 13.2542 | 13.6854 | 0 | 13.6854 | 14.0086 | 0 | 14.0086 | 14.6146 | 0 | 14.6146 | 14.8658 | 0 | 14.8658 | 14.8658 | 0 | 14.8658 | 14.8658 | 0 | 14.8658 | 14.8658 | 0 | 14.8658 | 14.8658 | 0 | 14.8658
|  | 10.774 | 0 | 10.774 | 11.5475 | 0 | 11.5475 | 11.7941 | 0 | 11.7941 | 12.1065 | 0 | 12.1065 | 12.4465 | 0 | 12.4465 | 12.5557 | 0 | 12.5557 | 12.9194 | 0 | 12.9194 | 13.3397 | 0 | 13.3397 | 13.6548 | 0 | 13.6548 | 14.2454 | 0 | 14.2454 | 14.4902 | 0 | 14.4902 | 14.4902 | 0 | 14.4902 | 14.4902 | 0 | 14.4902 | 14.4902 | 0 | 14.4902 | 14.4902 | 0 | 14.4902
|  | 11.0381 | 0 | 11.0381 | 11.8305 | 0 | 11.8305 | 12.0832 | 0 | 12.0832 | 12.4032 | 0 | 12.4032 | 12.7515 | 0 | 12.7515 | 12.8634 | 0 | 12.8634 | 13.236 | 0 | 13.236 | 13.6666 | 0 | 13.6666 | 13.9894 | 0 | 13.9894 | 14.5946 | 0 | 14.5946 | 14.8454 | 0 | 14.8454 | 14.8454 | 0 | 14.8454 | 14.8454 | 0 | 14.8454 | 14.8454 | 0 | 14.8454 | 14.8454 | 0 | 14.8454
|  | 11.8076 | 0 | 11.8076 | 12.6553 | 0 | 12.6553 | 12.9256 | 0 | 12.9256 | 13.2679 | 0 | 13.2679 | 13.6405 | 0 | 13.6405 | 13.7602 | 0 | 13.7602 | 14.1588 | 0 | 14.1588 | 14.6194 | 0 | 14.6194 | 14.9647 | 0 | 14.9647 | 15.6121 | 0 | 15.6121 | 15.8804 | 0 | 15.8804 | 15.8804 | 0 | 15.8804 | 15.8804 | 0 | 15.8804 | 15.8804 | 0 | 15.8804 | 15.8804 | 0 | 15.8804
|  | 12.8931 | 0 | 12.8931 | 13.8187 | 0 | 13.8187 | 14.1139 | 0 | 14.1139 | 14.4876 | 0 | 14.4876 | 14.8945 | 0 | 14.8945 | 15.0252 | 0 | 15.0252 | 15.4604 | 0 | 15.4604 | 15.9634 | 0 | 15.9634 | 16.3405 | 0 | 16.3405 | 17.0473 | 0 | 17.0473 | 17.3403 | 0 | 17.3403 | 17.3403 | 0 | 17.3403 | 17.3403 | 0 | 17.3403 | 17.3403 | 0 | 17.3403 | 17.3403 | 0 | 17.3403
|  | 14.3656 | 0 | 14.3656 | 15.3969 | 0 | 15.3969 | 15.7257 | 0 | 15.7257 | 16.1422 | 0 | 16.1422 | 16.5955 | 0 | 16.5955 | 16.7412 | 0 | 16.7412 | 17.2261 | 0 | 17.2261 | 17.7865 | 0 | 17.7865 | 18.2066 | 0 | 18.2066 | 18.9942 | 0 | 18.9942 | 19.3206 | 0 | 19.3206 | 19.3206 | 0 | 19.3206 | 19.3206 | 0 | 19.3206 | 19.3206 | 0 | 19.3206 | 19.3206 | 0 | 19.3206
|  | 15.1337 | 0 | 15.1337 | 16.2201 | 0 | 16.2201 | 16.5665 | 0 | 16.5665 | 17.0053 | 0 | 17.0053 | 17.4829 | 0 | 17.4829 | 17.6363 | 0 | 17.6363 | 18.1471 | 0 | 18.1471 | 18.7375 | 0 | 18.7375 | 19.1801 | 0 | 19.1801 | 20.0098 | 0 | 20.0098 | 20.3536 | 0 | 20.3536 | 20.3536 | 0 | 20.3536 | 20.3536 | 0 | 20.3536 | 20.3536 | 0 | 20.3536 | 20.3536 | 0 | 20.3536
|  | 15.1063 | 0 | 15.1063 | 16.1908 | 0 | 16.1908 | 16.5366 | 0 | 16.5366 | 16.9746 | 0 | 16.9746 | 17.4513 | 0 | 17.4513 | 17.6044 | 0 | 17.6044 | 18.1143 | 0 | 18.1143 | 18.7037 | 0 | 18.7037 | 19.1455 | 0 | 19.1455 | 19.9737 | 0 | 19.9737 | 20.3169 | 0 | 20.3169 | 20.3169 | 0 | 20.3169 | 20.3169 | 0 | 20.3169 | 20.3169 | 0 | 20.3169 | 20.3169 | 0 | 20.3169
|  | 15.1645 | 0 | 15.1645 | 16.2532 | 0 | 16.2532 | 16.6003 | 0 | 16.6003 | 17.0399 | 0 | 17.0399 | 17.5185 | 0 | 17.5185 | 17.6722 | 0 | 17.6722 | 18.1841 | 0 | 18.1841 | 18.7757 | 0 | 18.7757 | 19.2192 | 0 | 19.2192 | 20.0505 | 0 | 20.0505 | 20.3951 | 0 | 20.3951 | 20.3951 | 0 | 20.3951 | 20.3951 | 0 | 20.3951 | 20.3951 | 0 | 20.3951 | 20.3951 | 0 | 20.3951
|  | 14.4796 | 0 | 14.4796 | 15.5191 | 0 | 15.5191 | 15.8505 | 0 | 15.8505 | 16.2703 | 0 | 16.2703 | 16.7273 | 0 | 16.7273 | 16.874 | 0 | 16.874 | 17.3628 | 0 | 17.3628 | 17.9277 | 0 | 17.9277 | 18.3511 | 0 | 18.3511 | 19.145 | 0 | 19.145 | 19.4739 | 0 | 19.4739 | 19.4739 | 0 | 19.4739 | 19.4739 | 0 | 19.4739 | 19.4739 | 0 | 19.4739 | 19.4739 | 0 | 19.4739
|  | 14.6111 | 0 | 14.6111 | 15.66 | 0 | 15.66 | 15.9945 | 0 | 15.9945 | 16.418 | 0 | 16.418 | 16.8791 | 0 | 16.8791 | 17.0273 | 0 | 17.0273 | 17.5205 | 0 | 17.5205 | 18.0905 | 0 | 18.0905 | 18.5178 | 0 | 18.5178 | 19.3188 | 0 | 19.3188 | 19.6508 | 0 | 19.6508 | 19.6508 | 0 | 19.6508 | 19.6508 | 0 | 19.6508 | 19.6508 | 0 | 19.6508 | 19.6508 | 0 | 19.6508
|  | 14.4652 | 0 | 14.4652 | 15.5037 | 0 | 15.5037 | 15.8348 | 0 | 15.8348 | 16.2542 | 0 | 16.2542 | 16.7107 | 0 | 16.7107 | 16.8573 | 0 | 16.8573 | 17.3456 | 0 | 17.3456 | 17.91 | 0 | 17.91 | 18.333 | 0 | 18.333 | 19.126 | 0 | 19.126 | 19.4547 | 0 | 19.4547 | 19.4547 | 0 | 19.4547 | 19.4547 | 0 | 19.4547 | 19.4547 | 0 | 19.4547 | 19.4547 | 0 | 19.4547
|  | 14.5352 | 0 | 14.5352 | 15.5787 | 0 | 15.5787 | 15.9115 | 0 | 15.9115 | 16.3328 | 0 | 16.3328 | 16.7916 | 0 | 16.7916 | 16.9389 | 0 | 16.9389 | 17.4295 | 0 | 17.4295 | 17.9966 | 0 | 17.9966 | 18.4217 | 0 | 18.4217 | 19.2186 | 0 | 19.2186 | 19.5488 | 0 | 19.5488 | 19.5488 | 0 | 19.5488 | 19.5488 | 0 | 19.5488 | 19.5488 | 0 | 19.5488 | 19.5488 | 0 | 19.5488
|  | 16.2314 | 0 | 16.2314 | 17.3967 | 0 | 17.3967 | 17.7682 | 0 | 17.7682 | 18.2387 | 0 | 18.2387 | 18.751 | 0 | 18.751 | 18.9155 | 0 | 18.9155 | 19.4634 | 0 | 19.4634 | 20.0967 | 0 | 20.0967 | 20.5713 | 0 | 20.5713 | 21.4612 | 0 | 21.4612 | 21.83 | 0 | 21.83 | 21.83 | 0 | 21.83 | 21.83 | 0 | 21.83 | 21.83 | 0 | 21.83 | 21.83 | 0 | 21.83
|  | 18.0283 | 0 | 18.0283 | 19.3226 | 0 | 19.3226 | 19.7353 | 0 | 19.7353 | 20.2579 | 0 | 20.2579 | 20.8268 | 0 | 20.8268 | 21.0096 | 0 | 21.0096 | 21.6182 | 0 | 21.6182 | 22.3215 | 0 | 22.3215 | 22.8487 | 0 | 22.8487 | 23.8371 | 0 | 23.8371 | 24.2467 | 0 | 24.2467 | 24.2467 | 0 | 24.2467 | 24.2467 | 0 | 24.2467 | 24.2467 | 0 | 24.2467 | 24.2467 | 0 | 24.2467
|  | 18.6519 | 0 | 18.6519 | 19.991 | 0 | 19.991 | 20.4179 | 0 | 20.4179 | 20.9586 | 0 | 20.9586 | 21.5473 | 0 | 21.5473 | 21.7363 | 0 | 21.7363 | 22.3659 | 0 | 22.3659 | 23.0936 | 0 | 23.0936 | 23.6391 | 0 | 23.6391 | 24.6617 | 0 | 24.6617 | 25.0854 | 0 | 25.0854 | 25.0854 | 0 | 25.0854 | 25.0854 | 0 | 25.0854 | 25.0854 | 0 | 25.0854 | 25.0854 | 0 | 25.0854
|  | 18.2554 | 0 | 18.2554 | 19.5659 | 0 | 19.5659 | 19.9838 | 0 | 19.9838 | 20.513 | 0 | 20.513 | 21.0891 | 0 | 21.0891 | 21.2742 | 0 | 21.2742 | 21.8904 | 0 | 21.8904 | 22.6026 | 0 | 22.6026 | 23.1365 | 0 | 23.1365 | 24.1373 | 0 | 24.1373 | 24.5521 | 0 | 24.5521 | 24.5521 | 0 | 24.5521 | 24.5521 | 0 | 24.5521 | 24.5521 | 0 | 24.5521 | 24.5521 | 0 | 24.5521
|  | 19.5173 | 0 | 19.5173 | 20.9185 | 0 | 20.9185 | 21.3653 | 0 | 21.3653 | 21.9311 | 0 | 21.9311 | 22.547 | 0 | 22.547 | 22.7449 | 0 | 22.7449 | 23.4037 | 0 | 23.4037 | 24.1651 | 0 | 24.1651 | 24.7359 | 0 | 24.7359 | 25.8059 | 0 | 25.8059 | 26.2494 | 0 | 26.2494 | 26.2494 | 0 | 26.2494 | 26.2494 | 0 | 26.2494 | 26.2494 | 0 | 26.2494 | 26.2494 | 0 | 26.2494
|  | 18.3153 | 0 | 18.3153 | 19.6302 | 0 | 19.6302 | 20.0494 | 0 | 20.0494 | 20.5804 | 0 | 20.5804 | 21.1584 | 0 | 21.1584 | 21.344 | 0 | 21.344 | 21.9623 | 0 | 21.9623 | 22.6768 | 0 | 22.6768 | 23.2124 | 0 | 23.2124 | 24.2165 | 0 | 24.2165 | 24.6327 | 0 | 24.6327 | 24.6327 | 0 | 24.6327 | 24.6327 | 0 | 24.6327 | 24.6327 | 0 | 24.6327 | 24.6327 | 0 | 24.6327
|  | 15.6604 | 0 | 15.6604 | 16.7847 | 0 | 16.7847 | 17.1432 | 0 | 17.1432 | 17.5972 | 0 | 17.5972 | 18.0914 | 0 | 18.0914 | 18.2501 | 0 | 18.2501 | 18.7788 | 0 | 18.7788 | 19.3897 | 0 | 19.3897 | 19.8477 | 0 | 19.8477 | 20.7063 | 0 | 20.7063 | 21.0621 | 0 | 21.0621 | 21.0621 | 0 | 21.0621 | 21.0621 | 0 | 21.0621 | 21.0621 | 0 | 21.0621 | 21.0621 | 0 | 21.0621
|  | 14.9254 | 0 | 14.9254 | 15.9969 | 0 | 15.9969 | 16.3385 | 0 | 16.3385 | 16.7712 | 0 | 16.7712 | 17.2422 | 0 | 17.2422 | 17.3935 | 0 | 17.3935 | 17.8973 | 0 | 17.8973 | 18.4796 | 0 | 18.4796 | 18.9161 | 0 | 18.9161 | 19.7344 | 0 | 19.7344 | 20.0735 | 0 | 20.0735 | 20.0735 | 0 | 20.0735 | 20.0735 | 0 | 20.0735 | 20.0735 | 0 | 20.0735 | 20.0735 | 0 | 20.0735
|  | 14.7906 | 0 | 14.7906 | 15.8524 | 0 | 15.8524 | 16.191 | 0 | 16.191 | 16.6198 | 0 | 16.6198 | 17.0866 | 0 | 17.0866 | 17.2365 | 0 | 17.2365 | 17.7357 | 0 | 17.7357 | 18.3128 | 0 | 18.3128 | 18.7453 | 0 | 18.7453 | 19.5562 | 0 | 19.5562 | 19.8922 | 0 | 19.8922 | 19.8922 | 0 | 19.8922 | 19.8922 | 0 | 19.8922 | 19.8922 | 0 | 19.8922 | 19.8922 | 0 | 19.8922
|  | 12.6524 | 0 | 12.6524 | 13.5607 | 0 | 13.5607 | 13.8504 | 0 | 13.8504 | 14.2172 | 0 | 14.2172 | 14.6164 | 0 | 14.6164 | 14.7447 | 0 | 14.7447 | 15.1718 | 0 | 15.1718 | 15.6654 | 0 | 15.6654 | 16.0354 | 0 | 16.0354 | 16.7291 | 0 | 16.7291 | 17.0165 | 0 | 17.0165 | 17.0165 | 0 | 17.0165 | 17.0165 | 0 | 17.0165 | 17.0165 | 0 | 17.0165 | 17.0165 | 0 | 17.0165
|  | 11.9588 | 0 | 11.9588 | 12.8174 | 0 | 12.8174 | 13.0911 | 0 | 13.0911 | 13.4378 | 0 | 13.4378 | 13.8152 | 0 | 13.8152 | 13.9365 | 0 | 13.9365 | 14.3401 | 0 | 14.3401 | 14.8067 | 0 | 14.8067 | 15.1564 | 0 | 15.1564 | 15.8121 | 0 | 15.8121 | 16.0838 | 0 | 16.0838 | 16.0838 | 0 | 16.0838 | 16.0838 | 0 | 16.0838 | 16.0838 | 0 | 16.0838 | 16.0838 | 0 | 16.0838
|  | 11.1968 | 0 | 11.1968 | 12.0007 | 0 | 12.0007 | 12.257 | 0 | 12.257 | 12.5816 | 0 | 12.5816 | 12.9349 | 0 | 12.9349 | 13.0484 | 0 | 13.0484 | 13.4264 | 0 | 13.4264 | 13.8632 | 0 | 13.8632 | 14.1907 | 0 | 14.1907 | 14.8045 | 0 | 14.8045 | 15.0589 | 0 | 15.0589 | 15.0589 | 0 | 15.0589 | 15.0589 | 0 | 15.0589 | 15.0589 | 0 | 15.0589 | 15.0589 | 0 | 15.0589
|  | 11.4398 | 0 | 11.4398 | 12.2611 | 0 | 12.2611 | 12.523 | 0 | 12.523 | 12.8546 | 0 | 12.8546 | 13.2157 | 0 | 13.2157 | 13.3316 | 0 | 13.3316 | 13.7178 | 0 | 13.7178 | 14.1641 | 0 | 14.1641 | 14.4986 | 0 | 14.4986 | 15.1258 | 0 | 15.1258 | 15.3857 | 0 | 15.3857 | 15.3857 | 0 | 15.3857 | 15.3857 | 0 | 15.3857 | 15.3857 | 0 | 15.3857 | 15.3857 | 0 | 15.3857
|  | 13.2408 | 0 | 13.2408 | 14.1914 | 0 | 14.1914 | 14.4945 | 0 | 14.4945 | 14.8784 | 0 | 14.8784 | 15.2962 | 0 | 15.2962 | 15.4304 | 0 | 15.4304 | 15.8774 | 0 | 15.8774 | 16.394 | 0 | 16.394 | 16.7812 | 0 | 16.7812 | 17.5071 | 0 | 17.5071 | 17.8079 | 0 | 17.8079 | 17.8079 | 0 | 17.8079 | 17.8079 | 0 | 17.8079 | 17.8079 | 0 | 17.8079 | 17.8079 | 0 | 17.8079
|  | 15.3275 | 0 | 15.3275 | 16.4279 | 0 | 16.4279 | 16.7787 | 0 | 16.7787 | 17.2231 | 0 | 17.2231 | 17.7068 | 0 | 17.7068 | 17.8622 | 0 | 17.8622 | 18.3796 | 0 | 18.3796 | 18.9775 | 0 | 18.9775 | 19.4258 | 0 | 19.4258 | 20.2661 | 0 | 20.2661 | 20.6143 | 0 | 20.6143 | 20.6143 | 0 | 20.6143 | 20.6143 | 0 | 20.6143 | 20.6143 | 0 | 20.6143 | 20.6143 | 0 | 20.6143
|  | 16.4747 | 0 | 16.4747 | 17.6574 | 0 | 17.6574 | 18.0345 | 0 | 18.0345 | 18.5121 | 0 | 18.5121 | 19.032 | 0 | 19.032 | 19.1991 | 0 | 19.1991 | 19.7552 | 0 | 19.7552 | 20.3979 | 0 | 20.3979 | 20.8797 | 0 | 20.8797 | 21.7829 | 0 | 21.7829 | 22.1572 | 0 | 22.1572 | 22.1572 | 0 | 22.1572 | 22.1572 | 0 | 22.1572 | 22.1572 | 0 | 22.1572 | 22.1572 | 0 | 22.1572
|  | 15.0987 | 0 | 15.0987 | 16.1827 | 0 | 16.1827 | 16.5283 | 0 | 16.5283 | 16.966 | 0 | 16.966 | 17.4425 | 0 | 17.4425 | 17.5955 | 0 | 17.5955 | 18.1052 | 0 | 18.1052 | 18.6942 | 0 | 18.6942 | 19.1358 | 0 | 19.1358 | 19.9636 | 0 | 19.9636 | 20.3066 | 0 | 20.3066 | 20.3066 | 0 | 20.3066 | 20.3066 | 0 | 20.3066 | 20.3066 | 0 | 20.3066 | 20.3066 | 0 | 20.3066
|  | 15.3575 | 0 | 15.3575 | 16.4601 | 0 | 16.4601 | 16.8116 | 0 | 16.8116 | 17.2568 | 0 | 17.2568 | 17.7415 | 0 | 17.7415 | 17.8972 | 0 | 17.8972 | 18.4156 | 0 | 18.4156 | 19.0147 | 0 | 19.0147 | 19.4638 | 0 | 19.4638 | 20.3058 | 0 | 20.3058 | 20.6547 | 0 | 20.6547 | 20.6547 | 0 | 20.6547 | 20.6547 | 0 | 20.6547 | 20.6547 | 0 | 20.6547 | 20.6547 | 0 | 20.6547
|  | 14.4851 | 0 | 14.4851 | 15.525 | 0 | 15.525 | 15.8565 | 0 | 15.8565 | 16.2765 | 0 | 16.2765 | 16.7336 | 0 | 16.7336 | 16.8804 | 0 | 16.8804 | 17.3694 | 0 | 17.3694 | 17.9345 | 0 | 17.9345 | 18.3581 | 0 | 18.3581 | 19.1522 | 0 | 19.1522 | 19.4813 | 0 | 19.4813 | 19.4813 | 0 | 19.4813 | 19.4813 | 0 | 19.4813 | 19.4813 | 0 | 19.4813 | 19.4813 | 0 | 19.4813
|  | 14.2685 | 0 | 14.2685 | 15.2929 | 0 | 15.2929 | 15.6195 | 0 | 15.6195 | 16.0332 | 0 | 16.0332 | 16.4835 | 0 | 16.4835 | 16.6281 | 0 | 16.6281 | 17.1097 | 0 | 17.1097 | 17.6664 | 0 | 17.6664 | 18.0837 | 0 | 18.0837 | 18.8659 | 0 | 18.8659 | 19.1901 | 0 | 19.1901 | 19.1901 | 0 | 19.1901 | 19.1901 | 0 | 19.1901 | 19.1901 | 0 | 19.1901 | 19.1901 | 0 | 19.1901
|  | 14.5388 | 0 | 14.5388 | 15.5826 | 0 | 15.5826 | 15.9153 | 0 | 15.9153 | 16.3368 | 0 | 16.3368 | 16.7957 | 0 | 16.7957 | 16.943 | 0 | 16.943 | 17.4338 | 0 | 17.4338 | 18.001 | 0 | 18.001 | 18.4262 | 0 | 18.4262 | 19.2233 | 0 | 19.2233 | 19.5536 | 0 | 19.5536 | 19.5536 | 0 | 19.5536 | 19.5536 | 0 | 19.5536 | 19.5536 | 0 | 19.5536 | 19.5536 | 0 | 19.5536
|  | 14.2893 | 0 | 14.2893 | 15.3152 | 0 | 15.3152 | 15.6423 | 0 | 15.6423 | 16.0565 | 0 | 16.0565 | 16.5075 | 0 | 16.5075 | 16.6523 | 0 | 16.6523 | 17.1347 | 0 | 17.1347 | 17.6921 | 0 | 17.6921 | 18.11 | 0 | 18.11 | 18.8934 | 0 | 18.8934 | 19.2181 | 0 | 19.2181 | 19.2181 | 0 | 19.2181 | 19.2181 | 0 | 19.2181 | 19.2181 | 0 | 19.2181 | 19.2181 | 0 | 19.2181
|  | 14.876 | 0 | 14.876 | 15.944 | 0 | 15.944 | 16.2845 | 0 | 16.2845 | 16.7157 | 0 | 16.7157 | 17.1852 | 0 | 17.1852 | 17.336 | 0 | 17.336 | 17.8381 | 0 | 17.8381 | 18.4185 | 0 | 18.4185 | 18.8535 | 0 | 18.8535 | 19.6691 | 0 | 19.6691 | 20.0071 | 0 | 20.0071 | 20.0071 | 0 | 20.0071 | 20.0071 | 0 | 20.0071 | 20.0071 | 0 | 20.0071 | 20.0071 | 0 | 20.0071
|  | 15.5411 | 0 | 15.5411 | 16.6568 | 0 | 16.6568 | 17.0126 | 0 | 17.0126 | 17.4631 | 0 | 17.4631 | 17.9536 | 0 | 17.9536 | 18.1111 | 0 | 18.1111 | 18.6357 | 0 | 18.6357 | 19.242 | 0 | 19.242 | 19.6965 | 0 | 19.6965 | 20.5485 | 0 | 20.5485 | 20.9016 | 0 | 20.9016 | 20.9016 | 0 | 20.9016 | 20.9016 | 0 | 20.9016 | 20.9016 | 0 | 20.9016 | 20.9016 | 0 | 20.9016
|  | 16.5647 | 0 | 16.5647 | 17.7539 | 0 | 17.7539 | 18.133 | 0 | 18.133 | 18.6132 | 0 | 18.6132 | 19.136 | 0 | 19.136 | 19.3039 | 0 | 19.3039 | 19.8631 | 0 | 19.8631 | 20.5093 | 0 | 20.5093 | 20.9937 | 0 | 20.9937 | 21.9019 | 0 | 21.9019 | 22.2782 | 0 | 22.2782 | 22.2782 | 0 | 22.2782 | 22.2782 | 0 | 22.2782 | 22.2782 | 0 | 22.2782 | 22.2782 | 0 | 22.2782
|  | 18.3103 | 0 | 18.3103 | 19.6248 | 0 | 19.6248 | 20.0439 | 0 | 20.0439 | 20.5748 | 0 | 20.5748 | 21.1526 | 0 | 21.1526 | 21.3382 | 0 | 21.3382 | 21.9563 | 0 | 21.9563 | 22.6706 | 0 | 22.6706 | 23.2061 | 0 | 23.2061 | 24.2099 | 0 | 24.2099 | 24.626 | 0 | 24.626 | 24.626 | 0 | 24.626 | 24.626 | 0 | 24.626 | 24.626 | 0 | 24.626 | 24.626 | 0 | 24.626
|  | 19.4863 | 0 | 19.4863 | 20.8853 | 0 | 20.8853 | 21.3313 | 0 | 21.3313 | 21.8963 | 0 | 21.8963 | 22.5112 | 0 | 22.5112 | 22.7088 | 0 | 22.7088 | 23.3665 | 0 | 23.3665 | 24.1268 | 0 | 24.1268 | 24.6966 | 0 | 24.6966 | 25.7649 | 0 | 25.7649 | 26.2077 | 0 | 26.2077 | 26.2077 | 0 | 26.2077 | 26.2077 | 0 | 26.2077 | 26.2077 | 0 | 26.2077 | 26.2077 | 0 | 26.2077
|  | 18.0148 | 0 | 18.0148 | 19.3081 | 0 | 19.3081 | 19.7205 | 0 | 19.7205 | 20.2428 | 0 | 20.2428 | 20.8113 | 0 | 20.8113 | 20.9939 | 0 | 20.9939 | 21.602 | 0 | 21.602 | 22.3048 | 0 | 22.3048 | 22.8316 | 0 | 22.8316 | 23.8193 | 0 | 23.8193 | 24.2286 | 0 | 24.2286 | 24.2286 | 0 | 24.2286 | 24.2286 | 0 | 24.2286 | 24.2286 | 0 | 24.2286 | 24.2286 | 0 | 24.2286
|  | 18.9751 | 0 | 18.9751 | 20.3373 | 0 | 20.3373 | 20.7717 | 0 | 20.7717 | 21.3218 | 0 | 21.3218 | 21.9206 | 0 | 21.9206 | 22.113 | 0 | 22.113 | 22.7535 | 0 | 22.7535 | 23.4937 | 0 | 23.4937 | 24.0487 | 0 | 24.0487 | 25.089 | 0 | 25.089 | 25.5201 | 0 | 25.5201 | 25.5201 | 0 | 25.5201 | 25.5201 | 0 | 25.5201 | 25.5201 | 0 | 25.5201 | 25.5201 | 0 | 25.5201
|  | 17.5061 | 0 | 17.5061 | 18.7629 | 0 | 18.7629 | 19.1636 | 0 | 19.1636 | 19.6711 | 0 | 19.6711 | 20.2236 | 0 | 20.2236 | 20.401 | 0 | 20.401 | 20.992 | 0 | 20.992 | 21.6749 | 0 | 21.6749 | 22.1869 | 0 | 22.1869 | 23.1466 | 0 | 23.1466 | 23.5444 | 0 | 23.5444 | 23.5444 | 0 | 23.5444 | 23.5444 | 0 | 23.5444 | 23.5444 | 0 | 23.5444 | 23.5444 | 0 | 23.5444
|  | 16.3045 | 0 | 16.3045 | 17.4751 | 0 | 17.4751 | 17.8483 | 0 | 17.8483 | 18.321 | 0 | 18.321 | 18.8355 | 0 | 18.8355 | 19.0008 | 0 | 19.0008 | 19.5512 | 0 | 19.5512 | 20.1873 | 0 | 20.1873 | 20.6641 | 0 | 20.6641 | 21.558 | 0 | 21.558 | 21.9284 | 0 | 21.9284 | 21.9284 | 0 | 21.9284 | 21.9284 | 0 | 21.9284 | 21.9284 | 0 | 21.9284 | 21.9284 | 0 | 21.9284
|  | 15.1197 | 0 | 15.1197 | 16.2052 | 0 | 16.2052 | 16.5513 | 0 | 16.5513 | 16.9896 | 0 | 16.9896 | 17.4668 | 0 | 17.4668 | 17.6201 | 0 | 17.6201 | 18.1304 | 0 | 18.1304 | 18.7203 | 0 | 18.7203 | 19.1625 | 0 | 19.1625 | 19.9914 | 0 | 19.9914 | 20.3349 | 0 | 20.3349 | 20.3349 | 0 | 20.3349 | 20.3349 | 0 | 20.3349 | 20.3349 | 0 | 20.3349 | 20.3349 | 0 | 20.3349
|  | 14.8613 | 0 | 14.8613 | 15.9283 | 0 | 15.9283 | 16.2684 | 0 | 16.2684 | 16.6993 | 0 | 16.6993 | 17.1683 | 0 | 17.1683 | 17.3189 | 0 | 17.3189 | 17.8206 | 0 | 17.8206 | 18.4004 | 0 | 18.4004 | 18.835 | 0 | 18.835 | 19.6497 | 0 | 19.6497 | 19.9874 | 0 | 19.9874 | 19.9874 | 0 | 19.9874 | 19.9874 | 0 | 19.9874 | 19.9874 | 0 | 19.9874 | 19.9874 | 0 | 19.9874
|  | 12.5232 | 0 | 12.5232 | 13.4222 | 0 | 13.4222 | 13.7089 | 0 | 13.7089 | 14.072 | 0 | 14.072 | 14.4672 | 0 | 14.4672 | 14.5941 | 0 | 14.5941 | 15.0168 | 0 | 15.0168 | 15.5054 | 0 | 15.5054 | 15.8716 | 0 | 15.8716 | 16.5582 | 0 | 16.5582 | 16.8427 | 0 | 16.8427 | 16.8427 | 0 | 16.8427 | 16.8427 | 0 | 16.8427 | 16.8427 | 0 | 16.8427 | 16.8427 | 0 | 16.8427
|  | 11.3304 | 0 | 11.3304 | 12.1438 | 0 | 12.1438 | 12.4032 | 0 | 12.4032 | 12.7317 | 0 | 12.7317 | 13.0892 | 0 | 13.0892 | 13.2041 | 0 | 13.2041 | 13.5865 | 0 | 13.5865 | 14.0286 | 0 | 14.0286 | 14.3599 | 0 | 14.3599 | 14.9811 | 0 | 14.9811 | 15.2385 | 0 | 15.2385 | 15.2385 | 0 | 15.2385 | 15.2385 | 0 | 15.2385 | 15.2385 | 0 | 15.2385 | 15.2385 | 0 | 15.2385
|  | 10.6617 | 0 | 10.6617 | 11.4271 | 0 | 11.4271 | 11.6711 | 0 | 11.6711 | 11.9802 | 0 | 11.9802 | 12.3167 | 0 | 12.3167 | 12.4247 | 0 | 12.4247 | 12.7846 | 0 | 12.7846 | 13.2006 | 0 | 13.2006 | 13.5124 | 0 | 13.5124 | 14.0969 | 0 | 14.0969 | 14.3391 | 0 | 14.3391 | 14.3391 | 0 | 14.3391 | 14.3391 | 0 | 14.3391 | 14.3391 | 0 | 14.3391 | 14.3391 | 0 | 14.3391
|  | 11.1143 | 0 | 11.1143 | 11.9122 | 0 | 11.9122 | 12.1666 | 0 | 12.1666 | 12.4888 | 0 | 12.4888 | 12.8396 | 0 | 12.8396 | 12.9523 | 0 | 12.9523 | 13.3274 | 0 | 13.3274 | 13.761 | 0 | 13.761 | 14.0861 | 0 | 14.0861 | 14.6954 | 0 | 14.6954 | 14.9479 | 0 | 14.9479 | 14.9479 | 0 | 14.9479 | 14.9479 | 0 | 14.9479 | 14.9479 | 0 | 14.9479 | 14.9479 | 0 | 14.9479
|  | 12.7094 | 0 | 12.7094 | 13.6218 | 0 | 13.6218 | 13.9127 | 0 | 13.9127 | 14.2812 | 0 | 14.2812 | 14.6823 | 0 | 14.6823 | 14.8111 | 0 | 14.8111 | 15.2401 | 0 | 15.2401 | 15.736 | 0 | 15.736 | 16.1076 | 0 | 16.1076 | 16.8044 | 0 | 16.8044 | 17.0932 | 0 | 17.0932 | 17.0932 | 0 | 17.0932 | 17.0932 | 0 | 17.0932 | 17.0932 | 0 | 17.0932 | 17.0932 | 0 | 17.0932
|  | 15.4595 | 0 | 15.4595 | 16.5694 | 0 | 16.5694 | 16.9233 | 0 | 16.9233 | 17.3715 | 0 | 17.3715 | 17.8593 | 0 | 17.8593 | 18.0161 | 0 | 18.0161 | 18.5379 | 0 | 18.5379 | 19.141 | 0 | 19.141 | 19.5931 | 0 | 19.5931 | 20.4407 | 0 | 20.4407 | 20.7919 | 0 | 20.7919 | 20.7919 | 0 | 20.7919 | 20.7919 | 0 | 20.7919 | 20.7919 | 0 | 20.7919 | 20.7919 | 0 | 20.7919
|  | 17.2866 | 0 | 17.2866 | 18.5276 | 0 | 18.5276 | 18.9233 | 0 | 18.9233 | 19.4244 | 0 | 19.4244 | 19.97 | 0 | 19.97 | 20.1452 | 0 | 20.1452 | 20.7287 | 0 | 20.7287 | 21.4031 | 0 | 21.4031 | 21.9087 | 0 | 21.9087 | 22.8564 | 0 | 22.8564 | 23.2491 | 0 | 23.2491 | 23.2491 | 0 | 23.2491 | 23.2491 | 0 | 23.2491 | 23.2491 | 0 | 23.2491 | 23.2491 | 0 | 23.2491
|  | 15.6462 | 0 | 15.6462 | 16.7695 | 0 | 16.7695 | 17.1276 | 0 | 17.1276 | 17.5812 | 0 | 17.5812 | 18.075 | 0 | 18.075 | 18.2336 | 0 | 18.2336 | 18.7617 | 0 | 18.7617 | 19.3721 | 0 | 19.3721 | 19.8297 | 0 | 19.8297 | 20.6875 | 0 | 20.6875 | 21.043 | 0 | 21.043 | 21.043 | 0 | 21.043 | 21.043 | 0 | 21.043 | 21.043 | 0 | 21.043 | 21.043 | 0 | 21.043
|  | 15.5739 | 0 | 15.5739 | 16.692 | 0 | 16.692 | 17.0484 | 0 | 17.0484 | 17.4999 | 0 | 17.4999 | 17.9914 | 0 | 17.9914 | 18.1493 | 0 | 18.1493 | 18.675 | 0 | 18.675 | 19.2826 | 0 | 19.2826 | 19.738 | 0 | 19.738 | 20.5919 | 0 | 20.5919 | 20.9457 | 0 | 20.9457 | 20.9457 | 0 | 20.9457 | 20.9457 | 0 | 20.9457 | 20.9457 | 0 | 20.9457 | 20.9457 | 0 | 20.9457
|  | 15.1913 | 0 | 15.1913 | 16.2819 | 0 | 16.2819 | 16.6297 | 0 | 16.6297 | 17.0701 | 0 | 17.0701 | 17.5495 | 0 | 17.5495 | 17.7035 | 0 | 17.7035 | 18.2163 | 0 | 18.2163 | 18.8089 | 0 | 18.8089 | 19.2532 | 0 | 19.2532 | 20.0861 | 0 | 20.0861 | 20.4312 | 0 | 20.4312 | 20.4312 | 0 | 20.4312 | 20.4312 | 0 | 20.4312 | 20.4312 | 0 | 20.4312 | 20.4312 | 0 | 20.4312
|  | 14.9422 | 0 | 14.9422 | 16.015 | 0 | 16.015 | 16.357 | 0 | 16.357 | 16.7902 | 0 | 16.7902 | 17.2617 | 0 | 17.2617 | 17.4132 | 0 | 17.4132 | 17.9176 | 0 | 17.9176 | 18.5005 | 0 | 18.5005 | 18.9375 | 0 | 18.9375 | 19.7567 | 0 | 19.7567 | 20.0962 | 0 | 20.0962 | 20.0962 | 0 | 20.0962 | 20.0962 | 0 | 20.0962 | 20.0962 | 0 | 20.0962 | 20.0962 | 0 | 20.0962
|  | 14.0547 | 0 | 14.0547 | 15.0637 | 0 | 15.0637 | 15.3854 | 0 | 15.3854 | 15.7928 | 0 | 15.7928 | 16.2364 | 0 | 16.2364 | 16.3788 | 0 | 16.3788 | 16.8533 | 0 | 16.8533 | 17.4016 | 0 | 17.4016 | 17.8126 | 0 | 17.8126 | 18.5831 | 0 | 18.5831 | 18.9025 | 0 | 18.9025 | 18.9025 | 0 | 18.9025 | 18.9025 | 0 | 18.9025 | 18.9025 | 0 | 18.9025 | 18.9025 | 0 | 18.9025
|  | 13.0056 | 0 | 13.0056 | 13.9393 | 0 | 13.9393 | 14.237 | 0 | 14.237 | 14.614 | 0 | 14.614 | 15.0245 | 0 | 15.0245 | 15.1563 | 0 | 15.1563 | 15.5953 | 0 | 15.5953 | 16.1027 | 0 | 16.1027 | 16.4831 | 0 | 16.4831 | 17.1961 | 0 | 17.1961 | 17.4916 | 0 | 17.4916 | 17.4916 | 0 | 17.4916 | 17.4916 | 0 | 17.4916 | 17.4916 | 0 | 17.4916 | 17.4916 | 0 | 17.4916
|  | 13.9551 | 0 | 13.9551 | 14.9569 | 0 | 14.9569 | 15.2764 | 0 | 15.2764 | 15.6809 | 0 | 15.6809 | 16.1213 | 0 | 16.1213 | 16.2628 | 0 | 16.2628 | 16.7339 | 0 | 16.7339 | 17.2783 | 0 | 17.2783 | 17.6864 | 0 | 17.6864 | 18.4515 | 0 | 18.4515 | 18.7685 | 0 | 18.7685 | 18.7685 | 0 | 18.7685 | 18.7685 | 0 | 18.7685 | 18.7685 | 0 | 18.7685 | 18.7685 | 0 | 18.7685
|  | 15.2242 | 0 | 15.2242 | 16.3172 | 0 | 16.3172 | 16.6656 | 0 | 16.6656 | 17.107 | 0 | 17.107 | 17.5875 | 0 | 17.5875 | 17.7418 | 0 | 17.7418 | 18.2557 | 0 | 18.2557 | 18.8496 | 0 | 18.8496 | 19.2949 | 0 | 19.2949 | 20.1295 | 0 | 20.1295 | 20.4754 | 0 | 20.4754 | 20.4754 | 0 | 20.4754 | 20.4754 | 0 | 20.4754 | 20.4754 | 0 | 20.4754 | 20.4754 | 0 | 20.4754
|  | 17.0431 | 0 | 17.0431 | 18.2667 | 0 | 18.2667 | 18.6568 | 0 | 18.6568 | 19.1509 | 0 | 19.1509 | 19.6887 | 0 | 19.6887 | 19.8615 | 0 | 19.8615 | 20.4368 | 0 | 20.4368 | 21.1017 | 0 | 21.1017 | 21.6001 | 0 | 21.6001 | 22.5345 | 0 | 22.5345 | 22.9217 | 0 | 22.9217 | 22.9217 | 0 | 22.9217 | 22.9217 | 0 | 22.9217 | 22.9217 | 0 | 22.9217 | 22.9217 | 0 | 22.9217
|  | 18.7177 | 0 | 18.7177 | 20.0615 | 0 | 20.0615 | 20.4899 | 0 | 20.4899 | 21.0326 | 0 | 21.0326 | 21.6233 | 0 | 21.6233 | 21.813 | 0 | 21.813 | 22.4448 | 0 | 22.4448 | 23.1751 | 0 | 23.1751 | 23.7224 | 0 | 23.7224 | 24.7486 | 0 | 24.7486 | 25.1739 | 0 | 25.1739 | 25.1739 | 0 | 25.1739 | 25.1739 | 0 | 25.1739 | 25.1739 | 0 | 25.1739 | 25.1739 | 0 | 25.1739
|  | 18.8114 | 0 | 18.8114 | 20.1619 | 0 | 20.1619 | 20.5925 | 0 | 20.5925 | 21.1378 | 0 | 21.1378 | 21.7315 | 0 | 21.7315 | 21.9222 | 0 | 21.9222 | 22.5572 | 0 | 22.5572 | 23.2911 | 0 | 23.2911 | 23.8412 | 0 | 23.8412 | 24.8725 | 0 | 24.8725 | 25.2999 | 0 | 25.2999 | 25.2999 | 0 | 25.2999 | 25.2999 | 0 | 25.2999 | 25.2999 | 0 | 25.2999 | 25.2999 | 0 | 25.2999
|  | 17.726 | 0 | 17.726 | 18.9986 | 0 | 18.9986 | 19.4043 | 0 | 19.4043 | 19.9182 | 0 | 19.9182 | 20.4776 | 0 | 20.4776 | 20.6573 | 0 | 20.6573 | 21.2556 | 0 | 21.2556 | 21.9472 | 0 | 21.9472 | 22.4656 | 0 | 22.4656 | 23.4374 | 0 | 23.4374 | 23.8401 | 0 | 23.8401 | 23.8401 | 0 | 23.8401 | 23.8401 | 0 | 23.8401 | 23.8401 | 0 | 23.8401 | 23.8401 | 0 | 23.8401
|  | 18.4343 | 0 | 18.4343 | 19.7577 | 0 | 19.7577 | 20.1797 | 0 | 20.1797 | 20.7141 | 0 | 20.7141 | 21.2959 | 0 | 21.2959 | 21.4828 | 0 | 21.4828 | 22.105 | 0 | 22.105 | 22.8242 | 0 | 22.8242 | 23.3633 | 0 | 23.3633 | 24.3739 | 0 | 24.3739 | 24.7928 | 0 | 24.7928 | 24.7928 | 0 | 24.7928 | 24.7928 | 0 | 24.7928 | 24.7928 | 0 | 24.7928 | 24.7928 | 0 | 24.7928
|  | 16.9145 | 0 | 16.9145 | 18.1288 | 0 | 18.1288 | 18.516 | 0 | 18.516 | 19.0063 | 0 | 19.0063 | 19.5401 | 0 | 19.5401 | 19.7116 | 0 | 19.7116 | 20.2825 | 0 | 20.2825 | 20.9424 | 0 | 20.9424 | 21.4371 | 0 | 21.4371 | 22.3644 | 0 | 22.3644 | 22.7487 | 0 | 22.7487 | 22.7487 | 0 | 22.7487 | 22.7487 | 0 | 22.7487 | 22.7487 | 0 | 22.7487 | 22.7487 | 0 | 22.7487
|  | 14.7951 | 0 | 14.7951 | 15.8572 | 0 | 15.8572 | 16.1959 | 0 | 16.1959 | 16.6248 | 0 | 16.6248 | 17.0917 | 0 | 17.0917 | 17.2417 | 0 | 17.2417 | 17.7411 | 0 | 17.7411 | 18.3183 | 0 | 18.3183 | 18.751 | 0 | 18.751 | 19.5621 | 0 | 19.5621 | 19.8982 | 0 | 19.8982 | 19.8982 | 0 | 19.8982 | 19.8982 | 0 | 19.8982 | 19.8982 | 0 | 19.8982 | 19.8982 | 0 | 19.8982
|  | 12.1971 | 0 | 12.1971 | 13.0727 | 0 | 13.0727 | 13.3519 | 0 | 13.3519 | 13.7055 | 0 | 13.7055 | 14.0904 | 0 | 14.0904 | 14.2141 | 0 | 14.2141 | 14.6258 | 0 | 14.6258 | 15.1016 | 0 | 15.1016 | 15.4583 | 0 | 15.4583 | 16.127 | 0 | 16.127 | 16.4041 | 0 | 16.4041 | 16.4041 | 0 | 16.4041 | 16.4041 | 0 | 16.4041 | 16.4041 | 0 | 16.4041 | 16.4041 | 0 | 16.4041
|  | 11.7049 | 0 | 11.7049 | 12.5453 | 0 | 12.5453 | 12.8132 | 0 | 12.8132 | 13.1525 | 0 | 13.1525 | 13.5219 | 0 | 13.5219 | 13.6406 | 0 | 13.6406 | 14.0357 | 0 | 14.0357 | 14.4923 | 0 | 14.4923 | 14.8346 | 0 | 14.8346 | 15.4763 | 0 | 15.4763 | 15.7423 | 0 | 15.7423 | 15.7423 | 0 | 15.7423 | 15.7423 | 0 | 15.7423 | 15.7423 | 0 | 15.7423 | 15.7423 | 0 | 15.7423
|  | 10.7461 | 0 | 10.7461 | 11.5176 | 0 | 11.5176 | 11.7636 | 0 | 11.7636 | 12.0751 | 0 | 12.0751 | 12.4142 | 0 | 12.4142 | 12.5232 | 0 | 12.5232 | 12.8859 | 0 | 12.8859 | 13.3052 | 0 | 13.3052 | 13.6194 | 0 | 13.6194 | 14.2086 | 0 | 14.2086 | 14.4527 | 0 | 14.4527 | 14.4527 | 0 | 14.4527 | 14.4527 | 0 | 14.4527 | 14.4527 | 0 | 14.4527 | 14.4527 | 0 | 14.4527
|  | 10.5011 | 0 | 10.5011 | 11.255 | 0 | 11.255 | 11.4954 | 0 | 11.4954 | 11.7998 | 0 | 11.7998 | 12.1312 | 0 | 12.1312 | 12.2377 | 0 | 12.2377 | 12.5921 | 0 | 12.5921 | 13.0018 | 0 | 13.0018 | 13.3089 | 0 | 13.3089 | 13.8846 | 0 | 13.8846 | 14.1232 | 0 | 14.1232 | 14.1232 | 0 | 14.1232 | 14.1232 | 0 | 14.1232 | 14.1232 | 0 | 14.1232 | 14.1232 | 0 | 14.1232
|  | 9.9759 | 0 | 9.9759 | 10.6921 | 0 | 10.6921 | 10.9205 | 0 | 10.9205 | 11.2097 | 0 | 11.2097 | 11.5245 | 0 | 11.5245 | 11.6256 | 0 | 11.6256 | 11.9624 | 0 | 11.9624 | 12.3516 | 0 | 12.3516 | 12.6433 | 0 | 12.6433 | 13.1902 | 0 | 13.1902 | 13.4169 | 0 | 13.4169 | 13.4169 | 0 | 13.4169 | 13.4169 | 0 | 13.4169 | 13.4169 | 0 | 13.4169 | 13.4169 | 0 | 13.4169
|  | 10.1698 | 0 | 10.1698 | 10.8999 | 0 | 10.8999 | 11.1327 | 0 | 11.1327 | 11.4275 | 0 | 11.4275 | 11.7485 | 0 | 11.7485 | 11.8516 | 0 | 11.8516 | 12.1949 | 0 | 12.1949 | 12.5916 | 0 | 12.5916 | 12.889 | 0 | 12.889 | 13.4466 | 0 | 13.4466 | 13.6776 | 0 | 13.6776 | 13.6776 | 0 | 13.6776 | 13.6776 | 0 | 13.6776 | 13.6776 | 0 | 13.6776 | 13.6776 | 0 | 13.6776
|  | 11.4482 | 0 | 11.4482 | 12.27 | 0 | 12.27 | 12.5321 | 0 | 12.5321 | 12.864 | 0 | 12.864 | 13.2253 | 0 | 13.2253 | 13.3413 | 0 | 13.3413 | 13.7277 | 0 | 13.7277 | 14.1744 | 0 | 14.1744 | 14.5092 | 0 | 14.5092 | 15.1368 | 0 | 15.1368 | 15.3969 | 0 | 15.3969 | 15.3969 | 0 | 15.3969 | 15.3969 | 0 | 15.3969 | 15.3969 | 0 | 15.3969 | 15.3969 | 0 | 15.3969
|  | 12.8963 | 0 | 12.8963 | 13.8221 | 0 | 13.8221 | 14.1173 | 0 | 14.1173 | 14.4912 | 0 | 14.4912 | 14.8982 | 0 | 14.8982 | 15.0289 | 0 | 15.0289 | 15.4642 | 0 | 15.4642 | 15.9674 | 0 | 15.9674 | 16.3445 | 0 | 16.3445 | 17.0515 | 0 | 17.0515 | 17.3445 | 0 | 17.3445 | 17.3445 | 0 | 17.3445 | 17.3445 | 0 | 17.3445 | 17.3445 | 0 | 17.3445 | 17.3445 | 0 | 17.3445
|  | 14.5795 | 0 | 14.5795 | 15.6262 | 0 | 15.6262 | 15.9599 | 0 | 15.9599 | 16.3826 | 0 | 16.3826 | 16.8427 | 0 | 16.8427 | 16.9905 | 0 | 16.9905 | 17.4826 | 0 | 17.4826 | 18.0514 | 0 | 18.0514 | 18.4778 | 0 | 18.4778 | 19.2771 | 0 | 19.2771 | 19.6084 | 0 | 19.6084 | 19.6084 | 0 | 19.6084 | 19.6084 | 0 | 19.6084 | 19.6084 | 0 | 19.6084 | 19.6084 | 0 | 19.6084
|  | 13.843 | 0 | 13.843 | 14.8368 | 0 | 14.8368 | 15.1537 | 0 | 15.1537 | 15.555 | 0 | 15.555 | 15.9919 | 0 | 15.9919 | 16.1322 | 0 | 16.1322 | 16.5995 | 0 | 16.5995 | 17.1395 | 0 | 17.1395 | 17.5444 | 0 | 17.5444 | 18.3033 | 0 | 18.3033 | 18.6178 | 0 | 18.6178 | 18.6178 | 0 | 18.6178 | 18.6178 | 0 | 18.6178 | 18.6178 | 0 | 18.6178 | 18.6178 | 0 | 18.6178
|  | 14.2418 | 0 | 14.2418 | 15.2642 | 0 | 15.2642 | 15.5902 | 0 | 15.5902 | 16.0031 | 0 | 16.0031 | 16.4526 | 0 | 16.4526 | 16.5969 | 0 | 16.5969 | 17.0777 | 0 | 17.0777 | 17.6333 | 0 | 17.6333 | 18.0498 | 0 | 18.0498 | 18.8306 | 0 | 18.8306 | 19.1541 | 0 | 19.1541 | 19.1541 | 0 | 19.1541 | 19.1541 | 0 | 19.1541 | 19.1541 | 0 | 19.1541 | 19.1541 | 0 | 19.1541
|  | 13.5898 | 0 | 13.5898 | 14.5655 | 0 | 14.5655 | 14.8765 | 0 | 14.8765 | 15.2705 | 0 | 15.2705 | 15.6994 | 0 | 15.6994 | 15.8371 | 0 | 15.8371 | 16.2959 | 0 | 16.2959 | 16.8261 | 0 | 16.8261 | 17.2235 | 0 | 17.2235 | 17.9685 | 0 | 17.9685 | 18.2773 | 0 | 18.2773 | 18.2773 | 0 | 18.2773 | 18.2773 | 0 | 18.2773 | 18.2773 | 0 | 18.2773 | 18.2773 | 0 | 18.2773
|  | 14.705 | 0 | 14.705 | 15.7607 | 0 | 15.7607 | 16.0973 | 0 | 16.0973 | 16.5236 | 0 | 16.5236 | 16.9876 | 0 | 16.9876 | 17.1367 | 0 | 17.1367 | 17.6331 | 0 | 17.6331 | 18.2068 | 0 | 18.2068 | 18.6368 | 0 | 18.6368 | 19.443 | 0 | 19.443 | 19.7771 | 0 | 19.7771 | 19.7771 | 0 | 19.7771 | 19.7771 | 0 | 19.7771 | 19.7771 | 0 | 19.7771 | 19.7771 | 0 | 19.7771
|  | 15.2305 | 0 | 15.2305 | 16.324 | 0 | 16.324 | 16.6726 | 0 | 16.6726 | 17.1141 | 0 | 17.1141 | 17.5948 | 0 | 17.5948 | 17.7492 | 0 | 17.7492 | 18.2633 | 0 | 18.2633 | 18.8575 | 0 | 18.8575 | 19.3029 | 0 | 19.3029 | 20.1379 | 0 | 20.1379 | 20.4839 | 0 | 20.4839 | 20.4839 | 0 | 20.4839 | 20.4839 | 0 | 20.4839 | 20.4839 | 0 | 20.4839 | 20.4839 | 0 | 20.4839
|  | 16.6459 | 0 | 16.6459 | 17.841 | 0 | 17.841 | 18.222 | 0 | 18.222 | 18.7046 | 0 | 18.7046 | 19.2299 | 0 | 19.2299 | 19.3986 | 0 | 19.3986 | 19.9605 | 0 | 19.9605 | 20.6099 | 0 | 20.6099 | 21.0967 | 0 | 21.0967 | 22.0093 | 0 | 22.0093 | 22.3875 | 0 | 22.3875 | 22.3875 | 0 | 22.3875 | 22.3875 | 0 | 22.3875 | 22.3875 | 0 | 22.3875 | 22.3875 | 0 | 22.3875
|  | 18.5737 | 0 | 18.5737 | 19.9071 | 0 | 19.9071 | 20.3322 | 0 | 20.3322 | 20.8707 | 0 | 20.8707 | 21.4568 | 0 | 21.4568 | 21.6451 | 0 | 21.6451 | 22.2721 | 0 | 22.2721 | 22.9967 | 0 | 22.9967 | 23.5399 | 0 | 23.5399 | 24.5582 | 0 | 24.5582 | 24.9802 | 0 | 24.9802 | 24.9802 | 0 | 24.9802 | 24.9802 | 0 | 24.9802 | 24.9802 | 0 | 24.9802 | 24.9802 | 0 | 24.9802
|  | 19.3231 | 0 | 19.3231 | 20.7103 | 0 | 20.7103 | 21.1526 | 0 | 21.1526 | 21.7128 | 0 | 21.7128 | 22.3226 | 0 | 22.3226 | 22.5185 | 0 | 22.5185 | 23.1707 | 0 | 23.1707 | 23.9246 | 0 | 23.9246 | 24.4897 | 0 | 24.4897 | 25.549 | 0 | 25.549 | 25.9881 | 0 | 25.9881 | 25.9881 | 0 | 25.9881 | 25.9881 | 0 | 25.9881 | 25.9881 | 0 | 25.9881 | 25.9881 | 0 | 25.9881
|  | 23.9781 | 0 | 23.9781 | 25.6995 | 0 | 25.6995 | 26.2484 | 0 | 26.2484 | 26.9435 | 0 | 26.9435 | 27.7002 | 0 | 27.7002 | 27.9433 | 0 | 27.9433 | 28.7527 | 0 | 28.7527 | 29.6881 | 0 | 29.6881 | 30.3894 | 0 | 30.3894 | 31.7039 | 0 | 31.7039 | 32.2487 | 0 | 32.2487 | 32.2487 | 0 | 32.2487 | 32.2487 | 0 | 32.2487 | 32.2487 | 0 | 32.2487 | 32.2487 | 0 | 32.2487
|  | 26.5757 | 0 | 26.5757 | 28.4836 | 0 | 28.4836 | 29.0919 | 0 | 29.0919 | 29.8623 | 0 | 29.8623 | 30.701 | 0 | 30.701 | 30.9704 | 0 | 30.9704 | 31.8675 | 0 | 31.8675 | 32.9043 | 0 | 32.9043 | 33.6815 | 0 | 33.6815 | 35.1385 | 0 | 35.1385 | 35.7423 | 0 | 35.7423 | 35.7423 | 0 | 35.7423 | 35.7423 | 0 | 35.7423 | 35.7423 | 0 | 35.7423 | 35.7423 | 0 | 35.7423
|  | 27.855 | 0 | 27.855 | 29.8548 | 0 | 29.8548 | 30.4924 | 0 | 30.4924 | 31.2999 | 0 | 31.2999 | 32.179 | 0 | 32.179 | 32.4613 | 0 | 32.4613 | 33.4016 | 0 | 33.4016 | 34.4883 | 0 | 34.4883 | 35.3029 | 0 | 35.3029 | 36.8301 | 0 | 36.8301 | 37.4629 | 0 | 37.4629 | 37.4629 | 0 | 37.4629 | 37.4629 | 0 | 37.4629 | 37.4629 | 0 | 37.4629 | 37.4629 | 0 | 37.4629
|  | 25.1071 | 0 | 25.1071 | 26.9096 | 0 | 26.9096 | 27.4843 | 0 | 27.4843 | 28.2121 | 0 | 28.2121 | 29.0045 | 0 | 29.0045 | 29.259 | 0 | 29.259 | 30.1065 | 0 | 30.1065 | 31.086 | 0 | 31.086 | 31.8202 | 0 | 31.8202 | 33.1967 | 0 | 33.1967 | 33.7672 | 0 | 33.7672 | 33.7672 | 0 | 33.7672 | 33.7672 | 0 | 33.7672 | 33.7672 | 0 | 33.7672 | 33.7672 | 0 | 33.7672
|  | 24.3126 | 0 | 24.3126 | 26.0581 | 0 | 26.0581 | 26.6146 | 0 | 26.6146 | 27.3194 | 0 | 27.3194 | 28.0867 | 0 | 28.0867 | 28.3331 | 0 | 28.3331 | 29.1538 | 0 | 29.1538 | 30.1024 | 0 | 30.1024 | 30.8134 | 0 | 30.8134 | 32.1463 | 0 | 32.1463 | 32.6987 | 0 | 32.6987 | 32.6987 | 0 | 32.6987 | 32.6987 | 0 | 32.6987 | 32.6987 | 0 | 32.6987 | 32.6987 | 0 | 32.6987
|  | 21.7734 | 0 | 21.7734 | 23.3366 | 0 | 23.3366 | 23.8349 | 0 | 23.8349 | 24.4662 | 0 | 24.4662 | 25.1533 | 0 | 25.1533 | 25.374 | 0 | 25.374 | 26.109 | 0 | 26.109 | 26.9585 | 0 | 26.9585 | 27.5952 | 0 | 27.5952 | 28.7889 | 0 | 28.7889 | 29.2836 | 0 | 29.2836 | 29.2836 | 0 | 29.2836 | 29.2836 | 0 | 29.2836 | 29.2836 | 0 | 29.2836 | 29.2836 | 0 | 29.2836
|  | 17.7473 | 0 | 17.7473 | 19.0214 | 0 | 19.0214 | 19.4276 | 0 | 19.4276 | 19.9421 | 0 | 19.9421 | 20.5022 | 0 | 20.5022 | 20.6821 | 0 | 20.6821 | 21.2812 | 0 | 21.2812 | 21.9735 | 0 | 21.9735 | 22.4925 | 0 | 22.4925 | 23.4655 | 0 | 23.4655 | 23.8687 | 0 | 23.8687 | 23.8687 | 0 | 23.8687 | 23.8687 | 0 | 23.8687 | 23.8687 | 0 | 23.8687 | 23.8687 | 0 | 23.8687
|  | 14.9616 | 0 | 14.9616 | 16.0357 | 0 | 16.0357 | 16.3781 | 0 | 16.3781 | 16.8119 | 0 | 16.8119 | 17.2841 | 0 | 17.2841 | 17.4357 | 0 | 17.4357 | 17.9408 | 0 | 17.9408 | 18.5245 | 0 | 18.5245 | 18.962 | 0 | 18.962 | 19.7823 | 0 | 19.7823 | 20.1222 | 0 | 20.1222 | 20.1222 | 0 | 20.1222 | 20.1222 | 0 | 20.1222 | 20.1222 | 0 | 20.1222 | 20.1222 | 0 | 20.1222
|  | 13.4005 | 0 | 13.4005 | 14.3626 | 0 | 14.3626 | 14.6693 | 0 | 14.6693 | 15.0578 | 0 | 15.0578 | 15.4807 | 0 | 15.4807 | 15.6166 | 0 | 15.6166 | 16.0689 | 0 | 16.0689 | 16.5917 | 0 | 16.5917 | 16.9836 | 0 | 16.9836 | 17.7183 | 0 | 17.7183 | 18.0227 | 0 | 18.0227 | 18.0227 | 0 | 18.0227 | 18.0227 | 0 | 18.0227 | 18.0227 | 0 | 18.0227 | 18.0227 | 0 | 18.0227
|  | 11.5083 | 0 | 11.5083 | 12.3345 | 0 | 12.3345 | 12.5979 | 0 | 12.5979 | 12.9316 | 0 | 12.9316 | 13.2948 | 0 | 13.2948 | 13.4114 | 0 | 13.4114 | 13.7999 | 0 | 13.7999 | 14.2489 | 0 | 14.2489 | 14.5854 | 0 | 14.5854 | 15.2164 | 0 | 15.2164 | 15.4778 | 0 | 15.4778 | 15.4778 | 0 | 15.4778 | 15.4778 | 0 | 15.4778 | 15.4778 | 0 | 15.4778 | 15.4778 | 0 | 15.4778
|  | 11.3256 | 0 | 11.3256 | 12.1387 | 0 | 12.1387 | 12.398 | 0 | 12.398 | 12.7263 | 0 | 12.7263 | 13.0837 | 0 | 13.0837 | 13.1985 | 0 | 13.1985 | 13.5808 | 0 | 13.5808 | 14.0227 | 0 | 14.0227 | 14.3539 | 0 | 14.3539 | 14.9748 | 0 | 14.9748 | 15.2321 | 0 | 15.2321 | 15.2321 | 0 | 15.2321 | 15.2321 | 0 | 15.2321 | 15.2321 | 0 | 15.2321 | 15.2321 | 0 | 15.2321
|  | 10.6828 | 0 | 10.6828 | 11.4497 | 0 | 11.4497 | 11.6943 | 0 | 11.6943 | 12.004 | 0 | 12.004 | 12.3411 | 0 | 12.3411 | 12.4494 | 0 | 12.4494 | 12.81 | 0 | 12.81 | 13.2268 | 0 | 13.2268 | 13.5392 | 0 | 13.5392 | 14.1249 | 0 | 14.1249 | 14.3676 | 0 | 14.3676 | 14.3676 | 0 | 14.3676 | 14.3676 | 0 | 14.3676 | 14.3676 | 0 | 14.3676 | 14.3676 | 0 | 14.3676
|  | 10.9697 | 0 | 10.9697 | 11.7572 | 0 | 11.7572 | 12.0083 | 0 | 12.0083 | 12.3263 | 0 | 12.3263 | 12.6725 | 0 | 12.6725 | 12.7837 | 0 | 12.7837 | 13.154 | 0 | 13.154 | 13.5819 | 0 | 13.5819 | 13.9027 | 0 | 13.9027 | 14.5041 | 0 | 14.5041 | 14.7534 | 0 | 14.7534 | 14.7534 | 0 | 14.7534 | 14.7534 | 0 | 14.7534 | 14.7534 | 0 | 14.7534 | 14.7534 | 0 | 14.7534
|  | 11.8481 | 0 | 11.8481 | 12.6987 | 0 | 12.6987 | 12.9699 | 0 | 12.9699 | 13.3134 | 0 | 13.3134 | 13.6873 | 0 | 13.6873 | 13.8074 | 0 | 13.8074 | 14.2073 | 0 | 14.2073 | 14.6696 | 0 | 14.6696 | 15.0161 | 0 | 15.0161 | 15.6656 | 0 | 15.6656 | 15.9348 | 0 | 15.9348 | 15.9348 | 0 | 15.9348 | 15.9348 | 0 | 15.9348 | 15.9348 | 0 | 15.9348 | 15.9348 | 0 | 15.9348
|  | 13.882 | 0 | 13.882 | 14.8786 | 0 | 14.8786 | 15.1964 | 0 | 15.1964 | 15.5988 | 0 | 15.5988 | 16.0369 | 0 | 16.0369 | 16.1776 | 0 | 16.1776 | 16.6462 | 0 | 16.6462 | 17.1878 | 0 | 17.1878 | 17.5938 | 0 | 17.5938 | 18.3548 | 0 | 18.3548 | 18.6702 | 0 | 18.6702 | 18.6702 | 0 | 18.6702 | 18.6702 | 0 | 18.6702 | 18.6702 | 0 | 18.6702 | 18.6702 | 0 | 18.6702
|  | 14.9064 | 0 | 14.9064 | 15.9765 | 0 | 15.9765 | 16.3177 | 0 | 16.3177 | 16.7499 | 0 | 16.7499 | 17.2203 | 0 | 17.2203 | 17.3714 | 0 | 17.3714 | 17.8746 | 0 | 17.8746 | 18.4561 | 0 | 18.4561 | 18.892 | 0 | 18.892 | 19.7093 | 0 | 19.7093 | 20.0479 | 0 | 20.0479 | 20.0479 | 0 | 20.0479 | 20.0479 | 0 | 20.0479 | 20.0479 | 0 | 20.0479 | 20.0479 | 0 | 20.0479
|  | 14.7084 | 0 | 14.7084 | 15.7644 | 0 | 15.7644 | 16.101 | 0 | 16.101 | 16.5274 | 0 | 16.5274 | 16.9916 | 0 | 16.9916 | 17.1407 | 0 | 17.1407 | 17.6372 | 0 | 17.6372 | 18.211 | 0 | 18.211 | 18.6412 | 0 | 18.6412 | 19.4476 | 0 | 19.4476 | 19.7817 | 0 | 19.7817 | 19.7817 | 0 | 19.7817 | 19.7817 | 0 | 19.7817 | 19.7817 | 0 | 19.7817 | 19.7817 | 0 | 19.7817
|  | 15.2406 | 0 | 15.2406 | 16.3348 | 0 | 16.3348 | 16.6836 | 0 | 16.6836 | 17.1255 | 0 | 17.1255 | 17.6064 | 0 | 17.6064 | 17.7609 | 0 | 17.7609 | 18.2754 | 0 | 18.2754 | 18.87 | 0 | 18.87 | 19.3157 | 0 | 19.3157 | 20.1512 | 0 | 20.1512 | 20.4975 | 0 | 20.4975 | 20.4975 | 0 | 20.4975 | 20.4975 | 0 | 20.4975 | 20.4975 | 0 | 20.4975 | 20.4975 | 0 | 20.4975
|  | 15.9708 | 0 | 15.9708 | 17.1174 | 0 | 17.1174 | 17.483 | 0 | 17.483 | 17.946 | 0 | 17.946 | 18.45 | 0 | 18.45 | 18.6119 | 0 | 18.6119 | 19.151 | 0 | 19.151 | 19.7741 | 0 | 19.7741 | 20.2411 | 0 | 20.2411 | 21.1167 | 0 | 21.1167 | 21.4796 | 0 | 21.4796 | 21.4796 | 0 | 21.4796 | 21.4796 | 0 | 21.4796 | 21.4796 | 0 | 21.4796 | 21.4796 | 0 | 21.4796
|  | 17.7432 | 0 | 17.7432 | 19.0171 | 0 | 19.0171 | 19.4232 | 0 | 19.4232 | 19.9376 | 0 | 19.9376 | 20.4975 | 0 | 20.4975 | 20.6774 | 0 | 20.6774 | 21.2763 | 0 | 21.2763 | 21.9685 | 0 | 21.9685 | 22.4874 | 0 | 22.4874 | 23.4602 | 0 | 23.4602 | 23.8633 | 0 | 23.8633 | 23.8633 | 0 | 23.8633 | 23.8633 | 0 | 23.8633 | 23.8633 | 0 | 23.8633 | 23.8633 | 0 | 23.8633
|  | 18.9675 | 0 | 18.9675 | 20.3292 | 0 | 20.3292 | 20.7634 | 0 | 20.7634 | 21.3133 | 0 | 21.3133 | 21.9119 | 0 | 21.9119 | 22.1041 | 0 | 22.1041 | 22.7444 | 0 | 22.7444 | 23.4844 | 0 | 23.4844 | 24.0391 | 0 | 24.0391 | 25.0789 | 0 | 25.0789 | 25.5099 | 0 | 25.5099 | 25.5099 | 0 | 25.5099 | 25.5099 | 0 | 25.5099 | 25.5099 | 0 | 25.5099 | 25.5099 | 0 | 25.5099
|  | 20.5366 | 0 | 20.5366 | 22.011 | 0 | 22.011 | 22.481 | 0 | 22.481 | 23.0764 | 0 | 23.0764 | 23.7245 | 0 | 23.7245 | 23.9327 | 0 | 23.9327 | 24.6259 | 0 | 24.6259 | 25.4271 | 0 | 25.4271 | 26.0277 | 0 | 26.0277 | 27.1536 | 0 | 27.1536 | 27.6202 | 0 | 27.6202 | 27.6202 | 0 | 27.6202 | 27.6202 | 0 | 27.6202 | 27.6202 | 0 | 27.6202 | 27.6202 | 0 | 27.6202
|  | 22.4123 | 0 | 22.4123 | 24.0214 | 0 | 24.0214 | 24.5344 | 0 | 24.5344 | 25.1841 | 0 | 25.1841 | 25.8914 | 0 | 25.8914 | 26.1186 | 0 | 26.1186 | 26.8751 | 0 | 26.8751 | 27.7495 | 0 | 27.7495 | 28.405 | 0 | 28.405 | 29.6337 | 0 | 29.6337 | 30.1429 | 0 | 30.1429 | 30.1429 | 0 | 30.1429 | 30.1429 | 0 | 30.1429 | 30.1429 | 0 | 30.1429 | 30.1429 | 0 | 30.1429
|  | 23.7403 | 0 | 23.7403 | 25.4447 | 0 | 25.4447 | 25.9881 | 0 | 25.9881 | 26.6763 | 0 | 26.6763 | 27.4256 | 0 | 27.4256 | 27.6662 | 0 | 27.6662 | 28.4676 | 0 | 28.4676 | 29.3938 | 0 | 29.3938 | 30.088 | 0 | 30.088 | 31.3896 | 0 | 31.3896 | 31.929 | 0 | 31.929 | 31.929 | 0 | 31.929 | 31.929 | 0 | 31.929 | 31.929 | 0 | 31.929 | 31.929 | 0 | 31.929
|  | 23.7558 | 0 | 23.7558 | 25.4613 | 0 | 25.4613 | 26.005 | 0 | 26.005 | 26.6937 | 0 | 26.6937 | 27.4434 | 0 | 27.4434 | 27.6842 | 0 | 27.6842 | 28.4861 | 0 | 28.4861 | 29.4129 | 0 | 29.4129 | 30.1076 | 0 | 30.1076 | 31.41 | 0 | 31.41 | 31.9498 | 0 | 31.9498 | 31.9498 | 0 | 31.9498 | 31.9498 | 0 | 31.9498 | 31.9498 | 0 | 31.9498 | 31.9498 | 0 | 31.9498
|  | 24.0667 | 0 | 24.0667 | 25.7944 | 0 | 25.7944 | 26.3453 | 0 | 26.3453 | 27.043 | 0 | 27.043 | 27.8025 | 0 | 27.8025 | 28.0465 | 0 | 28.0465 | 28.8589 | 0 | 28.8589 | 29.7978 | 0 | 29.7978 | 30.5016 | 0 | 30.5016 | 31.8211 | 0 | 31.8211 | 32.3679 | 0 | 32.3679 | 32.3679 | 0 | 32.3679 | 32.3679 | 0 | 32.3679 | 32.3679 | 0 | 32.3679 | 32.3679 | 0 | 32.3679
|  | 22.5754 | 0 | 22.5754 | 24.1961 | 0 | 24.1961 | 24.7129 | 0 | 24.7129 | 25.3674 | 0 | 25.3674 | 26.0798 | 0 | 26.0798 | 26.3087 | 0 | 26.3087 | 27.0707 | 0 | 27.0707 | 27.9514 | 0 | 27.9514 | 28.6116 | 0 | 28.6116 | 29.8493 | 0 | 29.8493 | 30.3622 | 0 | 30.3622 | 30.3622 | 0 | 30.3622 | 30.3622 | 0 | 30.3622 | 30.3622 | 0 | 30.3622 | 30.3622 | 0 | 30.3622
|  | 21.5253 | 0 | 21.5253 | 23.0707 | 0 | 23.0707 | 23.5634 | 0 | 23.5634 | 24.1874 | 0 | 24.1874 | 24.8667 | 0 | 24.8667 | 25.0849 | 0 | 25.0849 | 25.8115 | 0 | 25.8115 | 26.6513 | 0 | 26.6513 | 27.2808 | 0 | 27.2808 | 28.4609 | 0 | 28.4609 | 28.95 | 0 | 28.95 | 28.95 | 0 | 28.95 | 28.95 | 0 | 28.95 | 28.95 | 0 | 28.95 | 28.95 | 0 | 28.95
|  | 21.6814 | 0 | 21.6814 | 23.238 | 0 | 23.238 | 23.7342 | 0 | 23.7342 | 24.3628 | 0 | 24.3628 | 25.047 | 0 | 25.047 | 25.2668 | 0 | 25.2668 | 25.9987 | 0 | 25.9987 | 26.8445 | 0 | 26.8445 | 27.4786 | 0 | 27.4786 | 28.6673 | 0 | 28.6673 | 29.1599 | 0 | 29.1599 | 29.1599 | 0 | 29.1599 | 29.1599 | 0 | 29.1599 | 29.1599 | 0 | 29.1599 | 29.1599 | 0 | 29.1599
|  | 20.1006 | 0 | 20.1006 | 21.5437 | 0 | 21.5437 | 22.0037 | 0 | 22.0037 | 22.5865 | 0 | 22.5865 | 23.2208 | 0 | 23.2208 | 23.4246 | 0 | 23.4246 | 24.1031 | 0 | 24.1031 | 24.8873 | 0 | 24.8873 | 25.4751 | 0 | 25.4751 | 26.5771 | 0 | 26.5771 | 27.0338 | 0 | 27.0338 | 27.0338 | 0 | 27.0338 | 27.0338 | 0 | 27.0338 | 27.0338 | 0 | 27.0338 | 27.0338 | 0 | 27.0338
|  | 16.8612 | 0 | 16.8612 | 18.0717 | 0 | 18.0717 | 18.4576 | 0 | 18.4576 | 18.9464 | 0 | 18.9464 | 19.4785 | 0 | 19.4785 | 19.6495 | 0 | 19.6495 | 20.2186 | 0 | 20.2186 | 20.8764 | 0 | 20.8764 | 21.3695 | 0 | 21.3695 | 22.2939 | 0 | 22.2939 | 22.677 | 0 | 22.677 | 22.677 | 0 | 22.677 | 22.677 | 0 | 22.677 | 22.677 | 0 | 22.677 | 22.677 | 0 | 22.677
|  | 14.4743 | 0 | 14.4743 | 15.5134 | 0 | 15.5134 | 15.8447 | 0 | 15.8447 | 16.2644 | 0 | 16.2644 | 16.7211 | 0 | 16.7211 | 16.8679 | 0 | 16.8679 | 17.3565 | 0 | 17.3565 | 17.9212 | 0 | 17.9212 | 18.3444 | 0 | 18.3444 | 19.138 | 0 | 19.138 | 19.4668 | 0 | 19.4668 | 19.4668 | 0 | 19.4668 | 19.4668 | 0 | 19.4668 | 19.4668 | 0 | 19.4668 | 19.4668 | 0 | 19.4668
|  | 13.2737 | 0 | 13.2737 | 14.2266 | 0 | 14.2266 | 14.5304 | 0 | 14.5304 | 14.9152 | 0 | 14.9152 | 15.3341 | 0 | 15.3341 | 15.4687 | 0 | 15.4687 | 15.9167 | 0 | 15.9167 | 16.4346 | 0 | 16.4346 | 16.8228 | 0 | 16.8228 | 17.5505 | 0 | 17.5505 | 17.8521 | 0 | 17.8521 | 17.8521 | 0 | 17.8521 | 17.8521 | 0 | 17.8521 | 17.8521 | 0 | 17.8521 | 17.8521 | 0 | 17.8521
|  | 11.2483 | 0 | 11.2483 | 12.0558 | 0 | 12.0558 | 12.3133 | 0 | 12.3133 | 12.6394 | 0 | 12.6394 | 12.9944 | 0 | 12.9944 | 13.1084 | 0 | 13.1084 | 13.4881 | 0 | 13.4881 | 13.9269 | 0 | 13.9269 | 14.2559 | 0 | 14.2559 | 14.8725 | 0 | 14.8725 | 15.1281 | 0 | 15.1281 | 15.1281 | 0 | 15.1281 | 15.1281 | 0 | 15.1281 | 15.1281 | 0 | 15.1281 | 15.1281 | 0 | 15.1281
|  | 10.767 | 0 | 10.767 | 11.54 | 0 | 11.54 | 11.7864 | 0 | 11.7864 | 12.0986 | 0 | 12.0986 | 12.4383 | 0 | 12.4383 | 12.5475 | 0 | 12.5475 | 12.9109 | 0 | 12.9109 | 13.331 | 0 | 13.331 | 13.6459 | 0 | 13.6459 | 14.2362 | 0 | 14.2362 | 14.4808 | 0 | 14.4808 | 14.4808 | 0 | 14.4808 | 14.4808 | 0 | 14.4808 | 14.4808 | 0 | 14.4808 | 14.4808 | 0 | 14.4808
|  | 10.37 | 0 | 10.37 | 11.1145 | 0 | 11.1145 | 11.3518 | 0 | 11.3518 | 11.6524 | 0 | 11.6524 | 11.9797 | 0 | 11.9797 | 12.0848 | 0 | 12.0848 | 12.4349 | 0 | 12.4349 | 12.8394 | 0 | 12.8394 | 13.1427 | 0 | 13.1427 | 13.7112 | 0 | 13.7112 | 13.9468 | 0 | 13.9468 | 13.9468 | 0 | 13.9468 | 13.9468 | 0 | 13.9468 | 13.9468 | 0 | 13.9468 | 13.9468 | 0 | 13.9468
|  | 10.9979 | 0 | 10.9979 | 11.7875 | 0 | 11.7875 | 12.0392 | 0 | 12.0392 | 12.3581 | 0 | 12.3581 | 12.7051 | 0 | 12.7051 | 12.8166 | 0 | 12.8166 | 13.1879 | 0 | 13.1879 | 13.6169 | 0 | 13.6169 | 13.9385 | 0 | 13.9385 | 14.5415 | 0 | 14.5415 | 14.7914 | 0 | 14.7914 | 14.7914 | 0 | 14.7914 | 14.7914 | 0 | 14.7914 | 14.7914 | 0 | 14.7914 | 14.7914 | 0 | 14.7914
|  | 11.9299 | 0 | 11.9299 | 12.7863 | 0 | 12.7863 | 13.0594 | 0 | 13.0594 | 13.4052 | 0 | 13.4052 | 13.7817 | 0 | 13.7817 | 13.9027 | 0 | 13.9027 | 14.3054 | 0 | 14.3054 | 14.7708 | 0 | 14.7708 | 15.1197 | 0 | 15.1197 | 15.7737 | 0 | 15.7737 | 16.0448 | 0 | 16.0448 | 16.0448 | 0 | 16.0448 | 16.0448 | 0 | 16.0448 | 16.0448 | 0 | 16.0448 | 16.0448 | 0 | 16.0448
|  | 13.9694 | 0 | 13.9694 | 14.9723 | 0 | 14.9723 | 15.2921 | 0 | 15.2921 | 15.697 | 0 | 15.697 | 16.1379 | 0 | 16.1379 | 16.2795 | 0 | 16.2795 | 16.751 | 0 | 16.751 | 17.296 | 0 | 17.296 | 17.7046 | 0 | 17.7046 | 18.4704 | 0 | 18.4704 | 18.7878 | 0 | 18.7878 | 18.7878 | 0 | 18.7878 | 18.7878 | 0 | 18.7878 | 18.7878 | 0 | 18.7878 | 18.7878 | 0 | 18.7878
|  | 15.1789 | 0 | 15.1789 | 16.2687 | 0 | 16.2687 | 16.6161 | 0 | 16.6161 | 17.0561 | 0 | 17.0561 | 17.5352 | 0 | 17.5352 | 17.689 | 0 | 17.689 | 18.2014 | 0 | 18.2014 | 18.7936 | 0 | 18.7936 | 19.2375 | 0 | 19.2375 | 20.0697 | 0 | 20.0697 | 20.4145 | 0 | 20.4145 | 20.4145 | 0 | 20.4145 | 20.4145 | 0 | 20.4145 | 20.4145 | 0 | 20.4145 | 20.4145 | 0 | 20.4145
|  | 14.7306 | 0 | 14.7306 | 15.7881 | 0 | 15.7881 | 16.1253 | 0 | 16.1253 | 16.5524 | 0 | 16.5524 | 17.0173 | 0 | 17.0173 | 17.1666 | 0 | 17.1666 | 17.6638 | 0 | 17.6638 | 18.2385 | 0 | 18.2385 | 18.6693 | 0 | 18.6693 | 19.4769 | 0 | 19.4769 | 19.8116 | 0 | 19.8116 | 19.8116 | 0 | 19.8116 | 19.8116 | 0 | 19.8116 | 19.8116 | 0 | 19.8116 | 19.8116 | 0 | 19.8116
|  | 15.5529 | 0 | 15.5529 | 16.6695 | 0 | 16.6695 | 17.0255 | 0 | 17.0255 | 17.4764 | 0 | 17.4764 | 17.9672 | 0 | 17.9672 | 18.1249 | 0 | 18.1249 | 18.6499 | 0 | 18.6499 | 19.2566 | 0 | 19.2566 | 19.7115 | 0 | 19.7115 | 20.5642 | 0 | 20.5642 | 20.9175 | 0 | 20.9175 | 20.9175 | 0 | 20.9175 | 20.9175 | 0 | 20.9175 | 20.9175 | 0 | 20.9175 | 20.9175 | 0 | 20.9175
|  | 15.9255 | 0 | 15.9255 | 17.0688 | 0 | 17.0688 | 17.4333 | 0 | 17.4333 | 17.895 | 0 | 17.895 | 18.3976 | 0 | 18.3976 | 18.559 | 0 | 18.559 | 19.0966 | 0 | 19.0966 | 19.7179 | 0 | 19.7179 | 20.1836 | 0 | 20.1836 | 21.0567 | 0 | 21.0567 | 21.4185 | 0 | 21.4185 | 21.4185 | 0 | 21.4185 | 21.4185 | 0 | 21.4185 | 21.4185 | 0 | 21.4185 | 21.4185 | 0 | 21.4185
|  | 17.0518 | 0 | 17.0518 | 18.276 | 0 | 18.276 | 18.6663 | 0 | 18.6663 | 19.1606 | 0 | 19.1606 | 19.6988 | 0 | 19.6988 | 19.8716 | 0 | 19.8716 | 20.4472 | 0 | 20.4472 | 21.1125 | 0 | 21.1125 | 21.6111 | 0 | 21.6111 | 22.546 | 0 | 22.546 | 22.9334 | 0 | 22.9334 | 22.9334 | 0 | 22.9334 | 22.9334 | 0 | 22.9334 | 22.9334 | 0 | 22.9334 | 22.9334 | 0 | 22.9334
|  | 17.924 | 0 | 17.924 | 19.2108 | 0 | 19.2108 | 19.621 | 0 | 19.621 | 20.1407 | 0 | 20.1407 | 20.7063 | 0 | 20.7063 | 20.888 | 0 | 20.888 | 21.493 | 0 | 21.493 | 22.1923 | 0 | 22.1923 | 22.7165 | 0 | 22.7165 | 23.6992 | 0 | 23.6992 | 24.1064 | 0 | 24.1064 | 24.1064 | 0 | 24.1064 | 24.1064 | 0 | 24.1064 | 24.1064 | 0 | 24.1064 | 24.1064 | 0 | 24.1064
|  | 19.731 | 0 | 19.731 | 21.1476 | 0 | 21.1476 | 21.5992 | 0 | 21.5992 | 22.1712 | 0 | 22.1712 | 22.7939 | 0 | 22.7939 | 22.9939 | 0 | 22.9939 | 23.6599 | 0 | 23.6599 | 24.4297 | 0 | 24.4297 | 25.0067 | 0 | 25.0067 | 26.0885 | 0 | 26.0885 | 26.5367 | 0 | 26.5367 | 26.5367 | 0 | 26.5367 | 26.5367 | 0 | 26.5367 | 26.5367 | 0 | 26.5367 | 26.5367 | 0 | 26.5367
|  | 21.6427 | 0 | 21.6427 | 23.1965 | 0 | 23.1965 | 23.6919 | 0 | 23.6919 | 24.3193 | 0 | 24.3193 | 25.0023 | 0 | 25.0023 | 25.2217 | 0 | 25.2217 | 25.9523 | 0 | 25.9523 | 26.7966 | 0 | 26.7966 | 27.4296 | 0 | 27.4296 | 28.6161 | 0 | 28.6161 | 29.1078 | 0 | 29.1078 | 29.1078 | 0 | 29.1078 | 29.1078 | 0 | 29.1078 | 29.1078 | 0 | 29.1078 | 29.1078 | 0 | 29.1078
|  | 23.9583 | 0 | 23.9583 | 25.6783 | 0 | 25.6783 | 26.2267 | 0 | 26.2267 | 26.9213 | 0 | 26.9213 | 27.6774 | 0 | 27.6774 | 27.9202 | 0 | 27.9202 | 28.729 | 0 | 28.729 | 29.6637 | 0 | 29.6637 | 30.3643 | 0 | 30.3643 | 31.6778 | 0 | 31.6778 | 32.2221 | 0 | 32.2221 | 32.2221 | 0 | 32.2221 | 32.2221 | 0 | 32.2221 | 32.2221 | 0 | 32.2221 | 32.2221 | 0 | 32.2221
|  | 26.3233 | 0 | 26.3233 | 28.2131 | 0 | 28.2131 | 28.8156 | 0 | 28.8156 | 29.5787 | 0 | 29.5787 | 30.4094 | 0 | 30.4094 | 30.6763 | 0 | 30.6763 | 31.5648 | 0 | 31.5648 | 32.5918 | 0 | 32.5918 | 33.3616 | 0 | 33.3616 | 34.8048 | 0 | 34.8048 | 35.4028 | 0 | 35.4028 | 35.4028 | 0 | 35.4028 | 35.4028 | 0 | 35.4028 | 35.4028 | 0 | 35.4028 | 35.4028 | 0 | 35.4028
|  | 28.8012 | 0 | 28.8012 | 30.8689 | 0 | 30.8689 | 31.5281 | 0 | 31.5281 | 32.3631 | 0 | 32.3631 | 33.272 | 0 | 33.272 | 33.564 | 0 | 33.564 | 34.5362 | 0 | 34.5362 | 35.6598 | 0 | 35.6598 | 36.5021 | 0 | 36.5021 | 38.0811 | 0 | 38.0811 | 38.7355 | 0 | 38.7355 | 38.7355 | 0 | 38.7355 | 38.7355 | 0 | 38.7355 | 38.7355 | 0 | 38.7355 | 38.7355 | 0 | 38.7355
|  | 29.2149 | 0 | 29.2149 | 31.3123 | 0 | 31.3123 | 31.981 | 0 | 31.981 | 32.828 | 0 | 32.828 | 33.75 | 0 | 33.75 | 34.0461 | 0 | 34.0461 | 35.0323 | 0 | 35.0323 | 36.1721 | 0 | 36.1721 | 37.0264 | 0 | 37.0264 | 38.6281 | 0 | 38.6281 | 39.2919 | 0 | 39.2919 | 39.2919 | 0 | 39.2919 | 39.2919 | 0 | 39.2919 | 39.2919 | 0 | 39.2919 | 39.2919 | 0 | 39.2919
|  | 25.9168 | 0 | 25.9168 | 27.7774 | 0 | 27.7774 | 28.3707 | 0 | 28.3707 | 29.122 | 0 | 29.122 | 29.9399 | 0 | 29.9399 | 30.2026 | 0 | 30.2026 | 31.0775 | 0 | 31.0775 | 32.0886 | 0 | 32.0886 | 32.8465 | 0 | 32.8465 | 34.2674 | 0 | 34.2674 | 34.8562 | 0 | 34.8562 | 34.8562 | 0 | 34.8562 | 34.8562 | 0 | 34.8562 | 34.8562 | 0 | 34.8562 | 34.8562 | 0 | 34.8562
|  | 25.1316 | 0 | 25.1316 | 26.9358 | 0 | 26.9358 | 27.5111 | 0 | 27.5111 | 28.2397 | 0 | 28.2397 | 29.0328 | 0 | 29.0328 | 29.2876 | 0 | 29.2876 | 30.1359 | 0 | 30.1359 | 31.1164 | 0 | 31.1164 | 31.8513 | 0 | 31.8513 | 33.2291 | 0 | 33.2291 | 33.8001 | 0 | 33.8001 | 33.8001 | 0 | 33.8001 | 33.8001 | 0 | 33.8001 | 33.8001 | 0 | 33.8001 | 33.8001 | 0 | 33.8001
|  | 22.9964 | 0 | 22.9964 | 24.6473 | 0 | 24.6473 | 25.1737 | 0 | 25.1737 | 25.8404 | 0 | 25.8404 | 26.5661 | 0 | 26.5661 | 26.7992 | 0 | 26.7992 | 27.5755 | 0 | 27.5755 | 28.4726 | 0 | 28.4726 | 29.1451 | 0 | 29.1451 | 30.4059 | 0 | 30.4059 | 30.9284 | 0 | 30.9284 | 30.9284 | 0 | 30.9284 | 30.9284 | 0 | 30.9284 | 30.9284 | 0 | 30.9284 | 30.9284 | 0 | 30.9284
|  | 19.5828 | 0 | 19.5828 | 20.9887 | 0 | 20.9887 | 21.437 | 0 | 21.437 | 22.0047 | 0 | 22.0047 | 22.6227 | 0 | 22.6227 | 22.8212 | 0 | 22.8212 | 23.4822 | 0 | 23.4822 | 24.2462 | 0 | 24.2462 | 24.8189 | 0 | 24.8189 | 25.8925 | 0 | 25.8925 | 26.3374 | 0 | 26.3374 | 26.3374 | 0 | 26.3374 | 26.3374 | 0 | 26.3374 | 26.3374 | 0 | 26.3374 | 26.3374 | 0 | 26.3374
|  | 16.0163 | 0 | 16.0163 | 17.1662 | 0 | 17.1662 | 17.5328 | 0 | 17.5328 | 17.9971 | 0 | 17.9971 | 18.5025 | 0 | 18.5025 | 18.6649 | 0 | 18.6649 | 19.2055 | 0 | 19.2055 | 19.8304 | 0 | 19.8304 | 20.2988 | 0 | 20.2988 | 21.1769 | 0 | 21.1769 | 21.5407 | 0 | 21.5407 | 21.5407 | 0 | 21.5407 | 21.5407 | 0 | 21.5407 | 21.5407 | 0 | 21.5407 | 21.5407 | 0 | 21.5407
|  | 14.4832 | 0 | 14.4832 | 15.523 | 0 | 15.523 | 15.8545 | 0 | 15.8545 | 16.2744 | 0 | 16.2744 | 16.7315 | 0 | 16.7315 | 16.8783 | 0 | 16.8783 | 17.3672 | 0 | 17.3672 | 17.9322 | 0 | 17.9322 | 18.3558 | 0 | 18.3558 | 19.1498 | 0 | 19.1498 | 19.4789 | 0 | 19.4789 | 19.4789 | 0 | 19.4789 | 19.4789 | 0 | 19.4789 | 19.4789 | 0 | 19.4789 | 19.4789 | 0 | 19.4789
|  | 13.0807 | 0 | 13.0807 | 14.0198 | 0 | 14.0198 | 14.3192 | 0 | 14.3192 | 14.6984 | 0 | 14.6984 | 15.1112 | 0 | 15.1112 | 15.2438 | 0 | 15.2438 | 15.6854 | 0 | 15.6854 | 16.1957 | 0 | 16.1957 | 16.5782 | 0 | 16.5782 | 17.2954 | 0 | 17.2954 | 17.5926 | 0 | 17.5926 | 17.5926 | 0 | 17.5926 | 17.5926 | 0 | 17.5926 | 17.5926 | 0 | 17.5926 | 17.5926 | 0 | 17.5926
|  | 11.5668 | 0 | 11.5668 | 12.3972 | 0 | 12.3972 | 12.662 | 0 | 12.662 | 12.9973 | 0 | 12.9973 | 13.3623 | 0 | 13.3623 | 13.4796 | 0 | 13.4796 | 13.87 | 0 | 13.87 | 14.3213 | 0 | 14.3213 | 14.6595 | 0 | 14.6595 | 15.2937 | 0 | 15.2937 | 15.5565 | 0 | 15.5565 | 15.5565 | 0 | 15.5565 | 15.5565 | 0 | 15.5565 | 15.5565 | 0 | 15.5565 | 15.5565 | 0 | 15.5565
|  | 10.7157 | 0 | 10.7157 | 11.485 | 0 | 11.485 | 11.7303 | 0 | 11.7303 | 12.0409 | 0 | 12.0409 | 12.3791 | 0 | 12.3791 | 12.4877 | 0 | 12.4877 | 12.8494 | 0 | 12.8494 | 13.2675 | 0 | 13.2675 | 13.5808 | 0 | 13.5808 | 14.1683 | 0 | 14.1683 | 14.4118 | 0 | 14.4118 | 14.4118 | 0 | 14.4118 | 14.4118 | 0 | 14.4118 | 14.4118 | 0 | 14.4118 | 14.4118 | 0 | 14.4118
|  | 10.7547 | 0 | 10.7547 | 11.5268 | 0 | 11.5268 | 11.7729 | 0 | 11.7729 | 12.0847 | 0 | 12.0847 | 12.4241 | 0 | 12.4241 | 12.5331 | 0 | 12.5331 | 12.8962 | 0 | 12.8962 | 13.3157 | 0 | 13.3157 | 13.6303 | 0 | 13.6303 | 14.2199 | 0 | 14.2199 | 14.4642 | 0 | 14.4642 | 14.4642 | 0 | 14.4642 | 14.4642 | 0 | 14.4642 | 14.4642 | 0 | 14.4642 | 14.4642 | 0 | 14.4642
|  | 10.552 | 0 | 10.552 | 11.3095 | 0 | 11.3095 | 11.551 | 0 | 11.551 | 11.857 | 0 | 11.857 | 12.19 | 0 | 12.19 | 12.2969 | 0 | 12.2969 | 12.6531 | 0 | 12.6531 | 13.0648 | 0 | 13.0648 | 13.3734 | 0 | 13.3734 | 13.9519 | 0 | 13.9519 | 14.1916 | 0 | 14.1916 | 14.1916 | 0 | 14.1916 | 14.1916 | 0 | 14.1916 | 14.1916 | 0 | 14.1916 | 14.1916 | 0 | 14.1916
|  | 10.8768 | 0 | 10.8768 | 11.6577 | 0 | 11.6577 | 11.9066 | 0 | 11.9066 | 12.222 | 0 | 12.222 | 12.5652 | 0 | 12.5652 | 12.6755 | 0 | 12.6755 | 13.0426 | 0 | 13.0426 | 13.467 | 0 | 13.467 | 13.785 | 0 | 13.785 | 14.3814 | 0 | 14.3814 | 14.6285 | 0 | 14.6285 | 14.6285 | 0 | 14.6285 | 14.6285 | 0 | 14.6285 | 14.6285 | 0 | 14.6285 | 14.6285 | 0 | 14.6285
|  | 13.7538 | 0 | 13.7538 | 14.7412 | 0 | 14.7412 | 15.056 | 0 | 15.056 | 15.4548 | 0 | 15.4548 | 15.8888 | 0 | 15.8888 | 16.0283 | 0 | 16.0283 | 16.4925 | 0 | 16.4925 | 17.0291 | 0 | 17.0291 | 17.4313 | 0 | 17.4313 | 18.1854 | 0 | 18.1854 | 18.4978 | 0 | 18.4978 | 18.4978 | 0 | 18.4978 | 18.4978 | 0 | 18.4978 | 18.4978 | 0 | 18.4978 | 18.4978 | 0 | 18.4978
|  | 14.7326 | 0 | 14.7326 | 15.7902 | 0 | 15.7902 | 16.1275 | 0 | 16.1275 | 16.5546 | 0 | 16.5546 | 17.0195 | 0 | 17.0195 | 17.1689 | 0 | 17.1689 | 17.6662 | 0 | 17.6662 | 18.2409 | 0 | 18.2409 | 18.6718 | 0 | 18.6718 | 19.4795 | 0 | 19.4795 | 19.8142 | 0 | 19.8142 | 19.8142 | 0 | 19.8142 | 19.8142 | 0 | 19.8142 | 19.8142 | 0 | 19.8142 | 19.8142 | 0 | 19.8142
|  | 16.0985 | 0 | 16.0985 | 17.2542 | 0 | 17.2542 | 17.6227 | 0 | 17.6227 | 18.0894 | 0 | 18.0894 | 18.5975 | 0 | 18.5975 | 18.7607 | 0 | 18.7607 | 19.3041 | 0 | 19.3041 | 19.9321 | 0 | 19.9321 | 20.4029 | 0 | 20.4029 | 21.2855 | 0 | 21.2855 | 21.6513 | 0 | 21.6513 | 21.6513 | 0 | 21.6513 | 21.6513 | 0 | 21.6513 | 21.6513 | 0 | 21.6513 | 21.6513 | 0 | 21.6513
|  | 17.8147 | 0 | 17.8147 | 19.0937 | 0 | 19.0937 | 19.5015 | 0 | 19.5015 | 20.0179 | 0 | 20.0179 | 20.5801 | 0 | 20.5801 | 20.7607 | 0 | 20.7607 | 21.3621 | 0 | 21.3621 | 22.0571 | 0 | 22.0571 | 22.5781 | 0 | 22.5781 | 23.5547 | 0 | 23.5547 | 23.9595 | 0 | 23.9595 | 23.9595 | 0 | 23.9595 | 23.9595 | 0 | 23.9595 | 23.9595 | 0 | 23.9595 | 23.9595 | 0 | 23.9595
|  | 20.0585 | 0 | 20.0585 | 21.4986 | 0 | 21.4986 | 21.9577 | 0 | 21.9577 | 22.5392 | 0 | 22.5392 | 23.1722 | 0 | 23.1722 | 23.3756 | 0 | 23.3756 | 24.0527 | 0 | 24.0527 | 24.8352 | 0 | 24.8352 | 25.4218 | 0 | 25.4218 | 26.5215 | 0 | 26.5215 | 26.9772 | 0 | 26.9772 | 26.9772 | 0 | 26.9772 | 26.9772 | 0 | 26.9772 | 26.9772 | 0 | 26.9772 | 26.9772 | 0 | 26.9772
|  | 22.0991 | 0 | 22.0991 | 23.6856 | 0 | 23.6856 | 24.1914 | 0 | 24.1914 | 24.8321 | 0 | 24.8321 | 25.5295 | 0 | 25.5295 | 25.7535 | 0 | 25.7535 | 26.4995 | 0 | 26.4995 | 27.3617 | 0 | 27.3617 | 28.0079 | 0 | 28.0079 | 29.2195 | 0 | 29.2195 | 29.7216 | 0 | 29.7216 | 29.7216 | 0 | 29.7216 | 29.7216 | 0 | 29.7216 | 29.7216 | 0 | 29.7216 | 29.7216 | 0 | 29.7216
|  | 23.9993 | 0 | 23.9993 | 25.7223 | 0 | 25.7223 | 26.2716 | 0 | 26.2716 | 26.9674 | 0 | 26.9674 | 27.7248 | 0 | 27.7248 | 27.968 | 0 | 27.968 | 28.7782 | 0 | 28.7782 | 29.7145 | 0 | 29.7145 | 30.4163 | 0 | 30.4163 | 31.732 | 0 | 31.732 | 32.2773 | 0 | 32.2773 | 32.2773 | 0 | 32.2773 | 32.2773 | 0 | 32.2773 | 32.2773 | 0 | 32.2773 | 32.2773 | 0 | 32.2773
|  | 25.4174 | 0 | 25.4174 | 27.2421 | 0 | 27.2421 | 27.8239 | 0 | 27.8239 | 28.5608 | 0 | 28.5608 | 29.3629 | 0 | 29.3629 | 29.6206 | 0 | 29.6206 | 30.4786 | 0 | 30.4786 | 31.4702 | 0 | 31.4702 | 32.2135 | 0 | 32.2135 | 33.607 | 0 | 33.607 | 34.1845 | 0 | 34.1845 | 34.1845 | 0 | 34.1845 | 34.1845 | 0 | 34.1845 | 34.1845 | 0 | 34.1845 | 34.1845 | 0 | 34.1845
|  | 26.7149 | 0 | 26.7149 | 28.6328 | 0 | 28.6328 | 29.2443 | 0 | 29.2443 | 30.0188 | 0 | 30.0188 | 30.8619 | 0 | 30.8619 | 31.1327 | 0 | 31.1327 | 32.0345 | 0 | 32.0345 | 33.0767 | 0 | 33.0767 | 33.858 | 0 | 33.858 | 35.3226 | 0 | 35.3226 | 35.9295 | 0 | 35.9295 | 35.9295 | 0 | 35.9295 | 35.9295 | 0 | 35.9295 | 35.9295 | 0 | 35.9295 | 35.9295 | 0 | 35.9295
|  | 28.1237 | 0 | 28.1237 | 30.1428 | 0 | 30.1428 | 30.7865 | 0 | 30.7865 | 31.6018 | 0 | 31.6018 | 32.4894 | 0 | 32.4894 | 32.7745 | 0 | 32.7745 | 33.7238 | 0 | 33.7238 | 34.821 | 0 | 34.821 | 35.6434 | 0 | 35.6434 | 37.1853 | 0 | 37.1853 | 37.8243 | 0 | 37.8243 | 37.8243 | 0 | 37.8243 | 37.8243 | 0 | 37.8243 | 37.8243 | 0 | 37.8243 | 37.8243 | 0 | 37.8243
|  | 27.373 | 0 | 27.373 | 29.3382 | 0 | 29.3382 | 29.9647 | 0 | 29.9647 | 30.7583 | 0 | 30.7583 | 31.6221 | 0 | 31.6221 | 31.8996 | 0 | 31.8996 | 32.8236 | 0 | 32.8236 | 33.8915 | 0 | 33.8915 | 34.692 | 0 | 34.692 | 36.1927 | 0 | 36.1927 | 36.8146 | 0 | 36.8146 | 36.8146 | 0 | 36.8146 | 36.8146 | 0 | 36.8146 | 36.8146 | 0 | 36.8146 | 36.8146 | 0 | 36.8146
|  | 27.1492 | 0 | 27.1492 | 29.0982 | 0 | 29.0982 | 29.7197 | 0 | 29.7197 | 30.5068 | 0 | 30.5068 | 31.3635 | 0 | 31.3635 | 31.6387 | 0 | 31.6387 | 32.5552 | 0 | 32.5552 | 33.6144 | 0 | 33.6144 | 34.4083 | 0 | 34.4083 | 35.8968 | 0 | 35.8968 | 36.5136 | 0 | 36.5136 | 36.5136 | 0 | 36.5136 | 36.5136 | 0 | 36.5136 | 36.5136 | 0 | 36.5136 | 36.5136 | 0 | 36.5136
|  | 24.9888 | 0 | 24.9888 | 26.7828 | 0 | 26.7828 | 27.3547 | 0 | 27.3547 | 28.0792 | 0 | 28.0792 | 28.8678 | 0 | 28.8678 | 29.1211 | 0 | 29.1211 | 29.9646 | 0 | 29.9646 | 30.9395 | 0 | 30.9395 | 31.6703 | 0 | 31.6703 | 33.0403 | 0 | 33.0403 | 33.608 | 0 | 33.608 | 33.608 | 0 | 33.608 | 33.608 | 0 | 33.608 | 33.608 | 0 | 33.608 | 33.608 | 0 | 33.608
|  | 24.3615 | 0 | 24.3615 | 26.1104 | 0 | 26.1104 | 26.668 | 0 | 26.668 | 27.3743 | 0 | 27.3743 | 28.1431 | 0 | 28.1431 | 28.3901 | 0 | 28.3901 | 29.2124 | 0 | 29.2124 | 30.1628 | 0 | 30.1628 | 30.8753 | 0 | 30.8753 | 32.2109 | 0 | 32.2109 | 32.7643 | 0 | 32.7643 | 32.7643 | 0 | 32.7643 | 32.7643 | 0 | 32.7643 | 32.7643 | 0 | 32.7643 | 32.7643 | 0 | 32.7643
|  | 22.5598 | 0 | 22.5598 | 24.1794 | 0 | 24.1794 | 24.6958 | 0 | 24.6958 | 25.3498 | 0 | 25.3498 | 26.0618 | 0 | 26.0618 | 26.2905 | 0 | 26.2905 | 27.052 | 0 | 27.052 | 27.9321 | 0 | 27.9321 | 28.5918 | 0 | 28.5918 | 29.8287 | 0 | 29.8287 | 30.3412 | 0 | 30.3412 | 30.3412 | 0 | 30.3412 | 30.3412 | 0 | 30.3412 | 30.3412 | 0 | 30.3412 | 30.3412 | 0 | 30.3412
|  | 19.8858 | 0 | 19.8858 | 21.3134 | 0 | 21.3134 | 21.7686 | 0 | 21.7686 | 22.3451 | 0 | 22.3451 | 22.9727 | 0 | 22.9727 | 23.1742 | 0 | 23.1742 | 23.8455 | 0 | 23.8455 | 24.6213 | 0 | 24.6213 | 25.2029 | 0 | 25.2029 | 26.2931 | 0 | 26.2931 | 26.7449 | 0 | 26.7449 | 26.7449 | 0 | 26.7449 | 26.7449 | 0 | 26.7449 | 26.7449 | 0 | 26.7449 | 26.7449 | 0 | 26.7449
|  | 17.1232 | 0 | 17.1232 | 18.3525 | 0 | 18.3525 | 18.7445 | 0 | 18.7445 | 19.2409 | 0 | 19.2409 | 19.7812 | 0 | 19.7812 | 19.9548 | 0 | 19.9548 | 20.5328 | 0 | 20.5328 | 21.2009 | 0 | 21.2009 | 21.7016 | 0 | 21.7016 | 22.6404 | 0 | 22.6404 | 23.0294 | 0 | 23.0294 | 23.0294 | 0 | 23.0294 | 23.0294 | 0 | 23.0294 | 23.0294 | 0 | 23.0294 | 23.0294 | 0 | 23.0294
|  | 15.1843 | 0 | 15.1843 | 16.2744 | 0 | 16.2744 | 16.622 | 0 | 16.622 | 17.0622 | 0 | 17.0622 | 17.5414 | 0 | 17.5414 | 17.6953 | 0 | 17.6953 | 18.2079 | 0 | 18.2079 | 18.8003 | 0 | 18.8003 | 19.2443 | 0 | 19.2443 | 20.0768 | 0 | 20.0768 | 20.4218 | 0 | 20.4218 | 20.4218 | 0 | 20.4218 | 20.4218 | 0 | 20.4218 | 20.4218 | 0 | 20.4218 | 20.4218 | 0 | 20.4218
|  | 14.0252 | 0 | 14.0252 | 15.0321 | 0 | 15.0321 | 15.3531 | 0 | 15.3531 | 15.7597 | 0 | 15.7597 | 16.2023 | 0 | 16.2023 | 16.3445 | 0 | 16.3445 | 16.8179 | 0 | 16.8179 | 17.3651 | 0 | 17.3651 | 17.7752 | 0 | 17.7752 | 18.5442 | 0 | 18.5442 | 18.8628 | 0 | 18.8628 | 18.8628 | 0 | 18.8628 | 18.8628 | 0 | 18.8628 | 18.8628 | 0 | 18.8628 | 18.8628 | 0 | 18.8628
|  | 12.0598 | 0 | 12.0598 | 12.9256 | 0 | 12.9256 | 13.2017 | 0 | 13.2017 | 13.5513 | 0 | 13.5513 | 13.9319 | 0 | 13.9319 | 14.0541 | 0 | 14.0541 | 14.4612 | 0 | 14.4612 | 14.9317 | 0 | 14.9317 | 15.2844 | 0 | 15.2844 | 15.9456 | 0 | 15.9456 | 16.2196 | 0 | 16.2196 | 16.2196 | 0 | 16.2196 | 16.2196 | 0 | 16.2196 | 16.2196 | 0 | 16.2196 | 16.2196 | 0 | 16.2196
|  | 10.8267 | 0 | 10.8267 | 11.604 | 0 | 11.604 | 11.8518 | 0 | 11.8518 | 12.1657 | 0 | 12.1657 | 12.5074 | 0 | 12.5074 | 12.6171 | 0 | 12.6171 | 12.9826 | 0 | 12.9826 | 13.405 | 0 | 13.405 | 13.7216 | 0 | 13.7216 | 14.3151 | 0 | 14.3151 | 14.5611 | 0 | 14.5611 | 14.5611 | 0 | 14.5611 | 14.5611 | 0 | 14.5611 | 14.5611 | 0 | 14.5611 | 14.5611 | 0 | 14.5611
|  | 10.6806 | 0 | 10.6806 | 11.4474 | 0 | 11.4474 | 11.6919 | 0 | 11.6919 | 12.0015 | 0 | 12.0015 | 12.3386 | 0 | 12.3386 | 12.4469 | 0 | 12.4469 | 12.8074 | 0 | 12.8074 | 13.2241 | 0 | 13.2241 | 13.5364 | 0 | 13.5364 | 14.122 | 0 | 14.122 | 14.3647 | 0 | 14.3647 | 14.3647 | 0 | 14.3647 | 14.3647 | 0 | 14.3647 | 14.3647 | 0 | 14.3647 | 14.3647 | 0 | 14.3647
|  | 10.983 | 0 | 10.983 | 11.7715 | 0 | 11.7715 | 12.0229 | 0 | 12.0229 | 12.3413 | 0 | 12.3413 | 12.6879 | 0 | 12.6879 | 12.7993 | 0 | 12.7993 | 13.17 | 0 | 13.17 | 13.5985 | 0 | 13.5985 | 13.9197 | 0 | 13.9197 | 14.5218 | 0 | 14.5218 | 14.7714 | 0 | 14.7714 | 14.7714 | 0 | 14.7714 | 14.7714 | 0 | 14.7714 | 14.7714 | 0 | 14.7714 | 14.7714 | 0 | 14.7714
|  | 13.0217 | 0 | 13.0217 | 13.9566 | 0 | 13.9566 | 14.2546 | 0 | 14.2546 | 14.6321 | 0 | 14.6321 | 15.0431 | 0 | 15.0431 | 15.1751 | 0 | 15.1751 | 15.6146 | 0 | 15.6146 | 16.1227 | 0 | 16.1227 | 16.5035 | 0 | 16.5035 | 17.2174 | 0 | 17.2174 | 17.5132 | 0 | 17.5132 | 17.5132 | 0 | 17.5132 | 17.5132 | 0 | 17.5132 | 17.5132 | 0 | 17.5132 | 17.5132 | 0 | 17.5132
|  | 14.3105 | 0 | 14.3105 | 15.3379 | 0 | 15.3379 | 15.6654 | 0 | 15.6654 | 16.0803 | 0 | 16.0803 | 16.5319 | 0 | 16.5319 | 16.677 | 0 | 16.677 | 17.16 | 0 | 17.16 | 17.7183 | 0 | 17.7183 | 18.1368 | 0 | 18.1368 | 18.9214 | 0 | 18.9214 | 19.2465 | 0 | 19.2465 | 19.2465 | 0 | 19.2465 | 19.2465 | 0 | 19.2465 | 19.2465 | 0 | 19.2465 | 19.2465 | 0 | 19.2465
|  | 15.7326 | 0 | 15.7326 | 16.8621 | 0 | 16.8621 | 17.2222 | 0 | 17.2222 | 17.6783 | 0 | 17.6783 | 18.1748 | 0 | 18.1748 | 18.3343 | 0 | 18.3343 | 18.8654 | 0 | 18.8654 | 19.4792 | 0 | 19.4792 | 19.9392 | 0 | 19.9392 | 20.8018 | 0 | 20.8018 | 21.1592 | 0 | 21.1592 | 21.1592 | 0 | 21.1592 | 21.1592 | 0 | 21.1592 | 21.1592 | 0 | 21.1592 | 21.1592 | 0 | 21.1592
|  | 16.4131 | 0 | 16.4131 | 17.5914 | 0 | 17.5914 | 17.9671 | 0 | 17.9671 | 18.4429 | 0 | 18.4429 | 18.9609 | 0 | 18.9609 | 19.1273 | 0 | 19.1273 | 19.6813 | 0 | 19.6813 | 20.3217 | 0 | 20.3217 | 20.8016 | 0 | 20.8016 | 21.7015 | 0 | 21.7015 | 22.0744 | 0 | 22.0744 | 22.0744 | 0 | 22.0744 | 22.0744 | 0 | 22.0744 | 22.0744 | 0 | 22.0744 | 22.0744 | 0 | 22.0744
|  | 19.1263 | 0 | 19.1263 | 20.4994 | 0 | 20.4994 | 20.9372 | 0 | 20.9372 | 21.4917 | 0 | 21.4917 | 22.0953 | 0 | 22.0953 | 22.2892 | 0 | 22.2892 | 22.9348 | 0 | 22.9348 | 23.681 | 0 | 23.681 | 24.2403 | 0 | 24.2403 | 25.2889 | 0 | 25.2889 | 25.7235 | 0 | 25.7235 | 25.7235 | 0 | 25.7235 | 25.7235 | 0 | 25.7235 | 25.7235 | 0 | 25.7235 | 25.7235 | 0 | 25.7235
|  | 21.9119 | 0 | 21.9119 | 23.485 | 0 | 23.485 | 23.9865 | 0 | 23.9865 | 24.6218 | 0 | 24.6218 | 25.3133 | 0 | 25.3133 | 25.5354 | 0 | 25.5354 | 26.2751 | 0 | 26.2751 | 27.1299 | 0 | 27.1299 | 27.7707 | 0 | 27.7707 | 28.972 | 0 | 28.972 | 29.4699 | 0 | 29.4699 | 29.4699 | 0 | 29.4699 | 29.4699 | 0 | 29.4699 | 29.4699 | 0 | 29.4699 | 29.4699 | 0 | 29.4699
|  | 23.8817 | 0 | 23.8817 | 25.5962 | 0 | 25.5962 | 26.1429 | 0 | 26.1429 | 26.8352 | 0 | 26.8352 | 27.5889 | 0 | 27.5889 | 27.831 | 0 | 27.831 | 28.6371 | 0 | 28.6371 | 29.5688 | 0 | 29.5688 | 30.2672 | 0 | 30.2672 | 31.5765 | 0 | 31.5765 | 32.1191 | 0 | 32.1191 | 32.1191 | 0 | 32.1191 | 32.1191 | 0 | 32.1191 | 32.1191 | 0 | 32.1191 | 32.1191 | 0 | 32.1191
|  | 25.2748 | 0 | 25.2748 | 27.0893 | 0 | 27.0893 | 27.6678 | 0 | 27.6678 | 28.4005 | 0 | 28.4005 | 29.1982 | 0 | 29.1982 | 29.4544 | 0 | 29.4544 | 30.3075 | 0 | 30.3075 | 31.2936 | 0 | 31.2936 | 32.0327 | 0 | 32.0327 | 33.4184 | 0 | 33.4184 | 33.9926 | 0 | 33.9926 | 33.9926 | 0 | 33.9926 | 33.9926 | 0 | 33.9926 | 33.9926 | 0 | 33.9926 | 33.9926 | 0 | 33.9926
|  | 26.4489 | 0 | 26.4489 | 28.3477 | 0 | 28.3477 | 28.9531 | 0 | 28.9531 | 29.7199 | 0 | 29.7199 | 30.5545 | 0 | 30.5545 | 30.8227 | 0 | 30.8227 | 31.7155 | 0 | 31.7155 | 32.7473 | 0 | 32.7473 | 33.5208 | 0 | 33.5208 | 34.9708 | 0 | 34.9708 | 35.5718 | 0 | 35.5718 | 35.5718 | 0 | 35.5718 | 35.5718 | 0 | 35.5718 | 35.5718 | 0 | 35.5718 | 35.5718 | 0 | 35.5718
|  | 29.3232 | 0 | 29.3232 | 31.4283 | 0 | 31.4283 | 32.0995 | 0 | 32.0995 | 32.9496 | 0 | 32.9496 | 33.875 | 0 | 33.875 | 34.1723 | 0 | 34.1723 | 35.1621 | 0 | 35.1621 | 36.3061 | 0 | 36.3061 | 37.1636 | 0 | 37.1636 | 38.7712 | 0 | 38.7712 | 39.4375 | 0 | 39.4375 | 39.4375 | 0 | 39.4375 | 39.4375 | 0 | 39.4375 | 39.4375 | 0 | 39.4375 | 39.4375 | 0 | 39.4375
|  | 31.8177 | 0 | 31.8177 | 34.1019 | 0 | 34.1019 | 34.8302 | 0 | 34.8302 | 35.7526 | 0 | 35.7526 | 36.7567 | 0 | 36.7567 | 37.0793 | 0 | 37.0793 | 38.1533 | 0 | 38.1533 | 39.3946 | 0 | 39.3946 | 40.3251 | 0 | 40.3251 | 42.0695 | 0 | 42.0695 | 42.7924 | 0 | 42.7924 | 42.7924 | 0 | 42.7924 | 42.7924 | 0 | 42.7924 | 42.7924 | 0 | 42.7924 | 42.7924 | 0 | 42.7924
|  | 33.9469 | 0 | 33.9469 | 36.384 | 0 | 36.384 | 37.161 | 0 | 37.161 | 38.1452 | 0 | 38.1452 | 39.2165 | 0 | 39.2165 | 39.5606 | 0 | 39.5606 | 40.7065 | 0 | 40.7065 | 42.0309 | 0 | 42.0309 | 43.0236 | 0 | 43.0236 | 44.8847 | 0 | 44.8847 | 45.656 | 0 | 45.656 | 45.656 | 0 | 45.656 | 45.656 | 0 | 45.656 | 45.656 | 0 | 45.656 | 45.656 | 0 | 45.656
|  | 33.6565 | 0 | 33.6565 | 36.0727 | 0 | 36.0727 | 36.8431 | 0 | 36.8431 | 37.8188 | 0 | 37.8188 | 38.881 | 0 | 38.881 | 39.2221 | 0 | 39.2221 | 40.3582 | 0 | 40.3582 | 41.6713 | 0 | 41.6713 | 42.6555 | 0 | 42.6555 | 44.5007 | 0 | 44.5007 | 45.2654 | 0 | 45.2654 | 45.2654 | 0 | 45.2654 | 45.2654 | 0 | 45.2654 | 45.2654 | 0 | 45.2654 | 45.2654 | 0 | 45.2654
|  | 26.6076 | 0 | 26.6076 | 28.5178 | 0 | 28.5178 | 29.1269 | 0 | 29.1269 | 29.8982 | 0 | 29.8982 | 30.7379 | 0 | 30.7379 | 31.0077 | 0 | 31.0077 | 31.9058 | 0 | 31.9058 | 32.9439 | 0 | 32.9439 | 33.722 | 0 | 33.722 | 35.1807 | 0 | 35.1807 | 35.7853 | 0 | 35.7853 | 35.7853 | 0 | 35.7853 | 35.7853 | 0 | 35.7853 | 35.7853 | 0 | 35.7853 | 35.7853 | 0 | 35.7853
|  | 29.268 | 0 | 29.268 | 31.3692 | 0 | 31.3692 | 32.0392 | 0 | 32.0392 | 32.8877 | 0 | 32.8877 | 33.8113 | 0 | 33.8113 | 34.108 | 0 | 34.108 | 35.096 | 0 | 35.096 | 36.2378 | 0 | 36.2378 | 37.0937 | 0 | 37.0937 | 38.6983 | 0 | 38.6983 | 39.3633 | 0 | 39.3633 | 39.3633 | 0 | 39.3633 | 39.3633 | 0 | 39.3633 | 39.3633 | 0 | 39.3633 | 39.3633 | 0 | 39.3633
|  | 24.8989 | 0 | 24.8989 | 26.6865 | 0 | 26.6865 | 27.2564 | 0 | 27.2564 | 27.9782 | 0 | 27.9782 | 28.764 | 0 | 28.764 | 29.0164 | 0 | 29.0164 | 29.8569 | 0 | 29.8569 | 30.8283 | 0 | 30.8283 | 31.5564 | 0 | 31.5564 | 32.9215 | 0 | 32.9215 | 33.4872 | 0 | 33.4872 | 33.4872 | 0 | 33.4872 | 33.4872 | 0 | 33.4872 | 33.4872 | 0 | 33.4872 | 33.4872 | 0 | 33.4872
|  | 20.1159 | 0 | 20.1159 | 21.5601 | 0 | 21.5601 | 22.0205 | 0 | 22.0205 | 22.6037 | 0 | 22.6037 | 23.2385 | 0 | 23.2385 | 23.4425 | 0 | 23.4425 | 24.1215 | 0 | 24.1215 | 24.9063 | 0 | 24.9063 | 25.4946 | 0 | 25.4946 | 26.5974 | 0 | 26.5974 | 27.0544 | 0 | 27.0544 | 27.0544 | 0 | 27.0544 | 27.0544 | 0 | 27.0544 | 27.0544 | 0 | 27.0544 | 27.0544 | 0 | 27.0544
|  | 16.614 | 0 | 16.614 | 17.8068 | 0 | 17.8068 | 18.1871 | 0 | 18.1871 | 18.6687 | 0 | 18.6687 | 19.1931 | 0 | 19.1931 | 19.3615 | 0 | 19.3615 | 19.9223 | 0 | 19.9223 | 20.5705 | 0 | 20.5705 | 21.0563 | 0 | 21.0563 | 21.9672 | 0 | 21.9672 | 22.3446 | 0 | 22.3446 | 22.3446 | 0 | 22.3446 | 22.3446 | 0 | 22.3446 | 22.3446 | 0 | 22.3446 | 22.3446 | 0 | 22.3446
|  | 15.9333 | 0 | 15.9333 | 17.0772 | 0 | 17.0772 | 17.4419 | 0 | 17.4419 | 17.9038 | 0 | 17.9038 | 18.4067 | 0 | 18.4067 | 18.5682 | 0 | 18.5682 | 19.106 | 0 | 19.106 | 19.7276 | 0 | 19.7276 | 20.1936 | 0 | 20.1936 | 21.0671 | 0 | 21.0671 | 21.4291 | 0 | 21.4291 | 21.4291 | 0 | 21.4291 | 21.4291 | 0 | 21.4291 | 21.4291 | 0 | 21.4291 | 21.4291 | 0 | 21.4291
|  | 15.2595 | 0 | 15.2595 | 16.355 | 0 | 16.355 | 16.7043 | 0 | 16.7043 | 17.1466 | 0 | 17.1466 | 17.6282 | 0 | 17.6282 | 17.7829 | 0 | 17.7829 | 18.298 | 0 | 18.298 | 18.8933 | 0 | 18.8933 | 19.3396 | 0 | 19.3396 | 20.1761 | 0 | 20.1761 | 20.5228 | 0 | 20.5228 | 20.5228 | 0 | 20.5228 | 20.5228 | 0 | 20.5228 | 20.5228 | 0 | 20.5228 | 20.5228 | 0 | 20.5228
|  | 14.541 | 0 | 14.541 | 15.585 | 0 | 15.585 | 15.9178 | 0 | 15.9178 | 16.3394 | 0 | 16.3394 | 16.7982 | 0 | 16.7982 | 16.9456 | 0 | 16.9456 | 17.4365 | 0 | 17.4365 | 18.0038 | 0 | 18.0038 | 18.429 | 0 | 18.429 | 19.2262 | 0 | 19.2262 | 19.5566 | 0 | 19.5566 | 19.5566 | 0 | 19.5566 | 19.5566 | 0 | 19.5566 | 19.5566 | 0 | 19.5566 | 19.5566 | 0 | 19.5566
|  | 13.6834 | 0 | 13.6834 | 14.6658 | 0 | 14.6658 | 14.979 | 0 | 14.979 | 15.3757 | 0 | 15.3757 | 15.8075 | 0 | 15.8075 | 15.9462 | 0 | 15.9462 | 16.4081 | 0 | 16.4081 | 16.942 | 0 | 16.942 | 17.3421 | 0 | 17.3421 | 18.0923 | 0 | 18.0923 | 18.4032 | 0 | 18.4032 | 18.4032 | 0 | 18.4032 | 18.4032 | 0 | 18.4032 | 18.4032 | 0 | 18.4032 | 18.4032 | 0 | 18.4032
|  | 14.1203 | 0 | 14.1203 | 15.1341 | 0 | 15.1341 | 15.4573 | 0 | 15.4573 | 15.8666 | 0 | 15.8666 | 16.3123 | 0 | 16.3123 | 16.4554 | 0 | 16.4554 | 16.932 | 0 | 16.932 | 17.4829 | 0 | 17.4829 | 17.8959 | 0 | 17.8959 | 18.67 | 0 | 18.67 | 18.9908 | 0 | 18.9908 | 18.9908 | 0 | 18.9908 | 18.9908 | 0 | 18.9908 | 18.9908 | 0 | 18.9908 | 18.9908 | 0 | 18.9908
|  | 15.0069 | 0 | 15.0069 | 16.0843 | 0 | 16.0843 | 16.4278 | 0 | 16.4278 | 16.8629 | 0 | 16.8629 | 17.3364 | 0 | 17.3364 | 17.4886 | 0 | 17.4886 | 17.9951 | 0 | 17.9951 | 18.5806 | 0 | 18.5806 | 19.0195 | 0 | 19.0195 | 19.8422 | 0 | 19.8422 | 20.1832 | 0 | 20.1832 | 20.1832 | 0 | 20.1832 | 20.1832 | 0 | 20.1832 | 20.1832 | 0 | 20.1832 | 20.1832 | 0 | 20.1832
|  | 16.3072 | 0 | 16.3072 | 17.4779 | 0 | 17.4779 | 17.8511 | 0 | 17.8511 | 18.3239 | 0 | 18.3239 | 18.8385 | 0 | 18.8385 | 19.0038 | 0 | 19.0038 | 19.5543 | 0 | 19.5543 | 20.1905 | 0 | 20.1905 | 20.6674 | 0 | 20.6674 | 21.5614 | 0 | 21.5614 | 21.9319 | 0 | 21.9319 | 21.9319 | 0 | 21.9319 | 21.9319 | 0 | 21.9319 | 21.9319 | 0 | 21.9319 | 21.9319 | 0 | 21.9319
|  | 18.9235 | 0 | 18.9235 | 20.2821 | 0 | 20.2821 | 20.7152 | 0 | 20.7152 | 21.2638 | 0 | 21.2638 | 21.861 | 0 | 21.861 | 22.0529 | 0 | 22.0529 | 22.6916 | 0 | 22.6916 | 23.4299 | 0 | 23.4299 | 23.9833 | 0 | 23.9833 | 25.0208 | 0 | 25.0208 | 25.4507 | 0 | 25.4507 | 25.4507 | 0 | 25.4507 | 25.4507 | 0 | 25.4507 | 25.4507 | 0 | 25.4507 | 25.4507 | 0 | 25.4507
|  | 17.7735 | 0 | 17.7735 | 19.0495 | 0 | 19.0495 | 19.4563 | 0 | 19.4563 | 19.9716 | 0 | 19.9716 | 20.5325 | 0 | 20.5325 | 20.7126 | 0 | 20.7126 | 21.3126 | 0 | 21.3126 | 22.006 | 0 | 22.006 | 22.5258 | 0 | 22.5258 | 23.5002 | 0 | 23.5002 | 23.904 | 0 | 23.904 | 23.904 | 0 | 23.904 | 23.904 | 0 | 23.904 | 23.904 | 0 | 23.904 | 23.904 | 0 | 23.904
|  | 19.2018 | 0 | 19.2018 | 20.5804 | 0 | 20.5804 | 21.0199 | 0 | 21.0199 | 21.5766 | 0 | 21.5766 | 22.1826 | 0 | 22.1826 | 22.3772 | 0 | 22.3772 | 23.0254 | 0 | 23.0254 | 23.7745 | 0 | 23.7745 | 24.336 | 0 | 24.336 | 25.3888 | 0 | 25.3888 | 25.825 | 0 | 25.825 | 25.825 | 0 | 25.825 | 25.825 | 0 | 25.825 | 25.825 | 0 | 25.825 | 25.825 | 0 | 25.825
|  | 20.3524 | 0 | 20.3524 | 21.8135 | 0 | 21.8135 | 22.2794 | 0 | 22.2794 | 22.8694 | 0 | 22.8694 | 23.5117 | 0 | 23.5117 | 23.718 | 0 | 23.718 | 24.405 | 0 | 24.405 | 25.199 | 0 | 25.199 | 25.7942 | 0 | 25.7942 | 26.91 | 0 | 26.91 | 27.3724 | 0 | 27.3724 | 27.3724 | 0 | 27.3724 | 27.3724 | 0 | 27.3724 | 27.3724 | 0 | 27.3724 | 27.3724 | 0 | 27.3724
|  | 21.9993 | 0 | 21.9993 | 23.5787 | 0 | 23.5787 | 24.0822 | 0 | 24.0822 | 24.72 | 0 | 24.72 | 25.4143 | 0 | 25.4143 | 25.6373 | 0 | 25.6373 | 26.3799 | 0 | 26.3799 | 27.2382 | 0 | 27.2382 | 27.8815 | 0 | 27.8815 | 29.0876 | 0 | 29.0876 | 29.5874 | 0 | 29.5874 | 29.5874 | 0 | 29.5874 | 29.5874 | 0 | 29.5874 | 29.5874 | 0 | 29.5874 | 29.5874 | 0 | 29.5874
|  | 22.4567 | 0 | 22.4567 | 24.069 | 0 | 24.069 | 24.583 | 0 | 24.583 | 25.234 | 0 | 25.234 | 25.9427 | 0 | 25.9427 | 26.1704 | 0 | 26.1704 | 26.9284 | 0 | 26.9284 | 27.8045 | 0 | 27.8045 | 28.4612 | 0 | 28.4612 | 29.6924 | 0 | 29.6924 | 30.2026 | 0 | 30.2026 | 30.2026 | 0 | 30.2026 | 30.2026 | 0 | 30.2026 | 30.2026 | 0 | 30.2026 | 30.2026 | 0 | 30.2026
|  | 24.0133 | 0 | 24.0133 | 25.7372 | 0 | 25.7372 | 26.2869 | 0 | 26.2869 | 26.983 | 0 | 26.983 | 27.7409 | 0 | 27.7409 | 27.9843 | 0 | 27.9843 | 28.7949 | 0 | 28.7949 | 29.7317 | 0 | 29.7317 | 30.434 | 0 | 30.434 | 31.7505 | 0 | 31.7505 | 32.2961 | 0 | 32.2961 | 32.2961 | 0 | 32.2961 | 32.2961 | 0 | 32.2961 | 32.2961 | 0 | 32.2961 | 32.2961 | 0 | 32.2961
|  | 25.8673 | 0 | 25.8673 | 27.7244 | 0 | 27.7244 | 28.3165 | 0 | 28.3165 | 29.0664 | 0 | 29.0664 | 29.8827 | 0 | 29.8827 | 30.1449 | 0 | 30.1449 | 31.0181 | 0 | 31.0181 | 32.0273 | 0 | 32.0273 | 32.7837 | 0 | 32.7837 | 34.2019 | 0 | 34.2019 | 34.7896 | 0 | 34.7896 | 34.7896 | 0 | 34.7896 | 34.7896 | 0 | 34.7896 | 34.7896 | 0 | 34.7896 | 34.7896 | 0 | 34.7896
|  | 29.9863 | 0 | 29.9863 | 32.139 | 0 | 32.139 | 32.8254 | 0 | 32.8254 | 33.6947 | 0 | 33.6947 | 34.641 | 0 | 34.641 | 34.945 | 0 | 34.945 | 35.9572 | 0 | 35.9572 | 37.1271 | 0 | 37.1271 | 38.004 | 0 | 38.004 | 39.648 | 0 | 39.648 | 40.3293 | 0 | 40.3293 | 40.3293 | 0 | 40.3293 | 40.3293 | 0 | 40.3293 | 40.3293 | 0 | 40.3293 | 40.3293 | 0 | 40.3293
|  | 34.9379 | 0 | 34.9379 | 37.4462 | 0 | 37.4462 | 38.2459 | 0 | 38.2459 | 39.2588 | 0 | 39.2588 | 40.3613 | 0 | 40.3613 | 40.7155 | 0 | 40.7155 | 41.8949 | 0 | 41.8949 | 43.2579 | 0 | 43.2579 | 44.2796 | 0 | 44.2796 | 46.1951 | 0 | 46.1951 | 46.9889 | 0 | 46.9889 | 46.9889 | 0 | 46.9889 | 46.9889 | 0 | 46.9889 | 46.9889 | 0 | 46.9889 | 46.9889 | 0 | 46.9889
|  | 37.7276 | 0 | 37.7276 | 40.4361 | 0 | 40.4361 | 41.2997 | 0 | 41.2997 | 42.3934 | 0 | 42.3934 | 43.584 | 0 | 43.584 | 43.9665 | 0 | 43.9665 | 45.24 | 0 | 45.24 | 46.7119 | 0 | 46.7119 | 47.8152 | 0 | 47.8152 | 49.8836 | 0 | 49.8836 | 50.7408 | 0 | 50.7408 | 50.7408 | 0 | 50.7408 | 50.7408 | 0 | 50.7408 | 50.7408 | 0 | 50.7408 | 50.7408 | 0 | 50.7408
|  | 38.7795 | 0 | 38.7795 | 41.5636 | 0 | 41.5636 | 42.4512 | 0 | 42.4512 | 43.5755 | 0 | 43.5755 | 44.7993 | 0 | 44.7993 | 45.1924 | 0 | 45.1924 | 46.5014 | 0 | 46.5014 | 48.0144 | 0 | 48.0144 | 49.1484 | 0 | 49.1484 | 51.2745 | 0 | 51.2745 | 52.1556 | 0 | 52.1556 | 52.1556 | 0 | 52.1556 | 52.1556 | 0 | 52.1556 | 52.1556 | 0 | 52.1556 | 52.1556 | 0 | 52.1556
|  | 35.6626 | 0 | 35.6626 | 38.2229 | 0 | 38.2229 | 39.0392 | 0 | 39.0392 | 40.073 | 0 | 40.073 | 41.1985 | 0 | 41.1985 | 41.56 | 0 | 41.56 | 42.7638 | 0 | 42.7638 | 44.1551 | 0 | 44.1551 | 45.1981 | 0 | 45.1981 | 47.1532 | 0 | 47.1532 | 47.9635 | 0 | 47.9635 | 47.9635 | 0 | 47.9635 | 47.9635 | 0 | 47.9635 | 47.9635 | 0 | 47.9635 | 47.9635 | 0 | 47.9635
|  | 32.9319 | 0 | 32.9319 | 35.2962 | 0 | 35.2962 | 36.05 | 0 | 36.05 | 37.0047 | 0 | 37.0047 | 38.0439 | 0 | 38.0439 | 38.3778 | 0 | 38.3778 | 39.4894 | 0 | 39.4894 | 40.7742 | 0 | 40.7742 | 41.7373 | 0 | 41.7373 | 43.5427 | 0 | 43.5427 | 44.2909 | 0 | 44.2909 | 44.2909 | 0 | 44.2909 | 44.2909 | 0 | 44.2909 | 44.2909 | 0 | 44.2909 | 44.2909 | 0 | 44.2909
|  | 26.8884 | 0 | 26.8884 | 28.8188 | 0 | 28.8188 | 29.4343 | 0 | 29.4343 | 30.2138 | 0 | 30.2138 | 31.0623 | 0 | 31.0623 | 31.3349 | 0 | 31.3349 | 32.2425 | 0 | 32.2425 | 33.2916 | 0 | 33.2916 | 34.0779 | 0 | 34.0779 | 35.552 | 0 | 35.552 | 36.1629 | 0 | 36.1629 | 36.1629 | 0 | 36.1629 | 36.1629 | 0 | 36.1629 | 36.1629 | 0 | 36.1629 | 36.1629 | 0 | 36.1629
|  | 23.0788 | 0 | 23.0788 | 24.7357 | 0 | 24.7357 | 25.2639 | 0 | 25.2639 | 25.933 | 0 | 25.933 | 26.6613 | 0 | 26.6613 | 26.8953 | 0 | 26.8953 | 27.6743 | 0 | 27.6743 | 28.5747 | 0 | 28.5747 | 29.2496 | 0 | 29.2496 | 30.5149 | 0 | 30.5149 | 31.0392 | 0 | 31.0392 | 31.0392 | 0 | 31.0392 | 31.0392 | 0 | 31.0392 | 31.0392 | 0 | 31.0392 | 31.0392 | 0 | 31.0392
|  | 20.2249 | 0 | 20.2249 | 21.6769 | 0 | 21.6769 | 22.1398 | 0 | 22.1398 | 22.7262 | 0 | 22.7262 | 23.3644 | 0 | 23.3644 | 23.5695 | 0 | 23.5695 | 24.2522 | 0 | 24.2522 | 25.0412 | 0 | 25.0412 | 25.6327 | 0 | 25.6327 | 26.7415 | 0 | 26.7415 | 27.201 | 0 | 27.201 | 27.201 | 0 | 27.201 | 27.201 | 0 | 27.201 | 27.201 | 0 | 27.201 | 27.201 | 0 | 27.201
|  | 18.7988 | 0 | 18.7988 | 20.1484 | 0 | 20.1484 | 20.5787 | 0 | 20.5787 | 21.1236 | 0 | 21.1236 | 21.7169 | 0 | 21.7169 | 21.9075 | 0 | 21.9075 | 22.542 | 0 | 22.542 | 23.2754 | 0 | 23.2754 | 23.8252 | 0 | 23.8252 | 24.8558 | 0 | 24.8558 | 25.2829 | 0 | 25.2829 | 25.2829 | 0 | 25.2829 | 25.2829 | 0 | 25.2829 | 25.2829 | 0 | 25.2829 | 25.2829 | 0 | 25.2829
|  | 16.4149 | 0 | 16.4149 | 17.5934 | 0 | 17.5934 | 17.9691 | 0 | 17.9691 | 18.445 | 0 | 18.445 | 18.963 | 0 | 18.963 | 19.1294 | 0 | 19.1294 | 19.6835 | 0 | 19.6835 | 20.3239 | 0 | 20.3239 | 20.8039 | 0 | 20.8039 | 21.7039 | 0 | 21.7039 | 22.0768 | 0 | 22.0768 | 22.0768 | 0 | 22.0768 | 22.0768 | 0 | 22.0768 | 22.0768 | 0 | 22.0768 | 22.0768 | 0 | 22.0768
|  | 15.7401 | 0 | 15.7401 | 16.8701 | 0 | 16.8701 | 17.2304 | 0 | 17.2304 | 17.6867 | 0 | 17.6867 | 18.1834 | 0 | 18.1834 | 18.343 | 0 | 18.343 | 18.8743 | 0 | 18.8743 | 19.4884 | 0 | 19.4884 | 19.9487 | 0 | 19.9487 | 20.8116 | 0 | 20.8116 | 21.1693 | 0 | 21.1693 | 21.1693 | 0 | 21.1693 | 21.1693 | 0 | 21.1693 | 21.1693 | 0 | 21.1693 | 21.1693 | 0 | 21.1693
|  | 15.209 | 0 | 15.209 | 16.3008 | 0 | 16.3008 | 16.649 | 0 | 16.649 | 17.0899 | 0 | 17.0899 | 17.5698 | 0 | 17.5698 | 17.724 | 0 | 17.724 | 18.2374 | 0 | 18.2374 | 18.8308 | 0 | 18.8308 | 19.2755 | 0 | 19.2755 | 20.1094 | 0 | 20.1094 | 20.4549 | 0 | 20.4549 | 20.4549 | 0 | 20.4549 | 20.4549 | 0 | 20.4549 | 20.4549 | 0 | 20.4549 | 20.4549 | 0 | 20.4549
|  | 15.3754 | 0 | 15.3754 | 16.4793 | 0 | 16.4793 | 16.8312 | 0 | 16.8312 | 17.2769 | 0 | 17.2769 | 17.7622 | 0 | 17.7622 | 17.918 | 0 | 17.918 | 18.437 | 0 | 18.437 | 19.0369 | 0 | 19.0369 | 19.4865 | 0 | 19.4865 | 20.3295 | 0 | 20.3295 | 20.6788 | 0 | 20.6788 | 20.6788 | 0 | 20.6788 | 20.6788 | 0 | 20.6788 | 20.6788 | 0 | 20.6788 | 20.6788 | 0 | 20.6788
|  | 15.6398 | 0 | 15.6398 | 16.7626 | 0 | 16.7626 | 17.1206 | 0 | 17.1206 | 17.574 | 0 | 17.574 | 18.0675 | 0 | 18.0675 | 18.2261 | 0 | 18.2261 | 18.754 | 0 | 18.754 | 19.3642 | 0 | 19.3642 | 19.8215 | 0 | 19.8215 | 20.679 | 0 | 20.679 | 21.0343 | 0 | 21.0343 | 21.0343 | 0 | 21.0343 | 21.0343 | 0 | 21.0343 | 21.0343 | 0 | 21.0343 | 21.0343 | 0 | 21.0343
|  | 17.2819 | 0 | 17.2819 | 18.5226 | 0 | 18.5226 | 18.9182 | 0 | 18.9182 | 19.4192 | 0 | 19.4192 | 19.9646 | 0 | 19.9646 | 20.1397 | 0 | 20.1397 | 20.7231 | 0 | 20.7231 | 21.3973 | 0 | 21.3973 | 21.9027 | 0 | 21.9027 | 22.8502 | 0 | 22.8502 | 23.2428 | 0 | 23.2428 | 23.2428 | 0 | 23.2428 | 23.2428 | 0 | 23.2428 | 23.2428 | 0 | 23.2428 | 23.2428 | 0 | 23.2428
|  | 20.1099 | 0 | 20.1099 | 21.5536 | 0 | 21.5536 | 22.0139 | 0 | 22.0139 | 22.5969 | 0 | 22.5969 | 23.2316 | 0 | 23.2316 | 23.4354 | 0 | 23.4354 | 24.1142 | 0 | 24.1142 | 24.8988 | 0 | 24.8988 | 25.4869 | 0 | 25.4869 | 26.5894 | 0 | 26.5894 | 27.0463 | 0 | 27.0463 | 27.0463 | 0 | 27.0463 | 27.0463 | 0 | 27.0463 | 27.0463 | 0 | 27.0463 | 27.0463 | 0 | 27.0463
|  | 17.9348 | 0 | 17.9348 | 19.2224 | 0 | 19.2224 | 19.6329 | 0 | 19.6329 | 20.1529 | 0 | 20.1529 | 20.7189 | 0 | 20.7189 | 20.9007 | 0 | 20.9007 | 21.5061 | 0 | 21.5061 | 22.2058 | 0 | 22.2058 | 22.7303 | 0 | 22.7303 | 23.7135 | 0 | 23.7135 | 24.121 | 0 | 24.121 | 24.121 | 0 | 24.121 | 24.121 | 0 | 24.121 | 24.121 | 0 | 24.121 | 24.121 | 0 | 24.121
|  | 18.3997 | 0 | 18.3997 | 19.7206 | 0 | 19.7206 | 20.1418 | 0 | 20.1418 | 20.6752 | 0 | 20.6752 | 21.2558 | 0 | 21.2558 | 21.4424 | 0 | 21.4424 | 22.0634 | 0 | 22.0634 | 22.7813 | 0 | 22.7813 | 23.3194 | 0 | 23.3194 | 24.3281 | 0 | 24.3281 | 24.7462 | 0 | 24.7462 | 24.7462 | 0 | 24.7462 | 24.7462 | 0 | 24.7462 | 24.7462 | 0 | 24.7462 | 24.7462 | 0 | 24.7462
|  | 17.6734 | 0 | 17.6734 | 18.9422 | 0 | 18.9422 | 19.3467 | 0 | 19.3467 | 19.8591 | 0 | 19.8591 | 20.4168 | 0 | 20.4168 | 20.596 | 0 | 20.596 | 21.1925 | 0 | 21.1925 | 21.882 | 0 | 21.882 | 22.3989 | 0 | 22.3989 | 23.3678 | 0 | 23.3678 | 23.7694 | 0 | 23.7694 | 23.7694 | 0 | 23.7694 | 23.7694 | 0 | 23.7694 | 23.7694 | 0 | 23.7694 | 23.7694 | 0 | 23.7694
|  | 16.8227 | 0 | 16.8227 | 18.0305 | 0 | 18.0305 | 18.4155 | 0 | 18.4155 | 18.9032 | 0 | 18.9032 | 19.4341 | 0 | 19.4341 | 19.6047 | 0 | 19.6047 | 20.1725 | 0 | 20.1725 | 20.8288 | 0 | 20.8288 | 21.3208 | 0 | 21.3208 | 22.2431 | 0 | 22.2431 | 22.6253 | 0 | 22.6253 | 22.6253 | 0 | 22.6253 | 22.6253 | 0 | 22.6253 | 22.6253 | 0 | 22.6253 | 22.6253 | 0 | 22.6253
|  | 16.6533 | 0 | 16.6533 | 17.8488 | 0 | 17.8488 | 18.23 | 0 | 18.23 | 18.7128 | 0 | 18.7128 | 19.2384 | 0 | 19.2384 | 19.4072 | 0 | 19.4072 | 19.9693 | 0 | 19.9693 | 20.619 | 0 | 20.619 | 21.106 | 0 | 21.106 | 22.019 | 0 | 22.019 | 22.3974 | 0 | 22.3974 | 22.3974 | 0 | 22.3974 | 22.3974 | 0 | 22.3974 | 22.3974 | 0 | 22.3974 | 22.3974 | 0 | 22.3974
|  | 16.1688 | 0 | 16.1688 | 17.3295 | 0 | 17.3295 | 17.6996 | 0 | 17.6996 | 18.1684 | 0 | 18.1684 | 18.6786 | 0 | 18.6786 | 18.8425 | 0 | 18.8425 | 19.3883 | 0 | 19.3883 | 20.0191 | 0 | 20.0191 | 20.492 | 0 | 20.492 | 21.3784 | 0 | 21.3784 | 21.7458 | 0 | 21.7458 | 21.7458 | 0 | 21.7458 | 21.7458 | 0 | 21.7458 | 21.7458 | 0 | 21.7458 | 21.7458 | 0 | 21.7458
|  | 15.8109 | 0 | 15.8109 | 16.946 | 0 | 16.946 | 17.3079 | 0 | 17.3079 | 17.7663 | 0 | 17.7663 | 18.2653 | 0 | 18.2653 | 18.4256 | 0 | 18.4256 | 18.9593 | 0 | 18.9593 | 19.5761 | 0 | 19.5761 | 20.0385 | 0 | 20.0385 | 20.9053 | 0 | 20.9053 | 21.2645 | 0 | 21.2645 | 21.2645 | 0 | 21.2645 | 21.2645 | 0 | 21.2645 | 21.2645 | 0 | 21.2645 | 21.2645 | 0 | 21.2645
|  | 17.0537 | 0 | 17.0537 | 18.2781 | 0 | 18.2781 | 18.6684 | 0 | 18.6684 | 19.1628 | 0 | 19.1628 | 19.701 | 0 | 19.701 | 19.8739 | 0 | 19.8739 | 20.4495 | 0 | 20.4495 | 21.1149 | 0 | 21.1149 | 21.6136 | 0 | 21.6136 | 22.5485 | 0 | 22.5485 | 22.936 | 0 | 22.936 | 22.936 | 0 | 22.936 | 22.936 | 0 | 22.936 | 22.936 | 0 | 22.936 | 22.936 | 0 | 22.936
|  | 18.8644 | 0 | 18.8644 | 20.2187 | 0 | 20.2187 | 20.6505 | 0 | 20.6505 | 21.1974 | 0 | 21.1974 | 21.7927 | 0 | 21.7927 | 21.9839 | 0 | 21.9839 | 22.6207 | 0 | 22.6207 | 23.3567 | 0 | 23.3567 | 23.9083 | 0 | 23.9083 | 24.9426 | 0 | 24.9426 | 25.3712 | 0 | 25.3712 | 25.3712 | 0 | 25.3712 | 25.3712 | 0 | 25.3712 | 25.3712 | 0 | 25.3712 | 25.3712 | 0 | 25.3712
|  | 20.0643 | 0 | 20.0643 | 21.5047 | 0 | 21.5047 | 21.964 | 0 | 21.964 | 22.5456 | 0 | 22.5456 | 23.1788 | 0 | 23.1788 | 23.3822 | 0 | 23.3822 | 24.0595 | 0 | 24.0595 | 24.8423 | 0 | 24.8423 | 25.429 | 0 | 25.429 | 26.5291 | 0 | 26.5291 | 26.9849 | 0 | 26.9849 | 26.9849 | 0 | 26.9849 | 26.9849 | 0 | 26.9849 | 26.9849 | 0 | 26.9849 | 26.9849 | 0 | 26.9849
|  | 20.0492 | 0 | 20.0492 | 21.4886 | 0 | 21.4886 | 21.9475 | 0 | 21.9475 | 22.5288 | 0 | 22.5288 | 23.1615 | 0 | 23.1615 | 23.3647 | 0 | 23.3647 | 24.0415 | 0 | 24.0415 | 24.8237 | 0 | 24.8237 | 25.41 | 0 | 25.41 | 26.5092 | 0 | 26.5092 | 26.9647 | 0 | 26.9647 | 26.9647 | 0 | 26.9647 | 26.9647 | 0 | 26.9647 | 26.9647 | 0 | 26.9647 | 26.9647 | 0 | 26.9647
|  | 19.6868 | 0 | 19.6868 | 21.1001 | 0 | 21.1001 | 21.5507 | 0 | 21.5507 | 22.1215 | 0 | 22.1215 | 22.7427 | 0 | 22.7427 | 22.9423 | 0 | 22.9423 | 23.6068 | 0 | 23.6068 | 24.3749 | 0 | 24.3749 | 24.9506 | 0 | 24.9506 | 26.0299 | 0 | 26.0299 | 26.4772 | 0 | 26.4772 | 26.4772 | 0 | 26.4772 | 26.4772 | 0 | 26.4772 | 26.4772 | 0 | 26.4772 | 26.4772 | 0 | 26.4772
|  | 20.2994 | 0 | 20.2994 | 21.7568 | 0 | 21.7568 | 22.2214 | 0 | 22.2214 | 22.8099 | 0 | 22.8099 | 23.4505 | 0 | 23.4505 | 23.6563 | 0 | 23.6563 | 24.3415 | 0 | 24.3415 | 25.1335 | 0 | 25.1335 | 25.7271 | 0 | 25.7271 | 26.84 | 0 | 26.84 | 27.3012 | 0 | 27.3012 | 27.3012 | 0 | 27.3012 | 27.3012 | 0 | 27.3012 | 27.3012 | 0 | 27.3012 | 27.3012 | 0 | 27.3012
|  | 18.38 | 0 | 18.38 | 19.6996 | 0 | 19.6996 | 20.1203 | 0 | 20.1203 | 20.6531 | 0 | 20.6531 | 21.2332 | 0 | 21.2332 | 21.4195 | 0 | 21.4195 | 22.0399 | 0 | 22.0399 | 22.757 | 0 | 22.757 | 23.2945 | 0 | 23.2945 | 24.3022 | 0 | 24.3022 | 24.7198 | 0 | 24.7198 | 24.7198 | 0 | 24.7198 | 24.7198 | 0 | 24.7198 | 24.7198 | 0 | 24.7198 | 24.7198 | 0 | 24.7198
|  | 15.6773 | 0 | 15.6773 | 16.8028 | 0 | 16.8028 | 17.1616 | 0 | 17.1616 | 17.6161 | 0 | 17.6161 | 18.1109 | 0 | 18.1109 | 18.2698 | 0 | 18.2698 | 18.799 | 0 | 18.799 | 19.4106 | 0 | 19.4106 | 19.8691 | 0 | 19.8691 | 20.7286 | 0 | 20.7286 | 21.0847 | 0 | 21.0847 | 21.0847 | 0 | 21.0847 | 21.0847 | 0 | 21.0847 | 21.0847 | 0 | 21.0847 | 21.0847 | 0 | 21.0847
|  | 14.9459 | 0 | 14.9459 | 16.0189 | 0 | 16.0189 | 16.361 | 0 | 16.361 | 16.7943 | 0 | 16.7943 | 17.2659 | 0 | 17.2659 | 17.4174 | 0 | 17.4174 | 17.9219 | 0 | 17.9219 | 18.505 | 0 | 18.505 | 18.9421 | 0 | 18.9421 | 19.7615 | 0 | 19.7615 | 20.1011 | 0 | 20.1011 | 20.1011 | 0 | 20.1011 | 20.1011 | 0 | 20.1011 | 20.1011 | 0 | 20.1011 | 20.1011 | 0 | 20.1011
|  | 14.7772 | 0 | 14.7772 | 15.838 | 0 | 15.838 | 16.1763 | 0 | 16.1763 | 16.6047 | 0 | 16.6047 | 17.071 | 0 | 17.071 | 17.2208 | 0 | 17.2208 | 17.7196 | 0 | 17.7196 | 18.2961 | 0 | 18.2961 | 18.7283 | 0 | 18.7283 | 19.5384 | 0 | 19.5384 | 19.8742 | 0 | 19.8742 | 19.8742 | 0 | 19.8742 | 19.8742 | 0 | 19.8742 | 19.8742 | 0 | 19.8742 | 19.8742 | 0 | 19.8742
|  | 11.7901 | 0 | 11.7901 | 12.6366 | 0 | 12.6366 | 12.9064 | 0 | 12.9064 | 13.2482 | 0 | 13.2482 | 13.6203 | 0 | 13.6203 | 13.7398 | 0 | 13.7398 | 14.1378 | 0 | 14.1378 | 14.5978 | 0 | 14.5978 | 14.9426 | 0 | 14.9426 | 15.589 | 0 | 15.589 | 15.8568 | 0 | 15.8568 | 15.8568 | 0 | 15.8568 | 15.8568 | 0 | 15.8568 | 15.8568 | 0 | 15.8568 | 15.8568 | 0 | 15.8568
|  | 11.208 | 0 | 11.208 | 12.0126 | 0 | 12.0126 | 12.2692 | 0 | 12.2692 | 12.5941 | 0 | 12.5941 | 12.9478 | 0 | 12.9478 | 13.0614 | 0 | 13.0614 | 13.4397 | 0 | 13.4397 | 13.877 | 0 | 13.877 | 14.2048 | 0 | 14.2048 | 14.8192 | 0 | 14.8192 | 15.0739 | 0 | 15.0739 | 15.0739 | 0 | 15.0739 | 15.0739 | 0 | 15.0739 | 15.0739 | 0 | 15.0739 | 15.0739 | 0 | 15.0739
|  | 10.5419 | 0 | 10.5419 | 11.2988 | 0 | 11.2988 | 11.5401 | 0 | 11.5401 | 11.8457 | 0 | 11.8457 | 12.1784 | 0 | 12.1784 | 12.2852 | 0 | 12.2852 | 12.6411 | 0 | 12.6411 | 13.0524 | 0 | 13.0524 | 13.3606 | 0 | 13.3606 | 13.9386 | 0 | 13.9386 | 14.1781 | 0 | 14.1781 | 14.1781 | 0 | 14.1781 | 14.1781 | 0 | 14.1781 | 14.1781 | 0 | 14.1781 | 14.1781 | 0 | 14.1781
|  | 11.0572 | 0 | 11.0572 | 11.851 | 0 | 11.851 | 12.1041 | 0 | 12.1041 | 12.4247 | 0 | 12.4247 | 12.7736 | 0 | 12.7736 | 12.8857 | 0 | 12.8857 | 13.2589 | 0 | 13.2589 | 13.6903 | 0 | 13.6903 | 14.0137 | 0 | 14.0137 | 14.6199 | 0 | 14.6199 | 14.8711 | 0 | 14.8711 | 14.8711 | 0 | 14.8711 | 14.8711 | 0 | 14.8711 | 14.8711 | 0 | 14.8711 | 14.8711 | 0 | 14.8711
|  | 12.692 | 0 | 12.692 | 13.6032 | 0 | 13.6032 | 13.8937 | 0 | 13.8937 | 14.2616 | 0 | 14.2616 | 14.6622 | 0 | 14.6622 | 14.7908 | 0 | 14.7908 | 15.2192 | 0 | 15.2192 | 15.7144 | 0 | 15.7144 | 16.0856 | 0 | 16.0856 | 16.7814 | 0 | 16.7814 | 17.0698 | 0 | 17.0698 | 17.0698 | 0 | 17.0698 | 17.0698 | 0 | 17.0698 | 17.0698 | 0 | 17.0698 | 17.0698 | 0 | 17.0698
|  | 15.1773 | 0 | 15.1773 | 16.2669 | 0 | 16.2669 | 16.6143 | 0 | 16.6143 | 17.0543 | 0 | 17.0543 | 17.5333 | 0 | 17.5333 | 17.6871 | 0 | 17.6871 | 18.1994 | 0 | 18.1994 | 18.7916 | 0 | 18.7916 | 19.2354 | 0 | 19.2354 | 20.0675 | 0 | 20.0675 | 20.4123 | 0 | 20.4123 | 20.4123 | 0 | 20.4123 | 20.4123 | 0 | 20.4123 | 20.4123 | 0 | 20.4123 | 20.4123 | 0 | 20.4123
|  | 17.1194 | 0 | 17.1194 | 18.3484 | 0 | 18.3484 | 18.7403 | 0 | 18.7403 | 19.2366 | 0 | 19.2366 | 19.7769 | 0 | 19.7769 | 19.9504 | 0 | 19.9504 | 20.5283 | 0 | 20.5283 | 21.1962 | 0 | 21.1962 | 21.6968 | 0 | 21.6968 | 22.6354 | 0 | 22.6354 | 23.0243 | 0 | 23.0243 | 23.0243 | 0 | 23.0243 | 23.0243 | 0 | 23.0243 | 23.0243 | 0 | 23.0243 | 23.0243 | 0 | 23.0243
|  | 15.2005 | 0 | 15.2005 | 16.2917 | 0 | 16.2917 | 16.6397 | 0 | 16.6397 | 17.0803 | 0 | 17.0803 | 17.56 | 0 | 17.56 | 17.7141 | 0 | 17.7141 | 18.2272 | 0 | 18.2272 | 18.8203 | 0 | 18.8203 | 19.2648 | 0 | 19.2648 | 20.0981 | 0 | 20.0981 | 20.4435 | 0 | 20.4435 | 20.4435 | 0 | 20.4435 | 20.4435 | 0 | 20.4435 | 20.4435 | 0 | 20.4435 | 20.4435 | 0 | 20.4435
|  | 14.8995 | 0 | 14.8995 | 15.9692 | 0 | 15.9692 | 16.3102 | 0 | 16.3102 | 16.7422 | 0 | 16.7422 | 17.2124 | 0 | 17.2124 | 17.3634 | 0 | 17.3634 | 17.8664 | 0 | 17.8664 | 18.4476 | 0 | 18.4476 | 18.8834 | 0 | 18.8834 | 19.7002 | 0 | 19.7002 | 20.0387 | 0 | 20.0387 | 20.0387 | 0 | 20.0387 | 20.0387 | 0 | 20.0387 | 20.0387 | 0 | 20.0387 | 20.0387 | 0 | 20.0387
|  | 14.2909 | 0 | 14.2909 | 15.3169 | 0 | 15.3169 | 15.644 | 0 | 15.644 | 16.0583 | 0 | 16.0583 | 16.5093 | 0 | 16.5093 | 16.6541 | 0 | 16.6541 | 17.1365 | 0 | 17.1365 | 17.6941 | 0 | 17.6941 | 18.112 | 0 | 18.112 | 18.8955 | 0 | 18.8955 | 19.2202 | 0 | 19.2202 | 19.2202 | 0 | 19.2202 | 19.2202 | 0 | 19.2202 | 19.2202 | 0 | 19.2202 | 19.2202 | 0 | 19.2202
|  | 14.1756 | 0 | 14.1756 | 15.1933 | 0 | 15.1933 | 15.5178 | 0 | 15.5178 | 15.9287 | 0 | 15.9287 | 16.3761 | 0 | 16.3761 | 16.5198 | 0 | 16.5198 | 16.9983 | 0 | 16.9983 | 17.5513 | 0 | 17.5513 | 17.9659 | 0 | 17.9659 | 18.743 | 0 | 18.743 | 19.0651 | 0 | 19.0651 | 19.0651 | 0 | 19.0651 | 19.0651 | 0 | 19.0651 | 19.0651 | 0 | 19.0651 | 19.0651 | 0 | 19.0651
|  | 14.1846 | 0 | 14.1846 | 15.203 | 0 | 15.203 | 15.5277 | 0 | 15.5277 | 15.9389 | 0 | 15.9389 | 16.3865 | 0 | 16.3865 | 16.5303 | 0 | 16.5303 | 17.0091 | 0 | 17.0091 | 17.5625 | 0 | 17.5625 | 17.9773 | 0 | 17.9773 | 18.755 | 0 | 18.755 | 19.0773 | 0 | 19.0773 | 19.0773 | 0 | 19.0773 | 19.0773 | 0 | 19.0773 | 19.0773 | 0 | 19.0773 | 19.0773 | 0 | 19.0773
|  | 14.6309 | 0 | 14.6309 | 15.6813 | 0 | 15.6813 | 16.0162 | 0 | 16.0162 | 16.4404 | 0 | 16.4404 | 16.9021 | 0 | 16.9021 | 17.0504 | 0 | 17.0504 | 17.5443 | 0 | 17.5443 | 18.1151 | 0 | 18.1151 | 18.543 | 0 | 18.543 | 19.3451 | 0 | 19.3451 | 19.6775 | 0 | 19.6775 | 19.6775 | 0 | 19.6775 | 19.6775 | 0 | 19.6775 | 19.6775 | 0 | 19.6775 | 19.6775 | 0 | 19.6775
|  | 15.2032 | 0 | 15.2032 | 16.2946 | 0 | 16.2946 | 16.6426 | 0 | 16.6426 | 17.0834 | 0 | 17.0834 | 17.5632 | 0 | 17.5632 | 17.7173 | 0 | 17.7173 | 18.2305 | 0 | 18.2305 | 18.8236 | 0 | 18.8236 | 19.2682 | 0 | 19.2682 | 20.1017 | 0 | 20.1017 | 20.4471 | 0 | 20.4471 | 20.4471 | 0 | 20.4471 | 20.4471 | 0 | 20.4471 | 20.4471 | 0 | 20.4471 | 20.4471 | 0 | 20.4471
|  | 16.821 | 0 | 16.821 | 18.0286 | 0 | 18.0286 | 18.4136 | 0 | 18.4136 | 18.9012 | 0 | 18.9012 | 19.4321 | 0 | 19.4321 | 19.6026 | 0 | 19.6026 | 20.1704 | 0 | 20.1704 | 20.8266 | 0 | 20.8266 | 21.3186 | 0 | 21.3186 | 22.2407 | 0 | 22.2407 | 22.6229 | 0 | 22.6229 | 22.6229 | 0 | 22.6229 | 22.6229 | 0 | 22.6229 | 22.6229 | 0 | 22.6229 | 22.6229 | 0 | 22.6229
|  | 19.1074 | 0 | 19.1074 | 20.4791 | 0 | 20.4791 | 20.9165 | 0 | 20.9165 | 21.4704 | 0 | 21.4704 | 22.0734 | 0 | 22.0734 | 22.2671 | 0 | 22.2671 | 22.9121 | 0 | 22.9121 | 23.6576 | 0 | 23.6576 | 24.2163 | 0 | 24.2163 | 25.2639 | 0 | 25.2639 | 25.698 | 0 | 25.698 | 25.698 | 0 | 25.698 | 25.698 | 0 | 25.698 | 25.698 | 0 | 25.698 | 25.698 | 0 | 25.698
|  | 20.6446 | 0 | 20.6446 | 22.1267 | 0 | 22.1267 | 22.5992 | 0 | 22.5992 | 23.1977 | 0 | 23.1977 | 23.8492 | 0 | 23.8492 | 24.0585 | 0 | 24.0585 | 24.7554 | 0 | 24.7554 | 25.5608 | 0 | 25.5608 | 26.1645 | 0 | 26.1645 | 27.2964 | 0 | 27.2964 | 27.7654 | 0 | 27.7654 | 27.7654 | 0 | 27.7654 | 27.7654 | 0 | 27.7654 | 27.7654 | 0 | 27.7654 | 27.7654 | 0 | 27.7654
|  | 21.1022 | 0 | 21.1022 | 22.6172 | 0 | 22.6172 | 23.1002 | 0 | 23.1002 | 23.7119 | 0 | 23.7119 | 24.3779 | 0 | 24.3779 | 24.5918 | 0 | 24.5918 | 25.3041 | 0 | 25.3041 | 26.1274 | 0 | 26.1274 | 26.7445 | 0 | 26.7445 | 27.9014 | 0 | 27.9014 | 28.3809 | 0 | 28.3809 | 28.3809 | 0 | 28.3809 | 28.3809 | 0 | 28.3809 | 28.3809 | 0 | 28.3809 | 28.3809 | 0 | 28.3809
|  | 20.0824 | 0 | 20.0824 | 21.5241 | 0 | 21.5241 | 21.9838 | 0 | 21.9838 | 22.566 | 0 | 22.566 | 23.1998 | 0 | 23.1998 | 23.4034 | 0 | 23.4034 | 24.0813 | 0 | 24.0813 | 24.8647 | 0 | 24.8647 | 25.452 | 0 | 25.452 | 26.553 | 0 | 26.553 | 27.0093 | 0 | 27.0093 | 27.0093 | 0 | 27.0093 | 27.0093 | 0 | 27.0093 | 27.0093 | 0 | 27.0093 | 27.0093 | 0 | 27.0093
|  | 20.1506 | 0 | 20.1506 | 21.5973 | 0 | 21.5973 | 22.0585 | 0 | 22.0585 | 22.6427 | 0 | 22.6427 | 23.2786 | 0 | 23.2786 | 23.4829 | 0 | 23.4829 | 24.1631 | 0 | 24.1631 | 24.9492 | 0 | 24.9492 | 25.5385 | 0 | 25.5385 | 26.6433 | 0 | 26.6433 | 27.1011 | 0 | 27.1011 | 27.1011 | 0 | 27.1011 | 27.1011 | 0 | 27.1011 | 27.1011 | 0 | 27.1011 | 27.1011 | 0 | 27.1011
|  | 20.027 | 0 | 20.027 | 21.4647 | 0 | 21.4647 | 21.9232 | 0 | 21.9232 | 22.5038 | 0 | 22.5038 | 23.1358 | 0 | 23.1358 | 23.3388 | 0 | 23.3388 | 24.0148 | 0 | 24.0148 | 24.7961 | 0 | 24.7961 | 25.3818 | 0 | 25.3818 | 26.4798 | 0 | 26.4798 | 26.9348 | 0 | 26.9348 | 26.9348 | 0 | 26.9348 | 26.9348 | 0 | 26.9348 | 26.9348 | 0 | 26.9348 | 26.9348 | 0 | 26.9348
|  | 16.9587 | 0 | 16.9587 | 18.1762 | 0 | 18.1762 | 18.5644 | 0 | 18.5644 | 19.056 | 0 | 19.056 | 19.5912 | 0 | 19.5912 | 19.7631 | 0 | 19.7631 | 20.3356 | 0 | 20.3356 | 20.9972 | 0 | 20.9972 | 21.4932 | 0 | 21.4932 | 22.4229 | 0 | 22.4229 | 22.8082 | 0 | 22.8082 | 22.8082 | 0 | 22.8082 | 22.8082 | 0 | 22.8082 | 22.8082 | 0 | 22.8082 | 22.8082 | 0 | 22.8082
|  | 15.6722 | 0 | 15.6722 | 16.7973 | 0 | 16.7973 | 17.1561 | 0 | 17.1561 | 17.6104 | 0 | 17.6104 | 18.105 | 0 | 18.105 | 18.2639 | 0 | 18.2639 | 18.7929 | 0 | 18.7929 | 19.4043 | 0 | 19.4043 | 19.8626 | 0 | 19.8626 | 20.7219 | 0 | 20.7219 | 21.0779 | 0 | 21.0779 | 21.0779 | 0 | 21.0779 | 21.0779 | 0 | 21.0779 | 21.0779 | 0 | 21.0779 | 21.0779 | 0 | 21.0779
|  | 15.1516 | 0 | 15.1516 | 16.2393 | 0 | 16.2393 | 16.5861 | 0 | 16.5861 | 17.0254 | 0 | 17.0254 | 17.5035 | 0 | 17.5035 | 17.6571 | 0 | 17.6571 | 18.1686 | 0 | 18.1686 | 18.7597 | 0 | 18.7597 | 19.2028 | 0 | 19.2028 | 20.0335 | 0 | 20.0335 | 20.3777 | 0 | 20.3777 | 20.3777 | 0 | 20.3777 | 20.3777 | 0 | 20.3777 | 20.3777 | 0 | 20.3777 | 20.3777 | 0 | 20.3777
|  | 12.5017 | 0 | 12.5017 | 13.3992 | 0 | 13.3992 | 13.6854 | 0 | 13.6854 | 14.0478 | 0 | 14.0478 | 14.4424 | 0 | 14.4424 | 14.5691 | 0 | 14.5691 | 14.9911 | 0 | 14.9911 | 15.4788 | 0 | 15.4788 | 15.8444 | 0 | 15.8444 | 16.5298 | 0 | 16.5298 | 16.8139 | 0 | 16.8139 | 16.8139 | 0 | 16.8139 | 16.8139 | 0 | 16.8139 | 16.8139 | 0 | 16.8139 | 16.8139 | 0 | 16.8139
|  | 11.5829 | 0 | 11.5829 | 12.4145 | 0 | 12.4145 | 12.6796 | 0 | 12.6796 | 13.0154 | 0 | 13.0154 | 13.381 | 0 | 13.381 | 13.4984 | 0 | 13.4984 | 13.8894 | 0 | 13.8894 | 14.3413 | 0 | 14.3413 | 14.68 | 0 | 14.68 | 15.315 | 0 | 15.315 | 15.5782 | 0 | 15.5782 | 15.5782 | 0 | 15.5782 | 15.5782 | 0 | 15.5782 | 15.5782 | 0 | 15.5782 | 15.5782 | 0 | 15.5782
|  | 10.9333 | 0 | 10.9333 | 11.7182 | 0 | 11.7182 | 11.9685 | 0 | 11.9685 | 12.2854 | 0 | 12.2854 | 12.6305 | 0 | 12.6305 | 12.7413 | 0 | 12.7413 | 13.1104 | 0 | 13.1104 | 13.5369 | 0 | 13.5369 | 13.8567 | 0 | 13.8567 | 14.4561 | 0 | 14.4561 | 14.7045 | 0 | 14.7045 | 14.7045 | 0 | 14.7045 | 14.7045 | 0 | 14.7045 | 14.7045 | 0 | 14.7045 | 14.7045 | 0 | 14.7045
|  | 11.2209 | 0 | 11.2209 | 12.0265 | 0 | 12.0265 | 12.2833 | 0 | 12.2833 | 12.6086 | 0 | 12.6086 | 12.9628 | 0 | 12.9628 | 13.0765 | 0 | 13.0765 | 13.4553 | 0 | 13.4553 | 13.893 | 0 | 13.893 | 14.2212 | 0 | 14.2212 | 14.8364 | 0 | 14.8364 | 15.0913 | 0 | 15.0913 | 15.0913 | 0 | 15.0913 | 15.0913 | 0 | 15.0913 | 15.0913 | 0 | 15.0913 | 15.0913 | 0 | 15.0913
|  | 13.4652 | 0 | 13.4652 | 14.4319 | 0 | 14.4319 | 14.7401 | 0 | 14.7401 | 15.1305 | 0 | 15.1305 | 15.5555 | 0 | 15.5555 | 15.692 | 0 | 15.692 | 16.1465 | 0 | 16.1465 | 16.6718 | 0 | 16.6718 | 17.0656 | 0 | 17.0656 | 17.8038 | 0 | 17.8038 | 18.1097 | 0 | 18.1097 | 18.1097 | 0 | 18.1097 | 18.1097 | 0 | 18.1097 | 18.1097 | 0 | 18.1097 | 18.1097 | 0 | 18.1097
|  | 15.2783 | 0 | 15.2783 | 16.3752 | 0 | 16.3752 | 16.7249 | 0 | 16.7249 | 17.1678 | 0 | 17.1678 | 17.65 | 0 | 17.65 | 17.8049 | 0 | 17.8049 | 18.3206 | 0 | 18.3206 | 18.9167 | 0 | 18.9167 | 19.3635 | 0 | 19.3635 | 20.2011 | 0 | 20.2011 | 20.5482 | 0 | 20.5482 | 20.5482 | 0 | 20.5482 | 20.5482 | 0 | 20.5482 | 20.5482 | 0 | 20.5482 | 20.5482 | 0 | 20.5482
|  | 17.3065 | 0 | 17.3065 | 18.549 | 0 | 18.549 | 18.9451 | 0 | 18.9451 | 19.4468 | 0 | 19.4468 | 19.993 | 0 | 19.993 | 20.1684 | 0 | 20.1684 | 20.7526 | 0 | 20.7526 | 21.4278 | 0 | 21.4278 | 21.9339 | 0 | 21.9339 | 22.8827 | 0 | 22.8827 | 23.2759 | 0 | 23.2759 | 23.2759 | 0 | 23.2759 | 23.2759 | 0 | 23.2759 | 23.2759 | 0 | 23.2759 | 23.2759 | 0 | 23.2759
|  | 15.5433 | 0 | 15.5433 | 16.6592 | 0 | 16.6592 | 17.015 | 0 | 17.015 | 17.4656 | 0 | 17.4656 | 17.9561 | 0 | 17.9561 | 18.1137 | 0 | 18.1137 | 18.6384 | 0 | 18.6384 | 19.2448 | 0 | 19.2448 | 19.6993 | 0 | 19.6993 | 20.5515 | 0 | 20.5515 | 20.9046 | 0 | 20.9046 | 20.9046 | 0 | 20.9046 | 20.9046 | 0 | 20.9046 | 20.9046 | 0 | 20.9046 | 20.9046 | 0 | 20.9046
|  | 14.3529 | 0 | 14.3529 | 15.3833 | 0 | 15.3833 | 15.7119 | 0 | 15.7119 | 16.128 | 0 | 16.128 | 16.5809 | 0 | 16.5809 | 16.7264 | 0 | 16.7264 | 17.2109 | 0 | 17.2109 | 17.7709 | 0 | 17.7709 | 18.1906 | 0 | 18.1906 | 18.9775 | 0 | 18.9775 | 19.3036 | 0 | 19.3036 | 19.3036 | 0 | 19.3036 | 19.3036 | 0 | 19.3036 | 19.3036 | 0 | 19.3036 | 19.3036 | 0 | 19.3036
|  | 15.013 | 0 | 15.013 | 16.0908 | 0 | 16.0908 | 16.4344 | 0 | 16.4344 | 16.8697 | 0 | 16.8697 | 17.3434 | 0 | 17.3434 | 17.4956 | 0 | 17.4956 | 18.0024 | 0 | 18.0024 | 18.5881 | 0 | 18.5881 | 19.0272 | 0 | 19.0272 | 19.8502 | 0 | 19.8502 | 20.1913 | 0 | 20.1913 | 20.1913 | 0 | 20.1913 | 20.1913 | 0 | 20.1913 | 20.1913 | 0 | 20.1913 | 20.1913 | 0 | 20.1913
|  | 15.4616 | 0 | 15.4616 | 16.5716 | 0 | 16.5716 | 16.9255 | 0 | 16.9255 | 17.3738 | 0 | 17.3738 | 17.8617 | 0 | 17.8617 | 18.0185 | 0 | 18.0185 | 18.5404 | 0 | 18.5404 | 19.1436 | 0 | 19.1436 | 19.5957 | 0 | 19.5957 | 20.4434 | 0 | 20.4434 | 20.7947 | 0 | 20.7947 | 20.7947 | 0 | 20.7947 | 20.7947 | 0 | 20.7947 | 20.7947 | 0 | 20.7947 | 20.7947 | 0 | 20.7947
|  | 16.6771 | 0 | 16.6771 | 17.8744 | 0 | 17.8744 | 18.2561 | 0 | 18.2561 | 18.7396 | 0 | 18.7396 | 19.2659 | 0 | 19.2659 | 19.4349 | 0 | 19.4349 | 19.9979 | 0 | 19.9979 | 20.6485 | 0 | 20.6485 | 21.1362 | 0 | 21.1362 | 22.0505 | 0 | 22.0505 | 22.4294 | 0 | 22.4294 | 22.4294 | 0 | 22.4294 | 22.4294 | 0 | 22.4294 | 22.4294 | 0 | 22.4294 | 22.4294 | 0 | 22.4294
|  | 17.623 | 0 | 17.623 | 18.8882 | 0 | 18.8882 | 19.2916 | 0 | 19.2916 | 19.8025 | 0 | 19.8025 | 20.3587 | 0 | 20.3587 | 20.5373 | 0 | 20.5373 | 21.1322 | 0 | 21.1322 | 21.8197 | 0 | 21.8197 | 22.3351 | 0 | 22.3351 | 23.3013 | 0 | 23.3013 | 23.7017 | 0 | 23.7017 | 23.7017 | 0 | 23.7017 | 23.7017 | 0 | 23.7017 | 23.7017 | 0 | 23.7017 | 23.7017 | 0 | 23.7017
|  | 19.2162 | 0 | 19.2162 | 20.5958 | 0 | 20.5958 | 21.0356 | 0 | 21.0356 | 21.5927 | 0 | 21.5927 | 22.1992 | 0 | 22.1992 | 22.3939 | 0 | 22.3939 | 23.0426 | 0 | 23.0426 | 23.7923 | 0 | 23.7923 | 24.3543 | 0 | 24.3543 | 25.4078 | 0 | 25.4078 | 25.8444 | 0 | 25.8444 | 25.8444 | 0 | 25.8444 | 25.8444 | 0 | 25.8444 | 25.8444 | 0 | 25.8444 | 25.8444 | 0 | 25.8444
|  | 20.7864 | 0 | 20.7864 | 22.2787 | 0 | 22.2787 | 22.7545 | 0 | 22.7545 | 23.3571 | 0 | 23.3571 | 24.0131 | 0 | 24.0131 | 24.2238 | 0 | 24.2238 | 24.9255 | 0 | 24.9255 | 25.7364 | 0 | 25.7364 | 26.3443 | 0 | 26.3443 | 27.4839 | 0 | 27.4839 | 27.9562 | 0 | 27.9562 | 27.9562 | 0 | 27.9562 | 27.9562 | 0 | 27.9562 | 27.9562 | 0 | 27.9562 | 27.9562 | 0 | 27.9562
|  | 22.3069 | 0 | 22.3069 | 23.9083 | 0 | 23.9083 | 24.4189 | 0 | 24.4189 | 25.0656 | 0 | 25.0656 | 25.7696 | 0 | 25.7696 | 25.9957 | 0 | 25.9957 | 26.7487 | 0 | 26.7487 | 27.619 | 0 | 27.619 | 28.2713 | 0 | 28.2713 | 29.4943 | 0 | 29.4943 | 30.0011 | 0 | 30.0011 | 30.0011 | 0 | 30.0011 | 30.0011 | 0 | 30.0011 | 30.0011 | 0 | 30.0011 | 30.0011 | 0 | 30.0011
|  | 21.1794 | 0 | 21.1794 | 22.6999 | 0 | 22.6999 | 23.1847 | 0 | 23.1847 | 23.7987 | 0 | 23.7987 | 24.4671 | 0 | 24.4671 | 24.6818 | 0 | 24.6818 | 25.3967 | 0 | 25.3967 | 26.223 | 0 | 26.223 | 26.8424 | 0 | 26.8424 | 28.0035 | 0 | 28.0035 | 28.4847 | 0 | 28.4847 | 28.4847 | 0 | 28.4847 | 28.4847 | 0 | 28.4847 | 28.4847 | 0 | 28.4847 | 28.4847 | 0 | 28.4847
|  | 21.0183 | 0 | 21.0183 | 22.5272 | 0 | 22.5272 | 23.0083 | 0 | 23.0083 | 23.6177 | 0 | 23.6177 | 24.281 | 0 | 24.281 | 24.494 | 0 | 24.494 | 25.2035 | 0 | 25.2035 | 26.0235 | 0 | 26.0235 | 26.6382 | 0 | 26.6382 | 27.7905 | 0 | 27.7905 | 28.268 | 0 | 28.268 | 28.268 | 0 | 28.268 | 28.268 | 0 | 28.268 | 28.268 | 0 | 28.268 | 28.268 | 0 | 28.268
|  | 20.4175 | 0 | 20.4175 | 21.8833 | 0 | 21.8833 | 22.3506 | 0 | 22.3506 | 22.9425 | 0 | 22.9425 | 23.5869 | 0 | 23.5869 | 23.7939 | 0 | 23.7939 | 24.4831 | 0 | 24.4831 | 25.2796 | 0 | 25.2796 | 25.8767 | 0 | 25.8767 | 26.9961 | 0 | 26.9961 | 27.46 | 0 | 27.46 | 27.46 | 0 | 27.46 | 27.46 | 0 | 27.46 | 27.46 | 0 | 27.46 | 27.46 | 0 | 27.46
|  | 18.6979 | 0 | 18.6979 | 20.0402 | 0 | 20.0402 | 20.4682 | 0 | 20.4682 | 21.0103 | 0 | 21.0103 | 21.6004 | 0 | 21.6004 | 21.7899 | 0 | 21.7899 | 22.421 | 0 | 22.421 | 23.1505 | 0 | 23.1505 | 23.6973 | 0 | 23.6973 | 24.7224 | 0 | 24.7224 | 25.1472 | 0 | 25.1472 | 25.1472 | 0 | 25.1472 | 25.1472 | 0 | 25.1472 | 25.1472 | 0 | 25.1472 | 25.1472 | 0 | 25.1472
|  | 17.0728 | 0 | 17.0728 | 18.2985 | 0 | 18.2985 | 18.6893 | 0 | 18.6893 | 19.1843 | 0 | 19.1843 | 19.7231 | 0 | 19.7231 | 19.8961 | 0 | 19.8961 | 20.4724 | 0 | 20.4724 | 21.1385 | 0 | 21.1385 | 21.6378 | 0 | 21.6378 | 22.5738 | 0 | 22.5738 | 22.9617 | 0 | 22.9617 | 22.9617 | 0 | 22.9617 | 22.9617 | 0 | 22.9617 | 22.9617 | 0 | 22.9617 | 22.9617 | 0 | 22.9617
|  | 14.2737 | 0 | 14.2737 | 15.2985 | 0 | 15.2985 | 15.6252 | 0 | 15.6252 | 16.039 | 0 | 16.039 | 16.4894 | 0 | 16.4894 | 16.6341 | 0 | 16.6341 | 17.116 | 0 | 17.116 | 17.6728 | 0 | 17.6728 | 18.0902 | 0 | 18.0902 | 18.8728 | 0 | 18.8728 | 19.1971 | 0 | 19.1971 | 19.1971 | 0 | 19.1971 | 19.1971 | 0 | 19.1971 | 19.1971 | 0 | 19.1971 | 19.1971 | 0 | 19.1971
|  | 12.2565 | 0 | 12.2565 | 13.1364 | 0 | 13.1364 | 13.4169 | 0 | 13.4169 | 13.7723 | 0 | 13.7723 | 14.1591 | 0 | 14.1591 | 14.2833 | 0 | 14.2833 | 14.697 | 0 | 14.697 | 15.1752 | 0 | 15.1752 | 15.5336 | 0 | 15.5336 | 16.2056 | 0 | 16.2056 | 16.484 | 0 | 16.484 | 16.484 | 0 | 16.484 | 16.484 | 0 | 16.484 | 16.484 | 0 | 16.484 | 16.484 | 0 | 16.484
|  | 11.0477 | 0 | 11.0477 | 11.8408 | 0 | 11.8408 | 12.0937 | 0 | 12.0937 | 12.414 | 0 | 12.414 | 12.7627 | 0 | 12.7627 | 12.8746 | 0 | 12.8746 | 13.2476 | 0 | 13.2476 | 13.6786 | 0 | 13.6786 | 14.0017 | 0 | 14.0017 | 14.6073 | 0 | 14.6073 | 14.8583 | 0 | 14.8583 | 14.8583 | 0 | 14.8583 | 14.8583 | 0 | 14.8583 | 14.8583 | 0 | 14.8583 | 14.8583 | 0 | 14.8583
|  | 10.3407 | 0 | 10.3407 | 11.083 | 0 | 11.083 | 11.3197 | 0 | 11.3197 | 11.6195 | 0 | 11.6195 | 11.9458 | 0 | 11.9458 | 12.0507 | 0 | 12.0507 | 12.3997 | 0 | 12.3997 | 12.8031 | 0 | 12.8031 | 13.1055 | 0 | 13.1055 | 13.6725 | 0 | 13.6725 | 13.9074 | 0 | 13.9074 | 13.9074 | 0 | 13.9074 | 13.9074 | 0 | 13.9074 | 13.9074 | 0 | 13.9074 | 13.9074 | 0 | 13.9074
|  | 9.9007 | 0 | 9.9007 | 10.6114 | 0 | 10.6114 | 10.8381 | 0 | 10.8381 | 11.1251 | 0 | 11.1251 | 11.4375 | 0 | 11.4375 | 11.5379 | 0 | 11.5379 | 11.8721 | 0 | 11.8721 | 12.2584 | 0 | 12.2584 | 12.5479 | 0 | 12.5479 | 13.0907 | 0 | 13.0907 | 13.3156 | 0 | 13.3156 | 13.3156 | 0 | 13.3156 | 13.3156 | 0 | 13.3156 | 13.3156 | 0 | 13.3156 | 13.3156 | 0 | 13.3156
|  | 9.6649 | 0 | 9.6649 | 10.3587 | 0 | 10.3587 | 10.58 | 0 | 10.58 | 10.8602 | 0 | 10.8602 | 11.1652 | 0 | 11.1652 | 11.2631 | 0 | 11.2631 | 11.5894 | 0 | 11.5894 | 11.9664 | 0 | 11.9664 | 12.2491 | 0 | 12.2491 | 12.779 | 0 | 12.779 | 12.9985 | 0 | 12.9985 | 12.9985 | 0 | 12.9985 | 12.9985 | 0 | 12.9985 | 12.9985 | 0 | 12.9985 | 12.9985 | 0 | 12.9985
|  | 10.2027 | 0 | 10.2027 | 10.9352 | 0 | 10.9352 | 11.1687 | 0 | 11.1687 | 11.4645 | 0 | 11.4645 | 11.7865 | 0 | 11.7865 | 11.8899 | 0 | 11.8899 | 12.2343 | 0 | 12.2343 | 12.6324 | 0 | 12.6324 | 12.9307 | 0 | 12.9307 | 13.4901 | 0 | 13.4901 | 13.7219 | 0 | 13.7219 | 13.7219 | 0 | 13.7219 | 13.7219 | 0 | 13.7219 | 13.7219 | 0 | 13.7219 | 13.7219 | 0 | 13.7219
|  | 10.6994 | 0 | 10.6994 | 11.4676 | 0 | 11.4676 | 11.7125 | 0 | 11.7125 | 12.0227 | 0 | 12.0227 | 12.3603 | 0 | 12.3603 | 12.4688 | 0 | 12.4688 | 12.8299 | 0 | 12.8299 | 13.2474 | 0 | 13.2474 | 13.5603 | 0 | 13.5603 | 14.1468 | 0 | 14.1468 | 14.3899 | 0 | 14.3899 | 14.3899 | 0 | 14.3899 | 14.3899 | 0 | 14.3899 | 14.3899 | 0 | 14.3899 | 14.3899 | 0 | 14.3899
|  | 13.9487 | 0 | 13.9487 | 14.9501 | 0 | 14.9501 | 15.2694 | 0 | 15.2694 | 15.6738 | 0 | 15.6738 | 16.114 | 0 | 16.114 | 16.2554 | 0 | 16.2554 | 16.7262 | 0 | 16.7262 | 17.2704 | 0 | 17.2704 | 17.6783 | 0 | 17.6783 | 18.443 | 0 | 18.443 | 18.7599 | 0 | 18.7599 | 18.7599 | 0 | 18.7599 | 18.7599 | 0 | 18.7599 | 18.7599 | 0 | 18.7599 | 18.7599 | 0 | 18.7599
|  | 15.5137 | 0 | 15.5137 | 16.6274 | 0 | 16.6274 | 16.9825 | 0 | 16.9825 | 17.4323 | 0 | 17.4323 | 17.9219 | 0 | 17.9219 | 18.0791 | 0 | 18.0791 | 18.6028 | 0 | 18.6028 | 19.2081 | 0 | 19.2081 | 19.6617 | 0 | 19.6617 | 20.5123 | 0 | 20.5123 | 20.8647 | 0 | 20.8647 | 20.8647 | 0 | 20.8647 | 20.8647 | 0 | 20.8647 | 20.8647 | 0 | 20.8647 | 20.8647 | 0 | 20.8647
|  | 14.5246 | 0 | 14.5246 | 15.5673 | 0 | 15.5673 | 15.8998 | 0 | 15.8998 | 16.3208 | 0 | 16.3208 | 16.7792 | 0 | 16.7792 | 16.9265 | 0 | 16.9265 | 17.4167 | 0 | 17.4167 | 17.9834 | 0 | 17.9834 | 18.4081 | 0 | 18.4081 | 19.2044 | 0 | 19.2044 | 19.5344 | 0 | 19.5344 | 19.5344 | 0 | 19.5344 | 19.5344 | 0 | 19.5344 | 19.5344 | 0 | 19.5344 | 19.5344 | 0 | 19.5344
|  | 14.6899 | 0 | 14.6899 | 15.7446 | 0 | 15.7446 | 16.0808 | 0 | 16.0808 | 16.5067 | 0 | 16.5067 | 16.9703 | 0 | 16.9703 | 17.1192 | 0 | 17.1192 | 17.615 | 0 | 17.615 | 18.1882 | 0 | 18.1882 | 18.6177 | 0 | 18.6177 | 19.4231 | 0 | 19.4231 | 19.7569 | 0 | 19.7569 | 19.7569 | 0 | 19.7569 | 19.7569 | 0 | 19.7569 | 19.7569 | 0 | 19.7569 | 19.7569 | 0 | 19.7569
|  | 14.851 | 0 | 14.851 | 15.9172 | 0 | 15.9172 | 16.2571 | 0 | 16.2571 | 16.6876 | 0 | 16.6876 | 17.1563 | 0 | 17.1563 | 17.3069 | 0 | 17.3069 | 17.8082 | 0 | 17.8082 | 18.3876 | 0 | 18.3876 | 18.8219 | 0 | 18.8219 | 19.6361 | 0 | 19.6361 | 19.9735 | 0 | 19.9735 | 19.9735 | 0 | 19.9735 | 19.9735 | 0 | 19.9735 | 19.9735 | 0 | 19.9735 | 19.9735 | 0 | 19.9735
|  | 15.8558 | 0 | 15.8558 | 16.9941 | 0 | 16.9941 | 17.357 | 0 | 17.357 | 17.8167 | 0 | 17.8167 | 18.317 | 0 | 18.317 | 18.4778 | 0 | 18.4778 | 19.013 | 0 | 19.013 | 19.6316 | 0 | 19.6316 | 20.0953 | 0 | 20.0953 | 20.9646 | 0 | 20.9646 | 21.3248 | 0 | 21.3248 | 21.3248 | 0 | 21.3248 | 21.3248 | 0 | 21.3248 | 21.3248 | 0 | 21.3248 | 21.3248 | 0 | 21.3248
|  | 16.9902 | 0 | 16.9902 | 18.2099 | 0 | 18.2099 | 18.5988 | 0 | 18.5988 | 19.0914 | 0 | 19.0914 | 19.6276 | 0 | 19.6276 | 19.7998 | 0 | 19.7998 | 20.3733 | 0 | 20.3733 | 21.0362 | 0 | 21.0362 | 21.533 | 0 | 21.533 | 22.4645 | 0 | 22.4645 | 22.8505 | 0 | 22.8505 | 22.8505 | 0 | 22.8505 | 22.8505 | 0 | 22.8505 | 22.8505 | 0 | 22.8505 | 22.8505 | 0 | 22.8505
|  | 18.5553 | 0 | 18.5553 | 19.8874 | 0 | 19.8874 | 20.3121 | 0 | 20.3121 | 20.8501 | 0 | 20.8501 | 21.4356 | 0 | 21.4356 | 21.6237 | 0 | 21.6237 | 22.2501 | 0 | 22.2501 | 22.974 | 0 | 22.974 | 23.5166 | 0 | 23.5166 | 24.5339 | 0 | 24.5339 | 24.9555 | 0 | 24.9555 | 24.9555 | 0 | 24.9555 | 24.9555 | 0 | 24.9555 | 24.9555 | 0 | 24.9555 | 24.9555 | 0 | 24.9555
|  | 20.0688 | 0 | 20.0688 | 21.5095 | 0 | 21.5095 | 21.9689 | 0 | 21.9689 | 22.5507 | 0 | 22.5507 | 23.184 | 0 | 23.184 | 23.3875 | 0 | 23.3875 | 24.0649 | 0 | 24.0649 | 24.8479 | 0 | 24.8479 | 25.4348 | 0 | 25.4348 | 26.535 | 0 | 26.535 | 26.991 | 0 | 26.991 | 26.991 | 0 | 26.991 | 26.991 | 0 | 26.991 | 26.991 | 0 | 26.991 | 26.991 | 0 | 26.991
|  | 21.7896 | 0 | 21.7896 | 23.3539 | 0 | 23.3539 | 23.8527 | 0 | 23.8527 | 24.4844 | 0 | 24.4844 | 25.172 | 0 | 25.172 | 25.3929 | 0 | 25.3929 | 26.1284 | 0 | 26.1284 | 26.9785 | 0 | 26.9785 | 27.6157 | 0 | 27.6157 | 28.8103 | 0 | 28.8103 | 29.3054 | 0 | 29.3054 | 29.3054 | 0 | 29.3054 | 29.3054 | 0 | 29.3054 | 29.3054 | 0 | 29.3054 | 29.3054 | 0 | 29.3054
|  | 23.3121 | 0 | 23.3121 | 24.9857 | 0 | 24.9857 | 25.5194 | 0 | 25.5194 | 26.1952 | 0 | 26.1952 | 26.9309 | 0 | 26.9309 | 27.1672 | 0 | 27.1672 | 27.9541 | 0 | 27.9541 | 28.8636 | 0 | 28.8636 | 29.5453 | 0 | 29.5453 | 30.8234 | 0 | 30.8234 | 31.3531 | 0 | 31.3531 | 31.3531 | 0 | 31.3531 | 31.3531 | 0 | 31.3531 | 31.3531 | 0 | 31.3531 | 31.3531 | 0 | 31.3531
|  | 25.3076 | 0 | 25.3076 | 27.1245 | 0 | 27.1245 | 27.7038 | 0 | 27.7038 | 28.4375 | 0 | 28.4375 | 29.2362 | 0 | 29.2362 | 29.4927 | 0 | 29.4927 | 30.347 | 0 | 30.347 | 31.3343 | 0 | 31.3343 | 32.0744 | 0 | 32.0744 | 33.4619 | 0 | 33.4619 | 34.0369 | 0 | 34.0369 | 34.0369 | 0 | 34.0369 | 34.0369 | 0 | 34.0369 | 34.0369 | 0 | 34.0369 | 34.0369 | 0 | 34.0369
|  | 25.6767 | 0 | 25.6767 | 27.52 | 0 | 27.52 | 28.1078 | 0 | 28.1078 | 28.8521 | 0 | 28.8521 | 29.6625 | 0 | 29.6625 | 29.9227 | 0 | 29.9227 | 30.7895 | 0 | 30.7895 | 31.7912 | 0 | 31.7912 | 32.5421 | 0 | 32.5421 | 33.9498 | 0 | 33.9498 | 34.5332 | 0 | 34.5332 | 34.5332 | 0 | 34.5332 | 34.5332 | 0 | 34.5332 | 34.5332 | 0 | 34.5332 | 34.5332 | 0 | 34.5332
|  | 23.9189 | 0 | 23.9189 | 25.636 | 0 | 25.636 | 26.1835 | 0 | 26.1835 | 26.877 | 0 | 26.877 | 27.6318 | 0 | 27.6318 | 27.8743 | 0 | 27.8743 | 28.6817 | 0 | 28.6817 | 29.6148 | 0 | 29.6148 | 30.3143 | 0 | 30.3143 | 31.6256 | 0 | 31.6256 | 32.1691 | 0 | 32.1691 | 32.1691 | 0 | 32.1691 | 32.1691 | 0 | 32.1691 | 32.1691 | 0 | 32.1691 | 32.1691 | 0 | 32.1691
|  | 23.6322 | 0 | 23.6322 | 25.3288 | 0 | 25.3288 | 25.8698 | 0 | 25.8698 | 26.5549 | 0 | 26.5549 | 27.3007 | 0 | 27.3007 | 27.5402 | 0 | 27.5402 | 28.338 | 0 | 28.338 | 29.2599 | 0 | 29.2599 | 29.951 | 0 | 29.951 | 31.2467 | 0 | 31.2467 | 31.7836 | 0 | 31.7836 | 31.7836 | 0 | 31.7836 | 31.7836 | 0 | 31.7836 | 31.7836 | 0 | 31.7836 | 31.7836 | 0 | 31.7836
|  | 21.2632 | 0 | 21.2632 | 22.7897 | 0 | 22.7897 | 23.2765 | 0 | 23.2765 | 23.8929 | 0 | 23.8929 | 24.5639 | 0 | 24.5639 | 24.7795 | 0 | 24.7795 | 25.4972 | 0 | 25.4972 | 26.3268 | 0 | 26.3268 | 26.9486 | 0 | 26.9486 | 28.1143 | 0 | 28.1143 | 28.5974 | 0 | 28.5974 | 28.5974 | 0 | 28.5974 | 28.5974 | 0 | 28.5974 | 28.5974 | 0 | 28.5974 | 28.5974 | 0 | 28.5974
|  | 18.3411 | 0 | 18.3411 | 19.6579 | 0 | 19.6579 | 20.0777 | 0 | 20.0777 | 20.6094 | 0 | 20.6094 | 21.1882 | 0 | 21.1882 | 21.3742 | 0 | 21.3742 | 21.9933 | 0 | 21.9933 | 22.7088 | 0 | 22.7088 | 23.2452 | 0 | 23.2452 | 24.2507 | 0 | 24.2507 | 24.6675 | 0 | 24.6675 | 24.6675 | 0 | 24.6675 | 24.6675 | 0 | 24.6675 | 24.6675 | 0 | 24.6675 | 24.6675 | 0 | 24.6675
|  | 16.0546 | 0 | 16.0546 | 17.2072 | 0 | 17.2072 | 17.5747 | 0 | 17.5747 | 18.0401 | 0 | 18.0401 | 18.5468 | 0 | 18.5468 | 18.7095 | 0 | 18.7095 | 19.2515 | 0 | 19.2515 | 19.8778 | 0 | 19.8778 | 20.3473 | 0 | 20.3473 | 21.2275 | 0 | 21.2275 | 21.5923 | 0 | 21.5923 | 21.5923 | 0 | 21.5923 | 21.5923 | 0 | 21.5923 | 21.5923 | 0 | 21.5923 | 21.5923 | 0 | 21.5923
|  | 14.6291 | 0 | 14.6291 | 15.6793 | 0 | 15.6793 | 16.0142 | 0 | 16.0142 | 16.4383 | 0 | 16.4383 | 16.9 | 0 | 16.9 | 17.0483 | 0 | 17.0483 | 17.5421 | 0 | 17.5421 | 18.1128 | 0 | 18.1128 | 18.5406 | 0 | 18.5406 | 19.3427 | 0 | 19.3427 | 19.675 | 0 | 19.675 | 19.675 | 0 | 19.675 | 19.675 | 0 | 19.675 | 19.675 | 0 | 19.675 | 19.675 | 0 | 19.675
|  | 13.471 | 0 | 13.471 | 14.4381 | 0 | 14.4381 | 14.7464 | 0 | 14.7464 | 15.137 | 0 | 15.137 | 15.5621 | 0 | 15.5621 | 15.6987 | 0 | 15.6987 | 16.1534 | 0 | 16.1534 | 16.6789 | 0 | 16.6789 | 17.0729 | 0 | 17.0729 | 17.8114 | 0 | 17.8114 | 18.1175 | 0 | 18.1175 | 18.1175 | 0 | 18.1175 | 18.1175 | 0 | 18.1175 | 18.1175 | 0 | 18.1175 | 18.1175 | 0 | 18.1175
|  | 11.3992 | 0 | 11.3992 | 12.2175 | 0 | 12.2175 | 12.4785 | 0 | 12.4785 | 12.8089 | 0 | 12.8089 | 13.1687 | 0 | 13.1687 | 13.2842 | 0 | 13.2842 | 13.669 | 0 | 13.669 | 14.1137 | 0 | 14.1137 | 14.4471 | 0 | 14.4471 | 15.072 | 0 | 15.072 | 15.331 | 0 | 15.331 | 15.331 | 0 | 15.331 | 15.331 | 0 | 15.331 | 15.331 | 0 | 15.331 | 15.331 | 0 | 15.331
|  | 10.3674 | 0 | 10.3674 | 11.1117 | 0 | 11.1117 | 11.349 | 0 | 11.349 | 11.6495 | 0 | 11.6495 | 11.9767 | 0 | 11.9767 | 12.0818 | 0 | 12.0818 | 12.4318 | 0 | 12.4318 | 12.8362 | 0 | 12.8362 | 13.1394 | 0 | 13.1394 | 13.7078 | 0 | 13.7078 | 13.9433 | 0 | 13.9433 | 13.9433 | 0 | 13.9433 | 13.9433 | 0 | 13.9433 | 13.9433 | 0 | 13.9433 | 13.9433 | 0 | 13.9433
|  | 10.4537 | 0 | 10.4537 | 11.2042 | 0 | 11.2042 | 11.4434 | 0 | 11.4434 | 11.7465 | 0 | 11.7465 | 12.0764 | 0 | 12.0764 | 12.1824 | 0 | 12.1824 | 12.5352 | 0 | 12.5352 | 12.9431 | 0 | 12.9431 | 13.2488 | 0 | 13.2488 | 13.8219 | 0 | 13.8219 | 14.0594 | 0 | 14.0594 | 14.0594 | 0 | 14.0594 | 14.0594 | 0 | 14.0594 | 14.0594 | 0 | 14.0594 | 14.0594 | 0 | 14.0594
|  | 10.5301 | 0 | 10.5301 | 11.2861 | 0 | 11.2861 | 11.5271 | 0 | 11.5271 | 11.8324 | 0 | 11.8324 | 12.1647 | 0 | 12.1647 | 12.2714 | 0 | 12.2714 | 12.6269 | 0 | 12.6269 | 13.0377 | 0 | 13.0377 | 13.3456 | 0 | 13.3456 | 13.9229 | 0 | 13.9229 | 14.1622 | 0 | 14.1622 | 14.1622 | 0 | 14.1622 | 14.1622 | 0 | 14.1622 | 14.1622 | 0 | 14.1622 | 14.1622 | 0 | 14.1622
|  | 10.9815 | 0 | 10.9815 | 11.7699 | 0 | 11.7699 | 12.0213 | 0 | 12.0213 | 12.3396 | 0 | 12.3396 | 12.6862 | 0 | 12.6862 | 12.7975 | 0 | 12.7975 | 13.1682 | 0 | 13.1682 | 13.5966 | 0 | 13.5966 | 13.9178 | 0 | 13.9178 | 14.5198 | 0 | 14.5198 | 14.7693 | 0 | 14.7693 | 14.7693 | 0 | 14.7693 | 14.7693 | 0 | 14.7693 | 14.7693 | 0 | 14.7693 | 14.7693 | 0 | 14.7693
|  | 13.798 | 0 | 13.798 | 14.7886 | 0 | 14.7886 | 15.1045 | 0 | 15.1045 | 15.5045 | 0 | 15.5045 | 15.9399 | 0 | 15.9399 | 16.0798 | 0 | 16.0798 | 16.5455 | 0 | 16.5455 | 17.0839 | 0 | 17.0839 | 17.4874 | 0 | 17.4874 | 18.2438 | 0 | 18.2438 | 18.5573 | 0 | 18.5573 | 18.5573 | 0 | 18.5573 | 18.5573 | 0 | 18.5573 | 18.5573 | 0 | 18.5573 | 18.5573 | 0 | 18.5573
|  | 14.1884 | 0 | 14.1884 | 15.207 | 0 | 15.207 | 15.5318 | 0 | 15.5318 | 15.9431 | 0 | 15.9431 | 16.3908 | 0 | 16.3908 | 16.5347 | 0 | 16.5347 | 17.0136 | 0 | 17.0136 | 17.5671 | 0 | 17.5671 | 17.9821 | 0 | 17.9821 | 18.7599 | 0 | 18.7599 | 19.0823 | 0 | 19.0823 | 19.0823 | 0 | 19.0823 | 19.0823 | 0 | 19.0823 | 19.0823 | 0 | 19.0823 | 19.0823 | 0 | 19.0823
|  | 15.6498 | 0 | 15.6498 | 16.7733 | 0 | 16.7733 | 17.1315 | 0 | 17.1315 | 17.5852 | 0 | 17.5852 | 18.0791 | 0 | 18.0791 | 18.2378 | 0 | 18.2378 | 18.766 | 0 | 18.766 | 19.3766 | 0 | 19.3766 | 19.8342 | 0 | 19.8342 | 20.6922 | 0 | 20.6922 | 21.0478 | 0 | 21.0478 | 21.0478 | 0 | 21.0478 | 21.0478 | 0 | 21.0478 | 21.0478 | 0 | 21.0478 | 21.0478 | 0 | 21.0478
|  | 16.6481 | 0 | 16.6481 | 17.8433 | 0 | 17.8433 | 18.2244 | 0 | 18.2244 | 18.707 | 0 | 18.707 | 19.2324 | 0 | 19.2324 | 19.4012 | 0 | 19.4012 | 19.9631 | 0 | 19.9631 | 20.6126 | 0 | 20.6126 | 21.0995 | 0 | 21.0995 | 22.0122 | 0 | 22.0122 | 22.3904 | 0 | 22.3904 | 22.3904 | 0 | 22.3904 | 22.3904 | 0 | 22.3904 | 22.3904 | 0 | 22.3904 | 22.3904 | 0 | 22.3904
|  | 18.9424 | 0 | 18.9424 | 20.3023 | 0 | 20.3023 | 20.7359 | 0 | 20.7359 | 21.285 | 0 | 21.285 | 21.8828 | 0 | 21.8828 | 22.0748 | 0 | 22.0748 | 22.7142 | 0 | 22.7142 | 23.4532 | 0 | 23.4532 | 24.0072 | 0 | 24.0072 | 25.0457 | 0 | 25.0457 | 25.4761 | 0 | 25.4761 | 25.4761 | 0 | 25.4761 | 25.4761 | 0 | 25.4761 | 25.4761 | 0 | 25.4761 | 25.4761 | 0 | 25.4761
|  | 20.6575 | 0 | 20.6575 | 22.1406 | 0 | 22.1406 | 22.6134 | 0 | 22.6134 | 23.2123 | 0 | 23.2123 | 23.8642 | 0 | 23.8642 | 24.0736 | 0 | 24.0736 | 24.7709 | 0 | 24.7709 | 25.5768 | 0 | 25.5768 | 26.1809 | 0 | 26.1809 | 27.3135 | 0 | 27.3135 | 27.7828 | 0 | 27.7828 | 27.7828 | 0 | 27.7828 | 27.7828 | 0 | 27.7828 | 27.7828 | 0 | 27.7828 | 27.7828 | 0 | 27.7828
|  | 22.2688 | 0 | 22.2688 | 23.8676 | 0 | 23.8676 | 24.3773 | 0 | 24.3773 | 25.0229 | 0 | 25.0229 | 25.7257 | 0 | 25.7257 | 25.9514 | 0 | 25.9514 | 26.7031 | 0 | 26.7031 | 27.5719 | 0 | 27.5719 | 28.2231 | 0 | 28.2231 | 29.444 | 0 | 29.444 | 29.9499 | 0 | 29.9499 | 29.9499 | 0 | 29.9499 | 29.9499 | 0 | 29.9499 | 29.9499 | 0 | 29.9499 | 29.9499 | 0 | 29.9499
|  | 23.4875 | 0 | 23.4875 | 25.1737 | 0 | 25.1737 | 25.7113 | 0 | 25.7113 | 26.3922 | 0 | 26.3922 | 27.1334 | 0 | 27.1334 | 27.3715 | 0 | 27.3715 | 28.1644 | 0 | 28.1644 | 29.0807 | 0 | 29.0807 | 29.7676 | 0 | 29.7676 | 31.0553 | 0 | 31.0553 | 31.5889 | 0 | 31.5889 | 31.5889 | 0 | 31.5889 | 31.5889 | 0 | 31.5889 | 31.5889 | 0 | 31.5889 | 31.5889 | 0 | 31.5889
|  | 24.812 | 0 | 24.812 | 26.5933 | 0 | 26.5933 | 27.1612 | 0 | 27.1612 | 27.8805 | 0 | 27.8805 | 28.6636 | 0 | 28.6636 | 28.9151 | 0 | 28.9151 | 29.7526 | 0 | 29.7526 | 30.7206 | 0 | 30.7206 | 31.4462 | 0 | 31.4462 | 32.8065 | 0 | 32.8065 | 33.3703 | 0 | 33.3703 | 33.3703 | 0 | 33.3703 | 33.3703 | 0 | 33.3703 | 33.3703 | 0 | 33.3703 | 33.3703 | 0 | 33.3703
|  | 25.7504 | 0 | 25.7504 | 27.599 | 0 | 27.599 | 28.1885 | 0 | 28.1885 | 28.935 | 0 | 28.935 | 29.7476 | 0 | 29.7476 | 30.0087 | 0 | 30.0087 | 30.8779 | 0 | 30.8779 | 31.8825 | 0 | 31.8825 | 32.6355 | 0 | 32.6355 | 34.0473 | 0 | 34.0473 | 34.6323 | 0 | 34.6323 | 34.6323 | 0 | 34.6323 | 34.6323 | 0 | 34.6323 | 34.6323 | 0 | 34.6323 | 34.6323 | 0 | 34.6323
|  | 26.2902 | 0 | 26.2902 | 28.1777 | 0 | 28.1777 | 28.7794 | 0 | 28.7794 | 29.5416 | 0 | 29.5416 | 30.3713 | 0 | 30.3713 | 30.6378 | 0 | 30.6378 | 31.5252 | 0 | 31.5252 | 32.5509 | 0 | 32.5509 | 33.3197 | 0 | 33.3197 | 34.7611 | 0 | 34.7611 | 35.3584 | 0 | 35.3584 | 35.3584 | 0 | 35.3584 | 35.3584 | 0 | 35.3584 | 35.3584 | 0 | 35.3584 | 35.3584 | 0 | 35.3584
|  | 25.2145 | 0 | 25.2145 | 27.0247 | 0 | 27.0247 | 27.6018 | 0 | 27.6018 | 28.3328 | 0 | 28.3328 | 29.1286 | 0 | 29.1286 | 29.3842 | 0 | 29.3842 | 30.2353 | 0 | 30.2353 | 31.219 | 0 | 31.219 | 31.9564 | 0 | 31.9564 | 33.3387 | 0 | 33.3387 | 33.9116 | 0 | 33.9116 | 33.9116 | 0 | 33.9116 | 33.9116 | 0 | 33.9116 | 33.9116 | 0 | 33.9116 | 33.9116 | 0 | 33.9116
|  | 23.0374 | 0 | 23.0374 | 24.6913 | 0 | 24.6913 | 25.2186 | 0 | 25.2186 | 25.8865 | 0 | 25.8865 | 26.6135 | 0 | 26.6135 | 26.847 | 0 | 26.847 | 27.6247 | 0 | 27.6247 | 28.5235 | 0 | 28.5235 | 29.1972 | 0 | 29.1972 | 30.4602 | 0 | 30.4602 | 30.9836 | 0 | 30.9836 | 30.9836 | 0 | 30.9836 | 30.9836 | 0 | 30.9836 | 30.9836 | 0 | 30.9836 | 30.9836 | 0 | 30.9836
|  | 22.6375 | 0 | 22.6375 | 24.2626 | 0 | 24.2626 | 24.7808 | 0 | 24.7808 | 25.4371 | 0 | 25.4371 | 26.1515 | 0 | 26.1515 | 26.381 | 0 | 26.381 | 27.1451 | 0 | 27.1451 | 28.0283 | 0 | 28.0283 | 28.6903 | 0 | 28.6903 | 29.9314 | 0 | 29.9314 | 30.4457 | 0 | 30.4457 | 30.4457 | 0 | 30.4457 | 30.4457 | 0 | 30.4457 | 30.4457 | 0 | 30.4457 | 30.4457 | 0 | 30.4457
|  | 20.8513 | 0 | 20.8513 | 22.3482 | 0 | 22.3482 | 22.8255 | 0 | 22.8255 | 23.43 | 0 | 23.43 | 24.088 | 0 | 24.088 | 24.2994 | 0 | 24.2994 | 25.0033 | 0 | 25.0033 | 25.8167 | 0 | 25.8167 | 26.4265 | 0 | 26.4265 | 27.5697 | 0 | 27.5697 | 28.0434 | 0 | 28.0434 | 28.0434 | 0 | 28.0434 | 28.0434 | 0 | 28.0434 | 28.0434 | 0 | 28.0434 | 28.0434 | 0 | 28.0434
|  | 18.091 | 0 | 18.091 | 19.3898 | 0 | 19.3898 | 19.8039 | 0 | 19.8039 | 20.3283 | 0 | 20.3283 | 20.8992 | 0 | 20.8992 | 21.0826 | 0 | 21.0826 | 21.6933 | 0 | 21.6933 | 22.3991 | 0 | 22.3991 | 22.9282 | 0 | 22.9282 | 23.92 | 0 | 23.92 | 24.331 | 0 | 24.331 | 24.331 | 0 | 24.331 | 24.331 | 0 | 24.331 | 24.331 | 0 | 24.331 | 24.331 | 0 | 24.331
|  | 15.935 | 0 | 15.935 | 17.079 | 0 | 17.079 | 17.4437 | 0 | 17.4437 | 17.9057 | 0 | 17.9057 | 18.4085 | 0 | 18.4085 | 18.5701 | 0 | 18.5701 | 19.108 | 0 | 19.108 | 19.7296 | 0 | 19.7296 | 20.1957 | 0 | 20.1957 | 21.0693 | 0 | 21.0693 | 21.4313 | 0 | 21.4313 | 21.4313 | 0 | 21.4313 | 21.4313 | 0 | 21.4313 | 21.4313 | 0 | 21.4313 | 21.4313 | 0 | 21.4313
|  | 14.429 | 0 | 14.429 | 15.4649 | 0 | 15.4649 | 15.7952 | 0 | 15.7952 | 16.2135 | 0 | 16.2135 | 16.6689 | 0 | 16.6689 | 16.8151 | 0 | 16.8151 | 17.3022 | 0 | 17.3022 | 17.8651 | 0 | 17.8651 | 18.2871 | 0 | 18.2871 | 19.0781 | 0 | 19.0781 | 19.406 | 0 | 19.406 | 19.406 | 0 | 19.406 | 19.406 | 0 | 19.406 | 19.406 | 0 | 19.406 | 19.406 | 0 | 19.406
|  | 12.8395 | 0 | 12.8395 | 13.7613 | 0 | 13.7613 | 14.0552 | 0 | 14.0552 | 14.4274 | 0 | 14.4274 | 14.8326 | 0 | 14.8326 | 14.9628 | 0 | 14.9628 | 15.3962 | 0 | 15.3962 | 15.8971 | 0 | 15.8971 | 16.2726 | 0 | 16.2726 | 16.9765 | 0 | 16.9765 | 17.2682 | 0 | 17.2682 | 17.2682 | 0 | 17.2682 | 17.2682 | 0 | 17.2682 | 17.2682 | 0 | 17.2682 | 17.2682 | 0 | 17.2682
|  | 11.6504 | 0 | 11.6504 | 12.4868 | 0 | 12.4868 | 12.7535 | 0 | 12.7535 | 13.0912 | 0 | 13.0912 | 13.4589 | 0 | 13.4589 | 13.577 | 0 | 13.577 | 13.9702 | 0 | 13.9702 | 14.4248 | 0 | 14.4248 | 14.7655 | 0 | 14.7655 | 15.4042 | 0 | 15.4042 | 15.6689 | 0 | 15.6689 | 15.6689 | 0 | 15.6689 | 15.6689 | 0 | 15.6689 | 15.6689 | 0 | 15.6689 | 15.6689 | 0 | 15.6689
|  | 10.6109 | 0 | 10.6109 | 11.3727 | 0 | 11.3727 | 11.6156 | 0 | 11.6156 | 11.9232 | 0 | 11.9232 | 12.2581 | 0 | 12.2581 | 12.3656 | 0 | 12.3656 | 12.7238 | 0 | 12.7238 | 13.1378 | 0 | 13.1378 | 13.4481 | 0 | 13.4481 | 14.0298 | 0 | 14.0298 | 14.2709 | 0 | 14.2709 | 14.2709 | 0 | 14.2709 | 14.2709 | 0 | 14.2709 | 14.2709 | 0 | 14.2709 | 14.2709 | 0 | 14.2709
|  | 10.2194 | 0 | 10.2194 | 10.953 | 0 | 10.953 | 11.1869 | 0 | 11.1869 | 11.4832 | 0 | 11.4832 | 11.8057 | 0 | 11.8057 | 11.9093 | 0 | 11.9093 | 12.2543 | 0 | 12.2543 | 12.653 | 0 | 12.653 | 12.9518 | 0 | 12.9518 | 13.5121 | 0 | 13.5121 | 13.7443 | 0 | 13.7443 | 13.7443 | 0 | 13.7443 | 13.7443 | 0 | 13.7443 | 13.7443 | 0 | 13.7443 | 13.7443 | 0 | 13.7443
|  | 10.6722 | 0 | 10.6722 | 11.4384 | 0 | 11.4384 | 11.6827 | 0 | 11.6827 | 11.9921 | 0 | 11.9921 | 12.3289 | 0 | 12.3289 | 12.437 | 0 | 12.437 | 12.7973 | 0 | 12.7973 | 13.2137 | 0 | 13.2137 | 13.5258 | 0 | 13.5258 | 14.1109 | 0 | 14.1109 | 14.3533 | 0 | 14.3533 | 14.3533 | 0 | 14.3533 | 14.3533 | 0 | 14.3533 | 14.3533 | 0 | 14.3533 | 14.3533 | 0 | 14.3533
|  | 11.577 | 0 | 11.577 | 12.4081 | 0 | 12.4081 | 12.6731 | 0 | 12.6731 | 13.0087 | 0 | 13.0087 | 13.3741 | 0 | 13.3741 | 13.4914 | 0 | 13.4914 | 13.8822 | 0 | 13.8822 | 14.3339 | 0 | 14.3339 | 14.6724 | 0 | 14.6724 | 15.3071 | 0 | 15.3071 | 15.5702 | 0 | 15.5702 | 15.5702 | 0 | 15.5702 | 15.5702 | 0 | 15.5702 | 15.5702 | 0 | 15.5702 | 15.5702 | 0 | 15.5702
|  | 13.4482 | 0 | 13.4482 | 14.4137 | 0 | 14.4137 | 14.7215 | 0 | 14.7215 | 15.1114 | 0 | 15.1114 | 15.5358 | 0 | 15.5358 | 15.6721 | 0 | 15.6721 | 16.1261 | 0 | 16.1261 | 16.6507 | 0 | 16.6507 | 17.044 | 0 | 17.044 | 17.7813 | 0 | 17.7813 | 18.0868 | 0 | 18.0868 | 18.0868 | 0 | 18.0868 | 18.0868 | 0 | 18.0868 | 18.0868 | 0 | 18.0868 | 18.0868 | 0 | 18.0868
|  | 14.434 | 0 | 14.434 | 15.4702 | 0 | 15.4702 | 15.8006 | 0 | 15.8006 | 16.219 | 0 | 16.219 | 16.6746 | 0 | 16.6746 | 16.8209 | 0 | 16.8209 | 17.3081 | 0 | 17.3081 | 17.8712 | 0 | 17.8712 | 18.2933 | 0 | 18.2933 | 19.0847 | 0 | 19.0847 | 19.4126 | 0 | 19.4126 | 19.4126 | 0 | 19.4126 | 19.4126 | 0 | 19.4126 | 19.4126 | 0 | 19.4126 | 19.4126 | 0 | 19.4126
|  | 15.569 | 0 | 15.569 | 16.6867 | 0 | 16.6867 | 17.0431 | 0 | 17.0431 | 17.4944 | 0 | 17.4944 | 17.9858 | 0 | 17.9858 | 18.1436 | 0 | 18.1436 | 18.6691 | 0 | 18.6691 | 19.2765 | 0 | 19.2765 | 19.7318 | 0 | 19.7318 | 20.5854 | 0 | 20.5854 | 20.9391 | 0 | 20.9391 | 20.9391 | 0 | 20.9391 | 20.9391 | 0 | 20.9391 | 20.9391 | 0 | 20.9391 | 20.9391 | 0 | 20.9391
|  | 17.6847 | 0 | 17.6847 | 18.9543 | 0 | 18.9543 | 19.3591 | 0 | 19.3591 | 19.8718 | 0 | 19.8718 | 20.4299 | 0 | 20.4299 | 20.6091 | 0 | 20.6091 | 21.2061 | 0 | 21.2061 | 21.896 | 0 | 21.896 | 22.4132 | 0 | 22.4132 | 23.3828 | 0 | 23.3828 | 23.7846 | 0 | 23.7846 | 23.7846 | 0 | 23.7846 | 23.7846 | 0 | 23.7846 | 23.7846 | 0 | 23.7846 | 23.7846 | 0 | 23.7846
|  | 20.5123 | 0 | 20.5123 | 21.9849 | 0 | 21.9849 | 22.4545 | 0 | 22.4545 | 23.0491 | 0 | 23.0491 | 23.6965 | 0 | 23.6965 | 23.9044 | 0 | 23.9044 | 24.5968 | 0 | 24.5968 | 25.397 | 0 | 25.397 | 25.9969 | 0 | 25.9969 | 27.1215 | 0 | 27.1215 | 27.5875 | 0 | 27.5875 | 27.5875 | 0 | 27.5875 | 27.5875 | 0 | 27.5875 | 27.5875 | 0 | 27.5875 | 27.5875 | 0 | 27.5875
|  | 22.2365 | 0 | 22.2365 | 23.8329 | 0 | 23.8329 | 24.3419 | 0 | 24.3419 | 24.9866 | 0 | 24.9866 | 25.6883 | 0 | 25.6883 | 25.9137 | 0 | 25.9137 | 26.6643 | 0 | 26.6643 | 27.5319 | 0 | 27.5319 | 28.1821 | 0 | 28.1821 | 29.4012 | 0 | 29.4012 | 29.9065 | 0 | 29.9065 | 29.9065 | 0 | 29.9065 | 29.9065 | 0 | 29.9065 | 29.9065 | 0 | 29.9065 | 29.9065 | 0 | 29.9065
|  | 24.2313 | 0 | 24.2313 | 25.9709 | 0 | 25.9709 | 26.5256 | 0 | 26.5256 | 27.2281 | 0 | 27.2281 | 27.9928 | 0 | 27.9928 | 28.2384 | 0 | 28.2384 | 29.0563 | 0 | 29.0563 | 30.0017 | 0 | 30.0017 | 30.7103 | 0 | 30.7103 | 32.0388 | 0 | 32.0388 | 32.5893 | 0 | 32.5893 | 32.5893 | 0 | 32.5893 | 32.5893 | 0 | 32.5893 | 32.5893 | 0 | 32.5893 | 32.5893 | 0 | 32.5893
|  | 25.3898 | 0 | 25.3898 | 27.2125 | 0 | 27.2125 | 27.7937 | 0 | 27.7937 | 28.5298 | 0 | 28.5298 | 29.331 | 0 | 29.331 | 29.5884 | 0 | 29.5884 | 30.4454 | 0 | 30.4454 | 31.436 | 0 | 31.436 | 32.1785 | 0 | 32.1785 | 33.5705 | 0 | 33.5705 | 34.1473 | 0 | 34.1473 | 34.1473 | 0 | 34.1473 | 34.1473 | 0 | 34.1473 | 34.1473 | 0 | 34.1473 | 34.1473 | 0 | 34.1473
|  | 27.7967 | 0 | 27.7967 | 29.7923 | 0 | 29.7923 | 30.4285 | 0 | 30.4285 | 31.2344 | 0 | 31.2344 | 32.1116 | 0 | 32.1116 | 32.3934 | 0 | 32.3934 | 33.3317 | 0 | 33.3317 | 34.4161 | 0 | 34.4161 | 35.229 | 0 | 35.229 | 36.7529 | 0 | 36.7529 | 37.3845 | 0 | 37.3845 | 37.3845 | 0 | 37.3845 | 37.3845 | 0 | 37.3845 | 37.3845 | 0 | 37.3845 | 37.3845 | 0 | 37.3845
|  | 28.5044 | 0 | 28.5044 | 30.5508 | 0 | 30.5508 | 31.2032 | 0 | 31.2032 | 32.0296 | 0 | 32.0296 | 32.9291 | 0 | 32.9291 | 33.2181 | 0 | 33.2181 | 34.1802 | 0 | 34.1802 | 35.2923 | 0 | 35.2923 | 36.1259 | 0 | 36.1259 | 37.6886 | 0 | 37.6886 | 38.3362 | 0 | 38.3362 | 38.3362 | 0 | 38.3362 | 38.3362 | 0 | 38.3362 | 38.3362 | 0 | 38.3362 | 38.3362 | 0 | 38.3362
|  | 31.0235 | 0 | 31.0235 | 33.2507 | 0 | 33.2507 | 33.9608 | 0 | 33.9608 | 34.8602 | 0 | 34.8602 | 35.8393 | 0 | 35.8393 | 36.1538 | 0 | 36.1538 | 37.201 | 0 | 37.201 | 38.4113 | 0 | 38.4113 | 39.3186 | 0 | 39.3186 | 41.0194 | 0 | 41.0194 | 41.7243 | 0 | 41.7243 | 41.7243 | 0 | 41.7243 | 41.7243 | 0 | 41.7243 | 41.7243 | 0 | 41.7243 | 41.7243 | 0 | 41.7243
|  | 29.8366 | 0 | 29.8366 | 31.9786 | 0 | 31.9786 | 32.6616 | 0 | 32.6616 | 33.5266 | 0 | 33.5266 | 34.4682 | 0 | 34.4682 | 34.7706 | 0 | 34.7706 | 35.7778 | 0 | 35.7778 | 36.9418 | 0 | 36.9418 | 37.8143 | 0 | 37.8143 | 39.4501 | 0 | 39.4501 | 40.128 | 0 | 40.128 | 40.128 | 0 | 40.128 | 40.128 | 0 | 40.128 | 40.128 | 0 | 40.128 | 40.128 | 0 | 40.128
|  | 27.6467 | 0 | 27.6467 | 29.6315 | 0 | 29.6315 | 30.2643 | 0 | 30.2643 | 31.0658 | 0 | 31.0658 | 31.9383 | 0 | 31.9383 | 32.2186 | 0 | 32.2186 | 33.1518 | 0 | 33.1518 | 34.2304 | 0 | 34.2304 | 35.0389 | 0 | 35.0389 | 36.5546 | 0 | 36.5546 | 37.1827 | 0 | 37.1827 | 37.1827 | 0 | 37.1827 | 37.1827 | 0 | 37.1827 | 37.1827 | 0 | 37.1827 | 37.1827 | 0 | 37.1827
|  | 26.1312 | 0 | 26.1312 | 28.0072 | 0 | 28.0072 | 28.6053 | 0 | 28.6053 | 29.3629 | 0 | 29.3629 | 30.1875 | 0 | 30.1875 | 30.4524 | 0 | 30.4524 | 31.3345 | 0 | 31.3345 | 32.354 | 0 | 32.354 | 33.1182 | 0 | 33.1182 | 34.5508 | 0 | 34.5508 | 35.1445 | 0 | 35.1445 | 35.1445 | 0 | 35.1445 | 35.1445 | 0 | 35.1445 | 35.1445 | 0 | 35.1445 | 35.1445 | 0 | 35.1445
|  | 22.8453 | 0 | 22.8453 | 24.4854 | 0 | 24.4854 | 25.0084 | 0 | 25.0084 | 25.6707 | 0 | 25.6707 | 26.3916 | 0 | 26.3916 | 26.6232 | 0 | 26.6232 | 27.3944 | 0 | 27.3944 | 28.2857 | 0 | 28.2857 | 28.9537 | 0 | 28.9537 | 30.2062 | 0 | 30.2062 | 30.7253 | 0 | 30.7253 | 30.7253 | 0 | 30.7253 | 30.7253 | 0 | 30.7253 | 30.7253 | 0 | 30.7253 | 30.7253 | 0 | 30.7253
|  | 18.622 | 0 | 18.622 | 19.9589 | 0 | 19.9589 | 20.3851 | 0 | 20.3851 | 20.925 | 0 | 20.925 | 21.5127 | 0 | 21.5127 | 21.7015 | 0 | 21.7015 | 22.33 | 0 | 22.33 | 23.0566 | 0 | 23.0566 | 23.6011 | 0 | 23.6011 | 24.6221 | 0 | 24.6221 | 25.0452 | 0 | 25.0452 | 25.0452 | 0 | 25.0452 | 25.0452 | 0 | 25.0452 | 25.0452 | 0 | 25.0452 | 25.0452 | 0 | 25.0452
|  | 15.6184 | 0 | 15.6184 | 16.7396 | 0 | 16.7396 | 17.0971 | 0 | 17.0971 | 17.5499 | 0 | 17.5499 | 18.0428 | 0 | 18.0428 | 18.2011 | 0 | 18.2011 | 18.7283 | 0 | 18.7283 | 19.3377 | 0 | 19.3377 | 19.7944 | 0 | 19.7944 | 20.6507 | 0 | 20.6507 | 21.0055 | 0 | 21.0055 | 21.0055 | 0 | 21.0055 | 21.0055 | 0 | 21.0055 | 21.0055 | 0 | 21.0055 | 21.0055 | 0 | 21.0055
|  | 14.7415 | 0 | 14.7415 | 15.7999 | 0 | 15.7999 | 16.1373 | 0 | 16.1373 | 16.5647 | 0 | 16.5647 | 17.0299 | 0 | 17.0299 | 17.1793 | 0 | 17.1793 | 17.6769 | 0 | 17.6769 | 18.252 | 0 | 18.252 | 18.6831 | 0 | 18.6831 | 19.4913 | 0 | 19.4913 | 19.8263 | 0 | 19.8263 | 19.8263 | 0 | 19.8263 | 19.8263 | 0 | 19.8263 | 19.8263 | 0 | 19.8263 | 19.8263 | 0 | 19.8263
|  | 14.9182 | 0 | 14.9182 | 15.9892 | 0 | 15.9892 | 16.3306 | 0 | 16.3306 | 16.7631 | 0 | 16.7631 | 17.2339 | 0 | 17.2339 | 17.3851 | 0 | 17.3851 | 17.8887 | 0 | 17.8887 | 18.4707 | 0 | 18.4707 | 18.907 | 0 | 18.907 | 19.7249 | 0 | 19.7249 | 20.0638 | 0 | 20.0638 | 20.0638 | 0 | 20.0638 | 20.0638 | 0 | 20.0638 | 20.0638 | 0 | 20.0638 | 20.0638 | 0 | 20.0638
|  | 14.4244 | 0 | 14.4244 | 15.46 | 0 | 15.46 | 15.7901 | 0 | 15.7901 | 16.2083 | 0 | 16.2083 | 16.6635 | 0 | 16.6635 | 16.8097 | 0 | 16.8097 | 17.2966 | 0 | 17.2966 | 17.8594 | 0 | 17.8594 | 18.2812 | 0 | 18.2812 | 19.072 | 0 | 19.072 | 19.3997 | 0 | 19.3997 | 19.3997 | 0 | 19.3997 | 19.3997 | 0 | 19.3997 | 19.3997 | 0 | 19.3997 | 19.3997 | 0 | 19.3997
|  | 13.6545 | 0 | 13.6545 | 14.6348 | 0 | 14.6348 | 14.9474 | 0 | 14.9474 | 15.3432 | 0 | 15.3432 | 15.7741 | 0 | 15.7741 | 15.9126 | 0 | 15.9126 | 16.3735 | 0 | 16.3735 | 16.9062 | 0 | 16.9062 | 17.3055 | 0 | 17.3055 | 18.0541 | 0 | 18.0541 | 18.3643 | 0 | 18.3643 | 18.3643 | 0 | 18.3643 | 18.3643 | 0 | 18.3643 | 18.3643 | 0 | 18.3643 | 18.3643 | 0 | 18.3643
|  | 13.8003 | 0 | 13.8003 | 14.791 | 0 | 14.791 | 15.1069 | 0 | 15.1069 | 15.507 | 0 | 15.507 | 15.9425 | 0 | 15.9425 | 16.0824 | 0 | 16.0824 | 16.5483 | 0 | 16.5483 | 17.0867 | 0 | 17.0867 | 17.4902 | 0 | 17.4902 | 18.2468 | 0 | 18.2468 | 18.5604 | 0 | 18.5604 | 18.5604 | 0 | 18.5604 | 18.5604 | 0 | 18.5604 | 18.5604 | 0 | 18.5604 | 18.5604 | 0 | 18.5604
|  | 14.5863 | 0 | 14.5863 | 15.6334 | 0 | 15.6334 | 15.9673 | 0 | 15.9673 | 16.3902 | 0 | 16.3902 | 16.8505 | 0 | 16.8505 | 16.9984 | 0 | 16.9984 | 17.4907 | 0 | 17.4907 | 18.0598 | 0 | 18.0598 | 18.4864 | 0 | 18.4864 | 19.286 | 0 | 19.286 | 19.6174 | 0 | 19.6174 | 19.6174 | 0 | 19.6174 | 19.6174 | 0 | 19.6174 | 19.6174 | 0 | 19.6174 | 19.6174 | 0 | 19.6174
|  | 16.4861 | 0 | 16.4861 | 17.6696 | 0 | 17.6696 | 18.047 | 0 | 18.047 | 18.5249 | 0 | 18.5249 | 19.0452 | 0 | 19.0452 | 19.2123 | 0 | 19.2123 | 19.7688 | 0 | 19.7688 | 20.412 | 0 | 20.412 | 20.8941 | 0 | 20.8941 | 21.798 | 0 | 21.798 | 22.1725 | 0 | 22.1725 | 22.1725 | 0 | 22.1725 | 22.1725 | 0 | 22.1725 | 22.1725 | 0 | 22.1725 | 22.1725 | 0 | 22.1725
|  | 18.2367 | 0 | 18.2367 | 19.5459 | 0 | 19.5459 | 19.9633 | 0 | 19.9633 | 20.492 | 0 | 20.492 | 21.0675 | 0 | 21.0675 | 21.2524 | 0 | 21.2524 | 21.868 | 0 | 21.868 | 22.5795 | 0 | 22.5795 | 23.1128 | 0 | 23.1128 | 24.1126 | 0 | 24.1126 | 24.5269 | 0 | 24.5269 | 24.5269 | 0 | 24.5269 | 24.5269 | 0 | 24.5269 | 24.5269 | 0 | 24.5269 | 24.5269 | 0 | 24.5269
|  | 17.274 | 0 | 17.274 | 18.5142 | 0 | 18.5142 | 18.9096 | 0 | 18.9096 | 19.4104 | 0 | 19.4104 | 19.9555 | 0 | 19.9555 | 20.1306 | 0 | 20.1306 | 20.7137 | 0 | 20.7137 | 21.3876 | 0 | 21.3876 | 21.8928 | 0 | 21.8928 | 22.8398 | 0 | 22.8398 | 23.2323 | 0 | 23.2323 | 23.2323 | 0 | 23.2323 | 23.2323 | 0 | 23.2323 | 23.2323 | 0 | 23.2323 | 23.2323 | 0 | 23.2323
|  | 18.9489 | 0 | 18.9489 | 20.3093 | 0 | 20.3093 | 20.743 | 0 | 20.743 | 21.2923 | 0 | 21.2923 | 21.8903 | 0 | 21.8903 | 22.0824 | 0 | 22.0824 | 22.7221 | 0 | 22.7221 | 23.4613 | 0 | 23.4613 | 24.0155 | 0 | 24.0155 | 25.0543 | 0 | 25.0543 | 25.4848 | 0 | 25.4848 | 25.4848 | 0 | 25.4848 | 25.4848 | 0 | 25.4848 | 25.4848 | 0 | 25.4848 | 25.4848 | 0 | 25.4848
|  | 19.781 | 0 | 19.781 | 21.2011 | 0 | 21.2011 | 21.6539 | 0 | 21.6539 | 22.2273 | 0 | 22.2273 | 22.8516 | 0 | 22.8516 | 23.0521 | 0 | 23.0521 | 23.7198 | 0 | 23.7198 | 24.4915 | 0 | 24.4915 | 25.07 | 0 | 25.07 | 26.1545 | 0 | 26.1545 | 26.6039 | 0 | 26.6039 | 26.6039 | 0 | 26.6039 | 26.6039 | 0 | 26.6039 | 26.6039 | 0 | 26.6039 | 26.6039 | 0 | 26.6039
|  | 20.0928 | 0 | 20.0928 | 21.5353 | 0 | 21.5353 | 21.9952 | 0 | 21.9952 | 22.5777 | 0 | 22.5777 | 23.2118 | 0 | 23.2118 | 23.4155 | 0 | 23.4155 | 24.0937 | 0 | 24.0937 | 24.8776 | 0 | 24.8776 | 25.4652 | 0 | 25.4652 | 26.5668 | 0 | 26.5668 | 27.0233 | 0 | 27.0233 | 27.0233 | 0 | 27.0233 | 27.0233 | 0 | 27.0233 | 27.0233 | 0 | 27.0233 | 27.0233 | 0 | 27.0233
|  | 22.6233 | 0 | 22.6233 | 24.2474 | 0 | 24.2474 | 24.7653 | 0 | 24.7653 | 25.4211 | 0 | 25.4211 | 26.1351 | 0 | 26.1351 | 26.3644 | 0 | 26.3644 | 27.1281 | 0 | 27.1281 | 28.0107 | 0 | 28.0107 | 28.6723 | 0 | 28.6723 | 29.9126 | 0 | 29.9126 | 30.4266 | 0 | 30.4266 | 30.4266 | 0 | 30.4266 | 30.4266 | 0 | 30.4266 | 30.4266 | 0 | 30.4266 | 30.4266 | 0 | 30.4266
|  | 24.7231 | 0 | 24.7231 | 26.498 | 0 | 26.498 | 27.0639 | 0 | 27.0639 | 27.7807 | 0 | 27.7807 | 28.5609 | 0 | 28.5609 | 28.8115 | 0 | 28.8115 | 29.6461 | 0 | 29.6461 | 30.6106 | 0 | 30.6106 | 31.3336 | 0 | 31.3336 | 32.689 | 0 | 32.689 | 33.2507 | 0 | 33.2507 | 33.2507 | 0 | 33.2507 | 33.2507 | 0 | 33.2507 | 33.2507 | 0 | 33.2507 | 33.2507 | 0 | 33.2507
|  | 25.829 | 0 | 25.829 | 27.6834 | 0 | 27.6834 | 28.2746 | 0 | 28.2746 | 29.0234 | 0 | 29.0234 | 29.8385 | 0 | 29.8385 | 30.1003 | 0 | 30.1003 | 30.9722 | 0 | 30.9722 | 31.9799 | 0 | 31.9799 | 32.7352 | 0 | 32.7352 | 34.1513 | 0 | 34.1513 | 34.7381 | 0 | 34.7381 | 34.7381 | 0 | 34.7381 | 34.7381 | 0 | 34.7381 | 34.7381 | 0 | 34.7381 | 34.7381 | 0 | 34.7381
|  | 28.3351 | 0 | 28.3351 | 30.3693 | 0 | 30.3693 | 31.0179 | 0 | 31.0179 | 31.8393 | 0 | 31.8393 | 32.7335 | 0 | 32.7335 | 33.0208 | 0 | 33.0208 | 33.9772 | 0 | 33.9772 | 35.0827 | 0 | 35.0827 | 35.9113 | 0 | 35.9113 | 37.4648 | 0 | 37.4648 | 38.1085 | 0 | 38.1085 | 38.1085 | 0 | 38.1085 | 38.1085 | 0 | 38.1085 | 38.1085 | 0 | 38.1085 | 38.1085 | 0 | 38.1085
|  | 29.4287 | 0 | 29.4287 | 31.5414 | 0 | 31.5414 | 32.215 | 0 | 32.215 | 33.0682 | 0 | 33.0682 | 33.9969 | 0 | 33.9969 | 34.2952 | 0 | 34.2952 | 35.2886 | 0 | 35.2886 | 36.4367 | 0 | 36.4367 | 37.2973 | 0 | 37.2973 | 38.9108 | 0 | 38.9108 | 39.5794 | 0 | 39.5794 | 39.5794 | 0 | 39.5794 | 39.5794 | 0 | 39.5794 | 39.5794 | 0 | 39.5794 | 39.5794 | 0 | 39.5794
|  | 26.5155 | 0 | 26.5155 | 28.4191 | 0 | 28.4191 | 29.026 | 0 | 29.026 | 29.7947 | 0 | 29.7947 | 30.6315 | 0 | 30.6315 | 30.9003 | 0 | 30.9003 | 31.7953 | 0 | 31.7953 | 32.8298 | 0 | 32.8298 | 33.6052 | 0 | 33.6052 | 35.0589 | 0 | 35.0589 | 35.6613 | 0 | 35.6613 | 35.6613 | 0 | 35.6613 | 35.6613 | 0 | 35.6613 | 35.6613 | 0 | 35.6613 | 35.6613 | 0 | 35.6613
|  | 24.0869 | 0 | 24.0869 | 25.8161 | 0 | 25.8161 | 26.3674 | 0 | 26.3674 | 27.0657 | 0 | 27.0657 | 27.8259 | 0 | 27.8259 | 28.07 | 0 | 28.07 | 28.8831 | 0 | 28.8831 | 29.8228 | 0 | 29.8228 | 30.5272 | 0 | 30.5272 | 31.8478 | 0 | 31.8478 | 32.395 | 0 | 32.395 | 32.395 | 0 | 32.395 | 32.395 | 0 | 32.395 | 32.395 | 0 | 32.395 | 32.395 | 0 | 32.395
|  | 21.8117 | 0 | 21.8117 | 23.3776 | 0 | 23.3776 | 23.8769 | 0 | 23.8769 | 24.5092 | 0 | 24.5092 | 25.1976 | 0 | 25.1976 | 25.4187 | 0 | 25.4187 | 26.1549 | 0 | 26.1549 | 27.0059 | 0 | 27.0059 | 27.6438 | 0 | 27.6438 | 28.8396 | 0 | 28.8396 | 29.3351 | 0 | 29.3351 | 29.3351 | 0 | 29.3351 | 29.3351 | 0 | 29.3351 | 29.3351 | 0 | 29.3351 | 29.3351 | 0 | 29.3351
|  | 20.8435 | 0 | 20.8435 | 22.3399 | 0 | 22.3399 | 22.817 | 0 | 22.817 | 23.4213 | 0 | 23.4213 | 24.079 | 0 | 24.079 | 24.2903 | 0 | 24.2903 | 24.9939 | 0 | 24.9939 | 25.8071 | 0 | 25.8071 | 26.4167 | 0 | 26.4167 | 27.5594 | 0 | 27.5594 | 28.0329 | 0 | 28.0329 | 28.0329 | 0 | 28.0329 | 28.0329 | 0 | 28.0329 | 28.0329 | 0 | 28.0329 | 28.0329 | 0 | 28.0329
|  | 17.8487 | 0 | 17.8487 | 19.1301 | 0 | 19.1301 | 19.5386 | 0 | 19.5386 | 20.056 | 0 | 20.056 | 20.6193 | 0 | 20.6193 | 20.8003 | 0 | 20.8003 | 21.4027 | 0 | 21.4027 | 22.0991 | 0 | 22.0991 | 22.6211 | 0 | 22.6211 | 23.5996 | 0 | 23.5996 | 24.0051 | 0 | 24.0051 | 24.0051 | 0 | 24.0051 | 24.0051 | 0 | 24.0051 | 24.0051 | 0 | 24.0051 | 24.0051 | 0 | 24.0051
|  | 15.2805 | 0 | 15.2805 | 16.3775 | 0 | 16.3775 | 16.7273 | 0 | 16.7273 | 17.1703 | 0 | 17.1703 | 17.6525 | 0 | 17.6525 | 17.8074 | 0 | 17.8074 | 18.3232 | 0 | 18.3232 | 18.9193 | 0 | 18.9193 | 19.3662 | 0 | 19.3662 | 20.2039 | 0 | 20.2039 | 20.5511 | 0 | 20.5511 | 20.5511 | 0 | 20.5511 | 20.5511 | 0 | 20.5511 | 20.5511 | 0 | 20.5511 | 20.5511 | 0 | 20.5511
|  | 13.9617 | 0 | 13.9617 | 14.964 | 0 | 14.964 | 15.2836 | 0 | 15.2836 | 15.6884 | 0 | 15.6884 | 16.129 | 0 | 16.129 | 16.2705 | 0 | 16.2705 | 16.7418 | 0 | 16.7418 | 17.2865 | 0 | 17.2865 | 17.6948 | 0 | 17.6948 | 18.4602 | 0 | 18.4602 | 18.7774 | 0 | 18.7774 | 18.7774 | 0 | 18.7774 | 18.7774 | 0 | 18.7774 | 18.7774 | 0 | 18.7774 | 18.7774 | 0 | 18.7774
|  | 12.607 | 0 | 12.607 | 13.5121 | 0 | 13.5121 | 13.8007 | 0 | 13.8007 | 14.1662 | 0 | 14.1662 | 14.564 | 0 | 14.564 | 14.6918 | 0 | 14.6918 | 15.1174 | 0 | 15.1174 | 15.6092 | 0 | 15.6092 | 15.9779 | 0 | 15.9779 | 16.6691 | 0 | 16.6691 | 16.9555 | 0 | 16.9555 | 16.9555 | 0 | 16.9555 | 16.9555 | 0 | 16.9555 | 16.9555 | 0 | 16.9555 | 16.9555 | 0 | 16.9555
|  | 10.8705 | 0 | 10.8705 | 11.6509 | 0 | 11.6509 | 11.8997 | 0 | 11.8997 | 12.2149 | 0 | 12.2149 | 12.5579 | 0 | 12.5579 | 12.6681 | 0 | 12.6681 | 13.0351 | 0 | 13.0351 | 13.4591 | 0 | 13.4591 | 13.777 | 0 | 13.777 | 14.373 | 0 | 14.373 | 14.62 | 0 | 14.62 | 14.62 | 0 | 14.62 | 14.62 | 0 | 14.62 | 14.62 | 0 | 14.62 | 14.62 | 0 | 14.62
|  | 10.8396 | 0 | 10.8396 | 11.6178 | 0 | 11.6178 | 11.8659 | 0 | 11.8659 | 12.1802 | 0 | 12.1802 | 12.5223 | 0 | 12.5223 | 12.6322 | 0 | 12.6322 | 12.9981 | 0 | 12.9981 | 13.4209 | 0 | 13.4209 | 13.7379 | 0 | 13.7379 | 14.3322 | 0 | 14.3322 | 14.5785 | 0 | 14.5785 | 14.5785 | 0 | 14.5785 | 14.5785 | 0 | 14.5785 | 14.5785 | 0 | 14.5785 | 14.5785 | 0 | 14.5785
|  | 10.4447 | 0 | 10.4447 | 11.1946 | 0 | 11.1946 | 11.4336 | 0 | 11.4336 | 11.7364 | 0 | 11.7364 | 12.066 | 0 | 12.066 | 12.1719 | 0 | 12.1719 | 12.5245 | 0 | 12.5245 | 12.932 | 0 | 12.932 | 13.2374 | 0 | 13.2374 | 13.81 | 0 | 13.81 | 14.0473 | 0 | 14.0473 | 14.0473 | 0 | 14.0473 | 14.0473 | 0 | 14.0473 | 14.0473 | 0 | 14.0473 | 14.0473 | 0 | 14.0473
|  | 10.8221 | 0 | 10.8221 | 11.5991 | 0 | 11.5991 | 11.8468 | 0 | 11.8468 | 12.1605 | 0 | 12.1605 | 12.502 | 0 | 12.502 | 12.6118 | 0 | 12.6118 | 12.9771 | 0 | 12.9771 | 13.3993 | 0 | 13.3993 | 13.7157 | 0 | 13.7157 | 14.3091 | 0 | 14.3091 | 14.5549 | 0 | 14.5549 | 14.5549 | 0 | 14.5549 | 14.5549 | 0 | 14.5549 | 14.5549 | 0 | 14.5549 | 14.5549 | 0 | 14.5549
|  | 11.6897 | 0 | 11.6897 | 12.5289 | 0 | 12.5289 | 12.7965 | 0 | 12.7965 | 13.1353 | 0 | 13.1353 | 13.5043 | 0 | 13.5043 | 13.6228 | 0 | 13.6228 | 14.0173 | 0 | 14.0173 | 14.4734 | 0 | 14.4734 | 14.8153 | 0 | 14.8153 | 15.4561 | 0 | 15.4561 | 15.7217 | 0 | 15.7217 | 15.7217 | 0 | 15.7217 | 15.7217 | 0 | 15.7217 | 15.7217 | 0 | 15.7217 | 15.7217 | 0 | 15.7217
|  | 14.2103 | 0 | 14.2103 | 15.2304 | 0 | 15.2304 | 15.5557 | 0 | 15.5557 | 15.9677 | 0 | 15.9677 | 16.4161 | 0 | 16.4161 | 16.5602 | 0 | 16.5602 | 17.0398 | 0 | 17.0398 | 17.5942 | 0 | 17.5942 | 18.0098 | 0 | 18.0098 | 18.7889 | 0 | 18.7889 | 19.1117 | 0 | 19.1117 | 19.1117 | 0 | 19.1117 | 19.1117 | 0 | 19.1117 | 19.1117 | 0 | 19.1117 | 19.1117 | 0 | 19.1117
|  | 16.6802 | 0 | 16.6802 | 17.8777 | 0 | 17.8777 | 18.2595 | 0 | 18.2595 | 18.7431 | 0 | 18.7431 | 19.2695 | 0 | 19.2695 | 19.4386 | 0 | 19.4386 | 20.0016 | 0 | 20.0016 | 20.6524 | 0 | 20.6524 | 21.1402 | 0 | 21.1402 | 22.0547 | 0 | 22.0547 | 22.4336 | 0 | 22.4336 | 22.4336 | 0 | 22.4336 | 22.4336 | 0 | 22.4336 | 22.4336 | 0 | 22.4336 | 22.4336 | 0 | 22.4336
|  | 15.0786 | 0 | 15.0786 | 16.1611 | 0 | 16.1611 | 16.5063 | 0 | 16.5063 | 16.9434 | 0 | 16.9434 | 17.4193 | 0 | 17.4193 | 17.5721 | 0 | 17.5721 | 18.0811 | 0 | 18.0811 | 18.6694 | 0 | 18.6694 | 19.1103 | 0 | 19.1103 | 19.937 | 0 | 19.937 | 20.2796 | 0 | 20.2796 | 20.2796 | 0 | 20.2796 | 20.2796 | 0 | 20.2796 | 20.2796 | 0 | 20.2796 | 20.2796 | 0 | 20.2796
|  | 15.4697 | 0 | 15.4697 | 16.5803 | 0 | 16.5803 | 16.9344 | 0 | 16.9344 | 17.3829 | 0 | 17.3829 | 17.8711 | 0 | 17.8711 | 18.0279 | 0 | 18.0279 | 18.5501 | 0 | 18.5501 | 19.1536 | 0 | 19.1536 | 19.606 | 0 | 19.606 | 20.4541 | 0 | 20.4541 | 20.8056 | 0 | 20.8056 | 20.8056 | 0 | 20.8056 | 20.8056 | 0 | 20.8056 | 20.8056 | 0 | 20.8056 | 20.8056 | 0 | 20.8056
|  | 15.0089 | 0 | 15.0089 | 16.0864 | 0 | 16.0864 | 16.43 | 0 | 16.43 | 16.8651 | 0 | 16.8651 | 17.3387 | 0 | 17.3387 | 17.4909 | 0 | 17.4909 | 17.9975 | 0 | 17.9975 | 18.5831 | 0 | 18.5831 | 19.022 | 0 | 19.022 | 19.8449 | 0 | 19.8449 | 20.1859 | 0 | 20.1859 | 20.1859 | 0 | 20.1859 | 20.1859 | 0 | 20.1859 | 20.1859 | 0 | 20.1859 | 20.1859 | 0 | 20.1859
|  | 15.0961 | 0 | 15.0961 | 16.1799 | 0 | 16.1799 | 16.5255 | 0 | 16.5255 | 16.9631 | 0 | 16.9631 | 17.4395 | 0 | 17.4395 | 17.5926 | 0 | 17.5926 | 18.1021 | 0 | 18.1021 | 18.6911 | 0 | 18.6911 | 19.1326 | 0 | 19.1326 | 19.9602 | 0 | 19.9602 | 20.3032 | 0 | 20.3032 | 20.3032 | 0 | 20.3032 | 20.3032 | 0 | 20.3032 | 20.3032 | 0 | 20.3032 | 20.3032 | 0 | 20.3032
|  | 14.7674 | 0 | 14.7674 | 15.8276 | 0 | 15.8276 | 16.1656 | 0 | 16.1656 | 16.5937 | 0 | 16.5937 | 17.0598 | 0 | 17.0598 | 17.2095 | 0 | 17.2095 | 17.7079 | 0 | 17.7079 | 18.2841 | 0 | 18.2841 | 18.7159 | 0 | 18.7159 | 19.5255 | 0 | 19.5255 | 19.861 | 0 | 19.861 | 19.861 | 0 | 19.861 | 19.861 | 0 | 19.861 | 19.861 | 0 | 19.861 | 19.861 | 0 | 19.861
|  | 14.8889 | 0 | 14.8889 | 15.9578 | 0 | 15.9578 | 16.2986 | 0 | 16.2986 | 16.7302 | 0 | 16.7302 | 17.2001 | 0 | 17.2001 | 17.351 | 0 | 17.351 | 17.8536 | 0 | 17.8536 | 18.4345 | 0 | 18.4345 | 18.8699 | 0 | 18.8699 | 19.6862 | 0 | 19.6862 | 20.0244 | 0 | 20.0244 | 20.0244 | 0 | 20.0244 | 20.0244 | 0 | 20.0244 | 20.0244 | 0 | 20.0244 | 20.0244 | 0 | 20.0244
|  | 15.0218 | 0 | 15.0218 | 16.1002 | 0 | 16.1002 | 16.4441 | 0 | 16.4441 | 16.8795 | 0 | 16.8795 | 17.3536 | 0 | 17.3536 | 17.5059 | 0 | 17.5059 | 18.0129 | 0 | 18.0129 | 18.599 | 0 | 18.599 | 19.0383 | 0 | 19.0383 | 19.8619 | 0 | 19.8619 | 20.2032 | 0 | 20.2032 | 20.2032 | 0 | 20.2032 | 20.2032 | 0 | 20.2032 | 20.2032 | 0 | 20.2032 | 20.2032 | 0 | 20.2032
|  | 17.4901 | 0 | 17.4901 | 18.7457 | 0 | 18.7457 | 19.146 | 0 | 19.146 | 19.6531 | 0 | 19.6531 | 20.205 | 0 | 20.205 | 20.3823 | 0 | 20.3823 | 20.9727 | 0 | 20.9727 | 21.6551 | 0 | 21.6551 | 22.1666 | 0 | 22.1666 | 23.1254 | 0 | 23.1254 | 23.5228 | 0 | 23.5228 | 23.5228 | 0 | 23.5228 | 23.5228 | 0 | 23.5228 | 23.5228 | 0 | 23.5228 | 23.5228 | 0 | 23.5228
|  | 20.0165 | 0 | 20.0165 | 21.4535 | 0 | 21.4535 | 21.9117 | 0 | 21.9117 | 22.492 | 0 | 22.492 | 23.1237 | 0 | 23.1237 | 23.3266 | 0 | 23.3266 | 24.0022 | 0 | 24.0022 | 24.7831 | 0 | 24.7831 | 25.3685 | 0 | 25.3685 | 26.4659 | 0 | 26.4659 | 26.9207 | 0 | 26.9207 | 26.9207 | 0 | 26.9207 | 26.9207 | 0 | 26.9207 | 26.9207 | 0 | 26.9207 | 26.9207 | 0 | 26.9207
|  | 22.3681 | 0 | 22.3681 | 23.974 | 0 | 23.974 | 24.486 | 0 | 24.486 | 25.1345 | 0 | 25.1345 | 25.8404 | 0 | 25.8404 | 26.0671 | 0 | 26.0671 | 26.8222 | 0 | 26.8222 | 27.6948 | 0 | 27.6948 | 28.3489 | 0 | 28.3489 | 29.5753 | 0 | 29.5753 | 30.0835 | 0 | 30.0835 | 30.0835 | 0 | 30.0835 | 30.0835 | 0 | 30.0835 | 30.0835 | 0 | 30.0835 | 30.0835 | 0 | 30.0835
|  | 23.2686 | 0 | 23.2686 | 24.9391 | 0 | 24.9391 | 25.4717 | 0 | 25.4717 | 26.1462 | 0 | 26.1462 | 26.8806 | 0 | 26.8806 | 27.1164 | 0 | 27.1164 | 27.9019 | 0 | 27.9019 | 28.8097 | 0 | 28.8097 | 29.4901 | 0 | 29.4901 | 30.7658 | 0 | 30.7658 | 31.2945 | 0 | 31.2945 | 31.2945 | 0 | 31.2945 | 31.2945 | 0 | 31.2945 | 31.2945 | 0 | 31.2945 | 31.2945 | 0 | 31.2945
|  | 22.1548 | 0 | 22.1548 | 23.7453 | 0 | 23.7453 | 24.2524 | 0 | 24.2524 | 24.8947 | 0 | 24.8947 | 25.5939 | 0 | 25.5939 | 25.8185 | 0 | 25.8185 | 26.5663 | 0 | 26.5663 | 27.4306 | 0 | 27.4306 | 28.0785 | 0 | 28.0785 | 29.2932 | 0 | 29.2932 | 29.7965 | 0 | 29.7965 | 29.7965 | 0 | 29.7965 | 29.7965 | 0 | 29.7965 | 29.7965 | 0 | 29.7965 | 29.7965 | 0 | 29.7965
|  | 21.8262 | 0 | 21.8262 | 23.3931 | 0 | 23.3931 | 23.8927 | 0 | 23.8927 | 24.5255 | 0 | 24.5255 | 25.2143 | 0 | 25.2143 | 25.4355 | 0 | 25.4355 | 26.1723 | 0 | 26.1723 | 27.0238 | 0 | 27.0238 | 27.6621 | 0 | 27.6621 | 28.8587 | 0 | 28.8587 | 29.3546 | 0 | 29.3546 | 29.3546 | 0 | 29.3546 | 29.3546 | 0 | 29.3546 | 29.3546 | 0 | 29.3546 | 29.3546 | 0 | 29.3546
|  | 19.9385 | 0 | 19.9385 | 21.3699 | 0 | 21.3699 | 21.8263 | 0 | 21.8263 | 22.4043 | 0 | 22.4043 | 23.0335 | 0 | 23.0335 | 23.2356 | 0 | 23.2356 | 23.9087 | 0 | 23.9087 | 24.6865 | 0 | 24.6865 | 25.2696 | 0 | 25.2696 | 26.3627 | 0 | 26.3627 | 26.8157 | 0 | 26.8157 | 26.8157 | 0 | 26.8157 | 26.8157 | 0 | 26.8157 | 26.8157 | 0 | 26.8157 | 26.8157 | 0 | 26.8157
|  | 16.3646 | 0 | 16.3646 | 17.5395 | 0 | 17.5395 | 17.914 | 0 | 17.914 | 18.3885 | 0 | 18.3885 | 18.9049 | 0 | 18.9049 | 19.0708 | 0 | 19.0708 | 19.6232 | 0 | 19.6232 | 20.2616 | 0 | 20.2616 | 20.7402 | 0 | 20.7402 | 21.6374 | 0 | 21.6374 | 22.0092 | 0 | 22.0092 | 22.0092 | 0 | 22.0092 | 22.0092 | 0 | 22.0092 | 22.0092 | 0 | 22.0092 | 22.0092 | 0 | 22.0092
|  | 14.6378 | 0 | 14.6378 | 15.6887 | 0 | 15.6887 | 16.0237 | 0 | 16.0237 | 16.4481 | 0 | 16.4481 | 16.9101 | 0 | 16.9101 | 17.0584 | 0 | 17.0584 | 17.5525 | 0 | 17.5525 | 18.1236 | 0 | 18.1236 | 18.5517 | 0 | 18.5517 | 19.3542 | 0 | 19.3542 | 19.6868 | 0 | 19.6868 | 19.6868 | 0 | 19.6868 | 19.6868 | 0 | 19.6868 | 19.6868 | 0 | 19.6868 | 19.6868 | 0 | 19.6868
|  | 13.6482 | 0 | 13.6482 | 14.6281 | 0 | 14.6281 | 14.9405 | 0 | 14.9405 | 15.3361 | 0 | 15.3361 | 15.7669 | 0 | 15.7669 | 15.9052 | 0 | 15.9052 | 16.3659 | 0 | 16.3659 | 16.8984 | 0 | 16.8984 | 17.2975 | 0 | 17.2975 | 18.0458 | 0 | 18.0458 | 18.3559 | 0 | 18.3559 | 18.3559 | 0 | 18.3559 | 18.3559 | 0 | 18.3559 | 18.3559 | 0 | 18.3559 | 18.3559 | 0 | 18.3559
|  | 11.4803 | 0 | 11.4803 | 12.3045 | 0 | 12.3045 | 12.5672 | 0 | 12.5672 | 12.9001 | 0 | 12.9001 | 13.2624 | 0 | 13.2624 | 13.3787 | 0 | 13.3787 | 13.7663 | 0 | 13.7663 | 14.2141 | 0 | 14.2141 | 14.5499 | 0 | 14.5499 | 15.1793 | 0 | 15.1793 | 15.4401 | 0 | 15.4401 | 15.4401 | 0 | 15.4401 | 15.4401 | 0 | 15.4401 | 15.4401 | 0 | 15.4401 | 15.4401 | 0 | 15.4401
|  | 10.8825 | 0 | 10.8825 | 11.6638 | 0 | 11.6638 | 11.9129 | 0 | 11.9129 | 12.2284 | 0 | 12.2284 | 12.5718 | 0 | 12.5718 | 12.6821 | 0 | 12.6821 | 13.0495 | 0 | 13.0495 | 13.474 | 0 | 13.474 | 13.7923 | 0 | 13.7923 | 14.3889 | 0 | 14.3889 | 14.6362 | 0 | 14.6362 | 14.6362 | 0 | 14.6362 | 14.6362 | 0 | 14.6362 | 14.6362 | 0 | 14.6362 | 14.6362 | 0 | 14.6362
|  | 10.3941 | 0 | 10.3941 | 11.1403 | 0 | 11.1403 | 11.3783 | 0 | 11.3783 | 11.6796 | 0 | 11.6796 | 12.0076 | 0 | 12.0076 | 12.113 | 0 | 12.113 | 12.4638 | 0 | 12.4638 | 12.8693 | 0 | 12.8693 | 13.1733 | 0 | 13.1733 | 13.7432 | 0 | 13.7432 | 13.9793 | 0 | 13.9793 | 13.9793 | 0 | 13.9793 | 13.9793 | 0 | 13.9793 | 13.9793 | 0 | 13.9793 | 13.9793 | 0 | 13.9793
|  | 10.6526 | 0 | 10.6526 | 11.4173 | 0 | 11.4173 | 11.6612 | 0 | 11.6612 | 11.97 | 0 | 11.97 | 12.3062 | 0 | 12.3062 | 12.4142 | 0 | 12.4142 | 12.7737 | 0 | 12.7737 | 13.1893 | 0 | 13.1893 | 13.5009 | 0 | 13.5009 | 14.0849 | 0 | 14.0849 | 14.3269 | 0 | 14.3269 | 14.3269 | 0 | 14.3269 | 14.3269 | 0 | 14.3269 | 14.3269 | 0 | 14.3269 | 14.3269 | 0 | 14.3269
|  | 12.2142 | 0 | 12.2142 | 13.0911 | 0 | 13.0911 | 13.3706 | 0 | 13.3706 | 13.7247 | 0 | 13.7247 | 14.1102 | 0 | 14.1102 | 14.234 | 0 | 14.234 | 14.6463 | 0 | 14.6463 | 15.1228 | 0 | 15.1228 | 15.48 | 0 | 15.48 | 16.1497 | 0 | 16.1497 | 16.4272 | 0 | 16.4272 | 16.4272 | 0 | 16.4272 | 16.4272 | 0 | 16.4272 | 16.4272 | 0 | 16.4272 | 16.4272 | 0 | 16.4272
|  | 14.5581 | 0 | 14.5581 | 15.6033 | 0 | 15.6033 | 15.9365 | 0 | 15.9365 | 16.3586 | 0 | 16.3586 | 16.818 | 0 | 16.818 | 16.9656 | 0 | 16.9656 | 17.457 | 0 | 17.457 | 18.025 | 0 | 18.025 | 18.4507 | 0 | 18.4507 | 19.2488 | 0 | 19.2488 | 19.5796 | 0 | 19.5796 | 19.5796 | 0 | 19.5796 | 19.5796 | 0 | 19.5796 | 19.5796 | 0 | 19.5796 | 19.5796 | 0 | 19.5796
|  | 16.5399 | 0 | 16.5399 | 17.7273 | 0 | 17.7273 | 18.1059 | 0 | 18.1059 | 18.5854 | 0 | 18.5854 | 19.1074 | 0 | 19.1074 | 19.275 | 0 | 19.275 | 19.8333 | 0 | 19.8333 | 20.4786 | 0 | 20.4786 | 20.9623 | 0 | 20.9623 | 21.8691 | 0 | 21.8691 | 22.2449 | 0 | 22.2449 | 22.2449 | 0 | 22.2449 | 22.2449 | 0 | 22.2449 | 22.2449 | 0 | 22.2449 | 22.2449 | 0 | 22.2449
|  | 15.5321 | 0 | 15.5321 | 16.6472 | 0 | 16.6472 | 17.0027 | 0 | 17.0027 | 17.453 | 0 | 17.453 | 17.9431 | 0 | 17.9431 | 18.1006 | 0 | 18.1006 | 18.6249 | 0 | 18.6249 | 19.2308 | 0 | 19.2308 | 19.6851 | 0 | 19.6851 | 20.5366 | 0 | 20.5366 | 20.8895 | 0 | 20.8895 | 20.8895 | 0 | 20.8895 | 20.8895 | 0 | 20.8895 | 20.8895 | 0 | 20.8895 | 20.8895 | 0 | 20.8895
|  | 15.782 | 0 | 15.782 | 16.9151 | 0 | 16.9151 | 17.2763 | 0 | 17.2763 | 17.7338 | 0 | 17.7338 | 18.2319 | 0 | 18.2319 | 18.3919 | 0 | 18.3919 | 18.9246 | 0 | 18.9246 | 19.5403 | 0 | 19.5403 | 20.0018 | 0 | 20.0018 | 20.8671 | 0 | 20.8671 | 21.2257 | 0 | 21.2257 | 21.2257 | 0 | 21.2257 | 21.2257 | 0 | 21.2257 | 21.2257 | 0 | 21.2257 | 21.2257 | 0 | 21.2257
|  | 15.8516 | 0 | 15.8516 | 16.9896 | 0 | 16.9896 | 17.3525 | 0 | 17.3525 | 17.812 | 0 | 17.812 | 18.3123 | 0 | 18.3123 | 18.473 | 0 | 18.473 | 19.008 | 0 | 19.008 | 19.6265 | 0 | 19.6265 | 20.09 | 0 | 20.09 | 20.9591 | 0 | 20.9591 | 21.3192 | 0 | 21.3192 | 21.3192 | 0 | 21.3192 | 21.3192 | 0 | 21.3192 | 21.3192 | 0 | 21.3192 | 21.3192 | 0 | 21.3192
|  | 17.2012 | 0 | 17.2012 | 18.4361 | 0 | 18.4361 | 18.8298 | 0 | 18.8298 | 19.3285 | 0 | 19.3285 | 19.8713 | 0 | 19.8713 | 20.0457 | 0 | 20.0457 | 20.6263 | 0 | 20.6263 | 21.2974 | 0 | 21.2974 | 21.8004 | 0 | 21.8004 | 22.7435 | 0 | 22.7435 | 23.1343 | 0 | 23.1343 | 23.1343 | 0 | 23.1343 | 23.1343 | 0 | 23.1343 | 23.1343 | 0 | 23.1343 | 23.1343 | 0 | 23.1343
|  | 17.5371 | 0 | 17.5371 | 18.7962 | 0 | 18.7962 | 19.1976 | 0 | 19.1976 | 19.706 | 0 | 19.706 | 20.2594 | 0 | 20.2594 | 20.4372 | 0 | 20.4372 | 21.0292 | 0 | 21.0292 | 21.7134 | 0 | 21.7134 | 22.2262 | 0 | 22.2262 | 23.1877 | 0 | 23.1877 | 23.5861 | 0 | 23.5861 | 23.5861 | 0 | 23.5861 | 23.5861 | 0 | 23.5861 | 23.5861 | 0 | 23.5861 | 23.5861 | 0 | 23.5861
|  | 17.2988 | 0 | 17.2988 | 18.5407 | 0 | 18.5407 | 18.9367 | 0 | 18.9367 | 19.4382 | 0 | 19.4382 | 19.9841 | 0 | 19.9841 | 20.1594 | 0 | 20.1594 | 20.7434 | 0 | 20.7434 | 21.4183 | 0 | 21.4183 | 21.9241 | 0 | 21.9241 | 22.8725 | 0 | 22.8725 | 23.2656 | 0 | 23.2656 | 23.2656 | 0 | 23.2656 | 23.2656 | 0 | 23.2656 | 23.2656 | 0 | 23.2656 | 23.2656 | 0 | 23.2656
|  | 16.916 | 0 | 16.916 | 18.1304 | 0 | 18.1304 | 18.5176 | 0 | 18.5176 | 19.008 | 0 | 19.008 | 19.5419 | 0 | 19.5419 | 19.7134 | 0 | 19.7134 | 20.2844 | 0 | 20.2844 | 20.9443 | 0 | 20.9443 | 21.439 | 0 | 21.439 | 22.3664 | 0 | 22.3664 | 22.7508 | 0 | 22.7508 | 22.7508 | 0 | 22.7508 | 22.7508 | 0 | 22.7508 | 22.7508 | 0 | 22.7508 | 22.7508 | 0 | 22.7508
|  | 17.3812 | 0 | 17.3812 | 18.629 | 0 | 18.629 | 19.0269 | 0 | 19.0269 | 19.5308 | 0 | 19.5308 | 20.0793 | 0 | 20.0793 | 20.2555 | 0 | 20.2555 | 20.8422 | 0 | 20.8422 | 21.5203 | 0 | 21.5203 | 22.0286 | 0 | 22.0286 | 22.9815 | 0 | 22.9815 | 23.3764 | 0 | 23.3764 | 23.3764 | 0 | 23.3764 | 23.3764 | 0 | 23.3764 | 23.3764 | 0 | 23.3764 | 23.3764 | 0 | 23.3764
|  | 17.3521 | 0 | 17.3521 | 18.5978 | 0 | 18.5978 | 18.995 | 0 | 18.995 | 19.498 | 0 | 19.498 | 20.0456 | 0 | 20.0456 | 20.2215 | 0 | 20.2215 | 20.8073 | 0 | 20.8073 | 21.4842 | 0 | 21.4842 | 21.9917 | 0 | 21.9917 | 22.943 | 0 | 22.943 | 23.3372 | 0 | 23.3372 | 23.3372 | 0 | 23.3372 | 23.3372 | 0 | 23.3372 | 23.3372 | 0 | 23.3372 | 23.3372 | 0 | 23.3372
|  | 18.7029 | 0 | 18.7029 | 20.0456 | 0 | 20.0456 | 20.4737 | 0 | 20.4737 | 21.0159 | 0 | 21.0159 | 21.6062 | 0 | 21.6062 | 21.7958 | 0 | 21.7958 | 22.4271 | 0 | 22.4271 | 23.1567 | 0 | 23.1567 | 23.7037 | 0 | 23.7037 | 24.7291 | 0 | 24.7291 | 25.154 | 0 | 25.154 | 25.154 | 0 | 25.154 | 25.154 | 0 | 25.154 | 25.154 | 0 | 25.154 | 25.154 | 0 | 25.154
|  | 18.4249 | 0 | 18.4249 | 19.7476 | 0 | 19.7476 | 20.1694 | 0 | 20.1694 | 20.7035 | 0 | 20.7035 | 21.285 | 0 | 21.285 | 21.4718 | 0 | 21.4718 | 22.0937 | 0 | 22.0937 | 22.8125 | 0 | 22.8125 | 23.3513 | 0 | 23.3513 | 24.3615 | 0 | 24.3615 | 24.7801 | 0 | 24.7801 | 24.7801 | 0 | 24.7801 | 24.7801 | 0 | 24.7801 | 24.7801 | 0 | 24.7801 | 24.7801 | 0 | 24.7801
|  | 18.3196 | 0 | 18.3196 | 19.6348 | 0 | 19.6348 | 20.0542 | 0 | 20.0542 | 20.5853 | 0 | 20.5853 | 21.1634 | 0 | 21.1634 | 21.3491 | 0 | 21.3491 | 21.9675 | 0 | 21.9675 | 22.6822 | 0 | 22.6822 | 23.2179 | 0 | 23.2179 | 24.2223 | 0 | 24.2223 | 24.6385 | 0 | 24.6385 | 24.6385 | 0 | 24.6385 | 24.6385 | 0 | 24.6385 | 24.6385 | 0 | 24.6385 | 24.6385 | 0 | 24.6385
|  | 18.4436 | 0 | 18.4436 | 19.7677 | 0 | 19.7677 | 20.1898 | 0 | 20.1898 | 20.7245 | 0 | 20.7245 | 21.3066 | 0 | 21.3066 | 21.4935 | 0 | 21.4935 | 22.1161 | 0 | 22.1161 | 22.8356 | 0 | 22.8356 | 23.375 | 0 | 23.375 | 24.3862 | 0 | 24.3862 | 24.8052 | 0 | 24.8052 | 24.8052 | 0 | 24.8052 | 24.8052 | 0 | 24.8052 | 24.8052 | 0 | 24.8052 | 24.8052 | 0 | 24.8052
|  | 16.9751 | 0 | 16.9751 | 18.1937 | 0 | 18.1937 | 18.5823 | 0 | 18.5823 | 19.0744 | 0 | 19.0744 | 19.6101 | 0 | 19.6101 | 19.7822 | 0 | 19.7822 | 20.3552 | 0 | 20.3552 | 21.0174 | 0 | 21.0174 | 21.5139 | 0 | 21.5139 | 22.4445 | 0 | 22.4445 | 22.8302 | 0 | 22.8302 | 22.8302 | 0 | 22.8302 | 22.8302 | 0 | 22.8302 | 22.8302 | 0 | 22.8302 | 22.8302 | 0 | 22.8302
|  | 14.5377 | 0 | 14.5377 | 15.5814 | 0 | 15.5814 | 15.9141 | 0 | 15.9141 | 16.3356 | 0 | 16.3356 | 16.7944 | 0 | 16.7944 | 16.9418 | 0 | 16.9418 | 17.4325 | 0 | 17.4325 | 17.9996 | 0 | 17.9996 | 18.4248 | 0 | 18.4248 | 19.2218 | 0 | 19.2218 | 19.5521 | 0 | 19.5521 | 19.5521 | 0 | 19.5521 | 19.5521 | 0 | 19.5521 | 19.5521 | 0 | 19.5521 | 19.5521 | 0 | 19.5521
|  | 11.6381 | 0 | 11.6381 | 12.4737 | 0 | 12.4737 | 12.74 | 0 | 12.74 | 13.0774 | 0 | 13.0774 | 13.4447 | 0 | 13.4447 | 13.5627 | 0 | 13.5627 | 13.9556 | 0 | 13.9556 | 14.4096 | 0 | 14.4096 | 14.7499 | 0 | 14.7499 | 15.388 | 0 | 15.388 | 15.6524 | 0 | 15.6524 | 15.6524 | 0 | 15.6524 | 15.6524 | 0 | 15.6524 | 15.6524 | 0 | 15.6524 | 15.6524 | 0 | 15.6524
|  | 11.7746 | 0 | 11.7746 | 12.6199 | 0 | 12.6199 | 12.8894 | 0 | 12.8894 | 13.2308 | 0 | 13.2308 | 13.6024 | 0 | 13.6024 | 13.7217 | 0 | 13.7217 | 14.1192 | 0 | 14.1192 | 14.5785 | 0 | 14.5785 | 14.9229 | 0 | 14.9229 | 15.5684 | 0 | 15.5684 | 15.8359 | 0 | 15.8359 | 15.8359 | 0 | 15.8359 | 15.8359 | 0 | 15.8359 | 15.8359 | 0 | 15.8359 | 15.8359 | 0 | 15.8359
|  | 10.2975 | 0 | 10.2975 | 11.0368 | 0 | 11.0368 | 11.2725 | 0 | 11.2725 | 11.571 | 0 | 11.571 | 11.896 | 0 | 11.896 | 12.0004 | 0 | 12.0004 | 12.348 | 0 | 12.348 | 12.7497 | 0 | 12.7497 | 13.0509 | 0 | 13.0509 | 13.6154 | 0 | 13.6154 | 13.8494 | 0 | 13.8494 | 13.8494 | 0 | 13.8494 | 13.8494 | 0 | 13.8494 | 13.8494 | 0 | 13.8494 | 13.8494 | 0 | 13.8494
|  | 9.8245 | 0 | 9.8245 | 10.5298 | 0 | 10.5298 | 10.7547 | 0 | 10.7547 | 11.0395 | 0 | 11.0395 | 11.3495 | 0 | 11.3495 | 11.4491 | 0 | 11.4491 | 11.7808 | 0 | 11.7808 | 12.1641 | 0 | 12.1641 | 12.4514 | 0 | 12.4514 | 12.99 | 0 | 12.99 | 13.2132 | 0 | 13.2132 | 13.2132 | 0 | 13.2132 | 13.2132 | 0 | 13.2132 | 13.2132 | 0 | 13.2132 | 13.2132 | 0 | 13.2132
|  | 9.3137 | 0 | 9.3137 | 9.9823 | 0 | 9.9823 | 10.1955 | 0 | 10.1955 | 10.4655 | 0 | 10.4655 | 10.7594 | 0 | 10.7594 | 10.8538 | 0 | 10.8538 | 11.1682 | 0 | 11.1682 | 11.5316 | 0 | 11.5316 | 11.804 | 0 | 11.804 | 12.3146 | 0 | 12.3146 | 12.5262 | 0 | 12.5262 | 12.5262 | 0 | 12.5262 | 12.5262 | 0 | 12.5262 | 12.5262 | 0 | 12.5262 | 12.5262 | 0 | 12.5262
|  | 9.6977 | 0 | 9.6977 | 10.3939 | 0 | 10.3939 | 10.6159 | 0 | 10.6159 | 10.8971 | 0 | 10.8971 | 11.2031 | 0 | 11.2031 | 11.3014 | 0 | 11.3014 | 11.6288 | 0 | 11.6288 | 12.0071 | 0 | 12.0071 | 12.2907 | 0 | 12.2907 | 12.8224 | 0 | 12.8224 | 13.0427 | 0 | 13.0427 | 13.0427 | 0 | 13.0427 | 13.0427 | 0 | 13.0427 | 13.0427 | 0 | 13.0427 | 13.0427 | 0 | 13.0427
|  | 11.3913 | 0 | 11.3913 | 12.2091 | 0 | 12.2091 | 12.4699 | 0 | 12.4699 | 12.8001 | 0 | 12.8001 | 13.1596 | 0 | 13.1596 | 13.2751 | 0 | 13.2751 | 13.6596 | 0 | 13.6596 | 14.104 | 0 | 14.104 | 14.4371 | 0 | 14.4371 | 15.0617 | 0 | 15.0617 | 15.3205 | 0 | 15.3205 | 15.3205 | 0 | 15.3205 | 15.3205 | 0 | 15.3205 | 15.3205 | 0 | 15.3205 | 15.3205 | 0 | 15.3205
|  | 13.9605 | 0 | 13.9605 | 14.9628 | 0 | 14.9628 | 15.2823 | 0 | 15.2823 | 15.687 | 0 | 15.687 | 16.1276 | 0 | 16.1276 | 16.2691 | 0 | 16.2691 | 16.7404 | 0 | 16.7404 | 17.285 | 0 | 17.285 | 17.6933 | 0 | 17.6933 | 18.4587 | 0 | 18.4587 | 18.7758 | 0 | 18.7758 | 18.7758 | 0 | 18.7758 | 18.7758 | 0 | 18.7758 | 18.7758 | 0 | 18.7758 | 18.7758 | 0 | 18.7758
|  | 15.7376 | 0 | 15.7376 | 16.8674 | 0 | 16.8674 | 17.2276 | 0 | 17.2276 | 17.6839 | 0 | 17.6839 | 18.1805 | 0 | 18.1805 | 18.3401 | 0 | 18.3401 | 18.8713 | 0 | 18.8713 | 19.4853 | 0 | 19.4853 | 19.9455 | 0 | 19.9455 | 20.8083 | 0 | 20.8083 | 21.1659 | 0 | 21.1659 | 21.1659 | 0 | 21.1659 | 21.1659 | 0 | 21.1659 | 21.1659 | 0 | 21.1659 | 21.1659 | 0 | 21.1659
|  | 13.4825 | 0 | 13.4825 | 14.4505 | 0 | 14.4505 | 14.7591 | 0 | 14.7591 | 15.1499 | 0 | 15.1499 | 15.5754 | 0 | 15.5754 | 15.7121 | 0 | 15.7121 | 16.1672 | 0 | 16.1672 | 16.6932 | 0 | 16.6932 | 17.0875 | 0 | 17.0875 | 17.8267 | 0 | 17.8267 | 18.133 | 0 | 18.133 | 18.133 | 0 | 18.133 | 18.133 | 0 | 18.133 | 18.133 | 0 | 18.133 | 18.133 | 0 | 18.133
|  | 13.934 | 0 | 13.934 | 14.9344 | 0 | 14.9344 | 15.2533 | 0 | 15.2533 | 15.6573 | 0 | 15.6573 | 16.097 | 0 | 16.097 | 16.2383 | 0 | 16.2383 | 16.7086 | 0 | 16.7086 | 17.2522 | 0 | 17.2522 | 17.6597 | 0 | 17.6597 | 18.4236 | 0 | 18.4236 | 18.7402 | 0 | 18.7402 | 18.7402 | 0 | 18.7402 | 18.7402 | 0 | 18.7402 | 18.7402 | 0 | 18.7402 | 18.7402 | 0 | 18.7402
|  | 12.7343 | 0 | 12.7343 | 13.6485 | 0 | 13.6485 | 13.94 | 0 | 13.94 | 14.3092 | 0 | 14.3092 | 14.7111 | 0 | 14.7111 | 14.8402 | 0 | 14.8402 | 15.27 | 0 | 15.27 | 15.7668 | 0 | 15.7668 | 16.1392 | 0 | 16.1392 | 16.8374 | 0 | 16.8374 | 17.1267 | 0 | 17.1267 | 17.1267 | 0 | 17.1267 | 17.1267 | 0 | 17.1267 | 17.1267 | 0 | 17.1267 | 17.1267 | 0 | 17.1267
|  | 13.0648 | 0 | 13.0648 | 14.0028 | 0 | 14.0028 | 14.3018 | 0 | 14.3018 | 14.6806 | 0 | 14.6806 | 15.0929 | 0 | 15.0929 | 15.2253 | 0 | 15.2253 | 15.6663 | 0 | 15.6663 | 16.176 | 0 | 16.176 | 16.5581 | 0 | 16.5581 | 17.2744 | 0 | 17.2744 | 17.5712 | 0 | 17.5712 | 17.5712 | 0 | 17.5712 | 17.5712 | 0 | 17.5712 | 17.5712 | 0 | 17.5712 | 17.5712 | 0 | 17.5712
|  | 12.7414 | 0 | 12.7414 | 13.6562 | 0 | 13.6562 | 13.9478 | 0 | 13.9478 | 14.3172 | 0 | 14.3172 | 14.7193 | 0 | 14.7193 | 14.8485 | 0 | 14.8485 | 15.2786 | 0 | 15.2786 | 15.7756 | 0 | 15.7756 | 16.1483 | 0 | 16.1483 | 16.8468 | 0 | 16.8468 | 17.1363 | 0 | 17.1363 | 17.1363 | 0 | 17.1363 | 17.1363 | 0 | 17.1363 | 17.1363 | 0 | 17.1363 | 17.1363 | 0 | 17.1363
|  | 13.3116 | 0 | 13.3116 | 14.2673 | 0 | 14.2673 | 14.572 | 0 | 14.572 | 14.9579 | 0 | 14.9579 | 15.378 | 0 | 15.378 | 15.5129 | 0 | 15.5129 | 15.9623 | 0 | 15.9623 | 16.4816 | 0 | 16.4816 | 16.8709 | 0 | 16.8709 | 17.6007 | 0 | 17.6007 | 17.9031 | 0 | 17.9031 | 17.9031 | 0 | 17.9031 | 17.9031 | 0 | 17.9031 | 17.9031 | 0 | 17.9031 | 17.9031 | 0 | 17.9031
|  | 12.5923 | 0 | 12.5923 | 13.4964 | 0 | 13.4964 | 13.7846 | 0 | 13.7846 | 14.1496 | 0 | 14.1496 | 14.547 | 0 | 14.547 | 14.6747 | 0 | 14.6747 | 15.0998 | 0 | 15.0998 | 15.591 | 0 | 15.591 | 15.9593 | 0 | 15.9593 | 16.6496 | 0 | 16.6496 | 16.9357 | 0 | 16.9357 | 16.9357 | 0 | 16.9357 | 16.9357 | 0 | 16.9357 | 16.9357 | 0 | 16.9357 | 16.9357 | 0 | 16.9357
|  | 14.1399 | 0 | 14.1399 | 15.155 | 0 | 15.155 | 15.4786 | 0 | 15.4786 | 15.8886 | 0 | 15.8886 | 16.3348 | 0 | 16.3348 | 16.4781 | 0 | 16.4781 | 16.9554 | 0 | 16.9554 | 17.5071 | 0 | 17.5071 | 17.9206 | 0 | 17.9206 | 18.6958 | 0 | 18.6958 | 19.017 | 0 | 19.017 | 19.017 | 0 | 19.017 | 19.017 | 0 | 19.017 | 19.017 | 0 | 19.017 | 19.017 | 0 | 19.017
|  | 15.0438 | 0 | 15.0438 | 16.1238 | 0 | 16.1238 | 16.4682 | 0 | 16.4682 | 16.9043 | 0 | 16.9043 | 17.379 | 0 | 17.379 | 17.5315 | 0 | 17.5315 | 18.0394 | 0 | 18.0394 | 18.6263 | 0 | 18.6263 | 19.0662 | 0 | 19.0662 | 19.891 | 0 | 19.891 | 20.2328 | 0 | 20.2328 | 20.2328 | 0 | 20.2328 | 20.2328 | 0 | 20.2328 | 20.2328 | 0 | 20.2328 | 20.2328 | 0 | 20.2328
|  | 17.5275 | 0 | 17.5275 | 18.7858 | 0 | 18.7858 | 19.187 | 0 | 19.187 | 19.6952 | 0 | 19.6952 | 20.2483 | 0 | 20.2483 | 20.426 | 0 | 20.426 | 21.0176 | 0 | 21.0176 | 21.7014 | 0 | 21.7014 | 22.214 | 0 | 22.214 | 23.1749 | 0 | 23.1749 | 23.5732 | 0 | 23.5732 | 23.5732 | 0 | 23.5732 | 23.5732 | 0 | 23.5732 | 23.5732 | 0 | 23.5732 | 23.5732 | 0 | 23.5732
|  | 17.2282 | 0 | 17.2282 | 18.465 | 0 | 18.465 | 18.8594 | 0 | 18.8594 | 19.3588 | 0 | 19.3588 | 19.9025 | 0 | 19.9025 | 20.0772 | 0 | 20.0772 | 20.6587 | 0 | 20.6587 | 21.3308 | 0 | 21.3308 | 21.8347 | 0 | 21.8347 | 22.7792 | 0 | 22.7792 | 23.1706 | 0 | 23.1706 | 23.1706 | 0 | 23.1706 | 23.1706 | 0 | 23.1706 | 23.1706 | 0 | 23.1706 | 23.1706 | 0 | 23.1706
|  | 17.6778 | 0 | 17.6778 | 18.947 | 0 | 18.947 | 19.3516 | 0 | 19.3516 | 19.8641 | 0 | 19.8641 | 20.422 | 0 | 20.422 | 20.6012 | 0 | 20.6012 | 21.1979 | 0 | 21.1979 | 21.8876 | 0 | 21.8876 | 22.4045 | 0 | 22.4045 | 23.3737 | 0 | 23.3737 | 23.7754 | 0 | 23.7754 | 23.7754 | 0 | 23.7754 | 23.7754 | 0 | 23.7754 | 23.7754 | 0 | 23.7754 | 23.7754 | 0 | 23.7754
|  | 18.6173 | 0 | 18.6173 | 19.9538 | 0 | 19.9538 | 20.38 | 0 | 20.38 | 20.9197 | 0 | 20.9197 | 21.5072 | 0 | 21.5072 | 21.696 | 0 | 21.696 | 22.3244 | 0 | 22.3244 | 23.0507 | 0 | 23.0507 | 23.5952 | 0 | 23.5952 | 24.6158 | 0 | 24.6158 | 25.0388 | 0 | 25.0388 | 25.0388 | 0 | 25.0388 | 25.0388 | 0 | 25.0388 | 25.0388 | 0 | 25.0388 | 25.0388 | 0 | 25.0388
|  | 16.7636 | 0 | 16.7636 | 17.9671 | 0 | 17.9671 | 18.3508 | 0 | 18.3508 | 18.8368 | 0 | 18.8368 | 19.3658 | 0 | 19.3658 | 19.5357 | 0 | 19.5357 | 20.1016 | 0 | 20.1016 | 20.7556 | 0 | 20.7556 | 21.2458 | 0 | 21.2458 | 22.1649 | 0 | 22.1649 | 22.5458 | 0 | 22.5458 | 22.5458 | 0 | 22.5458 | 22.5458 | 0 | 22.5458 | 22.5458 | 0 | 22.5458 | 22.5458 | 0 | 22.5458
|  | 14.3745 | 0 | 14.3745 | 15.4064 | 0 | 15.4064 | 15.7355 | 0 | 15.7355 | 16.1522 | 0 | 16.1522 | 16.6058 | 0 | 16.6058 | 16.7515 | 0 | 16.7515 | 17.2368 | 0 | 17.2368 | 17.7976 | 0 | 17.7976 | 18.2179 | 0 | 18.2179 | 19.006 | 0 | 19.006 | 19.3326 | 0 | 19.3326 | 19.3326 | 0 | 19.3326 | 19.3326 | 0 | 19.3326 | 19.3326 | 0 | 19.3326 | 19.3326 | 0 | 19.3326
|  | 11.7349 | 0 | 11.7349 | 12.5773 | 0 | 12.5773 | 12.8459 | 0 | 12.8459 | 13.1861 | 0 | 13.1861 | 13.5565 | 0 | 13.5565 | 13.6754 | 0 | 13.6754 | 14.0715 | 0 | 14.0715 | 14.5294 | 0 | 14.5294 | 14.8725 | 0 | 14.8725 | 15.5159 | 0 | 15.5159 | 15.7825 | 0 | 15.7825 | 15.7825 | 0 | 15.7825 | 15.7825 | 0 | 15.7825 | 15.7825 | 0 | 15.7825 | 15.7825 | 0 | 15.7825
|  | 10.9433 | 0 | 10.9433 | 11.7289 | 0 | 11.7289 | 11.9794 | 0 | 11.9794 | 12.2966 | 0 | 12.2966 | 12.642 | 0 | 12.642 | 12.7529 | 0 | 12.7529 | 13.1223 | 0 | 13.1223 | 13.5493 | 0 | 13.5493 | 13.8693 | 0 | 13.8693 | 14.4692 | 0 | 14.4692 | 14.7179 | 0 | 14.7179 | 14.7179 | 0 | 14.7179 | 14.7179 | 0 | 14.7179 | 14.7179 | 0 | 14.7179 | 14.7179 | 0 | 14.7179
|  | 10.1732 | 0 | 10.1732 | 10.9035 | 0 | 10.9035 | 11.1364 | 0 | 11.1364 | 11.4313 | 0 | 11.4313 | 11.7523 | 0 | 11.7523 | 11.8555 | 0 | 11.8555 | 12.1989 | 0 | 12.1989 | 12.5958 | 0 | 12.5958 | 12.8933 | 0 | 12.8933 | 13.451 | 0 | 13.451 | 13.6821 | 0 | 13.6821 | 13.6821 | 0 | 13.6821 | 13.6821 | 0 | 13.6821 | 13.6821 | 0 | 13.6821 | 13.6821 | 0 | 13.6821
|  | 9.8092 | 0 | 9.8092 | 10.5134 | 0 | 10.5134 | 10.7379 | 0 | 10.7379 | 11.0223 | 0 | 11.0223 | 11.3319 | 0 | 11.3319 | 11.4313 | 0 | 11.4313 | 11.7624 | 0 | 11.7624 | 12.1451 | 0 | 12.1451 | 12.432 | 0 | 12.432 | 12.9697 | 0 | 12.9697 | 13.1926 | 0 | 13.1926 | 13.1926 | 0 | 13.1926 | 13.1926 | 0 | 13.1926 | 13.1926 | 0 | 13.1926 | 13.1926 | 0 | 13.1926
|  | 9.754 | 0 | 9.754 | 10.4543 | 0 | 10.4543 | 10.6775 | 0 | 10.6775 | 10.9603 | 0 | 10.9603 | 11.2681 | 0 | 11.2681 | 11.367 | 0 | 11.367 | 11.6963 | 0 | 11.6963 | 12.0768 | 0 | 12.0768 | 12.362 | 0 | 12.362 | 12.8968 | 0 | 12.8968 | 13.1184 | 0 | 13.1184 | 13.1184 | 0 | 13.1184 | 13.1184 | 0 | 13.1184 | 13.1184 | 0 | 13.1184 | 13.1184 | 0 | 13.1184
|  | 10.1523 | 0 | 10.1523 | 10.8812 | 0 | 10.8812 | 11.1136 | 0 | 11.1136 | 11.4079 | 0 | 11.4079 | 11.7283 | 0 | 11.7283 | 11.8312 | 0 | 11.8312 | 12.1739 | 0 | 12.1739 | 12.57 | 0 | 12.57 | 12.8669 | 0 | 12.8669 | 13.4235 | 0 | 13.4235 | 13.6541 | 0 | 13.6541 | 13.6541 | 0 | 13.6541 | 13.6541 | 0 | 13.6541 | 13.6541 | 0 | 13.6541 | 13.6541 | 0 | 13.6541
|  | 11.0125 | 0 | 11.0125 | 11.8031 | 0 | 11.8031 | 12.0552 | 0 | 12.0552 | 12.3744 | 0 | 12.3744 | 12.722 | 0 | 12.722 | 12.8336 | 0 | 12.8336 | 13.2053 | 0 | 13.2053 | 13.635 | 0 | 13.635 | 13.957 | 0 | 13.957 | 14.5608 | 0 | 14.5608 | 14.811 | 0 | 14.811 | 14.811 | 0 | 14.811 | 14.811 | 0 | 14.811 | 14.811 | 0 | 14.811 | 14.811 | 0 | 14.811
|  | 13.4338 | 0 | 13.4338 | 14.3982 | 0 | 14.3982 | 14.7057 | 0 | 14.7057 | 15.0951 | 0 | 15.0951 | 15.5191 | 0 | 15.5191 | 15.6553 | 0 | 15.6553 | 16.1087 | 0 | 16.1087 | 16.6328 | 0 | 16.6328 | 17.0257 | 0 | 17.0257 | 17.7622 | 0 | 17.7622 | 18.0674 | 0 | 18.0674 | 18.0674 | 0 | 18.0674 | 18.0674 | 0 | 18.0674 | 18.0674 | 0 | 18.0674 | 18.0674 | 0 | 18.0674
|  | 15.1079 | 0 | 15.1079 | 16.1926 | 0 | 16.1926 | 16.5384 | 0 | 16.5384 | 16.9764 | 0 | 16.9764 | 17.4531 | 0 | 17.4531 | 17.6063 | 0 | 17.6063 | 18.1163 | 0 | 18.1163 | 18.7057 | 0 | 18.7057 | 19.1475 | 0 | 19.1475 | 19.9758 | 0 | 19.9758 | 20.319 | 0 | 20.319 | 20.319 | 0 | 20.319 | 20.319 | 0 | 20.319 | 20.319 | 0 | 20.319 | 20.319 | 0 | 20.319
|  | 12.9981 | 0 | 12.9981 | 13.9313 | 0 | 13.9313 | 14.2288 | 0 | 14.2288 | 14.6057 | 0 | 14.6057 | 15.0159 | 0 | 15.0159 | 15.1476 | 0 | 15.1476 | 15.5864 | 0 | 15.5864 | 16.0935 | 0 | 16.0935 | 16.4736 | 0 | 16.4736 | 17.1862 | 0 | 17.1862 | 17.4815 | 0 | 17.4815 | 17.4815 | 0 | 17.4815 | 17.4815 | 0 | 17.4815 | 17.4815 | 0 | 17.4815 | 17.4815 | 0 | 17.4815
|  | 13.3555 | 0 | 13.3555 | 14.3143 | 0 | 14.3143 | 14.62 | 0 | 14.62 | 15.0072 | 0 | 15.0072 | 15.4287 | 0 | 15.4287 | 15.5641 | 0 | 15.5641 | 16.0149 | 0 | 16.0149 | 16.536 | 0 | 16.536 | 16.9265 | 0 | 16.9265 | 17.6587 | 0 | 17.6587 | 17.9622 | 0 | 17.9622 | 17.9622 | 0 | 17.9622 | 17.9622 | 0 | 17.9622 | 17.9622 | 0 | 17.9622 | 17.9622 | 0 | 17.9622
|  | 12.1699 | 0 | 12.1699 | 13.0436 | 0 | 13.0436 | 13.3221 | 0 | 13.3221 | 13.6749 | 0 | 13.6749 | 14.059 | 0 | 14.059 | 14.1824 | 0 | 14.1824 | 14.5932 | 0 | 14.5932 | 15.068 | 0 | 15.068 | 15.4238 | 0 | 15.4238 | 16.0911 | 0 | 16.0911 | 16.3676 | 0 | 16.3676 | 16.3676 | 0 | 16.3676 | 16.3676 | 0 | 16.3676 | 16.3676 | 0 | 16.3676 | 16.3676 | 0 | 16.3676
|  | 12.167 | 0 | 12.167 | 13.0405 | 0 | 13.0405 | 13.319 | 0 | 13.319 | 13.6717 | 0 | 13.6717 | 14.0557 | 0 | 14.0557 | 14.1791 | 0 | 14.1791 | 14.5898 | 0 | 14.5898 | 15.0644 | 0 | 15.0644 | 15.4203 | 0 | 15.4203 | 16.0873 | 0 | 16.0873 | 16.3637 | 0 | 16.3637 | 16.3637 | 0 | 16.3637 | 16.3637 | 0 | 16.3637 | 16.3637 | 0 | 16.3637 | 16.3637 | 0 | 16.3637
|  | 11.5876 | 0 | 11.5876 | 12.4195 | 0 | 12.4195 | 12.6848 | 0 | 12.6848 | 13.0207 | 0 | 13.0207 | 13.3864 | 0 | 13.3864 | 13.5039 | 0 | 13.5039 | 13.895 | 0 | 13.895 | 14.3471 | 0 | 14.3471 | 14.686 | 0 | 14.686 | 15.3212 | 0 | 15.3212 | 15.5845 | 0 | 15.5845 | 15.5845 | 0 | 15.5845 | 15.5845 | 0 | 15.5845 | 15.5845 | 0 | 15.5845 | 15.5845 | 0 | 15.5845
|  | 11.3744 | 0 | 11.3744 | 12.191 | 0 | 12.191 | 12.4514 | 0 | 12.4514 | 12.7811 | 0 | 12.7811 | 13.1401 | 0 | 13.1401 | 13.2554 | 0 | 13.2554 | 13.6393 | 0 | 13.6393 | 14.0831 | 0 | 14.0831 | 14.4157 | 0 | 14.4157 | 15.0393 | 0 | 15.0393 | 15.2978 | 0 | 15.2978 | 15.2978 | 0 | 15.2978 | 15.2978 | 0 | 15.2978 | 15.2978 | 0 | 15.2978 | 15.2978 | 0 | 15.2978
|  | 11.4996 | 0 | 11.4996 | 12.3252 | 0 | 12.3252 | 12.5884 | 0 | 12.5884 | 12.9218 | 0 | 12.9218 | 13.2847 | 0 | 13.2847 | 13.4013 | 0 | 13.4013 | 13.7895 | 0 | 13.7895 | 14.2381 | 0 | 14.2381 | 14.5744 | 0 | 14.5744 | 15.2049 | 0 | 15.2049 | 15.4661 | 0 | 15.4661 | 15.4661 | 0 | 15.4661 | 15.4661 | 0 | 15.4661 | 15.4661 | 0 | 15.4661 | 15.4661 | 0 | 15.4661
|  | 13.3574 | 0 | 13.3574 | 14.3163 | 0 | 14.3163 | 14.6221 | 0 | 14.6221 | 15.0093 | 0 | 15.0093 | 15.4309 | 0 | 15.4309 | 15.5663 | 0 | 15.5663 | 16.0171 | 0 | 16.0171 | 16.5383 | 0 | 16.5383 | 16.9289 | 0 | 16.9289 | 17.6612 | 0 | 17.6612 | 17.9647 | 0 | 17.9647 | 17.9647 | 0 | 17.9647 | 17.9647 | 0 | 17.9647 | 17.9647 | 0 | 17.9647 | 17.9647 | 0 | 17.9647
|  | 14.6637 | 0 | 14.6637 | 15.7165 | 0 | 15.7165 | 16.0521 | 0 | 16.0521 | 16.4772 | 0 | 16.4772 | 16.94 | 0 | 16.94 | 17.0886 | 0 | 17.0886 | 17.5836 | 0 | 17.5836 | 18.1557 | 0 | 18.1557 | 18.5845 | 0 | 18.5845 | 19.3885 | 0 | 19.3885 | 19.7216 | 0 | 19.7216 | 19.7216 | 0 | 19.7216 | 19.7216 | 0 | 19.7216 | 19.7216 | 0 | 19.7216 | 19.7216 | 0 | 19.7216
|  | 16.091 | 0 | 16.091 | 17.2462 | 0 | 17.2462 | 17.6145 | 0 | 17.6145 | 18.081 | 0 | 18.081 | 18.5888 | 0 | 18.5888 | 18.752 | 0 | 18.752 | 19.2951 | 0 | 19.2951 | 19.9229 | 0 | 19.9229 | 20.3935 | 0 | 20.3935 | 21.2756 | 0 | 21.2756 | 21.6412 | 0 | 21.6412 | 21.6412 | 0 | 21.6412 | 21.6412 | 0 | 21.6412 | 21.6412 | 0 | 21.6412 | 21.6412 | 0 | 21.6412
|  | 16.4919 | 0 | 16.4919 | 17.6759 | 0 | 17.6759 | 18.0534 | 0 | 18.0534 | 18.5315 | 0 | 18.5315 | 19.0519 | 0 | 19.0519 | 19.2191 | 0 | 19.2191 | 19.7758 | 0 | 19.7758 | 20.4192 | 0 | 20.4192 | 20.9015 | 0 | 20.9015 | 21.8057 | 0 | 21.8057 | 22.1804 | 0 | 22.1804 | 22.1804 | 0 | 22.1804 | 22.1804 | 0 | 22.1804 | 22.1804 | 0 | 22.1804 | 22.1804 | 0 | 22.1804
|  | 15.9173 | 0 | 15.9173 | 17.06 | 0 | 17.06 | 17.4244 | 0 | 17.4244 | 17.8858 | 0 | 17.8858 | 18.3881 | 0 | 18.3881 | 18.5495 | 0 | 18.5495 | 19.0868 | 0 | 19.0868 | 19.7078 | 0 | 19.7078 | 20.1733 | 0 | 20.1733 | 21.0459 | 0 | 21.0459 | 21.4076 | 0 | 21.4076 | 21.4076 | 0 | 21.4076 | 21.4076 | 0 | 21.4076 | 21.4076 | 0 | 21.4076 | 21.4076 | 0 | 21.4076
|  | 17.2774 | 0 | 17.2774 | 18.5178 | 0 | 18.5178 | 18.9132 | 0 | 18.9132 | 19.4141 | 0 | 19.4141 | 19.9594 | 0 | 19.9594 | 20.1345 | 0 | 20.1345 | 20.7177 | 0 | 20.7177 | 21.3918 | 0 | 21.3918 | 21.897 | 0 | 21.897 | 22.8443 | 0 | 22.8443 | 23.2368 | 0 | 23.2368 | 23.2368 | 0 | 23.2368 | 23.2368 | 0 | 23.2368 | 23.2368 | 0 | 23.2368 | 23.2368 | 0 | 23.2368
|  | 16.2349 | 0 | 16.2349 | 17.4005 | 0 | 17.4005 | 17.7721 | 0 | 17.7721 | 18.2427 | 0 | 18.2427 | 18.7551 | 0 | 18.7551 | 18.9197 | 0 | 18.9197 | 19.4677 | 0 | 19.4677 | 20.1011 | 0 | 20.1011 | 20.5758 | 0 | 20.5758 | 21.4659 | 0 | 21.4659 | 21.8348 | 0 | 21.8348 | 21.8348 | 0 | 21.8348 | 21.8348 | 0 | 21.8348 | 21.8348 | 0 | 21.8348 | 21.8348 | 0 | 21.8348
|  | 14.5043 | 0 | 14.5043 | 15.5456 | 0 | 15.5456 | 15.8776 | 0 | 15.8776 | 16.2981 | 0 | 16.2981 | 16.7558 | 0 | 16.7558 | 16.9028 | 0 | 16.9028 | 17.3924 | 0 | 17.3924 | 17.9583 | 0 | 17.9583 | 18.3825 | 0 | 18.3825 | 19.1776 | 0 | 19.1776 | 19.5072 | 0 | 19.5072 | 19.5072 | 0 | 19.5072 | 19.5072 | 0 | 19.5072 | 19.5072 | 0 | 19.5072 | 19.5072 | 0 | 19.5072
|  | 12.5658 | 0 | 12.5658 | 13.4679 | 0 | 13.4679 | 13.7556 | 0 | 13.7556 | 14.1198 | 0 | 14.1198 | 14.5164 | 0 | 14.5164 | 14.6438 | 0 | 14.6438 | 15.068 | 0 | 15.068 | 15.5582 | 0 | 15.5582 | 15.9257 | 0 | 15.9257 | 16.6146 | 0 | 16.6146 | 16.9001 | 0 | 16.9001 | 16.9001 | 0 | 16.9001 | 16.9001 | 0 | 16.9001 | 16.9001 | 0 | 16.9001 | 16.9001 | 0 | 16.9001
|  | 11.4823 | 0 | 11.4823 | 12.3067 | 0 | 12.3067 | 12.5695 | 0 | 12.5695 | 12.9024 | 0 | 12.9024 | 13.2647 | 0 | 13.2647 | 13.3811 | 0 | 13.3811 | 13.7687 | 0 | 13.7687 | 14.2167 | 0 | 14.2167 | 14.5525 | 0 | 14.5525 | 15.182 | 0 | 15.182 | 15.4429 | 0 | 15.4429 | 15.4429 | 0 | 15.4429 | 15.4429 | 0 | 15.4429 | 15.4429 | 0 | 15.4429 | 15.4429 | 0 | 15.4429
|  | 10.5164 | 0 | 10.5164 | 11.2713 | 0 | 11.2713 | 11.5121 | 0 | 11.5121 | 11.8169 | 0 | 11.8169 | 12.1488 | 0 | 12.1488 | 12.2554 | 0 | 12.2554 | 12.6104 | 0 | 12.6104 | 13.0207 | 0 | 13.0207 | 13.3282 | 0 | 13.3282 | 13.9048 | 0 | 13.9048 | 14.1437 | 0 | 14.1437 | 14.1437 | 0 | 14.1437 | 14.1437 | 0 | 14.1437 | 14.1437 | 0 | 14.1437 | 14.1437 | 0 | 14.1437
|  | 9.878 | 0 | 9.878 | 10.5871 | 0 | 10.5871 | 10.8132 | 0 | 10.8132 | 11.0996 | 0 | 11.0996 | 11.4113 | 0 | 11.4113 | 11.5115 | 0 | 11.5115 | 11.8449 | 0 | 11.8449 | 12.2303 | 0 | 12.2303 | 12.5191 | 0 | 12.5191 | 13.0607 | 0 | 13.0607 | 13.2851 | 0 | 13.2851 | 13.2851 | 0 | 13.2851 | 13.2851 | 0 | 13.2851 | 13.2851 | 0 | 13.2851 | 13.2851 | 0 | 13.2851
|  | 8.9892 | 0 | 8.9892 | 9.6345 | 0 | 9.6345 | 9.8403 | 0 | 9.8403 | 10.1009 | 0 | 10.1009 | 10.3846 | 0 | 10.3846 | 10.4757 | 0 | 10.4757 | 10.7791 | 0 | 10.7791 | 11.1298 | 0 | 11.1298 | 11.3927 | 0 | 11.3927 | 11.8856 | 0 | 11.8856 | 12.0898 | 0 | 12.0898 | 12.0898 | 0 | 12.0898 | 12.0898 | 0 | 12.0898 | 12.0898 | 0 | 12.0898 | 12.0898 | 0 | 12.0898
|  | 9.6055 | 0 | 9.6055 | 10.295 | 0 | 10.295 | 10.5149 | 0 | 10.5149 | 10.7934 | 0 | 10.7934 | 11.0965 | 0 | 11.0965 | 11.1939 | 0 | 11.1939 | 11.5181 | 0 | 11.5181 | 11.8929 | 0 | 11.8929 | 12.1738 | 0 | 12.1738 | 12.7004 | 0 | 12.7004 | 12.9186 | 0 | 12.9186 | 12.9186 | 0 | 12.9186 | 12.9186 | 0 | 12.9186 | 12.9186 | 0 | 12.9186 | 12.9186 | 0 | 12.9186
|  | 9.7617 | 0 | 9.7617 | 10.4625 | 0 | 10.4625 | 10.6859 | 0 | 10.6859 | 10.9689 | 0 | 10.9689 | 11.277 | 0 | 11.277 | 11.3759 | 0 | 11.3759 | 11.7054 | 0 | 11.7054 | 12.0863 | 0 | 12.0863 | 12.3717 | 0 | 12.3717 | 12.9069 | 0 | 12.9069 | 13.1287 | 0 | 13.1287 | 13.1287 | 0 | 13.1287 | 13.1287 | 0 | 13.1287 | 13.1287 | 0 | 13.1287 | 13.1287 | 0 | 13.1287
|  | 10.6574 | 0 | 10.6574 | 11.4226 | 0 | 11.4226 | 11.6665 | 0 | 11.6665 | 11.9755 | 0 | 11.9755 | 12.3118 | 0 | 12.3118 | 12.4198 | 0 | 12.4198 | 12.7796 | 0 | 12.7796 | 13.1954 | 0 | 13.1954 | 13.507 | 0 | 13.507 | 14.0913 | 0 | 14.0913 | 14.3335 | 0 | 14.3335 | 14.3335 | 0 | 14.3335 | 14.3335 | 0 | 14.3335 | 14.3335 | 0 | 14.3335 | 14.3335 | 0 | 14.3335
|  | 12.6115 | 0 | 12.6115 | 13.5169 | 0 | 13.5169 | 13.8055 | 0 | 13.8055 | 14.1712 | 0 | 14.1712 | 14.5692 | 0 | 14.5692 | 14.697 | 0 | 14.697 | 15.1227 | 0 | 15.1227 | 15.6147 | 0 | 15.6147 | 15.9835 | 0 | 15.9835 | 16.6749 | 0 | 16.6749 | 16.9615 | 0 | 16.9615 | 16.9615 | 0 | 16.9615 | 16.9615 | 0 | 16.9615 | 16.9615 | 0 | 16.9615 | 16.9615 | 0 | 16.9615
|  | 13.6187 | 0 | 13.6187 | 14.5964 | 0 | 14.5964 | 14.9082 | 0 | 14.9082 | 15.303 | 0 | 15.303 | 15.7328 | 0 | 15.7328 | 15.8708 | 0 | 15.8708 | 16.3305 | 0 | 16.3305 | 16.8618 | 0 | 16.8618 | 17.2601 | 0 | 17.2601 | 18.0067 | 0 | 18.0067 | 18.3162 | 0 | 18.3162 | 18.3162 | 0 | 18.3162 | 18.3162 | 0 | 18.3162 | 18.3162 | 0 | 18.3162 | 18.3162 | 0 | 18.3162
|  | 13.9533 | 0 | 13.9533 | 14.9551 | 0 | 14.9551 | 15.2744 | 0 | 15.2744 | 15.679 | 0 | 15.679 | 16.1193 | 0 | 16.1193 | 16.2607 | 0 | 16.2607 | 16.7317 | 0 | 16.7317 | 17.2761 | 0 | 17.2761 | 17.6842 | 0 | 17.6842 | 18.4491 | 0 | 18.4491 | 18.7662 | 0 | 18.7662 | 18.7662 | 0 | 18.7662 | 18.7662 | 0 | 18.7662 | 18.7662 | 0 | 18.7662 | 18.7662 | 0 | 18.7662
|  | 13.2086 | 0 | 13.2086 | 14.1568 | 0 | 14.1568 | 14.4592 | 0 | 14.4592 | 14.8421 | 0 | 14.8421 | 15.259 | 0 | 15.259 | 15.3929 | 0 | 15.3929 | 15.8387 | 0 | 15.8387 | 16.354 | 0 | 16.354 | 16.7403 | 0 | 16.7403 | 17.4645 | 0 | 17.4645 | 17.7645 | 0 | 17.7645 | 17.7645 | 0 | 17.7645 | 17.7645 | 0 | 17.7645 | 17.7645 | 0 | 17.7645 | 17.7645 | 0 | 17.7645
|  | 13.3715 | 0 | 13.3715 | 14.3315 | 0 | 14.3315 | 14.6376 | 0 | 14.6376 | 15.0252 | 0 | 15.0252 | 15.4472 | 0 | 15.4472 | 15.5827 | 0 | 15.5827 | 16.0341 | 0 | 16.0341 | 16.5558 | 0 | 16.5558 | 16.9468 | 0 | 16.9468 | 17.6799 | 0 | 17.6799 | 17.9837 | 0 | 17.9837 | 17.9837 | 0 | 17.9837 | 17.9837 | 0 | 17.9837 | 17.9837 | 0 | 17.9837 | 17.9837 | 0 | 17.9837
|  | 12.8428 | 0 | 12.8428 | 13.7648 | 0 | 13.7648 | 14.0587 | 0 | 14.0587 | 14.431 | 0 | 14.431 | 14.8363 | 0 | 14.8363 | 14.9665 | 0 | 14.9665 | 15.4 | 0 | 15.4 | 15.9011 | 0 | 15.9011 | 16.2767 | 0 | 16.2767 | 16.9808 | 0 | 16.9808 | 17.2725 | 0 | 17.2725 | 17.2725 | 0 | 17.2725 | 17.2725 | 0 | 17.2725 | 17.2725 | 0 | 17.2725 | 17.2725 | 0 | 17.2725
|  | 13.0888 | 0 | 13.0888 | 14.0284 | 0 | 14.0284 | 14.328 | 0 | 14.328 | 14.7075 | 0 | 14.7075 | 15.1205 | 0 | 15.1205 | 15.2532 | 0 | 15.2532 | 15.695 | 0 | 15.695 | 16.2057 | 0 | 16.2057 | 16.5884 | 0 | 16.5884 | 17.306 | 0 | 17.306 | 17.6034 | 0 | 17.6034 | 17.6034 | 0 | 17.6034 | 17.6034 | 0 | 17.6034 | 17.6034 | 0 | 17.6034 | 17.6034 | 0 | 17.6034
|  | 13.5957 | 0 | 13.5957 | 14.5718 | 0 | 14.5718 | 14.883 | 0 | 14.883 | 15.2771 | 0 | 15.2771 | 15.7062 | 0 | 15.7062 | 15.844 | 0 | 15.844 | 16.3029 | 0 | 16.3029 | 16.8333 | 0 | 16.8333 | 17.2309 | 0 | 17.2309 | 17.9763 | 0 | 17.9763 | 18.2852 | 0 | 18.2852 | 18.2852 | 0 | 18.2852 | 18.2852 | 0 | 18.2852 | 18.2852 | 0 | 18.2852 | 18.2852 | 0 | 18.2852
|  | 14.1081 | 0 | 14.1081 | 15.1209 | 0 | 15.1209 | 15.4438 | 0 | 15.4438 | 15.8528 | 0 | 15.8528 | 16.2981 | 0 | 16.2981 | 16.4411 | 0 | 16.4411 | 16.9173 | 0 | 16.9173 | 17.4677 | 0 | 17.4677 | 17.8803 | 0 | 17.8803 | 18.6537 | 0 | 18.6537 | 18.9743 | 0 | 18.9743 | 18.9743 | 0 | 18.9743 | 18.9743 | 0 | 18.9743 | 18.9743 | 0 | 18.9743 | 18.9743 | 0 | 18.9743
|  | 15.142 | 0 | 15.142 | 16.229 | 0 | 16.229 | 16.5756 | 0 | 16.5756 | 17.0146 | 0 | 17.0146 | 17.4924 | 0 | 17.4924 | 17.6459 | 0 | 17.6459 | 18.1571 | 0 | 18.1571 | 18.7478 | 0 | 18.7478 | 19.1906 | 0 | 19.1906 | 20.0208 | 0 | 20.0208 | 20.3648 | 0 | 20.3648 | 20.3648 | 0 | 20.3648 | 20.3648 | 0 | 20.3648 | 20.3648 | 0 | 20.3648 | 20.3648 | 0 | 20.3648
|  | 16.4086 | 0 | 16.4086 | 17.5866 | 0 | 17.5866 | 17.9622 | 0 | 17.9622 | 18.4379 | 0 | 18.4379 | 18.9557 | 0 | 18.9557 | 19.122 | 0 | 19.122 | 19.6759 | 0 | 19.6759 | 20.3161 | 0 | 20.3161 | 20.7959 | 0 | 20.7959 | 21.6955 | 0 | 21.6955 | 22.0683 | 0 | 22.0683 | 22.0683 | 0 | 22.0683 | 22.0683 | 0 | 22.0683 | 22.0683 | 0 | 22.0683 | 22.0683 | 0 | 22.0683
|  | 16.5601 | 0 | 16.5601 | 17.749 | 0 | 17.749 | 18.1281 | 0 | 18.1281 | 18.6081 | 0 | 18.6081 | 19.1308 | 0 | 19.1308 | 19.2986 | 0 | 19.2986 | 19.8576 | 0 | 19.8576 | 20.5037 | 0 | 20.5037 | 20.988 | 0 | 20.988 | 21.8959 | 0 | 21.8959 | 22.2721 | 0 | 22.2721 | 22.2721 | 0 | 22.2721 | 22.2721 | 0 | 22.2721 | 22.2721 | 0 | 22.2721 | 22.2721 | 0 | 22.2721
|  | 15.9142 | 0 | 15.9142 | 17.0567 | 0 | 17.0567 | 17.4209 | 0 | 17.4209 | 17.8823 | 0 | 17.8823 | 18.3845 | 0 | 18.3845 | 18.5458 | 0 | 18.5458 | 19.083 | 0 | 19.083 | 19.7039 | 0 | 19.7039 | 20.1693 | 0 | 20.1693 | 21.0418 | 0 | 21.0418 | 21.4033 | 0 | 21.4033 | 21.4033 | 0 | 21.4033 | 21.4033 | 0 | 21.4033 | 21.4033 | 0 | 21.4033 | 21.4033 | 0 | 21.4033
|  | 17.2361 | 0 | 17.2361 | 18.4735 | 0 | 18.4735 | 18.8681 | 0 | 18.8681 | 19.3678 | 0 | 19.3678 | 19.9117 | 0 | 19.9117 | 20.0864 | 0 | 20.0864 | 20.6682 | 0 | 20.6682 | 21.3407 | 0 | 21.3407 | 21.8447 | 0 | 21.8447 | 22.7897 | 0 | 22.7897 | 23.1813 | 0 | 23.1813 | 23.1813 | 0 | 23.1813 | 23.1813 | 0 | 23.1813 | 23.1813 | 0 | 23.1813 | 23.1813 | 0 | 23.1813
|  | 16.0409 | 0 | 16.0409 | 17.1925 | 0 | 17.1925 | 17.5596 | 0 | 17.5596 | 18.0247 | 0 | 18.0247 | 18.5309 | 0 | 18.5309 | 18.6935 | 0 | 18.6935 | 19.235 | 0 | 19.235 | 19.8608 | 0 | 19.8608 | 20.3299 | 0 | 20.3299 | 21.2093 | 0 | 21.2093 | 21.5738 | 0 | 21.5738 | 21.5738 | 0 | 21.5738 | 21.5738 | 0 | 21.5738 | 21.5738 | 0 | 21.5738 | 21.5738 | 0 | 21.5738
|  | 14.6986 | 0 | 14.6986 | 15.7539 | 0 | 15.7539 | 16.0903 | 0 | 16.0903 | 16.5165 | 0 | 16.5165 | 16.9803 | 0 | 16.9803 | 17.1293 | 0 | 17.1293 | 17.6255 | 0 | 17.6255 | 18.1989 | 0 | 18.1989 | 18.6288 | 0 | 18.6288 | 19.4346 | 0 | 19.4346 | 19.7686 | 0 | 19.7686 | 19.7686 | 0 | 19.7686 | 19.7686 | 0 | 19.7686 | 19.7686 | 0 | 19.7686 | 19.7686 | 0 | 19.7686
|  | 13.325 | 0 | 13.325 | 14.2816 | 0 | 14.2816 | 14.5866 | 0 | 14.5866 | 14.9729 | 0 | 14.9729 | 15.3934 | 0 | 15.3934 | 15.5285 | 0 | 15.5285 | 15.9783 | 0 | 15.9783 | 16.4981 | 0 | 16.4981 | 16.8878 | 0 | 16.8878 | 17.6183 | 0 | 17.6183 | 17.9211 | 0 | 17.9211 | 17.9211 | 0 | 17.9211 | 17.9211 | 0 | 17.9211 | 17.9211 | 0 | 17.9211 | 17.9211 | 0 | 17.9211
|  | 12.0118 | 0 | 12.0118 | 12.8742 | 0 | 12.8742 | 13.1491 | 0 | 13.1491 | 13.4974 | 0 | 13.4974 | 13.8764 | 0 | 13.8764 | 13.9982 | 0 | 13.9982 | 14.4037 | 0 | 14.4037 | 14.8723 | 0 | 14.8723 | 15.2236 | 0 | 15.2236 | 15.8821 | 0 | 15.8821 | 16.155 | 0 | 16.155 | 16.155 | 0 | 16.155 | 16.155 | 0 | 16.155 | 16.155 | 0 | 16.155 | 16.155 | 0 | 16.155
|  | 10.7616 | 0 | 10.7616 | 11.5342 | 0 | 11.5342 | 11.7805 | 0 | 11.7805 | 12.0925 | 0 | 12.0925 | 12.4321 | 0 | 12.4321 | 12.5412 | 0 | 12.5412 | 12.9045 | 0 | 12.9045 | 13.3243 | 0 | 13.3243 | 13.639 | 0 | 13.639 | 14.229 | 0 | 14.229 | 14.4735 | 0 | 14.4735 | 14.4735 | 0 | 14.4735 | 14.4735 | 0 | 14.4735 | 14.4735 | 0 | 14.4735 | 14.4735 | 0 | 14.4735
|  | 10.2458 | 0 | 10.2458 | 10.9814 | 0 | 10.9814 | 11.2159 | 0 | 11.2159 | 11.513 | 0 | 11.513 | 11.8363 | 0 | 11.8363 | 11.9402 | 0 | 11.9402 | 12.286 | 0 | 12.286 | 12.6858 | 0 | 12.6858 | 12.9854 | 0 | 12.9854 | 13.5471 | 0 | 13.5471 | 13.7799 | 0 | 13.7799 | 13.7799 | 0 | 13.7799 | 13.7799 | 0 | 13.7799 | 13.7799 | 0 | 13.7799 | 13.7799 | 0 | 13.7799
|  | 9.7024 | 0 | 9.7024 | 10.399 | 0 | 10.399 | 10.6211 | 0 | 10.6211 | 10.9024 | 0 | 10.9024 | 11.2085 | 0 | 11.2085 | 11.3069 | 0 | 11.3069 | 11.6344 | 0 | 11.6344 | 12.0129 | 0 | 12.0129 | 12.2967 | 0 | 12.2967 | 12.8286 | 0 | 12.8286 | 13.049 | 0 | 13.049 | 13.049 | 0 | 13.049 | 13.049 | 0 | 13.049 | 13.049 | 0 | 13.049 | 13.049 | 0 | 13.049
|  | 8.5391 | 0 | 8.5391 | 9.1522 | 0 | 9.1522 | 9.3476 | 0 | 9.3476 | 9.5952 | 0 | 9.5952 | 9.8647 | 0 | 9.8647 | 9.9512 | 0 | 9.9512 | 10.2395 | 0 | 10.2395 | 10.5726 | 0 | 10.5726 | 10.8224 | 0 | 10.8224 | 11.2905 | 0 | 11.2905 | 11.4845 | 0 | 11.4845 | 11.4845 | 0 | 11.4845 | 11.4845 | 0 | 11.4845 | 11.4845 | 0 | 11.4845 | 11.4845 | 0 | 11.4845
|  | 9.1424 | 0 | 9.1424 | 9.7987 | 0 | 9.7987 | 10.008 | 0 | 10.008 | 10.273 | 0 | 10.273 | 10.5616 | 0 | 10.5616 | 10.6542 | 0 | 10.6542 | 10.9628 | 0 | 10.9628 | 11.3195 | 0 | 11.3195 | 11.5869 | 0 | 11.5869 | 12.0881 | 0 | 12.0881 | 12.2958 | 0 | 12.2958 | 12.2958 | 0 | 12.2958 | 12.2958 | 0 | 12.2958 | 12.2958 | 0 | 12.2958 | 12.2958 | 0 | 12.2958
|  | 9.9383 | 0 | 9.9383 | 10.6518 | 0 | 10.6518 | 10.8793 | 0 | 10.8793 | 11.1674 | 0 | 11.1674 | 11.481 | 0 | 11.481 | 11.5818 | 0 | 11.5818 | 11.9172 | 0 | 11.9172 | 12.305 | 0 | 12.305 | 12.5956 | 0 | 12.5956 | 13.1405 | 0 | 13.1405 | 13.3663 | 0 | 13.3663 | 13.3663 | 0 | 13.3663 | 13.3663 | 0 | 13.3663 | 13.3663 | 0 | 13.3663 | 13.3663 | 0 | 13.3663
|  | 10.6703 | 0 | 10.6703 | 11.4363 | 0 | 11.4363 | 11.6806 | 0 | 11.6806 | 11.9899 | 0 | 11.9899 | 12.3267 | 0 | 12.3267 | 12.4348 | 0 | 12.4348 | 12.795 | 0 | 12.795 | 13.2113 | 0 | 13.2113 | 13.5233 | 0 | 13.5233 | 14.1083 | 0 | 14.1083 | 14.3508 | 0 | 14.3508 | 14.3508 | 0 | 14.3508 | 14.3508 | 0 | 14.3508 | 14.3508 | 0 | 14.3508 | 14.3508 | 0 | 14.3508
|  | 12.0949 | 0 | 12.0949 | 12.9632 | 0 | 12.9632 | 13.24 | 0 | 13.24 | 13.5907 | 0 | 13.5907 | 13.9724 | 0 | 13.9724 | 14.095 | 0 | 14.095 | 14.5032 | 0 | 14.5032 | 14.9751 | 0 | 14.9751 | 15.3288 | 0 | 15.3288 | 15.9919 | 0 | 15.9919 | 16.2667 | 0 | 16.2667 | 16.2667 | 0 | 16.2667 | 16.2667 | 0 | 16.2667 | 16.2667 | 0 | 16.2667 | 16.2667 | 0 | 16.2667
|  | 13.029 | 0 | 13.029 | 13.9644 | 0 | 13.9644 | 14.2627 | 0 | 14.2627 | 14.6404 | 0 | 14.6404 | 15.0515 | 0 | 15.0515 | 15.1836 | 0 | 15.1836 | 15.6234 | 0 | 15.6234 | 16.1317 | 0 | 16.1317 | 16.5128 | 0 | 16.5128 | 17.2271 | 0 | 17.2271 | 17.5231 | 0 | 17.5231 | 17.5231 | 0 | 17.5231 | 17.5231 | 0 | 17.5231 | 17.5231 | 0 | 17.5231 | 17.5231 | 0 | 17.5231
|  | 13.5196 | 0 | 13.5196 | 14.4902 | 0 | 14.4902 | 14.7997 | 0 | 14.7997 | 15.1916 | 0 | 15.1916 | 15.6183 | 0 | 15.6183 | 15.7553 | 0 | 15.7553 | 16.2117 | 0 | 16.2117 | 16.7391 | 0 | 16.7391 | 17.1345 | 0 | 17.1345 | 17.8757 | 0 | 17.8757 | 18.1829 | 0 | 18.1829 | 18.1829 | 0 | 18.1829 | 18.1829 | 0 | 18.1829 | 18.1829 | 0 | 18.1829 | 18.1829 | 0 | 18.1829
|  | 13.901 | 0 | 13.901 | 14.899 | 0 | 14.899 | 15.2172 | 0 | 15.2172 | 15.6202 | 0 | 15.6202 | 16.0589 | 0 | 16.0589 | 16.1998 | 0 | 16.1998 | 16.669 | 0 | 16.669 | 17.2113 | 0 | 17.2113 | 17.6179 | 0 | 17.6179 | 18.38 | 0 | 18.38 | 18.6958 | 0 | 18.6958 | 18.6958 | 0 | 18.6958 | 18.6958 | 0 | 18.6958 | 18.6958 | 0 | 18.6958 | 18.6958 | 0 | 18.6958
|  | 13.9328 | 0 | 13.9328 | 14.933 | 0 | 14.933 | 15.2519 | 0 | 15.2519 | 15.6559 | 0 | 15.6559 | 16.0955 | 0 | 16.0955 | 16.2368 | 0 | 16.2368 | 16.7071 | 0 | 16.7071 | 17.2507 | 0 | 17.2507 | 17.6581 | 0 | 17.6581 | 18.422 | 0 | 18.422 | 18.7385 | 0 | 18.7385 | 18.7385 | 0 | 18.7385 | 18.7385 | 0 | 18.7385 | 18.7385 | 0 | 18.7385 | 18.7385 | 0 | 18.7385
|  | 14.8706 | 0 | 14.8706 | 15.9382 | 0 | 15.9382 | 16.2785 | 0 | 16.2785 | 16.7096 | 0 | 16.7096 | 17.1789 | 0 | 17.1789 | 17.3297 | 0 | 17.3297 | 17.8316 | 0 | 17.8316 | 18.4118 | 0 | 18.4118 | 18.8467 | 0 | 18.8467 | 19.6619 | 0 | 19.6619 | 19.9998 | 0 | 19.9998 | 19.9998 | 0 | 19.9998 | 19.9998 | 0 | 19.9998 | 19.9998 | 0 | 19.9998 | 19.9998 | 0 | 19.9998
|  | 15.3788 | 0 | 15.3788 | 16.4828 | 0 | 16.4828 | 16.8349 | 0 | 16.8349 | 17.2807 | 0 | 17.2807 | 17.766 | 0 | 17.766 | 17.9219 | 0 | 17.9219 | 18.441 | 0 | 18.441 | 19.041 | 0 | 19.041 | 19.4908 | 0 | 19.4908 | 20.3339 | 0 | 20.3339 | 20.6833 | 0 | 20.6833 | 20.6833 | 0 | 20.6833 | 20.6833 | 0 | 20.6833 | 20.6833 | 0 | 20.6833 | 20.6833 | 0 | 20.6833
|  | 16.8633 | 0 | 16.8633 | 18.074 | 0 | 18.074 | 18.46 | 0 | 18.46 | 18.9489 | 0 | 18.9489 | 19.481 | 0 | 19.481 | 19.652 | 0 | 19.652 | 20.2212 | 0 | 20.2212 | 20.8791 | 0 | 20.8791 | 21.3723 | 0 | 21.3723 | 22.2968 | 0 | 22.2968 | 22.6799 | 0 | 22.6799 | 22.6799 | 0 | 22.6799 | 22.6799 | 0 | 22.6799 | 22.6799 | 0 | 22.6799 | 22.6799 | 0 | 22.6799
|  | 17.8323 | 0 | 17.8323 | 19.1126 | 0 | 19.1126 | 19.5207 | 0 | 19.5207 | 20.0377 | 0 | 20.0377 | 20.6005 | 0 | 20.6005 | 20.7812 | 0 | 20.7812 | 21.3832 | 0 | 21.3832 | 22.0789 | 0 | 22.0789 | 22.6004 | 0 | 22.6004 | 23.578 | 0 | 23.578 | 23.9832 | 0 | 23.9832 | 23.9832 | 0 | 23.9832 | 23.9832 | 0 | 23.9832 | 23.9832 | 0 | 23.9832 | 23.9832 | 0 | 23.9832
|  | 20.1717 | 0 | 20.1717 | 21.6199 | 0 | 21.6199 | 22.0816 | 0 | 22.0816 | 22.6664 | 0 | 22.6664 | 23.303 | 0 | 23.303 | 23.5075 | 0 | 23.5075 | 24.1884 | 0 | 24.1884 | 24.9753 | 0 | 24.9753 | 25.5652 | 0 | 25.5652 | 26.6711 | 0 | 26.6711 | 27.1294 | 0 | 27.1294 | 27.1294 | 0 | 27.1294 | 27.1294 | 0 | 27.1294 | 27.1294 | 0 | 27.1294 | 27.1294 | 0 | 27.1294
|  | 20.2776 | 0 | 20.2776 | 21.7334 | 0 | 21.7334 | 22.1976 | 0 | 22.1976 | 22.7854 | 0 | 22.7854 | 23.4254 | 0 | 23.4254 | 23.6309 | 0 | 23.6309 | 24.3154 | 0 | 24.3154 | 25.1065 | 0 | 25.1065 | 25.6995 | 0 | 25.6995 | 26.8112 | 0 | 26.8112 | 27.2719 | 0 | 27.2719 | 27.2719 | 0 | 27.2719 | 27.2719 | 0 | 27.2719 | 27.2719 | 0 | 27.2719 | 27.2719 | 0 | 27.2719
|  | 19.7474 | 0 | 19.7474 | 21.1651 | 0 | 21.1651 | 21.6171 | 0 | 21.6171 | 22.1896 | 0 | 22.1896 | 22.8128 | 0 | 22.8128 | 23.013 | 0 | 23.013 | 23.6795 | 0 | 23.6795 | 24.45 | 0 | 24.45 | 25.0275 | 0 | 25.0275 | 26.1101 | 0 | 26.1101 | 26.5588 | 0 | 26.5588 | 26.5588 | 0 | 26.5588 | 26.5588 | 0 | 26.5588 | 26.5588 | 0 | 26.5588 | 26.5588 | 0 | 26.5588
|  | 20.1799 | 0 | 20.1799 | 21.6286 | 0 | 21.6286 | 22.0905 | 0 | 22.0905 | 22.6756 | 0 | 22.6756 | 23.3124 | 0 | 23.3124 | 23.517 | 0 | 23.517 | 24.1981 | 0 | 24.1981 | 24.9854 | 0 | 24.9854 | 25.5756 | 0 | 25.5756 | 26.6819 | 0 | 26.6819 | 27.1404 | 0 | 27.1404 | 27.1404 | 0 | 27.1404 | 27.1404 | 0 | 27.1404 | 27.1404 | 0 | 27.1404 | 27.1404 | 0 | 27.1404
|  | 17.7897 | 0 | 17.7897 | 19.0669 | 0 | 19.0669 | 19.4741 | 0 | 19.4741 | 19.9898 | 0 | 19.9898 | 20.5512 | 0 | 20.5512 | 20.7316 | 0 | 20.7316 | 21.3321 | 0 | 21.3321 | 22.0261 | 0 | 22.0261 | 22.5463 | 0 | 22.5463 | 23.5217 | 0 | 23.5217 | 23.9258 | 0 | 23.9258 | 23.9258 | 0 | 23.9258 | 23.9258 | 0 | 23.9258 | 23.9258 | 0 | 23.9258 | 23.9258 | 0 | 23.9258
|  | 14.8531 | 0 | 14.8531 | 15.9194 | 0 | 15.9194 | 16.2594 | 0 | 16.2594 | 16.69 | 0 | 16.69 | 17.1587 | 0 | 17.1587 | 17.3093 | 0 | 17.3093 | 17.8107 | 0 | 17.8107 | 18.3901 | 0 | 18.3901 | 18.8245 | 0 | 18.8245 | 19.6388 | 0 | 19.6388 | 19.9763 | 0 | 19.9763 | 19.9763 | 0 | 19.9763 | 19.9763 | 0 | 19.9763 | 19.9763 | 0 | 19.9763 | 19.9763 | 0 | 19.9763
|  | 12.4657 | 0 | 12.4657 | 13.3607 | 0 | 13.3607 | 13.646 | 0 | 13.646 | 14.0074 | 0 | 14.0074 | 14.4008 | 0 | 14.4008 | 14.5271 | 0 | 14.5271 | 14.9479 | 0 | 14.9479 | 15.4343 | 0 | 15.4343 | 15.7988 | 0 | 15.7988 | 16.4822 | 0 | 16.4822 | 16.7655 | 0 | 16.7655 | 16.7655 | 0 | 16.7655 | 16.7655 | 0 | 16.7655 | 16.7655 | 0 | 16.7655 | 16.7655 | 0 | 16.7655
|  | 11.4974 | 0 | 11.4974 | 12.3228 | 0 | 12.3228 | 12.586 | 0 | 12.586 | 12.9193 | 0 | 12.9193 | 13.2822 | 0 | 13.2822 | 13.3987 | 0 | 13.3987 | 13.7868 | 0 | 13.7868 | 14.2354 | 0 | 14.2354 | 14.5716 | 0 | 14.5716 | 15.2019 | 0 | 15.2019 | 15.4632 | 0 | 15.4632 | 15.4632 | 0 | 15.4632 | 15.4632 | 0 | 15.4632 | 15.4632 | 0 | 15.4632 | 15.4632 | 0 | 15.4632
|  | 10.6005 | 0 | 10.6005 | 11.3616 | 0 | 11.3616 | 11.6042 | 0 | 11.6042 | 11.9115 | 0 | 11.9115 | 12.246 | 0 | 12.246 | 12.3535 | 0 | 12.3535 | 12.7113 | 0 | 12.7113 | 13.1249 | 0 | 13.1249 | 13.4349 | 0 | 13.4349 | 14.0161 | 0 | 14.0161 | 14.2569 | 0 | 14.2569 | 14.2569 | 0 | 14.2569 | 14.2569 | 0 | 14.2569 | 14.2569 | 0 | 14.2569 | 14.2569 | 0 | 14.2569
|  | 10.3121 | 0 | 10.3121 | 11.0524 | 0 | 11.0524 | 11.2884 | 0 | 11.2884 | 11.5874 | 0 | 11.5874 | 11.9128 | 0 | 11.9128 | 12.0173 | 0 | 12.0173 | 12.3654 | 0 | 12.3654 | 12.7677 | 0 | 12.7677 | 13.0693 | 0 | 13.0693 | 13.6347 | 0 | 13.6347 | 13.869 | 0 | 13.869 | 13.869 | 0 | 13.869 | 13.869 | 0 | 13.869 | 13.869 | 0 | 13.869 | 13.869 | 0 | 13.869
|  | 9.8352 | 0 | 9.8352 | 10.5413 | 0 | 10.5413 | 10.7664 | 0 | 10.7664 | 11.0515 | 0 | 11.0515 | 11.3619 | 0 | 11.3619 | 11.4616 | 0 | 11.4616 | 11.7936 | 0 | 11.7936 | 12.1773 | 0 | 12.1773 | 12.4649 | 0 | 12.4649 | 13.0041 | 0 | 13.0041 | 13.2276 | 0 | 13.2276 | 13.2276 | 0 | 13.2276 | 13.2276 | 0 | 13.2276 | 13.2276 | 0 | 13.2276 | 13.2276 | 0 | 13.2276
|  | 10.0607 | 0 | 10.0607 | 10.783 | 0 | 10.783 | 11.0133 | 0 | 11.0133 | 11.305 | 0 | 11.305 | 11.6225 | 0 | 11.6225 | 11.7245 | 0 | 11.7245 | 12.0641 | 0 | 12.0641 | 12.4566 | 0 | 12.4566 | 12.7508 | 0 | 12.7508 | 13.3024 | 0 | 13.3024 | 13.5309 | 0 | 13.5309 | 13.5309 | 0 | 13.5309 | 13.5309 | 0 | 13.5309 | 13.5309 | 0 | 13.5309 | 13.5309 | 0 | 13.5309
|  | 11.1769 | 0 | 11.1769 | 11.9793 | 0 | 11.9793 | 12.2351 | 0 | 12.2351 | 12.5591 | 0 | 12.5591 | 12.9119 | 0 | 12.9119 | 13.0252 | 0 | 13.0252 | 13.4024 | 0 | 13.4024 | 13.8385 | 0 | 13.8385 | 14.1653 | 0 | 14.1653 | 14.7781 | 0 | 14.7781 | 15.032 | 0 | 15.032 | 15.032 | 0 | 15.032 | 15.032 | 0 | 15.032 | 15.032 | 0 | 15.032 | 15.032 | 0 | 15.032
|  | 14.0073 | 0 | 14.0073 | 15.0129 | 0 | 15.0129 | 15.3335 | 0 | 15.3335 | 15.7396 | 0 | 15.7396 | 16.1816 | 0 | 16.1816 | 16.3236 | 0 | 16.3236 | 16.7964 | 0 | 16.7964 | 17.3429 | 0 | 17.3429 | 17.7525 | 0 | 17.7525 | 18.5205 | 0 | 18.5205 | 18.8387 | 0 | 18.8387 | 18.8387 | 0 | 18.8387 | 18.8387 | 0 | 18.8387 | 18.8387 | 0 | 18.8387 | 18.8387 | 0 | 18.8387
|  | 14.9401 | 0 | 14.9401 | 16.0127 | 0 | 16.0127 | 16.3547 | 0 | 16.3547 | 16.7878 | 0 | 16.7878 | 17.2593 | 0 | 17.2593 | 17.4108 | 0 | 17.4108 | 17.9151 | 0 | 17.9151 | 18.4979 | 0 | 18.4979 | 18.9348 | 0 | 18.9348 | 19.7539 | 0 | 19.7539 | 20.0934 | 0 | 20.0934 | 20.0934 | 0 | 20.0934 | 20.0934 | 0 | 20.0934 | 20.0934 | 0 | 20.0934 | 20.0934 | 0 | 20.0934
|  | 13.9027 | 0 | 13.9027 | 14.9008 | 0 | 14.9008 | 15.2191 | 0 | 15.2191 | 15.6221 | 0 | 15.6221 | 16.0609 | 0 | 16.0609 | 16.2018 | 0 | 16.2018 | 16.6711 | 0 | 16.6711 | 17.2135 | 0 | 17.2135 | 17.6201 | 0 | 17.6201 | 18.3823 | 0 | 18.3823 | 18.6982 | 0 | 18.6982 | 18.6982 | 0 | 18.6982 | 18.6982 | 0 | 18.6982 | 18.6982 | 0 | 18.6982 | 18.6982 | 0 | 18.6982
|  | 14.1817 | 0 | 14.1817 | 15.1998 | 0 | 15.1998 | 15.5244 | 0 | 15.5244 | 15.9356 | 0 | 15.9356 | 16.3831 | 0 | 16.3831 | 16.5269 | 0 | 16.5269 | 17.0056 | 0 | 17.0056 | 17.5589 | 0 | 17.5589 | 17.9736 | 0 | 17.9736 | 18.7511 | 0 | 18.7511 | 19.0733 | 0 | 19.0733 | 19.0733 | 0 | 19.0733 | 19.0733 | 0 | 19.0733 | 19.0733 | 0 | 19.0733 | 19.0733 | 0 | 19.0733
|  | 14.3772 | 0 | 14.3772 | 15.4094 | 0 | 15.4094 | 15.7385 | 0 | 15.7385 | 16.1553 | 0 | 16.1553 | 16.609 | 0 | 16.609 | 16.7548 | 0 | 16.7548 | 17.2401 | 0 | 17.2401 | 17.801 | 0 | 17.801 | 18.2214 | 0 | 18.2214 | 19.0096 | 0 | 19.0096 | 19.3363 | 0 | 19.3363 | 19.3363 | 0 | 19.3363 | 19.3363 | 0 | 19.3363 | 19.3363 | 0 | 19.3363 | 19.3363 | 0 | 19.3363
|  | 15.6579 | 0 | 15.6579 | 16.782 | 0 | 16.782 | 17.1404 | 0 | 17.1404 | 17.5943 | 0 | 17.5943 | 18.0885 | 0 | 18.0885 | 18.2472 | 0 | 18.2472 | 18.7757 | 0 | 18.7757 | 19.3866 | 0 | 19.3866 | 19.8445 | 0 | 19.8445 | 20.7029 | 0 | 20.7029 | 21.0587 | 0 | 21.0587 | 21.0587 | 0 | 21.0587 | 21.0587 | 0 | 21.0587 | 21.0587 | 0 | 21.0587 | 21.0587 | 0 | 21.0587
|  | 16.455 | 0 | 16.455 | 17.6364 | 0 | 17.6364 | 18.013 | 0 | 18.013 | 18.4901 | 0 | 18.4901 | 19.0094 | 0 | 19.0094 | 19.1762 | 0 | 19.1762 | 19.7316 | 0 | 19.7316 | 20.3736 | 0 | 20.3736 | 20.8548 | 0 | 20.8548 | 21.7569 | 0 | 21.7569 | 22.1308 | 0 | 22.1308 | 22.1308 | 0 | 22.1308 | 22.1308 | 0 | 22.1308 | 22.1308 | 0 | 22.1308 | 22.1308 | 0 | 22.1308
|  | 17.6365 | 0 | 17.6365 | 18.9026 | 0 | 18.9026 | 19.3063 | 0 | 19.3063 | 19.8176 | 0 | 19.8176 | 20.3742 | 0 | 20.3742 | 20.553 | 0 | 20.553 | 21.1483 | 0 | 21.1483 | 21.8364 | 0 | 21.8364 | 22.3521 | 0 | 22.3521 | 23.319 | 0 | 23.319 | 23.7197 | 0 | 23.7197 | 23.7197 | 0 | 23.7197 | 23.7197 | 0 | 23.7197 | 23.7197 | 0 | 23.7197 | 23.7197 | 0 | 23.7197
|  | 19.2384 | 0 | 19.2384 | 20.6195 | 0 | 20.6195 | 21.0599 | 0 | 21.0599 | 21.6176 | 0 | 21.6176 | 22.2248 | 0 | 22.2248 | 22.4198 | 0 | 22.4198 | 23.0692 | 0 | 23.0692 | 23.8197 | 0 | 23.8197 | 24.3823 | 0 | 24.3823 | 25.4371 | 0 | 25.4371 | 25.8742 | 0 | 25.8742 | 25.8742 | 0 | 25.8742 | 25.8742 | 0 | 25.8742 | 25.8742 | 0 | 25.8742 | 25.8742 | 0 | 25.8742
|  | 21.8821 | 0 | 21.8821 | 23.453 | 0 | 23.453 | 23.9539 | 0 | 23.9539 | 24.5883 | 0 | 24.5883 | 25.2788 | 0 | 25.2788 | 25.5007 | 0 | 25.5007 | 26.2393 | 0 | 26.2393 | 27.093 | 0 | 27.093 | 27.7329 | 0 | 27.7329 | 28.9326 | 0 | 28.9326 | 29.4297 | 0 | 29.4297 | 29.4297 | 0 | 29.4297 | 29.4297 | 0 | 29.4297 | 29.4297 | 0 | 29.4297 | 29.4297 | 0 | 29.4297
|  | 24.4112 | 0 | 24.4112 | 26.1637 | 0 | 26.1637 | 26.7225 | 0 | 26.7225 | 27.4302 | 0 | 27.4302 | 28.2006 | 0 | 28.2006 | 28.448 | 0 | 28.448 | 29.272 | 0 | 29.272 | 30.2244 | 0 | 30.2244 | 30.9383 | 0 | 30.9383 | 32.2766 | 0 | 32.2766 | 32.8312 | 0 | 32.8312 | 32.8312 | 0 | 32.8312 | 32.8312 | 0 | 32.8312 | 32.8312 | 0 | 32.8312 | 32.8312 | 0 | 32.8312
|  | 26.6782 | 0 | 26.6782 | 28.5934 | 0 | 28.5934 | 29.2041 | 0 | 29.2041 | 29.9775 | 0 | 29.9775 | 30.8194 | 0 | 30.8194 | 31.0899 | 0 | 31.0899 | 31.9904 | 0 | 31.9904 | 33.0312 | 0 | 33.0312 | 33.8114 | 0 | 33.8114 | 35.274 | 0 | 35.274 | 35.8801 | 0 | 35.8801 | 35.8801 | 0 | 35.8801 | 35.8801 | 0 | 35.8801 | 35.8801 | 0 | 35.8801 | 35.8801 | 0 | 35.8801
|  | 26.9807 | 0 | 26.9807 | 28.9177 | 0 | 28.9177 | 29.5353 | 0 | 29.5353 | 30.3175 | 0 | 30.3175 | 31.1689 | 0 | 31.1689 | 31.4424 | 0 | 31.4424 | 32.3532 | 0 | 32.3532 | 33.4058 | 0 | 33.4058 | 34.1948 | 0 | 34.1948 | 35.674 | 0 | 35.674 | 36.287 | 0 | 36.287 | 36.287 | 0 | 36.287 | 36.287 | 0 | 36.287 | 36.287 | 0 | 36.287 | 36.287 | 0 | 36.287
|  | 23.4388 | 0 | 23.4388 | 25.1215 | 0 | 25.1215 | 25.658 | 0 | 25.658 | 26.3375 | 0 | 26.3375 | 27.0772 | 0 | 27.0772 | 27.3148 | 0 | 27.3148 | 28.106 | 0 | 28.106 | 29.0204 | 0 | 29.0204 | 29.7059 | 0 | 29.7059 | 30.9909 | 0 | 30.9909 | 31.5234 | 0 | 31.5234 | 31.5234 | 0 | 31.5234 | 31.5234 | 0 | 31.5234 | 31.5234 | 0 | 31.5234 | 31.5234 | 0 | 31.5234
|  | 22.7848 | 0 | 22.7848 | 24.4206 | 0 | 24.4206 | 24.9421 | 0 | 24.9421 | 25.6027 | 0 | 25.6027 | 26.3217 | 0 | 26.3217 | 26.5527 | 0 | 26.5527 | 27.3218 | 0 | 27.3218 | 28.2107 | 0 | 28.2107 | 28.877 | 0 | 28.877 | 30.1262 | 0 | 30.1262 | 30.6439 | 0 | 30.6439 | 30.6439 | 0 | 30.6439 | 30.6439 | 0 | 30.6439 | 30.6439 | 0 | 30.6439 | 30.6439 | 0 | 30.6439
|  | 19.8498 | 0 | 19.8498 | 21.2748 | 0 | 21.2748 | 21.7292 | 0 | 21.7292 | 22.3046 | 0 | 22.3046 | 22.931 | 0 | 22.931 | 23.1323 | 0 | 23.1323 | 23.8023 | 0 | 23.8023 | 24.5767 | 0 | 24.5767 | 25.1572 | 0 | 25.1572 | 26.2454 | 0 | 26.2454 | 26.6964 | 0 | 26.6964 | 26.6964 | 0 | 26.6964 | 26.6964 | 0 | 26.6964 | 26.6964 | 0 | 26.6964 | 26.6964 | 0 | 26.6964
|  | 15.7781 | 0 | 15.7781 | 16.9108 | 0 | 16.9108 | 17.272 | 0 | 17.272 | 17.7294 | 0 | 17.7294 | 18.2273 | 0 | 18.2273 | 18.3873 | 0 | 18.3873 | 18.9199 | 0 | 18.9199 | 19.5354 | 0 | 19.5354 | 19.9968 | 0 | 19.9968 | 20.8619 | 0 | 20.8619 | 21.2203 | 0 | 21.2203 | 21.2203 | 0 | 21.2203 | 21.2203 | 0 | 21.2203 | 21.2203 | 0 | 21.2203 | 21.2203 | 0 | 21.2203
|  | 13.5778 | 0 | 13.5778 | 14.5526 | 0 | 14.5526 | 14.8634 | 0 | 14.8634 | 15.257 | 0 | 15.257 | 15.6855 | 0 | 15.6855 | 15.8232 | 0 | 15.8232 | 16.2815 | 0 | 16.2815 | 16.8112 | 0 | 16.8112 | 17.2083 | 0 | 17.2083 | 17.9527 | 0 | 17.9527 | 18.2612 | 0 | 18.2612 | 18.2612 | 0 | 18.2612 | 18.2612 | 0 | 18.2612 | 18.2612 | 0 | 18.2612 | 18.2612 | 0 | 18.2612
|  | 12.2584 | 0 | 12.2584 | 13.1385 | 0 | 13.1385 | 13.4191 | 0 | 13.4191 | 13.7744 | 0 | 13.7744 | 14.1613 | 0 | 14.1613 | 14.2856 | 0 | 14.2856 | 14.6993 | 0 | 14.6993 | 15.1776 | 0 | 15.1776 | 15.5361 | 0 | 15.5361 | 16.2081 | 0 | 16.2081 | 16.4866 | 0 | 16.4866 | 16.4866 | 0 | 16.4866 | 16.4866 | 0 | 16.4866 | 16.4866 | 0 | 16.4866 | 16.4866 | 0 | 16.4866
|  | 10.8452 | 0 | 10.8452 | 11.6238 | 0 | 11.6238 | 11.872 | 0 | 11.872 | 12.1864 | 0 | 12.1864 | 12.5287 | 0 | 12.5287 | 12.6386 | 0 | 12.6386 | 13.0047 | 0 | 13.0047 | 13.4278 | 0 | 13.4278 | 13.745 | 0 | 13.745 | 14.3396 | 0 | 14.3396 | 14.586 | 0 | 14.586 | 14.586 | 0 | 14.586 | 14.586 | 0 | 14.586 | 14.586 | 0 | 14.586 | 14.586 | 0 | 14.586
|  | 10.7309 | 0 | 10.7309 | 11.5013 | 0 | 11.5013 | 11.7469 | 0 | 11.7469 | 12.058 | 0 | 12.058 | 12.3967 | 0 | 12.3967 | 12.5055 | 0 | 12.5055 | 12.8677 | 0 | 12.8677 | 13.2863 | 0 | 13.2863 | 13.6001 | 0 | 13.6001 | 14.1885 | 0 | 14.1885 | 14.4323 | 0 | 14.4323 | 14.4323 | 0 | 14.4323 | 14.4323 | 0 | 14.4323 | 14.4323 | 0 | 14.4323 | 14.4323 | 0 | 14.4323
|  | 9.9892 | 0 | 9.9892 | 10.7063 | 0 | 10.7063 | 10.935 | 0 | 10.935 | 11.2246 | 0 | 11.2246 | 11.5398 | 0 | 11.5398 | 11.6411 | 0 | 11.6411 | 11.9783 | 0 | 11.9783 | 12.368 | 0 | 12.368 | 12.6601 | 0 | 12.6601 | 13.2078 | 0 | 13.2078 | 13.4347 | 0 | 13.4347 | 13.4347 | 0 | 13.4347 | 13.4347 | 0 | 13.4347 | 13.4347 | 0 | 13.4347 | 13.4347 | 0 | 13.4347
|  | 10.3271 | 0 | 10.3271 | 11.0685 | 0 | 11.0685 | 11.3048 | 0 | 11.3048 | 11.6042 | 0 | 11.6042 | 11.9301 | 0 | 11.9301 | 12.0348 | 0 | 12.0348 | 12.3834 | 0 | 12.3834 | 12.7863 | 0 | 12.7863 | 13.0883 | 0 | 13.0883 | 13.6545 | 0 | 13.6545 | 13.8891 | 0 | 13.8891 | 13.8891 | 0 | 13.8891 | 13.8891 | 0 | 13.8891 | 13.8891 | 0 | 13.8891 | 13.8891 | 0 | 13.8891
|  | 11.6994 | 0 | 11.6994 | 12.5393 | 0 | 12.5393 | 12.8071 | 0 | 12.8071 | 13.1462 | 0 | 13.1462 | 13.5155 | 0 | 13.5155 | 13.6341 | 0 | 13.6341 | 14.029 | 0 | 14.029 | 14.4854 | 0 | 14.4854 | 14.8275 | 0 | 14.8275 | 15.4689 | 0 | 15.4689 | 15.7348 | 0 | 15.7348 | 15.7348 | 0 | 15.7348 | 15.7348 | 0 | 15.7348 | 15.7348 | 0 | 15.7348 | 15.7348 | 0 | 15.7348
|  | 14.1177 | 0 | 14.1177 | 15.1313 | 0 | 15.1313 | 15.4544 | 0 | 15.4544 | 15.8637 | 0 | 15.8637 | 16.3092 | 0 | 16.3092 | 16.4524 | 0 | 16.4524 | 16.9289 | 0 | 16.9289 | 17.4797 | 0 | 17.4797 | 17.8926 | 0 | 17.8926 | 18.6666 | 0 | 18.6666 | 18.9873 | 0 | 18.9873 | 18.9873 | 0 | 18.9873 | 18.9873 | 0 | 18.9873 | 18.9873 | 0 | 18.9873 | 18.9873 | 0 | 18.9873
|  | 15.1569 | 0 | 15.1569 | 16.2451 | 0 | 16.2451 | 16.592 | 0 | 16.592 | 17.0314 | 0 | 17.0314 | 17.5098 | 0 | 17.5098 | 17.6634 | 0 | 17.6634 | 18.175 | 0 | 18.175 | 18.7664 | 0 | 18.7664 | 19.2096 | 0 | 19.2096 | 20.0406 | 0 | 20.0406 | 20.3849 | 0 | 20.3849 | 20.3849 | 0 | 20.3849 | 20.3849 | 0 | 20.3849 | 20.3849 | 0 | 20.3849 | 20.3849 | 0 | 20.3849
|  | 14.2256 | 0 | 14.2256 | 15.2468 | 0 | 15.2468 | 15.5725 | 0 | 15.5725 | 15.9849 | 0 | 15.9849 | 16.4338 | 0 | 16.4338 | 16.578 | 0 | 16.578 | 17.0582 | 0 | 17.0582 | 17.6132 | 0 | 17.6132 | 18.0292 | 0 | 18.0292 | 18.8091 | 0 | 18.8091 | 19.1323 | 0 | 19.1323 | 19.1323 | 0 | 19.1323 | 19.1323 | 0 | 19.1323 | 19.1323 | 0 | 19.1323 | 19.1323 | 0 | 19.1323
|  | 14.3882 | 0 | 14.3882 | 15.4212 | 0 | 15.4212 | 15.7505 | 0 | 15.7505 | 16.1676 | 0 | 16.1676 | 16.6217 | 0 | 16.6217 | 16.7676 | 0 | 16.7676 | 17.2532 | 0 | 17.2532 | 17.8146 | 0 | 17.8146 | 18.2353 | 0 | 18.2353 | 19.0242 | 0 | 19.0242 | 19.3511 | 0 | 19.3511 | 19.3511 | 0 | 19.3511 | 19.3511 | 0 | 19.3511 | 19.3511 | 0 | 19.3511 | 19.3511 | 0 | 19.3511
|  | 14.8515 | 0 | 14.8515 | 15.9178 | 0 | 15.9178 | 16.2577 | 0 | 16.2577 | 16.6883 | 0 | 16.6883 | 17.1569 | 0 | 17.1569 | 17.3075 | 0 | 17.3075 | 17.8088 | 0 | 17.8088 | 18.3882 | 0 | 18.3882 | 18.8225 | 0 | 18.8225 | 19.6368 | 0 | 19.6368 | 19.9742 | 0 | 19.9742 | 19.9742 | 0 | 19.9742 | 19.9742 | 0 | 19.9742 | 19.9742 | 0 | 19.9742 | 19.9742 | 0 | 19.9742
|  | 15.9003 | 0 | 15.9003 | 17.0418 | 0 | 17.0418 | 17.4057 | 0 | 17.4057 | 17.8667 | 0 | 17.8667 | 18.3685 | 0 | 18.3685 | 18.5297 | 0 | 18.5297 | 19.0664 | 0 | 19.0664 | 19.6867 | 0 | 19.6867 | 20.1517 | 0 | 20.1517 | 21.0234 | 0 | 21.0234 | 21.3847 | 0 | 21.3847 | 21.3847 | 0 | 21.3847 | 21.3847 | 0 | 21.3847 | 21.3847 | 0 | 21.3847 | 21.3847 | 0 | 21.3847
|  | 16.999 | 0 | 16.999 | 18.2194 | 0 | 18.2194 | 18.6085 | 0 | 18.6085 | 19.1013 | 0 | 19.1013 | 19.6378 | 0 | 19.6378 | 19.8101 | 0 | 19.8101 | 20.3839 | 0 | 20.3839 | 21.0471 | 0 | 21.0471 | 21.5443 | 0 | 21.5443 | 22.4762 | 0 | 22.4762 | 22.8624 | 0 | 22.8624 | 22.8624 | 0 | 22.8624 | 22.8624 | 0 | 22.8624 | 22.8624 | 0 | 22.8624 | 22.8624 | 0 | 22.8624
|  | 18.2951 | 0 | 18.2951 | 19.6085 | 0 | 19.6085 | 20.0273 | 0 | 20.0273 | 20.5576 | 0 | 20.5576 | 21.135 | 0 | 21.135 | 21.3205 | 0 | 21.3205 | 21.938 | 0 | 21.938 | 22.6518 | 0 | 22.6518 | 23.1868 | 0 | 23.1868 | 24.1898 | 0 | 24.1898 | 24.6055 | 0 | 24.6055 | 24.6055 | 0 | 24.6055 | 24.6055 | 0 | 24.6055 | 24.6055 | 0 | 24.6055 | 24.6055 | 0 | 24.6055
|  | 19.8962 | 0 | 19.8962 | 21.3246 | 0 | 21.3246 | 21.78 | 0 | 21.78 | 22.3568 | 0 | 22.3568 | 22.9847 | 0 | 22.9847 | 23.1864 | 0 | 23.1864 | 23.858 | 0 | 23.858 | 24.6343 | 0 | 24.6343 | 25.2161 | 0 | 25.2161 | 26.3069 | 0 | 26.3069 | 26.7589 | 0 | 26.7589 | 26.7589 | 0 | 26.7589 | 26.7589 | 0 | 26.7589 | 26.7589 | 0 | 26.7589 | 26.7589 | 0 | 26.7589
|  | 22.8768 | 0 | 22.8768 | 24.5192 | 0 | 24.5192 | 25.0428 | 0 | 25.0428 | 25.706 | 0 | 25.706 | 26.428 | 0 | 26.428 | 26.6599 | 0 | 26.6599 | 27.4321 | 0 | 27.4321 | 28.3246 | 0 | 28.3246 | 28.9936 | 0 | 28.9936 | 30.2478 | 0 | 30.2478 | 30.7676 | 0 | 30.7676 | 30.7676 | 0 | 30.7676 | 30.7676 | 0 | 30.7676 | 30.7676 | 0 | 30.7676 | 30.7676 | 0 | 30.7676
|  | 25.7238 | 0 | 25.7238 | 27.5705 | 0 | 27.5705 | 28.1593 | 0 | 28.1593 | 28.9051 | 0 | 28.9051 | 29.7169 | 0 | 29.7169 | 29.9776 | 0 | 29.9776 | 30.8459 | 0 | 30.8459 | 31.8495 | 0 | 31.8495 | 32.6018 | 0 | 32.6018 | 34.0121 | 0 | 34.0121 | 34.5965 | 0 | 34.5965 | 34.5965 | 0 | 34.5965 | 34.5965 | 0 | 34.5965 | 34.5965 | 0 | 34.5965 | 34.5965 | 0 | 34.5965
|  | 29.1377 | 0 | 29.1377 | 31.2295 | 0 | 31.2295 | 31.8965 | 0 | 31.8965 | 32.7412 | 0 | 32.7412 | 33.6607 | 0 | 33.6607 | 33.9561 | 0 | 33.9561 | 34.9396 | 0 | 34.9396 | 36.0764 | 0 | 36.0764 | 36.9285 | 0 | 36.9285 | 38.526 | 0 | 38.526 | 39.188 | 0 | 39.188 | 39.188 | 0 | 39.188 | 39.188 | 0 | 39.188 | 39.188 | 0 | 39.188 | 39.188 | 0 | 39.188
|  | 29.3718 | 0 | 29.3718 | 31.4805 | 0 | 31.4805 | 32.1528 | 0 | 32.1528 | 33.0043 | 0 | 33.0043 | 33.9312 | 0 | 33.9312 | 34.2289 | 0 | 34.2289 | 35.2204 | 0 | 35.2204 | 36.3663 | 0 | 36.3663 | 37.2252 | 0 | 37.2252 | 38.8355 | 0 | 38.8355 | 39.5029 | 0 | 39.5029 | 39.5029 | 0 | 39.5029 | 39.5029 | 0 | 39.5029 | 39.5029 | 0 | 39.5029 | 39.5029 | 0 | 39.5029
|  | 26.8454 | 0 | 26.8454 | 28.7727 | 0 | 28.7727 | 29.3871 | 0 | 29.3871 | 30.1654 | 0 | 30.1654 | 31.0126 | 0 | 31.0126 | 31.2847 | 0 | 31.2847 | 32.1909 | 0 | 32.1909 | 33.2383 | 0 | 33.2383 | 34.0233 | 0 | 34.0233 | 35.4951 | 0 | 35.4951 | 36.105 | 0 | 36.105 | 36.105 | 0 | 36.105 | 36.105 | 0 | 36.105 | 36.105 | 0 | 36.105 | 36.105 | 0 | 36.105
|  | 25.5294 | 0 | 25.5294 | 27.3622 | 0 | 27.3622 | 27.9466 | 0 | 27.9466 | 28.6867 | 0 | 28.6867 | 29.4923 | 0 | 29.4923 | 29.7511 | 0 | 29.7511 | 30.6129 | 0 | 30.6129 | 31.6089 | 0 | 31.6089 | 32.3555 | 0 | 32.3555 | 33.7551 | 0 | 33.7551 | 34.3351 | 0 | 34.3351 | 34.3351 | 0 | 34.3351 | 34.3351 | 0 | 34.3351 | 34.3351 | 0 | 34.3351 | 34.3351 | 0 | 34.3351
|  | 21.7421 | 0 | 21.7421 | 23.303 | 0 | 23.303 | 23.8007 | 0 | 23.8007 | 24.431 | 0 | 24.431 | 25.1172 | 0 | 25.1172 | 25.3376 | 0 | 25.3376 | 26.0715 | 0 | 26.0715 | 26.9197 | 0 | 26.9197 | 27.5555 | 0 | 27.5555 | 28.7475 | 0 | 28.7475 | 29.2415 | 0 | 29.2415 | 29.2415 | 0 | 29.2415 | 29.2415 | 0 | 29.2415 | 29.2415 | 0 | 29.2415 | 29.2415 | 0 | 29.2415
|  | 17.3287 | 0 | 17.3287 | 18.5728 | 0 | 18.5728 | 18.9694 | 0 | 18.9694 | 19.4718 | 0 | 19.4718 | 20.0187 | 0 | 20.0187 | 20.1943 | 0 | 20.1943 | 20.7793 | 0 | 20.7793 | 21.4553 | 0 | 21.4553 | 21.9621 | 0 | 21.9621 | 22.9121 | 0 | 22.9121 | 23.3058 | 0 | 23.3058 | 23.3058 | 0 | 23.3058 | 23.3058 | 0 | 23.3058 | 23.3058 | 0 | 23.3058 | 23.3058 | 0 | 23.3058
|  | 15.0934 | 0 | 15.0934 | 16.1769 | 0 | 16.1769 | 16.5224 | 0 | 16.5224 | 16.96 | 0 | 16.96 | 17.4363 | 0 | 17.4363 | 17.5893 | 0 | 17.5893 | 18.0988 | 0 | 18.0988 | 18.6876 | 0 | 18.6876 | 19.129 | 0 | 19.129 | 19.9565 | 0 | 19.9565 | 20.2994 | 0 | 20.2994 | 20.2994 | 0 | 20.2994 | 20.2994 | 0 | 20.2994 | 20.2994 | 0 | 20.2994 | 20.2994 | 0 | 20.2994
|  | 13.7834 | 0 | 13.7834 | 14.773 | 0 | 14.773 | 15.0884 | 0 | 15.0884 | 15.488 | 0 | 15.488 | 15.923 | 0 | 15.923 | 16.0627 | 0 | 16.0627 | 16.528 | 0 | 16.528 | 17.0657 | 0 | 17.0657 | 17.4688 | 0 | 17.4688 | 18.2245 | 0 | 18.2245 | 18.5377 | 0 | 18.5377 | 18.5377 | 0 | 18.5377 | 18.5377 | 0 | 18.5377 | 18.5377 | 0 | 18.5377 | 18.5377 | 0 | 18.5377
|  | 14.0083 | 0 | 14.0083 | 15.014 | 0 | 15.014 | 15.3346 | 0 | 15.3346 | 15.7407 | 0 | 15.7407 | 16.1828 | 0 | 16.1828 | 16.3248 | 0 | 16.3248 | 16.7977 | 0 | 16.7977 | 17.3442 | 0 | 17.3442 | 17.7538 | 0 | 17.7538 | 18.5218 | 0 | 18.5218 | 18.8401 | 0 | 18.8401 | 18.8401 | 0 | 18.8401 | 18.8401 | 0 | 18.8401 | 18.8401 | 0 | 18.8401 | 18.8401 | 0 | 18.8401
|  | 12.8286 | 0 | 12.8286 | 13.7496 | 0 | 13.7496 | 14.0432 | 0 | 14.0432 | 14.4151 | 0 | 14.4151 | 14.82 | 0 | 14.82 | 14.95 | 0 | 14.95 | 15.3831 | 0 | 15.3831 | 15.8836 | 0 | 15.8836 | 16.2587 | 0 | 16.2587 | 16.962 | 0 | 16.962 | 17.2535 | 0 | 17.2535 | 17.2535 | 0 | 17.2535 | 17.2535 | 0 | 17.2535 | 17.2535 | 0 | 17.2535 | 17.2535 | 0 | 17.2535
|  | 11.5635 | 0 | 11.5635 | 12.3937 | 0 | 12.3937 | 12.6584 | 0 | 12.6584 | 12.9936 | 0 | 12.9936 | 13.3586 | 0 | 13.3586 | 13.4758 | 0 | 13.4758 | 13.8661 | 0 | 13.8661 | 14.3173 | 0 | 14.3173 | 14.6554 | 0 | 14.6554 | 15.2894 | 0 | 15.2894 | 15.5521 | 0 | 15.5521 | 15.5521 | 0 | 15.5521 | 15.5521 | 0 | 15.5521 | 15.5521 | 0 | 15.5521 | 15.5521 | 0 | 15.5521
|  | 12.0485 | 0 | 12.0485 | 12.9135 | 0 | 12.9135 | 13.1893 | 0 | 13.1893 | 13.5386 | 0 | 13.5386 | 13.9188 | 0 | 13.9188 | 14.0409 | 0 | 14.0409 | 14.4476 | 0 | 14.4476 | 14.9177 | 0 | 14.9177 | 15.27 | 0 | 15.27 | 15.9306 | 0 | 15.9306 | 16.2043 | 0 | 16.2043 | 16.2043 | 0 | 16.2043 | 16.2043 | 0 | 16.2043 | 16.2043 | 0 | 16.2043 | 16.2043 | 0 | 16.2043
|  | 14.4407 | 0 | 14.4407 | 15.4775 | 0 | 15.4775 | 15.808 | 0 | 15.808 | 16.2266 | 0 | 16.2266 | 16.6824 | 0 | 16.6824 | 16.8288 | 0 | 16.8288 | 17.3162 | 0 | 17.3162 | 17.8796 | 0 | 17.8796 | 18.3019 | 0 | 18.3019 | 19.0936 | 0 | 19.0936 | 19.4217 | 0 | 19.4217 | 19.4217 | 0 | 19.4217 | 19.4217 | 0 | 19.4217 | 19.4217 | 0 | 19.4217 | 19.4217 | 0 | 19.4217
|  | 16.2161 | 0 | 16.2161 | 17.3803 | 0 | 17.3803 | 17.7515 | 0 | 17.7515 | 18.2216 | 0 | 18.2216 | 18.7333 | 0 | 18.7333 | 18.8977 | 0 | 18.8977 | 19.4451 | 0 | 19.4451 | 20.0777 | 0 | 20.0777 | 20.552 | 0 | 20.552 | 21.441 | 0 | 21.441 | 21.8094 | 0 | 21.8094 | 21.8094 | 0 | 21.8094 | 21.8094 | 0 | 21.8094 | 21.8094 | 0 | 21.8094 | 21.8094 | 0 | 21.8094
|  | 17.6658 | 0 | 17.6658 | 18.9341 | 0 | 18.9341 | 19.3385 | 0 | 19.3385 | 19.8506 | 0 | 19.8506 | 20.4081 | 0 | 20.4081 | 20.5872 | 0 | 20.5872 | 21.1835 | 0 | 21.1835 | 21.8727 | 0 | 21.8727 | 22.3894 | 0 | 22.3894 | 23.3579 | 0 | 23.3579 | 23.7592 | 0 | 23.7592 | 23.7592 | 0 | 23.7592 | 23.7592 | 0 | 23.7592 | 23.7592 | 0 | 23.7592 | 23.7592 | 0 | 23.7592
|  | 15.9468 | 0 | 15.9468 | 17.0917 | 0 | 17.0917 | 17.4567 | 0 | 17.4567 | 17.919 | 0 | 17.919 | 18.4223 | 0 | 18.4223 | 18.5839 | 0 | 18.5839 | 19.1222 | 0 | 19.1222 | 19.7443 | 0 | 19.7443 | 20.2107 | 0 | 20.2107 | 21.085 | 0 | 21.085 | 21.4473 | 0 | 21.4473 | 21.4473 | 0 | 21.4473 | 21.4473 | 0 | 21.4473 | 21.4473 | 0 | 21.4473 | 21.4473 | 0 | 21.4473
|  | 16.073 | 0 | 16.073 | 17.2269 | 0 | 17.2269 | 17.5948 | 0 | 17.5948 | 18.0607 | 0 | 18.0607 | 18.568 | 0 | 18.568 | 18.7309 | 0 | 18.7309 | 19.2735 | 0 | 19.2735 | 19.9005 | 0 | 19.9005 | 20.3706 | 0 | 20.3706 | 21.2517 | 0 | 21.2517 | 21.6169 | 0 | 21.6169 | 21.6169 | 0 | 21.6169 | 21.6169 | 0 | 21.6169 | 21.6169 | 0 | 21.6169 | 21.6169 | 0 | 21.6169
|  | 16.7455 | 0 | 16.7455 | 17.9477 | 0 | 17.9477 | 18.331 | 0 | 18.331 | 18.8165 | 0 | 18.8165 | 19.345 | 0 | 19.345 | 19.5147 | 0 | 19.5147 | 20.08 | 0 | 20.08 | 20.7333 | 0 | 20.7333 | 21.223 | 0 | 21.223 | 22.141 | 0 | 22.141 | 22.5215 | 0 | 22.5215 | 22.5215 | 0 | 22.5215 | 22.5215 | 0 | 22.5215 | 22.5215 | 0 | 22.5215 | 22.5215 | 0 | 22.5215
|  | 16.8902 | 0 | 16.8902 | 18.1028 | 0 | 18.1028 | 18.4894 | 0 | 18.4894 | 18.9791 | 0 | 18.9791 | 19.5121 | 0 | 19.5121 | 19.6833 | 0 | 19.6833 | 20.2535 | 0 | 20.2535 | 20.9124 | 0 | 20.9124 | 21.4064 | 0 | 21.4064 | 22.3324 | 0 | 22.3324 | 22.7161 | 0 | 22.7161 | 22.7161 | 0 | 22.7161 | 22.7161 | 0 | 22.7161 | 22.7161 | 0 | 22.7161 | 22.7161 | 0 | 22.7161
|  | 18.1699 | 0 | 18.1699 | 19.4743 | 0 | 19.4743 | 19.8902 | 0 | 19.8902 | 20.417 | 0 | 20.417 | 20.9904 | 0 | 20.9904 | 21.1746 | 0 | 21.1746 | 21.7879 | 0 | 21.7879 | 22.4968 | 0 | 22.4968 | 23.0281 | 0 | 23.0281 | 24.0243 | 0 | 24.0243 | 24.4371 | 0 | 24.4371 | 24.4371 | 0 | 24.4371 | 24.4371 | 0 | 24.4371 | 24.4371 | 0 | 24.4371 | 24.4371 | 0 | 24.4371
|  | 20.1939 | 0 | 20.1939 | 21.6437 | 0 | 21.6437 | 22.1059 | 0 | 22.1059 | 22.6913 | 0 | 22.6913 | 23.3286 | 0 | 23.3286 | 23.5333 | 0 | 23.5333 | 24.215 | 0 | 24.215 | 25.0028 | 0 | 25.0028 | 25.5934 | 0 | 25.5934 | 26.7005 | 0 | 26.7005 | 27.1593 | 0 | 27.1593 | 27.1593 | 0 | 27.1593 | 27.1593 | 0 | 27.1593 | 27.1593 | 0 | 27.1593 | 27.1593 | 0 | 27.1593
|  | 21.7308 | 0 | 21.7308 | 23.2909 | 0 | 23.2909 | 23.7883 | 0 | 23.7883 | 24.4183 | 0 | 24.4183 | 25.1041 | 0 | 25.1041 | 25.3244 | 0 | 25.3244 | 26.0579 | 0 | 26.0579 | 26.9057 | 0 | 26.9057 | 27.5412 | 0 | 27.5412 | 28.7326 | 0 | 28.7326 | 29.2263 | 0 | 29.2263 | 29.2263 | 0 | 29.2263 | 29.2263 | 0 | 29.2263 | 29.2263 | 0 | 29.2263 | 29.2263 | 0 | 29.2263
|  | 24.4792 | 0 | 24.4792 | 26.2366 | 0 | 26.2366 | 26.7969 | 0 | 26.7969 | 27.5066 | 0 | 27.5066 | 28.2791 | 0 | 28.2791 | 28.5272 | 0 | 28.5272 | 29.3535 | 0 | 29.3535 | 30.3086 | 0 | 30.3086 | 31.0244 | 0 | 31.0244 | 32.3665 | 0 | 32.3665 | 32.9226 | 0 | 32.9226 | 32.9226 | 0 | 32.9226 | 32.9226 | 0 | 32.9226 | 32.9226 | 0 | 32.9226 | 32.9226 | 0 | 32.9226
|  | 29.0884 | 0 | 29.0884 | 31.1767 | 0 | 31.1767 | 31.8425 | 0 | 31.8425 | 32.6858 | 0 | 32.6858 | 33.6038 | 0 | 33.6038 | 33.8986 | 0 | 33.8986 | 34.8805 | 0 | 34.8805 | 36.0154 | 0 | 36.0154 | 36.866 | 0 | 36.866 | 38.4608 | 0 | 38.4608 | 39.1217 | 0 | 39.1217 | 39.1217 | 0 | 39.1217 | 39.1217 | 0 | 39.1217 | 39.1217 | 0 | 39.1217 | 39.1217 | 0 | 39.1217
|  | 32.7931 | 0 | 32.7931 | 35.1473 | 0 | 35.1473 | 35.898 | 0 | 35.898 | 36.8486 | 0 | 36.8486 | 37.8835 | 0 | 37.8835 | 38.216 | 0 | 38.216 | 39.3229 | 0 | 39.3229 | 40.6023 | 0 | 40.6023 | 41.5613 | 0 | 41.5613 | 43.3591 | 0 | 43.3591 | 44.1042 | 0 | 44.1042 | 44.1042 | 0 | 44.1042 | 44.1042 | 0 | 44.1042 | 44.1042 | 0 | 44.1042 | 44.1042 | 0 | 44.1042
|  | 33.5015 | 0 | 33.5015 | 35.9067 | 0 | 35.9067 | 36.6735 | 0 | 36.6735 | 37.6447 | 0 | 37.6447 | 38.702 | 0 | 38.702 | 39.0416 | 0 | 39.0416 | 40.1724 | 0 | 40.1724 | 41.4795 | 0 | 41.4795 | 42.4592 | 0 | 42.4592 | 44.2959 | 0 | 44.2959 | 45.057 | 0 | 45.057 | 45.057 | 0 | 45.057 | 45.057 | 0 | 45.057 | 45.057 | 0 | 45.057 | 45.057 | 0 | 45.057
|  | 30.632 | 0 | 30.632 | 32.8311 | 0 | 32.8311 | 33.5323 | 0 | 33.5323 | 34.4203 | 0 | 34.4203 | 35.387 | 0 | 35.387 | 35.6975 | 0 | 35.6975 | 36.7315 | 0 | 36.7315 | 37.9266 | 0 | 37.9266 | 38.8224 | 0 | 38.8224 | 40.5018 | 0 | 40.5018 | 41.1977 | 0 | 41.1977 | 41.1977 | 0 | 41.1977 | 41.1977 | 0 | 41.1977 | 41.1977 | 0 | 41.1977 | 41.1977 | 0 | 41.1977
|  | 28.9829 | 0 | 28.9829 | 31.0636 | 0 | 31.0636 | 31.7271 | 0 | 31.7271 | 32.5673 | 0 | 32.5673 | 33.4819 | 0 | 33.4819 | 33.7757 | 0 | 33.7757 | 34.7541 | 0 | 34.7541 | 35.8848 | 0 | 35.8848 | 36.7324 | 0 | 36.7324 | 38.3213 | 0 | 38.3213 | 38.9798 | 0 | 38.9798 | 38.9798 | 0 | 38.9798 | 38.9798 | 0 | 38.9798 | 38.9798 | 0 | 38.9798 | 38.9798 | 0 | 38.9798
|  | 24.2208 | 0 | 24.2208 | 25.9596 | 0 | 25.9596 | 26.514 | 0 | 26.514 | 27.2162 | 0 | 27.2162 | 27.9806 | 0 | 27.9806 | 28.2261 | 0 | 28.2261 | 29.0437 | 0 | 29.0437 | 29.9886 | 0 | 29.9886 | 30.697 | 0 | 30.697 | 32.0249 | 0 | 32.0249 | 32.5751 | 0 | 32.5751 | 32.5751 | 0 | 32.5751 | 32.5751 | 0 | 32.5751 | 32.5751 | 0 | 32.5751 | 32.5751 | 0 | 32.5751
|  | 19.927 | 0 | 19.927 | 21.3575 | 0 | 21.3575 | 21.8137 | 0 | 21.8137 | 22.3914 | 0 | 22.3914 | 23.0202 | 0 | 23.0202 | 23.2222 | 0 | 23.2222 | 23.8949 | 0 | 23.8949 | 24.6723 | 0 | 24.6723 | 25.255 | 0 | 25.255 | 26.3475 | 0 | 26.3475 | 26.8003 | 0 | 26.8003 | 26.8003 | 0 | 26.8003 | 26.8003 | 0 | 26.8003 | 26.8003 | 0 | 26.8003 | 26.8003 | 0 | 26.8003
|  | 16.5442 | 0 | 16.5442 | 17.7319 | 0 | 17.7319 | 18.1106 | 0 | 18.1106 | 18.5903 | 0 | 18.5903 | 19.1124 | 0 | 19.1124 | 19.2801 | 0 | 19.2801 | 19.8385 | 0 | 19.8385 | 20.484 | 0 | 20.484 | 20.9678 | 0 | 20.9678 | 21.8748 | 0 | 21.8748 | 22.2507 | 0 | 22.2507 | 22.2507 | 0 | 22.2507 | 22.2507 | 0 | 22.2507 | 22.2507 | 0 | 22.2507 | 22.2507 | 0 | 22.2507
|  | 15.0535 | 0 | 15.0535 | 16.1342 | 0 | 16.1342 | 16.4788 | 0 | 16.4788 | 16.9152 | 0 | 16.9152 | 17.3902 | 0 | 17.3902 | 17.5428 | 0 | 17.5428 | 18.051 | 0 | 18.051 | 18.6383 | 0 | 18.6383 | 19.0785 | 0 | 19.0785 | 19.9038 | 0 | 19.9038 | 20.2458 | 0 | 20.2458 | 20.2458 | 0 | 20.2458 | 20.2458 | 0 | 20.2458 | 20.2458 | 0 | 20.2458 | 20.2458 | 0 | 20.2458
|  | 13.2048 | 0 | 13.2048 | 14.1528 | 0 | 14.1528 | 14.455 | 0 | 14.455 | 14.8378 | 0 | 14.8378 | 15.2545 | 0 | 15.2545 | 15.3884 | 0 | 15.3884 | 15.8341 | 0 | 15.8341 | 16.3493 | 0 | 16.3493 | 16.7355 | 0 | 16.7355 | 17.4594 | 0 | 17.4594 | 17.7594 | 0 | 17.7594 | 17.7594 | 0 | 17.7594 | 17.7594 | 0 | 17.7594 | 17.7594 | 0 | 17.7594 | 17.7594 | 0 | 17.7594
|  | 12.0536 | 0 | 12.0536 | 12.9189 | 0 | 12.9189 | 13.1948 | 0 | 13.1948 | 13.5443 | 0 | 13.5443 | 13.9247 | 0 | 13.9247 | 14.0469 | 0 | 14.0469 | 14.4537 | 0 | 14.4537 | 14.924 | 0 | 14.924 | 15.2765 | 0 | 15.2765 | 15.9373 | 0 | 15.9373 | 16.2112 | 0 | 16.2112 | 16.2112 | 0 | 16.2112 | 16.2112 | 0 | 16.2112 | 16.2112 | 0 | 16.2112 | 16.2112 | 0 | 16.2112
|  | 11.3671 | 0 | 11.3671 | 12.1832 | 0 | 12.1832 | 12.4434 | 0 | 12.4434 | 12.7729 | 0 | 12.7729 | 13.1316 | 0 | 13.1316 | 13.2469 | 0 | 13.2469 | 13.6306 | 0 | 13.6306 | 14.074 | 0 | 14.074 | 14.4065 | 0 | 14.4065 | 15.0297 | 0 | 15.0297 | 15.2879 | 0 | 15.2879 | 15.2879 | 0 | 15.2879 | 15.2879 | 0 | 15.2879 | 15.2879 | 0 | 15.2879 | 15.2879 | 0 | 15.2879
|  | 11.9206 | 0 | 11.9206 | 12.7764 | 0 | 12.7764 | 13.0492 | 0 | 13.0492 | 13.3948 | 0 | 13.3948 | 13.771 | 0 | 13.771 | 13.8918 | 0 | 13.8918 | 14.2942 | 0 | 14.2942 | 14.7593 | 0 | 14.7593 | 15.1079 | 0 | 15.1079 | 15.7614 | 0 | 15.7614 | 16.0323 | 0 | 16.0323 | 16.0323 | 0 | 16.0323 | 16.0323 | 0 | 16.0323 | 16.0323 | 0 | 16.0323 | 16.0323 | 0 | 16.0323
|  | 13.4426 | 0 | 13.4426 | 14.4076 | 0 | 14.4076 | 14.7153 | 0 | 14.7153 | 15.105 | 0 | 15.105 | 15.5293 | 0 | 15.5293 | 15.6655 | 0 | 15.6655 | 16.1193 | 0 | 16.1193 | 16.6437 | 0 | 16.6437 | 17.0368 | 0 | 17.0368 | 17.7738 | 0 | 17.7738 | 18.0792 | 0 | 18.0792 | 18.0792 | 0 | 18.0792 | 18.0792 | 0 | 18.0792 | 18.0792 | 0 | 18.0792 | 18.0792 | 0 | 18.0792
|  | 15.1403 | 0 | 15.1403 | 16.2273 | 0 | 16.2273 | 16.5739 | 0 | 16.5739 | 17.0128 | 0 | 17.0128 | 17.4906 | 0 | 17.4906 | 17.6441 | 0 | 17.6441 | 18.1551 | 0 | 18.1551 | 18.7458 | 0 | 18.7458 | 19.1886 | 0 | 19.1886 | 20.0186 | 0 | 20.0186 | 20.3626 | 0 | 20.3626 | 20.3626 | 0 | 20.3626 | 20.3626 | 0 | 20.3626 | 20.3626 | 0 | 20.3626 | 20.3626 | 0 | 20.3626
|  | 16.381 | 0 | 16.381 | 17.557 | 0 | 17.557 | 17.932 | 0 | 17.932 | 18.4069 | 0 | 18.4069 | 18.9238 | 0 | 18.9238 | 19.0899 | 0 | 19.0899 | 19.6428 | 0 | 19.6428 | 20.2819 | 0 | 20.2819 | 20.761 | 0 | 20.761 | 21.659 | 0 | 21.659 | 22.0312 | 0 | 22.0312 | 22.0312 | 0 | 22.0312 | 22.0312 | 0 | 22.0312 | 22.0312 | 0 | 22.0312 | 22.0312 | 0 | 22.0312
|  | 16.0034 | 0 | 16.0034 | 17.1523 | 0 | 17.1523 | 17.5186 | 0 | 17.5186 | 17.9825 | 0 | 17.9825 | 18.4876 | 0 | 18.4876 | 18.6498 | 0 | 18.6498 | 19.19 | 0 | 19.19 | 19.8143 | 0 | 19.8143 | 20.2824 | 0 | 20.2824 | 21.1597 | 0 | 21.1597 | 21.5233 | 0 | 21.5233 | 21.5233 | 0 | 21.5233 | 21.5233 | 0 | 21.5233 | 21.5233 | 0 | 21.5233 | 21.5233 | 0 | 21.5233
|  | 17.9505 | 0 | 17.9505 | 19.2392 | 0 | 19.2392 | 19.6501 | 0 | 19.6501 | 20.1705 | 0 | 20.1705 | 20.737 | 0 | 20.737 | 20.919 | 0 | 20.919 | 21.5249 | 0 | 21.5249 | 22.2252 | 0 | 22.2252 | 22.7502 | 0 | 22.7502 | 23.7343 | 0 | 23.7343 | 24.1421 | 0 | 24.1421 | 24.1421 | 0 | 24.1421 | 24.1421 | 0 | 24.1421 | 24.1421 | 0 | 24.1421 | 24.1421 | 0 | 24.1421
|  | 19.1951 | 0 | 19.1951 | 20.5731 | 0 | 20.5731 | 21.0125 | 0 | 21.0125 | 21.569 | 0 | 21.569 | 22.1748 | 0 | 22.1748 | 22.3693 | 0 | 22.3693 | 23.0173 | 0 | 23.0173 | 23.7661 | 0 | 23.7661 | 24.3275 | 0 | 24.3275 | 25.3798 | 0 | 25.3798 | 25.816 | 0 | 25.816 | 25.816 | 0 | 25.816 | 25.816 | 0 | 25.816 | 25.816 | 0 | 25.816 | 25.816 | 0 | 25.816
|  | 20.6933 | 0 | 20.6933 | 22.1789 | 0 | 22.1789 | 22.6526 | 0 | 22.6526 | 23.2525 | 0 | 23.2525 | 23.9055 | 0 | 23.9055 | 24.1153 | 0 | 24.1153 | 24.8138 | 0 | 24.8138 | 25.6211 | 0 | 25.6211 | 26.2263 | 0 | 26.2263 | 27.3608 | 0 | 27.3608 | 27.8309 | 0 | 27.8309 | 27.8309 | 0 | 27.8309 | 27.8309 | 0 | 27.8309 | 27.8309 | 0 | 27.8309 | 27.8309 | 0 | 27.8309
|  | 22.9219 | 0 | 22.9219 | 24.5675 | 0 | 24.5675 | 25.0922 | 0 | 25.0922 | 25.7567 | 0 | 25.7567 | 26.4801 | 0 | 26.4801 | 26.7124 | 0 | 26.7124 | 27.4862 | 0 | 27.4862 | 28.3804 | 0 | 28.3804 | 29.0508 | 0 | 29.0508 | 30.3074 | 0 | 30.3074 | 30.8282 | 0 | 30.8282 | 30.8282 | 0 | 30.8282 | 30.8282 | 0 | 30.8282 | 30.8282 | 0 | 30.8282 | 30.8282 | 0 | 30.8282
|  | 24.499 | 0 | 24.499 | 26.2579 | 0 | 26.2579 | 26.8186 | 0 | 26.8186 | 27.5289 | 0 | 27.5289 | 28.302 | 0 | 28.302 | 28.5504 | 0 | 28.5504 | 29.3773 | 0 | 29.3773 | 30.3331 | 0 | 30.3331 | 31.0496 | 0 | 31.0496 | 32.3927 | 0 | 32.3927 | 32.9494 | 0 | 32.9494 | 32.9494 | 0 | 32.9494 | 32.9494 | 0 | 32.9494 | 32.9494 | 0 | 32.9494 | 32.9494 | 0 | 32.9494
|  | 25.7067 | 0 | 25.7067 | 27.5523 | 0 | 27.5523 | 28.1407 | 0 | 28.1407 | 28.8859 | 0 | 28.8859 | 29.6972 | 0 | 29.6972 | 29.9578 | 0 | 29.9578 | 30.8255 | 0 | 30.8255 | 31.8284 | 0 | 31.8284 | 32.5802 | 0 | 32.5802 | 33.9896 | 0 | 33.9896 | 34.5736 | 0 | 34.5736 | 34.5736 | 0 | 34.5736 | 34.5736 | 0 | 34.5736 | 34.5736 | 0 | 34.5736 | 34.5736 | 0 | 34.5736
|  | 27.902 | 0 | 27.902 | 29.9052 | 0 | 29.9052 | 30.5438 | 0 | 30.5438 | 31.3527 | 0 | 31.3527 | 32.2333 | 0 | 32.2333 | 32.5161 | 0 | 32.5161 | 33.458 | 0 | 33.458 | 34.5465 | 0 | 34.5465 | 35.3625 | 0 | 35.3625 | 36.8922 | 0 | 36.8922 | 37.5261 | 0 | 37.5261 | 37.5261 | 0 | 37.5261 | 37.5261 | 0 | 37.5261 | 37.5261 | 0 | 37.5261 | 37.5261 | 0 | 37.5261
|  | 30.5733 | 0 | 30.5733 | 32.7682 | 0 | 32.7682 | 33.468 | 0 | 33.468 | 34.3544 | 0 | 34.3544 | 35.3192 | 0 | 35.3192 | 35.6291 | 0 | 35.6291 | 36.6611 | 0 | 36.6611 | 37.8539 | 0 | 37.8539 | 38.748 | 0 | 38.748 | 40.4242 | 0 | 40.4242 | 41.1188 | 0 | 41.1188 | 41.1188 | 0 | 41.1188 | 41.1188 | 0 | 41.1188 | 41.1188 | 0 | 41.1188 | 41.1188 | 0 | 41.1188
|  | 32.1036 | 0 | 32.1036 | 34.4083 | 0 | 34.4083 | 35.1432 | 0 | 35.1432 | 36.0739 | 0 | 36.0739 | 37.087 | 0 | 37.087 | 37.4124 | 0 | 37.4124 | 38.4961 | 0 | 38.4961 | 39.7486 | 0 | 39.7486 | 40.6874 | 0 | 40.6874 | 42.4475 | 0 | 42.4475 | 43.1769 | 0 | 43.1769 | 43.1769 | 0 | 43.1769 | 43.1769 | 0 | 43.1769 | 43.1769 | 0 | 43.1769 | 43.1769 | 0 | 43.1769
|  | 31.4501 | 0 | 31.4501 | 33.708 | 0 | 33.708 | 34.4278 | 0 | 34.4278 | 35.3396 | 0 | 35.3396 | 36.3321 | 0 | 36.3321 | 36.6509 | 0 | 36.6509 | 37.7125 | 0 | 37.7125 | 38.9395 | 0 | 38.9395 | 39.8593 | 0 | 39.8593 | 41.5835 | 0 | 41.5835 | 42.298 | 0 | 42.298 | 42.298 | 0 | 42.298 | 42.298 | 0 | 42.298 | 42.298 | 0 | 42.298 | 42.298 | 0 | 42.298
|  | 28.8476 | 0 | 28.8476 | 30.9186 | 0 | 30.9186 | 31.5789 | 0 | 31.5789 | 32.4152 | 0 | 32.4152 | 33.3256 | 0 | 33.3256 | 33.618 | 0 | 33.618 | 34.5918 | 0 | 34.5918 | 35.7172 | 0 | 35.7172 | 36.5609 | 0 | 36.5609 | 38.1424 | 0 | 38.1424 | 38.7978 | 0 | 38.7978 | 38.7978 | 0 | 38.7978 | 38.7978 | 0 | 38.7978 | 38.7978 | 0 | 38.7978 | 38.7978 | 0 | 38.7978
|  | 27.0944 | 0 | 27.0944 | 29.0396 | 0 | 29.0396 | 29.6597 | 0 | 29.6597 | 30.4452 | 0 | 30.4452 | 31.3003 | 0 | 31.3003 | 31.5749 | 0 | 31.5749 | 32.4895 | 0 | 32.4895 | 33.5466 | 0 | 33.5466 | 34.3389 | 0 | 34.3389 | 35.8244 | 0 | 35.8244 | 36.4399 | 0 | 36.4399 | 36.4399 | 0 | 36.4399 | 36.4399 | 0 | 36.4399 | 36.4399 | 0 | 36.4399 | 36.4399 | 0 | 36.4399
|  | 23.0513 | 0 | 23.0513 | 24.7062 | 0 | 24.7062 | 25.2339 | 0 | 25.2339 | 25.9022 | 0 | 25.9022 | 26.6296 | 0 | 26.6296 | 26.8633 | 0 | 26.8633 | 27.6414 | 0 | 27.6414 | 28.5407 | 0 | 28.5407 | 29.2148 | 0 | 29.2148 | 30.4786 | 0 | 30.4786 | 31.0023 | 0 | 31.0023 | 31.0023 | 0 | 31.0023 | 31.0023 | 0 | 31.0023 | 31.0023 | 0 | 31.0023 | 31.0023 | 0 | 31.0023
|  | 18.872 | 0 | 18.872 | 20.2268 | 0 | 20.2268 | 20.6588 | 0 | 20.6588 | 21.2059 | 0 | 21.2059 | 21.8015 | 0 | 21.8015 | 21.9928 | 0 | 21.9928 | 22.6298 | 0 | 22.6298 | 23.3661 | 0 | 23.3661 | 23.918 | 0 | 23.918 | 24.9526 | 0 | 24.9526 | 25.3814 | 0 | 25.3814 | 25.3814 | 0 | 25.3814 | 25.3814 | 0 | 25.3814 | 25.3814 | 0 | 25.3814 | 25.3814 | 0 | 25.3814
|  | 16.0682 | 0 | 16.0682 | 17.2218 | 0 | 17.2218 | 17.5896 | 0 | 17.5896 | 18.0554 | 0 | 18.0554 | 18.5625 | 0 | 18.5625 | 18.7254 | 0 | 18.7254 | 19.2678 | 0 | 19.2678 | 19.8946 | 0 | 19.8946 | 20.3645 | 0 | 20.3645 | 21.2455 | 0 | 21.2455 | 21.6105 | 0 | 21.6105 | 21.6105 | 0 | 21.6105 | 21.6105 | 0 | 21.6105 | 21.6105 | 0 | 21.6105 | 21.6105 | 0 | 21.6105
|  | 14.8414 | 0 | 14.8414 | 15.9068 | 0 | 15.9068 | 16.2466 | 0 | 16.2466 | 16.6768 | 0 | 16.6768 | 17.1452 | 0 | 17.1452 | 17.2956 | 0 | 17.2956 | 17.7966 | 0 | 17.7966 | 18.3756 | 0 | 18.3756 | 18.8096 | 0 | 18.8096 | 19.6233 | 0 | 19.6233 | 19.9605 | 0 | 19.9605 | 19.9605 | 0 | 19.9605 | 19.9605 | 0 | 19.9605 | 19.9605 | 0 | 19.9605 | 19.9605 | 0 | 19.9605
|  | 12.9399 | 0 | 12.9399 | 13.8689 | 0 | 13.8689 | 14.1651 | 0 | 14.1651 | 14.5402 | 0 | 14.5402 | 14.9486 | 0 | 14.9486 | 15.0798 | 0 | 15.0798 | 15.5166 | 0 | 15.5166 | 16.0214 | 0 | 16.0214 | 16.3998 | 0 | 16.3998 | 17.1093 | 0 | 17.1093 | 17.4032 | 0 | 17.4032 | 17.4032 | 0 | 17.4032 | 17.4032 | 0 | 17.4032 | 17.4032 | 0 | 17.4032 | 17.4032 | 0 | 17.4032
|  | 11.9339 | 0 | 11.9339 | 12.7907 | 0 | 12.7907 | 13.0639 | 0 | 13.0639 | 13.4098 | 0 | 13.4098 | 13.7864 | 0 | 13.7864 | 13.9074 | 0 | 13.9074 | 14.3103 | 0 | 14.3103 | 14.7758 | 0 | 14.7758 | 15.1248 | 0 | 15.1248 | 15.7791 | 0 | 15.7791 | 16.0502 | 0 | 16.0502 | 16.0502 | 0 | 16.0502 | 16.0502 | 0 | 16.0502 | 16.0502 | 0 | 16.0502 | 16.0502 | 0 | 16.0502
|  | 11.0289 | 0 | 11.0289 | 11.8207 | 0 | 11.8207 | 12.0731 | 0 | 12.0731 | 12.3929 | 0 | 12.3929 | 12.7409 | 0 | 12.7409 | 12.8527 | 0 | 12.8527 | 13.225 | 0 | 13.225 | 13.6553 | 0 | 13.6553 | 13.9778 | 0 | 13.9778 | 14.5825 | 0 | 14.5825 | 14.8331 | 0 | 14.8331 | 14.8331 | 0 | 14.8331 | 14.8331 | 0 | 14.8331 | 14.8331 | 0 | 14.8331 | 14.8331 | 0 | 14.8331
|  | 11.4198 | 0 | 11.4198 | 12.2396 | 0 | 12.2396 | 12.501 | 0 | 12.501 | 12.8321 | 0 | 12.8321 | 13.1925 | 0 | 13.1925 | 13.3082 | 0 | 13.3082 | 13.6937 | 0 | 13.6937 | 14.1392 | 0 | 14.1392 | 14.4732 | 0 | 14.4732 | 15.0993 | 0 | 15.0993 | 15.3587 | 0 | 15.3587 | 15.3587 | 0 | 15.3587 | 15.3587 | 0 | 15.3587 | 15.3587 | 0 | 15.3587 | 15.3587 | 0 | 15.3587
|  | 12.9862 | 0 | 12.9862 | 13.9186 | 0 | 13.9186 | 14.2158 | 0 | 14.2158 | 14.5923 | 0 | 14.5923 | 15.0021 | 0 | 15.0021 | 15.1338 | 0 | 15.1338 | 15.5721 | 0 | 15.5721 | 16.0787 | 0 | 16.0787 | 16.4585 | 0 | 16.4585 | 17.1705 | 0 | 17.1705 | 17.4655 | 0 | 17.4655 | 17.4655 | 0 | 17.4655 | 17.4655 | 0 | 17.4655 | 17.4655 | 0 | 17.4655 | 17.4655 | 0 | 17.4655
|  | 14.8546 | 0 | 14.8546 | 15.921 | 0 | 15.921 | 16.261 | 0 | 16.261 | 16.6917 | 0 | 16.6917 | 17.1604 | 0 | 17.1604 | 17.311 | 0 | 17.311 | 17.8124 | 0 | 17.8124 | 18.392 | 0 | 18.392 | 18.8264 | 0 | 18.8264 | 19.6408 | 0 | 19.6408 | 19.9783 | 0 | 19.9783 | 19.9783 | 0 | 19.9783 | 19.9783 | 0 | 19.9783 | 19.9783 | 0 | 19.9783 | 19.9783 | 0 | 19.9783
|  | 16.5243 | 0 | 16.5243 | 17.7106 | 0 | 17.7106 | 18.0888 | 0 | 18.0888 | 18.5679 | 0 | 18.5679 | 19.0894 | 0 | 19.0894 | 19.2569 | 0 | 19.2569 | 19.8146 | 0 | 19.8146 | 20.4593 | 0 | 20.4593 | 20.9426 | 0 | 20.9426 | 21.8485 | 0 | 21.8485 | 22.2239 | 0 | 22.2239 | 22.2239 | 0 | 22.2239 | 22.2239 | 0 | 22.2239 | 22.2239 | 0 | 22.2239 | 22.2239 | 0 | 22.2239
|  | 15.8329 | 0 | 15.8329 | 16.9696 | 0 | 16.9696 | 17.332 | 0 | 17.332 | 17.791 | 0 | 17.791 | 18.2906 | 0 | 18.2906 | 18.4511 | 0 | 18.4511 | 18.9856 | 0 | 18.9856 | 19.6033 | 0 | 19.6033 | 20.0663 | 0 | 20.0663 | 20.9343 | 0 | 20.9343 | 21.294 | 0 | 21.294 | 21.294 | 0 | 21.294 | 21.294 | 0 | 21.294 | 21.294 | 0 | 21.294 | 21.294 | 0 | 21.294
|  | 16.2065 | 0 | 16.2065 | 17.37 | 0 | 17.37 | 17.7409 | 0 | 17.7409 | 18.2108 | 0 | 18.2108 | 18.7222 | 0 | 18.7222 | 18.8865 | 0 | 18.8865 | 19.4336 | 0 | 19.4336 | 20.0659 | 0 | 20.0659 | 20.5398 | 0 | 20.5398 | 21.4283 | 0 | 21.4283 | 21.7965 | 0 | 21.7965 | 21.7965 | 0 | 21.7965 | 21.7965 | 0 | 21.7965 | 21.7965 | 0 | 21.7965 | 21.7965 | 0 | 21.7965
|  | 16.309 | 0 | 16.309 | 17.4798 | 0 | 17.4798 | 17.8531 | 0 | 17.8531 | 18.3259 | 0 | 18.3259 | 18.8406 | 0 | 18.8406 | 19.0059 | 0 | 19.0059 | 19.5564 | 0 | 19.5564 | 20.1927 | 0 | 20.1927 | 20.6696 | 0 | 20.6696 | 21.5638 | 0 | 21.5638 | 21.9343 | 0 | 21.9343 | 21.9343 | 0 | 21.9343 | 21.9343 | 0 | 21.9343 | 21.9343 | 0 | 21.9343 | 21.9343 | 0 | 21.9343
|  | 17.5752 | 0 | 17.5752 | 18.8369 | 0 | 18.8369 | 19.2392 | 0 | 19.2392 | 19.7487 | 0 | 19.7487 | 20.3034 | 0 | 20.3034 | 20.4815 | 0 | 20.4815 | 21.0748 | 0 | 21.0748 | 21.7605 | 0 | 21.7605 | 22.2744 | 0 | 22.2744 | 23.238 | 0 | 23.238 | 23.6373 | 0 | 23.6373 | 23.6373 | 0 | 23.6373 | 23.6373 | 0 | 23.6373 | 23.6373 | 0 | 23.6373 | 23.6373 | 0 | 23.6373
|  | 20.1866 | 0 | 20.1866 | 21.6359 | 0 | 21.6359 | 22.0979 | 0 | 22.0979 | 22.6832 | 0 | 22.6832 | 23.3202 | 0 | 23.3202 | 23.5249 | 0 | 23.5249 | 24.2063 | 0 | 24.2063 | 24.9938 | 0 | 24.9938 | 25.5842 | 0 | 25.5842 | 26.6909 | 0 | 26.6909 | 27.1495 | 0 | 27.1495 | 27.1495 | 0 | 27.1495 | 27.1495 | 0 | 27.1495 | 27.1495 | 0 | 27.1495 | 27.1495 | 0 | 27.1495
|  | 22.6861 | 0 | 22.6861 | 24.3147 | 0 | 24.3147 | 24.834 | 0 | 24.834 | 25.4917 | 0 | 25.4917 | 26.2076 | 0 | 26.2076 | 26.4376 | 0 | 26.4376 | 27.2034 | 0 | 27.2034 | 28.0885 | 0 | 28.0885 | 28.7519 | 0 | 28.7519 | 29.9956 | 0 | 29.9956 | 30.5111 | 0 | 30.5111 | 30.5111 | 0 | 30.5111 | 30.5111 | 0 | 30.5111 | 30.5111 | 0 | 30.5111 | 30.5111 | 0 | 30.5111
|  | 24.7025 | 0 | 24.7025 | 26.4759 | 0 | 26.4759 | 27.0413 | 0 | 27.0413 | 27.7575 | 0 | 27.7575 | 28.537 | 0 | 28.537 | 28.7874 | 0 | 28.7874 | 29.6213 | 0 | 29.6213 | 30.585 | 0 | 30.585 | 31.3074 | 0 | 31.3074 | 32.6617 | 0 | 32.6617 | 33.2229 | 0 | 33.2229 | 33.2229 | 0 | 33.2229 | 33.2229 | 0 | 33.2229 | 33.2229 | 0 | 33.2229 | 33.2229 | 0 | 33.2229
|  | 26.9283 | 0 | 26.9283 | 28.8616 | 0 | 28.8616 | 29.478 | 0 | 29.478 | 30.2586 | 0 | 30.2586 | 31.1084 | 0 | 31.1084 | 31.3814 | 0 | 31.3814 | 32.2904 | 0 | 32.2904 | 33.341 | 0 | 33.341 | 34.1285 | 0 | 34.1285 | 35.6048 | 0 | 35.6048 | 36.2166 | 0 | 36.2166 | 36.2166 | 0 | 36.2166 | 36.2166 | 0 | 36.2166 | 36.2166 | 0 | 36.2166 | 36.2166 | 0 | 36.2166
|  | 30.0429 | 0 | 30.0429 | 32.1997 | 0 | 32.1997 | 32.8874 | 0 | 32.8874 | 33.7584 | 0 | 33.7584 | 34.7065 | 0 | 34.7065 | 35.011 | 0 | 35.011 | 36.0251 | 0 | 36.0251 | 37.1972 | 0 | 37.1972 | 38.0758 | 0 | 38.0758 | 39.7229 | 0 | 39.7229 | 40.4054 | 0 | 40.4054 | 40.4054 | 0 | 40.4054 | 40.4054 | 0 | 40.4054 | 40.4054 | 0 | 40.4054 | 40.4054 | 0 | 40.4054
|  | 31.2241 | 0 | 31.2241 | 33.4657 | 0 | 33.4657 | 34.1804 | 0 | 34.1804 | 35.0856 | 0 | 35.0856 | 36.071 | 0 | 36.071 | 36.3875 | 0 | 36.3875 | 37.4415 | 0 | 37.4415 | 38.6596 | 0 | 38.6596 | 39.5728 | 0 | 39.5728 | 41.2846 | 0 | 41.2846 | 41.994 | 0 | 41.994 | 41.994 | 0 | 41.994 | 41.994 | 0 | 41.994 | 41.994 | 0 | 41.994 | 41.994 | 0 | 41.994
|  | 30.1156 | 0 | 30.1156 | 32.2777 | 0 | 32.2777 | 32.967 | 0 | 32.967 | 33.8401 | 0 | 33.8401 | 34.7905 | 0 | 34.7905 | 35.0958 | 0 | 35.0958 | 36.1124 | 0 | 36.1124 | 37.2873 | 0 | 37.2873 | 38.168 | 0 | 38.168 | 39.8191 | 0 | 39.8191 | 40.5033 | 0 | 40.5033 | 40.5033 | 0 | 40.5033 | 40.5033 | 0 | 40.5033 | 40.5033 | 0 | 40.5033 | 40.5033 | 0 | 40.5033
|  | 27.6663 | 0 | 27.6663 | 29.6525 | 0 | 29.6525 | 30.2858 | 0 | 30.2858 | 31.0879 | 0 | 31.0879 | 31.961 | 0 | 31.961 | 32.2414 | 0 | 32.2414 | 33.1753 | 0 | 33.1753 | 34.2547 | 0 | 34.2547 | 35.0638 | 0 | 35.0638 | 36.5805 | 0 | 36.5805 | 37.2091 | 0 | 37.2091 | 37.2091 | 0 | 37.2091 | 37.2091 | 0 | 37.2091 | 37.2091 | 0 | 37.2091 | 37.2091 | 0 | 37.2091
|  | 27.4508 | 0 | 27.4508 | 29.4215 | 0 | 29.4215 | 30.0499 | 0 | 30.0499 | 30.8457 | 0 | 30.8457 | 31.712 | 0 | 31.712 | 31.9902 | 0 | 31.9902 | 32.9169 | 0 | 32.9169 | 33.9878 | 0 | 33.9878 | 34.7906 | 0 | 34.7906 | 36.2956 | 0 | 36.2956 | 36.9192 | 0 | 36.9192 | 36.9192 | 0 | 36.9192 | 36.9192 | 0 | 36.9192 | 36.9192 | 0 | 36.9192 | 36.9192 | 0 | 36.9192
|  | 24.2099 | 0 | 24.2099 | 25.9479 | 0 | 25.9479 | 26.5021 | 0 | 26.5021 | 27.204 | 0 | 27.204 | 27.968 | 0 | 27.968 | 28.2134 | 0 | 28.2134 | 29.0306 | 0 | 29.0306 | 29.9751 | 0 | 29.9751 | 30.6831 | 0 | 30.6831 | 32.0104 | 0 | 32.0104 | 32.5605 | 0 | 32.5605 | 32.5605 | 0 | 32.5605 | 32.5605 | 0 | 32.5605 | 32.5605 | 0 | 32.5605 | 32.5605 | 0 | 32.5605
|  | 20.7916 | 0 | 20.7916 | 22.2842 | 0 | 22.2842 | 22.7601 | 0 | 22.7601 | 23.3629 | 0 | 23.3629 | 24.019 | 0 | 24.019 | 24.2298 | 0 | 24.2298 | 24.9316 | 0 | 24.9316 | 25.7428 | 0 | 25.7428 | 26.3508 | 0 | 26.3508 | 27.4907 | 0 | 27.4907 | 27.9631 | 0 | 27.9631 | 27.9631 | 0 | 27.9631 | 27.9631 | 0 | 27.9631 | 27.9631 | 0 | 27.9631 | 27.9631 | 0 | 27.9631
|  | 17.9421 | 0 | 17.9421 | 19.2302 | 0 | 19.2302 | 19.6409 | 0 | 19.6409 | 20.1611 | 0 | 20.1611 | 20.7273 | 0 | 20.7273 | 20.9092 | 0 | 20.9092 | 21.5148 | 0 | 21.5148 | 22.2148 | 0 | 22.2148 | 22.7395 | 0 | 22.7395 | 23.7232 | 0 | 23.7232 | 24.1308 | 0 | 24.1308 | 24.1308 | 0 | 24.1308 | 24.1308 | 0 | 24.1308 | 24.1308 | 0 | 24.1308 | 24.1308 | 0 | 24.1308
|  | 15.8211 | 0 | 15.8211 | 16.9569 | 0 | 16.9569 | 17.319 | 0 | 17.319 | 17.7777 | 0 | 17.7777 | 18.277 | 0 | 18.277 | 18.4373 | 0 | 18.4373 | 18.9714 | 0 | 18.9714 | 19.5886 | 0 | 19.5886 | 20.0513 | 0 | 20.0513 | 20.9187 | 0 | 20.9187 | 21.2781 | 0 | 21.2781 | 21.2781 | 0 | 21.2781 | 21.2781 | 0 | 21.2781 | 21.2781 | 0 | 21.2781 | 21.2781 | 0 | 21.2781
|  | 14.61 | 0 | 14.61 | 15.6589 | 0 | 15.6589 | 15.9933 | 0 | 15.9933 | 16.4168 | 0 | 16.4168 | 16.8779 | 0 | 16.8779 | 17.026 | 0 | 17.026 | 17.5192 | 0 | 17.5192 | 18.0891 | 0 | 18.0891 | 18.5164 | 0 | 18.5164 | 19.3174 | 0 | 19.3174 | 19.6493 | 0 | 19.6493 | 19.6493 | 0 | 19.6493 | 19.6493 | 0 | 19.6493 | 19.6493 | 0 | 19.6493 | 19.6493 | 0 | 19.6493
|  | 13.5934 | 0 | 13.5934 | 14.5693 | 0 | 14.5693 | 14.8805 | 0 | 14.8805 | 15.2745 | 0 | 15.2745 | 15.7035 | 0 | 15.7035 | 15.8413 | 0 | 15.8413 | 16.3002 | 0 | 16.3002 | 16.8305 | 0 | 16.8305 | 17.228 | 0 | 17.228 | 17.9733 | 0 | 17.9733 | 18.2821 | 0 | 18.2821 | 18.2821 | 0 | 18.2821 | 18.2821 | 0 | 18.2821 | 18.2821 | 0 | 18.2821 | 18.2821 | 0 | 18.2821
|  | 11.9794 | 0 | 11.9794 | 12.8395 | 0 | 12.8395 | 13.1137 | 0 | 13.1137 | 13.461 | 0 | 13.461 | 13.839 | 0 | 13.839 | 13.9605 | 0 | 13.9605 | 14.3648 | 0 | 14.3648 | 14.8322 | 0 | 14.8322 | 15.1825 | 0 | 15.1825 | 15.8393 | 0 | 15.8393 | 16.1115 | 0 | 16.1115 | 16.1115 | 0 | 16.1115 | 16.1115 | 0 | 16.1115 | 16.1115 | 0 | 16.1115 | 16.1115 | 0 | 16.1115
|  | 12.0671 | 0 | 12.0671 | 12.9334 | 0 | 12.9334 | 13.2096 | 0 | 13.2096 | 13.5594 | 0 | 13.5594 | 13.9403 | 0 | 13.9403 | 14.0626 | 0 | 14.0626 | 14.4699 | 0 | 14.4699 | 14.9407 | 0 | 14.9407 | 15.2936 | 0 | 15.2936 | 15.9552 | 0 | 15.9552 | 16.2293 | 0 | 16.2293 | 16.2293 | 0 | 16.2293 | 16.2293 | 0 | 16.2293 | 16.2293 | 0 | 16.2293 | 16.2293 | 0 | 16.2293
|  | 12.071 | 0 | 12.071 | 12.9376 | 0 | 12.9376 | 13.2139 | 0 | 13.2139 | 13.5639 | 0 | 13.5639 | 13.9448 | 0 | 13.9448 | 14.0672 | 0 | 14.0672 | 14.4747 | 0 | 14.4747 | 14.9456 | 0 | 14.9456 | 15.2986 | 0 | 15.2986 | 15.9604 | 0 | 15.9604 | 16.2346 | 0 | 16.2346 | 16.2346 | 0 | 16.2346 | 16.2346 | 0 | 16.2346 | 16.2346 | 0 | 16.2346 | 16.2346 | 0 | 16.2346
|  | 13.0862 | 0 | 13.0862 | 14.0256 | 0 | 14.0256 | 14.3252 | 0 | 14.3252 | 14.7045 | 0 | 14.7045 | 15.1175 | 0 | 15.1175 | 15.2502 | 0 | 15.2502 | 15.6919 | 0 | 15.6919 | 16.2024 | 0 | 16.2024 | 16.5851 | 0 | 16.5851 | 17.3026 | 0 | 17.3026 | 17.5999 | 0 | 17.5999 | 17.5999 | 0 | 17.5999 | 17.5999 | 0 | 17.5999 | 17.5999 | 0 | 17.5999 | 17.5999 | 0 | 17.5999
|  | 14.6844 | 0 | 14.6844 | 15.7386 | 0 | 15.7386 | 16.0747 | 0 | 16.0747 | 16.5004 | 0 | 16.5004 | 16.9638 | 0 | 16.9638 | 17.1127 | 0 | 17.1127 | 17.6084 | 0 | 17.6084 | 18.1813 | 0 | 18.1813 | 18.6107 | 0 | 18.6107 | 19.4157 | 0 | 19.4157 | 19.7494 | 0 | 19.7494 | 19.7494 | 0 | 19.7494 | 19.7494 | 0 | 19.7494 | 19.7494 | 0 | 19.7494 | 19.7494 | 0 | 19.7494
|  | 15.7055 | 0 | 15.7055 | 16.833 | 0 | 16.833 | 17.1925 | 0 | 17.1925 | 17.6479 | 0 | 17.6479 | 18.1435 | 0 | 18.1435 | 18.3027 | 0 | 18.3027 | 18.8329 | 0 | 18.8329 | 19.4456 | 0 | 19.4456 | 19.9049 | 0 | 19.9049 | 20.7659 | 0 | 20.7659 | 21.1227 | 0 | 21.1227 | 21.1227 | 0 | 21.1227 | 21.1227 | 0 | 21.1227 | 21.1227 | 0 | 21.1227 | 21.1227 | 0 | 21.1227
|  | 17.6253 | 0 | 17.6253 | 18.8906 | 0 | 18.8906 | 19.294 | 0 | 19.294 | 19.805 | 0 | 19.805 | 20.3612 | 0 | 20.3612 | 20.5399 | 0 | 20.5399 | 21.1348 | 0 | 21.1348 | 21.8225 | 0 | 21.8225 | 22.3379 | 0 | 22.3379 | 23.3042 | 0 | 23.3042 | 23.7046 | 0 | 23.7046 | 23.7046 | 0 | 23.7046 | 23.7046 | 0 | 23.7046 | 23.7046 | 0 | 23.7046 | 23.7046 | 0 | 23.7046
|  | 18.9721 | 0 | 18.9721 | 20.3341 | 0 | 20.3341 | 20.7684 | 0 | 20.7684 | 21.3184 | 0 | 21.3184 | 21.9171 | 0 | 21.9171 | 22.1094 | 0 | 22.1094 | 22.7498 | 0 | 22.7498 | 23.49 | 0 | 23.49 | 24.0448 | 0 | 24.0448 | 25.085 | 0 | 25.085 | 25.516 | 0 | 25.516 | 25.516 | 0 | 25.516 | 25.516 | 0 | 25.516 | 25.516 | 0 | 25.516 | 25.516 | 0 | 25.516
|  | 21.7029 | 0 | 21.7029 | 23.261 | 0 | 23.261 | 23.7577 | 0 | 23.7577 | 24.3869 | 0 | 24.3869 | 25.0718 | 0 | 25.0718 | 25.2918 | 0 | 25.2918 | 26.0244 | 0 | 26.0244 | 26.8711 | 0 | 26.8711 | 27.5058 | 0 | 27.5058 | 28.6957 | 0 | 28.6957 | 29.1887 | 0 | 29.1887 | 29.1887 | 0 | 29.1887 | 29.1887 | 0 | 29.1887 | 29.1887 | 0 | 29.1887 | 29.1887 | 0 | 29.1887
|  | 23.5545 | 0 | 23.5545 | 25.2455 | 0 | 25.2455 | 25.7846 | 0 | 25.7846 | 26.4675 | 0 | 26.4675 | 27.2109 | 0 | 27.2109 | 27.4496 | 0 | 27.4496 | 28.2447 | 0 | 28.2447 | 29.1637 | 0 | 29.1637 | 29.8525 | 0 | 29.8525 | 31.1438 | 0 | 31.1438 | 31.679 | 0 | 31.679 | 31.679 | 0 | 31.679 | 31.679 | 0 | 31.679 | 31.679 | 0 | 31.679 | 31.679 | 0 | 31.679
|  | 24.7725 | 0 | 24.7725 | 26.5509 | 0 | 26.5509 | 27.118 | 0 | 27.118 | 27.8361 | 0 | 27.8361 | 28.6179 | 0 | 28.6179 | 28.8691 | 0 | 28.8691 | 29.7053 | 0 | 29.7053 | 30.6717 | 0 | 30.6717 | 31.3962 | 0 | 31.3962 | 32.7543 | 0 | 32.7543 | 33.3171 | 0 | 33.3171 | 33.3171 | 0 | 33.3171 | 33.3171 | 0 | 33.3171 | 33.3171 | 0 | 33.3171 | 33.3171 | 0 | 33.3171
|  | 25.9789 | 0 | 25.9789 | 27.8439 | 0 | 27.8439 | 28.4386 | 0 | 28.4386 | 29.1917 | 0 | 29.1917 | 30.0116 | 0 | 30.0116 | 30.2749 | 0 | 30.2749 | 31.1519 | 0 | 31.1519 | 32.1654 | 0 | 32.1654 | 32.9251 | 0 | 32.9251 | 34.3494 | 0 | 34.3494 | 34.9396 | 0 | 34.9396 | 34.9396 | 0 | 34.9396 | 34.9396 | 0 | 34.9396 | 34.9396 | 0 | 34.9396 | 34.9396 | 0 | 34.9396
|  | 29.6944 | 0 | 29.6944 | 31.8262 | 0 | 31.8262 | 32.5059 | 0 | 32.5059 | 33.3667 | 0 | 33.3667 | 34.3038 | 0 | 34.3038 | 34.6048 | 0 | 34.6048 | 35.6072 | 0 | 35.6072 | 36.7657 | 0 | 36.7657 | 37.6341 | 0 | 37.6341 | 39.262 | 0 | 39.262 | 39.9367 | 0 | 39.9367 | 39.9367 | 0 | 39.9367 | 39.9367 | 0 | 39.9367 | 39.9367 | 0 | 39.9367 | 39.9367 | 0 | 39.9367
|  | 30.4854 | 0 | 30.4854 | 32.674 | 0 | 32.674 | 33.3718 | 0 | 33.3718 | 34.2555 | 0 | 34.2555 | 35.2176 | 0 | 35.2176 | 35.5266 | 0 | 35.5266 | 36.5557 | 0 | 36.5557 | 37.745 | 0 | 37.745 | 38.6366 | 0 | 38.6366 | 40.3079 | 0 | 40.3079 | 41.0005 | 0 | 41.0005 | 41.0005 | 0 | 41.0005 | 41.0005 | 0 | 41.0005 | 41.0005 | 0 | 41.0005 | 41.0005 | 0 | 41.0005
|  | 30.7985 | 0 | 30.7985 | 33.0096 | 0 | 33.0096 | 33.7146 | 0 | 33.7146 | 34.6074 | 0 | 34.6074 | 35.5794 | 0 | 35.5794 | 35.8916 | 0 | 35.8916 | 36.9312 | 0 | 36.9312 | 38.1328 | 0 | 38.1328 | 39.0335 | 0 | 39.0335 | 40.722 | 0 | 40.722 | 41.4217 | 0 | 41.4217 | 41.4217 | 0 | 41.4217 | 41.4217 | 0 | 41.4217 | 41.4217 | 0 | 41.4217 | 41.4217 | 0 | 41.4217
|  | 29.8931 | 0 | 29.8931 | 32.0391 | 0 | 32.0391 | 32.7234 | 0 | 32.7234 | 33.59 | 0 | 33.59 | 34.5334 | 0 | 34.5334 | 34.8364 | 0 | 34.8364 | 35.8454 | 0 | 35.8454 | 37.0117 | 0 | 37.0117 | 37.8859 | 0 | 37.8859 | 39.5247 | 0 | 39.5247 | 40.2039 | 0 | 40.2039 | 40.2039 | 0 | 40.2039 | 40.2039 | 0 | 40.2039 | 40.2039 | 0 | 40.2039 | 40.2039 | 0 | 40.2039
|  | 27.2315 | 0 | 27.2315 | 29.1865 | 0 | 29.1865 | 29.8099 | 0 | 29.8099 | 30.5993 | 0 | 30.5993 | 31.4587 | 0 | 31.4587 | 31.7347 | 0 | 31.7347 | 32.654 | 0 | 32.654 | 33.7164 | 0 | 33.7164 | 34.5127 | 0 | 34.5127 | 36.0057 | 0 | 36.0057 | 36.6244 | 0 | 36.6244 | 36.6244 | 0 | 36.6244 | 36.6244 | 0 | 36.6244 | 36.6244 | 0 | 36.6244 | 36.6244 | 0 | 36.6244
|  | 26.2697 | 0 | 26.2697 | 28.1557 | 0 | 28.1557 | 28.757 | 0 | 28.757 | 29.5185 | 0 | 29.5185 | 30.3476 | 0 | 30.3476 | 30.6139 | 0 | 30.6139 | 31.5006 | 0 | 31.5006 | 32.5255 | 0 | 32.5255 | 33.2937 | 0 | 33.2937 | 34.734 | 0 | 34.734 | 35.3308 | 0 | 35.3308 | 35.3308 | 0 | 35.3308 | 35.3308 | 0 | 35.3308 | 35.3308 | 0 | 35.3308 | 35.3308 | 0 | 35.3308
|  | 23.5266 | 0 | 23.5266 | 25.2157 | 0 | 25.2157 | 25.7542 | 0 | 25.7542 | 26.4362 | 0 | 26.4362 | 27.1787 | 0 | 27.1787 | 27.4172 | 0 | 27.4172 | 28.2113 | 0 | 28.2113 | 29.1292 | 0 | 29.1292 | 29.8172 | 0 | 29.8172 | 31.107 | 0 | 31.107 | 31.6416 | 0 | 31.6416 | 31.6416 | 0 | 31.6416 | 31.6416 | 0 | 31.6416 | 31.6416 | 0 | 31.6416 | 31.6416 | 0 | 31.6416
|  | 20.7126 | 0 | 20.7126 | 22.1995 | 0 | 22.1995 | 22.6737 | 0 | 22.6737 | 23.2741 | 0 | 23.2741 | 23.9278 | 0 | 23.9278 | 24.1377 | 0 | 24.1377 | 24.8369 | 0 | 24.8369 | 25.645 | 0 | 25.645 | 26.2507 | 0 | 26.2507 | 27.3862 | 0 | 27.3862 | 27.8568 | 0 | 27.8568 | 27.8568 | 0 | 27.8568 | 27.8568 | 0 | 27.8568 | 27.8568 | 0 | 27.8568 | 27.8568 | 0 | 27.8568
|  | 18.1203 | 0 | 18.1203 | 19.4212 | 0 | 19.4212 | 19.836 | 0 | 19.836 | 20.3613 | 0 | 20.3613 | 20.9332 | 0 | 20.9332 | 21.1169 | 0 | 21.1169 | 21.7285 | 0 | 21.7285 | 22.4355 | 0 | 22.4355 | 22.9654 | 0 | 22.9654 | 23.9588 | 0 | 23.9588 | 24.3705 | 0 | 24.3705 | 24.3705 | 0 | 24.3705 | 24.3705 | 0 | 24.3705 | 24.3705 | 0 | 24.3705 | 24.3705 | 0 | 24.3705
|  | 16.5474 | 0 | 16.5474 | 17.7354 | 0 | 17.7354 | 18.1142 | 0 | 18.1142 | 18.5939 | 0 | 18.5939 | 19.1161 | 0 | 19.1161 | 19.2838 | 0 | 19.2838 | 19.8424 | 0 | 19.8424 | 20.488 | 0 | 20.488 | 20.9719 | 0 | 20.9719 | 21.8791 | 0 | 21.8791 | 22.2551 | 0 | 22.2551 | 22.2551 | 0 | 22.2551 | 22.2551 | 0 | 22.2551 | 22.2551 | 0 | 22.2551 | 22.2551 | 0 | 22.2551
|  | 14.8465 | 0 | 14.8465 | 15.9123 | 0 | 15.9123 | 16.2521 | 0 | 16.2521 | 16.6826 | 0 | 16.6826 | 17.1511 | 0 | 17.1511 | 17.3016 | 0 | 17.3016 | 17.8027 | 0 | 17.8027 | 18.3819 | 0 | 18.3819 | 18.8161 | 0 | 18.8161 | 19.6301 | 0 | 19.6301 | 19.9674 | 0 | 19.9674 | 19.9674 | 0 | 19.9674 | 19.9674 | 0 | 19.9674 | 19.9674 | 0 | 19.9674 | 19.9674 | 0 | 19.9674
|  | 14.0431 | 0 | 14.0431 | 15.0512 | 0 | 15.0512 | 15.3727 | 0 | 15.3727 | 15.7798 | 0 | 15.7798 | 16.223 | 0 | 16.223 | 16.3653 | 0 | 16.3653 | 16.8393 | 0 | 16.8393 | 17.3872 | 0 | 17.3872 | 17.7979 | 0 | 17.7979 | 18.5678 | 0 | 18.5678 | 18.8868 | 0 | 18.8868 | 18.8868 | 0 | 18.8868 | 18.8868 | 0 | 18.8868 | 18.8868 | 0 | 18.8868 | 18.8868 | 0 | 18.8868
|  | 12.6348 | 0 | 12.6348 | 13.5419 | 0 | 13.5419 | 13.8311 | 0 | 13.8311 | 14.1974 | 0 | 14.1974 | 14.5961 | 0 | 14.5961 | 14.7242 | 0 | 14.7242 | 15.1507 | 0 | 15.1507 | 15.6436 | 0 | 15.6436 | 16.0131 | 0 | 16.0131 | 16.7058 | 0 | 16.7058 | 16.9929 | 0 | 16.9929 | 16.9929 | 0 | 16.9929 | 16.9929 | 0 | 16.9929 | 16.9929 | 0 | 16.9929 | 16.9929 | 0 | 16.9929
|  | 12.0878 | 0 | 12.0878 | 12.9556 | 0 | 12.9556 | 13.2322 | 0 | 13.2322 | 13.5827 | 0 | 13.5827 | 13.9641 | 0 | 13.9641 | 14.0867 | 0 | 14.0867 | 14.4947 | 0 | 14.4947 | 14.9663 | 0 | 14.9663 | 15.3198 | 0 | 15.3198 | 15.9825 | 0 | 15.9825 | 16.2571 | 0 | 16.2571 | 16.2571 | 0 | 16.2571 | 16.2571 | 0 | 16.2571 | 16.2571 | 0 | 16.2571 | 16.2571 | 0 | 16.2571
|  | 12.1517 | 0 | 12.1517 | 13.0241 | 0 | 13.0241 | 13.3022 | 0 | 13.3022 | 13.6545 | 0 | 13.6545 | 14.038 | 0 | 14.038 | 14.1612 | 0 | 14.1612 | 14.5714 | 0 | 14.5714 | 15.0455 | 0 | 15.0455 | 15.4008 | 0 | 15.4008 | 16.067 | 0 | 16.067 | 16.3431 | 0 | 16.3431 | 16.3431 | 0 | 16.3431 | 16.3431 | 0 | 16.3431 | 16.3431 | 0 | 16.3431 | 16.3431 | 0 | 16.3431
|  | 12.4955 | 0 | 12.4955 | 13.3925 | 0 | 13.3925 | 13.6785 | 0 | 13.6785 | 14.0408 | 0 | 14.0408 | 14.4351 | 0 | 14.4351 | 14.5618 | 0 | 14.5618 | 14.9836 | 0 | 14.9836 | 15.4711 | 0 | 15.4711 | 15.8365 | 0 | 15.8365 | 16.5216 | 0 | 16.5216 | 16.8055 | 0 | 16.8055 | 16.8055 | 0 | 16.8055 | 16.8055 | 0 | 16.8055 | 16.8055 | 0 | 16.8055 | 16.8055 | 0 | 16.8055
|  | 12.9432 | 0 | 12.9432 | 13.8724 | 0 | 13.8724 | 14.1687 | 0 | 14.1687 | 14.5439 | 0 | 14.5439 | 14.9524 | 0 | 14.9524 | 15.0836 | 0 | 15.0836 | 15.5205 | 0 | 15.5205 | 16.0254 | 0 | 16.0254 | 16.4039 | 0 | 16.4039 | 17.1135 | 0 | 17.1135 | 17.4076 | 0 | 17.4076 | 17.4076 | 0 | 17.4076 | 17.4076 | 0 | 17.4076 | 17.4076 | 0 | 17.4076 | 17.4076 | 0 | 17.4076
|  | 14.9916 | 0 | 14.9916 | 16.0678 | 0 | 16.0678 | 16.411 | 0 | 16.411 | 16.8456 | 0 | 16.8456 | 17.3187 | 0 | 17.3187 | 17.4707 | 0 | 17.4707 | 17.9767 | 0 | 17.9767 | 18.5616 | 0 | 18.5616 | 19 | 0 | 19 | 19.8219 | 0 | 19.8219 | 20.1625 | 0 | 20.1625 | 20.1625 | 0 | 20.1625 | 20.1625 | 0 | 20.1625 | 20.1625 | 0 | 20.1625 | 20.1625 | 0 | 20.1625
|  | 15.9214 | 0 | 15.9214 | 17.0645 | 0 | 17.0645 | 17.4289 | 0 | 17.4289 | 17.8905 | 0 | 17.8905 | 18.3929 | 0 | 18.3929 | 18.5543 | 0 | 18.5543 | 19.0917 | 0 | 19.0917 | 19.7129 | 0 | 19.7129 | 20.1785 | 0 | 20.1785 | 21.0514 | 0 | 21.0514 | 21.4131 | 0 | 21.4131 | 21.4131 | 0 | 21.4131 | 21.4131 | 0 | 21.4131 | 21.4131 | 0 | 21.4131 | 21.4131 | 0 | 21.4131
|  | 18.6056 | 0 | 18.6056 | 19.9413 | 0 | 19.9413 | 20.3672 | 0 | 20.3672 | 20.9066 | 0 | 20.9066 | 21.4938 | 0 | 21.4938 | 21.6824 | 0 | 21.6824 | 22.3104 | 0 | 22.3104 | 23.0363 | 0 | 23.0363 | 23.5804 | 0 | 23.5804 | 24.6004 | 0 | 24.6004 | 25.0231 | 0 | 25.0231 | 25.0231 | 0 | 25.0231 | 25.0231 | 0 | 25.0231 | 25.0231 | 0 | 25.0231 | 25.0231 | 0 | 25.0231
|  | 22.0717 | 0 | 22.0717 | 23.6562 | 0 | 23.6562 | 24.1615 | 0 | 24.1615 | 24.8013 | 0 | 24.8013 | 25.4979 | 0 | 25.4979 | 25.7216 | 0 | 25.7216 | 26.4666 | 0 | 26.4666 | 27.3277 | 0 | 27.3277 | 27.9732 | 0 | 27.9732 | 29.1833 | 0 | 29.1833 | 29.6847 | 0 | 29.6847 | 29.6847 | 0 | 29.6847 | 29.6847 | 0 | 29.6847 | 29.6847 | 0 | 29.6847 | 29.6847 | 0 | 29.6847
|  | 23.8322 | 0 | 23.8322 | 25.5432 | 0 | 25.5432 | 26.0887 | 0 | 26.0887 | 26.7796 | 0 | 26.7796 | 27.5317 | 0 | 27.5317 | 27.7733 | 0 | 27.7733 | 28.5778 | 0 | 28.5778 | 29.5076 | 0 | 29.5076 | 30.2045 | 0 | 30.2045 | 31.5111 | 0 | 31.5111 | 32.0526 | 0 | 32.0526 | 32.0526 | 0 | 32.0526 | 32.0526 | 0 | 32.0526 | 32.0526 | 0 | 32.0526 | 32.0526 | 0 | 32.0526
|  | 25.4797 | 0 | 25.4797 | 27.309 | 0 | 27.309 | 27.8922 | 0 | 27.8922 | 28.6309 | 0 | 28.6309 | 29.435 | 0 | 29.435 | 29.6932 | 0 | 29.6932 | 30.5533 | 0 | 30.5533 | 31.5474 | 0 | 31.5474 | 32.2925 | 0 | 32.2925 | 33.6894 | 0 | 33.6894 | 34.2683 | 0 | 34.2683 | 34.2683 | 0 | 34.2683 | 34.2683 | 0 | 34.2683 | 34.2683 | 0 | 34.2683 | 34.2683 | 0 | 34.2683
|  | 26.0169 | 0 | 26.0169 | 27.8847 | 0 | 27.8847 | 28.4802 | 0 | 28.4802 | 29.2344 | 0 | 29.2344 | 30.0555 | 0 | 30.0555 | 30.3192 | 0 | 30.3192 | 31.1974 | 0 | 31.1974 | 32.2124 | 0 | 32.2124 | 32.9733 | 0 | 32.9733 | 34.3996 | 0 | 34.3996 | 34.9907 | 0 | 34.9907 | 34.9907 | 0 | 34.9907 | 34.9907 | 0 | 34.9907 | 34.9907 | 0 | 34.9907 | 34.9907 | 0 | 34.9907
|  | 24.6692 | 0 | 24.6692 | 26.4402 | 0 | 26.4402 | 27.0049 | 0 | 27.0049 | 27.72 | 0 | 27.72 | 28.4986 | 0 | 28.4986 | 28.7486 | 0 | 28.7486 | 29.5813 | 0 | 29.5813 | 30.5438 | 0 | 30.5438 | 31.2652 | 0 | 31.2652 | 32.6177 | 0 | 32.6177 | 33.1782 | 0 | 33.1782 | 33.1782 | 0 | 33.1782 | 33.1782 | 0 | 33.1782 | 33.1782 | 0 | 33.1782 | 33.1782 | 0 | 33.1782
|  | 24.533 | 0 | 24.533 | 26.2943 | 0 | 26.2943 | 26.8558 | 0 | 26.8558 | 27.5671 | 0 | 27.5671 | 28.3413 | 0 | 28.3413 | 28.59 | 0 | 28.59 | 29.4181 | 0 | 29.4181 | 30.3752 | 0 | 30.3752 | 31.0927 | 0 | 31.0927 | 32.4377 | 0 | 32.4377 | 32.995 | 0 | 32.995 | 32.995 | 0 | 32.995 | 32.995 | 0 | 32.995 | 32.995 | 0 | 32.995 | 32.995 | 0 | 32.995
|  | 25.7898 | 0 | 25.7898 | 27.6413 | 0 | 27.6413 | 28.2316 | 0 | 28.2316 | 28.9792 | 0 | 28.9792 | 29.7931 | 0 | 29.7931 | 30.0546 | 0 | 30.0546 | 30.9251 | 0 | 30.9251 | 31.9313 | 0 | 31.9313 | 32.6855 | 0 | 32.6855 | 34.0994 | 0 | 34.0994 | 34.6853 | 0 | 34.6853 | 34.6853 | 0 | 34.6853 | 34.6853 | 0 | 34.6853 | 34.6853 | 0 | 34.6853 | 34.6853 | 0 | 34.6853
|  | 24.9529 | 0 | 24.9529 | 26.7443 | 0 | 26.7443 | 27.3155 | 0 | 27.3155 | 28.0389 | 0 | 28.0389 | 28.8264 | 0 | 28.8264 | 29.0793 | 0 | 29.0793 | 29.9216 | 0 | 29.9216 | 30.8951 | 0 | 30.8951 | 31.6248 | 0 | 31.6248 | 32.9929 | 0 | 32.9929 | 33.5598 | 0 | 33.5598 | 33.5598 | 0 | 33.5598 | 33.5598 | 0 | 33.5598 | 33.5598 | 0 | 33.5598 | 33.5598 | 0 | 33.5598
|  | 24.8615 | 0 | 24.8615 | 26.6463 | 0 | 26.6463 | 27.2154 | 0 | 27.2154 | 27.9361 | 0 | 27.9361 | 28.7207 | 0 | 28.7207 | 28.9727 | 0 | 28.9727 | 29.8119 | 0 | 29.8119 | 30.7819 | 0 | 30.7819 | 31.5089 | 0 | 31.5089 | 32.872 | 0 | 32.872 | 33.4368 | 0 | 33.4368 | 33.4368 | 0 | 33.4368 | 33.4368 | 0 | 33.4368 | 33.4368 | 0 | 33.4368 | 33.4368 | 0 | 33.4368
|  | 24.174 | 0 | 24.174 | 25.9095 | 0 | 25.9095 | 26.4628 | 0 | 26.4628 | 27.1636 | 0 | 27.1636 | 27.9265 | 0 | 27.9265 | 28.1716 | 0 | 28.1716 | 28.9876 | 0 | 28.9876 | 29.9307 | 0 | 29.9307 | 30.6376 | 0 | 30.6376 | 31.963 | 0 | 31.963 | 32.5122 | 0 | 32.5122 | 32.5122 | 0 | 32.5122 | 32.5122 | 0 | 32.5122 | 32.5122 | 0 | 32.5122 | 32.5122 | 0 | 32.5122
|  | 21.5503 | 0 | 21.5503 | 23.0975 | 0 | 23.0975 | 23.5907 | 0 | 23.5907 | 24.2155 | 0 | 24.2155 | 24.8956 | 0 | 24.8956 | 25.114 | 0 | 25.114 | 25.8415 | 0 | 25.8415 | 26.6822 | 0 | 26.6822 | 27.3125 | 0 | 27.3125 | 28.4939 | 0 | 28.4939 | 28.9836 | 0 | 28.9836 | 28.9836 | 0 | 28.9836 | 28.9836 | 0 | 28.9836 | 28.9836 | 0 | 28.9836 | 28.9836 | 0 | 28.9836
|  | 18.3756 | 0 | 18.3756 | 19.6948 | 0 | 19.6948 | 20.1154 | 0 | 20.1154 | 20.6481 | 0 | 20.6481 | 21.228 | 0 | 21.228 | 21.4143 | 0 | 21.4143 | 22.0346 | 0 | 22.0346 | 22.7515 | 0 | 22.7515 | 23.2889 | 0 | 23.2889 | 24.2963 | 0 | 24.2963 | 24.7138 | 0 | 24.7138 | 24.7138 | 0 | 24.7138 | 24.7138 | 0 | 24.7138 | 24.7138 | 0 | 24.7138 | 24.7138 | 0 | 24.7138
|  | 16.2021 | 0 | 16.2021 | 17.3653 | 0 | 17.3653 | 17.7362 | 0 | 17.7362 | 18.2059 | 0 | 18.2059 | 18.7172 | 0 | 18.7172 | 18.8814 | 0 | 18.8814 | 19.4284 | 0 | 19.4284 | 20.0605 | 0 | 20.0605 | 20.5343 | 0 | 20.5343 | 21.4225 | 0 | 21.4225 | 21.7907 | 0 | 21.7907 | 21.7907 | 0 | 21.7907 | 21.7907 | 0 | 21.7907 | 21.7907 | 0 | 21.7907 | 21.7907 | 0 | 21.7907
|  | 15.1246 | 0 | 15.1246 | 16.2104 | 0 | 16.2104 | 16.5566 | 0 | 16.5566 | 16.995 | 0 | 16.995 | 17.4723 | 0 | 17.4723 | 17.6257 | 0 | 17.6257 | 18.1362 | 0 | 18.1362 | 18.7263 | 0 | 18.7263 | 19.1686 | 0 | 19.1686 | 19.9978 | 0 | 19.9978 | 20.3414 | 0 | 20.3414 | 20.3414 | 0 | 20.3414 | 20.3414 | 0 | 20.3414 | 20.3414 | 0 | 20.3414 | 20.3414 | 0 | 20.3414
|  | 13.6845 | 0 | 13.6845 | 14.6669 | 0 | 14.6669 | 14.9801 | 0 | 14.9801 | 15.3769 | 0 | 15.3769 | 15.8087 | 0 | 15.8087 | 15.9474 | 0 | 15.9474 | 16.4094 | 0 | 16.4094 | 16.9432 | 0 | 16.9432 | 17.3434 | 0 | 17.3434 | 18.0937 | 0 | 18.0937 | 18.4046 | 0 | 18.4046 | 18.4046 | 0 | 18.4046 | 18.4046 | 0 | 18.4046 | 18.4046 | 0 | 18.4046 | 18.4046 | 0 | 18.4046
|  | 12.3386 | 0 | 12.3386 | 13.2244 | 0 | 13.2244 | 13.5068 | 0 | 13.5068 | 13.8645 | 0 | 13.8645 | 14.2539 | 0 | 14.2539 | 14.379 | 0 | 14.379 | 14.7955 | 0 | 14.7955 | 15.2769 | 0 | 15.2769 | 15.6377 | 0 | 15.6377 | 16.3142 | 0 | 16.3142 | 16.5945 | 0 | 16.5945 | 16.5945 | 0 | 16.5945 | 16.5945 | 0 | 16.5945 | 16.5945 | 0 | 16.5945 | 16.5945 | 0 | 16.5945
|  | 11.2511 | 0 | 11.2511 | 12.0588 | 0 | 12.0588 | 12.3163 | 0 | 12.3163 | 12.6425 | 0 | 12.6425 | 12.9976 | 0 | 12.9976 | 13.1116 | 0 | 13.1116 | 13.4914 | 0 | 13.4914 | 13.9303 | 0 | 13.9303 | 14.2594 | 0 | 14.2594 | 14.8762 | 0 | 14.8762 | 15.1318 | 0 | 15.1318 | 15.1318 | 0 | 15.1318 | 15.1318 | 0 | 15.1318 | 15.1318 | 0 | 15.1318 | 15.1318 | 0 | 15.1318
|  | 11.0776 | 0 | 11.0776 | 11.8729 | 0 | 11.8729 | 12.1265 | 0 | 12.1265 | 12.4476 | 0 | 12.4476 | 12.7972 | 0 | 12.7972 | 12.9095 | 0 | 12.9095 | 13.2834 | 0 | 13.2834 | 13.7156 | 0 | 13.7156 | 14.0396 | 0 | 14.0396 | 14.6469 | 0 | 14.6469 | 14.8986 | 0 | 14.8986 | 14.8986 | 0 | 14.8986 | 14.8986 | 0 | 14.8986 | 14.8986 | 0 | 14.8986 | 14.8986 | 0 | 14.8986
|  | 11.1434 | 0 | 11.1434 | 11.9434 | 0 | 11.9434 | 12.1985 | 0 | 12.1985 | 12.5215 | 0 | 12.5215 | 12.8732 | 0 | 12.8732 | 12.9862 | 0 | 12.9862 | 13.3623 | 0 | 13.3623 | 13.797 | 0 | 13.797 | 14.1229 | 0 | 14.1229 | 14.7339 | 0 | 14.7339 | 14.987 | 0 | 14.987 | 14.987 | 0 | 14.987 | 14.987 | 0 | 14.987 | 14.987 | 0 | 14.987 | 14.987 | 0 | 14.987
|  | 11.4772 | 0 | 11.4772 | 12.3012 | 0 | 12.3012 | 12.5639 | 0 | 12.5639 | 12.8966 | 0 | 12.8966 | 13.2588 | 0 | 13.2588 | 13.3752 | 0 | 13.3752 | 13.7626 | 0 | 13.7626 | 14.2103 | 0 | 14.2103 | 14.546 | 0 | 14.546 | 15.1752 | 0 | 15.1752 | 15.436 | 0 | 15.436 | 15.436 | 0 | 15.436 | 15.436 | 0 | 15.436 | 15.436 | 0 | 15.436 | 15.436 | 0 | 15.436
|  | 12.9635 | 0 | 12.9635 | 13.8942 | 0 | 13.8942 | 14.1909 | 0 | 14.1909 | 14.5668 | 0 | 14.5668 | 14.9759 | 0 | 14.9759 | 15.1073 | 0 | 15.1073 | 15.5449 | 0 | 15.5449 | 16.0506 | 0 | 16.0506 | 16.4297 | 0 | 16.4297 | 17.1405 | 0 | 17.1405 | 17.435 | 0 | 17.435 | 17.435 | 0 | 17.435 | 17.435 | 0 | 17.435 | 17.435 | 0 | 17.435 | 17.435 | 0 | 17.435
|  | 14.575 | 0 | 14.575 | 15.6214 | 0 | 15.6214 | 15.955 | 0 | 15.955 | 16.3775 | 0 | 16.3775 | 16.8375 | 0 | 16.8375 | 16.9852 | 0 | 16.9852 | 17.4772 | 0 | 17.4772 | 18.0459 | 0 | 18.0459 | 18.4721 | 0 | 18.4721 | 19.2712 | 0 | 19.2712 | 19.6023 | 0 | 19.6023 | 19.6023 | 0 | 19.6023 | 19.6023 | 0 | 19.6023 | 19.6023 | 0 | 19.6023 | 19.6023 | 0 | 19.6023
|  | 17.0241 | 0 | 17.0241 | 18.2463 | 0 | 18.2463 | 18.636 | 0 | 18.636 | 19.1295 | 0 | 19.1295 | 19.6668 | 0 | 19.6668 | 19.8393 | 0 | 19.8393 | 20.414 | 0 | 20.414 | 21.0782 | 0 | 21.0782 | 21.576 | 0 | 21.576 | 22.5094 | 0 | 22.5094 | 22.8961 | 0 | 22.8961 | 22.8961 | 0 | 22.8961 | 22.8961 | 0 | 22.8961 | 22.8961 | 0 | 22.8961 | 22.8961 | 0 | 22.8961
|  | 20.7601 | 0 | 20.7601 | 22.2505 | 0 | 22.2505 | 22.7257 | 0 | 22.7257 | 23.3275 | 0 | 23.3275 | 23.9827 | 0 | 23.9827 | 24.1931 | 0 | 24.1931 | 24.8939 | 0 | 24.8939 | 25.7038 | 0 | 25.7038 | 26.3109 | 0 | 26.3109 | 27.4491 | 0 | 27.4491 | 27.9207 | 0 | 27.9207 | 27.9207 | 0 | 27.9207 | 27.9207 | 0 | 27.9207 | 27.9207 | 0 | 27.9207 | 27.9207 | 0 | 27.9207
|  | 22.8593 | 0 | 22.8593 | 24.5004 | 0 | 24.5004 | 25.0237 | 0 | 25.0237 | 25.6864 | 0 | 25.6864 | 26.4078 | 0 | 26.4078 | 26.6395 | 0 | 26.6395 | 27.4111 | 0 | 27.4111 | 28.3029 | 0 | 28.3029 | 28.9714 | 0 | 28.9714 | 30.2247 | 0 | 30.2247 | 30.7441 | 0 | 30.7441 | 30.7441 | 0 | 30.7441 | 30.7441 | 0 | 30.7441 | 30.7441 | 0 | 30.7441 | 30.7441 | 0 | 30.7441
|  | 25.5047 | 0 | 25.5047 | 27.3357 | 0 | 27.3357 | 27.9195 | 0 | 27.9195 | 28.6589 | 0 | 28.6589 | 29.4638 | 0 | 29.4638 | 29.7223 | 0 | 29.7223 | 30.5832 | 0 | 30.5832 | 31.5783 | 0 | 31.5783 | 32.3241 | 0 | 32.3241 | 33.7224 | 0 | 33.7224 | 34.3019 | 0 | 34.3019 | 34.3019 | 0 | 34.3019 | 34.3019 | 0 | 34.3019 | 34.3019 | 0 | 34.3019 | 34.3019 | 0 | 34.3019
|  | 28.3959 | 0 | 28.3959 | 30.4345 | 0 | 30.4345 | 31.0845 | 0 | 31.0845 | 31.9077 | 0 | 31.9077 | 32.8038 | 0 | 32.8038 | 33.0917 | 0 | 33.0917 | 34.0502 | 0 | 34.0502 | 35.158 | 0 | 35.158 | 35.9884 | 0 | 35.9884 | 37.5452 | 0 | 37.5452 | 38.1904 | 0 | 38.1904 | 38.1904 | 0 | 38.1904 | 38.1904 | 0 | 38.1904 | 38.1904 | 0 | 38.1904 | 38.1904 | 0 | 38.1904
|  | 29.5903 | 0 | 29.5903 | 31.7146 | 0 | 31.7146 | 32.3919 | 0 | 32.3919 | 33.2498 | 0 | 33.2498 | 34.1836 | 0 | 34.1836 | 34.4836 | 0 | 34.4836 | 35.4824 | 0 | 35.4824 | 36.6368 | 0 | 36.6368 | 37.5022 | 0 | 37.5022 | 39.1244 | 0 | 39.1244 | 39.7967 | 0 | 39.7967 | 39.7967 | 0 | 39.7967 | 39.7967 | 0 | 39.7967 | 39.7967 | 0 | 39.7967 | 39.7967 | 0 | 39.7967
|  | 31.1043 | 0 | 31.1043 | 33.3374 | 0 | 33.3374 | 34.0493 | 0 | 34.0493 | 34.9511 | 0 | 34.9511 | 35.9327 | 0 | 35.9327 | 36.248 | 0 | 36.248 | 37.2979 | 0 | 37.2979 | 38.5114 | 0 | 38.5114 | 39.421 | 0 | 39.421 | 41.1263 | 0 | 41.1263 | 41.833 | 0 | 41.833 | 41.833 | 0 | 41.833 | 41.833 | 0 | 41.833 | 41.833 | 0 | 41.833 | 41.833 | 0 | 41.833
|  | 34.1294 | 0 | 34.1294 | 36.5796 | 0 | 36.5796 | 37.3608 | 0 | 37.3608 | 38.3503 | 0 | 38.3503 | 39.4273 | 0 | 39.4273 | 39.7733 | 0 | 39.7733 | 40.9254 | 0 | 40.9254 | 42.2569 | 0 | 42.2569 | 43.255 | 0 | 43.255 | 45.1261 | 0 | 45.1261 | 45.9015 | 0 | 45.9015 | 45.9015 | 0 | 45.9015 | 45.9015 | 0 | 45.9015 | 45.9015 | 0 | 45.9015 | 45.9015 | 0 | 45.9015
|  | 36.3169 | 0 | 36.3169 | 38.9241 | 0 | 38.9241 | 39.7554 | 0 | 39.7554 | 40.8083 | 0 | 40.8083 | 41.9544 | 0 | 41.9544 | 42.3225 | 0 | 42.3225 | 43.5484 | 0 | 43.5484 | 44.9652 | 0 | 44.9652 | 46.0273 | 0 | 46.0273 | 48.0184 | 0 | 48.0184 | 48.8435 | 0 | 48.8435 | 48.8435 | 0 | 48.8435 | 48.8435 | 0 | 48.8435 | 48.8435 | 0 | 48.8435 | 48.8435 | 0 | 48.8435
|  | 35.7577 | 0 | 35.7577 | 38.3248 | 0 | 38.3248 | 39.1433 | 0 | 39.1433 | 40.1799 | 0 | 40.1799 | 41.3084 | 0 | 41.3084 | 41.6709 | 0 | 41.6709 | 42.8779 | 0 | 42.8779 | 44.2729 | 0 | 44.2729 | 45.3186 | 0 | 45.3186 | 47.279 | 0 | 47.279 | 48.0914 | 0 | 48.0914 | 48.0914 | 0 | 48.0914 | 48.0914 | 0 | 48.0914 | 48.0914 | 0 | 48.0914 | 48.0914 | 0 | 48.0914
|  | 34.4866 | 0 | 34.4866 | 36.9625 | 0 | 36.9625 | 37.7519 | 0 | 37.7519 | 38.7517 | 0 | 38.7517 | 39.84 | 0 | 39.84 | 40.1896 | 0 | 40.1896 | 41.3537 | 0 | 41.3537 | 42.6991 | 0 | 42.6991 | 43.7077 | 0 | 43.7077 | 45.5984 | 0 | 45.5984 | 46.3819 | 0 | 46.3819 | 46.3819 | 0 | 46.3819 | 46.3819 | 0 | 46.3819 | 46.3819 | 0 | 46.3819 | 46.3819 | 0 | 46.3819
|  | 32.2769 | 0 | 32.2769 | 34.5941 | 0 | 34.5941 | 35.3329 | 0 | 35.3329 | 36.2686 | 0 | 36.2686 | 37.2873 | 0 | 37.2873 | 37.6145 | 0 | 37.6145 | 38.704 | 0 | 38.704 | 39.9632 | 0 | 39.9632 | 40.9071 | 0 | 40.9071 | 42.6767 | 0 | 42.6767 | 43.41 | 0 | 43.41 | 43.41 | 0 | 43.41 | 43.41 | 0 | 43.41 | 43.41 | 0 | 43.41 | 43.41 | 0 | 43.41
|  | 26.2113 | 0 | 26.2113 | 28.093 | 0 | 28.093 | 28.693 | 0 | 28.693 | 29.4529 | 0 | 29.4529 | 30.2801 | 0 | 30.2801 | 30.5458 | 0 | 30.5458 | 31.4306 | 0 | 31.4306 | 32.4532 | 0 | 32.4532 | 33.2197 | 0 | 33.2197 | 34.6567 | 0 | 34.6567 | 35.2522 | 0 | 35.2522 | 35.2522 | 0 | 35.2522 | 35.2522 | 0 | 35.2522 | 35.2522 | 0 | 35.2522 | 35.2522 | 0 | 35.2522
|  | 21.5902 | 0 | 21.5902 | 23.1402 | 0 | 23.1402 | 23.6344 | 0 | 23.6344 | 24.2603 | 0 | 24.2603 | 24.9417 | 0 | 24.9417 | 25.1606 | 0 | 25.1606 | 25.8894 | 0 | 25.8894 | 26.7317 | 0 | 26.7317 | 27.3631 | 0 | 27.3631 | 28.5467 | 0 | 28.5467 | 29.0373 | 0 | 29.0373 | 29.0373 | 0 | 29.0373 | 29.0373 | 0 | 29.0373 | 29.0373 | 0 | 29.0373 | 29.0373 | 0 | 29.0373
|  | 18.5011 | 0 | 18.5011 | 19.8293 | 0 | 19.8293 | 20.2528 | 0 | 20.2528 | 20.7891 | 0 | 20.7891 | 21.373 | 0 | 21.373 | 21.5605 | 0 | 21.5605 | 22.1851 | 0 | 22.1851 | 22.9068 | 0 | 22.9068 | 23.4479 | 0 | 23.4479 | 24.4622 | 0 | 24.4622 | 24.8825 | 0 | 24.8825 | 24.8825 | 0 | 24.8825 | 24.8825 | 0 | 24.8825 | 24.8825 | 0 | 24.8825 | 24.8825 | 0 | 24.8825
|  | 16.2649 | 0 | 16.2649 | 17.4326 | 0 | 17.4326 | 17.8049 | 0 | 17.8049 | 18.2764 | 0 | 18.2764 | 18.7897 | 0 | 18.7897 | 18.9546 | 0 | 18.9546 | 19.5036 | 0 | 19.5036 | 20.1382 | 0 | 20.1382 | 20.6138 | 0 | 20.6138 | 21.5055 | 0 | 21.5055 | 21.8751 | 0 | 21.8751 | 21.8751 | 0 | 21.8751 | 21.8751 | 0 | 21.8751 | 21.8751 | 0 | 21.8751 | 21.8751 | 0 | 21.8751
|  | 14.8751 | 0 | 14.8751 | 15.943 | 0 | 15.943 | 16.2834 | 0 | 16.2834 | 16.7147 | 0 | 16.7147 | 17.1841 | 0 | 17.1841 | 17.3349 | 0 | 17.3349 | 17.837 | 0 | 17.837 | 18.4173 | 0 | 18.4173 | 18.8524 | 0 | 18.8524 | 19.6679 | 0 | 19.6679 | 20.0058 | 0 | 20.0058 | 20.0058 | 0 | 20.0058 | 20.0058 | 0 | 20.0058 | 20.0058 | 0 | 20.0058 | 20.0058 | 0 | 20.0058
|  | 14.1778 | 0 | 14.1778 | 15.1956 | 0 | 15.1956 | 15.5202 | 0 | 15.5202 | 15.9312 | 0 | 15.9312 | 16.3786 | 0 | 16.3786 | 16.5223 | 0 | 16.5223 | 17.0009 | 0 | 17.0009 | 17.554 | 0 | 17.554 | 17.9687 | 0 | 17.9687 | 18.7459 | 0 | 18.7459 | 19.0681 | 0 | 19.0681 | 19.0681 | 0 | 19.0681 | 19.0681 | 0 | 19.0681 | 19.0681 | 0 | 19.0681 | 19.0681 | 0 | 19.0681
|  | 13.3328 | 0 | 13.3328 | 14.29 | 0 | 14.29 | 14.5952 | 0 | 14.5952 | 14.9817 | 0 | 14.9817 | 15.4025 | 0 | 15.4025 | 15.5376 | 0 | 15.5376 | 15.9877 | 0 | 15.9877 | 16.5079 | 0 | 16.5079 | 16.8978 | 0 | 16.8978 | 17.6287 | 0 | 17.6287 | 17.9316 | 0 | 17.9316 | 17.9316 | 0 | 17.9316 | 17.9316 | 0 | 17.9316 | 17.9316 | 0 | 17.9316 | 17.9316 | 0 | 17.9316
|  | 13.5751 | 0 | 13.5751 | 14.5496 | 0 | 14.5496 | 14.8604 | 0 | 14.8604 | 15.2539 | 0 | 15.2539 | 15.6823 | 0 | 15.6823 | 15.8199 | 0 | 15.8199 | 16.2782 | 0 | 16.2782 | 16.8078 | 0 | 16.8078 | 17.2048 | 0 | 17.2048 | 17.949 | 0 | 17.949 | 18.2574 | 0 | 18.2574 | 18.2574 | 0 | 18.2574 | 18.2574 | 0 | 18.2574 | 18.2574 | 0 | 18.2574 | 18.2574 | 0 | 18.2574
|  | 14.6244 | 0 | 14.6244 | 15.6743 | 0 | 15.6743 | 16.0091 | 0 | 16.0091 | 16.433 | 0 | 16.433 | 16.8945 | 0 | 16.8945 | 17.0428 | 0 | 17.0428 | 17.5364 | 0 | 17.5364 | 18.107 | 0 | 18.107 | 18.5347 | 0 | 18.5347 | 19.3364 | 0 | 19.3364 | 19.6687 | 0 | 19.6687 | 19.6687 | 0 | 19.6687 | 19.6687 | 0 | 19.6687 | 19.6687 | 0 | 19.6687 | 19.6687 | 0 | 19.6687
|  | 16.138 | 0 | 16.138 | 17.2966 | 0 | 17.2966 | 17.666 | 0 | 17.666 | 18.1338 | 0 | 18.1338 | 18.6431 | 0 | 18.6431 | 18.8067 | 0 | 18.8067 | 19.3514 | 0 | 19.3514 | 19.981 | 0 | 19.981 | 20.453 | 0 | 20.453 | 21.3377 | 0 | 21.3377 | 21.7044 | 0 | 21.7044 | 21.7044 | 0 | 21.7044 | 21.7044 | 0 | 21.7044 | 21.7044 | 0 | 21.7044 | 21.7044 | 0 | 21.7044
|  | 17.5723 | 0 | 17.5723 | 18.8338 | 0 | 18.8338 | 19.236 | 0 | 19.236 | 19.7455 | 0 | 19.7455 | 20.3 | 0 | 20.3 | 20.4781 | 0 | 20.4781 | 21.0713 | 0 | 21.0713 | 21.7569 | 0 | 21.7569 | 22.2707 | 0 | 22.2707 | 23.2341 | 0 | 23.2341 | 23.6334 | 0 | 23.6334 | 23.6334 | 0 | 23.6334 | 23.6334 | 0 | 23.6334 | 23.6334 | 0 | 23.6334 | 23.6334 | 0 | 23.6334
|  | 17.8451 | 0 | 17.8451 | 19.1262 | 0 | 19.1262 | 19.5347 | 0 | 19.5347 | 20.052 | 0 | 20.052 | 20.6152 | 0 | 20.6152 | 20.7961 | 0 | 20.7961 | 21.3984 | 0 | 21.3984 | 22.0946 | 0 | 22.0946 | 22.6165 | 0 | 22.6165 | 23.5948 | 0 | 23.5948 | 24.0003 | 0 | 24.0003 | 24.0003 | 0 | 24.0003 | 24.0003 | 0 | 24.0003 | 24.0003 | 0 | 24.0003 | 24.0003 | 0 | 24.0003
|  | 19.6165 | 0 | 19.6165 | 21.0248 | 0 | 21.0248 | 21.4738 | 0 | 21.4738 | 22.0425 | 0 | 22.0425 | 22.6616 | 0 | 22.6616 | 22.8605 | 0 | 22.8605 | 23.5226 | 0 | 23.5226 | 24.2879 | 0 | 24.2879 | 24.8616 | 0 | 24.8616 | 25.9371 | 0 | 25.9371 | 26.3827 | 0 | 26.3827 | 26.3827 | 0 | 26.3827 | 26.3827 | 0 | 26.3827 | 26.3827 | 0 | 26.3827 | 26.3827 | 0 | 26.3827
|  | 20.8922 | 0 | 20.8922 | 22.3921 | 0 | 22.3921 | 22.8703 | 0 | 22.8703 | 23.4759 | 0 | 23.4759 | 24.1353 | 0 | 24.1353 | 24.3471 | 0 | 24.3471 | 25.0523 | 0 | 25.0523 | 25.8674 | 0 | 25.8674 | 26.4783 | 0 | 26.4783 | 27.6237 | 0 | 27.6237 | 28.0984 | 0 | 28.0984 | 28.0984 | 0 | 28.0984 | 28.0984 | 0 | 28.0984 | 28.0984 | 0 | 28.0984 | 28.0984 | 0 | 28.0984
|  | 22.9505 | 0 | 22.9505 | 24.5982 | 0 | 24.5982 | 25.1235 | 0 | 25.1235 | 25.7888 | 0 | 25.7888 | 26.5131 | 0 | 26.5131 | 26.7458 | 0 | 26.7458 | 27.5205 | 0 | 27.5205 | 28.4159 | 0 | 28.4159 | 29.087 | 0 | 29.087 | 30.3453 | 0 | 30.3453 | 30.8667 | 0 | 30.8667 | 30.8667 | 0 | 30.8667 | 30.8667 | 0 | 30.8667 | 30.8667 | 0 | 30.8667 | 30.8667 | 0 | 30.8667
|  | 24.3356 | 0 | 24.3356 | 26.0827 | 0 | 26.0827 | 26.6397 | 0 | 26.6397 | 27.3452 | 0 | 27.3452 | 28.1132 | 0 | 28.1132 | 28.3599 | 0 | 28.3599 | 29.1814 | 0 | 29.1814 | 30.1308 | 0 | 30.1308 | 30.8425 | 0 | 30.8425 | 32.1767 | 0 | 32.1767 | 32.7296 | 0 | 32.7296 | 32.7296 | 0 | 32.7296 | 32.7296 | 0 | 32.7296 | 32.7296 | 0 | 32.7296 | 32.7296 | 0 | 32.7296
|  | 26.0947 | 0 | 26.0947 | 27.968 | 0 | 27.968 | 28.5653 | 0 | 28.5653 | 29.3218 | 0 | 29.3218 | 30.1454 | 0 | 30.1454 | 30.4099 | 0 | 30.4099 | 31.2907 | 0 | 31.2907 | 32.3088 | 0 | 32.3088 | 33.0719 | 0 | 33.0719 | 34.5025 | 0 | 34.5025 | 35.0954 | 0 | 35.0954 | 35.0954 | 0 | 35.0954 | 35.0954 | 0 | 35.0954 | 35.0954 | 0 | 35.0954 | 35.0954 | 0 | 35.0954
|  | 28.1965 | 0 | 28.1965 | 30.2208 | 0 | 30.2208 | 30.8662 | 0 | 30.8662 | 31.6837 | 0 | 31.6837 | 32.5735 | 0 | 32.5735 | 32.8593 | 0 | 32.8593 | 33.8111 | 0 | 33.8111 | 34.9112 | 0 | 34.9112 | 35.7358 | 0 | 35.7358 | 37.2816 | 0 | 37.2816 | 37.9222 | 0 | 37.9222 | 37.9222 | 0 | 37.9222 | 37.9222 | 0 | 37.9222 | 37.9222 | 0 | 37.9222 | 37.9222 | 0 | 37.9222
|  | 32.3936 | 0 | 32.3936 | 34.7192 | 0 | 34.7192 | 35.4606 | 0 | 35.4606 | 36.3997 | 0 | 36.3997 | 37.422 | 0 | 37.422 | 37.7504 | 0 | 37.7504 | 38.8439 | 0 | 38.8439 | 40.1077 | 0 | 40.1077 | 41.055 | 0 | 41.055 | 42.8309 | 0 | 42.8309 | 43.5669 | 0 | 43.5669 | 43.5669 | 0 | 43.5669 | 43.5669 | 0 | 43.5669 | 43.5669 | 0 | 43.5669 | 43.5669 | 0 | 43.5669
|  | 36.1068 | 0 | 36.1068 | 38.6989 | 0 | 38.6989 | 39.5254 | 0 | 39.5254 | 40.5722 | 0 | 40.5722 | 41.7116 | 0 | 41.7116 | 42.0776 | 0 | 42.0776 | 43.2964 | 0 | 43.2964 | 44.7051 | 0 | 44.7051 | 45.761 | 0 | 45.761 | 47.7405 | 0 | 47.7405 | 48.5609 | 0 | 48.5609 | 48.5609 | 0 | 48.5609 | 48.5609 | 0 | 48.5609 | 48.5609 | 0 | 48.5609 | 48.5609 | 0 | 48.5609
|  | 39.7371 | 0 | 39.7371 | 42.5899 | 0 | 42.5899 | 43.4995 | 0 | 43.4995 | 44.6515 | 0 | 44.6515 | 45.9055 | 0 | 45.9055 | 46.3083 | 0 | 46.3083 | 47.6497 | 0 | 47.6497 | 49.2 | 0 | 49.2 | 50.362 | 0 | 50.362 | 52.5406 | 0 | 52.5406 | 53.4434 | 0 | 53.4434 | 53.4434 | 0 | 53.4434 | 53.4434 | 0 | 53.4434 | 53.4434 | 0 | 53.4434 | 53.4434 | 0 | 53.4434
|  | 40.2061 | 0 | 40.2061 | 43.0926 | 0 | 43.0926 | 44.0129 | 0 | 44.0129 | 45.1785 | 0 | 45.1785 | 46.4473 | 0 | 46.4473 | 46.8549 | 0 | 46.8549 | 48.212 | 0 | 48.212 | 49.7806 | 0 | 49.7806 | 50.9564 | 0 | 50.9564 | 53.1607 | 0 | 53.1607 | 54.0742 | 0 | 54.0742 | 54.0742 | 0 | 54.0742 | 54.0742 | 0 | 54.0742 | 54.0742 | 0 | 54.0742 | 54.0742 | 0 | 54.0742
|  | 36.8833 | 0 | 36.8833 | 39.5312 | 0 | 39.5312 | 40.3754 | 0 | 40.3754 | 41.4447 | 0 | 41.4447 | 42.6087 | 0 | 42.6087 | 42.9826 | 0 | 42.9826 | 44.2276 | 0 | 44.2276 | 45.6665 | 0 | 45.6665 | 46.7451 | 0 | 46.7451 | 48.7672 | 0 | 48.7672 | 49.6052 | 0 | 49.6052 | 49.6052 | 0 | 49.6052 | 49.6052 | 0 | 49.6052 | 49.6052 | 0 | 49.6052 | 49.6052 | 0 | 49.6052
|  | 35.2646 | 0 | 35.2646 | 37.7964 | 0 | 37.7964 | 38.6035 | 0 | 38.6035 | 39.6259 | 0 | 39.6259 | 40.7388 | 0 | 40.7388 | 41.0963 | 0 | 41.0963 | 42.2866 | 0 | 42.2866 | 43.6624 | 0 | 43.6624 | 44.6937 | 0 | 44.6937 | 46.6271 | 0 | 46.6271 | 47.4283 | 0 | 47.4283 | 47.4283 | 0 | 47.4283 | 47.4283 | 0 | 47.4283 | 47.4283 | 0 | 47.4283 | 47.4283 | 0 | 47.4283
|  | 28.6351 | 0 | 28.6351 | 30.6908 | 0 | 30.6908 | 31.3463 | 0 | 31.3463 | 32.1764 | 0 | 32.1764 | 33.0801 | 0 | 33.0801 | 33.3704 | 0 | 33.3704 | 34.337 | 0 | 34.337 | 35.4541 | 0 | 35.4541 | 36.2915 | 0 | 36.2915 | 37.8614 | 0 | 37.8614 | 38.512 | 0 | 38.512 | 38.512 | 0 | 38.512 | 38.512 | 0 | 38.512 | 38.512 | 0 | 38.512 | 38.512 | 0 | 38.512
|  | 22.7728 | 0 | 22.7728 | 24.4077 | 0 | 24.4077 | 24.929 | 0 | 24.929 | 25.5892 | 0 | 25.5892 | 26.3078 | 0 | 26.3078 | 26.5387 | 0 | 26.5387 | 27.3074 | 0 | 27.3074 | 28.1958 | 0 | 28.1958 | 28.8618 | 0 | 28.8618 | 30.1103 | 0 | 30.1103 | 30.6277 | 0 | 30.6277 | 30.6277 | 0 | 30.6277 | 30.6277 | 0 | 30.6277 | 30.6277 | 0 | 30.6277 | 30.6277 | 0 | 30.6277
|  | 19.244 | 0 | 19.244 | 20.6255 | 0 | 20.6255 | 21.066 | 0 | 21.066 | 21.6239 | 0 | 21.6239 | 22.2312 | 0 | 22.2312 | 22.4263 | 0 | 22.4263 | 23.0759 | 0 | 23.0759 | 23.8266 | 0 | 23.8266 | 24.3894 | 0 | 24.3894 | 25.4445 | 0 | 25.4445 | 25.8817 | 0 | 25.8817 | 25.8817 | 0 | 25.8817 | 25.8817 | 0 | 25.8817 | 25.8817 | 0 | 25.8817 | 25.8817 | 0 | 25.8817
|  | 17.4525 | 0 | 17.4525 | 18.7054 | 0 | 18.7054 | 19.1049 | 0 | 19.1049 | 19.6108 | 0 | 19.6108 | 20.1616 | 0 | 20.1616 | 20.3385 | 0 | 20.3385 | 20.9276 | 0 | 20.9276 | 21.6085 | 0 | 21.6085 | 22.1189 | 0 | 22.1189 | 23.0757 | 0 | 23.0757 | 23.4723 | 0 | 23.4723 | 23.4723 | 0 | 23.4723 | 23.4723 | 0 | 23.4723 | 23.4723 | 0 | 23.4723 | 23.4723 | 0 | 23.4723
|  | 15.8535 | 0 | 15.8535 | 16.9917 | 0 | 16.9917 | 17.3546 | 0 | 17.3546 | 17.8142 | 0 | 17.8142 | 18.3145 | 0 | 18.3145 | 18.4752 | 0 | 18.4752 | 19.0103 | 0 | 19.0103 | 19.6288 | 0 | 19.6288 | 20.0925 | 0 | 20.0925 | 20.9616 | 0 | 20.9616 | 21.3218 | 0 | 21.3218 | 21.3218 | 0 | 21.3218 | 21.3218 | 0 | 21.3218 | 21.3218 | 0 | 21.3218 | 21.3218 | 0 | 21.3218
|  | 15.045 | 0 | 15.045 | 16.1251 | 0 | 16.1251 | 16.4695 | 0 | 16.4695 | 16.9057 | 0 | 16.9057 | 17.3805 | 0 | 17.3805 | 17.533 | 0 | 17.533 | 18.0408 | 0 | 18.0408 | 18.6278 | 0 | 18.6278 | 19.0678 | 0 | 19.0678 | 19.8926 | 0 | 19.8926 | 20.2344 | 0 | 20.2344 | 20.2344 | 0 | 20.2344 | 20.2344 | 0 | 20.2344 | 20.2344 | 0 | 20.2344 | 20.2344 | 0 | 20.2344
|  | 14.3359 | 0 | 14.3359 | 15.3651 | 0 | 15.3651 | 15.6932 | 0 | 15.6932 | 16.1088 | 0 | 16.1088 | 16.5612 | 0 | 16.5612 | 16.7065 | 0 | 16.7065 | 17.1905 | 0 | 17.1905 | 17.7498 | 0 | 17.7498 | 18.169 | 0 | 18.169 | 18.9549 | 0 | 18.9549 | 19.2807 | 0 | 19.2807 | 19.2807 | 0 | 19.2807 | 19.2807 | 0 | 19.2807 | 19.2807 | 0 | 19.2807 | 19.2807 | 0 | 19.2807
|  | 14.4087 | 0 | 14.4087 | 15.4431 | 0 | 15.4431 | 15.7729 | 0 | 15.7729 | 16.1906 | 0 | 16.1906 | 16.6454 | 0 | 16.6454 | 16.7914 | 0 | 16.7914 | 17.2778 | 0 | 17.2778 | 17.8399 | 0 | 17.8399 | 18.2613 | 0 | 18.2613 | 19.0512 | 0 | 19.0512 | 19.3786 | 0 | 19.3786 | 19.3786 | 0 | 19.3786 | 19.3786 | 0 | 19.3786 | 19.3786 | 0 | 19.3786 | 19.3786 | 0 | 19.3786
|  | 15.0894 | 0 | 15.0894 | 16.1727 | 0 | 16.1727 | 16.5181 | 0 | 16.5181 | 16.9555 | 0 | 16.9555 | 17.4317 | 0 | 17.4317 | 17.5847 | 0 | 17.5847 | 18.0941 | 0 | 18.0941 | 18.6827 | 0 | 18.6827 | 19.124 | 0 | 19.124 | 19.9513 | 0 | 19.9513 | 20.2941 | 0 | 20.2941 | 20.2941 | 0 | 20.2941 | 20.2941 | 0 | 20.2941 | 20.2941 | 0 | 20.2941 | 20.2941 | 0 | 20.2941
|  | 16.8808 | 0 | 16.8808 | 18.0927 | 0 | 18.0927 | 18.4791 | 0 | 18.4791 | 18.9685 | 0 | 18.9685 | 19.5012 | 0 | 19.5012 | 19.6724 | 0 | 19.6724 | 20.2422 | 0 | 20.2422 | 20.9008 | 0 | 20.9008 | 21.3944 | 0 | 21.3944 | 22.3199 | 0 | 22.3199 | 22.7034 | 0 | 22.7034 | 22.7034 | 0 | 22.7034 | 22.7034 | 0 | 22.7034 | 22.7034 | 0 | 22.7034 | 22.7034 | 0 | 22.7034
|  | 17.4429 | 0 | 17.4429 | 18.6951 | 0 | 18.6951 | 19.0944 | 0 | 19.0944 | 19.6001 | 0 | 19.6001 | 20.1505 | 0 | 20.1505 | 20.3273 | 0 | 20.3273 | 20.9161 | 0 | 20.9161 | 21.5966 | 0 | 21.5966 | 22.1067 | 0 | 22.1067 | 23.063 | 0 | 23.063 | 23.4593 | 0 | 23.4593 | 23.4593 | 0 | 23.4593 | 23.4593 | 0 | 23.4593 | 23.4593 | 0 | 23.4593 | 23.4593 | 0 | 23.4593
|  | 16.5282 | 0 | 16.5282 | 17.7147 | 0 | 17.7147 | 18.0931 | 0 | 18.0931 | 18.5722 | 0 | 18.5722 | 19.0938 | 0 | 19.0938 | 19.2614 | 0 | 19.2614 | 19.8193 | 0 | 19.8193 | 20.4641 | 0 | 20.4641 | 20.9475 | 0 | 20.9475 | 21.8536 | 0 | 21.8536 | 22.2291 | 0 | 22.2291 | 22.2291 | 0 | 22.2291 | 22.2291 | 0 | 22.2291 | 22.2291 | 0 | 22.2291 | 22.2291 | 0 | 22.2291
|  | 16.9446 | 0 | 16.9446 | 18.1611 | 0 | 18.1611 | 18.549 | 0 | 18.549 | 19.0402 | 0 | 19.0402 | 19.5749 | 0 | 19.5749 | 19.7467 | 0 | 19.7467 | 20.3187 | 0 | 20.3187 | 20.9797 | 0 | 20.9797 | 21.4753 | 0 | 21.4753 | 22.4043 | 0 | 22.4043 | 22.7892 | 0 | 22.7892 | 22.7892 | 0 | 22.7892 | 22.7892 | 0 | 22.7892 | 22.7892 | 0 | 22.7892 | 22.7892 | 0 | 22.7892
|  | 16.9124 | 0 | 16.9124 | 18.1266 | 0 | 18.1266 | 18.5137 | 0 | 18.5137 | 19.004 | 0 | 19.004 | 19.5377 | 0 | 19.5377 | 19.7092 | 0 | 19.7092 | 20.2801 | 0 | 20.2801 | 20.9399 | 0 | 20.9399 | 21.4345 | 0 | 21.4345 | 22.3617 | 0 | 22.3617 | 22.7459 | 0 | 22.7459 | 22.7459 | 0 | 22.7459 | 22.7459 | 0 | 22.7459 | 22.7459 | 0 | 22.7459 | 22.7459 | 0 | 22.7459
|  | 16.3947 | 0 | 16.3947 | 17.5717 | 0 | 17.5717 | 17.947 | 0 | 17.947 | 18.4223 | 0 | 18.4223 | 18.9397 | 0 | 18.9397 | 19.1059 | 0 | 19.1059 | 19.6593 | 0 | 19.6593 | 20.2989 | 0 | 20.2989 | 20.7784 | 0 | 20.7784 | 21.6772 | 0 | 21.6772 | 22.0497 | 0 | 22.0497 | 22.0497 | 0 | 22.0497 | 22.0497 | 0 | 22.0497 | 22.0497 | 0 | 22.0497 | 22.0497 | 0 | 22.0497
|  | 16.1021 | 0 | 16.1021 | 17.258 | 0 | 17.258 | 17.6266 | 0 | 17.6266 | 18.0934 | 0 | 18.0934 | 18.6016 | 0 | 18.6016 | 18.7648 | 0 | 18.7648 | 19.3083 | 0 | 19.3083 | 19.9365 | 0 | 19.9365 | 20.4074 | 0 | 20.4074 | 21.2902 | 0 | 21.2902 | 21.6561 | 0 | 21.6561 | 21.6561 | 0 | 21.6561 | 21.6561 | 0 | 21.6561 | 21.6561 | 0 | 21.6561 | 21.6561 | 0 | 21.6561
|  | 16.1168 | 0 | 16.1168 | 17.2739 | 0 | 17.2739 | 17.6428 | 0 | 17.6428 | 18.11 | 0 | 18.11 | 18.6186 | 0 | 18.6186 | 18.782 | 0 | 18.782 | 19.326 | 0 | 19.326 | 19.9548 | 0 | 19.9548 | 20.4261 | 0 | 20.4261 | 21.3097 | 0 | 21.3097 | 21.6759 | 0 | 21.6759 | 21.6759 | 0 | 21.6759 | 21.6759 | 0 | 21.6759 | 21.6759 | 0 | 21.6759 | 21.6759 | 0 | 21.6759
|  | 15.5961 | 0 | 15.5961 | 16.7158 | 0 | 16.7158 | 17.0728 | 0 | 17.0728 | 17.5249 | 0 | 17.5249 | 18.0171 | 0 | 18.0171 | 18.1752 | 0 | 18.1752 | 18.7017 | 0 | 18.7017 | 19.3101 | 0 | 19.3101 | 19.7662 | 0 | 19.7662 | 20.6213 | 0 | 20.6213 | 20.9756 | 0 | 20.9756 | 20.9756 | 0 | 20.9756 | 20.9756 | 0 | 20.9756 | 20.9756 | 0 | 20.9756 | 20.9756 | 0 | 20.9756
|  | 17.0257 | 0 | 17.0257 | 18.248 | 0 | 18.248 | 18.6377 | 0 | 18.6377 | 19.1313 | 0 | 19.1313 | 19.6686 | 0 | 19.6686 | 19.8412 | 0 | 19.8412 | 20.4159 | 0 | 20.4159 | 21.0802 | 0 | 21.0802 | 21.5781 | 0 | 21.5781 | 22.5115 | 0 | 22.5115 | 22.8983 | 0 | 22.8983 | 22.8983 | 0 | 22.8983 | 22.8983 | 0 | 22.8983 | 22.8983 | 0 | 22.8983 | 22.8983 | 0 | 22.8983
|  | 18.6362 | 0 | 18.6362 | 19.9741 | 0 | 19.9741 | 20.4007 | 0 | 20.4007 | 20.9409 | 0 | 20.9409 | 21.5291 | 0 | 21.5291 | 21.718 | 0 | 21.718 | 22.3471 | 0 | 22.3471 | 23.0741 | 0 | 23.0741 | 23.6191 | 0 | 23.6191 | 24.6408 | 0 | 24.6408 | 25.0643 | 0 | 25.0643 | 25.0643 | 0 | 25.0643 | 25.0643 | 0 | 25.0643 | 25.0643 | 0 | 25.0643 | 25.0643 | 0 | 25.0643
|  | 19.7162 | 0 | 19.7162 | 21.1317 | 0 | 21.1317 | 21.583 | 0 | 21.583 | 22.1545 | 0 | 22.1545 | 22.7767 | 0 | 22.7767 | 22.9766 | 0 | 22.9766 | 23.6421 | 0 | 23.6421 | 24.4113 | 0 | 24.4113 | 24.9879 | 0 | 24.9879 | 26.0689 | 0 | 26.0689 | 26.5168 | 0 | 26.5168 | 26.5168 | 0 | 26.5168 | 26.5168 | 0 | 26.5168 | 26.5168 | 0 | 26.5168 | 26.5168 | 0 | 26.5168
|  | 20.7372 | 0 | 20.7372 | 22.2259 | 0 | 22.2259 | 22.7006 | 0 | 22.7006 | 23.3018 | 0 | 23.3018 | 23.9562 | 0 | 23.9562 | 24.1664 | 0 | 24.1664 | 24.8664 | 0 | 24.8664 | 25.6754 | 0 | 25.6754 | 26.2819 | 0 | 26.2819 | 27.4188 | 0 | 27.4188 | 27.8899 | 0 | 27.8899 | 27.8899 | 0 | 27.8899 | 27.8899 | 0 | 27.8899 | 27.8899 | 0 | 27.8899 | 27.8899 | 0 | 27.8899
|  | 21.1446 | 0 | 21.1446 | 22.6626 | 0 | 22.6626 | 23.1466 | 0 | 23.1466 | 23.7595 | 0 | 23.7595 | 24.4268 | 0 | 24.4268 | 24.6412 | 0 | 24.6412 | 25.3549 | 0 | 25.3549 | 26.1798 | 0 | 26.1798 | 26.7982 | 0 | 26.7982 | 27.9574 | 0 | 27.9574 | 28.4378 | 0 | 28.4378 | 28.4378 | 0 | 28.4378 | 28.4378 | 0 | 28.4378 | 28.4378 | 0 | 28.4378 | 28.4378 | 0 | 28.4378
|  | 20.7677 | 0 | 20.7677 | 22.2587 | 0 | 22.2587 | 22.734 | 0 | 22.734 | 23.3361 | 0 | 23.3361 | 23.9915 | 0 | 23.9915 | 24.202 | 0 | 24.202 | 24.9031 | 0 | 24.9031 | 25.7133 | 0 | 25.7133 | 26.3206 | 0 | 26.3206 | 27.4592 | 0 | 27.4592 | 27.931 | 0 | 27.931 | 27.931 | 0 | 27.931 | 27.931 | 0 | 27.931 | 27.931 | 0 | 27.931 | 27.931 | 0 | 27.931
|  | 18.2582 | 0 | 18.2582 | 19.569 | 0 | 19.569 | 19.9869 | 0 | 19.9869 | 20.5162 | 0 | 20.5162 | 21.0924 | 0 | 21.0924 | 21.2775 | 0 | 21.2775 | 21.8938 | 0 | 21.8938 | 22.6061 | 0 | 22.6061 | 23.1401 | 0 | 23.1401 | 24.141 | 0 | 24.141 | 24.5559 | 0 | 24.5559 | 24.5559 | 0 | 24.5559 | 24.5559 | 0 | 24.5559 | 24.5559 | 0 | 24.5559 | 24.5559 | 0 | 24.5559
|  | 15.6851 | 0 | 15.6851 | 16.8112 | 0 | 16.8112 | 17.1702 | 0 | 17.1702 | 17.6249 | 0 | 17.6249 | 18.1199 | 0 | 18.1199 | 18.2789 | 0 | 18.2789 | 18.8084 | 0 | 18.8084 | 19.4203 | 0 | 19.4203 | 19.879 | 0 | 19.879 | 20.739 | 0 | 20.739 | 21.0953 | 0 | 21.0953 | 21.0953 | 0 | 21.0953 | 21.0953 | 0 | 21.0953 | 21.0953 | 0 | 21.0953 | 21.0953 | 0 | 21.0953
|  | 14.7733 | 0 | 14.7733 | 15.8339 | 0 | 15.8339 | 16.1721 | 0 | 16.1721 | 16.6004 | 0 | 16.6004 | 17.0666 | 0 | 17.0666 | 17.2163 | 0 | 17.2163 | 17.715 | 0 | 17.715 | 18.2914 | 0 | 18.2914 | 18.7234 | 0 | 18.7234 | 19.5334 | 0 | 19.5334 | 19.869 | 0 | 19.869 | 19.869 | 0 | 19.869 | 19.869 | 0 | 19.869 | 19.869 | 0 | 19.869 | 19.869 | 0 | 19.869
|  | 14.5131 | 0 | 14.5131 | 15.555 | 0 | 15.555 | 15.8872 | 0 | 15.8872 | 16.3079 | 0 | 16.3079 | 16.766 | 0 | 16.766 | 16.9131 | 0 | 16.9131 | 17.403 | 0 | 17.403 | 17.9692 | 0 | 17.9692 | 18.3936 | 0 | 18.3936 | 19.1893 | 0 | 19.1893 | 19.519 | 0 | 19.519 | 19.519 | 0 | 19.519 | 19.519 | 0 | 19.519 | 19.519 | 0 | 19.519 | 19.519 | 0 | 19.519
|  | 11.6224 | 0 | 11.6224 | 12.4568 | 0 | 12.4568 | 12.7229 | 0 | 12.7229 | 13.0598 | 0 | 13.0598 | 13.4266 | 0 | 13.4266 | 13.5444 | 0 | 13.5444 | 13.9367 | 0 | 13.9367 | 14.3902 | 0 | 14.3902 | 14.73 | 0 | 14.73 | 15.3672 | 0 | 15.3672 | 15.6313 | 0 | 15.6313 | 15.6313 | 0 | 15.6313 | 15.6313 | 0 | 15.6313 | 15.6313 | 0 | 15.6313 | 15.6313 | 0 | 15.6313
|  | 11.5306 | 0 | 11.5306 | 12.3584 | 0 | 12.3584 | 12.6223 | 0 | 12.6223 | 12.9566 | 0 | 12.9566 | 13.3205 | 0 | 13.3205 | 13.4374 | 0 | 13.4374 | 13.8266 | 0 | 13.8266 | 14.2764 | 0 | 14.2764 | 14.6136 | 0 | 14.6136 | 15.2458 | 0 | 15.2458 | 15.5078 | 0 | 15.5078 | 15.5078 | 0 | 15.5078 | 15.5078 | 0 | 15.5078 | 15.5078 | 0 | 15.5078 | 15.5078 | 0 | 15.5078
|  | 11.1073 | 0 | 11.1073 | 11.9047 | 0 | 11.9047 | 12.159 | 0 | 12.159 | 12.481 | 0 | 12.481 | 12.8315 | 0 | 12.8315 | 12.9441 | 0 | 12.9441 | 13.319 | 0 | 13.319 | 13.7524 | 0 | 13.7524 | 14.0772 | 0 | 14.0772 | 14.6862 | 0 | 14.6862 | 14.9385 | 0 | 14.9385 | 14.9385 | 0 | 14.9385 | 14.9385 | 0 | 14.9385 | 14.9385 | 0 | 14.9385 | 14.9385 | 0 | 14.9385
|  | 11.2553 | 0 | 11.2553 | 12.0634 | 0 | 12.0634 | 12.321 | 0 | 12.321 | 12.6473 | 0 | 12.6473 | 13.0025 | 0 | 13.0025 | 13.1166 | 0 | 13.1166 | 13.4965 | 0 | 13.4965 | 13.9356 | 0 | 13.9356 | 14.2648 | 0 | 14.2648 | 14.8819 | 0 | 14.8819 | 15.1376 | 0 | 15.1376 | 15.1376 | 0 | 15.1376 | 15.1376 | 0 | 15.1376 | 15.1376 | 0 | 15.1376 | 15.1376 | 0 | 15.1376
|  | 12.9822 | 0 | 12.9822 | 13.9142 | 0 | 13.9142 | 14.2113 | 0 | 14.2113 | 14.5877 | 0 | 14.5877 | 14.9974 | 0 | 14.9974 | 15.129 | 0 | 15.129 | 15.5672 | 0 | 15.5672 | 16.0737 | 0 | 16.0737 | 16.4533 | 0 | 16.4533 | 17.1651 | 0 | 17.1651 | 17.46 | 0 | 17.46 | 17.46 | 0 | 17.46 | 17.46 | 0 | 17.46 | 17.46 | 0 | 17.46 | 17.46 | 0 | 17.46
|  | 15.6125 | 0 | 15.6125 | 16.7334 | 0 | 16.7334 | 17.0907 | 0 | 17.0907 | 17.5434 | 0 | 17.5434 | 18.0361 | 0 | 18.0361 | 18.1943 | 0 | 18.1943 | 18.7213 | 0 | 18.7213 | 19.3304 | 0 | 19.3304 | 19.787 | 0 | 19.787 | 20.643 | 0 | 20.643 | 20.9977 | 0 | 20.9977 | 20.9977 | 0 | 20.9977 | 20.9977 | 0 | 20.9977 | 20.9977 | 0 | 20.9977 | 20.9977 | 0 | 20.9977
|  | 17.54 | 0 | 17.54 | 18.7993 | 0 | 18.7993 | 19.2008 | 0 | 19.2008 | 19.7093 | 0 | 19.7093 | 20.2628 | 0 | 20.2628 | 20.4406 | 0 | 20.4406 | 21.0327 | 0 | 21.0327 | 21.717 | 0 | 21.717 | 22.2299 | 0 | 22.2299 | 23.1915 | 0 | 23.1915 | 23.59 | 0 | 23.59 | 23.59 | 0 | 23.59 | 23.59 | 0 | 23.59 | 23.59 | 0 | 23.59 | 23.59 | 0 | 23.59
|  | 15.4233 | 0 | 15.4233 | 16.5306 | 0 | 16.5306 | 16.8836 | 0 | 16.8836 | 17.3308 | 0 | 17.3308 | 17.8175 | 0 | 17.8175 | 17.9739 | 0 | 17.9739 | 18.4945 | 0 | 18.4945 | 19.0962 | 0 | 19.0962 | 19.5472 | 0 | 19.5472 | 20.3928 | 0 | 20.3928 | 20.7432 | 0 | 20.7432 | 20.7432 | 0 | 20.7432 | 20.7432 | 0 | 20.7432 | 20.7432 | 0 | 20.7432 | 20.7432 | 0 | 20.7432
|  | 14.9939 | 0 | 14.9939 | 16.0703 | 0 | 16.0703 | 16.4135 | 0 | 16.4135 | 16.8482 | 0 | 16.8482 | 17.3214 | 0 | 17.3214 | 17.4734 | 0 | 17.4734 | 17.9795 | 0 | 17.9795 | 18.5645 | 0 | 18.5645 | 19.0029 | 0 | 19.0029 | 19.825 | 0 | 19.825 | 20.1656 | 0 | 20.1656 | 20.1656 | 0 | 20.1656 | 20.1656 | 0 | 20.1656 | 20.1656 | 0 | 20.1656 | 20.1656 | 0 | 20.1656
|  | 14.5719 | 0 | 14.5719 | 15.618 | 0 | 15.618 | 15.9516 | 0 | 15.9516 | 16.374 | 0 | 16.374 | 16.8339 | 0 | 16.8339 | 16.9816 | 0 | 16.9816 | 17.4735 | 0 | 17.4735 | 18.042 | 0 | 18.042 | 18.4681 | 0 | 18.4681 | 19.267 | 0 | 19.267 | 19.5981 | 0 | 19.5981 | 19.5981 | 0 | 19.5981 | 19.5981 | 0 | 19.5981 | 19.5981 | 0 | 19.5981 | 19.5981 | 0 | 19.5981
|  | 13.722 | 0 | 13.722 | 14.7071 | 0 | 14.7071 | 15.0212 | 0 | 15.0212 | 15.419 | 0 | 15.419 | 15.852 | 0 | 15.852 | 15.9911 | 0 | 15.9911 | 16.4543 | 0 | 16.4543 | 16.9897 | 0 | 16.9897 | 17.3909 | 0 | 17.3909 | 18.1432 | 0 | 18.1432 | 18.455 | 0 | 18.455 | 18.455 | 0 | 18.455 | 18.455 | 0 | 18.455 | 18.455 | 0 | 18.455 | 18.455 | 0 | 18.455
|  | 14.3012 | 0 | 14.3012 | 15.3279 | 0 | 15.3279 | 15.6552 | 0 | 15.6552 | 16.0698 | 0 | 16.0698 | 16.5211 | 0 | 16.5211 | 16.6661 | 0 | 16.6661 | 17.1488 | 0 | 17.1488 | 17.7068 | 0 | 17.7068 | 18.125 | 0 | 18.125 | 18.9091 | 0 | 18.9091 | 19.234 | 0 | 19.234 | 19.234 | 0 | 19.234 | 19.234 | 0 | 19.234 | 19.234 | 0 | 19.234 | 19.234 | 0 | 19.234
|  | 14.1159 | 0 | 14.1159 | 15.1293 | 0 | 15.1293 | 15.4524 | 0 | 15.4524 | 15.8616 | 0 | 15.8616 | 16.3071 | 0 | 16.3071 | 16.4502 | 0 | 16.4502 | 16.9267 | 0 | 16.9267 | 17.4774 | 0 | 17.4774 | 17.8902 | 0 | 17.8902 | 18.6641 | 0 | 18.6641 | 18.9848 | 0 | 18.9848 | 18.9848 | 0 | 18.9848 | 18.9848 | 0 | 18.9848 | 18.9848 | 0 | 18.9848 | 18.9848 | 0 | 18.9848
|  | 14.1452 | 0 | 14.1452 | 15.1607 | 0 | 15.1607 | 15.4845 | 0 | 15.4845 | 15.8946 | 0 | 15.8946 | 16.341 | 0 | 16.341 | 16.4844 | 0 | 16.4844 | 16.9619 | 0 | 16.9619 | 17.5137 | 0 | 17.5137 | 17.9274 | 0 | 17.9274 | 18.7029 | 0 | 18.7029 | 19.0243 | 0 | 19.0243 | 19.0243 | 0 | 19.0243 | 19.0243 | 0 | 19.0243 | 19.0243 | 0 | 19.0243 | 19.0243 | 0 | 19.0243
|  | 15.3115 | 0 | 15.3115 | 16.4108 | 0 | 16.4108 | 16.7612 | 0 | 16.7612 | 17.2051 | 0 | 17.2051 | 17.6883 | 0 | 17.6883 | 17.8435 | 0 | 17.8435 | 18.3604 | 0 | 18.3604 | 18.9577 | 0 | 18.9577 | 19.4055 | 0 | 19.4055 | 20.245 | 0 | 20.245 | 20.5928 | 0 | 20.5928 | 20.5928 | 0 | 20.5928 | 20.5928 | 0 | 20.5928 | 20.5928 | 0 | 20.5928 | 20.5928 | 0 | 20.5928
|  | 16.4246 | 0 | 16.4246 | 17.6038 | 0 | 17.6038 | 17.9797 | 0 | 17.9797 | 18.4559 | 0 | 18.4559 | 18.9742 | 0 | 18.9742 | 19.1407 | 0 | 19.1407 | 19.6952 | 0 | 19.6952 | 20.3359 | 0 | 20.3359 | 20.8163 | 0 | 20.8163 | 21.7167 | 0 | 21.7167 | 22.0899 | 0 | 22.0899 | 22.0899 | 0 | 22.0899 | 22.0899 | 0 | 22.0899 | 22.0899 | 0 | 22.0899 | 22.0899 | 0 | 22.0899
|  | 18.4646 | 0 | 18.4646 | 19.7902 | 0 | 19.7902 | 20.2129 | 0 | 20.2129 | 20.7482 | 0 | 20.7482 | 21.3309 | 0 | 21.3309 | 21.518 | 0 | 21.518 | 22.1413 | 0 | 22.1413 | 22.8617 | 0 | 22.8617 | 23.4017 | 0 | 23.4017 | 24.414 | 0 | 24.414 | 24.8335 | 0 | 24.8335 | 24.8335 | 0 | 24.8335 | 24.8335 | 0 | 24.8335 | 24.8335 | 0 | 24.8335 | 24.8335 | 0 | 24.8335
|  | 19.7913 | 0 | 19.7913 | 21.2121 | 0 | 21.2121 | 21.6651 | 0 | 21.6651 | 22.2389 | 0 | 22.2389 | 22.8635 | 0 | 22.8635 | 23.0641 | 0 | 23.0641 | 23.7322 | 0 | 23.7322 | 24.5043 | 0 | 24.5043 | 25.0831 | 0 | 25.0831 | 26.1681 | 0 | 26.1681 | 26.6178 | 0 | 26.6178 | 26.6178 | 0 | 26.6178 | 26.6178 | 0 | 26.6178 | 26.6178 | 0 | 26.6178 | 26.6178 | 0 | 26.6178
|  | 20.1424 | 0 | 20.1424 | 21.5885 | 0 | 21.5885 | 22.0496 | 0 | 22.0496 | 22.6335 | 0 | 22.6335 | 23.2692 | 0 | 23.2692 | 23.4734 | 0 | 23.4734 | 24.1533 | 0 | 24.1533 | 24.9391 | 0 | 24.9391 | 25.5281 | 0 | 25.5281 | 26.6324 | 0 | 26.6324 | 27.0901 | 0 | 27.0901 | 27.0901 | 0 | 27.0901 | 27.0901 | 0 | 27.0901 | 27.0901 | 0 | 27.0901 | 27.0901 | 0 | 27.0901
|  | 20.4245 | 0 | 20.4245 | 21.8908 | 0 | 21.8908 | 22.3583 | 0 | 22.3583 | 22.9504 | 0 | 22.9504 | 23.595 | 0 | 23.595 | 23.802 | 0 | 23.802 | 24.4915 | 0 | 24.4915 | 25.2883 | 0 | 25.2883 | 25.8856 | 0 | 25.8856 | 27.0054 | 0 | 27.0054 | 27.4694 | 0 | 27.4694 | 27.4694 | 0 | 27.4694 | 27.4694 | 0 | 27.4694 | 27.4694 | 0 | 27.4694 | 27.4694 | 0 | 27.4694
|  | 18.5949 | 0 | 18.5949 | 19.9298 | 0 | 19.9298 | 20.3555 | 0 | 20.3555 | 20.8945 | 0 | 20.8945 | 21.4814 | 0 | 21.4814 | 21.6699 | 0 | 21.6699 | 22.2975 | 0 | 22.2975 | 23.023 | 0 | 23.023 | 23.5668 | 0 | 23.5668 | 24.5862 | 0 | 24.5862 | 25.0087 | 0 | 25.0087 | 25.0087 | 0 | 25.0087 | 25.0087 | 0 | 25.0087 | 25.0087 | 0 | 25.0087 | 25.0087 | 0 | 25.0087
|  | 15.5561 | 0 | 15.5561 | 16.6729 | 0 | 16.6729 | 17.029 | 0 | 17.029 | 17.4799 | 0 | 17.4799 | 17.9709 | 0 | 17.9709 | 18.1286 | 0 | 18.1286 | 18.6537 | 0 | 18.6537 | 19.2606 | 0 | 19.2606 | 19.7155 | 0 | 19.7155 | 20.5683 | 0 | 20.5683 | 20.9218 | 0 | 20.9218 | 20.9218 | 0 | 20.9218 | 20.9218 | 0 | 20.9218 | 20.9218 | 0 | 20.9218 | 20.9218 | 0 | 20.9218
|  | 14.5067 | 0 | 14.5067 | 15.5481 | 0 | 15.5481 | 15.8802 | 0 | 15.8802 | 16.3007 | 0 | 16.3007 | 16.7585 | 0 | 16.7585 | 16.9056 | 0 | 16.9056 | 17.3953 | 0 | 17.3953 | 17.9612 | 0 | 17.9612 | 18.3855 | 0 | 18.3855 | 19.1808 | 0 | 19.1808 | 19.5104 | 0 | 19.5104 | 19.5104 | 0 | 19.5104 | 19.5104 | 0 | 19.5104 | 19.5104 | 0 | 19.5104 | 19.5104 | 0 | 19.5104
|  | 14.517 | 0 | 14.517 | 15.5592 | 0 | 15.5592 | 15.8915 | 0 | 15.8915 | 16.3124 | 0 | 16.3124 | 16.7705 | 0 | 16.7705 | 16.9177 | 0 | 16.9177 | 17.4077 | 0 | 17.4077 | 17.974 | 0 | 17.974 | 18.3986 | 0 | 18.3986 | 19.1945 | 0 | 19.1945 | 19.5243 | 0 | 19.5243 | 19.5243 | 0 | 19.5243 | 19.5243 | 0 | 19.5243 | 19.5243 | 0 | 19.5243 | 19.5243 | 0 | 19.5243
|  | 12.1421 | 0 | 12.1421 | 13.0138 | 0 | 13.0138 | 13.2917 | 0 | 13.2917 | 13.6437 | 0 | 13.6437 | 14.0269 | 0 | 14.0269 | 14.15 | 0 | 14.15 | 14.5598 | 0 | 14.5598 | 15.0335 | 0 | 15.0335 | 15.3886 | 0 | 15.3886 | 16.0543 | 0 | 16.0543 | 16.3302 | 0 | 16.3302 | 16.3302 | 0 | 16.3302 | 16.3302 | 0 | 16.3302 | 16.3302 | 0 | 16.3302 | 16.3302 | 0 | 16.3302
|  | 11.316 | 0 | 11.316 | 12.1284 | 0 | 12.1284 | 12.3875 | 0 | 12.3875 | 12.7155 | 0 | 12.7155 | 13.0726 | 0 | 13.0726 | 13.1873 | 0 | 13.1873 | 13.5693 | 0 | 13.5693 | 14.0108 | 0 | 14.0108 | 14.3417 | 0 | 14.3417 | 14.9621 | 0 | 14.9621 | 15.2192 | 0 | 15.2192 | 15.2192 | 0 | 15.2192 | 15.2192 | 0 | 15.2192 | 15.2192 | 0 | 15.2192 | 15.2192 | 0 | 15.2192
|  | 10.604 | 0 | 10.604 | 11.3653 | 0 | 11.3653 | 11.608 | 0 | 11.608 | 11.9154 | 0 | 11.9154 | 12.2501 | 0 | 12.2501 | 12.3576 | 0 | 12.3576 | 12.7155 | 0 | 12.7155 | 13.1292 | 0 | 13.1292 | 13.4393 | 0 | 13.4393 | 14.0207 | 0 | 14.0207 | 14.2616 | 0 | 14.2616 | 14.2616 | 0 | 14.2616 | 14.2616 | 0 | 14.2616 | 14.2616 | 0 | 14.2616 | 14.2616 | 0 | 14.2616
|  | 11.1811 | 0 | 11.1811 | 11.9838 | 0 | 11.9838 | 12.2397 | 0 | 12.2397 | 12.5638 | 0 | 12.5638 | 12.9167 | 0 | 12.9167 | 13.03 | 0 | 13.03 | 13.4075 | 0 | 13.4075 | 13.8437 | 0 | 13.8437 | 14.1707 | 0 | 14.1707 | 14.7836 | 0 | 14.7836 | 15.0377 | 0 | 15.0377 | 15.0377 | 0 | 15.0377 | 15.0377 | 0 | 15.0377 | 15.0377 | 0 | 15.0377 | 15.0377 | 0 | 15.0377
|  | 13.1089 | 0 | 13.1089 | 14.05 | 0 | 14.05 | 14.3501 | 0 | 14.3501 | 14.7301 | 0 | 14.7301 | 15.1438 | 0 | 15.1438 | 15.2767 | 0 | 15.2767 | 15.7192 | 0 | 15.7192 | 16.2306 | 0 | 16.2306 | 16.614 | 0 | 16.614 | 17.3327 | 0 | 17.3327 | 17.6305 | 0 | 17.6305 | 17.6305 | 0 | 17.6305 | 17.6305 | 0 | 17.6305 | 17.6305 | 0 | 17.6305 | 17.6305 | 0 | 17.6305
|  | 15.4911 | 0 | 15.4911 | 16.6032 | 0 | 16.6032 | 16.9578 | 0 | 16.9578 | 17.4069 | 0 | 17.4069 | 17.8958 | 0 | 17.8958 | 18.0528 | 0 | 18.0528 | 18.5757 | 0 | 18.5757 | 19.1801 | 0 | 19.1801 | 19.6331 | 0 | 19.6331 | 20.4824 | 0 | 20.4824 | 20.8344 | 0 | 20.8344 | 20.8344 | 0 | 20.8344 | 20.8344 | 0 | 20.8344 | 20.8344 | 0 | 20.8344 | 20.8344 | 0 | 20.8344
|  | 17.3908 | 0 | 17.3908 | 18.6393 | 0 | 18.6393 | 19.0373 | 0 | 19.0373 | 19.5415 | 0 | 19.5415 | 20.0903 | 0 | 20.0903 | 20.2666 | 0 | 20.2666 | 20.8537 | 0 | 20.8537 | 21.5321 | 0 | 21.5321 | 22.0407 | 0 | 22.0407 | 22.9941 | 0 | 22.9941 | 23.3893 | 0 | 23.3893 | 23.3893 | 0 | 23.3893 | 23.3893 | 0 | 23.3893 | 23.3893 | 0 | 23.3893 | 23.3893 | 0 | 23.3893
|  | 15.5172 | 0 | 15.5172 | 16.6312 | 0 | 16.6312 | 16.9864 | 0 | 16.9864 | 17.4363 | 0 | 17.4363 | 17.926 | 0 | 17.926 | 18.0833 | 0 | 18.0833 | 18.6071 | 0 | 18.6071 | 19.2124 | 0 | 19.2124 | 19.6662 | 0 | 19.6662 | 20.5169 | 0 | 20.5169 | 20.8695 | 0 | 20.8695 | 20.8695 | 0 | 20.8695 | 20.8695 | 0 | 20.8695 | 20.8695 | 0 | 20.8695 | 20.8695 | 0 | 20.8695
|  | 15.7536 | 0 | 15.7536 | 16.8845 | 0 | 16.8845 | 17.2451 | 0 | 17.2451 | 17.7018 | 0 | 17.7018 | 18.199 | 0 | 18.199 | 18.3587 | 0 | 18.3587 | 18.8905 | 0 | 18.8905 | 19.5051 | 0 | 19.5051 | 19.9658 | 0 | 19.9658 | 20.8294 | 0 | 20.8294 | 21.1874 | 0 | 21.1874 | 21.1874 | 0 | 21.1874 | 21.1874 | 0 | 21.1874 | 21.1874 | 0 | 21.1874 | 21.1874 | 0 | 21.1874
|  | 15.1619 | 0 | 15.1619 | 16.2504 | 0 | 16.2504 | 16.5975 | 0 | 16.5975 | 17.037 | 0 | 17.037 | 17.5155 | 0 | 17.5155 | 17.6692 | 0 | 17.6692 | 18.181 | 0 | 18.181 | 18.7725 | 0 | 18.7725 | 19.2159 | 0 | 19.2159 | 20.0472 | 0 | 20.0472 | 20.3917 | 0 | 20.3917 | 20.3917 | 0 | 20.3917 | 20.3917 | 0 | 20.3917 | 20.3917 | 0 | 20.3917 | 20.3917 | 0 | 20.3917
|  | 13.4463 | 0 | 13.4463 | 14.4117 | 0 | 14.4117 | 14.7194 | 0 | 14.7194 | 15.1093 | 0 | 15.1093 | 15.5336 | 0 | 15.5336 | 15.6699 | 0 | 15.6699 | 16.1238 | 0 | 16.1238 | 16.6484 | 0 | 16.6484 | 17.0416 | 0 | 17.0416 | 17.7788 | 0 | 17.7788 | 18.0843 | 0 | 18.0843 | 18.0843 | 0 | 18.0843 | 18.0843 | 0 | 18.0843 | 18.0843 | 0 | 18.0843 | 18.0843 | 0 | 18.0843
|  | 12.0175 | 0 | 12.0175 | 12.8803 | 0 | 12.8803 | 13.1553 | 0 | 13.1553 | 13.5037 | 0 | 13.5037 | 13.883 | 0 | 13.883 | 14.0048 | 0 | 14.0048 | 14.4105 | 0 | 14.4105 | 14.8793 | 0 | 14.8793 | 15.2307 | 0 | 15.2307 | 15.8896 | 0 | 15.8896 | 16.1626 | 0 | 16.1626 | 16.1626 | 0 | 16.1626 | 16.1626 | 0 | 16.1626 | 16.1626 | 0 | 16.1626 | 16.1626 | 0 | 16.1626
|  | 11.5693 | 0 | 11.5693 | 12.3999 | 0 | 12.3999 | 12.6647 | 0 | 12.6647 | 13.0001 | 0 | 13.0001 | 13.3652 | 0 | 13.3652 | 13.4825 | 0 | 13.4825 | 13.873 | 0 | 13.873 | 14.3243 | 0 | 14.3243 | 14.6627 | 0 | 14.6627 | 15.297 | 0 | 15.297 | 15.5598 | 0 | 15.5598 | 15.5598 | 0 | 15.5598 | 15.5598 | 0 | 15.5598 | 15.5598 | 0 | 15.5598 | 15.5598 | 0 | 15.5598
|  | 12.212 | 0 | 12.212 | 13.0887 | 0 | 13.0887 | 13.3682 | 0 | 13.3682 | 13.7222 | 0 | 13.7222 | 14.1076 | 0 | 14.1076 | 14.2314 | 0 | 14.2314 | 14.6437 | 0 | 14.6437 | 15.1201 | 0 | 15.1201 | 15.4772 | 0 | 15.4772 | 16.1467 | 0 | 16.1467 | 16.4242 | 0 | 16.4242 | 16.4242 | 0 | 16.4242 | 16.4242 | 0 | 16.4242 | 16.4242 | 0 | 16.4242 | 16.4242 | 0 | 16.4242
|  | 14.1608 | 0 | 14.1608 | 15.1774 | 0 | 15.1774 | 15.5016 | 0 | 15.5016 | 15.9121 | 0 | 15.9121 | 16.359 | 0 | 16.359 | 16.5025 | 0 | 16.5025 | 16.9805 | 0 | 16.9805 | 17.533 | 0 | 17.533 | 17.9471 | 0 | 17.9471 | 18.7235 | 0 | 18.7235 | 19.0452 | 0 | 19.0452 | 19.0452 | 0 | 19.0452 | 19.0452 | 0 | 19.0452 | 19.0452 | 0 | 19.0452 | 19.0452 | 0 | 19.0452
|  | 15.3157 | 0 | 15.3157 | 16.4152 | 0 | 16.4152 | 16.7658 | 0 | 16.7658 | 17.2098 | 0 | 17.2098 | 17.6932 | 0 | 17.6932 | 17.8484 | 0 | 17.8484 | 18.3654 | 0 | 18.3654 | 18.9629 | 0 | 18.9629 | 19.4108 | 0 | 19.4108 | 20.2505 | 0 | 20.2505 | 20.5985 | 0 | 20.5985 | 20.5985 | 0 | 20.5985 | 20.5985 | 0 | 20.5985 | 20.5985 | 0 | 20.5985 | 20.5985 | 0 | 20.5985
|  | 16.986 | 0 | 16.986 | 18.2055 | 0 | 18.2055 | 18.5943 | 0 | 18.5943 | 19.0867 | 0 | 19.0867 | 19.6228 | 0 | 19.6228 | 19.795 | 0 | 19.795 | 20.3683 | 0 | 20.3683 | 21.031 | 0 | 21.031 | 21.5278 | 0 | 21.5278 | 22.459 | 0 | 22.459 | 22.8449 | 0 | 22.8449 | 22.8449 | 0 | 22.8449 | 22.8449 | 0 | 22.8449 | 22.8449 | 0 | 22.8449 | 22.8449 | 0 | 22.8449
|  | 16.9241 | 0 | 16.9241 | 18.1391 | 0 | 18.1391 | 18.5265 | 0 | 18.5265 | 19.0171 | 0 | 19.0171 | 19.5512 | 0 | 19.5512 | 19.7228 | 0 | 19.7228 | 20.2941 | 0 | 20.2941 | 20.9543 | 0 | 20.9543 | 21.4493 | 0 | 21.4493 | 22.3771 | 0 | 22.3771 | 22.7616 | 0 | 22.7616 | 22.7616 | 0 | 22.7616 | 22.7616 | 0 | 22.7616 | 22.7616 | 0 | 22.7616 | 22.7616 | 0 | 22.7616
|  | 17.6005 | 0 | 17.6005 | 18.8641 | 0 | 18.8641 | 19.267 | 0 | 19.267 | 19.7772 | 0 | 19.7772 | 20.3327 | 0 | 20.3327 | 20.5111 | 0 | 20.5111 | 21.1052 | 0 | 21.1052 | 21.7918 | 0 | 21.7918 | 22.3066 | 0 | 22.3066 | 23.2715 | 0 | 23.2715 | 23.6714 | 0 | 23.6714 | 23.6714 | 0 | 23.6714 | 23.6714 | 0 | 23.6714 | 23.6714 | 0 | 23.6714 | 23.6714 | 0 | 23.6714
|  | 17.7577 | 0 | 17.7577 | 19.0325 | 0 | 19.0325 | 19.439 | 0 | 19.439 | 19.9538 | 0 | 19.9538 | 20.5142 | 0 | 20.5142 | 20.6942 | 0 | 20.6942 | 21.2936 | 0 | 21.2936 | 21.9864 | 0 | 21.9864 | 22.5057 | 0 | 22.5057 | 23.4793 | 0 | 23.4793 | 23.8827 | 0 | 23.8827 | 23.8827 | 0 | 23.8827 | 23.8827 | 0 | 23.8827 | 23.8827 | 0 | 23.8827 | 23.8827 | 0 | 23.8827
|  | 16.4728 | 0 | 16.4728 | 17.6554 | 0 | 17.6554 | 18.0325 | 0 | 18.0325 | 18.51 | 0 | 18.51 | 19.0299 | 0 | 19.0299 | 19.1969 | 0 | 19.1969 | 19.7529 | 0 | 19.7529 | 20.3956 | 0 | 20.3956 | 20.8773 | 0 | 20.8773 | 21.7804 | 0 | 21.7804 | 22.1547 | 0 | 22.1547 | 22.1547 | 0 | 22.1547 | 22.1547 | 0 | 22.1547 | 22.1547 | 0 | 22.1547 | 22.1547 | 0 | 22.1547
|  | 14.4169 | 0 | 14.4169 | 15.4519 | 0 | 15.4519 | 15.7819 | 0 | 15.7819 | 16.1999 | 0 | 16.1999 | 16.6548 | 0 | 16.6548 | 16.801 | 0 | 16.801 | 17.2876 | 0 | 17.2876 | 17.8501 | 0 | 17.8501 | 18.2717 | 0 | 18.2717 | 19.0621 | 0 | 19.0621 | 19.3896 | 0 | 19.3896 | 19.3896 | 0 | 19.3896 | 19.3896 | 0 | 19.3896 | 19.3896 | 0 | 19.3896 | 19.3896 | 0 | 19.3896
|  | 12.669 | 0 | 12.669 | 13.5786 | 0 | 13.5786 | 13.8686 | 0 | 13.8686 | 14.2358 | 0 | 14.2358 | 14.6357 | 0 | 14.6357 | 14.7641 | 0 | 14.7641 | 15.1917 | 0 | 15.1917 | 15.686 | 0 | 15.686 | 16.0565 | 0 | 16.0565 | 16.7511 | 0 | 16.7511 | 17.0389 | 0 | 17.0389 | 17.0389 | 0 | 17.0389 | 17.0389 | 0 | 17.0389 | 17.0389 | 0 | 17.0389 | 17.0389 | 0 | 17.0389
|  | 11.4339 | 0 | 11.4339 | 12.2548 | 0 | 12.2548 | 12.5165 | 0 | 12.5165 | 12.8479 | 0 | 12.8479 | 13.2088 | 0 | 13.2088 | 13.3247 | 0 | 13.3247 | 13.7106 | 0 | 13.7106 | 14.1567 | 0 | 14.1567 | 14.4911 | 0 | 14.4911 | 15.118 | 0 | 15.118 | 15.3777 | 0 | 15.3777 | 15.3777 | 0 | 15.3777 | 15.3777 | 0 | 15.3777 | 15.3777 | 0 | 15.3777 | 15.3777 | 0 | 15.3777
|  | 10.778 | 0 | 10.778 | 11.5517 | 0 | 11.5517 | 11.7984 | 0 | 11.7984 | 12.1109 | 0 | 12.1109 | 12.451 | 0 | 12.451 | 12.5603 | 0 | 12.5603 | 12.9241 | 0 | 12.9241 | 13.3446 | 0 | 13.3446 | 13.6598 | 0 | 13.6598 | 14.2507 | 0 | 14.2507 | 14.4956 | 0 | 14.4956 | 14.4956 | 0 | 14.4956 | 14.4956 | 0 | 14.4956 | 14.4956 | 0 | 14.4956 | 14.4956 | 0 | 14.4956
|  | 10.2162 | 0 | 10.2162 | 10.9496 | 0 | 10.9496 | 11.1835 | 0 | 11.1835 | 11.4797 | 0 | 11.4797 | 11.8021 | 0 | 11.8021 | 11.9056 | 0 | 11.9056 | 12.2505 | 0 | 12.2505 | 12.649 | 0 | 12.649 | 12.9478 | 0 | 12.9478 | 13.5079 | 0 | 13.5079 | 13.74 | 0 | 13.74 | 13.74 | 0 | 13.74 | 13.74 | 0 | 13.74 | 13.74 | 0 | 13.74 | 13.74 | 0 | 13.74
|  | 9.2745 | 0 | 9.2745 | 9.9403 | 0 | 9.9403 | 10.1526 | 0 | 10.1526 | 10.4214 | 0 | 10.4214 | 10.7141 | 0 | 10.7141 | 10.8082 | 0 | 10.8082 | 11.1212 | 0 | 11.1212 | 11.483 | 0 | 11.483 | 11.7543 | 0 | 11.7543 | 12.2627 | 0 | 12.2627 | 12.4734 | 0 | 12.4734 | 12.4734 | 0 | 12.4734 | 12.4734 | 0 | 12.4734 | 12.4734 | 0 | 12.4734 | 12.4734 | 0 | 12.4734
|  | 9.5458 | 0 | 9.5458 | 10.2311 | 0 | 10.2311 | 10.4496 | 0 | 10.4496 | 10.7263 | 0 | 10.7263 | 11.0276 | 0 | 11.0276 | 11.1243 | 0 | 11.1243 | 11.4466 | 0 | 11.4466 | 11.819 | 0 | 11.819 | 12.0981 | 0 | 12.0981 | 12.6215 | 0 | 12.6215 | 12.8384 | 0 | 12.8384 | 12.8384 | 0 | 12.8384 | 12.8384 | 0 | 12.8384 | 12.8384 | 0 | 12.8384 | 12.8384 | 0 | 12.8384
|  | 9.673 | 0 | 9.673 | 10.3675 | 0 | 10.3675 | 10.5889 | 0 | 10.5889 | 10.8693 | 0 | 10.8693 | 11.1746 | 0 | 11.1746 | 11.2726 | 0 | 11.2726 | 11.5991 | 0 | 11.5991 | 11.9765 | 0 | 11.9765 | 12.2594 | 0 | 12.2594 | 12.7897 | 0 | 12.7897 | 13.0095 | 0 | 13.0095 | 13.0095 | 0 | 13.0095 | 13.0095 | 0 | 13.0095 | 13.0095 | 0 | 13.0095 | 13.0095 | 0 | 13.0095
|  | 10.4063 | 0 | 10.4063 | 11.1534 | 0 | 11.1534 | 11.3916 | 0 | 11.3916 | 11.6933 | 0 | 11.6933 | 12.0217 | 0 | 12.0217 | 12.1272 | 0 | 12.1272 | 12.4785 | 0 | 12.4785 | 12.8845 | 0 | 12.8845 | 13.1888 | 0 | 13.1888 | 13.7593 | 0 | 13.7593 | 13.9957 | 0 | 13.9957 | 13.9957 | 0 | 13.9957 | 13.9957 | 0 | 13.9957 | 13.9957 | 0 | 13.9957 | 13.9957 | 0 | 13.9957
|  | 13.1385 | 0 | 13.1385 | 14.0817 | 0 | 14.0817 | 14.3824 | 0 | 14.3824 | 14.7633 | 0 | 14.7633 | 15.1779 | 0 | 15.1779 | 15.3111 | 0 | 15.3111 | 15.7546 | 0 | 15.7546 | 16.2672 | 0 | 16.2672 | 16.6514 | 0 | 16.6514 | 17.3717 | 0 | 17.3717 | 17.6702 | 0 | 17.6702 | 17.6702 | 0 | 17.6702 | 17.6702 | 0 | 17.6702 | 17.6702 | 0 | 17.6702 | 17.6702 | 0 | 17.6702
|  | 14.4607 | 0 | 14.4607 | 15.4989 | 0 | 15.4989 | 15.8299 | 0 | 15.8299 | 16.2491 | 0 | 16.2491 | 16.7055 | 0 | 16.7055 | 16.8521 | 0 | 16.8521 | 17.3402 | 0 | 17.3402 | 17.9044 | 0 | 17.9044 | 18.3273 | 0 | 18.3273 | 19.1201 | 0 | 19.1201 | 19.4486 | 0 | 19.4486 | 19.4486 | 0 | 19.4486 | 19.4486 | 0 | 19.4486 | 19.4486 | 0 | 19.4486 | 19.4486 | 0 | 19.4486
|  | 14.9885 | 0 | 14.9885 | 16.0645 | 0 | 16.0645 | 16.4076 | 0 | 16.4076 | 16.8422 | 0 | 16.8422 | 17.3152 | 0 | 17.3152 | 17.4671 | 0 | 17.4671 | 17.9731 | 0 | 17.9731 | 18.5578 | 0 | 18.5578 | 18.9961 | 0 | 18.9961 | 19.8179 | 0 | 19.8179 | 20.1584 | 0 | 20.1584 | 20.1584 | 0 | 20.1584 | 20.1584 | 0 | 20.1584 | 20.1584 | 0 | 20.1584 | 20.1584 | 0 | 20.1584
|  | 14.64 | 0 | 14.64 | 15.691 | 0 | 15.691 | 16.0261 | 0 | 16.0261 | 16.4506 | 0 | 16.4506 | 16.9126 | 0 | 16.9126 | 17.061 | 0 | 17.061 | 17.5552 | 0 | 17.5552 | 18.1263 | 0 | 18.1263 | 18.5545 | 0 | 18.5545 | 19.3571 | 0 | 19.3571 | 19.6897 | 0 | 19.6897 | 19.6897 | 0 | 19.6897 | 19.6897 | 0 | 19.6897 | 19.6897 | 0 | 19.6897 | 19.6897 | 0 | 19.6897
|  | 14.5698 | 0 | 14.5698 | 15.6158 | 0 | 15.6158 | 15.9493 | 0 | 15.9493 | 16.3717 | 0 | 16.3717 | 16.8315 | 0 | 16.8315 | 16.9792 | 0 | 16.9792 | 17.471 | 0 | 17.471 | 18.0394 | 0 | 18.0394 | 18.4655 | 0 | 18.4655 | 19.2643 | 0 | 19.2643 | 19.5953 | 0 | 19.5953 | 19.5953 | 0 | 19.5953 | 19.5953 | 0 | 19.5953 | 19.5953 | 0 | 19.5953 | 19.5953 | 0 | 19.5953
|  | 13.3696 | 0 | 13.3696 | 14.3295 | 0 | 14.3295 | 14.6355 | 0 | 14.6355 | 15.0231 | 0 | 15.0231 | 15.445 | 0 | 15.445 | 15.5805 | 0 | 15.5805 | 16.0318 | 0 | 16.0318 | 16.5534 | 0 | 16.5534 | 16.9444 | 0 | 16.9444 | 17.6774 | 0 | 17.6774 | 17.9811 | 0 | 17.9811 | 17.9811 | 0 | 17.9811 | 17.9811 | 0 | 17.9811 | 17.9811 | 0 | 17.9811 | 17.9811 | 0 | 17.9811
|  | 13.9223 | 0 | 13.9223 | 14.9218 | 0 | 14.9218 | 15.2405 | 0 | 15.2405 | 15.6441 | 0 | 15.6441 | 16.0835 | 0 | 16.0835 | 16.2246 | 0 | 16.2246 | 16.6946 | 0 | 16.6946 | 17.2377 | 0 | 17.2377 | 17.6449 | 0 | 17.6449 | 18.4082 | 0 | 18.4082 | 18.7245 | 0 | 18.7245 | 18.7245 | 0 | 18.7245 | 18.7245 | 0 | 18.7245 | 18.7245 | 0 | 18.7245 | 18.7245 | 0 | 18.7245
|  | 14.2513 | 0 | 14.2513 | 15.2744 | 0 | 15.2744 | 15.6006 | 0 | 15.6006 | 16.0137 | 0 | 16.0137 | 16.4635 | 0 | 16.4635 | 16.6079 | 0 | 16.6079 | 17.089 | 0 | 17.089 | 17.645 | 0 | 17.645 | 18.0618 | 0 | 18.0618 | 18.8431 | 0 | 18.8431 | 19.1669 | 0 | 19.1669 | 19.1669 | 0 | 19.1669 | 19.1669 | 0 | 19.1669 | 19.1669 | 0 | 19.1669 | 19.1669 | 0 | 19.1669
|  | 15.6341 | 0 | 15.6341 | 16.7565 | 0 | 16.7565 | 17.1143 | 0 | 17.1143 | 17.5676 | 0 | 17.5676 | 18.061 | 0 | 18.061 | 18.2195 | 0 | 18.2195 | 18.7472 | 0 | 18.7472 | 19.3571 | 0 | 19.3571 | 19.8143 | 0 | 19.8143 | 20.6715 | 0 | 20.6715 | 21.0267 | 0 | 21.0267 | 21.0267 | 0 | 21.0267 | 21.0267 | 0 | 21.0267 | 21.0267 | 0 | 21.0267 | 21.0267 | 0 | 21.0267
|  | 15.5796 | 0 | 15.5796 | 16.6981 | 0 | 16.6981 | 17.0548 | 0 | 17.0548 | 17.5064 | 0 | 17.5064 | 17.9981 | 0 | 17.9981 | 18.156 | 0 | 18.156 | 18.6819 | 0 | 18.6819 | 19.2897 | 0 | 19.2897 | 19.7453 | 0 | 19.7453 | 20.5995 | 0 | 20.5995 | 20.9535 | 0 | 20.9535 | 20.9535 | 0 | 20.9535 | 20.9535 | 0 | 20.9535 | 20.9535 | 0 | 20.9535 | 20.9535 | 0 | 20.9535
|  | 16.6191 | 0 | 16.6191 | 17.8123 | 0 | 17.8123 | 18.1927 | 0 | 18.1927 | 18.6745 | 0 | 18.6745 | 19.1989 | 0 | 19.1989 | 19.3674 | 0 | 19.3674 | 19.9284 | 0 | 19.9284 | 20.5768 | 0 | 20.5768 | 21.0628 | 0 | 21.0628 | 21.9739 | 0 | 21.9739 | 22.3515 | 0 | 22.3515 | 22.3515 | 0 | 22.3515 | 22.3515 | 0 | 22.3515 | 22.3515 | 0 | 22.3515 | 22.3515 | 0 | 22.3515
|  | 17.5503 | 0 | 17.5503 | 18.8103 | 0 | 18.8103 | 19.212 | 0 | 19.212 | 19.7208 | 0 | 19.7208 | 20.2746 | 0 | 20.2746 | 20.4525 | 0 | 20.4525 | 21.045 | 0 | 21.045 | 21.7297 | 0 | 21.7297 | 22.2429 | 0 | 22.2429 | 23.2051 | 0 | 23.2051 | 23.6038 | 0 | 23.6038 | 23.6038 | 0 | 23.6038 | 23.6038 | 0 | 23.6038 | 23.6038 | 0 | 23.6038 | 23.6038 | 0 | 23.6038
|  | 17.3428 | 0 | 17.3428 | 18.5879 | 0 | 18.5879 | 18.9849 | 0 | 18.9849 | 19.4877 | 0 | 19.4877 | 20.035 | 0 | 20.035 | 20.2108 | 0 | 20.2108 | 20.7962 | 0 | 20.7962 | 21.4728 | 0 | 21.4728 | 21.98 | 0 | 21.98 | 22.9308 | 0 | 22.9308 | 23.3248 | 0 | 23.3248 | 23.3248 | 0 | 23.3248 | 23.3248 | 0 | 23.3248 | 23.3248 | 0 | 23.3248 | 23.3248 | 0 | 23.3248
|  | 16.8965 | 0 | 16.8965 | 18.1095 | 0 | 18.1095 | 18.4963 | 0 | 18.4963 | 18.9861 | 0 | 18.9861 | 19.5193 | 0 | 19.5193 | 19.6906 | 0 | 19.6906 | 20.261 | 0 | 20.261 | 20.9202 | 0 | 20.9202 | 21.4143 | 0 | 21.4143 | 22.3406 | 0 | 22.3406 | 22.7245 | 0 | 22.7245 | 22.7245 | 0 | 22.7245 | 22.7245 | 0 | 22.7245 | 22.7245 | 0 | 22.7245 | 22.7245 | 0 | 22.7245
|  | 15.9506 | 0 | 15.9506 | 17.0957 | 0 | 17.0957 | 17.4609 | 0 | 17.4609 | 17.9233 | 0 | 17.9233 | 18.4266 | 0 | 18.4266 | 18.5883 | 0 | 18.5883 | 19.1268 | 0 | 19.1268 | 19.749 | 0 | 19.749 | 20.2155 | 0 | 20.2155 | 21.09 | 0 | 21.09 | 21.4524 | 0 | 21.4524 | 21.4524 | 0 | 21.4524 | 21.4524 | 0 | 21.4524 | 21.4524 | 0 | 21.4524 | 21.4524 | 0 | 21.4524
|  | 14.561 | 0 | 14.561 | 15.6064 | 0 | 15.6064 | 15.9396 | 0 | 15.9396 | 16.3618 | 0 | 16.3618 | 16.8213 | 0 | 16.8213 | 16.9689 | 0 | 16.9689 | 17.4604 | 0 | 17.4604 | 18.0285 | 0 | 18.0285 | 18.4543 | 0 | 18.4543 | 19.2526 | 0 | 19.2526 | 19.5834 | 0 | 19.5834 | 19.5834 | 0 | 19.5834 | 19.5834 | 0 | 19.5834 | 19.5834 | 0 | 19.5834 | 19.5834 | 0 | 19.5834
|  | 13.587 | 0 | 13.587 | 14.5624 | 0 | 14.5624 | 14.8734 | 0 | 14.8734 | 15.2673 | 0 | 15.2673 | 15.6961 | 0 | 15.6961 | 15.8338 | 0 | 15.8338 | 16.2925 | 0 | 16.2925 | 16.8226 | 0 | 16.8226 | 17.2199 | 0 | 17.2199 | 17.9648 | 0 | 17.9648 | 18.2735 | 0 | 18.2735 | 18.2735 | 0 | 18.2735 | 18.2735 | 0 | 18.2735 | 18.2735 | 0 | 18.2735 | 18.2735 | 0 | 18.2735
|  | 12.3783 | 0 | 12.3783 | 13.2669 | 0 | 13.2669 | 13.5502 | 0 | 13.5502 | 13.9091 | 0 | 13.9091 | 14.2997 | 0 | 14.2997 | 14.4252 | 0 | 14.4252 | 14.843 | 0 | 14.843 | 15.326 | 0 | 15.326 | 15.688 | 0 | 15.688 | 16.3666 | 0 | 16.3666 | 16.6478 | 0 | 16.6478 | 16.6478 | 0 | 16.6478 | 16.6478 | 0 | 16.6478 | 16.6478 | 0 | 16.6478 | 16.6478 | 0 | 16.6478
|  | 10.9131 | 0 | 10.9131 | 11.6965 | 0 | 11.6965 | 11.9463 | 0 | 11.9463 | 12.2627 | 0 | 12.2627 | 12.6071 | 0 | 12.6071 | 12.7177 | 0 | 12.7177 | 13.0861 | 0 | 13.0861 | 13.5119 | 0 | 13.5119 | 13.831 | 0 | 13.831 | 14.4293 | 0 | 14.4293 | 14.6772 | 0 | 14.6772 | 14.6772 | 0 | 14.6772 | 14.6772 | 0 | 14.6772 | 14.6772 | 0 | 14.6772 | 14.6772 | 0 | 14.6772
|  | 10.467 | 0 | 10.467 | 11.2184 | 0 | 11.2184 | 11.458 | 0 | 11.458 | 11.7615 | 0 | 11.7615 | 12.0918 | 0 | 12.0918 | 12.1979 | 0 | 12.1979 | 12.5512 | 0 | 12.5512 | 12.9596 | 0 | 12.9596 | 13.2657 | 0 | 13.2657 | 13.8395 | 0 | 13.8395 | 14.0773 | 0 | 14.0773 | 14.0773 | 0 | 14.0773 | 14.0773 | 0 | 14.0773 | 14.0773 | 0 | 14.0773 | 14.0773 | 0 | 14.0773
|  | 9.5613 | 0 | 9.5613 | 10.2478 | 0 | 10.2478 | 10.4666 | 0 | 10.4666 | 10.7438 | 0 | 10.7438 | 11.0455 | 0 | 11.0455 | 11.1425 | 0 | 11.1425 | 11.4652 | 0 | 11.4652 | 11.8382 | 0 | 11.8382 | 12.1179 | 0 | 12.1179 | 12.642 | 0 | 12.642 | 12.8593 | 0 | 12.8593 | 12.8593 | 0 | 12.8593 | 12.8593 | 0 | 12.8593 | 12.8593 | 0 | 12.8593 | 12.8593 | 0 | 12.8593
|  | 9.1593 | 0 | 9.1593 | 9.8169 | 0 | 9.8169 | 10.0265 | 0 | 10.0265 | 10.292 | 0 | 10.292 | 10.5811 | 0 | 10.5811 | 10.6739 | 0 | 10.6739 | 10.9831 | 0 | 10.9831 | 11.3405 | 0 | 11.3405 | 11.6083 | 0 | 11.6083 | 12.1105 | 0 | 12.1105 | 12.3186 | 0 | 12.3186 | 12.3186 | 0 | 12.3186 | 12.3186 | 0 | 12.3186 | 12.3186 | 0 | 12.3186 | 12.3186 | 0 | 12.3186
|  | 9.497 | 0 | 9.497 | 10.1788 | 0 | 10.1788 | 10.3961 | 0 | 10.3961 | 10.6715 | 0 | 10.6715 | 10.9712 | 0 | 10.9712 | 11.0674 | 0 | 11.0674 | 11.388 | 0 | 11.388 | 11.7585 | 0 | 11.7585 | 12.0363 | 0 | 12.0363 | 12.5569 | 0 | 12.5569 | 12.7727 | 0 | 12.7727 | 12.7727 | 0 | 12.7727 | 12.7727 | 0 | 12.7727 | 12.7727 | 0 | 12.7727 | 12.7727 | 0 | 12.7727
|  | 10.5843 | 0 | 10.5843 | 11.3442 | 0 | 11.3442 | 11.5864 | 0 | 11.5864 | 11.8933 | 0 | 11.8933 | 12.2273 | 0 | 12.2273 | 12.3346 | 0 | 12.3346 | 12.6919 | 0 | 12.6919 | 13.1048 | 0 | 13.1048 | 13.4143 | 0 | 13.4143 | 13.9946 | 0 | 13.9946 | 14.2351 | 0 | 14.2351 | 14.2351 | 0 | 14.2351 | 14.2351 | 0 | 14.2351 | 14.2351 | 0 | 14.2351 | 14.2351 | 0 | 14.2351
|  | 11.5217 | 0 | 11.5217 | 12.3488 | 0 | 12.3488 | 12.6125 | 0 | 12.6125 | 12.9466 | 0 | 12.9466 | 13.3102 | 0 | 13.3102 | 13.427 | 0 | 13.427 | 13.8159 | 0 | 13.8159 | 14.2654 | 0 | 14.2654 | 14.6023 | 0 | 14.6023 | 15.234 | 0 | 15.234 | 15.4958 | 0 | 15.4958 | 15.4958 | 0 | 15.4958 | 15.4958 | 0 | 15.4958 | 15.4958 | 0 | 15.4958 | 15.4958 | 0 | 15.4958
|  | 14.1363 | 0 | 14.1363 | 15.1512 | 0 | 15.1512 | 15.4748 | 0 | 15.4748 | 15.8846 | 0 | 15.8846 | 16.3307 | 0 | 16.3307 | 16.474 | 0 | 16.474 | 16.9512 | 0 | 16.9512 | 17.5027 | 0 | 17.5027 | 17.9161 | 0 | 17.9161 | 18.6911 | 0 | 18.6911 | 19.0123 | 0 | 19.0123 | 19.0123 | 0 | 19.0123 | 19.0123 | 0 | 19.0123 | 19.0123 | 0 | 19.0123 | 19.0123 | 0 | 19.0123
|  | 15.9103 | 0 | 15.9103 | 17.0526 | 0 | 17.0526 | 17.4168 | 0 | 17.4168 | 17.878 | 0 | 17.878 | 18.3801 | 0 | 18.3801 | 18.5414 | 0 | 18.5414 | 19.0785 | 0 | 19.0785 | 19.6992 | 0 | 19.6992 | 20.1645 | 0 | 20.1645 | 21.0367 | 0 | 21.0367 | 21.3982 | 0 | 21.3982 | 21.3982 | 0 | 21.3982 | 21.3982 | 0 | 21.3982 | 21.3982 | 0 | 21.3982 | 21.3982 | 0 | 21.3982
|  | 16.4528 | 0 | 16.4528 | 17.634 | 0 | 17.634 | 18.0106 | 0 | 18.0106 | 18.4876 | 0 | 18.4876 | 19.0068 | 0 | 19.0068 | 19.1736 | 0 | 19.1736 | 19.729 | 0 | 19.729 | 20.3709 | 0 | 20.3709 | 20.852 | 0 | 20.852 | 21.754 | 0 | 21.754 | 22.1278 | 0 | 22.1278 | 22.1278 | 0 | 22.1278 | 22.1278 | 0 | 22.1278 | 22.1278 | 0 | 22.1278 | 22.1278 | 0 | 22.1278
|  | 15.7569 | 0 | 15.7569 | 16.8881 | 0 | 16.8881 | 17.2488 | 0 | 17.2488 | 17.7056 | 0 | 17.7056 | 18.2029 | 0 | 18.2029 | 18.3626 | 0 | 18.3626 | 18.8945 | 0 | 18.8945 | 19.5092 | 0 | 19.5092 | 19.97 | 0 | 19.97 | 20.8339 | 0 | 20.8339 | 21.1919 | 0 | 21.1919 | 21.1919 | 0 | 21.1919 | 21.1919 | 0 | 21.1919 | 21.1919 | 0 | 21.1919 | 21.1919 | 0 | 21.1919
|  | 16.049 | 0 | 16.049 | 17.2012 | 0 | 17.2012 | 17.5685 | 0 | 17.5685 | 18.0338 | 0 | 18.0338 | 18.5403 | 0 | 18.5403 | 18.703 | 0 | 18.703 | 19.2447 | 0 | 19.2447 | 19.8708 | 0 | 19.8708 | 20.3402 | 0 | 20.3402 | 21.2201 | 0 | 21.2201 | 21.5847 | 0 | 21.5847 | 21.5847 | 0 | 21.5847 | 21.5847 | 0 | 21.5847 | 21.5847 | 0 | 21.5847 | 21.5847 | 0 | 21.5847
|  | 15.1016 | 0 | 15.1016 | 16.1857 | 0 | 16.1857 | 16.5314 | 0 | 16.5314 | 16.9692 | 0 | 16.9692 | 17.4458 | 0 | 17.4458 | 17.5989 | 0 | 17.5989 | 18.1086 | 0 | 18.1086 | 18.6978 | 0 | 18.6978 | 19.1394 | 0 | 19.1394 | 19.9674 | 0 | 19.9674 | 20.3105 | 0 | 20.3105 | 20.3105 | 0 | 20.3105 | 20.3105 | 0 | 20.3105 | 20.3105 | 0 | 20.3105 | 20.3105 | 0 | 20.3105
|  | 14.1055 | 0 | 14.1055 | 15.1181 | 0 | 15.1181 | 15.441 | 0 | 15.441 | 15.8499 | 0 | 15.8499 | 16.2951 | 0 | 16.2951 | 16.4381 | 0 | 16.4381 | 16.9142 | 0 | 16.9142 | 17.4645 | 0 | 17.4645 | 17.877 | 0 | 17.877 | 18.6503 | 0 | 18.6503 | 18.9708 | 0 | 18.9708 | 18.9708 | 0 | 18.9708 | 18.9708 | 0 | 18.9708 | 18.9708 | 0 | 18.9708 | 18.9708 | 0 | 18.9708
|  | 15.0588 | 0 | 15.0588 | 16.1399 | 0 | 16.1399 | 16.4846 | 0 | 16.4846 | 16.9212 | 0 | 16.9212 | 17.3964 | 0 | 17.3964 | 17.5491 | 0 | 17.5491 | 18.0574 | 0 | 18.0574 | 18.6449 | 0 | 18.6449 | 19.0853 | 0 | 19.0853 | 19.9109 | 0 | 19.9109 | 20.253 | 0 | 20.253 | 20.253 | 0 | 20.253 | 20.253 | 0 | 20.253 | 20.253 | 0 | 20.253 | 20.253 | 0 | 20.253
|  | 15.8305 | 0 | 15.8305 | 16.967 | 0 | 16.967 | 17.3294 | 0 | 17.3294 | 17.7883 | 0 | 17.7883 | 18.2879 | 0 | 18.2879 | 18.4484 | 0 | 18.4484 | 18.9828 | 0 | 18.9828 | 19.6004 | 0 | 19.6004 | 20.0633 | 0 | 20.0633 | 20.9312 | 0 | 20.9312 | 21.2909 | 0 | 21.2909 | 21.2909 | 0 | 21.2909 | 21.2909 | 0 | 21.2909 | 21.2909 | 0 | 21.2909 | 21.2909 | 0 | 21.2909
|  | 18.3016 | 0 | 18.3016 | 19.6155 | 0 | 19.6155 | 20.0344 | 0 | 20.0344 | 20.565 | 0 | 20.565 | 21.1426 | 0 | 21.1426 | 21.3281 | 0 | 21.3281 | 21.9459 | 0 | 21.9459 | 22.6599 | 0 | 22.6599 | 23.1951 | 0 | 23.1951 | 24.1985 | 0 | 24.1985 | 24.6143 | 0 | 24.6143 | 24.6143 | 0 | 24.6143 | 24.6143 | 0 | 24.6143 | 24.6143 | 0 | 24.6143 | 24.6143 | 0 | 24.6143
|  | 18.0415 | 0 | 18.0415 | 19.3367 | 0 | 19.3367 | 19.7497 | 0 | 19.7497 | 20.2727 | 0 | 20.2727 | 20.8421 | 0 | 20.8421 | 21.025 | 0 | 21.025 | 21.634 | 0 | 21.634 | 22.3378 | 0 | 22.3378 | 22.8654 | 0 | 22.8654 | 23.8546 | 0 | 23.8546 | 24.2645 | 0 | 24.2645 | 24.2645 | 0 | 24.2645 | 24.2645 | 0 | 24.2645 | 24.2645 | 0 | 24.2645 | 24.2645 | 0 | 24.2645
|  | 19.2808 | 0 | 19.2808 | 20.665 | 0 | 20.665 | 21.1064 | 0 | 21.1064 | 21.6653 | 0 | 21.6653 | 22.2738 | 0 | 22.2738 | 22.4693 | 0 | 22.4693 | 23.1201 | 0 | 23.1201 | 23.8723 | 0 | 23.8723 | 24.4361 | 0 | 24.4361 | 25.4932 | 0 | 25.4932 | 25.9313 | 0 | 25.9313 | 25.9313 | 0 | 25.9313 | 25.9313 | 0 | 25.9313 | 25.9313 | 0 | 25.9313 | 25.9313 | 0 | 25.9313
|  | 19.0659 | 0 | 19.0659 | 20.4346 | 0 | 20.4346 | 20.871 | 0 | 20.871 | 21.4238 | 0 | 21.4238 | 22.0255 | 0 | 22.0255 | 22.2187 | 0 | 22.2187 | 22.8623 | 0 | 22.8623 | 23.6061 | 0 | 23.6061 | 24.1637 | 0 | 24.1637 | 25.209 | 0 | 25.209 | 25.6421 | 0 | 25.6421 | 25.6421 | 0 | 25.6421 | 25.6421 | 0 | 25.6421 | 25.6421 | 0 | 25.6421 | 25.6421 | 0 | 25.6421
|  | 16.859 | 0 | 16.859 | 18.0693 | 0 | 18.0693 | 18.4552 | 0 | 18.4552 | 18.9439 | 0 | 18.9439 | 19.476 | 0 | 19.476 | 19.6469 | 0 | 19.6469 | 20.216 | 0 | 20.216 | 20.8737 | 0 | 20.8737 | 21.3667 | 0 | 21.3667 | 22.291 | 0 | 22.291 | 22.674 | 0 | 22.674 | 22.674 | 0 | 22.674 | 22.674 | 0 | 22.674 | 22.674 | 0 | 22.674 | 22.674 | 0 | 22.674
|  | 14.397 | 0 | 14.397 | 15.4306 | 0 | 15.4306 | 15.7601 | 0 | 15.7601 | 16.1775 | 0 | 16.1775 | 16.6318 | 0 | 16.6318 | 16.7778 | 0 | 16.7778 | 17.2637 | 0 | 17.2637 | 17.8254 | 0 | 17.8254 | 18.2465 | 0 | 18.2465 | 19.0358 | 0 | 19.0358 | 19.3629 | 0 | 19.3629 | 19.3629 | 0 | 19.3629 | 19.3629 | 0 | 19.3629 | 19.3629 | 0 | 19.3629 | 19.3629 | 0 | 19.3629
|  | 11.7268 | 0 | 11.7268 | 12.5687 | 0 | 12.5687 | 12.8371 | 0 | 12.8371 | 13.177 | 0 | 13.177 | 13.5471 | 0 | 13.5471 | 13.666 | 0 | 13.666 | 14.0618 | 0 | 14.0618 | 14.5193 | 0 | 14.5193 | 14.8623 | 0 | 14.8623 | 15.5052 | 0 | 15.5052 | 15.7716 | 0 | 15.7716 | 15.7716 | 0 | 15.7716 | 15.7716 | 0 | 15.7716 | 15.7716 | 0 | 15.7716 | 15.7716 | 0 | 15.7716
|  | 11.6298 | 0 | 11.6298 | 12.4647 | 0 | 12.4647 | 12.7309 | 0 | 12.7309 | 13.0681 | 0 | 13.0681 | 13.4351 | 0 | 13.4351 | 13.553 | 0 | 13.553 | 13.9455 | 0 | 13.9455 | 14.3993 | 0 | 14.3993 | 14.7394 | 0 | 14.7394 | 15.3769 | 0 | 15.3769 | 15.6412 | 0 | 15.6412 | 15.6412 | 0 | 15.6412 | 15.6412 | 0 | 15.6412 | 15.6412 | 0 | 15.6412 | 15.6412 | 0 | 15.6412
|  | 10.5137 | 0 | 10.5137 | 11.2685 | 0 | 11.2685 | 11.5091 | 0 | 11.5091 | 11.8139 | 0 | 11.8139 | 12.1457 | 0 | 12.1457 | 12.2523 | 0 | 12.2523 | 12.6072 | 0 | 12.6072 | 13.0174 | 0 | 13.0174 | 13.3248 | 0 | 13.3248 | 13.9012 | 0 | 13.9012 | 14.1401 | 0 | 14.1401 | 14.1401 | 0 | 14.1401 | 14.1401 | 0 | 14.1401 | 14.1401 | 0 | 14.1401 | 14.1401 | 0 | 14.1401
|  | 10.1033 | 0 | 10.1033 | 10.8286 | 0 | 10.8286 | 11.0599 | 0 | 11.0599 | 11.3528 | 0 | 11.3528 | 11.6716 | 0 | 11.6716 | 11.774 | 0 | 11.774 | 12.1151 | 0 | 12.1151 | 12.5092 | 0 | 12.5092 | 12.8047 | 0 | 12.8047 | 13.3586 | 0 | 13.3586 | 13.5881 | 0 | 13.5881 | 13.5881 | 0 | 13.5881 | 13.5881 | 0 | 13.5881 | 13.5881 | 0 | 13.5881 | 13.5881 | 0 | 13.5881
|  | 9.5658 | 0 | 9.5658 | 10.2525 | 0 | 10.2525 | 10.4714 | 0 | 10.4714 | 10.7488 | 0 | 10.7488 | 11.0506 | 0 | 11.0506 | 11.1476 | 0 | 11.1476 | 11.4705 | 0 | 11.4705 | 11.8437 | 0 | 11.8437 | 12.1234 | 0 | 12.1234 | 12.6479 | 0 | 12.6479 | 12.8652 | 0 | 12.8652 | 12.8652 | 0 | 12.8652 | 12.8652 | 0 | 12.8652 | 12.8652 | 0 | 12.8652 | 12.8652 | 0 | 12.8652
|  | 10.164 | 0 | 10.164 | 10.8937 | 0 | 10.8937 | 11.1263 | 0 | 11.1263 | 11.421 | 0 | 11.421 | 11.7417 | 0 | 11.7417 | 11.8448 | 0 | 11.8448 | 12.1879 | 0 | 12.1879 | 12.5844 | 0 | 12.5844 | 12.8816 | 0 | 12.8816 | 13.4389 | 0 | 13.4389 | 13.6698 | 0 | 13.6698 | 13.6698 | 0 | 13.6698 | 13.6698 | 0 | 13.6698 | 13.6698 | 0 | 13.6698 | 13.6698 | 0 | 13.6698
|  | 11.1367 | 0 | 11.1367 | 11.9362 | 0 | 11.9362 | 12.1912 | 0 | 12.1912 | 12.514 | 0 | 12.514 | 12.8655 | 0 | 12.8655 | 12.9784 | 0 | 12.9784 | 13.3543 | 0 | 13.3543 | 13.7888 | 0 | 13.7888 | 14.1145 | 0 | 14.1145 | 14.725 | 0 | 14.725 | 14.9781 | 0 | 14.9781 | 14.9781 | 0 | 14.9781 | 14.9781 | 0 | 14.9781 | 14.9781 | 0 | 14.9781 | 14.9781 | 0 | 14.9781
|  | 14.4078 | 0 | 14.4078 | 15.4422 | 0 | 15.4422 | 15.772 | 0 | 15.772 | 16.1896 | 0 | 16.1896 | 16.6443 | 0 | 16.6443 | 16.7904 | 0 | 16.7904 | 17.2767 | 0 | 17.2767 | 17.8388 | 0 | 17.8388 | 18.2602 | 0 | 18.2602 | 19.0501 | 0 | 19.0501 | 19.3774 | 0 | 19.3774 | 19.3774 | 0 | 19.3774 | 19.3774 | 0 | 19.3774 | 19.3774 | 0 | 19.3774 | 19.3774 | 0 | 19.3774
|  | 16.2935 | 0 | 16.2935 | 17.4633 | 0 | 17.4633 | 17.8362 | 0 | 17.8362 | 18.3086 | 0 | 18.3086 | 18.8228 | 0 | 18.8228 | 18.988 | 0 | 18.988 | 19.538 | 0 | 19.538 | 20.1736 | 0 | 20.1736 | 20.6501 | 0 | 20.6501 | 21.5434 | 0 | 21.5434 | 21.9136 | 0 | 21.9136 | 21.9136 | 0 | 21.9136 | 21.9136 | 0 | 21.9136 | 21.9136 | 0 | 21.9136 | 21.9136 | 0 | 21.9136
|  | 15.051 | 0 | 15.051 | 16.1316 | 0 | 16.1316 | 16.4761 | 0 | 16.4761 | 16.9124 | 0 | 16.9124 | 17.3874 | 0 | 17.3874 | 17.54 | 0 | 17.54 | 18.048 | 0 | 18.048 | 18.6352 | 0 | 18.6352 | 19.0754 | 0 | 19.0754 | 19.9005 | 0 | 19.9005 | 20.2425 | 0 | 20.2425 | 20.2425 | 0 | 20.2425 | 20.2425 | 0 | 20.2425 | 20.2425 | 0 | 20.2425 | 20.2425 | 0 | 20.2425
|  | 15.3397 | 0 | 15.3397 | 16.441 | 0 | 16.441 | 16.7921 | 0 | 16.7921 | 17.2368 | 0 | 17.2368 | 17.7209 | 0 | 17.7209 | 17.8764 | 0 | 17.8764 | 18.3942 | 0 | 18.3942 | 18.9927 | 0 | 18.9927 | 19.4413 | 0 | 19.4413 | 20.2823 | 0 | 20.2823 | 20.6308 | 0 | 20.6308 | 20.6308 | 0 | 20.6308 | 20.6308 | 0 | 20.6308 | 20.6308 | 0 | 20.6308 | 20.6308 | 0 | 20.6308
|  | 14.3054 | 0 | 14.3054 | 15.3324 | 0 | 15.3324 | 15.6599 | 0 | 15.6599 | 16.0746 | 0 | 16.0746 | 16.526 | 0 | 16.526 | 16.6711 | 0 | 16.6711 | 17.1539 | 0 | 17.1539 | 17.712 | 0 | 17.712 | 18.1304 | 0 | 18.1304 | 18.9147 | 0 | 18.9147 | 19.2397 | 0 | 19.2397 | 19.2397 | 0 | 19.2397 | 19.2397 | 0 | 19.2397 | 19.2397 | 0 | 19.2397 | 19.2397 | 0 | 19.2397
|  | 15.1366 | 0 | 15.1366 | 16.2233 | 0 | 16.2233 | 16.5698 | 0 | 16.5698 | 17.0086 | 0 | 17.0086 | 17.4863 | 0 | 17.4863 | 17.6397 | 0 | 17.6397 | 18.1507 | 0 | 18.1507 | 18.7412 | 0 | 18.7412 | 19.1839 | 0 | 19.1839 | 20.0137 | 0 | 20.0137 | 20.3576 | 0 | 20.3576 | 20.3576 | 0 | 20.3576 | 20.3576 | 0 | 20.3576 | 20.3576 | 0 | 20.3576 | 20.3576 | 0 | 20.3576
|  | 14.433 | 0 | 14.433 | 15.4691 | 0 | 15.4691 | 15.7995 | 0 | 15.7995 | 16.2179 | 0 | 16.2179 | 16.6734 | 0 | 16.6734 | 16.8197 | 0 | 16.8197 | 17.3069 | 0 | 17.3069 | 17.87 | 0 | 17.87 | 18.2921 | 0 | 18.2921 | 19.0834 | 0 | 19.0834 | 19.4113 | 0 | 19.4113 | 19.4113 | 0 | 19.4113 | 19.4113 | 0 | 19.4113 | 19.4113 | 0 | 19.4113 | 19.4113 | 0 | 19.4113
|  | 14.3637 | 0 | 14.3637 | 15.3949 | 0 | 15.3949 | 15.7237 | 0 | 15.7237 | 16.1401 | 0 | 16.1401 | 16.5934 | 0 | 16.5934 | 16.739 | 0 | 16.739 | 17.2238 | 0 | 17.2238 | 17.7842 | 0 | 17.7842 | 18.2043 | 0 | 18.2043 | 18.9917 | 0 | 18.9917 | 19.3181 | 0 | 19.3181 | 19.3181 | 0 | 19.3181 | 19.3181 | 0 | 19.3181 | 19.3181 | 0 | 19.3181 | 19.3181 | 0 | 19.3181
|  | 14.2192 | 0 | 14.2192 | 15.24 | 0 | 15.24 | 15.5654 | 0 | 15.5654 | 15.9777 | 0 | 15.9777 | 16.4264 | 0 | 16.4264 | 16.5705 | 0 | 16.5705 | 17.0505 | 0 | 17.0505 | 17.6053 | 0 | 17.6053 | 18.0211 | 0 | 18.0211 | 18.8006 | 0 | 18.8006 | 19.1237 | 0 | 19.1237 | 19.1237 | 0 | 19.1237 | 19.1237 | 0 | 19.1237 | 19.1237 | 0 | 19.1237 | 19.1237 | 0 | 19.1237
|  | 14.5502 | 0 | 14.5502 | 15.5948 | 0 | 15.5948 | 15.9278 | 0 | 15.9278 | 16.3496 | 0 | 16.3496 | 16.8088 | 0 | 16.8088 | 16.9563 | 0 | 16.9563 | 17.4474 | 0 | 17.4474 | 18.0151 | 0 | 18.0151 | 18.4406 | 0 | 18.4406 | 19.2383 | 0 | 19.2383 | 19.5689 | 0 | 19.5689 | 19.5689 | 0 | 19.5689 | 19.5689 | 0 | 19.5689 | 19.5689 | 0 | 19.5689 | 19.5689 | 0 | 19.5689
|  | 15.8263 | 0 | 15.8263 | 16.9625 | 0 | 16.9625 | 17.3247 | 0 | 17.3247 | 17.7835 | 0 | 17.7835 | 18.283 | 0 | 18.283 | 18.4434 | 0 | 18.4434 | 18.9776 | 0 | 18.9776 | 19.5951 | 0 | 19.5951 | 20.0579 | 0 | 20.0579 | 20.9256 | 0 | 20.9256 | 21.2851 | 0 | 21.2851 | 21.2851 | 0 | 21.2851 | 21.2851 | 0 | 21.2851 | 21.2851 | 0 | 21.2851 | 21.2851 | 0 | 21.2851
|  | 18.41 | 0 | 18.41 | 19.7317 | 0 | 19.7317 | 20.1531 | 0 | 20.1531 | 20.6868 | 0 | 20.6868 | 21.2678 | 0 | 21.2678 | 21.4544 | 0 | 21.4544 | 22.0758 | 0 | 22.0758 | 22.7941 | 0 | 22.7941 | 23.3324 | 0 | 23.3324 | 24.3418 | 0 | 24.3418 | 24.76 | 0 | 24.76 | 24.76 | 0 | 24.76 | 24.76 | 0 | 24.76 | 24.76 | 0 | 24.76 | 24.76 | 0 | 24.76
|  | 18.9843 | 0 | 18.9843 | 20.3472 | 0 | 20.3472 | 20.7818 | 0 | 20.7818 | 21.3322 | 0 | 21.3322 | 21.9313 | 0 | 21.9313 | 22.1237 | 0 | 22.1237 | 22.7645 | 0 | 22.7645 | 23.5052 | 0 | 23.5052 | 24.0604 | 0 | 24.0604 | 25.1012 | 0 | 25.1012 | 25.5325 | 0 | 25.5325 | 25.5325 | 0 | 25.5325 | 25.5325 | 0 | 25.5325 | 25.5325 | 0 | 25.5325 | 25.5325 | 0 | 25.5325
|  | 19.1755 | 0 | 19.1755 | 20.5522 | 0 | 20.5522 | 20.9911 | 0 | 20.9911 | 21.547 | 0 | 21.547 | 22.1522 | 0 | 22.1522 | 22.3465 | 0 | 22.3465 | 22.9938 | 0 | 22.9938 | 23.7419 | 0 | 23.7419 | 24.3027 | 0 | 24.3027 | 25.354 | 0 | 25.354 | 25.7897 | 0 | 25.7897 | 25.7897 | 0 | 25.7897 | 25.7897 | 0 | 25.7897 | 25.7897 | 0 | 25.7897 | 25.7897 | 0 | 25.7897
|  | 18.7768 | 0 | 18.7768 | 20.1248 | 0 | 20.1248 | 20.5546 | 0 | 20.5546 | 21.099 | 0 | 21.099 | 21.6915 | 0 | 21.6915 | 21.8819 | 0 | 21.8819 | 22.5157 | 0 | 22.5157 | 23.2482 | 0 | 23.2482 | 23.7973 | 0 | 23.7973 | 24.8268 | 0 | 24.8268 | 25.2534 | 0 | 25.2534 | 25.2534 | 0 | 25.2534 | 25.2534 | 0 | 25.2534 | 25.2534 | 0 | 25.2534 | 25.2534 | 0 | 25.2534
|  | 16.6249 | 0 | 16.6249 | 17.8185 | 0 | 17.8185 | 18.199 | 0 | 18.199 | 18.681 | 0 | 18.681 | 19.2056 | 0 | 19.2056 | 19.3742 | 0 | 19.3742 | 19.9353 | 0 | 19.9353 | 20.5839 | 0 | 20.5839 | 21.0701 | 0 | 21.0701 | 21.9816 | 0 | 21.9816 | 22.3593 | 0 | 22.3593 | 22.3593 | 0 | 22.3593 | 22.3593 | 0 | 22.3593 | 22.3593 | 0 | 22.3593 | 22.3593 | 0 | 22.3593
|  | 14.4192 | 0 | 14.4192 | 15.4544 | 0 | 15.4544 | 15.7845 | 0 | 15.7845 | 16.2025 | 0 | 16.2025 | 16.6575 | 0 | 16.6575 | 16.8037 | 0 | 16.8037 | 17.2904 | 0 | 17.2904 | 17.853 | 0 | 17.853 | 18.2747 | 0 | 18.2747 | 19.0652 | 0 | 19.0652 | 19.3928 | 0 | 19.3928 | 19.3928 | 0 | 19.3928 | 19.3928 | 0 | 19.3928 | 19.3928 | 0 | 19.3928 | 19.3928 | 0 | 19.3928
|  | 11.7578 | 0 | 11.7578 | 12.6019 | 0 | 12.6019 | 12.871 | 0 | 12.871 | 13.2119 | 0 | 13.2119 | 13.583 | 0 | 13.583 | 13.7021 | 0 | 13.7021 | 14.099 | 0 | 14.099 | 14.5577 | 0 | 14.5577 | 14.9016 | 0 | 14.9016 | 15.5462 | 0 | 15.5462 | 15.8133 | 0 | 15.8133 | 15.8133 | 0 | 15.8133 | 15.8133 | 0 | 15.8133 | 15.8133 | 0 | 15.8133 | 15.8133 | 0 | 15.8133
|  | 11.3279 | 0 | 11.3279 | 12.1412 | 0 | 12.1412 | 12.4005 | 0 | 12.4005 | 12.7289 | 0 | 12.7289 | 13.0864 | 0 | 13.0864 | 13.2012 | 0 | 13.2012 | 13.5836 | 0 | 13.5836 | 14.0255 | 0 | 14.0255 | 14.3568 | 0 | 14.3568 | 14.9778 | 0 | 14.9778 | 15.2352 | 0 | 15.2352 | 15.2352 | 0 | 15.2352 | 15.2352 | 0 | 15.2352 | 15.2352 | 0 | 15.2352 | 15.2352 | 0 | 15.2352
|  | 10.1123 | 0 | 10.1123 | 10.8383 | 0 | 10.8383 | 11.0697 | 0 | 11.0697 | 11.3629 | 0 | 11.3629 | 11.682 | 0 | 11.682 | 11.7845 | 0 | 11.7845 | 12.1259 | 0 | 12.1259 | 12.5204 | 0 | 12.5204 | 12.8161 | 0 | 12.8161 | 13.3705 | 0 | 13.3705 | 13.6003 | 0 | 13.6003 | 13.6003 | 0 | 13.6003 | 13.6003 | 0 | 13.6003 | 13.6003 | 0 | 13.6003 | 13.6003 | 0 | 13.6003
|  | 10.0792 | 0 | 10.0792 | 10.8028 | 0 | 10.8028 | 11.0335 | 0 | 11.0335 | 11.3257 | 0 | 11.3257 | 11.6438 | 0 | 11.6438 | 11.746 | 0 | 11.746 | 12.0862 | 0 | 12.0862 | 12.4794 | 0 | 12.4794 | 12.7742 | 0 | 12.7742 | 13.3268 | 0 | 13.3268 | 13.5558 | 0 | 13.5558 | 13.5558 | 0 | 13.5558 | 13.5558 | 0 | 13.5558 | 13.5558 | 0 | 13.5558 | 13.5558 | 0 | 13.5558
|  | 9.5837 | 0 | 9.5837 | 10.2717 | 0 | 10.2717 | 10.4911 | 0 | 10.4911 | 10.7689 | 0 | 10.7689 | 11.0714 | 0 | 11.0714 | 11.1685 | 0 | 11.1685 | 11.492 | 0 | 11.492 | 11.8659 | 0 | 11.8659 | 12.1462 | 0 | 12.1462 | 12.6716 | 0 | 12.6716 | 12.8893 | 0 | 12.8893 | 12.8893 | 0 | 12.8893 | 12.8893 | 0 | 12.8893 | 12.8893 | 0 | 12.8893 | 12.8893 | 0 | 12.8893
|  | 10.3464 | 0 | 10.3464 | 11.0892 | 0 | 11.0892 | 11.326 | 0 | 11.326 | 11.6259 | 0 | 11.6259 | 11.9524 | 0 | 11.9524 | 12.0573 | 0 | 12.0573 | 12.4066 | 0 | 12.4066 | 12.8102 | 0 | 12.8102 | 13.1128 | 0 | 13.1128 | 13.68 | 0 | 13.68 | 13.9151 | 0 | 13.9151 | 13.9151 | 0 | 13.9151 | 13.9151 | 0 | 13.9151 | 13.9151 | 0 | 13.9151 | 13.9151 | 0 | 13.9151
|  | 11.8101 | 0 | 11.8101 | 12.658 | 0 | 12.658 | 12.9283 | 0 | 12.9283 | 13.2707 | 0 | 13.2707 | 13.6434 | 0 | 13.6434 | 13.7632 | 0 | 13.7632 | 14.1618 | 0 | 14.1618 | 14.6226 | 0 | 14.6226 | 14.968 | 0 | 14.968 | 15.6154 | 0 | 15.6154 | 15.8838 | 0 | 15.8838 | 15.8838 | 0 | 15.8838 | 15.8838 | 0 | 15.8838 | 15.8838 | 0 | 15.8838 | 15.8838 | 0 | 15.8838
|  | 14.7461 | 0 | 14.7461 | 15.8047 | 0 | 15.8047 | 16.1423 | 0 | 16.1423 | 16.5698 | 0 | 16.5698 | 17.0351 | 0 | 17.0351 | 17.1846 | 0 | 17.1846 | 17.6824 | 0 | 17.6824 | 18.2577 | 0 | 18.2577 | 18.6889 | 0 | 18.6889 | 19.4973 | 0 | 19.4973 | 19.8324 | 0 | 19.8324 | 19.8324 | 0 | 19.8324 | 19.8324 | 0 | 19.8324 | 19.8324 | 0 | 19.8324 | 19.8324 | 0 | 19.8324
|  | 16.0234 | 0 | 16.0234 | 17.1737 | 0 | 17.1737 | 17.5405 | 0 | 17.5405 | 18.005 | 0 | 18.005 | 18.5107 | 0 | 18.5107 | 18.6731 | 0 | 18.6731 | 19.214 | 0 | 19.214 | 19.8391 | 0 | 19.8391 | 20.3077 | 0 | 20.3077 | 21.1862 | 0 | 21.1862 | 21.5503 | 0 | 21.5503 | 21.5503 | 0 | 21.5503 | 21.5503 | 0 | 21.5503 | 21.5503 | 0 | 21.5503 | 21.5503 | 0 | 21.5503
|  | 13.8461 | 0 | 13.8461 | 14.8401 | 0 | 14.8401 | 15.157 | 0 | 15.157 | 15.5584 | 0 | 15.5584 | 15.9954 | 0 | 15.9954 | 16.1358 | 0 | 16.1358 | 16.6031 | 0 | 16.6031 | 17.1433 | 0 | 17.1433 | 17.5482 | 0 | 17.5482 | 18.3073 | 0 | 18.3073 | 18.6219 | 0 | 18.6219 | 18.6219 | 0 | 18.6219 | 18.6219 | 0 | 18.6219 | 18.6219 | 0 | 18.6219 | 18.6219 | 0 | 18.6219
|  | 13.5359 | 0 | 13.5359 | 14.5076 | 0 | 14.5076 | 14.8175 | 0 | 14.8175 | 15.2099 | 0 | 15.2099 | 15.637 | 0 | 15.637 | 15.7742 | 0 | 15.7742 | 16.2312 | 0 | 16.2312 | 16.7592 | 0 | 16.7592 | 17.1551 | 0 | 17.1551 | 17.8972 | 0 | 17.8972 | 18.2047 | 0 | 18.2047 | 18.2047 | 0 | 18.2047 | 18.2047 | 0 | 18.2047 | 18.2047 | 0 | 18.2047 | 18.2047 | 0 | 18.2047
|  | 12.0967 | 0 | 12.0967 | 12.9651 | 0 | 12.9651 | 13.242 | 0 | 13.242 | 13.5927 | 0 | 13.5927 | 13.9744 | 0 | 13.9744 | 14.0971 | 0 | 14.0971 | 14.5054 | 0 | 14.5054 | 14.9773 | 0 | 14.9773 | 15.3311 | 0 | 15.3311 | 15.9943 | 0 | 15.9943 | 16.2691 | 0 | 16.2691 | 16.2691 | 0 | 16.2691 | 16.2691 | 0 | 16.2691 | 16.2691 | 0 | 16.2691 | 16.2691 | 0 | 16.2691
|  | 11.162 | 0 | 11.162 | 11.9633 | 0 | 11.9633 | 12.2188 | 0 | 12.2188 | 12.5424 | 0 | 12.5424 | 12.8946 | 0 | 12.8946 | 13.0078 | 0 | 13.0078 | 13.3846 | 0 | 13.3846 | 13.82 | 0 | 13.82 | 14.1465 | 0 | 14.1465 | 14.7584 | 0 | 14.7584 | 15.012 | 0 | 15.012 | 15.012 | 0 | 15.012 | 15.012 | 0 | 15.012 | 15.012 | 0 | 15.012 | 15.012 | 0 | 15.012
|  | 11.5613 | 0 | 11.5613 | 12.3913 | 0 | 12.3913 | 12.6559 | 0 | 12.6559 | 12.9911 | 0 | 12.9911 | 13.356 | 0 | 13.356 | 13.4732 | 0 | 13.4732 | 13.8634 | 0 | 13.8634 | 14.3145 | 0 | 14.3145 | 14.6526 | 0 | 14.6526 | 15.2864 | 0 | 15.2864 | 15.5491 | 0 | 15.5491 | 15.5491 | 0 | 15.5491 | 15.5491 | 0 | 15.5491 | 15.5491 | 0 | 15.5491 | 15.5491 | 0 | 15.5491
|  | 11.5891 | 0 | 11.5891 | 12.4211 | 0 | 12.4211 | 12.6864 | 0 | 12.6864 | 13.0224 | 0 | 13.0224 | 13.3881 | 0 | 13.3881 | 13.5056 | 0 | 13.5056 | 13.8968 | 0 | 13.8968 | 14.3489 | 0 | 14.3489 | 14.6878 | 0 | 14.6878 | 15.3232 | 0 | 15.3232 | 15.5865 | 0 | 15.5865 | 15.5865 | 0 | 15.5865 | 15.5865 | 0 | 15.5865 | 15.5865 | 0 | 15.5865 | 15.5865 | 0 | 15.5865
|  | 11.7512 | 0 | 11.7512 | 12.5949 | 0 | 12.5949 | 12.8638 | 0 | 12.8638 | 13.2045 | 0 | 13.2045 | 13.5754 | 0 | 13.5754 | 13.6945 | 0 | 13.6945 | 14.0912 | 0 | 14.0912 | 14.5496 | 0 | 14.5496 | 14.8933 | 0 | 14.8933 | 15.5375 | 0 | 15.5375 | 15.8045 | 0 | 15.8045 | 15.8045 | 0 | 15.8045 | 15.8045 | 0 | 15.8045 | 15.8045 | 0 | 15.8045 | 15.8045 | 0 | 15.8045
|  | 13.7728 | 0 | 13.7728 | 14.7616 | 0 | 14.7616 | 15.0768 | 0 | 15.0768 | 15.4761 | 0 | 15.4761 | 15.9108 | 0 | 15.9108 | 16.0504 | 0 | 16.0504 | 16.5153 | 0 | 16.5153 | 17.0526 | 0 | 17.0526 | 17.4554 | 0 | 17.4554 | 18.2105 | 0 | 18.2105 | 18.5234 | 0 | 18.5234 | 18.5234 | 0 | 18.5234 | 18.5234 | 0 | 18.5234 | 18.5234 | 0 | 18.5234 | 18.5234 | 0 | 18.5234
|  | 15.0407 | 0 | 15.0407 | 16.1205 | 0 | 16.1205 | 16.4648 | 0 | 16.4648 | 16.9009 | 0 | 16.9009 | 17.3755 | 0 | 17.3755 | 17.528 | 0 | 17.528 | 18.0357 | 0 | 18.0357 | 18.6225 | 0 | 18.6225 | 19.0623 | 0 | 19.0623 | 19.8869 | 0 | 19.8869 | 20.2287 | 0 | 20.2287 | 20.2287 | 0 | 20.2287 | 20.2287 | 0 | 20.2287 | 20.2287 | 0 | 20.2287 | 20.2287 | 0 | 20.2287
|  | 17.2046 | 0 | 17.2046 | 18.4398 | 0 | 18.4398 | 18.8336 | 0 | 18.8336 | 19.3323 | 0 | 19.3323 | 19.8753 | 0 | 19.8753 | 20.0497 | 0 | 20.0497 | 20.6304 | 0 | 20.6304 | 21.3017 | 0 | 21.3017 | 21.8048 | 0 | 21.8048 | 22.748 | 0 | 22.748 | 23.1389 | 0 | 23.1389 | 23.1389 | 0 | 23.1389 | 23.1389 | 0 | 23.1389 | 23.1389 | 0 | 23.1389 | 23.1389 | 0 | 23.1389
|  | 17.9739 | 0 | 17.9739 | 19.2643 | 0 | 19.2643 | 19.6757 | 0 | 19.6757 | 20.1968 | 0 | 20.1968 | 20.764 | 0 | 20.764 | 20.9462 | 0 | 20.9462 | 21.5529 | 0 | 21.5529 | 22.2541 | 0 | 22.2541 | 22.7798 | 0 | 22.7798 | 23.7652 | 0 | 23.7652 | 24.1735 | 0 | 24.1735 | 24.1735 | 0 | 24.1735 | 24.1735 | 0 | 24.1735 | 24.1735 | 0 | 24.1735 | 24.1735 | 0 | 24.1735
|  | 18.6773 | 0 | 18.6773 | 20.0182 | 0 | 20.0182 | 20.4457 | 0 | 20.4457 | 20.9872 | 0 | 20.9872 | 21.5766 | 0 | 21.5766 | 21.7659 | 0 | 21.7659 | 22.3964 | 0 | 22.3964 | 23.1251 | 0 | 23.1251 | 23.6713 | 0 | 23.6713 | 24.6952 | 0 | 24.6952 | 25.1196 | 0 | 25.1196 | 25.1196 | 0 | 25.1196 | 25.1196 | 0 | 25.1196 | 25.1196 | 0 | 25.1196 | 25.1196 | 0 | 25.1196
|  | 18.2868 | 0 | 18.2868 | 19.5996 | 0 | 19.5996 | 20.0182 | 0 | 20.0182 | 20.5483 | 0 | 20.5483 | 21.1254 | 0 | 21.1254 | 21.3108 | 0 | 21.3108 | 21.9281 | 0 | 21.9281 | 22.6415 | 0 | 22.6415 | 23.1763 | 0 | 23.1763 | 24.1789 | 0 | 24.1789 | 24.5943 | 0 | 24.5943 | 24.5943 | 0 | 24.5943 | 24.5943 | 0 | 24.5943 | 24.5943 | 0 | 24.5943 | 24.5943 | 0 | 24.5943
|  | 16.3264 | 0 | 16.3264 | 17.4985 | 0 | 17.4985 | 17.8722 | 0 | 17.8722 | 18.3455 | 0 | 18.3455 | 18.8607 | 0 | 18.8607 | 19.0262 | 0 | 19.0262 | 19.5773 | 0 | 19.5773 | 20.2143 | 0 | 20.2143 | 20.6917 | 0 | 20.6917 | 21.5868 | 0 | 21.5868 | 21.9577 | 0 | 21.9577 | 21.9577 | 0 | 21.9577 | 21.9577 | 0 | 21.9577 | 21.9577 | 0 | 21.9577 | 21.9577 | 0 | 21.9577
|  | 13.9642 | 0 | 13.9642 | 14.9668 | 0 | 14.9668 | 15.2864 | 0 | 15.2864 | 15.6912 | 0 | 15.6912 | 16.1319 | 0 | 16.1319 | 16.2735 | 0 | 16.2735 | 16.7448 | 0 | 16.7448 | 17.2896 | 0 | 17.2896 | 17.698 | 0 | 17.698 | 18.4636 | 0 | 18.4636 | 18.7809 | 0 | 18.7809 | 18.7809 | 0 | 18.7809 | 18.7809 | 0 | 18.7809 | 18.7809 | 0 | 18.7809 | 18.7809 | 0 | 18.7809
|  | 11.6005 | 0 | 11.6005 | 12.4333 | 0 | 12.4333 | 12.6988 | 0 | 12.6988 | 13.0351 | 0 | 13.0351 | 13.4012 | 0 | 13.4012 | 13.5188 | 0 | 13.5188 | 13.9104 | 0 | 13.9104 | 14.363 | 0 | 14.363 | 14.7022 | 0 | 14.7022 | 15.3382 | 0 | 15.3382 | 15.6018 | 0 | 15.6018 | 15.6018 | 0 | 15.6018 | 15.6018 | 0 | 15.6018 | 15.6018 | 0 | 15.6018 | 15.6018 | 0 | 15.6018
|  | 11.2533 | 0 | 11.2533 | 12.0612 | 0 | 12.0612 | 12.3188 | 0 | 12.3188 | 12.645 | 0 | 12.645 | 13.0002 | 0 | 13.0002 | 13.1142 | 0 | 13.1142 | 13.4941 | 0 | 13.4941 | 13.9331 | 0 | 13.9331 | 14.2622 | 0 | 14.2622 | 14.8792 | 0 | 14.8792 | 15.1348 | 0 | 15.1348 | 15.1348 | 0 | 15.1348 | 15.1348 | 0 | 15.1348 | 15.1348 | 0 | 15.1348 | 15.1348 | 0 | 15.1348
|  | 10.1562 | 0 | 10.1562 | 10.8853 | 0 | 10.8853 | 11.1178 | 0 | 11.1178 | 11.4122 | 0 | 11.4122 | 11.7327 | 0 | 11.7327 | 11.8357 | 0 | 11.8357 | 12.1785 | 0 | 12.1785 | 12.5747 | 0 | 12.5747 | 12.8717 | 0 | 12.8717 | 13.4285 | 0 | 13.4285 | 13.6593 | 0 | 13.6593 | 13.6593 | 0 | 13.6593 | 13.6593 | 0 | 13.6593 | 13.6593 | 0 | 13.6593 | 13.6593 | 0 | 13.6593
|  | 9.7926 | 0 | 9.7926 | 10.4956 | 0 | 10.4956 | 10.7198 | 0 | 10.7198 | 11.0037 | 0 | 11.0037 | 11.3127 | 0 | 11.3127 | 11.412 | 0 | 11.412 | 11.7425 | 0 | 11.7425 | 12.1246 | 0 | 12.1246 | 12.4109 | 0 | 12.4109 | 12.9478 | 0 | 12.9478 | 13.1703 | 0 | 13.1703 | 13.1703 | 0 | 13.1703 | 13.1703 | 0 | 13.1703 | 13.1703 | 0 | 13.1703 | 13.1703 | 0 | 13.1703
|  | 9.0433 | 0 | 9.0433 | 9.6926 | 0 | 9.6926 | 9.8996 | 0 | 9.8996 | 10.1618 | 0 | 10.1618 | 10.4472 | 0 | 10.4472 | 10.5388 | 0 | 10.5388 | 10.8441 | 0 | 10.8441 | 11.1969 | 0 | 11.1969 | 11.4614 | 0 | 11.4614 | 11.9572 | 0 | 11.9572 | 12.1626 | 0 | 12.1626 | 12.1626 | 0 | 12.1626 | 12.1626 | 0 | 12.1626 | 12.1626 | 0 | 12.1626 | 12.1626 | 0 | 12.1626
|  | 9.8694 | 0 | 9.8694 | 10.578 | 0 | 10.578 | 10.8039 | 0 | 10.8039 | 11.09 | 0 | 11.09 | 11.4015 | 0 | 11.4015 | 11.5015 | 0 | 11.5015 | 11.8347 | 0 | 11.8347 | 12.2197 | 0 | 12.2197 | 12.5083 | 0 | 12.5083 | 13.0494 | 0 | 13.0494 | 13.2736 | 0 | 13.2736 | 13.2736 | 0 | 13.2736 | 13.2736 | 0 | 13.2736 | 13.2736 | 0 | 13.2736 | 13.2736 | 0 | 13.2736
|  | 10.8693 | 0 | 10.8693 | 11.6496 | 0 | 11.6496 | 11.8984 | 0 | 11.8984 | 12.2135 | 0 | 12.2135 | 12.5566 | 0 | 12.5566 | 12.6667 | 0 | 12.6667 | 13.0336 | 0 | 13.0336 | 13.4577 | 0 | 13.4577 | 13.7756 | 0 | 13.7756 | 14.3715 | 0 | 14.3715 | 14.6184 | 0 | 14.6184 | 14.6184 | 0 | 14.6184 | 14.6184 | 0 | 14.6184 | 14.6184 | 0 | 14.6184 | 14.6184 | 0 | 14.6184
|  | 14.1514 | 0 | 14.1514 | 15.1673 | 0 | 15.1673 | 15.4912 | 0 | 15.4912 | 15.9015 | 0 | 15.9015 | 16.3481 | 0 | 16.3481 | 16.4915 | 0 | 16.4915 | 16.9692 | 0 | 16.9692 | 17.5213 | 0 | 17.5213 | 17.9352 | 0 | 17.9352 | 18.711 | 0 | 18.711 | 19.0325 | 0 | 19.0325 | 19.0325 | 0 | 19.0325 | 19.0325 | 0 | 19.0325 | 19.0325 | 0 | 19.0325 | 19.0325 | 0 | 19.0325
|  | 15.5912 | 0 | 15.5912 | 16.7105 | 0 | 16.7105 | 17.0674 | 0 | 17.0674 | 17.5194 | 0 | 17.5194 | 18.0114 | 0 | 18.0114 | 18.1695 | 0 | 18.1695 | 18.6957 | 0 | 18.6957 | 19.304 | 0 | 19.304 | 19.76 | 0 | 19.76 | 20.6147 | 0 | 20.6147 | 20.969 | 0 | 20.969 | 20.969 | 0 | 20.969 | 20.969 | 0 | 20.969 | 20.969 | 0 | 20.969 | 20.969 | 0 | 20.969
|  | 13.7881 | 0 | 13.7881 | 14.7779 | 0 | 14.7779 | 15.0935 | 0 | 15.0935 | 15.4933 | 0 | 15.4933 | 15.9284 | 0 | 15.9284 | 16.0682 | 0 | 16.0682 | 16.5336 | 0 | 16.5336 | 17.0715 | 0 | 17.0715 | 17.4747 | 0 | 17.4747 | 18.2307 | 0 | 18.2307 | 18.5439 | 0 | 18.5439 | 18.5439 | 0 | 18.5439 | 18.5439 | 0 | 18.5439 | 18.5439 | 0 | 18.5439 | 18.5439 | 0 | 18.5439
|  | 13.3368 | 0 | 13.3368 | 14.2943 | 0 | 14.2943 | 14.5996 | 0 | 14.5996 | 14.9862 | 0 | 14.9862 | 15.4071 | 0 | 15.4071 | 15.5423 | 0 | 15.5423 | 15.9925 | 0 | 15.9925 | 16.5128 | 0 | 16.5128 | 16.9029 | 0 | 16.9029 | 17.634 | 0 | 17.634 | 17.9371 | 0 | 17.9371 | 17.9371 | 0 | 17.9371 | 17.9371 | 0 | 17.9371 | 17.9371 | 0 | 17.9371 | 17.9371 | 0 | 17.9371
|  | 12.3025 | 0 | 12.3025 | 13.1857 | 0 | 13.1857 | 13.4673 | 0 | 13.4673 | 13.8239 | 0 | 13.8239 | 14.2122 | 0 | 14.2122 | 14.3369 | 0 | 14.3369 | 14.7522 | 0 | 14.7522 | 15.2321 | 0 | 15.2321 | 15.5919 | 0 | 15.5919 | 16.2664 | 0 | 16.2664 | 16.5459 | 0 | 16.5459 | 16.5459 | 0 | 16.5459 | 16.5459 | 0 | 16.5459 | 16.5459 | 0 | 16.5459 | 16.5459 | 0 | 16.5459
|  | 12.3048 | 0 | 12.3048 | 13.1882 | 0 | 13.1882 | 13.4698 | 0 | 13.4698 | 13.8265 | 0 | 13.8265 | 14.2149 | 0 | 14.2149 | 14.3396 | 0 | 14.3396 | 14.7549 | 0 | 14.7549 | 15.235 | 0 | 15.235 | 15.5948 | 0 | 15.5948 | 16.2694 | 0 | 16.2694 | 16.549 | 0 | 16.549 | 16.549 | 0 | 16.549 | 16.549 | 0 | 16.549 | 16.549 | 0 | 16.549 | 16.549 | 0 | 16.549
|  | 12.2018 | 0 | 12.2018 | 13.0778 | 0 | 13.0778 | 13.357 | 0 | 13.357 | 13.7108 | 0 | 13.7108 | 14.0959 | 0 | 14.0959 | 14.2195 | 0 | 14.2195 | 14.6314 | 0 | 14.6314 | 15.1075 | 0 | 15.1075 | 15.4643 | 0 | 15.4643 | 16.1332 | 0 | 16.1332 | 16.4105 | 0 | 16.4105 | 16.4105 | 0 | 16.4105 | 16.4105 | 0 | 16.4105 | 16.4105 | 0 | 16.4105 | 16.4105 | 0 | 16.4105
|  | 13.3302 | 0 | 13.3302 | 14.2872 | 0 | 14.2872 | 14.5923 | 0 | 14.5923 | 14.9787 | 0 | 14.9787 | 15.3994 | 0 | 15.3994 | 15.5345 | 0 | 15.5345 | 15.9845 | 0 | 15.9845 | 16.5046 | 0 | 16.5046 | 16.8944 | 0 | 16.8944 | 17.6252 | 0 | 17.6252 | 17.9281 | 0 | 17.9281 | 17.9281 | 0 | 17.9281 | 17.9281 | 0 | 17.9281 | 17.9281 | 0 | 17.9281 | 17.9281 | 0 | 17.9281
|  | 13.9351 | 0 | 13.9351 | 14.9355 | 0 | 14.9355 | 15.2545 | 0 | 15.2545 | 15.6585 | 0 | 15.6585 | 16.0982 | 0 | 16.0982 | 16.2395 | 0 | 16.2395 | 16.7099 | 0 | 16.7099 | 17.2535 | 0 | 17.2535 | 17.6611 | 0 | 17.6611 | 18.425 | 0 | 18.425 | 18.7416 | 0 | 18.7416 | 18.7416 | 0 | 18.7416 | 18.7416 | 0 | 18.7416 | 18.7416 | 0 | 18.7416 | 18.7416 | 0 | 18.7416
|  | 14.9901 | 0 | 14.9901 | 16.0662 | 0 | 16.0662 | 16.4093 | 0 | 16.4093 | 16.8439 | 0 | 16.8439 | 17.317 | 0 | 17.317 | 17.4689 | 0 | 17.4689 | 17.9749 | 0 | 17.9749 | 18.5598 | 0 | 18.5598 | 18.9981 | 0 | 18.9981 | 19.8199 | 0 | 19.8199 | 20.1605 | 0 | 20.1605 | 20.1605 | 0 | 20.1605 | 20.1605 | 0 | 20.1605 | 20.1605 | 0 | 20.1605 | 20.1605 | 0 | 20.1605
|  | 16.2576 | 0 | 16.2576 | 17.4247 | 0 | 17.4247 | 17.7969 | 0 | 17.7969 | 18.2682 | 0 | 18.2682 | 18.7813 | 0 | 18.7813 | 18.9461 | 0 | 18.9461 | 19.4948 | 0 | 19.4948 | 20.1291 | 0 | 20.1291 | 20.6045 | 0 | 20.6045 | 21.4959 | 0 | 21.4959 | 21.8652 | 0 | 21.8652 | 21.8652 | 0 | 21.8652 | 21.8652 | 0 | 21.8652 | 21.8652 | 0 | 21.8652 | 21.8652 | 0 | 21.8652
|  | 18.4744 | 0 | 18.4744 | 19.8007 | 0 | 19.8007 | 20.2236 | 0 | 20.2236 | 20.7592 | 0 | 20.7592 | 21.3422 | 0 | 21.3422 | 21.5295 | 0 | 21.5295 | 22.1531 | 0 | 22.1531 | 22.8738 | 0 | 22.8738 | 23.4141 | 0 | 23.4141 | 24.4269 | 0 | 24.4269 | 24.8467 | 0 | 24.8467 | 24.8467 | 0 | 24.8467 | 24.8467 | 0 | 24.8467 | 24.8467 | 0 | 24.8467 | 24.8467 | 0 | 24.8467
|  | 18.8403 | 0 | 18.8403 | 20.1929 | 0 | 20.1929 | 20.6241 | 0 | 20.6241 | 21.1703 | 0 | 21.1703 | 21.7649 | 0 | 21.7649 | 21.9558 | 0 | 21.9558 | 22.5918 | 0 | 22.5918 | 23.3268 | 0 | 23.3268 | 23.8778 | 0 | 23.8778 | 24.9107 | 0 | 24.9107 | 25.3388 | 0 | 25.3388 | 25.3388 | 0 | 25.3388 | 25.3388 | 0 | 25.3388 | 25.3388 | 0 | 25.3388 | 25.3388 | 0 | 25.3388
|  | 19.1176 | 0 | 19.1176 | 20.49 | 0 | 20.49 | 20.9276 | 0 | 20.9276 | 21.4819 | 0 | 21.4819 | 22.0852 | 0 | 22.0852 | 22.279 | 0 | 22.279 | 22.9243 | 0 | 22.9243 | 23.6701 | 0 | 23.6701 | 24.2292 | 0 | 24.2292 | 25.2773 | 0 | 25.2773 | 25.7117 | 0 | 25.7117 | 25.7117 | 0 | 25.7117 | 25.7117 | 0 | 25.7117 | 25.7117 | 0 | 25.7117 | 25.7117 | 0 | 25.7117
|  | 18.9573 | 0 | 18.9573 | 20.3183 | 0 | 20.3183 | 20.7522 | 0 | 20.7522 | 21.3018 | 0 | 21.3018 | 21.9001 | 0 | 21.9001 | 22.0922 | 0 | 22.0922 | 22.7321 | 0 | 22.7321 | 23.4717 | 0 | 23.4717 | 24.0261 | 0 | 24.0261 | 25.0654 | 0 | 25.0654 | 25.4961 | 0 | 25.4961 | 25.4961 | 0 | 25.4961 | 25.4961 | 0 | 25.4961 | 25.4961 | 0 | 25.4961 | 25.4961 | 0 | 25.4961
|  | 17.3306 | 0 | 17.3306 | 18.5748 | 0 | 18.5748 | 18.9715 | 0 | 18.9715 | 19.4739 | 0 | 19.4739 | 20.0208 | 0 | 20.0208 | 20.1965 | 0 | 20.1965 | 20.7815 | 0 | 20.7815 | 21.4576 | 0 | 21.4576 | 21.9645 | 0 | 21.9645 | 22.9146 | 0 | 22.9146 | 23.3083 | 0 | 23.3083 | 23.3083 | 0 | 23.3083 | 23.3083 | 0 | 23.3083 | 23.3083 | 0 | 23.3083 | 23.3083 | 0 | 23.3083
|  | 14.7267 | 0 | 14.7267 | 15.784 | 0 | 15.784 | 16.1211 | 0 | 16.1211 | 16.548 | 0 | 16.548 | 17.0127 | 0 | 17.0127 | 17.162 | 0 | 17.162 | 17.6591 | 0 | 17.6591 | 18.2337 | 0 | 18.2337 | 18.6644 | 0 | 18.6644 | 19.4717 | 0 | 19.4717 | 19.8063 | 0 | 19.8063 | 19.8063 | 0 | 19.8063 | 19.8063 | 0 | 19.8063 | 19.8063 | 0 | 19.8063 | 19.8063 | 0 | 19.8063
|  | 12.5213 | 0 | 12.5213 | 13.4202 | 0 | 13.4202 | 13.7068 | 0 | 13.7068 | 14.0698 | 0 | 14.0698 | 14.465 | 0 | 14.465 | 14.5919 | 0 | 14.5919 | 15.0146 | 0 | 15.0146 | 15.5031 | 0 | 15.5031 | 15.8692 | 0 | 15.8692 | 16.5557 | 0 | 16.5557 | 16.8402 | 0 | 16.8402 | 16.8402 | 0 | 16.8402 | 16.8402 | 0 | 16.8402 | 16.8402 | 0 | 16.8402 | 16.8402 | 0 | 16.8402
|  | 11.5601 | 0 | 11.5601 | 12.39 | 0 | 12.39 | 12.6546 | 0 | 12.6546 | 12.9897 | 0 | 12.9897 | 13.3545 | 0 | 13.3545 | 13.4717 | 0 | 13.4717 | 13.8619 | 0 | 13.8619 | 14.3129 | 0 | 14.3129 | 14.651 | 0 | 14.651 | 15.2848 | 0 | 15.2848 | 15.5474 | 0 | 15.5474 | 15.5474 | 0 | 15.5474 | 15.5474 | 0 | 15.5474 | 15.5474 | 0 | 15.5474 | 15.5474 | 0 | 15.5474
|  | 10.7653 | 0 | 10.7653 | 11.5382 | 0 | 11.5382 | 11.7846 | 0 | 11.7846 | 12.0967 | 0 | 12.0967 | 12.4365 | 0 | 12.4365 | 12.5456 | 0 | 12.5456 | 12.909 | 0 | 12.909 | 13.329 | 0 | 13.329 | 13.6438 | 0 | 13.6438 | 14.234 | 0 | 14.234 | 14.4786 | 0 | 14.4786 | 14.4786 | 0 | 14.4786 | 14.4786 | 0 | 14.4786 | 14.4786 | 0 | 14.4786 | 14.4786 | 0 | 14.4786
|  | 10.486 | 0 | 10.486 | 11.2388 | 0 | 11.2388 | 11.4788 | 0 | 11.4788 | 11.7828 | 0 | 11.7828 | 12.1137 | 0 | 12.1137 | 12.22 | 0 | 12.22 | 12.574 | 0 | 12.574 | 12.983 | 0 | 12.983 | 13.2897 | 0 | 13.2897 | 13.8646 | 0 | 13.8646 | 14.1028 | 0 | 14.1028 | 14.1028 | 0 | 14.1028 | 14.1028 | 0 | 14.1028 | 14.1028 | 0 | 14.1028 | 14.1028 | 0 | 14.1028
|  | 9.6918 | 0 | 9.6918 | 10.3876 | 0 | 10.3876 | 10.6094 | 0 | 10.6094 | 10.8904 | 0 | 10.8904 | 11.1962 | 0 | 11.1962 | 11.2945 | 0 | 11.2945 | 11.6216 | 0 | 11.6216 | 11.9997 | 0 | 11.9997 | 12.2832 | 0 | 12.2832 | 12.8145 | 0 | 12.8145 | 13.0347 | 0 | 13.0347 | 13.0347 | 0 | 13.0347 | 13.0347 | 0 | 13.0347 | 13.0347 | 0 | 13.0347 | 13.0347 | 0 | 13.0347
|  | 10.0456 | 0 | 10.0456 | 10.7668 | 0 | 10.7668 | 10.9967 | 0 | 10.9967 | 11.288 | 0 | 11.288 | 11.605 | 0 | 11.605 | 11.7068 | 0 | 11.7068 | 12.0459 | 0 | 12.0459 | 12.4378 | 0 | 12.4378 | 12.7316 | 0 | 12.7316 | 13.2823 | 0 | 13.2823 | 13.5106 | 0 | 13.5106 | 13.5106 | 0 | 13.5106 | 13.5106 | 0 | 13.5106 | 13.5106 | 0 | 13.5106 | 13.5106 | 0 | 13.5106
|  | 11.2607 | 0 | 11.2607 | 12.0691 | 0 | 12.0691 | 12.3269 | 0 | 12.3269 | 12.6534 | 0 | 12.6534 | 13.0087 | 0 | 13.0087 | 13.1229 | 0 | 13.1229 | 13.503 | 0 | 13.503 | 13.9423 | 0 | 13.9423 | 14.2716 | 0 | 14.2716 | 14.889 | 0 | 14.889 | 15.1448 | 0 | 15.1448 | 15.1448 | 0 | 15.1448 | 15.1448 | 0 | 15.1448 | 15.1448 | 0 | 15.1448 | 15.1448 | 0 | 15.1448
|  | 14.2501 | 0 | 14.2501 | 15.2731 | 0 | 15.2731 | 15.5993 | 0 | 15.5993 | 16.0124 | 0 | 16.0124 | 16.4621 | 0 | 16.4621 | 16.6066 | 0 | 16.6066 | 17.0876 | 0 | 17.0876 | 17.6436 | 0 | 17.6436 | 18.0603 | 0 | 18.0603 | 18.8415 | 0 | 18.8415 | 19.1653 | 0 | 19.1653 | 19.1653 | 0 | 19.1653 | 19.1653 | 0 | 19.1653 | 19.1653 | 0 | 19.1653 | 19.1653 | 0 | 19.1653
|  | 16.0973 | 0 | 16.0973 | 17.2529 | 0 | 17.2529 | 17.6214 | 0 | 17.6214 | 18.0881 | 0 | 18.0881 | 18.5961 | 0 | 18.5961 | 18.7592 | 0 | 18.7592 | 19.3026 | 0 | 19.3026 | 19.9306 | 0 | 19.9306 | 20.4014 | 0 | 20.4014 | 21.2839 | 0 | 21.2839 | 21.6496 | 0 | 21.6496 | 21.6496 | 0 | 21.6496 | 21.6496 | 0 | 21.6496 | 21.6496 | 0 | 21.6496 | 21.6496 | 0 | 21.6496
|  | 14.9272 | 0 | 14.9272 | 15.9989 | 0 | 15.9989 | 16.3406 | 0 | 16.3406 | 16.7733 | 0 | 16.7733 | 17.2444 | 0 | 17.2444 | 17.3957 | 0 | 17.3957 | 17.8996 | 0 | 17.8996 | 18.4819 | 0 | 18.4819 | 18.9185 | 0 | 18.9185 | 19.7369 | 0 | 19.7369 | 20.076 | 0 | 20.076 | 20.076 | 0 | 20.076 | 20.076 | 0 | 20.076 | 20.076 | 0 | 20.076 | 20.076 | 0 | 20.076
|  | 14.9565 | 0 | 14.9565 | 16.0303 | 0 | 16.0303 | 16.3726 | 0 | 16.3726 | 16.8062 | 0 | 16.8062 | 17.2782 | 0 | 17.2782 | 17.4298 | 0 | 17.4298 | 17.9347 | 0 | 17.9347 | 18.5182 | 0 | 18.5182 | 18.9556 | 0 | 18.9556 | 19.7756 | 0 | 19.7756 | 20.1154 | 0 | 20.1154 | 20.1154 | 0 | 20.1154 | 20.1154 | 0 | 20.1154 | 20.1154 | 0 | 20.1154 | 20.1154 | 0 | 20.1154
|  | 14.2791 | 0 | 14.2791 | 15.3042 | 0 | 15.3042 | 15.631 | 0 | 15.631 | 16.045 | 0 | 16.045 | 16.4956 | 0 | 16.4956 | 16.6404 | 0 | 16.6404 | 17.1224 | 0 | 17.1224 | 17.6794 | 0 | 17.6794 | 18.097 | 0 | 18.097 | 18.8799 | 0 | 18.8799 | 19.2043 | 0 | 19.2043 | 19.2043 | 0 | 19.2043 | 19.2043 | 0 | 19.2043 | 19.2043 | 0 | 19.2043 | 19.2043 | 0 | 19.2043
|  | 12.77 | 0 | 12.77 | 13.6868 | 0 | 13.6868 | 13.9791 | 0 | 13.9791 | 14.3493 | 0 | 14.3493 | 14.7523 | 0 | 14.7523 | 14.8818 | 0 | 14.8818 | 15.3128 | 0 | 15.3128 | 15.811 | 0 | 15.811 | 16.1845 | 0 | 16.1845 | 16.8846 | 0 | 16.8846 | 17.1747 | 0 | 17.1747 | 17.1747 | 0 | 17.1747 | 17.1747 | 0 | 17.1747 | 17.1747 | 0 | 17.1747 | 17.1747 | 0 | 17.1747
|  | 14.2671 | 0 | 14.2671 | 15.2913 | 0 | 15.2913 | 15.6179 | 0 | 15.6179 | 16.0315 | 0 | 16.0315 | 16.4818 | 0 | 16.4818 | 16.6264 | 0 | 16.6264 | 17.108 | 0 | 17.108 | 17.6646 | 0 | 17.6646 | 18.0818 | 0 | 18.0818 | 18.864 | 0 | 18.864 | 19.1881 | 0 | 19.1881 | 19.1881 | 0 | 19.1881 | 19.1881 | 0 | 19.1881 | 19.1881 | 0 | 19.1881 | 19.1881 | 0 | 19.1881
|  | 14.2392 | 0 | 14.2392 | 15.2615 | 0 | 15.2615 | 15.5874 | 0 | 15.5874 | 16.0002 | 0 | 16.0002 | 16.4496 | 0 | 16.4496 | 16.5939 | 0 | 16.5939 | 17.0745 | 0 | 17.0745 | 17.6301 | 0 | 17.6301 | 18.0465 | 0 | 18.0465 | 18.8271 | 0 | 18.8271 | 19.1507 | 0 | 19.1507 | 19.1507 | 0 | 19.1507 | 19.1507 | 0 | 19.1507 | 19.1507 | 0 | 19.1507 | 19.1507 | 0 | 19.1507
|  | 11.5281 | 0 | 11.5281 | 12.3558 | 0 | 12.3558 | 12.6196 | 0 | 12.6196 | 12.9539 | 0 | 12.9539 | 13.3177 | 0 | 13.3177 | 13.4345 | 0 | 13.4345 | 13.8237 | 0 | 13.8237 | 14.2734 | 0 | 14.2734 | 14.6105 | 0 | 14.6105 | 15.2426 | 0 | 15.2426 | 15.5045 | 0 | 15.5045 | 15.5045 | 0 | 15.5045 | 15.5045 | 0 | 15.5045 | 15.5045 | 0 | 15.5045 | 15.5045 | 0 | 15.5045
|  | 15.8828 | 0 | 15.8828 | 17.0231 | 0 | 17.0231 | 17.3867 | 0 | 17.3867 | 17.8471 | 0 | 17.8471 | 18.3484 | 0 | 18.3484 | 18.5094 | 0 | 18.5094 | 19.0455 | 0 | 19.0455 | 19.6651 | 0 | 19.6651 | 20.1296 | 0 | 20.1296 | 21.0004 | 0 | 21.0004 | 21.3612 | 0 | 21.3612 | 21.3612 | 0 | 21.3612 | 21.3612 | 0 | 21.3612 | 21.3612 | 0 | 21.3612 | 21.3612 | 0 | 21.3612
|  | 14.9795 | 0 | 14.9795 | 16.0549 | 0 | 16.0549 | 16.3977 | 0 | 16.3977 | 16.832 | 0 | 16.832 | 17.3047 | 0 | 17.3047 | 17.4566 | 0 | 17.4566 | 17.9622 | 0 | 17.9622 | 18.5466 | 0 | 18.5466 | 18.9847 | 0 | 18.9847 | 19.8059 | 0 | 19.8059 | 20.1462 | 0 | 20.1462 | 20.1462 | 0 | 20.1462 | 20.1462 | 0 | 20.1462 | 20.1462 | 0 | 20.1462 | 20.1462 | 0 | 20.1462
|  | 17.4982 | 0 | 17.4982 | 18.7544 | 0 | 18.7544 | 19.1549 | 0 | 19.1549 | 19.6622 | 0 | 19.6622 | 20.2144 | 0 | 20.2144 | 20.3918 | 0 | 20.3918 | 20.9825 | 0 | 20.9825 | 21.6651 | 0 | 21.6651 | 22.1768 | 0 | 22.1768 | 23.1362 | 0 | 23.1362 | 23.5337 | 0 | 23.5337 | 23.5337 | 0 | 23.5337 | 23.5337 | 0 | 23.5337 | 23.5337 | 0 | 23.5337 | 23.5337 | 0 | 23.5337
|  | 18.075 | 0 | 18.075 | 19.3727 | 0 | 19.3727 | 19.7864 | 0 | 19.7864 | 20.3104 | 0 | 20.3104 | 20.8808 | 0 | 20.8808 | 21.0641 | 0 | 21.0641 | 21.6742 | 0 | 21.6742 | 22.3794 | 0 | 22.3794 | 22.9079 | 0 | 22.9079 | 23.8989 | 0 | 23.8989 | 24.3096 | 0 | 24.3096 | 24.3096 | 0 | 24.3096 | 24.3096 | 0 | 24.3096 | 24.3096 | 0 | 24.3096 | 24.3096 | 0 | 24.3096
|  | 18.3977 | 0 | 18.3977 | 19.7186 | 0 | 19.7186 | 20.1397 | 0 | 20.1397 | 20.673 | 0 | 20.673 | 21.2536 | 0 | 21.2536 | 21.4401 | 0 | 21.4401 | 22.0612 | 0 | 22.0612 | 22.7789 | 0 | 22.7789 | 23.3169 | 0 | 23.3169 | 24.3256 | 0 | 24.3256 | 24.7436 | 0 | 24.7436 | 24.7436 | 0 | 24.7436 | 24.7436 | 0 | 24.7436 | 24.7436 | 0 | 24.7436 | 24.7436 | 0 | 24.7436
|  | 18.4304 | 0 | 18.4304 | 19.7535 | 0 | 19.7535 | 20.1754 | 0 | 20.1754 | 20.7097 | 0 | 20.7097 | 21.2913 | 0 | 21.2913 | 21.4781 | 0 | 21.4781 | 22.1003 | 0 | 22.1003 | 22.8193 | 0 | 22.8193 | 23.3583 | 0 | 23.3583 | 24.3687 | 0 | 24.3687 | 24.7874 | 0 | 24.7874 | 24.7874 | 0 | 24.7874 | 24.7874 | 0 | 24.7874 | 24.7874 | 0 | 24.7874 | 24.7874 | 0 | 24.7874
|  | 16.6106 | 0 | 16.6106 | 17.8032 | 0 | 17.8032 | 18.1834 | 0 | 18.1834 | 18.6649 | 0 | 18.6649 | 19.1891 | 0 | 19.1891 | 19.3575 | 0 | 19.3575 | 19.9182 | 0 | 19.9182 | 20.5662 | 0 | 20.5662 | 21.052 | 0 | 21.052 | 21.9627 | 0 | 21.9627 | 22.3401 | 0 | 22.3401 | 22.3401 | 0 | 22.3401 | 22.3401 | 0 | 22.3401 | 22.3401 | 0 | 22.3401 | 22.3401 | 0 | 22.3401
|  | 14.3073 | 0 | 14.3073 | 15.3344 | 0 | 15.3344 | 15.6619 | 0 | 15.6619 | 16.0767 | 0 | 16.0767 | 16.5282 | 0 | 16.5282 | 16.6732 | 0 | 16.6732 | 17.1562 | 0 | 17.1562 | 17.7143 | 0 | 17.7143 | 18.1327 | 0 | 18.1327 | 18.9171 | 0 | 18.9171 | 19.2422 | 0 | 19.2422 | 19.2422 | 0 | 19.2422 | 19.2422 | 0 | 19.2422 | 19.2422 | 0 | 19.2422 | 19.2422 | 0 | 19.2422
|  | 12.0357 | 0 | 12.0357 | 12.8997 | 0 | 12.8997 | 13.1752 | 0 | 13.1752 | 13.5241 | 0 | 13.5241 | 13.904 | 0 | 13.904 | 14.026 | 0 | 14.026 | 14.4322 | 0 | 14.4322 | 14.9018 | 0 | 14.9018 | 15.2538 | 0 | 15.2538 | 15.9136 | 0 | 15.9136 | 16.187 | 0 | 16.187 | 16.187 | 0 | 16.187 | 16.187 | 0 | 16.187 | 16.187 | 0 | 16.187 | 16.187 | 0 | 16.187
|  | 11.1294 | 0 | 11.1294 | 11.9284 | 0 | 11.9284 | 12.1832 | 0 | 12.1832 | 12.5058 | 0 | 12.5058 | 12.8571 | 0 | 12.8571 | 12.9699 | 0 | 12.9699 | 13.3456 | 0 | 13.3456 | 13.7798 | 0 | 13.7798 | 14.1052 | 0 | 14.1052 | 14.7154 | 0 | 14.7154 | 14.9682 | 0 | 14.9682 | 14.9682 | 0 | 14.9682 | 14.9682 | 0 | 14.9682 | 14.9682 | 0 | 14.9682 | 14.9682 | 0 | 14.9682
|  | 10.0734 | 0 | 10.0734 | 10.7966 | 0 | 10.7966 | 11.0272 | 0 | 11.0272 | 11.3192 | 0 | 11.3192 | 11.6371 | 0 | 11.6371 | 11.7393 | 0 | 11.7393 | 12.0793 | 0 | 12.0793 | 12.4723 | 0 | 12.4723 | 12.7669 | 0 | 12.7669 | 13.3191 | 0 | 13.3191 | 13.548 | 0 | 13.548 | 13.548 | 0 | 13.548 | 13.548 | 0 | 13.548 | 13.548 | 0 | 13.548 | 13.548 | 0 | 13.548
|  | 9.742 | 0 | 9.742 | 10.4414 | 0 | 10.4414 | 10.6644 | 0 | 10.6644 | 10.9468 | 0 | 10.9468 | 11.2543 | 0 | 11.2543 | 11.353 | 0 | 11.353 | 11.6819 | 0 | 11.6819 | 12.062 | 0 | 12.062 | 12.3469 | 0 | 12.3469 | 12.881 | 0 | 12.881 | 13.1023 | 0 | 13.1023 | 13.1023 | 0 | 13.1023 | 13.1023 | 0 | 13.1023 | 13.1023 | 0 | 13.1023 | 13.1023 | 0 | 13.1023
|  | 9.3561 | 0 | 9.3561 | 10.0278 | 0 | 10.0278 | 10.2419 | 0 | 10.2419 | 10.5132 | 0 | 10.5132 | 10.8084 | 0 | 10.8084 | 10.9033 | 0 | 10.9033 | 11.2191 | 0 | 11.2191 | 11.5841 | 0 | 11.5841 | 11.8577 | 0 | 11.8577 | 12.3707 | 0 | 12.3707 | 12.5832 | 0 | 12.5832 | 12.5832 | 0 | 12.5832 | 12.5832 | 0 | 12.5832 | 12.5832 | 0 | 12.5832 | 12.5832 | 0 | 12.5832
|  | 9.9826 | 0 | 9.9826 | 10.6993 | 0 | 10.6993 | 10.9277 | 0 | 10.9277 | 11.2172 | 0 | 11.2172 | 11.5322 | 0 | 11.5322 | 11.6334 | 0 | 11.6334 | 11.9703 | 0 | 11.9703 | 12.3598 | 0 | 12.3598 | 12.6517 | 0 | 12.6517 | 13.199 | 0 | 13.199 | 13.4258 | 0 | 13.4258 | 13.4258 | 0 | 13.4258 | 13.4258 | 0 | 13.4258 | 13.4258 | 0 | 13.4258 | 13.4258 | 0 | 13.4258
|  | 11.3514 | 0 | 11.3514 | 12.1663 | 0 | 12.1663 | 12.4262 | 0 | 12.4262 | 12.7552 | 0 | 12.7552 | 13.1135 | 0 | 13.1135 | 13.2285 | 0 | 13.2285 | 13.6117 | 0 | 13.6117 | 14.0546 | 0 | 14.0546 | 14.3865 | 0 | 14.3865 | 15.0089 | 0 | 15.0089 | 15.2668 | 0 | 15.2668 | 15.2668 | 0 | 15.2668 | 15.2668 | 0 | 15.2668 | 15.2668 | 0 | 15.2668 | 15.2668 | 0 | 15.2668
|  | 14.1405 | 0 | 14.1405 | 15.1557 | 0 | 15.1557 | 15.4794 | 0 | 15.4794 | 15.8893 | 0 | 15.8893 | 16.3356 | 0 | 16.3356 | 16.4789 | 0 | 16.4789 | 16.9562 | 0 | 16.9562 | 17.5079 | 0 | 17.5079 | 17.9214 | 0 | 17.9214 | 18.6967 | 0 | 18.6967 | 19.018 | 0 | 19.018 | 19.018 | 0 | 19.018 | 19.018 | 0 | 19.018 | 19.018 | 0 | 19.018 | 19.018 | 0 | 19.018
|  | 15.7684 | 0 | 15.7684 | 16.9004 | 0 | 16.9004 | 17.2614 | 0 | 17.2614 | 17.7185 | 0 | 17.7185 | 18.2161 | 0 | 18.2161 | 18.376 | 0 | 18.376 | 18.9082 | 0 | 18.9082 | 19.5234 | 0 | 19.5234 | 19.9845 | 0 | 19.9845 | 20.849 | 0 | 20.849 | 21.2073 | 0 | 21.2073 | 21.2073 | 0 | 21.2073 | 21.2073 | 0 | 21.2073 | 21.2073 | 0 | 21.2073 | 21.2073 | 0 | 21.2073
|  | 13.6138 | 0 | 13.6138 | 14.5911 | 0 | 14.5911 | 14.9027 | 0 | 14.9027 | 15.2974 | 0 | 15.2974 | 15.727 | 0 | 15.727 | 15.8651 | 0 | 15.8651 | 16.3246 | 0 | 16.3246 | 16.8557 | 0 | 16.8557 | 17.2538 | 0 | 17.2538 | 18.0002 | 0 | 18.0002 | 18.3095 | 0 | 18.3095 | 18.3095 | 0 | 18.3095 | 18.3095 | 0 | 18.3095 | 18.3095 | 0 | 18.3095 | 18.3095 | 0 | 18.3095
|  | 13.3462 | 0 | 13.3462 | 14.3043 | 0 | 14.3043 | 14.6098 | 0 | 14.6098 | 14.9967 | 0 | 14.9967 | 15.4179 | 0 | 15.4179 | 15.5532 | 0 | 15.5532 | 16.0037 | 0 | 16.0037 | 16.5244 | 0 | 16.5244 | 16.9147 | 0 | 16.9147 | 17.6464 | 0 | 17.6464 | 17.9496 | 0 | 17.9496 | 17.9496 | 0 | 17.9496 | 17.9496 | 0 | 17.9496 | 17.9496 | 0 | 17.9496 | 17.9496 | 0 | 17.9496
|  | 12.8307 | 0 | 12.8307 | 13.7519 | 0 | 13.7519 | 14.0455 | 0 | 14.0455 | 14.4175 | 0 | 14.4175 | 14.8224 | 0 | 14.8224 | 14.9525 | 0 | 14.9525 | 15.3856 | 0 | 15.3856 | 15.8862 | 0 | 15.8862 | 16.2614 | 0 | 16.2614 | 16.9648 | 0 | 16.9648 | 17.2564 | 0 | 17.2564 | 17.2564 | 0 | 17.2564 | 17.2564 | 0 | 17.2564 | 17.2564 | 0 | 17.2564 | 17.2564 | 0 | 17.2564
|  | 13.2922 | 0 | 13.2922 | 14.2464 | 0 | 14.2464 | 14.5507 | 0 | 14.5507 | 14.9361 | 0 | 14.9361 | 15.3555 | 0 | 15.3555 | 15.4903 | 0 | 15.4903 | 15.939 | 0 | 15.939 | 16.4575 | 0 | 16.4575 | 16.8463 | 0 | 16.8463 | 17.575 | 0 | 17.575 | 17.877 | 0 | 17.877 | 17.877 | 0 | 17.877 | 17.877 | 0 | 17.877 | 17.877 | 0 | 17.877 | 17.877 | 0 | 17.877
|  | 13.6363 | 0 | 13.6363 | 14.6153 | 0 | 14.6153 | 14.9274 | 0 | 14.9274 | 15.3227 | 0 | 15.3227 | 15.753 | 0 | 15.753 | 15.8913 | 0 | 15.8913 | 16.3516 | 0 | 16.3516 | 16.8836 | 0 | 16.8836 | 17.2824 | 0 | 17.2824 | 18.03 | 0 | 18.03 | 18.3398 | 0 | 18.3398 | 18.3398 | 0 | 18.3398 | 18.3398 | 0 | 18.3398 | 18.3398 | 0 | 18.3398 | 18.3398 | 0 | 18.3398
|  | 12.5411 | 0 | 12.5411 | 13.4415 | 0 | 13.4415 | 13.7286 | 0 | 13.7286 | 14.0921 | 0 | 14.0921 | 14.4879 | 0 | 14.4879 | 14.615 | 0 | 14.615 | 15.0384 | 0 | 15.0384 | 15.5276 | 0 | 15.5276 | 15.8944 | 0 | 15.8944 | 16.582 | 0 | 16.582 | 16.8669 | 0 | 16.8669 | 16.8669 | 0 | 16.8669 | 16.8669 | 0 | 16.8669 | 16.8669 | 0 | 16.8669 | 16.8669 | 0 | 16.8669
|  | 13.9069 | 0 | 13.9069 | 14.9053 | 0 | 14.9053 | 15.2236 | 0 | 15.2236 | 15.6268 | 0 | 15.6268 | 16.0656 | 0 | 16.0656 | 16.2066 | 0 | 16.2066 | 16.6761 | 0 | 16.6761 | 17.2186 | 0 | 17.2186 | 17.6253 | 0 | 17.6253 | 18.3877 | 0 | 18.3877 | 18.7037 | 0 | 18.7037 | 18.7037 | 0 | 18.7037 | 18.7037 | 0 | 18.7037 | 18.7037 | 0 | 18.7037 | 18.7037 | 0 | 18.7037
|  | 14.7924 | 0 | 14.7924 | 15.8544 | 0 | 15.8544 | 16.193 | 0 | 16.193 | 16.6218 | 0 | 16.6218 | 17.0886 | 0 | 17.0886 | 17.2386 | 0 | 17.2386 | 17.7379 | 0 | 17.7379 | 18.315 | 0 | 18.315 | 18.7476 | 0 | 18.7476 | 19.5586 | 0 | 19.5586 | 19.8947 | 0 | 19.8947 | 19.8947 | 0 | 19.8947 | 19.8947 | 0 | 19.8947 | 19.8947 | 0 | 19.8947 | 19.8947 | 0 | 19.8947
|  | 15.6654 | 0 | 15.6654 | 16.7901 | 0 | 16.7901 | 17.1486 | 0 | 17.1486 | 17.6028 | 0 | 17.6028 | 18.0972 | 0 | 18.0972 | 18.256 | 0 | 18.256 | 18.7848 | 0 | 18.7848 | 19.3959 | 0 | 19.3959 | 19.8541 | 0 | 19.8541 | 20.7129 | 0 | 20.7129 | 21.0688 | 0 | 21.0688 | 21.0688 | 0 | 21.0688 | 21.0688 | 0 | 21.0688 | 21.0688 | 0 | 21.0688 | 21.0688 | 0 | 21.0688
|  | 17.0668 | 0 | 17.0668 | 18.292 | 0 | 18.292 | 18.6827 | 0 | 18.6827 | 19.1774 | 0 | 19.1774 | 19.716 | 0 | 19.716 | 19.8891 | 0 | 19.8891 | 20.4651 | 0 | 20.4651 | 21.131 | 0 | 21.131 | 21.6301 | 0 | 21.6301 | 22.5658 | 0 | 22.5658 | 22.9535 | 0 | 22.9535 | 22.9535 | 0 | 22.9535 | 22.9535 | 0 | 22.9535 | 22.9535 | 0 | 22.9535 | 22.9535 | 0 | 22.9535
|  | 17.6182 | 0 | 17.6182 | 18.883 | 0 | 18.883 | 19.2863 | 0 | 19.2863 | 19.7971 | 0 | 19.7971 | 20.3531 | 0 | 20.3531 | 20.5317 | 0 | 20.5317 | 21.1264 | 0 | 21.1264 | 21.8137 | 0 | 21.8137 | 22.329 | 0 | 22.329 | 23.2949 | 0 | 23.2949 | 23.6951 | 0 | 23.6951 | 23.6951 | 0 | 23.6951 | 23.6951 | 0 | 23.6951 | 23.6951 | 0 | 23.6951 | 23.6951 | 0 | 23.6951
|  | 18.1162 | 0 | 18.1162 | 19.4168 | 0 | 19.4168 | 19.8315 | 0 | 19.8315 | 20.3567 | 0 | 20.3567 | 20.9284 | 0 | 20.9284 | 21.112 | 0 | 21.112 | 21.7235 | 0 | 21.7235 | 22.4303 | 0 | 22.4303 | 22.9601 | 0 | 22.9601 | 23.9533 | 0 | 23.9533 | 24.3649 | 0 | 24.3649 | 24.3649 | 0 | 24.3649 | 24.3649 | 0 | 24.3649 | 24.3649 | 0 | 24.3649 | 24.3649 | 0 | 24.3649
|  | 17.7015 | 0 | 17.7015 | 18.9723 | 0 | 18.9723 | 19.3775 | 0 | 19.3775 | 19.8907 | 0 | 19.8907 | 20.4493 | 0 | 20.4493 | 20.6288 | 0 | 20.6288 | 21.2263 | 0 | 21.2263 | 21.9169 | 0 | 21.9169 | 22.4345 | 0 | 22.4345 | 23.405 | 0 | 23.405 | 23.8072 | 0 | 23.8072 | 23.8072 | 0 | 23.8072 | 23.8072 | 0 | 23.8072 | 23.8072 | 0 | 23.8072 | 23.8072 | 0 | 23.8072
|  | 16.6443 | 0 | 16.6443 | 17.8392 | 0 | 17.8392 | 18.2202 | 0 | 18.2202 | 18.7027 | 0 | 18.7027 | 19.228 | 0 | 19.228 | 19.3967 | 0 | 19.3967 | 19.9585 | 0 | 19.9585 | 20.6079 | 0 | 20.6079 | 21.0946 | 0 | 21.0946 | 22.0072 | 0 | 22.0072 | 22.3853 | 0 | 22.3853 | 22.3853 | 0 | 22.3853 | 22.3853 | 0 | 22.3853 | 22.3853 | 0 | 22.3853 | 22.3853 | 0 | 22.3853
|  | 14.976 | 0 | 14.976 | 16.0511 | 0 | 16.0511 | 16.3939 | 0 | 16.3939 | 16.8281 | 0 | 16.8281 | 17.3007 | 0 | 17.3007 | 17.4525 | 0 | 17.4525 | 17.9581 | 0 | 17.9581 | 18.5423 | 0 | 18.5423 | 18.9803 | 0 | 18.9803 | 19.8013 | 0 | 19.8013 | 20.1416 | 0 | 20.1416 | 20.1416 | 0 | 20.1416 | 20.1416 | 0 | 20.1416 | 20.1416 | 0 | 20.1416 | 20.1416 | 0 | 20.1416
|  | 12.8775 | 0 | 12.8775 | 13.802 | 0 | 13.802 | 14.0968 | 0 | 14.0968 | 14.4701 | 0 | 14.4701 | 14.8765 | 0 | 14.8765 | 15.0071 | 0 | 15.0071 | 15.4417 | 0 | 15.4417 | 15.9441 | 0 | 15.9441 | 16.3207 | 0 | 16.3207 | 17.0267 | 0 | 17.0267 | 17.3193 | 0 | 17.3193 | 17.3193 | 0 | 17.3193 | 17.3193 | 0 | 17.3193 | 17.3193 | 0 | 17.3193 | 17.3193 | 0 | 17.3193
|  | 11.4458 | 0 | 11.4458 | 12.2675 | 0 | 12.2675 | 12.5295 | 0 | 12.5295 | 12.8613 | 0 | 12.8613 | 13.2225 | 0 | 13.2225 | 13.3385 | 0 | 13.3385 | 13.7249 | 0 | 13.7249 | 14.1714 | 0 | 14.1714 | 14.5062 | 0 | 14.5062 | 15.1337 | 0 | 15.1337 | 15.3937 | 0 | 15.3937 | 15.3937 | 0 | 15.3937 | 15.3937 | 0 | 15.3937 | 15.3937 | 0 | 15.3937 | 15.3937 | 0 | 15.3937
|  | 10.4777 | 0 | 10.4777 | 11.2299 | 0 | 11.2299 | 11.4697 | 0 | 11.4697 | 11.7735 | 0 | 11.7735 | 12.1041 | 0 | 12.1041 | 12.2103 | 0 | 12.2103 | 12.564 | 0 | 12.564 | 12.9728 | 0 | 12.9728 | 13.2792 | 0 | 13.2792 | 13.8536 | 0 | 13.8536 | 14.0917 | 0 | 14.0917 | 14.0917 | 0 | 14.0917 | 14.0917 | 0 | 14.0917 | 14.0917 | 0 | 14.0917 | 14.0917 | 0 | 14.0917
|  | 9.9984 | 0 | 9.9984 | 10.7163 | 0 | 10.7163 | 10.9451 | 0 | 10.9451 | 11.235 | 0 | 11.235 | 11.5505 | 0 | 11.5505 | 11.6519 | 0 | 11.6519 | 11.9894 | 0 | 11.9894 | 12.3794 | 0 | 12.3794 | 12.6718 | 0 | 12.6718 | 13.22 | 0 | 13.22 | 13.4472 | 0 | 13.4472 | 13.4472 | 0 | 13.4472 | 13.4472 | 0 | 13.4472 | 13.4472 | 0 | 13.4472 | 13.4472 | 0 | 13.4472
|  | 9.3673 | 0 | 9.3673 | 10.0398 | 0 | 10.0398 | 10.2542 | 0 | 10.2542 | 10.5258 | 0 | 10.5258 | 10.8214 | 0 | 10.8214 | 10.9164 | 0 | 10.9164 | 11.2326 | 0 | 11.2326 | 11.598 | 0 | 11.598 | 11.872 | 0 | 11.872 | 12.3855 | 0 | 12.3855 | 12.5984 | 0 | 12.5984 | 12.5984 | 0 | 12.5984 | 12.5984 | 0 | 12.5984 | 12.5984 | 0 | 12.5984 | 12.5984 | 0 | 12.5984
|  | 9.7374 | 0 | 9.7374 | 10.4364 | 0 | 10.4364 | 10.6593 | 0 | 10.6593 | 10.9416 | 0 | 10.9416 | 11.2489 | 0 | 11.2489 | 11.3476 | 0 | 11.3476 | 11.6763 | 0 | 11.6763 | 12.0562 | 0 | 12.0562 | 12.341 | 0 | 12.341 | 12.8748 | 0 | 12.8748 | 13.0961 | 0 | 13.0961 | 13.0961 | 0 | 13.0961 | 13.0961 | 0 | 13.0961 | 13.0961 | 0 | 13.0961 | 13.0961 | 0 | 13.0961
|  | 10.1678 | 0 | 10.1678 | 10.8978 | 0 | 10.8978 | 11.1305 | 0 | 11.1305 | 11.4253 | 0 | 11.4253 | 11.7462 | 0 | 11.7462 | 11.8493 | 0 | 11.8493 | 12.1925 | 0 | 12.1925 | 12.5892 | 0 | 12.5892 | 12.8865 | 0 | 12.8865 | 13.444 | 0 | 13.444 | 13.675 | 0 | 13.675 | 13.675 | 0 | 13.675 | 13.675 | 0 | 13.675 | 13.675 | 0 | 13.675 | 13.675 | 0 | 13.675
|  | 10.8523 | 0 | 10.8523 | 11.6314 | 0 | 11.6314 | 11.8798 | 0 | 11.8798 | 12.1945 | 0 | 12.1945 | 12.5369 | 0 | 12.5369 | 12.6469 | 0 | 12.6469 | 13.0133 | 0 | 13.0133 | 13.4367 | 0 | 13.4367 | 13.754 | 0 | 13.754 | 14.349 | 0 | 14.349 | 14.5956 | 0 | 14.5956 | 14.5956 | 0 | 14.5956 | 14.5956 | 0 | 14.5956 | 14.5956 | 0 | 14.5956 | 14.5956 | 0 | 14.5956
|  | 12.8531 | 0 | 12.8531 | 13.7759 | 0 | 13.7759 | 14.0701 | 0 | 14.0701 | 14.4427 | 0 | 14.4427 | 14.8483 | 0 | 14.8483 | 14.9786 | 0 | 14.9786 | 15.4125 | 0 | 15.4125 | 15.9139 | 0 | 15.9139 | 16.2898 | 0 | 16.2898 | 16.9945 | 0 | 16.9945 | 17.2865 | 0 | 17.2865 | 17.2865 | 0 | 17.2865 | 17.2865 | 0 | 17.2865 | 17.2865 | 0 | 17.2865 | 17.2865 | 0 | 17.2865
|  | 13.738 | 0 | 13.738 | 14.7243 | 0 | 14.7243 | 15.0388 | 0 | 15.0388 | 15.4371 | 0 | 15.4371 | 15.8706 | 0 | 15.8706 | 16.0099 | 0 | 16.0099 | 16.4736 | 0 | 16.4736 | 17.0096 | 0 | 17.0096 | 17.4113 | 0 | 17.4113 | 18.1645 | 0 | 18.1645 | 18.4766 | 0 | 18.4766 | 18.4766 | 0 | 18.4766 | 18.4766 | 0 | 18.4766 | 18.4766 | 0 | 18.4766 | 18.4766 | 0 | 18.4766
|  | 14.6347 | 0 | 14.6347 | 15.6854 | 0 | 15.6854 | 16.0203 | 0 | 16.0203 | 16.4446 | 0 | 16.4446 | 16.9065 | 0 | 16.9065 | 17.0548 | 0 | 17.0548 | 17.5488 | 0 | 17.5488 | 18.1198 | 0 | 18.1198 | 18.5477 | 0 | 18.5477 | 19.3501 | 0 | 19.3501 | 19.6826 | 0 | 19.6826 | 19.6826 | 0 | 19.6826 | 19.6826 | 0 | 19.6826 | 19.6826 | 0 | 19.6826 | 19.6826 | 0 | 19.6826
|  | 14.0781 | 0 | 14.0781 | 15.0887 | 0 | 15.0887 | 15.411 | 0 | 15.411 | 15.8191 | 0 | 15.8191 | 16.2634 | 0 | 16.2634 | 16.4061 | 0 | 16.4061 | 16.8813 | 0 | 16.8813 | 17.4305 | 0 | 17.4305 | 17.8423 | 0 | 17.8423 | 18.6141 | 0 | 18.6141 | 18.9339 | 0 | 18.9339 | 18.9339 | 0 | 18.9339 | 18.9339 | 0 | 18.9339 | 18.9339 | 0 | 18.9339 | 18.9339 | 0 | 18.9339
|  | 13.8417 | 0 | 13.8417 | 14.8355 | 0 | 14.8355 | 15.1523 | 0 | 15.1523 | 15.5536 | 0 | 15.5536 | 15.9904 | 0 | 15.9904 | 16.1307 | 0 | 16.1307 | 16.5979 | 0 | 16.5979 | 17.138 | 0 | 17.138 | 17.5428 | 0 | 17.5428 | 18.3016 | 0 | 18.3016 | 18.6161 | 0 | 18.6161 | 18.6161 | 0 | 18.6161 | 18.6161 | 0 | 18.6161 | 18.6161 | 0 | 18.6161 | 18.6161 | 0 | 18.6161
|  | 13.0177 | 0 | 13.0177 | 13.9523 | 0 | 13.9523 | 14.2503 | 0 | 14.2503 | 14.6277 | 0 | 14.6277 | 15.0385 | 0 | 15.0385 | 15.1704 | 0 | 15.1704 | 15.6099 | 0 | 15.6099 | 16.1177 | 0 | 16.1177 | 16.4984 | 0 | 16.4984 | 17.2121 | 0 | 17.2121 | 17.5079 | 0 | 17.5079 | 17.5079 | 0 | 17.5079 | 17.5079 | 0 | 17.5079 | 17.5079 | 0 | 17.5079 | 17.5079 | 0 | 17.5079
|  | 12.6141 | 0 | 12.6141 | 13.5197 | 0 | 13.5197 | 13.8084 | 0 | 13.8084 | 14.1741 | 0 | 14.1741 | 14.5722 | 0 | 14.5722 | 14.7001 | 0 | 14.7001 | 15.1259 | 0 | 15.1259 | 15.618 | 0 | 15.618 | 15.9869 | 0 | 15.9869 | 16.6784 | 0 | 16.6784 | 16.965 | 0 | 16.965 | 16.965 | 0 | 16.965 | 16.965 | 0 | 16.965 | 16.965 | 0 | 16.965 | 16.965 | 0 | 16.965
|  | 11.8815 | 0 | 11.8815 | 12.7345 | 0 | 12.7345 | 13.0064 | 0 | 13.0064 | 13.3509 | 0 | 13.3509 | 13.7258 | 0 | 13.7258 | 13.8463 | 0 | 13.8463 | 14.2473 | 0 | 14.2473 | 14.7109 | 0 | 14.7109 | 15.0583 | 0 | 15.0583 | 15.7097 | 0 | 15.7097 | 15.9797 | 0 | 15.9797 | 15.9797 | 0 | 15.9797 | 15.9797 | 0 | 15.9797 | 15.9797 | 0 | 15.9797 | 15.9797 | 0 | 15.9797
|  | 13.6045 | 0 | 13.6045 | 14.5812 | 0 | 14.5812 | 14.8926 | 0 | 14.8926 | 15.287 | 0 | 15.287 | 15.7164 | 0 | 15.7164 | 15.8543 | 0 | 15.8543 | 16.3135 | 0 | 16.3135 | 16.8443 | 0 | 16.8443 | 17.2421 | 0 | 17.2421 | 17.988 | 0 | 17.988 | 18.2971 | 0 | 18.2971 | 18.2971 | 0 | 18.2971 | 18.2971 | 0 | 18.2971 | 18.2971 | 0 | 18.2971 | 18.2971 | 0 | 18.2971
|  | 14.9376 | 0 | 14.9376 | 16.01 | 0 | 16.01 | 16.3519 | 0 | 16.3519 | 16.7849 | 0 | 16.7849 | 17.2564 | 0 | 17.2564 | 17.4078 | 0 | 17.4078 | 17.912 | 0 | 17.912 | 18.4948 | 0 | 18.4948 | 18.9316 | 0 | 18.9316 | 19.7505 | 0 | 19.7505 | 20.0899 | 0 | 20.0899 | 20.0899 | 0 | 20.0899 | 20.0899 | 0 | 20.0899 | 20.0899 | 0 | 20.0899 | 20.0899 | 0 | 20.0899
|  | 15.6152 | 0 | 15.6152 | 16.7362 | 0 | 16.7362 | 17.0937 | 0 | 17.0937 | 17.5464 | 0 | 17.5464 | 18.0391 | 0 | 18.0391 | 18.1974 | 0 | 18.1974 | 18.7245 | 0 | 18.7245 | 19.3337 | 0 | 19.3337 | 19.7904 | 0 | 19.7904 | 20.6465 | 0 | 20.6465 | 21.0013 | 0 | 21.0013 | 21.0013 | 0 | 21.0013 | 21.0013 | 0 | 21.0013 | 21.0013 | 0 | 21.0013 | 21.0013 | 0 | 21.0013
|  | 16.2714 | 0 | 16.2714 | 17.4396 | 0 | 17.4396 | 17.812 | 0 | 17.812 | 18.2838 | 0 | 18.2838 | 18.7973 | 0 | 18.7973 | 18.9622 | 0 | 18.9622 | 19.5115 | 0 | 19.5115 | 20.1463 | 0 | 20.1463 | 20.6221 | 0 | 20.6221 | 21.5142 | 0 | 21.5142 | 21.8839 | 0 | 21.8839 | 21.8839 | 0 | 21.8839 | 21.8839 | 0 | 21.8839 | 21.8839 | 0 | 21.8839 | 21.8839 | 0 | 21.8839
|  | 17.4563 | 0 | 17.4563 | 18.7095 | 0 | 18.7095 | 19.1091 | 0 | 19.1091 | 19.6151 | 0 | 19.6151 | 20.166 | 0 | 20.166 | 20.343 | 0 | 20.343 | 20.9322 | 0 | 20.9322 | 21.6132 | 0 | 21.6132 | 22.1237 | 0 | 22.1237 | 23.0808 | 0 | 23.0808 | 23.4774 | 0 | 23.4774 | 23.4774 | 0 | 23.4774 | 23.4774 | 0 | 23.4774 | 23.4774 | 0 | 23.4774 | 23.4774 | 0 | 23.4774
|  | 17.156 | 0 | 17.156 | 18.3876 | 0 | 18.3876 | 18.7803 | 0 | 18.7803 | 19.2777 | 0 | 19.2777 | 19.8191 | 0 | 19.8191 | 19.993 | 0 | 19.993 | 20.5721 | 0 | 20.5721 | 21.2415 | 0 | 21.2415 | 21.7432 | 0 | 21.7432 | 22.6837 | 0 | 22.6837 | 23.0735 | 0 | 23.0735 | 23.0735 | 0 | 23.0735 | 23.0735 | 0 | 23.0735 | 23.0735 | 0 | 23.0735 | 23.0735 | 0 | 23.0735
|  | 15.8157 | 0 | 15.8157 | 16.9512 | 0 | 16.9512 | 17.3132 | 0 | 17.3132 | 17.7717 | 0 | 17.7717 | 18.2708 | 0 | 18.2708 | 18.4312 | 0 | 18.4312 | 18.965 | 0 | 18.965 | 19.5821 | 0 | 19.5821 | 20.0446 | 0 | 20.0446 | 20.9117 | 0 | 20.9117 | 21.271 | 0 | 21.271 | 21.271 | 0 | 21.271 | 21.271 | 0 | 21.271 | 21.271 | 0 | 21.271 | 21.271 | 0 | 21.271
|  | 14.3957 | 0 | 14.3957 | 15.4291 | 0 | 15.4291 | 15.7587 | 0 | 15.7587 | 16.176 | 0 | 16.176 | 16.6303 | 0 | 16.6303 | 16.7762 | 0 | 16.7762 | 17.2622 | 0 | 17.2622 | 17.8238 | 0 | 17.8238 | 18.2448 | 0 | 18.2448 | 19.034 | 0 | 19.034 | 19.3611 | 0 | 19.3611 | 19.3611 | 0 | 19.3611 | 19.3611 | 0 | 19.3611 | 19.3611 | 0 | 19.3611 | 19.3611 | 0 | 19.3611
|  | 13.1527 | 0 | 13.1527 | 14.097 | 0 | 14.097 | 14.398 | 0 | 14.398 | 14.7793 | 0 | 14.7793 | 15.1944 | 0 | 15.1944 | 15.3278 | 0 | 15.3278 | 15.7717 | 0 | 15.7717 | 16.2849 | 0 | 16.2849 | 16.6695 | 0 | 16.6695 | 17.3906 | 0 | 17.3906 | 17.6894 | 0 | 17.6894 | 17.6894 | 0 | 17.6894 | 17.6894 | 0 | 17.6894 | 17.6894 | 0 | 17.6894 | 17.6894 | 0 | 17.6894
|  | 11.9676 | 0 | 11.9676 | 12.8268 | 0 | 12.8268 | 13.1007 | 0 | 13.1007 | 13.4477 | 0 | 13.4477 | 13.8253 | 0 | 13.8253 | 13.9467 | 0 | 13.9467 | 14.3506 | 0 | 14.3506 | 14.8175 | 0 | 14.8175 | 15.1675 | 0 | 15.1675 | 15.8236 | 0 | 15.8236 | 16.0955 | 0 | 16.0955 | 16.0955 | 0 | 16.0955 | 16.0955 | 0 | 16.0955 | 16.0955 | 0 | 16.0955 | 16.0955 | 0 | 16.0955
|  | 11.1187 | 0 | 11.1187 | 11.9169 | 0 | 11.9169 | 12.1714 | 0 | 12.1714 | 12.4937 | 0 | 12.4937 | 12.8446 | 0 | 12.8446 | 12.9573 | 0 | 12.9573 | 13.3326 | 0 | 13.3326 | 13.7664 | 0 | 13.7664 | 14.0916 | 0 | 14.0916 | 14.7012 | 0 | 14.7012 | 14.9538 | 0 | 14.9538 | 14.9538 | 0 | 14.9538 | 14.9538 | 0 | 14.9538 | 14.9538 | 0 | 14.9538 | 14.9538 | 0 | 14.9538
|  | 10.3311 | 0 | 10.3311 | 11.0728 | 0 | 11.0728 | 11.3093 | 0 | 11.3093 | 11.6088 | 0 | 11.6088 | 11.9348 | 0 | 11.9348 | 12.0395 | 0 | 12.0395 | 12.3882 | 0 | 12.3882 | 12.7913 | 0 | 12.7913 | 13.0934 | 0 | 13.0934 | 13.6598 | 0 | 13.6598 | 13.8945 | 0 | 13.8945 | 13.8945 | 0 | 13.8945 | 13.8945 | 0 | 13.8945 | 13.8945 | 0 | 13.8945 | 13.8945 | 0 | 13.8945
|  | 9.4227 | 0 | 9.4227 | 10.0992 | 0 | 10.0992 | 10.3149 | 0 | 10.3149 | 10.588 | 0 | 10.588 | 10.8854 | 0 | 10.8854 | 10.9809 | 0 | 10.9809 | 11.299 | 0 | 11.299 | 11.6666 | 0 | 11.6666 | 11.9422 | 0 | 11.9422 | 12.4588 | 0 | 12.4588 | 12.6728 | 0 | 12.6728 | 12.6728 | 0 | 12.6728 | 12.6728 | 0 | 12.6728 | 12.6728 | 0 | 12.6728 | 12.6728 | 0 | 12.6728
|  | 8.2187 | 0 | 8.2187 | 8.8088 | 0 | 8.8088 | 8.9969 | 0 | 8.9969 | 9.2352 | 0 | 9.2352 | 9.4945 | 0 | 9.4945 | 9.5778 | 0 | 9.5778 | 9.8553 | 0 | 9.8553 | 10.1759 | 0 | 10.1759 | 10.4163 | 0 | 10.4163 | 10.8668 | 0 | 10.8668 | 11.0536 | 0 | 11.0536 | 11.0536 | 0 | 11.0536 | 11.0536 | 0 | 11.0536 | 11.0536 | 0 | 11.0536 | 11.0536 | 0 | 11.0536
|  | 9.4125 | 0 | 9.4125 | 10.0883 | 0 | 10.0883 | 10.3037 | 0 | 10.3037 | 10.5766 | 0 | 10.5766 | 10.8736 | 0 | 10.8736 | 10.969 | 0 | 10.969 | 11.2868 | 0 | 11.2868 | 11.654 | 0 | 11.654 | 11.9292 | 0 | 11.9292 | 12.4453 | 0 | 12.4453 | 12.6591 | 0 | 12.6591 | 12.6591 | 0 | 12.6591 | 12.6591 | 0 | 12.6591 | 12.6591 | 0 | 12.6591 | 12.6591 | 0 | 12.6591
|  | 10.1369 | 0 | 10.1369 | 10.8647 | 0 | 10.8647 | 11.0967 | 0 | 11.0967 | 11.3906 | 0 | 11.3906 | 11.7105 | 0 | 11.7105 | 11.8132 | 0 | 11.8132 | 12.1554 | 0 | 12.1554 | 12.5509 | 0 | 12.5509 | 12.8473 | 0 | 12.8473 | 13.4031 | 0 | 13.4031 | 13.6334 | 0 | 13.6334 | 13.6334 | 0 | 13.6334 | 13.6334 | 0 | 13.6334 | 13.6334 | 0 | 13.6334 | 13.6334 | 0 | 13.6334
|  | 10.9852 | 0 | 10.9852 | 11.7739 | 0 | 11.7739 | 12.0253 | 0 | 12.0253 | 12.3438 | 0 | 12.3438 | 12.6905 | 0 | 12.6905 | 12.8018 | 0 | 12.8018 | 13.1726 | 0 | 13.1726 | 13.6012 | 0 | 13.6012 | 13.9225 | 0 | 13.9225 | 14.5247 | 0 | 14.5247 | 14.7743 | 0 | 14.7743 | 14.7743 | 0 | 14.7743 | 14.7743 | 0 | 14.7743 | 14.7743 | 0 | 14.7743 | 14.7743 | 0 | 14.7743
|  | 12.4862 | 0 | 12.4862 | 13.3827 | 0 | 13.3827 | 13.6685 | 0 | 13.6685 | 14.0304 | 0 | 14.0304 | 14.4245 | 0 | 14.4245 | 14.5511 | 0 | 14.5511 | 14.9725 | 0 | 14.9725 | 15.4597 | 0 | 15.4597 | 15.8248 | 0 | 15.8248 | 16.5094 | 0 | 16.5094 | 16.7931 | 0 | 16.7931 | 16.7931 | 0 | 16.7931 | 16.7931 | 0 | 16.7931 | 16.7931 | 0 | 16.7931 | 16.7931 | 0 | 16.7931
|  | 12.85 | 0 | 12.85 | 13.7725 | 0 | 13.7725 | 14.0666 | 0 | 14.0666 | 14.4391 | 0 | 14.4391 | 14.8447 | 0 | 14.8447 | 14.9749 | 0 | 14.9749 | 15.4087 | 0 | 15.4087 | 15.91 | 0 | 15.91 | 16.2858 | 0 | 16.2858 | 16.9903 | 0 | 16.9903 | 17.2822 | 0 | 17.2822 | 17.2822 | 0 | 17.2822 | 17.2822 | 0 | 17.2822 | 17.2822 | 0 | 17.2822 | 17.2822 | 0 | 17.2822
|  | 13.1437 | 0 | 13.1437 | 14.0873 | 0 | 14.0873 | 14.3881 | 0 | 14.3881 | 14.7692 | 0 | 14.7692 | 15.184 | 0 | 15.184 | 15.3172 | 0 | 15.3172 | 15.7609 | 0 | 15.7609 | 16.2737 | 0 | 16.2737 | 16.6581 | 0 | 16.6581 | 17.3786 | 0 | 17.3786 | 17.6773 | 0 | 17.6773 | 17.6773 | 0 | 17.6773 | 17.6773 | 0 | 17.6773 | 17.6773 | 0 | 17.6773 | 17.6773 | 0 | 17.6773
|  | 13.7476 | 0 | 13.7476 | 14.7346 | 0 | 14.7346 | 15.0493 | 0 | 15.0493 | 15.4478 | 0 | 15.4478 | 15.8817 | 0 | 15.8817 | 16.0211 | 0 | 16.0211 | 16.4851 | 0 | 16.4851 | 17.0215 | 0 | 17.0215 | 17.4235 | 0 | 17.4235 | 18.1772 | 0 | 18.1772 | 18.4895 | 0 | 18.4895 | 18.4895 | 0 | 18.4895 | 18.4895 | 0 | 18.4895 | 18.4895 | 0 | 18.4895 | 18.4895 | 0 | 18.4895
|  | 13.5457 | 0 | 13.5457 | 14.5182 | 0 | 14.5182 | 14.8282 | 0 | 14.8282 | 15.2209 | 0 | 15.2209 | 15.6484 | 0 | 15.6484 | 15.7857 | 0 | 15.7857 | 16.243 | 0 | 16.243 | 16.7714 | 0 | 16.7714 | 17.1676 | 0 | 17.1676 | 17.9102 | 0 | 17.9102 | 18.218 | 0 | 18.218 | 18.218 | 0 | 18.218 | 18.218 | 0 | 18.218 | 18.218 | 0 | 18.218 | 18.218 | 0 | 18.218
|  | 13.5948 | 0 | 13.5948 | 14.5708 | 0 | 14.5708 | 14.882 | 0 | 14.882 | 15.2761 | 0 | 15.2761 | 15.7051 | 0 | 15.7051 | 15.843 | 0 | 15.843 | 16.3019 | 0 | 16.3019 | 16.8322 | 0 | 16.8322 | 17.2298 | 0 | 17.2298 | 17.9751 | 0 | 17.9751 | 18.284 | 0 | 18.284 | 18.284 | 0 | 18.284 | 18.284 | 0 | 18.284 | 18.284 | 0 | 18.284 | 18.284 | 0 | 18.284
|  | 14.4979 | 0 | 14.4979 | 15.5388 | 0 | 15.5388 | 15.8706 | 0 | 15.8706 | 16.2909 | 0 | 16.2909 | 16.7484 | 0 | 16.7484 | 16.8954 | 0 | 16.8954 | 17.3848 | 0 | 17.3848 | 17.9504 | 0 | 17.9504 | 18.3744 | 0 | 18.3744 | 19.1692 | 0 | 19.1692 | 19.4986 | 0 | 19.4986 | 19.4986 | 0 | 19.4986 | 19.4986 | 0 | 19.4986 | 19.4986 | 0 | 19.4986 | 19.4986 | 0 | 19.4986
|  | 14.4934 | 0 | 14.4934 | 15.5339 | 0 | 15.5339 | 15.8656 | 0 | 15.8656 | 16.2858 | 0 | 16.2858 | 16.7432 | 0 | 16.7432 | 16.8901 | 0 | 16.8901 | 17.3793 | 0 | 17.3793 | 17.9447 | 0 | 17.9447 | 18.3686 | 0 | 18.3686 | 19.1632 | 0 | 19.1632 | 19.4925 | 0 | 19.4925 | 19.4925 | 0 | 19.4925 | 19.4925 | 0 | 19.4925 | 19.4925 | 0 | 19.4925 | 19.4925 | 0 | 19.4925
|  | 15.8978 | 0 | 15.8978 | 17.0391 | 0 | 17.0391 | 17.403 | 0 | 17.403 | 17.8639 | 0 | 17.8639 | 18.3656 | 0 | 18.3656 | 18.5267 | 0 | 18.5267 | 19.0634 | 0 | 19.0634 | 19.6836 | 0 | 19.6836 | 20.1485 | 0 | 20.1485 | 21.0201 | 0 | 21.0201 | 21.3813 | 0 | 21.3813 | 21.3813 | 0 | 21.3813 | 21.3813 | 0 | 21.3813 | 21.3813 | 0 | 21.3813 | 21.3813 | 0 | 21.3813
|  | 16.9919 | 0 | 16.9919 | 18.2118 | 0 | 18.2118 | 18.6007 | 0 | 18.6007 | 19.0933 | 0 | 19.0933 | 19.6296 | 0 | 19.6296 | 19.8018 | 0 | 19.8018 | 20.3754 | 0 | 20.3754 | 21.0383 | 0 | 21.0383 | 21.5352 | 0 | 21.5352 | 22.4668 | 0 | 22.4668 | 22.8528 | 0 | 22.8528 | 22.8528 | 0 | 22.8528 | 22.8528 | 0 | 22.8528 | 22.8528 | 0 | 22.8528 | 22.8528 | 0 | 22.8528
|  | 17.2911 | 0 | 17.2911 | 18.5325 | 0 | 18.5325 | 18.9282 | 0 | 18.9282 | 19.4295 | 0 | 19.4295 | 19.9752 | 0 | 19.9752 | 20.1505 | 0 | 20.1505 | 20.7341 | 0 | 20.7341 | 21.4087 | 0 | 21.4087 | 21.9144 | 0 | 21.9144 | 22.8624 | 0 | 22.8624 | 23.2552 | 0 | 23.2552 | 23.2552 | 0 | 23.2552 | 23.2552 | 0 | 23.2552 | 23.2552 | 0 | 23.2552 | 23.2552 | 0 | 23.2552
|  | 18.5378 | 0 | 18.5378 | 19.8686 | 0 | 19.8686 | 20.2929 | 0 | 20.2929 | 20.8304 | 0 | 20.8304 | 21.4154 | 0 | 21.4154 | 21.6033 | 0 | 21.6033 | 22.229 | 0 | 22.229 | 22.9523 | 0 | 22.9523 | 23.4944 | 0 | 23.4944 | 24.5107 | 0 | 24.5107 | 24.9319 | 0 | 24.9319 | 24.9319 | 0 | 24.9319 | 24.9319 | 0 | 24.9319 | 24.9319 | 0 | 24.9319 | 24.9319 | 0 | 24.9319
|  | 17.7684 | 0 | 17.7684 | 19.044 | 0 | 19.044 | 19.4507 | 0 | 19.4507 | 19.9658 | 0 | 19.9658 | 20.5265 | 0 | 20.5265 | 20.7067 | 0 | 20.7067 | 21.3064 | 0 | 21.3064 | 21.9997 | 0 | 21.9997 | 22.5193 | 0 | 22.5193 | 23.4934 | 0 | 23.4934 | 23.8971 | 0 | 23.8971 | 23.8971 | 0 | 23.8971 | 23.8971 | 0 | 23.8971 | 23.8971 | 0 | 23.8971 | 23.8971 | 0 | 23.8971
|  | 16.1814 | 0 | 16.1814 | 17.3431 | 0 | 17.3431 | 17.7134 | 0 | 17.7134 | 18.1826 | 0 | 18.1826 | 18.6932 | 0 | 18.6932 | 18.8572 | 0 | 18.8572 | 19.4034 | 0 | 19.4034 | 20.0347 | 0 | 20.0347 | 20.508 | 0 | 20.508 | 21.3951 | 0 | 21.3951 | 21.7627 | 0 | 21.7627 | 21.7627 | 0 | 21.7627 | 21.7627 | 0 | 21.7627 | 21.7627 | 0 | 21.7627 | 21.7627 | 0 | 21.7627
|  | 14.2753 | 0 | 14.2753 | 15.3002 | 0 | 15.3002 | 15.6269 | 0 | 15.6269 | 16.0408 | 0 | 16.0408 | 16.4913 | 0 | 16.4913 | 16.636 | 0 | 16.636 | 17.1179 | 0 | 17.1179 | 17.6748 | 0 | 17.6748 | 18.0923 | 0 | 18.0923 | 18.8749 | 0 | 18.8749 | 19.1993 | 0 | 19.1993 | 19.1993 | 0 | 19.1993 | 19.1993 | 0 | 19.1993 | 19.1993 | 0 | 19.1993 | 19.1993 | 0 | 19.1993
|  | 12.3542 | 0 | 12.3542 | 13.2411 | 0 | 13.2411 | 13.5239 | 0 | 13.5239 | 13.882 | 0 | 13.882 | 14.2719 | 0 | 14.2719 | 14.3971 | 0 | 14.3971 | 14.8142 | 0 | 14.8142 | 15.2961 | 0 | 15.2961 | 15.6574 | 0 | 15.6574 | 16.3347 | 0 | 16.3347 | 16.6154 | 0 | 16.6154 | 16.6154 | 0 | 16.6154 | 16.6154 | 0 | 16.6154 | 16.6154 | 0 | 16.6154 | 16.6154 | 0 | 16.6154
|  | 11.4429 | 0 | 11.4429 | 12.2644 | 0 | 12.2644 | 12.5263 | 0 | 12.5263 | 12.858 | 0 | 12.858 | 13.2192 | 0 | 13.2192 | 13.3352 | 0 | 13.3352 | 13.7214 | 0 | 13.7214 | 14.1678 | 0 | 14.1678 | 14.5025 | 0 | 14.5025 | 15.1298 | 0 | 15.1298 | 15.3898 | 0 | 15.3898 | 15.3898 | 0 | 15.3898 | 15.3898 | 0 | 15.3898 | 15.3898 | 0 | 15.3898 | 15.3898 | 0 | 15.3898
|  | 10.2779 | 0 | 10.2779 | 11.0158 | 0 | 11.0158 | 11.2511 | 0 | 11.2511 | 11.549 | 0 | 11.549 | 11.8734 | 0 | 11.8734 | 11.9776 | 0 | 11.9776 | 12.3245 | 0 | 12.3245 | 12.7255 | 0 | 12.7255 | 13.026 | 0 | 13.026 | 13.5895 | 0 | 13.5895 | 13.823 | 0 | 13.823 | 13.823 | 0 | 13.823 | 13.823 | 0 | 13.823 | 13.823 | 0 | 13.823 | 13.823 | 0 | 13.823
|  | 9.8505 | 0 | 9.8505 | 10.5577 | 0 | 10.5577 | 10.7832 | 0 | 10.7832 | 11.0687 | 0 | 11.0687 | 11.3796 | 0 | 11.3796 | 11.4795 | 0 | 11.4795 | 11.812 | 0 | 11.812 | 12.1963 | 0 | 12.1963 | 12.4843 | 0 | 12.4843 | 13.0244 | 0 | 13.0244 | 13.2482 | 0 | 13.2482 | 13.2482 | 0 | 13.2482 | 13.2482 | 0 | 13.2482 | 13.2482 | 0 | 13.2482 | 13.2482 | 0 | 13.2482
|  | 8.9462 | 0 | 8.9462 | 9.5885 | 0 | 9.5885 | 9.7932 | 0 | 9.7932 | 10.0526 | 0 | 10.0526 | 10.3349 | 0 | 10.3349 | 10.4256 | 0 | 10.4256 | 10.7276 | 0 | 10.7276 | 11.0766 | 0 | 11.0766 | 11.3382 | 0 | 11.3382 | 11.8287 | 0 | 11.8287 | 12.032 | 0 | 12.032 | 12.032 | 0 | 12.032 | 12.032 | 0 | 12.032 | 12.032 | 0 | 12.032 | 12.032 | 0 | 12.032
|  | 9.6944 | 0 | 9.6944 | 10.3903 | 0 | 10.3903 | 10.6122 | 0 | 10.6122 | 10.8933 | 0 | 10.8933 | 11.1992 | 0 | 11.1992 | 11.2975 | 0 | 11.2975 | 11.6247 | 0 | 11.6247 | 12.003 | 0 | 12.003 | 12.2865 | 0 | 12.2865 | 12.8179 | 0 | 12.8179 | 13.0382 | 0 | 13.0382 | 13.0382 | 0 | 13.0382 | 13.0382 | 0 | 13.0382 | 13.0382 | 0 | 13.0382 | 13.0382 | 0 | 13.0382
|  | 10.9894 | 0 | 10.9894 | 11.7783 | 0 | 11.7783 | 12.0299 | 0 | 12.0299 | 12.3485 | 0 | 12.3485 | 12.6953 | 0 | 12.6953 | 12.8067 | 0 | 12.8067 | 13.1776 | 0 | 13.1776 | 13.6064 | 0 | 13.6064 | 13.9277 | 0 | 13.9277 | 14.5302 | 0 | 14.5302 | 14.7799 | 0 | 14.7799 | 14.7799 | 0 | 14.7799 | 14.7799 | 0 | 14.7799 | 14.7799 | 0 | 14.7799 | 14.7799 | 0 | 14.7799
|  | 14.3856 | 0 | 14.3856 | 15.4184 | 0 | 15.4184 | 15.7477 | 0 | 15.7477 | 16.1647 | 0 | 16.1647 | 16.6187 | 0 | 16.6187 | 16.7646 | 0 | 16.7646 | 17.2502 | 0 | 17.2502 | 17.8114 | 0 | 17.8114 | 18.2321 | 0 | 18.2321 | 19.0208 | 0 | 19.0208 | 19.3476 | 0 | 19.3476 | 19.3476 | 0 | 19.3476 | 19.3476 | 0 | 19.3476 | 19.3476 | 0 | 19.3476 | 19.3476 | 0 | 19.3476
|  | 15.5197 | 0 | 15.5197 | 16.6339 | 0 | 16.6339 | 16.9891 | 0 | 16.9891 | 17.439 | 0 | 17.439 | 17.9288 | 0 | 17.9288 | 18.0861 | 0 | 18.0861 | 18.61 | 0 | 18.61 | 19.2155 | 0 | 19.2155 | 19.6693 | 0 | 19.6693 | 20.5202 | 0 | 20.5202 | 20.8728 | 0 | 20.8728 | 20.8728 | 0 | 20.8728 | 20.8728 | 0 | 20.8728 | 20.8728 | 0 | 20.8728 | 20.8728 | 0 | 20.8728
|  | 13.8503 | 0 | 13.8503 | 14.8446 | 0 | 14.8446 | 15.1617 | 0 | 15.1617 | 15.5632 | 0 | 15.5632 | 16.0003 | 0 | 16.0003 | 16.1407 | 0 | 16.1407 | 16.6082 | 0 | 16.6082 | 17.1485 | 0 | 17.1485 | 17.5536 | 0 | 17.5536 | 18.3129 | 0 | 18.3129 | 18.6276 | 0 | 18.6276 | 18.6276 | 0 | 18.6276 | 18.6276 | 0 | 18.6276 | 18.6276 | 0 | 18.6276 | 18.6276 | 0 | 18.6276
|  | 14.0003 | 0 | 14.0003 | 15.0054 | 0 | 15.0054 | 15.3258 | 0 | 15.3258 | 15.7317 | 0 | 15.7317 | 16.1735 | 0 | 16.1735 | 16.3155 | 0 | 16.3155 | 16.788 | 0 | 16.788 | 17.3342 | 0 | 17.3342 | 17.7437 | 0 | 17.7437 | 18.5112 | 0 | 18.5112 | 18.8293 | 0 | 18.8293 | 18.8293 | 0 | 18.8293 | 18.8293 | 0 | 18.8293 | 18.8293 | 0 | 18.8293 | 18.8293 | 0 | 18.8293
|  | 13.4149 | 0 | 13.4149 | 14.378 | 0 | 14.378 | 14.685 | 0 | 14.685 | 15.0739 | 0 | 15.0739 | 15.4973 | 0 | 15.4973 | 15.6333 | 0 | 15.6333 | 16.0861 | 0 | 16.0861 | 16.6095 | 0 | 16.6095 | 17.0018 | 0 | 17.0018 | 17.7372 | 0 | 17.7372 | 18.042 | 0 | 18.042 | 18.042 | 0 | 18.042 | 18.042 | 0 | 18.042 | 18.042 | 0 | 18.042 | 18.042 | 0 | 18.042
|  | 12.3523 | 0 | 12.3523 | 13.2391 | 0 | 13.2391 | 13.5218 | 0 | 13.5218 | 13.8799 | 0 | 13.8799 | 14.2697 | 0 | 14.2697 | 14.395 | 0 | 14.395 | 14.8119 | 0 | 14.8119 | 15.2938 | 0 | 15.2938 | 15.6551 | 0 | 15.6551 | 16.3323 | 0 | 16.3323 | 16.6129 | 0 | 16.6129 | 16.6129 | 0 | 16.6129 | 16.6129 | 0 | 16.6129 | 16.6129 | 0 | 16.6129 | 16.6129 | 0 | 16.6129
|  | 11.9808 | 0 | 11.9808 | 12.8409 | 0 | 12.8409 | 13.1151 | 0 | 13.1151 | 13.4624 | 0 | 13.4624 | 13.8405 | 0 | 13.8405 | 13.962 | 0 | 13.962 | 14.3664 | 0 | 14.3664 | 14.8338 | 0 | 14.8338 | 15.1842 | 0 | 15.1842 | 15.841 | 0 | 15.841 | 16.1132 | 0 | 16.1132 | 16.1132 | 0 | 16.1132 | 16.1132 | 0 | 16.1132 | 16.1132 | 0 | 16.1132 | 16.1132 | 0 | 16.1132
|  | 12.2053 | 0 | 12.2053 | 13.0816 | 0 | 13.0816 | 13.3609 | 0 | 13.3609 | 13.7148 | 0 | 13.7148 | 14.1 | 0 | 14.1 | 14.2237 | 0 | 14.2237 | 14.6357 | 0 | 14.6357 | 15.1118 | 0 | 15.1118 | 15.4688 | 0 | 15.4688 | 16.1379 | 0 | 16.1379 | 16.4152 | 0 | 16.4152 | 16.4152 | 0 | 16.4152 | 16.4152 | 0 | 16.4152 | 16.4152 | 0 | 16.4152 | 16.4152 | 0 | 16.4152
|  | 13.1711 | 0 | 13.1711 | 14.1167 | 0 | 14.1167 | 14.4182 | 0 | 14.4182 | 14.8 | 0 | 14.8 | 15.2157 | 0 | 15.2157 | 15.3492 | 0 | 15.3492 | 15.7938 | 0 | 15.7938 | 16.3077 | 0 | 16.3077 | 16.6928 | 0 | 16.6928 | 17.4149 | 0 | 17.4149 | 17.7142 | 0 | 17.7142 | 17.7142 | 0 | 17.7142 | 17.7142 | 0 | 17.7142 | 17.7142 | 0 | 17.7142 | 17.7142 | 0 | 17.7142
|  | 14.3205 | 0 | 14.3205 | 15.3486 | 0 | 15.3486 | 15.6764 | 0 | 15.6764 | 16.0916 | 0 | 16.0916 | 16.5435 | 0 | 16.5435 | 16.6887 | 0 | 16.6887 | 17.1721 | 0 | 17.1721 | 17.7307 | 0 | 17.7307 | 18.1495 | 0 | 18.1495 | 18.9347 | 0 | 18.9347 | 19.26 | 0 | 19.26 | 19.26 | 0 | 19.26 | 19.26 | 0 | 19.26 | 19.26 | 0 | 19.26 | 19.26 | 0 | 19.26
|  | 15.9556 | 0 | 15.9556 | 17.1011 | 0 | 17.1011 | 17.4663 | 0 | 17.4663 | 17.9289 | 0 | 17.9289 | 18.4324 | 0 | 18.4324 | 18.5942 | 0 | 18.5942 | 19.1327 | 0 | 19.1327 | 19.7552 | 0 | 19.7552 | 20.2218 | 0 | 20.2218 | 21.0966 | 0 | 21.0966 | 21.4591 | 0 | 21.4591 | 21.4591 | 0 | 21.4591 | 21.4591 | 0 | 21.4591 | 21.4591 | 0 | 21.4591 | 21.4591 | 0 | 21.4591
|  | 17.6204 | 0 | 17.6204 | 18.8853 | 0 | 18.8853 | 19.2887 | 0 | 19.2887 | 19.7995 | 0 | 19.7995 | 20.3556 | 0 | 20.3556 | 20.5342 | 0 | 20.5342 | 21.129 | 0 | 21.129 | 21.8164 | 0 | 21.8164 | 22.3317 | 0 | 22.3317 | 23.2977 | 0 | 23.2977 | 23.6981 | 0 | 23.6981 | 23.6981 | 0 | 23.6981 | 23.6981 | 0 | 23.6981 | 23.6981 | 0 | 23.6981 | 23.6981 | 0 | 23.6981
|  | 18.2401 | 0 | 18.2401 | 19.5496 | 0 | 19.5496 | 19.9671 | 0 | 19.9671 | 20.4959 | 0 | 20.4959 | 21.0715 | 0 | 21.0715 | 21.2564 | 0 | 21.2564 | 21.8721 | 0 | 21.8721 | 22.5837 | 0 | 22.5837 | 23.1171 | 0 | 23.1171 | 24.1171 | 0 | 24.1171 | 24.5316 | 0 | 24.5316 | 24.5316 | 0 | 24.5316 | 24.5316 | 0 | 24.5316 | 24.5316 | 0 | 24.5316 | 24.5316 | 0 | 24.5316
|  | 18.9377 | 0 | 18.9377 | 20.2973 | 0 | 20.2973 | 20.7308 | 0 | 20.7308 | 21.2798 | 0 | 21.2798 | 21.8775 | 0 | 21.8775 | 22.0694 | 0 | 22.0694 | 22.7087 | 0 | 22.7087 | 23.4475 | 0 | 23.4475 | 24.0013 | 0 | 24.0013 | 25.0396 | 0 | 25.0396 | 25.4698 | 0 | 25.4698 | 25.4698 | 0 | 25.4698 | 25.4698 | 0 | 25.4698 | 25.4698 | 0 | 25.4698 | 25.4698 | 0 | 25.4698
|  | 18.2627 | 0 | 18.2627 | 19.5738 | 0 | 19.5738 | 19.9918 | 0 | 19.9918 | 20.5212 | 0 | 20.5212 | 21.0976 | 0 | 21.0976 | 21.2827 | 0 | 21.2827 | 21.8992 | 0 | 21.8992 | 22.6117 | 0 | 22.6117 | 23.1457 | 0 | 23.1457 | 24.147 | 0 | 24.147 | 24.5619 | 0 | 24.5619 | 24.5619 | 0 | 24.5619 | 24.5619 | 0 | 24.5619 | 24.5619 | 0 | 24.5619 | 24.5619 | 0 | 24.5619
|  | 16.389 | 0 | 16.389 | 17.5656 | 0 | 17.5656 | 17.9408 | 0 | 17.9408 | 18.4159 | 0 | 18.4159 | 18.9331 | 0 | 18.9331 | 19.0993 | 0 | 19.0993 | 19.6525 | 0 | 19.6525 | 20.2919 | 0 | 20.2919 | 20.7712 | 0 | 20.7712 | 21.6697 | 0 | 21.6697 | 22.042 | 0 | 22.042 | 22.042 | 0 | 22.042 | 22.042 | 0 | 22.042 | 22.042 | 0 | 22.042 | 22.042 | 0 | 22.042
|  | 13.9866 | 0 | 13.9866 | 14.9907 | 0 | 14.9907 | 15.3109 | 0 | 15.3109 | 15.7163 | 0 | 15.7163 | 16.1577 | 0 | 16.1577 | 16.2995 | 0 | 16.2995 | 16.7716 | 0 | 16.7716 | 17.3173 | 0 | 17.3173 | 17.7263 | 0 | 17.7263 | 18.4931 | 0 | 18.4931 | 18.8109 | 0 | 18.8109 | 18.8109 | 0 | 18.8109 | 18.8109 | 0 | 18.8109 | 18.8109 | 0 | 18.8109 | 18.8109 | 0 | 18.8109
|  | 11.3599 | 0 | 11.3599 | 12.1755 | 0 | 12.1755 | 12.4355 | 0 | 12.4355 | 12.7648 | 0 | 12.7648 | 13.1233 | 0 | 13.1233 | 13.2385 | 0 | 13.2385 | 13.6219 | 0 | 13.6219 | 14.0651 | 0 | 14.0651 | 14.3974 | 0 | 14.3974 | 15.0202 | 0 | 15.0202 | 15.2782 | 0 | 15.2782 | 15.2782 | 0 | 15.2782 | 15.2782 | 0 | 15.2782 | 15.2782 | 0 | 15.2782 | 15.2782 | 0 | 15.2782
|  | 10.9254 | 0 | 10.9254 | 11.7098 | 0 | 11.7098 | 11.9598 | 0 | 11.9598 | 12.2766 | 0 | 12.2766 | 12.6214 | 0 | 12.6214 | 12.7321 | 0 | 12.7321 | 13.1009 | 0 | 13.1009 | 13.5271 | 0 | 13.5271 | 13.8467 | 0 | 13.8467 | 14.4456 | 0 | 14.4456 | 14.6939 | 0 | 14.6939 | 14.6939 | 0 | 14.6939 | 14.6939 | 0 | 14.6939 | 14.6939 | 0 | 14.6939 | 14.6939 | 0 | 14.6939
|  | 10.2756 | 0 | 10.2756 | 11.0133 | 0 | 11.0133 | 11.2485 | 0 | 11.2485 | 11.5464 | 0 | 11.5464 | 11.8707 | 0 | 11.8707 | 11.9749 | 0 | 11.9749 | 12.3217 | 0 | 12.3217 | 12.7226 | 0 | 12.7226 | 13.0231 | 0 | 13.0231 | 13.5865 | 0 | 13.5865 | 13.8199 | 0 | 13.8199 | 13.8199 | 0 | 13.8199 | 13.8199 | 0 | 13.8199 | 13.8199 | 0 | 13.8199 | 13.8199 | 0 | 13.8199
|  | 10.0156 | 0 | 10.0156 | 10.7346 | 0 | 10.7346 | 10.9639 | 0 | 10.9639 | 11.2543 | 0 | 11.2543 | 11.5703 | 0 | 11.5703 | 11.6719 | 0 | 11.6719 | 12.0099 | 0 | 12.0099 | 12.4007 | 0 | 12.4007 | 12.6936 | 0 | 12.6936 | 13.2427 | 0 | 13.2427 | 13.4702 | 0 | 13.4702 | 13.4702 | 0 | 13.4702 | 13.4702 | 0 | 13.4702 | 13.4702 | 0 | 13.4702 | 13.4702 | 0 | 13.4702
|  | 9.1276 | 0 | 9.1276 | 9.7829 | 0 | 9.7829 | 9.9919 | 0 | 9.9919 | 10.2565 | 0 | 10.2565 | 10.5445 | 0 | 10.5445 | 10.6371 | 0 | 10.6371 | 10.9452 | 0 | 10.9452 | 11.3013 | 0 | 11.3013 | 11.5682 | 0 | 11.5682 | 12.0686 | 0 | 12.0686 | 12.276 | 0 | 12.276 | 12.276 | 0 | 12.276 | 12.276 | 0 | 12.276 | 12.276 | 0 | 12.276 | 12.276 | 0 | 12.276
|  | 9.9079 | 0 | 9.9079 | 10.6192 | 0 | 10.6192 | 10.846 | 0 | 10.846 | 11.1333 | 0 | 11.1333 | 11.4459 | 0 | 11.4459 | 11.5464 | 0 | 11.5464 | 11.8808 | 0 | 11.8808 | 12.2674 | 0 | 12.2674 | 12.5571 | 0 | 12.5571 | 13.1003 | 0 | 13.1003 | 13.3254 | 0 | 13.3254 | 13.3254 | 0 | 13.3254 | 13.3254 | 0 | 13.3254 | 13.3254 | 0 | 13.3254 | 13.3254 | 0 | 13.3254
|  | 10.8717 | 0 | 10.8717 | 11.6522 | 0 | 11.6522 | 11.901 | 0 | 11.901 | 12.2162 | 0 | 12.2162 | 12.5593 | 0 | 12.5593 | 12.6695 | 0 | 12.6695 | 13.0365 | 0 | 13.0365 | 13.4606 | 0 | 13.4606 | 13.7785 | 0 | 13.7785 | 14.3746 | 0 | 14.3746 | 14.6216 | 0 | 14.6216 | 14.6216 | 0 | 14.6216 | 14.6216 | 0 | 14.6216 | 14.6216 | 0 | 14.6216 | 14.6216 | 0 | 14.6216
|  | 14.2023 | 0 | 14.2023 | 15.2219 | 0 | 15.2219 | 15.547 | 0 | 15.547 | 15.9587 | 0 | 15.9587 | 16.4069 | 0 | 16.4069 | 16.5509 | 0 | 16.5509 | 17.0303 | 0 | 17.0303 | 17.5843 | 0 | 17.5843 | 17.9997 | 0 | 17.9997 | 18.7783 | 0 | 18.7783 | 19.101 | 0 | 19.101 | 19.101 | 0 | 19.101 | 19.101 | 0 | 19.101 | 19.101 | 0 | 19.101 | 19.101 | 0 | 19.101
|  | 15.2015 | 0 | 15.2015 | 16.2929 | 0 | 16.2929 | 16.6408 | 0 | 16.6408 | 17.0815 | 0 | 17.0815 | 17.5613 | 0 | 17.5613 | 17.7154 | 0 | 17.7154 | 18.2285 | 0 | 18.2285 | 18.8216 | 0 | 18.8216 | 19.2661 | 0 | 19.2661 | 20.0995 | 0 | 20.0995 | 20.4449 | 0 | 20.4449 | 20.4449 | 0 | 20.4449 | 20.4449 | 0 | 20.4449 | 20.4449 | 0 | 20.4449 | 20.4449 | 0 | 20.4449
|  | 13.3776 | 0 | 13.3776 | 14.338 | 0 | 14.338 | 14.6442 | 0 | 14.6442 | 15.032 | 0 | 15.032 | 15.4542 | 0 | 15.4542 | 15.5898 | 0 | 15.5898 | 16.0414 | 0 | 16.0414 | 16.5633 | 0 | 16.5633 | 16.9545 | 0 | 16.9545 | 17.6879 | 0 | 17.6879 | 17.9918 | 0 | 17.9918 | 17.9918 | 0 | 17.9918 | 17.9918 | 0 | 17.9918 | 17.9918 | 0 | 17.9918 | 17.9918 | 0 | 17.9918
|  | 13.696 | 0 | 13.696 | 14.6793 | 0 | 14.6793 | 14.9928 | 0 | 14.9928 | 15.3899 | 0 | 15.3899 | 15.8221 | 0 | 15.8221 | 15.9609 | 0 | 15.9609 | 16.4232 | 0 | 16.4232 | 16.9576 | 0 | 16.9576 | 17.3581 | 0 | 17.3581 | 18.109 | 0 | 18.109 | 18.4202 | 0 | 18.4202 | 18.4202 | 0 | 18.4202 | 18.4202 | 0 | 18.4202 | 18.4202 | 0 | 18.4202 | 18.4202 | 0 | 18.4202
|  | 12.789 | 0 | 12.789 | 13.7071 | 0 | 13.7071 | 13.9999 | 0 | 13.9999 | 14.3706 | 0 | 14.3706 | 14.7742 | 0 | 14.7742 | 14.9039 | 0 | 14.9039 | 15.3356 | 0 | 15.3356 | 15.8345 | 0 | 15.8345 | 16.2085 | 0 | 16.2085 | 16.9097 | 0 | 16.9097 | 17.2003 | 0 | 17.2003 | 17.2003 | 0 | 17.2003 | 17.2003 | 0 | 17.2003 | 17.2003 | 0 | 17.2003 | 17.2003 | 0 | 17.2003
|  | 13.646 | 0 | 13.646 | 14.6257 | 0 | 14.6257 | 14.9381 | 0 | 14.9381 | 15.3337 | 0 | 15.3337 | 15.7643 | 0 | 15.7643 | 15.9027 | 0 | 15.9027 | 16.3633 | 0 | 16.3633 | 16.8957 | 0 | 16.8957 | 17.2947 | 0 | 17.2947 | 18.0429 | 0 | 18.0429 | 18.3529 | 0 | 18.3529 | 18.3529 | 0 | 18.3529 | 18.3529 | 0 | 18.3529 | 18.3529 | 0 | 18.3529 | 18.3529 | 0 | 18.3529
|  | 14.159 | 0 | 14.159 | 15.1755 | 0 | 15.1755 | 15.4996 | 0 | 15.4996 | 15.9101 | 0 | 15.9101 | 16.3569 | 0 | 16.3569 | 16.5004 | 0 | 16.5004 | 16.9784 | 0 | 16.9784 | 17.5308 | 0 | 17.5308 | 17.9448 | 0 | 17.9448 | 18.7211 | 0 | 18.7211 | 19.0428 | 0 | 19.0428 | 19.0428 | 0 | 19.0428 | 19.0428 | 0 | 19.0428 | 19.0428 | 0 | 19.0428 | 19.0428 | 0 | 19.0428
|  | 14.5808 | 0 | 14.5808 | 15.6275 | 0 | 15.6275 | 15.9613 | 0 | 15.9613 | 16.384 | 0 | 16.384 | 16.8441 | 0 | 16.8441 | 16.992 | 0 | 16.992 | 17.4841 | 0 | 17.4841 | 18.053 | 0 | 18.053 | 18.4794 | 0 | 18.4794 | 19.2788 | 0 | 19.2788 | 19.61 | 0 | 19.61 | 19.61 | 0 | 19.61 | 19.61 | 0 | 19.61 | 19.61 | 0 | 19.61 | 19.61 | 0 | 19.61
|  | 15.6007 | 0 | 15.6007 | 16.7207 | 0 | 16.7207 | 17.0778 | 0 | 17.0778 | 17.5301 | 0 | 17.5301 | 18.0224 | 0 | 18.0224 | 18.1805 | 0 | 18.1805 | 18.7071 | 0 | 18.7071 | 19.3158 | 0 | 19.3158 | 19.772 | 0 | 19.772 | 20.6273 | 0 | 20.6273 | 20.9818 | 0 | 20.9818 | 20.9818 | 0 | 20.9818 | 20.9818 | 0 | 20.9818 | 20.9818 | 0 | 20.9818 | 20.9818 | 0 | 20.9818
|  | 17.2217 | 0 | 17.2217 | 18.4581 | 0 | 18.4581 | 18.8523 | 0 | 18.8523 | 19.3516 | 0 | 19.3516 | 19.8951 | 0 | 19.8951 | 20.0696 | 0 | 20.0696 | 20.651 | 0 | 20.651 | 21.3228 | 0 | 21.3228 | 21.8265 | 0 | 21.8265 | 22.7706 | 0 | 22.7706 | 23.1619 | 0 | 23.1619 | 23.1619 | 0 | 23.1619 | 23.1619 | 0 | 23.1619 | 23.1619 | 0 | 23.1619 | 23.1619 | 0 | 23.1619
|  | 19.3293 | 0 | 19.3293 | 20.717 | 0 | 20.717 | 21.1594 | 0 | 21.1594 | 21.7198 | 0 | 21.7198 | 22.3298 | 0 | 22.3298 | 22.5257 | 0 | 22.5257 | 23.1782 | 0 | 23.1782 | 23.9323 | 0 | 23.9323 | 24.4976 | 0 | 24.4976 | 25.5573 | 0 | 25.5573 | 25.9964 | 0 | 25.9964 | 25.9964 | 0 | 25.9964 | 25.9964 | 0 | 25.9964 | 25.9964 | 0 | 25.9964 | 25.9964 | 0 | 25.9964
|  | 21.3487 | 0 | 21.3487 | 22.8814 | 0 | 22.8814 | 23.37 | 0 | 23.37 | 23.989 | 0 | 23.989 | 24.6627 | 0 | 24.6627 | 24.8791 | 0 | 24.8791 | 25.5997 | 0 | 25.5997 | 26.4326 | 0 | 26.4326 | 27.057 | 0 | 27.057 | 28.2274 | 0 | 28.2274 | 28.7124 | 0 | 28.7124 | 28.7124 | 0 | 28.7124 | 28.7124 | 0 | 28.7124 | 28.7124 | 0 | 28.7124 | 28.7124 | 0 | 28.7124
|  | 21.7613 | 0 | 21.7613 | 23.3236 | 0 | 23.3236 | 23.8217 | 0 | 23.8217 | 24.4526 | 0 | 24.4526 | 25.1394 | 0 | 25.1394 | 25.36 | 0 | 25.36 | 26.0945 | 0 | 26.0945 | 26.9435 | 0 | 26.9435 | 27.5799 | 0 | 27.5799 | 28.7729 | 0 | 28.7729 | 29.2674 | 0 | 29.2674 | 29.2674 | 0 | 29.2674 | 29.2674 | 0 | 29.2674 | 29.2674 | 0 | 29.2674 | 29.2674 | 0 | 29.2674
|  | 22.0119 | 0 | 22.0119 | 23.5922 | 0 | 23.5922 | 24.096 | 0 | 24.096 | 24.7341 | 0 | 24.7341 | 25.4288 | 0 | 25.4288 | 25.6519 | 0 | 25.6519 | 26.395 | 0 | 26.395 | 27.2537 | 0 | 27.2537 | 27.8974 | 0 | 27.8974 | 29.1042 | 0 | 29.1042 | 29.6043 | 0 | 29.6043 | 29.6043 | 0 | 29.6043 | 29.6043 | 0 | 29.6043 | 29.6043 | 0 | 29.6043 | 29.6043 | 0 | 29.6043
|  | 20.8696 | 0 | 20.8696 | 22.3679 | 0 | 22.3679 | 22.8456 | 0 | 22.8456 | 23.4506 | 0 | 23.4506 | 24.1092 | 0 | 24.1092 | 24.3208 | 0 | 24.3208 | 25.0252 | 0 | 25.0252 | 25.8394 | 0 | 25.8394 | 26.4498 | 0 | 26.4498 | 27.5939 | 0 | 27.5939 | 28.0681 | 0 | 28.0681 | 28.0681 | 0 | 28.0681 | 28.0681 | 0 | 28.0681 | 28.0681 | 0 | 28.0681 | 28.0681 | 0 | 28.0681
|  | 18.1294 | 0 | 18.1294 | 19.4309 | 0 | 19.4309 | 19.8459 | 0 | 19.8459 | 20.3715 | 0 | 20.3715 | 20.9436 | 0 | 20.9436 | 21.1274 | 0 | 21.1274 | 21.7394 | 0 | 21.7394 | 22.4467 | 0 | 22.4467 | 22.9768 | 0 | 22.9768 | 23.9708 | 0 | 23.9708 | 24.3827 | 0 | 24.3827 | 24.3827 | 0 | 24.3827 | 24.3827 | 0 | 24.3827 | 24.3827 | 0 | 24.3827 | 24.3827 | 0 | 24.3827
|  | 14.9321 | 0 | 14.9321 | 16.0041 | 0 | 16.0041 | 16.3459 | 0 | 16.3459 | 16.7787 | 0 | 16.7787 | 17.25 | 0 | 17.25 | 17.4013 | 0 | 17.4013 | 17.9054 | 0 | 17.9054 | 18.4879 | 0 | 18.4879 | 18.9246 | 0 | 18.9246 | 19.7432 | 0 | 19.7432 | 20.0825 | 0 | 20.0825 | 20.0825 | 0 | 20.0825 | 20.0825 | 0 | 20.0825 | 20.0825 | 0 | 20.0825 | 20.0825 | 0 | 20.0825
|  | 13.0559 | 0 | 13.0559 | 13.9932 | 0 | 13.9932 | 14.292 | 0 | 14.292 | 14.6705 | 0 | 14.6705 | 15.0826 | 0 | 15.0826 | 15.2149 | 0 | 15.2149 | 15.6556 | 0 | 15.6556 | 16.165 | 0 | 16.165 | 16.5468 | 0 | 16.5468 | 17.2626 | 0 | 17.2626 | 17.5592 | 0 | 17.5592 | 17.5592 | 0 | 17.5592 | 17.5592 | 0 | 17.5592 | 17.5592 | 0 | 17.5592 | 17.5592 | 0 | 17.5592
|  | 12.3429 | 0 | 12.3429 | 13.229 | 0 | 13.229 | 13.5115 | 0 | 13.5115 | 13.8693 | 0 | 13.8693 | 14.2588 | 0 | 14.2588 | 14.384 | 0 | 14.384 | 14.8006 | 0 | 14.8006 | 15.2821 | 0 | 15.2821 | 15.6431 | 0 | 15.6431 | 16.3198 | 0 | 16.3198 | 16.6002 | 0 | 16.6002 | 16.6002 | 0 | 16.6002 | 16.6002 | 0 | 16.6002 | 16.6002 | 0 | 16.6002 | 16.6002 | 0 | 16.6002
|  | 10.8623 | 0 | 10.8623 | 11.6422 | 0 | 11.6422 | 11.8908 | 0 | 11.8908 | 12.2057 | 0 | 12.2057 | 12.5485 | 0 | 12.5485 | 12.6586 | 0 | 12.6586 | 13.0253 | 0 | 13.0253 | 13.4491 | 0 | 13.4491 | 13.7667 | 0 | 13.7667 | 14.3622 | 0 | 14.3622 | 14.609 | 0 | 14.609 | 14.609 | 0 | 14.609 | 14.609 | 0 | 14.609 | 14.609 | 0 | 14.609 | 14.609 | 0 | 14.609
|  | 10.6273 | 0 | 10.6273 | 11.3902 | 0 | 11.3902 | 11.6335 | 0 | 11.6335 | 11.9416 | 0 | 11.9416 | 12.2769 | 0 | 12.2769 | 12.3847 | 0 | 12.3847 | 12.7434 | 0 | 12.7434 | 13.158 | 0 | 13.158 | 13.4688 | 0 | 13.4688 | 14.0514 | 0 | 14.0514 | 14.2929 | 0 | 14.2929 | 14.2929 | 0 | 14.2929 | 14.2929 | 0 | 14.2929 | 14.2929 | 0 | 14.2929 | 14.2929 | 0 | 14.2929
|  | 10.0244 | 0 | 10.0244 | 10.7441 | 0 | 10.7441 | 10.9735 | 0 | 10.9735 | 11.2642 | 0 | 11.2642 | 11.5805 | 0 | 11.5805 | 11.6821 | 0 | 11.6821 | 12.0205 | 0 | 12.0205 | 12.4116 | 0 | 12.4116 | 12.7048 | 0 | 12.7048 | 13.2543 | 0 | 13.2543 | 13.4821 | 0 | 13.4821 | 13.4821 | 0 | 13.4821 | 13.4821 | 0 | 13.4821 | 13.4821 | 0 | 13.4821 | 13.4821 | 0 | 13.4821
|  | 10.38 | 0 | 10.38 | 11.1252 | 0 | 11.1252 | 11.3628 | 0 | 11.3628 | 11.6637 | 0 | 11.6637 | 11.9913 | 0 | 11.9913 | 12.0965 | 0 | 12.0965 | 12.4469 | 0 | 12.4469 | 12.8519 | 0 | 12.8519 | 13.1554 | 0 | 13.1554 | 13.7245 | 0 | 13.7245 | 13.9603 | 0 | 13.9603 | 13.9603 | 0 | 13.9603 | 13.9603 | 0 | 13.9603 | 13.9603 | 0 | 13.9603 | 13.9603 | 0 | 13.9603
|  | 11.4874 | 0 | 11.4874 | 12.3121 | 0 | 12.3121 | 12.575 | 0 | 12.575 | 12.908 | 0 | 12.908 | 13.2706 | 0 | 13.2706 | 13.387 | 0 | 13.387 | 13.7748 | 0 | 13.7748 | 14.2229 | 0 | 14.2229 | 14.5589 | 0 | 14.5589 | 15.1886 | 0 | 15.1886 | 15.4496 | 0 | 15.4496 | 15.4496 | 0 | 15.4496 | 15.4496 | 0 | 15.4496 | 15.4496 | 0 | 15.4496 | 15.4496 | 0 | 15.4496
|  | 14.6451 | 0 | 14.6451 | 15.6965 | 0 | 15.6965 | 16.0317 | 0 | 16.0317 | 16.4562 | 0 | 16.4562 | 16.9184 | 0 | 16.9184 | 17.0669 | 0 | 17.0669 | 17.5612 | 0 | 17.5612 | 18.1326 | 0 | 18.1326 | 18.5609 | 0 | 18.5609 | 19.3638 | 0 | 19.3638 | 19.6965 | 0 | 19.6965 | 19.6965 | 0 | 19.6965 | 19.6965 | 0 | 19.6965 | 19.6965 | 0 | 19.6965 | 19.6965 | 0 | 19.6965
|  | 15.8709 | 0 | 15.8709 | 17.0103 | 0 | 17.0103 | 17.3736 | 0 | 17.3736 | 17.8337 | 0 | 17.8337 | 18.3345 | 0 | 18.3345 | 18.4954 | 0 | 18.4954 | 19.0312 | 0 | 19.0312 | 19.6503 | 0 | 19.6503 | 20.1145 | 0 | 20.1145 | 20.9846 | 0 | 20.9846 | 21.3452 | 0 | 21.3452 | 21.3452 | 0 | 21.3452 | 21.3452 | 0 | 21.3452 | 21.3452 | 0 | 21.3452 | 21.3452 | 0 | 21.3452
|  | 15.0121 | 0 | 15.0121 | 16.0899 | 0 | 16.0899 | 16.4335 | 0 | 16.4335 | 16.8687 | 0 | 16.8687 | 17.3425 | 0 | 17.3425 | 17.4946 | 0 | 17.4946 | 18.0014 | 0 | 18.0014 | 18.5871 | 0 | 18.5871 | 19.0261 | 0 | 19.0261 | 19.8491 | 0 | 19.8491 | 20.1902 | 0 | 20.1902 | 20.1902 | 0 | 20.1902 | 20.1902 | 0 | 20.1902 | 20.1902 | 0 | 20.1902 | 20.1902 | 0 | 20.1902
|  | 15.7292 | 0 | 15.7292 | 16.8584 | 0 | 16.8584 | 17.2184 | 0 | 17.2184 | 17.6744 | 0 | 17.6744 | 18.1708 | 0 | 18.1708 | 18.3303 | 0 | 18.3303 | 18.8612 | 0 | 18.8612 | 19.4749 | 0 | 19.4749 | 19.9349 | 0 | 19.9349 | 20.7972 | 0 | 20.7972 | 21.1546 | 0 | 21.1546 | 21.1546 | 0 | 21.1546 | 21.1546 | 0 | 21.1546 | 21.1546 | 0 | 21.1546 | 21.1546 | 0 | 21.1546
|  | 16.0086 | 0 | 16.0086 | 17.1579 | 0 | 17.1579 | 17.5244 | 0 | 17.5244 | 17.9885 | 0 | 17.9885 | 18.4937 | 0 | 18.4937 | 18.656 | 0 | 18.656 | 19.1963 | 0 | 19.1963 | 19.8209 | 0 | 19.8209 | 20.289 | 0 | 20.289 | 21.1667 | 0 | 21.1667 | 21.5304 | 0 | 21.5304 | 21.5304 | 0 | 21.5304 | 21.5304 | 0 | 21.5304 | 21.5304 | 0 | 21.5304 | 21.5304 | 0 | 21.5304
|  | 16.6664 | 0 | 16.6664 | 17.8629 | 0 | 17.8629 | 18.2444 | 0 | 18.2444 | 18.7276 | 0 | 18.7276 | 19.2536 | 0 | 19.2536 | 19.4225 | 0 | 19.4225 | 19.9851 | 0 | 19.9851 | 20.6353 | 0 | 20.6353 | 21.1227 | 0 | 21.1227 | 22.0364 | 0 | 22.0364 | 22.4151 | 0 | 22.4151 | 22.4151 | 0 | 22.4151 | 22.4151 | 0 | 22.4151 | 22.4151 | 0 | 22.4151 | 22.4151 | 0 | 22.4151
|  | 17.9187 | 0 | 17.9187 | 19.2051 | 0 | 19.2051 | 19.6153 | 0 | 19.6153 | 20.1347 | 0 | 20.1347 | 20.7002 | 0 | 20.7002 | 20.8819 | 0 | 20.8819 | 21.4867 | 0 | 21.4867 | 22.1858 | 0 | 22.1858 | 22.7098 | 0 | 22.7098 | 23.6922 | 0 | 23.6922 | 24.0993 | 0 | 24.0993 | 24.0993 | 0 | 24.0993 | 24.0993 | 0 | 24.0993 | 24.0993 | 0 | 24.0993 | 24.0993 | 0 | 24.0993
|  | 20.0029 | 0 | 20.0029 | 21.4389 | 0 | 21.4389 | 21.8968 | 0 | 21.8968 | 22.4767 | 0 | 22.4767 | 23.108 | 0 | 23.108 | 23.3107 | 0 | 23.3107 | 23.9859 | 0 | 23.9859 | 24.7663 | 0 | 24.7663 | 25.3513 | 0 | 25.3513 | 26.4479 | 0 | 26.4479 | 26.9024 | 0 | 26.9024 | 26.9024 | 0 | 26.9024 | 26.9024 | 0 | 26.9024 | 26.9024 | 0 | 26.9024 | 26.9024 | 0 | 26.9024
|  | 21.4222 | 0 | 21.4222 | 22.9601 | 0 | 22.9601 | 23.4505 | 0 | 23.4505 | 24.0715 | 0 | 24.0715 | 24.7475 | 0 | 24.7475 | 24.9647 | 0 | 24.9647 | 25.6878 | 0 | 25.6878 | 26.5236 | 0 | 26.5236 | 27.1501 | 0 | 27.1501 | 28.3245 | 0 | 28.3245 | 28.8112 | 0 | 28.8112 | 28.8112 | 0 | 28.8112 | 28.8112 | 0 | 28.8112 | 28.8112 | 0 | 28.8112 | 28.8112 | 0 | 28.8112
|  | 22.5041 | 0 | 22.5041 | 24.1197 | 0 | 24.1197 | 24.6348 | 0 | 24.6348 | 25.2872 | 0 | 25.2872 | 25.9974 | 0 | 25.9974 | 26.2256 | 0 | 26.2256 | 26.9852 | 0 | 26.9852 | 27.8632 | 0 | 27.8632 | 28.5213 | 0 | 28.5213 | 29.755 | 0 | 29.755 | 30.2663 | 0 | 30.2663 | 30.2663 | 0 | 30.2663 | 30.2663 | 0 | 30.2663 | 30.2663 | 0 | 30.2663 | 30.2663 | 0 | 30.2663
|  | 25.1801 | 0 | 25.1801 | 26.9878 | 0 | 26.9878 | 27.5642 | 0 | 27.5642 | 28.2942 | 0 | 28.2942 | 29.0888 | 0 | 29.0888 | 29.344 | 0 | 29.344 | 30.194 | 0 | 30.194 | 31.1764 | 0 | 31.1764 | 31.9127 | 0 | 31.9127 | 33.2932 | 0 | 33.2932 | 33.8653 | 0 | 33.8653 | 33.8653 | 0 | 33.8653 | 33.8653 | 0 | 33.8653 | 33.8653 | 0 | 33.8653 | 33.8653 | 0 | 33.8653
|  | 26.3821 | 0 | 26.3821 | 28.2761 | 0 | 28.2761 | 28.88 | 0 | 28.88 | 29.6448 | 0 | 29.6448 | 30.4774 | 0 | 30.4774 | 30.7448 | 0 | 30.7448 | 31.6354 | 0 | 31.6354 | 32.6646 | 0 | 32.6646 | 33.4361 | 0 | 33.4361 | 34.8825 | 0 | 34.8825 | 35.4819 | 0 | 35.4819 | 35.4819 | 0 | 35.4819 | 35.4819 | 0 | 35.4819 | 35.4819 | 0 | 35.4819 | 35.4819 | 0 | 35.4819
|  | 26.3419 | 0 | 26.3419 | 28.2331 | 0 | 28.2331 | 28.836 | 0 | 28.836 | 29.5997 | 0 | 29.5997 | 30.431 | 0 | 30.431 | 30.698 | 0 | 30.698 | 31.5872 | 0 | 31.5872 | 32.6149 | 0 | 32.6149 | 33.3853 | 0 | 33.3853 | 34.8294 | 0 | 34.8294 | 35.4279 | 0 | 35.4279 | 35.4279 | 0 | 35.4279 | 35.4279 | 0 | 35.4279 | 35.4279 | 0 | 35.4279 | 35.4279 | 0 | 35.4279
|  | 26.0414 | 0 | 26.0414 | 27.9109 | 0 | 27.9109 | 28.507 | 0 | 28.507 | 29.2619 | 0 | 29.2619 | 30.0838 | 0 | 30.0838 | 30.3478 | 0 | 30.3478 | 31.2268 | 0 | 31.2268 | 32.2428 | 0 | 32.2428 | 33.0043 | 0 | 33.0043 | 34.432 | 0 | 34.432 | 35.0237 | 0 | 35.0237 | 35.0237 | 0 | 35.0237 | 35.0237 | 0 | 35.0237 | 35.0237 | 0 | 35.0237 | 35.0237 | 0 | 35.0237
|  | 24.6569 | 0 | 24.6569 | 26.427 | 0 | 26.427 | 26.9914 | 0 | 26.9914 | 27.7062 | 0 | 27.7062 | 28.4844 | 0 | 28.4844 | 28.7343 | 0 | 28.7343 | 29.5666 | 0 | 29.5666 | 30.5286 | 0 | 30.5286 | 31.2497 | 0 | 31.2497 | 32.6014 | 0 | 32.6014 | 33.1617 | 0 | 33.1617 | 33.1617 | 0 | 33.1617 | 33.1617 | 0 | 33.1617 | 33.1617 | 0 | 33.1617 | 33.1617 | 0 | 33.1617
|  | 21.1394 | 0 | 21.1394 | 22.657 | 0 | 22.657 | 23.1409 | 0 | 23.1409 | 23.7537 | 0 | 23.7537 | 24.4209 | 0 | 24.4209 | 24.6352 | 0 | 24.6352 | 25.3487 | 0 | 25.3487 | 26.1734 | 0 | 26.1734 | 26.7917 | 0 | 26.7917 | 27.9506 | 0 | 27.9506 | 28.4309 | 0 | 28.4309 | 28.4309 | 0 | 28.4309 | 28.4309 | 0 | 28.4309 | 28.4309 | 0 | 28.4309 | 28.4309 | 0 | 28.4309
|  | 16.7278 | 0 | 16.7278 | 17.9288 | 0 | 17.9288 | 18.3117 | 0 | 18.3117 | 18.7966 | 0 | 18.7966 | 19.3245 | 0 | 19.3245 | 19.4941 | 0 | 19.4941 | 20.0587 | 0 | 20.0587 | 20.7113 | 0 | 20.7113 | 21.2005 | 0 | 21.2005 | 22.1176 | 0 | 22.1176 | 22.4977 | 0 | 22.4977 | 22.4977 | 0 | 22.4977 | 22.4977 | 0 | 22.4977 | 22.4977 | 0 | 22.4977 | 22.4977 | 0 | 22.4977
|  | 14.4452 | 0 | 14.4452 | 15.4823 | 0 | 15.4823 | 15.8129 | 0 | 15.8129 | 16.2317 | 0 | 16.2317 | 16.6875 | 0 | 16.6875 | 16.834 | 0 | 16.834 | 17.3216 | 0 | 17.3216 | 17.8851 | 0 | 17.8851 | 18.3076 | 0 | 18.3076 | 19.0995 | 0 | 19.0995 | 19.4277 | 0 | 19.4277 | 19.4277 | 0 | 19.4277 | 19.4277 | 0 | 19.4277 | 19.4277 | 0 | 19.4277 | 19.4277 | 0 | 19.4277
|  | 13.4105 | 0 | 13.4105 | 14.3732 | 0 | 14.3732 | 14.6802 | 0 | 14.6802 | 15.0689 | 0 | 15.0689 | 15.4922 | 0 | 15.4922 | 15.6281 | 0 | 15.6281 | 16.0808 | 0 | 16.0808 | 16.604 | 0 | 16.604 | 16.9961 | 0 | 16.9961 | 17.7314 | 0 | 17.7314 | 18.0361 | 0 | 18.0361 | 18.0361 | 0 | 18.0361 | 18.0361 | 0 | 18.0361 | 18.0361 | 0 | 18.0361 | 18.0361 | 0 | 18.0361
|  | 11.3225 | 0 | 11.3225 | 12.1353 | 0 | 12.1353 | 12.3945 | 0 | 12.3945 | 12.7228 | 0 | 12.7228 | 13.0801 | 0 | 13.0801 | 13.1949 | 0 | 13.1949 | 13.577 | 0 | 13.577 | 14.0188 | 0 | 14.0188 | 14.3499 | 0 | 14.3499 | 14.9706 | 0 | 14.9706 | 15.2279 | 0 | 15.2279 | 15.2279 | 0 | 15.2279 | 15.2279 | 0 | 15.2279 | 15.2279 | 0 | 15.2279 | 15.2279 | 0 | 15.2279
|  | 10.895 | 0 | 10.895 | 11.6772 | 0 | 11.6772 | 11.9266 | 0 | 11.9266 | 12.2424 | 0 | 12.2424 | 12.5862 | 0 | 12.5862 | 12.6967 | 0 | 12.6967 | 13.0644 | 0 | 13.0644 | 13.4895 | 0 | 13.4895 | 13.8081 | 0 | 13.8081 | 14.4054 | 0 | 14.4054 | 14.653 | 0 | 14.653 | 14.653 | 0 | 14.653 | 14.653 | 0 | 14.653 | 14.653 | 0 | 14.653 | 14.653 | 0 | 14.653
|  | 10.1884 | 0 | 10.1884 | 10.9199 | 0 | 10.9199 | 11.1531 | 0 | 11.1531 | 11.4485 | 0 | 11.4485 | 11.77 | 0 | 11.77 | 11.8733 | 0 | 11.8733 | 12.2172 | 0 | 12.2172 | 12.6147 | 0 | 12.6147 | 12.9126 | 0 | 12.9126 | 13.4712 | 0 | 13.4712 | 13.7027 | 0 | 13.7027 | 13.7027 | 0 | 13.7027 | 13.7027 | 0 | 13.7027 | 13.7027 | 0 | 13.7027 | 13.7027 | 0 | 13.7027
|  | 10.4364 | 0 | 10.4364 | 11.1856 | 0 | 11.1856 | 11.4245 | 0 | 11.4245 | 11.7271 | 0 | 11.7271 | 12.0564 | 0 | 12.0564 | 12.1622 | 0 | 12.1622 | 12.5145 | 0 | 12.5145 | 12.9217 | 0 | 12.9217 | 13.2269 | 0 | 13.2269 | 13.799 | 0 | 13.799 | 14.0361 | 0 | 14.0361 | 14.0361 | 0 | 14.0361 | 14.0361 | 0 | 14.0361 | 14.0361 | 0 | 14.0361 | 14.0361 | 0 | 14.0361
|  | 11.8306 | 0 | 11.8306 | 12.68 | 0 | 12.68 | 12.9508 | 0 | 12.9508 | 13.2938 | 0 | 13.2938 | 13.6671 | 0 | 13.6671 | 13.787 | 0 | 13.787 | 14.1864 | 0 | 14.1864 | 14.6479 | 0 | 14.6479 | 14.9939 | 0 | 14.9939 | 15.6425 | 0 | 15.6425 | 15.9113 | 0 | 15.9113 | 15.9113 | 0 | 15.9113 | 15.9113 | 0 | 15.9113 | 15.9113 | 0 | 15.9113 | 15.9113 | 0 | 15.9113
|  | 14.6614 | 0 | 14.6614 | 15.714 | 0 | 15.714 | 16.0496 | 0 | 16.0496 | 16.4746 | 0 | 16.4746 | 16.9373 | 0 | 16.9373 | 17.0859 | 0 | 17.0859 | 17.5808 | 0 | 17.5808 | 18.1528 | 0 | 18.1528 | 18.5816 | 0 | 18.5816 | 19.3854 | 0 | 19.3854 | 19.7185 | 0 | 19.7185 | 19.7185 | 0 | 19.7185 | 19.7185 | 0 | 19.7185 | 19.7185 | 0 | 19.7185 | 19.7185 | 0 | 19.7185
|  | 16.7833 | 0 | 16.7833 | 17.9882 | 0 | 17.9882 | 18.3724 | 0 | 18.3724 | 18.8589 | 0 | 18.8589 | 19.3886 | 0 | 19.3886 | 19.5587 | 0 | 19.5587 | 20.1253 | 0 | 20.1253 | 20.78 | 0 | 20.78 | 21.2709 | 0 | 21.2709 | 22.191 | 0 | 22.191 | 22.5723 | 0 | 22.5723 | 22.5723 | 0 | 22.5723 | 22.5723 | 0 | 22.5723 | 22.5723 | 0 | 22.5723 | 22.5723 | 0 | 22.5723
|  | 15.3765 | 0 | 15.3765 | 16.4804 | 0 | 16.4804 | 16.8324 | 0 | 16.8324 | 17.2781 | 0 | 17.2781 | 17.7634 | 0 | 17.7634 | 17.9193 | 0 | 17.9193 | 18.4383 | 0 | 18.4383 | 19.0382 | 0 | 19.0382 | 19.4879 | 0 | 19.4879 | 20.3309 | 0 | 20.3309 | 20.6802 | 0 | 20.6802 | 20.6802 | 0 | 20.6802 | 20.6802 | 0 | 20.6802 | 20.6802 | 0 | 20.6802 | 20.6802 | 0 | 20.6802
|  | 15.0998 | 0 | 15.0998 | 16.1839 | 0 | 16.1839 | 16.5295 | 0 | 16.5295 | 16.9673 | 0 | 16.9673 | 17.4438 | 0 | 17.4438 | 17.5969 | 0 | 17.5969 | 18.1066 | 0 | 18.1066 | 18.6956 | 0 | 18.6956 | 19.1372 | 0 | 19.1372 | 19.9651 | 0 | 19.9651 | 20.3081 | 0 | 20.3081 | 20.3081 | 0 | 20.3081 | 20.3081 | 0 | 20.3081 | 20.3081 | 0 | 20.3081 | 20.3081 | 0 | 20.3081
|  | 14.6229 | 0 | 14.6229 | 15.6727 | 0 | 15.6727 | 16.0074 | 0 | 16.0074 | 16.4313 | 0 | 16.4313 | 16.8928 | 0 | 16.8928 | 17.041 | 0 | 17.041 | 17.5346 | 0 | 17.5346 | 18.1051 | 0 | 18.1051 | 18.5327 | 0 | 18.5327 | 19.3344 | 0 | 19.3344 | 19.6667 | 0 | 19.6667 | 19.6667 | 0 | 19.6667 | 19.6667 | 0 | 19.6667 | 19.6667 | 0 | 19.6667 | 19.6667 | 0 | 19.6667
|  | 14.3763 | 0 | 14.3763 | 15.4084 | 0 | 15.4084 | 15.7375 | 0 | 15.7375 | 16.1542 | 0 | 16.1542 | 16.6079 | 0 | 16.6079 | 16.7537 | 0 | 16.7537 | 17.2389 | 0 | 17.2389 | 17.7998 | 0 | 17.7998 | 18.2202 | 0 | 18.2202 | 19.0084 | 0 | 19.0084 | 19.335 | 0 | 19.335 | 19.335 | 0 | 19.335 | 19.335 | 0 | 19.335 | 19.335 | 0 | 19.335 | 19.335 | 0 | 19.335
|  | 12.324 | 0 | 12.324 | 13.2087 | 0 | 13.2087 | 13.4908 | 0 | 13.4908 | 13.8481 | 0 | 13.8481 | 14.237 | 0 | 14.237 | 14.362 | 0 | 14.362 | 14.778 | 0 | 14.778 | 15.2588 | 0 | 15.2588 | 15.6192 | 0 | 15.6192 | 16.2948 | 0 | 16.2948 | 16.5748 | 0 | 16.5748 | 16.5748 | 0 | 16.5748 | 16.5748 | 0 | 16.5748 | 16.5748 | 0 | 16.5748 | 16.5748 | 0 | 16.5748
|  | 12.1768 | 0 | 12.1768 | 13.051 | 0 | 13.051 | 13.3298 | 0 | 13.3298 | 13.6828 | 0 | 13.6828 | 14.0671 | 0 | 14.0671 | 14.1905 | 0 | 14.1905 | 14.6015 | 0 | 14.6015 | 15.0766 | 0 | 15.0766 | 15.4327 | 0 | 15.4327 | 16.1003 | 0 | 16.1003 | 16.3769 | 0 | 16.3769 | 16.3769 | 0 | 16.3769 | 16.3769 | 0 | 16.3769 | 16.3769 | 0 | 16.3769 | 16.3769 | 0 | 16.3769
|  | 13.6926 | 0 | 13.6926 | 14.6756 | 0 | 14.6756 | 14.9891 | 0 | 14.9891 | 15.386 | 0 | 15.386 | 15.8181 | 0 | 15.8181 | 15.9569 | 0 | 15.9569 | 16.4191 | 0 | 16.4191 | 16.9533 | 0 | 16.9533 | 17.3538 | 0 | 17.3538 | 18.1045 | 0 | 18.1045 | 18.4155 | 0 | 18.4155 | 18.4155 | 0 | 18.4155 | 18.4155 | 0 | 18.4155 | 18.4155 | 0 | 18.4155 | 18.4155 | 0 | 18.4155
|  | 12.4334 | 0 | 12.4334 | 13.326 | 0 | 13.326 | 13.6106 | 0 | 13.6106 | 13.9711 | 0 | 13.9711 | 14.3634 | 0 | 14.3634 | 14.4895 | 0 | 14.4895 | 14.9092 | 0 | 14.9092 | 15.3943 | 0 | 15.3943 | 15.7579 | 0 | 15.7579 | 16.4395 | 0 | 16.4395 | 16.722 | 0 | 16.722 | 16.722 | 0 | 16.722 | 16.722 | 0 | 16.722 | 16.722 | 0 | 16.722 | 16.722 | 0 | 16.722
|  | 14.6811 | 0 | 14.6811 | 15.7351 | 0 | 15.7351 | 16.0712 | 0 | 16.0712 | 16.4968 | 0 | 16.4968 | 16.9601 | 0 | 16.9601 | 17.1089 | 0 | 17.1089 | 17.6045 | 0 | 17.6045 | 18.1773 | 0 | 18.1773 | 18.6066 | 0 | 18.6066 | 19.4115 | 0 | 19.4115 | 19.745 | 0 | 19.745 | 19.745 | 0 | 19.745 | 19.745 | 0 | 19.745 | 19.745 | 0 | 19.745 | 19.745 | 0 | 19.745
|  | 15.841 | 0 | 15.841 | 16.9783 | 0 | 16.9783 | 17.3409 | 0 | 17.3409 | 17.8001 | 0 | 17.8001 | 18.3 | 0 | 18.3 | 18.4606 | 0 | 18.4606 | 18.9953 | 0 | 18.9953 | 19.6133 | 0 | 19.6133 | 20.0766 | 0 | 20.0766 | 20.9451 | 0 | 20.9451 | 21.305 | 0 | 21.305 | 21.305 | 0 | 21.305 | 21.305 | 0 | 21.305 | 21.305 | 0 | 21.305 | 21.305 | 0 | 21.305
|  | 17.1843 | 0 | 17.1843 | 18.418 | 0 | 18.418 | 18.8113 | 0 | 18.8113 | 19.3095 | 0 | 19.3095 | 19.8518 | 0 | 19.8518 | 20.026 | 0 | 20.026 | 20.6061 | 0 | 20.6061 | 21.2765 | 0 | 21.2765 | 21.779 | 0 | 21.779 | 22.7211 | 0 | 22.7211 | 23.1116 | 0 | 23.1116 | 23.1116 | 0 | 23.1116 | 23.1116 | 0 | 23.1116 | 23.1116 | 0 | 23.1116 | 23.1116 | 0 | 23.1116
|  | 18.4578 | 0 | 18.4578 | 19.783 | 0 | 19.783 | 20.2055 | 0 | 20.2055 | 20.7406 | 0 | 20.7406 | 21.3231 | 0 | 21.3231 | 21.5102 | 0 | 21.5102 | 22.1332 | 0 | 22.1332 | 22.8533 | 0 | 22.8533 | 23.3931 | 0 | 23.3931 | 24.405 | 0 | 24.405 | 24.8244 | 0 | 24.8244 | 24.8244 | 0 | 24.8244 | 24.8244 | 0 | 24.8244 | 24.8244 | 0 | 24.8244 | 24.8244 | 0 | 24.8244
|  | 17.6443 | 0 | 17.6443 | 18.911 | 0 | 18.911 | 19.3149 | 0 | 19.3149 | 19.8264 | 0 | 19.8264 | 20.3832 | 0 | 20.3832 | 20.5621 | 0 | 20.5621 | 21.1577 | 0 | 21.1577 | 21.846 | 0 | 21.846 | 22.362 | 0 | 22.362 | 23.3294 | 0 | 23.3294 | 23.7302 | 0 | 23.7302 | 23.7302 | 0 | 23.7302 | 23.7302 | 0 | 23.7302 | 23.7302 | 0 | 23.7302 | 23.7302 | 0 | 23.7302
|  | 16.5915 | 0 | 16.5915 | 17.7827 | 0 | 17.7827 | 18.1624 | 0 | 18.1624 | 18.6434 | 0 | 18.6434 | 19.167 | 0 | 19.167 | 19.3352 | 0 | 19.3352 | 19.8953 | 0 | 19.8953 | 20.5426 | 0 | 20.5426 | 21.0278 | 0 | 21.0278 | 21.9374 | 0 | 21.9374 | 22.3143 | 0 | 22.3143 | 22.3143 | 0 | 22.3143 | 22.3143 | 0 | 22.3143 | 22.3143 | 0 | 22.3143 | 22.3143 | 0 | 22.3143
|  | 16.7201 | 0 | 16.7201 | 17.9204 | 0 | 17.9204 | 18.3031 | 0 | 18.3031 | 18.7879 | 0 | 18.7879 | 19.3155 | 0 | 19.3155 | 19.485 | 0 | 19.485 | 20.0494 | 0 | 20.0494 | 20.7017 | 0 | 20.7017 | 21.1907 | 0 | 21.1907 | 22.1073 | 0 | 22.1073 | 22.4872 | 0 | 22.4872 | 22.4872 | 0 | 22.4872 | 22.4872 | 0 | 22.4872 | 22.4872 | 0 | 22.4872 | 22.4872 | 0 | 22.4872
|  | 15.4737 | 0 | 15.4737 | 16.5846 | 0 | 16.5846 | 16.9388 | 0 | 16.9388 | 17.3874 | 0 | 17.3874 | 17.8757 | 0 | 17.8757 | 18.0326 | 0 | 18.0326 | 18.5549 | 0 | 18.5549 | 19.1586 | 0 | 19.1586 | 19.6111 | 0 | 19.6111 | 20.4594 | 0 | 20.4594 | 20.811 | 0 | 20.811 | 20.811 | 0 | 20.811 | 20.811 | 0 | 20.811 | 20.811 | 0 | 20.811 | 20.811 | 0 | 20.811
|  | 15.3464 | 0 | 15.3464 | 16.4481 | 0 | 16.4481 | 16.7994 | 0 | 16.7994 | 17.2443 | 0 | 17.2443 | 17.7286 | 0 | 17.7286 | 17.8842 | 0 | 17.8842 | 18.4022 | 0 | 18.4022 | 19.0009 | 0 | 19.0009 | 19.4497 | 0 | 19.4497 | 20.291 | 0 | 20.291 | 20.6397 | 0 | 20.6397 | 20.6397 | 0 | 20.6397 | 20.6397 | 0 | 20.6397 | 20.6397 | 0 | 20.6397 | 20.6397 | 0 | 20.6397
|  | 13.1041 | 0 | 13.1041 | 14.0449 | 0 | 14.0449 | 14.3449 | 0 | 14.3449 | 14.7248 | 0 | 14.7248 | 15.1383 | 0 | 15.1383 | 15.2711 | 0 | 15.2711 | 15.7135 | 0 | 15.7135 | 16.2247 | 0 | 16.2247 | 16.6079 | 0 | 16.6079 | 17.3264 | 0 | 17.3264 | 17.6241 | 0 | 17.6241 | 17.6241 | 0 | 17.6241 | 17.6241 | 0 | 17.6241 | 17.6241 | 0 | 17.6241 | 17.6241 | 0 | 17.6241
|  | 11.7999 | 0 | 11.7999 | 12.647 | 0 | 12.647 | 12.9171 | 0 | 12.9171 | 13.2592 | 0 | 13.2592 | 13.6316 | 0 | 13.6316 | 13.7512 | 0 | 13.7512 | 14.1495 | 0 | 14.1495 | 14.6098 | 0 | 14.6098 | 14.9549 | 0 | 14.9549 | 15.6018 | 0 | 15.6018 | 15.8699 | 0 | 15.8699 | 15.8699 | 0 | 15.8699 | 15.8699 | 0 | 15.8699 | 15.8699 | 0 | 15.8699 | 15.8699 | 0 | 15.8699
|  | 10.511 | 0 | 10.511 | 11.2656 | 0 | 11.2656 | 11.5062 | 0 | 11.5062 | 11.811 | 0 | 11.811 | 12.1427 | 0 | 12.1427 | 12.2492 | 0 | 12.2492 | 12.604 | 0 | 12.604 | 13.0141 | 0 | 13.0141 | 13.3215 | 0 | 13.3215 | 13.8977 | 0 | 13.8977 | 14.1366 | 0 | 14.1366 | 14.1366 | 0 | 14.1366 | 14.1366 | 0 | 14.1366 | 14.1366 | 0 | 14.1366 | 14.1366 | 0 | 14.1366
|  | 10.2904 | 0 | 10.2904 | 11.0292 | 0 | 11.0292 | 11.2647 | 0 | 11.2647 | 11.563 | 0 | 11.563 | 11.8878 | 0 | 11.8878 | 11.9921 | 0 | 11.9921 | 12.3395 | 0 | 12.3395 | 12.7409 | 0 | 12.7409 | 13.0419 | 0 | 13.0419 | 13.606 | 0 | 13.606 | 13.8398 | 0 | 13.8398 | 13.8398 | 0 | 13.8398 | 13.8398 | 0 | 13.8398 | 13.8398 | 0 | 13.8398 | 13.8398 | 0 | 13.8398
|  | 10.6144 | 0 | 10.6144 | 11.3764 | 0 | 11.3764 | 11.6193 | 0 | 11.6193 | 11.9271 | 0 | 11.9271 | 12.262 | 0 | 12.262 | 12.3696 | 0 | 12.3696 | 12.7279 | 0 | 12.7279 | 13.142 | 0 | 13.142 | 13.4524 | 0 | 13.4524 | 14.0344 | 0 | 14.0344 | 14.2755 | 0 | 14.2755 | 14.2755 | 0 | 14.2755 | 14.2755 | 0 | 14.2755 | 14.2755 | 0 | 14.2755 | 14.2755 | 0 | 14.2755
|  | 11.3043 | 0 | 11.3043 | 12.1158 | 0 | 12.1158 | 12.3746 | 0 | 12.3746 | 12.7023 | 0 | 12.7023 | 13.059 | 0 | 13.059 | 13.1736 | 0 | 13.1736 | 13.5552 | 0 | 13.5552 | 13.9962 | 0 | 13.9962 | 14.3268 | 0 | 14.3268 | 14.9466 | 0 | 14.9466 | 15.2034 | 0 | 15.2034 | 15.2034 | 0 | 15.2034 | 15.2034 | 0 | 15.2034 | 15.2034 | 0 | 15.2034 | 15.2034 | 0 | 15.2034
|  | 13.926 | 0 | 13.926 | 14.9258 | 0 | 14.9258 | 15.2446 | 0 | 15.2446 | 15.6483 | 0 | 15.6483 | 16.0878 | 0 | 16.0878 | 16.2289 | 0 | 16.2289 | 16.699 | 0 | 16.699 | 17.2423 | 0 | 17.2423 | 17.6496 | 0 | 17.6496 | 18.4131 | 0 | 18.4131 | 18.7295 | 0 | 18.7295 | 18.7295 | 0 | 18.7295 | 18.7295 | 0 | 18.7295 | 18.7295 | 0 | 18.7295 | 18.7295 | 0 | 18.7295
|  | 14.2987 | 0 | 14.2987 | 15.3252 | 0 | 15.3252 | 15.6525 | 0 | 15.6525 | 16.067 | 0 | 16.067 | 16.5183 | 0 | 16.5183 | 16.6632 | 0 | 16.6632 | 17.1459 | 0 | 17.1459 | 17.7037 | 0 | 17.7037 | 18.1218 | 0 | 18.1218 | 18.9058 | 0 | 18.9058 | 19.2306 | 0 | 19.2306 | 19.2306 | 0 | 19.2306 | 19.2306 | 0 | 19.2306 | 19.2306 | 0 | 19.2306 | 19.2306 | 0 | 19.2306
|  | 14.4225 | 0 | 14.4225 | 15.4579 | 0 | 15.4579 | 15.788 | 0 | 15.788 | 16.2061 | 0 | 16.2061 | 16.6613 | 0 | 16.6613 | 16.8075 | 0 | 16.8075 | 17.2943 | 0 | 17.2943 | 17.857 | 0 | 17.857 | 18.2787 | 0 | 18.2787 | 19.0694 | 0 | 19.0694 | 19.3971 | 0 | 19.3971 | 19.3971 | 0 | 19.3971 | 19.3971 | 0 | 19.3971 | 19.3971 | 0 | 19.3971 | 19.3971 | 0 | 19.3971
|  | 14.5568 | 0 | 14.5568 | 15.6018 | 0 | 15.6018 | 15.935 | 0 | 15.935 | 16.357 | 0 | 16.357 | 16.8164 | 0 | 16.8164 | 16.964 | 0 | 16.964 | 17.4553 | 0 | 17.4553 | 18.0232 | 0 | 18.0232 | 18.4489 | 0 | 18.4489 | 19.247 | 0 | 19.247 | 19.5777 | 0 | 19.5777 | 19.5777 | 0 | 19.5777 | 19.5777 | 0 | 19.5777 | 19.5777 | 0 | 19.5777 | 19.5777 | 0 | 19.5777
|  | 13.0971 | 0 | 13.0971 | 14.0374 | 0 | 14.0374 | 14.3372 | 0 | 14.3372 | 14.7169 | 0 | 14.7169 | 15.1302 | 0 | 15.1302 | 15.263 | 0 | 15.263 | 15.7051 | 0 | 15.7051 | 16.216 | 0 | 16.216 | 16.599 | 0 | 16.599 | 17.3171 | 0 | 17.3171 | 17.6147 | 0 | 17.6147 | 17.6147 | 0 | 17.6147 | 17.6147 | 0 | 17.6147 | 17.6147 | 0 | 17.6147 | 17.6147 | 0 | 17.6147
|  | 14.335 | 0 | 14.335 | 15.3641 | 0 | 15.3641 | 15.6923 | 0 | 15.6923 | 16.1079 | 0 | 16.1079 | 16.5602 | 0 | 16.5602 | 16.7056 | 0 | 16.7056 | 17.1894 | 0 | 17.1894 | 17.7487 | 0 | 17.7487 | 18.1679 | 0 | 18.1679 | 18.9538 | 0 | 18.9538 | 19.2795 | 0 | 19.2795 | 19.2795 | 0 | 19.2795 | 19.2795 | 0 | 19.2795 | 19.2795 | 0 | 19.2795 | 19.2795 | 0 | 19.2795
|  | 14.3315 | 0 | 14.3315 | 15.3604 | 0 | 15.3604 | 15.6884 | 0 | 15.6884 | 16.1039 | 0 | 16.1039 | 16.5562 | 0 | 16.5562 | 16.7015 | 0 | 16.7015 | 17.1852 | 0 | 17.1852 | 17.7444 | 0 | 17.7444 | 18.1635 | 0 | 18.1635 | 18.9492 | 0 | 18.9492 | 19.2748 | 0 | 19.2748 | 19.2748 | 0 | 19.2748 | 19.2748 | 0 | 19.2748 | 19.2748 | 0 | 19.2748 | 19.2748 | 0 | 19.2748
|  | 13.0101 | 0 | 13.0101 | 13.9441 | 0 | 13.9441 | 14.2419 | 0 | 14.2419 | 14.6191 | 0 | 14.6191 | 15.0297 | 0 | 15.0297 | 15.1616 | 0 | 15.1616 | 15.6007 | 0 | 15.6007 | 16.1083 | 0 | 16.1083 | 16.4888 | 0 | 16.4888 | 17.2021 | 0 | 17.2021 | 17.4976 | 0 | 17.4976 | 17.4976 | 0 | 17.4976 | 17.4976 | 0 | 17.4976 | 17.4976 | 0 | 17.4976 | 17.4976 | 0 | 17.4976
|  | 13.2447 | 0 | 13.2447 | 14.1955 | 0 | 14.1955 | 14.4987 | 0 | 14.4987 | 14.8827 | 0 | 14.8827 | 15.3007 | 0 | 15.3007 | 15.4349 | 0 | 15.4349 | 15.882 | 0 | 15.882 | 16.3987 | 0 | 16.3987 | 16.7861 | 0 | 16.7861 | 17.5122 | 0 | 17.5122 | 17.8131 | 0 | 17.8131 | 17.8131 | 0 | 17.8131 | 17.8131 | 0 | 17.8131 | 17.8131 | 0 | 17.8131 | 17.8131 | 0 | 17.8131
|  | 14.2065 | 0 | 14.2065 | 15.2264 | 0 | 15.2264 | 15.5516 | 0 | 15.5516 | 15.9634 | 0 | 15.9634 | 16.4118 | 0 | 16.4118 | 16.5558 | 0 | 16.5558 | 17.0353 | 0 | 17.0353 | 17.5896 | 0 | 17.5896 | 18.005 | 0 | 18.005 | 18.7839 | 0 | 18.7839 | 19.1067 | 0 | 19.1067 | 19.1067 | 0 | 19.1067 | 19.1067 | 0 | 19.1067 | 19.1067 | 0 | 19.1067 | 19.1067 | 0 | 19.1067
|  | 14.8956 | 0 | 14.8956 | 15.965 | 0 | 15.965 | 16.306 | 0 | 16.306 | 16.7378 | 0 | 16.7378 | 17.2079 | 0 | 17.2079 | 17.3589 | 0 | 17.3589 | 17.8617 | 0 | 17.8617 | 18.4428 | 0 | 18.4428 | 18.8784 | 0 | 18.8784 | 19.6951 | 0 | 19.6951 | 20.0335 | 0 | 20.0335 | 20.0335 | 0 | 20.0335 | 20.0335 | 0 | 20.0335 | 20.0335 | 0 | 20.0335 | 20.0335 | 0 | 20.0335
|  | 15.8732 | 0 | 15.8732 | 17.0128 | 0 | 17.0128 | 17.3761 | 0 | 17.3761 | 17.8363 | 0 | 17.8363 | 18.3372 | 0 | 18.3372 | 18.4982 | 0 | 18.4982 | 19.034 | 0 | 19.034 | 19.6532 | 0 | 19.6532 | 20.1174 | 0 | 20.1174 | 20.9877 | 0 | 20.9877 | 21.3483 | 0 | 21.3483 | 21.3483 | 0 | 21.3483 | 21.3483 | 0 | 21.3483 | 21.3483 | 0 | 21.3483 | 21.3483 | 0 | 21.3483
|  | 17.4282 | 0 | 17.4282 | 18.6794 | 0 | 18.6794 | 19.0783 | 0 | 19.0783 | 19.5835 | 0 | 19.5835 | 20.1335 | 0 | 20.1335 | 20.3102 | 0 | 20.3102 | 20.8985 | 0 | 20.8985 | 21.5784 | 0 | 21.5784 | 22.0881 | 0 | 22.0881 | 23.0436 | 0 | 23.0436 | 23.4396 | 0 | 23.4396 | 23.4396 | 0 | 23.4396 | 23.4396 | 0 | 23.4396 | 23.4396 | 0 | 23.4396 | 23.4396 | 0 | 23.4396
|  | 16.8454 | 0 | 16.8454 | 18.0547 | 0 | 18.0547 | 18.4403 | 0 | 18.4403 | 18.9287 | 0 | 18.9287 | 19.4603 | 0 | 19.4603 | 19.6311 | 0 | 19.6311 | 20.1997 | 0 | 20.1997 | 20.8569 | 0 | 20.8569 | 21.3495 | 0 | 21.3495 | 22.273 | 0 | 22.273 | 22.6558 | 0 | 22.6558 | 22.6558 | 0 | 22.6558 | 22.6558 | 0 | 22.6558 | 22.6558 | 0 | 22.6558 | 22.6558 | 0 | 22.6558
|  | 15.8671 | 0 | 15.8671 | 17.0063 | 0 | 17.0063 | 17.3694 | 0 | 17.3694 | 17.8294 | 0 | 17.8294 | 18.3302 | 0 | 18.3302 | 18.491 | 0 | 18.491 | 19.0266 | 0 | 19.0266 | 19.6457 | 0 | 19.6457 | 20.1097 | 0 | 20.1097 | 20.9796 | 0 | 20.9796 | 21.3401 | 0 | 21.3401 | 21.3401 | 0 | 21.3401 | 21.3401 | 0 | 21.3401 | 21.3401 | 0 | 21.3401 | 21.3401 | 0 | 21.3401
|  | 14.4044 | 0 | 14.4044 | 15.4385 | 0 | 15.4385 | 15.7682 | 0 | 15.7682 | 16.1858 | 0 | 16.1858 | 16.6404 | 0 | 16.6404 | 16.7864 | 0 | 16.7864 | 17.2726 | 0 | 17.2726 | 17.8346 | 0 | 17.8346 | 18.2559 | 0 | 18.2559 | 19.0456 | 0 | 19.0456 | 19.3728 | 0 | 19.3728 | 19.3728 | 0 | 19.3728 | 19.3728 | 0 | 19.3728 | 19.3728 | 0 | 19.3728 | 19.3728 | 0 | 19.3728
|  | 12.7391 | 0 | 12.7391 | 13.6536 | 0 | 13.6536 | 13.9452 | 0 | 13.9452 | 14.3145 | 0 | 14.3145 | 14.7166 | 0 | 14.7166 | 14.8457 | 0 | 14.8457 | 15.2757 | 0 | 15.2757 | 15.7727 | 0 | 15.7727 | 16.1453 | 0 | 16.1453 | 16.8437 | 0 | 16.8437 | 17.1331 | 0 | 17.1331 | 17.1331 | 0 | 17.1331 | 17.1331 | 0 | 17.1331 | 17.1331 | 0 | 17.1331 | 17.1331 | 0 | 17.1331
|  | 11.7107 | 0 | 11.7107 | 12.5514 | 0 | 12.5514 | 12.8195 | 0 | 12.8195 | 13.159 | 0 | 13.159 | 13.5285 | 0 | 13.5285 | 13.6473 | 0 | 13.6473 | 14.0426 | 0 | 14.0426 | 14.4994 | 0 | 14.4994 | 14.8419 | 0 | 14.8419 | 15.4839 | 0 | 15.4839 | 15.75 | 0 | 15.75 | 15.75 | 0 | 15.75 | 15.75 | 0 | 15.75 | 15.75 | 0 | 15.75 | 15.75 | 0 | 15.75
|  | 10.3631 | 0 | 10.3631 | 11.1071 | 0 | 11.1071 | 11.3443 | 0 | 11.3443 | 11.6448 | 0 | 11.6448 | 11.9718 | 0 | 11.9718 | 12.0769 | 0 | 12.0769 | 12.4267 | 0 | 12.4267 | 12.831 | 0 | 12.831 | 13.134 | 0 | 13.134 | 13.7022 | 0 | 13.7022 | 13.9376 | 0 | 13.9376 | 13.9376 | 0 | 13.9376 | 13.9376 | 0 | 13.9376 | 13.9376 | 0 | 13.9376 | 13.9376 | 0 | 13.9376
|  | 10.0842 | 0 | 10.0842 | 10.8082 | 0 | 10.8082 | 11.039 | 0 | 11.039 | 11.3314 | 0 | 11.3314 | 11.6496 | 0 | 11.6496 | 11.7518 | 0 | 11.7518 | 12.0922 | 0 | 12.0922 | 12.4857 | 0 | 12.4857 | 12.7806 | 0 | 12.7806 | 13.3334 | 0 | 13.3334 | 13.5625 | 0 | 13.5625 | 13.5625 | 0 | 13.5625 | 13.5625 | 0 | 13.5625 | 13.5625 | 0 | 13.5625 | 13.5625 | 0 | 13.5625
|  | 9.3336 | 0 | 9.3336 | 10.0037 | 0 | 10.0037 | 10.2174 | 0 | 10.2174 | 10.488 | 0 | 10.488 | 10.7825 | 0 | 10.7825 | 10.8771 | 0 | 10.8771 | 11.1922 | 0 | 11.1922 | 11.5563 | 0 | 11.5563 | 11.8293 | 0 | 11.8293 | 12.341 | 0 | 12.341 | 12.553 | 0 | 12.553 | 12.553 | 0 | 12.553 | 12.553 | 0 | 12.553 | 12.553 | 0 | 12.553 | 12.553 | 0 | 12.553
|  | 9.2854 | 0 | 9.2854 | 9.952 | 0 | 9.952 | 10.1645 | 0 | 10.1645 | 10.4337 | 0 | 10.4337 | 10.7267 | 0 | 10.7267 | 10.8209 | 0 | 10.8209 | 11.1343 | 0 | 11.1343 | 11.4966 | 0 | 11.4966 | 11.7681 | 0 | 11.7681 | 12.2772 | 0 | 12.2772 | 12.4881 | 0 | 12.4881 | 12.4881 | 0 | 12.4881 | 12.4881 | 0 | 12.4881 | 12.4881 | 0 | 12.4881 | 12.4881 | 0 | 12.4881
|  | 9.4898 | 0 | 9.4898 | 10.171 | 0 | 10.171 | 10.3883 | 0 | 10.3883 | 10.6634 | 0 | 10.6634 | 10.9629 | 0 | 10.9629 | 11.0591 | 0 | 11.0591 | 11.3794 | 0 | 11.3794 | 11.7496 | 0 | 11.7496 | 12.0271 | 0 | 12.0271 | 12.5474 | 0 | 12.5474 | 12.763 | 0 | 12.763 | 12.763 | 0 | 12.763 | 12.763 | 0 | 12.763 | 12.763 | 0 | 12.763 | 12.763 | 0 | 12.763
|  | 10.1807 | 0 | 10.1807 | 10.9116 | 0 | 10.9116 | 11.1446 | 0 | 11.1446 | 11.4397 | 0 | 11.4397 | 11.761 | 0 | 11.761 | 11.8642 | 0 | 11.8642 | 12.2079 | 0 | 12.2079 | 12.6051 | 0 | 12.6051 | 12.9028 | 0 | 12.9028 | 13.4609 | 0 | 13.4609 | 13.6922 | 0 | 13.6922 | 13.6922 | 0 | 13.6922 | 13.6922 | 0 | 13.6922 | 13.6922 | 0 | 13.6922 | 13.6922 | 0 | 13.6922
|  | 11.0608 | 0 | 11.0608 | 11.8549 | 0 | 11.8549 | 12.1081 | 0 | 12.1081 | 12.4287 | 0 | 12.4287 | 12.7778 | 0 | 12.7778 | 12.8899 | 0 | 12.8899 | 13.2633 | 0 | 13.2633 | 13.6948 | 0 | 13.6948 | 14.0183 | 0 | 14.0183 | 14.6247 | 0 | 14.6247 | 14.876 | 0 | 14.876 | 14.876 | 0 | 14.876 | 14.876 | 0 | 14.876 | 14.876 | 0 | 14.876 | 14.876 | 0 | 14.876
|  | 12.6156 | 0 | 12.6156 | 13.5213 | 0 | 13.5213 | 13.8101 | 0 | 13.8101 | 14.1758 | 0 | 14.1758 | 14.574 | 0 | 14.574 | 14.7018 | 0 | 14.7018 | 15.1277 | 0 | 15.1277 | 15.6199 | 0 | 15.6199 | 15.9888 | 0 | 15.9888 | 16.6804 | 0 | 16.6804 | 16.9671 | 0 | 16.9671 | 16.9671 | 0 | 16.9671 | 16.9671 | 0 | 16.9671 | 16.9671 | 0 | 16.9671 | 16.9671 | 0 | 16.9671
|  | 12.2665 | 0 | 12.2665 | 13.1471 | 0 | 13.1471 | 13.4279 | 0 | 13.4279 | 13.7835 | 0 | 13.7835 | 14.1706 | 0 | 14.1706 | 14.295 | 0 | 14.295 | 14.709 | 0 | 14.709 | 15.1876 | 0 | 15.1876 | 15.5463 | 0 | 15.5463 | 16.2188 | 0 | 16.2188 | 16.4975 | 0 | 16.4975 | 16.4975 | 0 | 16.4975 | 16.4975 | 0 | 16.4975 | 16.4975 | 0 | 16.4975 | 16.4975 | 0 | 16.4975
|  | 10.899 | 0 | 10.899 | 11.6815 | 0 | 11.6815 | 11.931 | 0 | 11.931 | 12.247 | 0 | 12.247 | 12.5909 | 0 | 12.5909 | 12.7014 | 0 | 12.7014 | 13.0693 | 0 | 13.0693 | 13.4945 | 0 | 13.4945 | 13.8132 | 0 | 13.8132 | 14.4108 | 0 | 14.4108 | 14.6584 | 0 | 14.6584 | 14.6584 | 0 | 14.6584 | 14.6584 | 0 | 14.6584 | 14.6584 | 0 | 14.6584 | 14.6584 | 0 | 14.6584
|  | 13.0313 | 0 | 13.0313 | 13.9668 | 0 | 13.9668 | 14.2651 | 0 | 14.2651 | 14.6429 | 0 | 14.6429 | 15.0542 | 0 | 15.0542 | 15.1863 | 0 | 15.1863 | 15.6261 | 0 | 15.6261 | 16.1345 | 0 | 16.1345 | 16.5156 | 0 | 16.5156 | 17.2301 | 0 | 17.2301 | 17.5261 | 0 | 17.5261 | 17.5261 | 0 | 17.5261 | 17.5261 | 0 | 17.5261 | 17.5261 | 0 | 17.5261 | 17.5261 | 0 | 17.5261
|  | 13.7862 | 0 | 13.7862 | 14.7759 | 0 | 14.7759 | 15.0915 | 0 | 15.0915 | 15.4912 | 0 | 15.4912 | 15.9262 | 0 | 15.9262 | 16.066 | 0 | 16.066 | 16.5313 | 0 | 16.5313 | 17.0692 | 0 | 17.0692 | 17.4724 | 0 | 17.4724 | 18.2282 | 0 | 18.2282 | 18.5414 | 0 | 18.5414 | 18.5414 | 0 | 18.5414 | 18.5414 | 0 | 18.5414 | 18.5414 | 0 | 18.5414 | 18.5414 | 0 | 18.5414
|  | 13.5164 | 0 | 13.5164 | 14.4868 | 0 | 14.4868 | 14.7962 | 0 | 14.7962 | 15.188 | 0 | 15.188 | 15.6146 | 0 | 15.6146 | 15.7516 | 0 | 15.7516 | 16.2079 | 0 | 16.2079 | 16.7352 | 0 | 16.7352 | 17.1305 | 0 | 17.1305 | 17.8715 | 0 | 17.8715 | 18.1786 | 0 | 18.1786 | 18.1786 | 0 | 18.1786 | 18.1786 | 0 | 18.1786 | 18.1786 | 0 | 18.1786 | 18.1786 | 0 | 18.1786
|  | 12.649 | 0 | 12.649 | 13.5571 | 0 | 13.5571 | 13.8467 | 0 | 13.8467 | 14.2134 | 0 | 14.2134 | 14.6125 | 0 | 14.6125 | 14.7408 | 0 | 14.7408 | 15.1677 | 0 | 15.1677 | 15.6612 | 0 | 15.6612 | 16.0311 | 0 | 16.0311 | 16.7246 | 0 | 16.7246 | 17.012 | 0 | 17.012 | 17.012 | 0 | 17.012 | 17.012 | 0 | 17.012 | 17.012 | 0 | 17.012 | 17.012 | 0 | 17.012
|  | 13.1541 | 0 | 13.1541 | 14.0984 | 0 | 14.0984 | 14.3995 | 0 | 14.3995 | 14.7809 | 0 | 14.7809 | 15.196 | 0 | 15.196 | 15.3293 | 0 | 15.3293 | 15.7734 | 0 | 15.7734 | 16.2865 | 0 | 16.2865 | 16.6712 | 0 | 16.6712 | 17.3924 | 0 | 17.3924 | 17.6912 | 0 | 17.6912 | 17.6912 | 0 | 17.6912 | 17.6912 | 0 | 17.6912 | 17.6912 | 0 | 17.6912 | 17.6912 | 0 | 17.6912
|  | 14.2866 | 0 | 14.2866 | 15.3122 | 0 | 15.3122 | 15.6393 | 0 | 15.6393 | 16.0534 | 0 | 16.0534 | 16.5043 | 0 | 16.5043 | 16.6491 | 0 | 16.6491 | 17.1314 | 0 | 17.1314 | 17.6887 | 0 | 17.6887 | 18.1065 | 0 | 18.1065 | 18.8898 | 0 | 18.8898 | 19.2144 | 0 | 19.2144 | 19.2144 | 0 | 19.2144 | 19.2144 | 0 | 19.2144 | 19.2144 | 0 | 19.2144 | 19.2144 | 0 | 19.2144
|  | 15.0683 | 0 | 15.0683 | 16.1501 | 0 | 16.1501 | 16.495 | 0 | 16.495 | 16.9318 | 0 | 16.9318 | 17.4074 | 0 | 17.4074 | 17.5601 | 0 | 17.5601 | 18.0688 | 0 | 18.0688 | 18.6566 | 0 | 18.6566 | 19.0973 | 0 | 19.0973 | 19.9234 | 0 | 19.9234 | 20.2657 | 0 | 20.2657 | 20.2657 | 0 | 20.2657 | 20.2657 | 0 | 20.2657 | 20.2657 | 0 | 20.2657 | 20.2657 | 0 | 20.2657
|  | 15.8441 | 0 | 15.8441 | 16.9816 | 0 | 16.9816 | 17.3442 | 0 | 17.3442 | 17.8036 | 0 | 17.8036 | 18.3036 | 0 | 18.3036 | 18.4642 | 0 | 18.4642 | 18.999 | 0 | 18.999 | 19.6172 | 0 | 19.6172 | 20.0805 | 0 | 20.0805 | 20.9491 | 0 | 20.9491 | 21.3091 | 0 | 21.3091 | 21.3091 | 0 | 21.3091 | 21.3091 | 0 | 21.3091 | 21.3091 | 0 | 21.3091 | 21.3091 | 0 | 21.3091
|  | 16.8364 | 0 | 16.8364 | 18.0451 | 0 | 18.0451 | 18.4305 | 0 | 18.4305 | 18.9186 | 0 | 18.9186 | 19.4499 | 0 | 19.4499 | 19.6206 | 0 | 19.6206 | 20.1889 | 0 | 20.1889 | 20.8458 | 0 | 20.8458 | 21.3381 | 0 | 21.3381 | 22.2612 | 0 | 22.2612 | 22.6437 | 0 | 22.6437 | 22.6437 | 0 | 22.6437 | 22.6437 | 0 | 22.6437 | 22.6437 | 0 | 22.6437 | 22.6437 | 0 | 22.6437
|  | 16.431 | 0 | 16.431 | 17.6106 | 0 | 17.6106 | 17.9867 | 0 | 17.9867 | 18.463 | 0 | 18.463 | 18.9816 | 0 | 18.9816 | 19.1481 | 0 | 19.1481 | 19.7028 | 0 | 19.7028 | 20.3438 | 0 | 20.3438 | 20.8243 | 0 | 20.8243 | 21.7251 | 0 | 21.7251 | 22.0984 | 0 | 22.0984 | 22.0984 | 0 | 22.0984 | 22.0984 | 0 | 22.0984 | 22.0984 | 0 | 22.0984 | 22.0984 | 0 | 22.0984
|  | 15.4273 | 0 | 15.4273 | 16.5348 | 0 | 16.5348 | 16.888 | 0 | 16.888 | 17.3352 | 0 | 17.3352 | 17.8221 | 0 | 17.8221 | 17.9785 | 0 | 17.9785 | 18.4992 | 0 | 18.4992 | 19.1011 | 0 | 19.1011 | 19.5522 | 0 | 19.5522 | 20.398 | 0 | 20.398 | 20.7485 | 0 | 20.7485 | 20.7485 | 0 | 20.7485 | 20.7485 | 0 | 20.7485 | 20.7485 | 0 | 20.7485 | 20.7485 | 0 | 20.7485
|  | 14.2244 | 0 | 14.2244 | 15.2456 | 0 | 15.2456 | 15.5712 | 0 | 15.5712 | 15.9835 | 0 | 15.9835 | 16.4324 | 0 | 16.4324 | 16.5766 | 0 | 16.5766 | 17.0568 | 0 | 17.0568 | 17.6117 | 0 | 17.6117 | 18.0277 | 0 | 18.0277 | 18.8076 | 0 | 18.8076 | 19.1307 | 0 | 19.1307 | 19.1307 | 0 | 19.1307 | 19.1307 | 0 | 19.1307 | 19.1307 | 0 | 19.1307 | 19.1307 | 0 | 19.1307
|  | 12.9035 | 0 | 12.9035 | 13.8298 | 0 | 13.8298 | 14.1252 | 0 | 14.1252 | 14.4993 | 0 | 14.4993 | 14.9065 | 0 | 14.9065 | 15.0373 | 0 | 15.0373 | 15.4729 | 0 | 15.4729 | 15.9763 | 0 | 15.9763 | 16.3536 | 0 | 16.3536 | 17.061 | 0 | 17.061 | 17.3542 | 0 | 17.3542 | 17.3542 | 0 | 17.3542 | 17.3542 | 0 | 17.3542 | 17.3542 | 0 | 17.3542 | 17.3542 | 0 | 17.3542
|  | 11.4248 | 0 | 11.4248 | 12.245 | 0 | 12.245 | 12.5065 | 0 | 12.5065 | 12.8378 | 0 | 12.8378 | 13.1983 | 0 | 13.1983 | 13.3141 | 0 | 13.3141 | 13.6998 | 0 | 13.6998 | 14.1455 | 0 | 14.1455 | 14.4796 | 0 | 14.4796 | 15.106 | 0 | 15.106 | 15.3655 | 0 | 15.3655 | 15.3655 | 0 | 15.3655 | 15.3655 | 0 | 15.3655 | 15.3655 | 0 | 15.3655 | 15.3655 | 0 | 15.3655
|  | 10.5052 | 0 | 10.5052 | 11.2593 | 0 | 11.2593 | 11.4998 | 0 | 11.4998 | 11.8044 | 0 | 11.8044 | 12.1359 | 0 | 12.1359 | 12.2424 | 0 | 12.2424 | 12.597 | 0 | 12.597 | 13.0068 | 0 | 13.0068 | 13.314 | 0 | 13.314 | 13.89 | 0 | 13.89 | 14.1286 | 0 | 14.1286 | 14.1286 | 0 | 14.1286 | 14.1286 | 0 | 14.1286 | 14.1286 | 0 | 14.1286 | 14.1286 | 0 | 14.1286
|  | 10.0993 | 0 | 10.0993 | 10.8244 | 0 | 10.8244 | 11.0556 | 0 | 11.0556 | 11.3483 | 0 | 11.3483 | 11.6671 | 0 | 11.6671 | 11.7694 | 0 | 11.7694 | 12.1103 | 0 | 12.1103 | 12.5044 | 0 | 12.5044 | 12.7997 | 0 | 12.7997 | 13.3534 | 0 | 13.3534 | 13.5828 | 0 | 13.5828 | 13.5828 | 0 | 13.5828 | 13.5828 | 0 | 13.5828 | 13.5828 | 0 | 13.5828 | 13.5828 | 0 | 13.5828
|  | 9.4033 | 0 | 9.4033 | 10.0784 | 0 | 10.0784 | 10.2936 | 0 | 10.2936 | 10.5663 | 0 | 10.5663 | 10.863 | 0 | 10.863 | 10.9583 | 0 | 10.9583 | 11.2757 | 0 | 11.2757 | 11.6426 | 0 | 11.6426 | 11.9176 | 0 | 11.9176 | 12.4331 | 0 | 12.4331 | 12.6468 | 0 | 12.6468 | 12.6468 | 0 | 12.6468 | 12.6468 | 0 | 12.6468 | 12.6468 | 0 | 12.6468 | 12.6468 | 0 | 12.6468
|  | 9.4632 | 0 | 9.4632 | 10.1426 | 0 | 10.1426 | 10.3592 | 0 | 10.3592 | 10.6336 | 0 | 10.6336 | 10.9322 | 0 | 10.9322 | 11.0281 | 0 | 11.0281 | 11.3476 | 0 | 11.3476 | 11.7168 | 0 | 11.7168 | 11.9935 | 0 | 11.9935 | 12.5123 | 0 | 12.5123 | 12.7273 | 0 | 12.7273 | 12.7273 | 0 | 12.7273 | 12.7273 | 0 | 12.7273 | 12.7273 | 0 | 12.7273 | 12.7273 | 0 | 12.7273
|  | 9.6201 | 0 | 9.6201 | 10.3108 | 0 | 10.3108 | 10.531 | 0 | 10.531 | 10.8099 | 0 | 10.8099 | 11.1135 | 0 | 11.1135 | 11.211 | 0 | 11.211 | 11.5357 | 0 | 11.5357 | 11.911 | 0 | 11.911 | 12.1924 | 0 | 12.1924 | 12.7198 | 0 | 12.7198 | 12.9383 | 0 | 12.9383 | 12.9383 | 0 | 12.9383 | 12.9383 | 0 | 12.9383 | 12.9383 | 0 | 12.9383 | 12.9383 | 0 | 12.9383
|  | 9.8484 | 0 | 9.8484 | 10.5554 | 0 | 10.5554 | 10.7808 | 0 | 10.7808 | 11.0664 | 0 | 11.0664 | 11.3772 | 0 | 11.3772 | 11.477 | 0 | 11.477 | 11.8094 | 0 | 11.8094 | 12.1936 | 0 | 12.1936 | 12.4817 | 0 | 12.4817 | 13.0216 | 0 | 13.0216 | 13.2453 | 0 | 13.2453 | 13.2453 | 0 | 13.2453 | 13.2453 | 0 | 13.2453 | 13.2453 | 0 | 13.2453 | 13.2453 | 0 | 13.2453
|  | 10.8804 | 0 | 10.8804 | 11.6616 | 0 | 11.6616 | 11.9106 | 0 | 11.9106 | 12.226 | 0 | 12.226 | 12.5694 | 0 | 12.5694 | 12.6797 | 0 | 12.6797 | 13.047 | 0 | 13.047 | 13.4715 | 0 | 13.4715 | 13.7897 | 0 | 13.7897 | 14.3862 | 0 | 14.3862 | 14.6334 | 0 | 14.6334 | 14.6334 | 0 | 14.6334 | 14.6334 | 0 | 14.6334 | 14.6334 | 0 | 14.6334 | 14.6334 | 0 | 14.6334
|  | 12.0437 | 0 | 12.0437 | 12.9083 | 0 | 12.9083 | 13.184 | 0 | 13.184 | 13.5331 | 0 | 13.5331 | 13.9132 | 0 | 13.9132 | 14.0353 | 0 | 14.0353 | 14.4418 | 0 | 14.4418 | 14.9117 | 0 | 14.9117 | 15.2639 | 0 | 15.2639 | 15.9242 | 0 | 15.9242 | 16.1978 | 0 | 16.1978 | 16.1978 | 0 | 16.1978 | 16.1978 | 0 | 16.1978 | 16.1978 | 0 | 16.1978 | 16.1978 | 0 | 16.1978
|  | 13.1321 | 0 | 13.1321 | 14.0749 | 0 | 14.0749 | 14.3755 | 0 | 14.3755 | 14.7562 | 0 | 14.7562 | 15.1706 | 0 | 15.1706 | 15.3038 | 0 | 15.3038 | 15.747 | 0 | 15.747 | 16.2594 | 0 | 16.2594 | 16.6434 | 0 | 16.6434 | 17.3634 | 0 | 17.3634 | 17.6617 | 0 | 17.6617 | 17.6617 | 0 | 17.6617 | 17.6617 | 0 | 17.6617 | 17.6617 | 0 | 17.6617 | 17.6617 | 0 | 17.6617
|  | 13.3176 | 0 | 13.3176 | 14.2737 | 0 | 14.2737 | 14.5786 | 0 | 14.5786 | 14.9646 | 0 | 14.9646 | 15.3849 | 0 | 15.3849 | 15.5199 | 0 | 15.5199 | 15.9695 | 0 | 15.9695 | 16.489 | 0 | 16.489 | 16.8785 | 0 | 16.8785 | 17.6086 | 0 | 17.6086 | 17.9112 | 0 | 17.9112 | 17.9112 | 0 | 17.9112 | 17.9112 | 0 | 17.9112 | 17.9112 | 0 | 17.9112 | 17.9112 | 0 | 17.9112
|  | 14.094 | 0 | 14.094 | 15.1059 | 0 | 15.1059 | 15.4285 | 0 | 15.4285 | 15.8371 | 0 | 15.8371 | 16.2819 | 0 | 16.2819 | 16.4247 | 0 | 16.4247 | 16.9005 | 0 | 16.9005 | 17.4503 | 0 | 17.4503 | 17.8625 | 0 | 17.8625 | 18.6352 | 0 | 18.6352 | 18.9554 | 0 | 18.9554 | 18.9554 | 0 | 18.9554 | 18.9554 | 0 | 18.9554 | 18.9554 | 0 | 18.9554 | 18.9554 | 0 | 18.9554
|  | 12.5278 | 0 | 12.5278 | 13.4272 | 0 | 13.4272 | 13.7139 | 0 | 13.7139 | 14.0771 | 0 | 14.0771 | 14.4725 | 0 | 14.4725 | 14.5995 | 0 | 14.5995 | 15.0224 | 0 | 15.0224 | 15.5111 | 0 | 15.5111 | 15.8775 | 0 | 15.8775 | 16.5643 | 0 | 16.5643 | 16.8489 | 0 | 16.8489 | 16.8489 | 0 | 16.8489 | 16.8489 | 0 | 16.8489 | 16.8489 | 0 | 16.8489 | 16.8489 | 0 | 16.8489
|  | 12.4816 | 0 | 12.4816 | 13.3777 | 0 | 13.3777 | 13.6634 | 0 | 13.6634 | 14.0253 | 0 | 14.0253 | 14.4192 | 0 | 14.4192 | 14.5457 | 0 | 14.5457 | 14.967 | 0 | 14.967 | 15.454 | 0 | 15.454 | 15.819 | 0 | 15.819 | 16.5033 | 0 | 16.5033 | 16.7869 | 0 | 16.7869 | 16.7869 | 0 | 16.7869 | 16.7869 | 0 | 16.7869 | 16.7869 | 0 | 16.7869 | 16.7869 | 0 | 16.7869
|  | 11.3898 | 0 | 11.3898 | 12.2075 | 0 | 12.2075 | 12.4682 | 0 | 12.4682 | 12.7984 | 0 | 12.7984 | 13.1578 | 0 | 13.1578 | 13.2733 | 0 | 13.2733 | 13.6577 | 0 | 13.6577 | 14.1021 | 0 | 14.1021 | 14.4352 | 0 | 14.4352 | 15.0596 | 0 | 15.0596 | 15.3184 | 0 | 15.3184 | 15.3184 | 0 | 15.3184 | 15.3184 | 0 | 15.3184 | 15.3184 | 0 | 15.3184 | 15.3184 | 0 | 15.3184
|  | 12.3672 | 0 | 12.3672 | 13.2551 | 0 | 13.2551 | 13.5382 | 0 | 13.5382 | 13.8967 | 0 | 13.8967 | 14.287 | 0 | 14.287 | 14.4123 | 0 | 14.4123 | 14.8298 | 0 | 14.8298 | 15.3123 | 0 | 15.3123 | 15.674 | 0 | 15.674 | 16.352 | 0 | 16.352 | 16.633 | 0 | 16.633 | 16.633 | 0 | 16.633 | 16.633 | 0 | 16.633 | 16.633 | 0 | 16.633 | 16.633 | 0 | 16.633
|  | 12.6619 | 0 | 12.6619 | 13.5709 | 0 | 13.5709 | 13.8607 | 0 | 13.8607 | 14.2278 | 0 | 14.2278 | 14.6274 | 0 | 14.6274 | 14.7557 | 0 | 14.7557 | 15.1831 | 0 | 15.1831 | 15.6771 | 0 | 15.6771 | 16.0474 | 0 | 16.0474 | 16.7416 | 0 | 16.7416 | 17.0292 | 0 | 17.0292 | 17.0292 | 0 | 17.0292 | 17.0292 | 0 | 17.0292 | 17.0292 | 0 | 17.0292 | 17.0292 | 0 | 17.0292
|  | 14.6235 | 0 | 14.6235 | 15.6734 | 0 | 15.6734 | 16.0081 | 0 | 16.0081 | 16.432 | 0 | 16.432 | 16.8935 | 0 | 16.8935 | 17.0418 | 0 | 17.0418 | 17.5354 | 0 | 17.5354 | 18.1059 | 0 | 18.1059 | 18.5336 | 0 | 18.5336 | 19.3353 | 0 | 19.3353 | 19.6675 | 0 | 19.6675 | 19.6675 | 0 | 19.6675 | 19.6675 | 0 | 19.6675 | 19.6675 | 0 | 19.6675 | 19.6675 | 0 | 19.6675
|  | 15.3326 | 0 | 15.3326 | 16.4334 | 0 | 16.4334 | 16.7843 | 0 | 16.7843 | 17.2288 | 0 | 17.2288 | 17.7127 | 0 | 17.7127 | 17.8681 | 0 | 17.8681 | 18.3857 | 0 | 18.3857 | 18.9839 | 0 | 18.9839 | 19.4323 | 0 | 19.4323 | 20.2729 | 0 | 20.2729 | 20.6212 | 0 | 20.6212 | 20.6212 | 0 | 20.6212 | 20.6212 | 0 | 20.6212 | 20.6212 | 0 | 20.6212 | 20.6212 | 0 | 20.6212
|  | 16.2843 | 0 | 16.2843 | 17.4534 | 0 | 17.4534 | 17.8262 | 0 | 17.8262 | 18.2983 | 0 | 18.2983 | 18.8122 | 0 | 18.8122 | 18.9772 | 0 | 18.9772 | 19.5269 | 0 | 19.5269 | 20.1622 | 0 | 20.1622 | 20.6385 | 0 | 20.6385 | 21.5312 | 0 | 21.5312 | 21.9012 | 0 | 21.9012 | 21.9012 | 0 | 21.9012 | 21.9012 | 0 | 21.9012 | 21.9012 | 0 | 21.9012 | 21.9012 | 0 | 21.9012
|  | 15.7002 | 0 | 15.7002 | 16.8273 | 0 | 16.8273 | 17.1867 | 0 | 17.1867 | 17.6419 | 0 | 17.6419 | 18.1373 | 0 | 18.1373 | 18.2965 | 0 | 18.2965 | 18.8265 | 0 | 18.8265 | 19.439 | 0 | 19.439 | 19.8981 | 0 | 19.8981 | 20.7589 | 0 | 20.7589 | 21.1156 | 0 | 21.1156 | 21.1156 | 0 | 21.1156 | 21.1156 | 0 | 21.1156 | 21.1156 | 0 | 21.1156 | 21.1156 | 0 | 21.1156
|  | 14.8806 | 0 | 14.8806 | 15.9489 | 0 | 15.9489 | 16.2895 | 0 | 16.2895 | 16.7209 | 0 | 16.7209 | 17.1905 | 0 | 17.1905 | 17.3414 | 0 | 17.3414 | 17.8437 | 0 | 17.8437 | 18.4242 | 0 | 18.4242 | 18.8594 | 0 | 18.8594 | 19.6752 | 0 | 19.6752 | 20.0133 | 0 | 20.0133 | 20.0133 | 0 | 20.0133 | 20.0133 | 0 | 20.0133 | 20.0133 | 0 | 20.0133 | 20.0133 | 0 | 20.0133
|  | 13.6886 | 0 | 13.6886 | 14.6713 | 0 | 14.6713 | 14.9846 | 0 | 14.9846 | 15.3815 | 0 | 15.3815 | 15.8134 | 0 | 15.8134 | 15.9522 | 0 | 15.9522 | 16.4143 | 0 | 16.4143 | 16.9483 | 0 | 16.9483 | 17.3486 | 0 | 17.3486 | 18.0991 | 0 | 18.0991 | 18.4101 | 0 | 18.4101 | 18.4101 | 0 | 18.4101 | 18.4101 | 0 | 18.4101 | 18.4101 | 0 | 18.4101 | 18.4101 | 0 | 18.4101
|  | 12.3105 | 0 | 12.3105 | 13.1943 | 0 | 13.1943 | 13.4761 | 0 | 13.4761 | 13.833 | 0 | 13.833 | 14.2215 | 0 | 14.2215 | 14.3462 | 0 | 14.3462 | 14.7618 | 0 | 14.7618 | 15.2421 | 0 | 15.2421 | 15.6021 | 0 | 15.6021 | 16.277 | 0 | 16.277 | 16.5567 | 0 | 16.5567 | 16.5567 | 0 | 16.5567 | 16.5567 | 0 | 16.5567 | 16.5567 | 0 | 16.5567 | 16.5567 | 0 | 16.5567
|  | 11.6279 | 0 | 11.6279 | 12.4627 | 0 | 12.4627 | 12.7288 | 0 | 12.7288 | 13.0659 | 0 | 13.0659 | 13.4329 | 0 | 13.4329 | 13.5508 | 0 | 13.5508 | 13.9433 | 0 | 13.9433 | 14.3969 | 0 | 14.3969 | 14.7369 | 0 | 14.7369 | 15.3744 | 0 | 15.3744 | 15.6386 | 0 | 15.6386 | 15.6386 | 0 | 15.6386 | 15.6386 | 0 | 15.6386 | 15.6386 | 0 | 15.6386 | 15.6386 | 0 | 15.6386

## Base-Win10
10% POE | winter | 2016 | 0 | 4369 | 2017 |  | 4369 | 2018 |  | 4369 | 2019 |  | 4369 | 2020 |  | 4369 | 2021 |  | 4369 | 2022 |  | 4369 | 2023 |  | 4369 | 2024 |  | 4369 | 2025 |  | 4369 | 2026 |  | 4369 | 2027 |  | 4369 | 2028 |  | 4369 | 2029 |  | 4369 | 2030 |  | 4369
Energy at Risk |  |  | 0 | 80131.9509 |  | 0 | 81447.2618 |  | 0 | 83356.2889 |  | 0 | 85821.5822 |  | 0 | 88496.3417 |  | 0 | 89394.653 |  | 0 | 91954.4367 |  | 0 | 95332.8659 |  | 0 | 97724.5632 |  | 0 | 101910.571 |  | 0 | 106262.0543 |  | 0 | 106262.0543 |  | 0 | 106262.0543 |  | 0 | 106262.0543 |  | 0 | 106262.0543
|  | 12.1269 | 0 | 12.1269 | 12.326 | 0 | 12.326 | 12.6149 | 0 | 12.6149 | 12.988 | 0 | 12.988 | 13.3928 | 0 | 13.3928 | 13.5287 | 0 | 13.5287 | 13.9161 | 0 | 13.9161 | 14.4274 | 0 | 14.4274 | 14.7894 | 0 | 14.7894 | 15.4229 | 0 | 15.4229 | 16.0814 | 0 | 16.0814 | 16.0814 | 0 | 16.0814 | 16.0814 | 0 | 16.0814 | 16.0814 | 0 | 16.0814 | 16.0814 | 0 | 16.0814
|  | 11.5252 | 0 | 11.5252 | 11.7144 | 0 | 11.7144 | 11.989 | 0 | 11.989 | 12.3436 | 0 | 12.3436 | 12.7283 | 0 | 12.7283 | 12.8575 | 0 | 12.8575 | 13.2256 | 0 | 13.2256 | 13.7116 | 0 | 13.7116 | 14.0556 | 0 | 14.0556 | 14.6576 | 0 | 14.6576 | 15.2835 | 0 | 15.2835 | 15.2835 | 0 | 15.2835 | 15.2835 | 0 | 15.2835 | 15.2835 | 0 | 15.2835 | 15.2835 | 0 | 15.2835
|  | 10.6212 | 0 | 10.6212 | 10.7955 | 0 | 10.7955 | 11.0486 | 0 | 11.0486 | 11.3754 | 0 | 11.3754 | 11.7299 | 0 | 11.7299 | 11.8489 | 0 | 11.8489 | 12.1882 | 0 | 12.1882 | 12.636 | 0 | 12.636 | 12.953 | 0 | 12.953 | 13.5079 | 0 | 13.5079 | 14.0847 | 0 | 14.0847 | 14.0847 | 0 | 14.0847 | 14.0847 | 0 | 14.0847 | 14.0847 | 0 | 14.0847 | 14.0847 | 0 | 14.0847
|  | 10.1589 | 0 | 10.1589 | 10.3256 | 0 | 10.3256 | 10.5676 | 0 | 10.5676 | 10.8802 | 0 | 10.8802 | 11.2193 | 0 | 11.2193 | 11.3332 | 0 | 11.3332 | 11.6577 | 0 | 11.6577 | 12.086 | 0 | 12.086 | 12.3892 | 0 | 12.3892 | 12.9199 | 0 | 12.9199 | 13.4716 | 0 | 13.4716 | 13.4716 | 0 | 13.4716 | 13.4716 | 0 | 13.4716 | 13.4716 | 0 | 13.4716 | 13.4716 | 0 | 13.4716
|  | 9.9851 | 0 | 9.9851 | 10.149 | 0 | 10.149 | 10.3869 | 0 | 10.3869 | 10.694 | 0 | 10.694 | 11.0273 | 0 | 11.0273 | 11.1393 | 0 | 11.1393 | 11.4582 | 0 | 11.4582 | 11.8792 | 0 | 11.8792 | 12.1773 | 0 | 12.1773 | 12.6989 | 0 | 12.6989 | 13.2411 | 0 | 13.2411 | 13.2411 | 0 | 13.2411 | 13.2411 | 0 | 13.2411 | 13.2411 | 0 | 13.2411 | 13.2411 | 0 | 13.2411
|  | 10.5235 | 0 | 10.5235 | 10.6963 | 0 | 10.6963 | 10.947 | 0 | 10.947 | 11.2707 | 0 | 11.2707 | 11.622 | 0 | 11.622 | 11.74 | 0 | 11.74 | 12.0762 | 0 | 12.0762 | 12.5198 | 0 | 12.5198 | 12.8339 | 0 | 12.8339 | 13.3837 | 0 | 13.3837 | 13.9551 | 0 | 13.9551 | 13.9551 | 0 | 13.9551 | 13.9551 | 0 | 13.9551 | 13.9551 | 0 | 13.9551 | 13.9551 | 0 | 13.9551
|  | 11.3885 | 0 | 11.3885 | 11.5755 | 0 | 11.5755 | 11.8468 | 0 | 11.8468 | 12.1972 | 0 | 12.1972 | 12.5773 | 0 | 12.5773 | 12.705 | 0 | 12.705 | 13.0688 | 0 | 13.0688 | 13.5489 | 0 | 13.5489 | 13.8888 | 0 | 13.8888 | 14.4838 | 0 | 14.4838 | 15.1022 | 0 | 15.1022 | 15.1022 | 0 | 15.1022 | 15.1022 | 0 | 15.1022 | 15.1022 | 0 | 15.1022 | 15.1022 | 0 | 15.1022
|  | 13.214 | 0 | 13.214 | 13.4309 | 0 | 13.4309 | 13.7457 | 0 | 13.7457 | 14.1523 | 0 | 14.1523 | 14.5933 | 0 | 14.5933 | 14.7415 | 0 | 14.7415 | 15.1636 | 0 | 15.1636 | 15.7207 | 0 | 15.7207 | 16.1151 | 0 | 16.1151 | 16.8054 | 0 | 16.8054 | 17.523 | 0 | 17.523 | 17.523 | 0 | 17.523 | 17.523 | 0 | 17.523 | 17.523 | 0 | 17.523 | 17.523 | 0 | 17.523
|  | 15.4383 | 0 | 15.4383 | 15.6917 | 0 | 15.6917 | 16.0595 | 0 | 16.0595 | 16.5345 | 0 | 16.5345 | 17.0498 | 0 | 17.0498 | 17.2229 | 0 | 17.2229 | 17.716 | 0 | 17.716 | 18.3669 | 0 | 18.3669 | 18.8277 | 0 | 18.8277 | 19.6342 | 0 | 19.6342 | 20.4726 | 0 | 20.4726 | 20.4726 | 0 | 20.4726 | 20.4726 | 0 | 20.4726 | 20.4726 | 0 | 20.4726 | 20.4726 | 0 | 20.4726
|  | 15.3572 | 0 | 15.3572 | 15.6093 | 0 | 15.6093 | 15.9752 | 0 | 15.9752 | 16.4477 | 0 | 16.4477 | 16.9603 | 0 | 16.9603 | 17.1324 | 0 | 17.1324 | 17.623 | 0 | 17.623 | 18.2705 | 0 | 18.2705 | 18.7289 | 0 | 18.7289 | 19.5311 | 0 | 19.5311 | 20.3651 | 0 | 20.3651 | 20.3651 | 0 | 20.3651 | 20.3651 | 0 | 20.3651 | 20.3651 | 0 | 20.3651 | 20.3651 | 0 | 20.3651
|  | 15.5475 | 0 | 15.5475 | 15.8028 | 0 | 15.8028 | 16.1731 | 0 | 16.1731 | 16.6515 | 0 | 16.6515 | 17.1704 | 0 | 17.1704 | 17.3447 | 0 | 17.3447 | 17.8414 | 0 | 17.8414 | 18.4969 | 0 | 18.4969 | 18.9609 | 0 | 18.9609 | 19.7731 | 0 | 19.7731 | 20.6174 | 0 | 20.6174 | 20.6174 | 0 | 20.6174 | 20.6174 | 0 | 20.6174 | 20.6174 | 0 | 20.6174 | 20.6174 | 0 | 20.6174
|  | 16.0632 | 0 | 16.0632 | 16.3268 | 0 | 16.3268 | 16.7095 | 0 | 16.7095 | 17.2037 | 0 | 17.2037 | 17.7399 | 0 | 17.7399 | 17.92 | 0 | 17.92 | 18.4331 | 0 | 18.4331 | 19.1103 | 0 | 19.1103 | 19.5898 | 0 | 19.5898 | 20.4289 | 0 | 20.4289 | 21.3012 | 0 | 21.3012 | 21.3012 | 0 | 21.3012 | 21.3012 | 0 | 21.3012 | 21.3012 | 0 | 21.3012 | 21.3012 | 0 | 21.3012
|  | 15.7019 | 0 | 15.7019 | 15.9597 | 0 | 15.9597 | 16.3338 | 0 | 16.3338 | 16.8168 | 0 | 16.8168 | 17.341 | 0 | 17.341 | 17.517 | 0 | 17.517 | 18.0186 | 0 | 18.0186 | 18.6806 | 0 | 18.6806 | 19.1492 | 0 | 19.1492 | 19.9695 | 0 | 19.9695 | 20.8222 | 0 | 20.8222 | 20.8222 | 0 | 20.8222 | 20.8222 | 0 | 20.8222 | 20.8222 | 0 | 20.8222 | 20.8222 | 0 | 20.8222
|  | 15.6742 | 0 | 15.6742 | 15.9314 | 0 | 15.9314 | 16.3048 | 0 | 16.3048 | 16.7871 | 0 | 16.7871 | 17.3103 | 0 | 17.3103 | 17.486 | 0 | 17.486 | 17.9867 | 0 | 17.9867 | 18.6475 | 0 | 18.6475 | 19.1153 | 0 | 19.1153 | 19.9341 | 0 | 19.9341 | 20.7853 | 0 | 20.7853 | 20.7853 | 0 | 20.7853 | 20.7853 | 0 | 20.7853 | 20.7853 | 0 | 20.7853 | 20.7853 | 0 | 20.7853
|  | 15.7283 | 0 | 15.7283 | 15.9864 | 0 | 15.9864 | 16.3612 | 0 | 16.3612 | 16.845 | 0 | 16.845 | 17.37 | 0 | 17.37 | 17.5464 | 0 | 17.5464 | 18.0488 | 0 | 18.0488 | 18.7119 | 0 | 18.7119 | 19.1814 | 0 | 19.1814 | 20.003 | 0 | 20.003 | 20.8571 | 0 | 20.8571 | 20.8571 | 0 | 20.8571 | 20.8571 | 0 | 20.8571 | 20.8571 | 0 | 20.8571 | 20.8571 | 0 | 20.8571
|  | 15.939 | 0 | 15.939 | 16.2006 | 0 | 16.2006 | 16.5803 | 0 | 16.5803 | 17.0707 | 0 | 17.0707 | 17.6027 | 0 | 17.6027 | 17.7814 | 0 | 17.7814 | 18.2906 | 0 | 18.2906 | 18.9626 | 0 | 18.9626 | 19.4383 | 0 | 19.4383 | 20.2709 | 0 | 20.2709 | 21.1365 | 0 | 21.1365 | 21.1365 | 0 | 21.1365 | 21.1365 | 0 | 21.1365 | 21.1365 | 0 | 21.1365 | 21.1365 | 0 | 21.1365
|  | 16.9714 | 0 | 16.9714 | 17.2499 | 0 | 17.2499 | 17.6542 | 0 | 17.6542 | 18.1764 | 0 | 18.1764 | 18.7429 | 0 | 18.7429 | 18.9331 | 0 | 18.9331 | 19.4753 | 0 | 19.4753 | 20.1908 | 0 | 20.1908 | 20.6973 | 0 | 20.6973 | 21.5839 | 0 | 21.5839 | 22.5055 | 0 | 22.5055 | 22.5055 | 0 | 22.5055 | 22.5055 | 0 | 22.5055 | 22.5055 | 0 | 22.5055 | 22.5055 | 0 | 22.5055
|  | 19.2917 | 0 | 19.2917 | 19.6083 | 0 | 19.6083 | 20.0679 | 0 | 20.0679 | 20.6614 | 0 | 20.6614 | 21.3054 | 0 | 21.3054 | 21.5217 | 0 | 21.5217 | 22.1379 | 0 | 22.1379 | 22.9513 | 0 | 22.9513 | 23.5271 | 0 | 23.5271 | 24.5348 | 0 | 24.5348 | 25.5825 | 0 | 25.5825 | 25.5825 | 0 | 25.5825 | 25.5825 | 0 | 25.5825 | 25.5825 | 0 | 25.5825 | 25.5825 | 0 | 25.5825
|  | 22.0062 | 0 | 22.0062 | 22.3674 | 0 | 22.3674 | 22.8917 | 0 | 22.8917 | 23.5687 | 0 | 23.5687 | 24.3033 | 0 | 24.3033 | 24.55 | 0 | 24.55 | 25.2529 | 0 | 25.2529 | 26.1807 | 0 | 26.1807 | 26.8376 | 0 | 26.8376 | 27.9871 | 0 | 27.9871 | 29.1822 | 0 | 29.1822 | 29.1822 | 0 | 29.1822 | 29.1822 | 0 | 29.1822 | 29.1822 | 0 | 29.1822 | 29.1822 | 0 | 29.1822
|  | 20.8784 | 0 | 20.8784 | 21.2211 | 0 | 21.2211 | 21.7185 | 0 | 21.7185 | 22.3609 | 0 | 22.3609 | 23.0578 | 0 | 23.0578 | 23.2918 | 0 | 23.2918 | 23.9588 | 0 | 23.9588 | 24.839 | 0 | 24.839 | 25.4622 | 0 | 25.4622 | 26.5529 | 0 | 26.5529 | 27.6866 | 0 | 27.6866 | 27.6866 | 0 | 27.6866 | 27.6866 | 0 | 27.6866 | 27.6866 | 0 | 27.6866 | 27.6866 | 0 | 27.6866
|  | 18.9941 | 0 | 18.9941 | 19.3059 | 0 | 19.3059 | 19.7584 | 0 | 19.7584 | 20.3428 | 0 | 20.3428 | 20.9768 | 0 | 20.9768 | 21.1897 | 0 | 21.1897 | 21.7965 | 0 | 21.7965 | 22.5973 | 0 | 22.5973 | 23.1642 | 0 | 23.1642 | 24.1565 | 0 | 24.1565 | 25.1879 | 0 | 25.1879 | 25.1879 | 0 | 25.1879 | 25.1879 | 0 | 25.1879 | 25.1879 | 0 | 25.1879 | 25.1879 | 0 | 25.1879
|  | 16.7693 | 0 | 16.7693 | 17.0445 | 0 | 17.0445 | 17.444 | 0 | 17.444 | 17.9599 | 0 | 17.9599 | 18.5197 | 0 | 18.5197 | 18.7077 | 0 | 18.7077 | 19.2434 | 0 | 19.2434 | 19.9504 | 0 | 19.9504 | 20.4509 | 0 | 20.4509 | 21.3269 | 0 | 21.3269 | 22.2375 | 0 | 22.2375 | 22.2375 | 0 | 22.2375 | 22.2375 | 0 | 22.2375 | 22.2375 | 0 | 22.2375 | 22.2375 | 0 | 22.2375
|  | 14.9944 | 0 | 14.9944 | 15.2405 | 0 | 15.2405 | 15.5977 | 0 | 15.5977 | 16.059 | 0 | 16.059 | 16.5595 | 0 | 16.5595 | 16.7276 | 0 | 16.7276 | 17.2066 | 0 | 17.2066 | 17.8388 | 0 | 17.8388 | 18.2863 | 0 | 18.2863 | 19.0696 | 0 | 19.0696 | 19.8839 | 0 | 19.8839 | 19.8839 | 0 | 19.8839 | 19.8839 | 0 | 19.8839 | 19.8839 | 0 | 19.8839 | 19.8839 | 0 | 19.8839
|  | 13.8575 | 0 | 13.8575 | 14.0849 | 0 | 14.0849 | 14.4151 | 0 | 14.4151 | 14.8414 | 0 | 14.8414 | 15.3039 | 0 | 15.3039 | 15.4593 | 0 | 15.4593 | 15.902 | 0 | 15.902 | 16.4862 | 0 | 16.4862 | 16.8998 | 0 | 16.8998 | 17.6237 | 0 | 17.6237 | 18.3762 | 0 | 18.3762 | 18.3762 | 0 | 18.3762 | 18.3762 | 0 | 18.3762 | 18.3762 | 0 | 18.3762 | 18.3762 | 0 | 18.3762
|  | 11.9768 | 0 | 11.9768 | 12.1734 | 0 | 12.1734 | 12.4587 | 0 | 12.4587 | 12.8272 | 0 | 12.8272 | 13.227 | 0 | 13.227 | 13.3612 | 0 | 13.3612 | 13.7438 | 0 | 13.7438 | 14.2488 | 0 | 14.2488 | 14.6063 | 0 | 14.6063 | 15.2319 | 0 | 15.2319 | 15.8823 | 0 | 15.8823 | 15.8823 | 0 | 15.8823 | 15.8823 | 0 | 15.8823 | 15.8823 | 0 | 15.8823 | 15.8823 | 0 | 15.8823
|  | 11.2548 | 0 | 11.2548 | 11.4396 | 0 | 11.4396 | 11.7077 | 0 | 11.7077 | 12.0539 | 0 | 12.0539 | 12.4296 | 0 | 12.4296 | 12.5558 | 0 | 12.5558 | 12.9153 | 0 | 12.9153 | 13.3898 | 0 | 13.3898 | 13.7258 | 0 | 13.7258 | 14.3137 | 0 | 14.3137 | 14.9249 | 0 | 14.9249 | 14.9249 | 0 | 14.9249 | 14.9249 | 0 | 14.9249 | 14.9249 | 0 | 14.9249 | 14.9249 | 0 | 14.9249
|  | 10.4726 | 0 | 10.4726 | 10.6445 | 0 | 10.6445 | 10.894 | 0 | 10.894 | 11.2162 | 0 | 11.2162 | 11.5658 | 0 | 11.5658 | 11.6832 | 0 | 11.6832 | 12.0177 | 0 | 12.0177 | 12.4592 | 0 | 12.4592 | 12.7718 | 0 | 12.7718 | 13.3189 | 0 | 13.3189 | 13.8876 | 0 | 13.8876 | 13.8876 | 0 | 13.8876 | 13.8876 | 0 | 13.8876 | 13.8876 | 0 | 13.8876 | 13.8876 | 0 | 13.8876
|  | 10.113 | 0 | 10.113 | 10.279 | 0 | 10.279 | 10.5199 | 0 | 10.5199 | 10.8311 | 0 | 10.8311 | 11.1686 | 0 | 11.1686 | 11.282 | 0 | 11.282 | 11.6051 | 0 | 11.6051 | 12.0314 | 0 | 12.0314 | 12.3333 | 0 | 12.3333 | 12.8616 | 0 | 12.8616 | 13.4107 | 0 | 13.4107 | 13.4107 | 0 | 13.4107 | 13.4107 | 0 | 13.4107 | 13.4107 | 0 | 13.4107 | 13.4107 | 0 | 13.4107
|  | 10.3514 | 0 | 10.3514 | 10.5213 | 0 | 10.5213 | 10.7679 | 0 | 10.7679 | 11.0863 | 0 | 11.0863 | 11.4319 | 0 | 11.4319 | 11.5479 | 0 | 11.5479 | 11.8786 | 0 | 11.8786 | 12.315 | 0 | 12.315 | 12.624 | 0 | 12.624 | 13.1647 | 0 | 13.1647 | 13.7268 | 0 | 13.7268 | 13.7268 | 0 | 13.7268 | 13.7268 | 0 | 13.7268 | 13.7268 | 0 | 13.7268 | 13.7268 | 0 | 13.7268
|  | 12.081 | 0 | 12.081 | 12.2793 | 0 | 12.2793 | 12.5672 | 0 | 12.5672 | 12.9388 | 0 | 12.9388 | 13.3421 | 0 | 13.3421 | 13.4775 | 0 | 13.4775 | 13.8634 | 0 | 13.8634 | 14.3728 | 0 | 14.3728 | 14.7334 | 0 | 14.7334 | 15.3645 | 0 | 15.3645 | 16.0205 | 0 | 16.0205 | 16.0205 | 0 | 16.0205 | 16.0205 | 0 | 16.0205 | 16.0205 | 0 | 16.0205 | 16.0205 | 0 | 16.0205
|  | 13.9468 | 0 | 13.9468 | 14.1757 | 0 | 14.1757 | 14.5079 | 0 | 14.5079 | 14.937 | 0 | 14.937 | 15.4026 | 0 | 15.4026 | 15.5589 | 0 | 15.5589 | 16.0044 | 0 | 16.0044 | 16.5924 | 0 | 16.5924 | 17.0087 | 0 | 17.0087 | 17.7373 | 0 | 17.7373 | 18.4946 | 0 | 18.4946 | 18.4946 | 0 | 18.4946 | 18.4946 | 0 | 18.4946 | 18.4946 | 0 | 18.4946 | 18.4946 | 0 | 18.4946
|  | 14.8356 | 0 | 14.8356 | 15.0791 | 0 | 15.0791 | 15.4325 | 0 | 15.4325 | 15.889 | 0 | 15.889 | 16.3842 | 0 | 16.3842 | 16.5505 | 0 | 16.5505 | 17.0244 | 0 | 17.0244 | 17.6499 | 0 | 17.6499 | 18.0927 | 0 | 18.0927 | 18.8677 | 0 | 18.8677 | 19.6733 | 0 | 19.6733 | 19.6733 | 0 | 19.6733 | 19.6733 | 0 | 19.6733 | 19.6733 | 0 | 19.6733 | 19.6733 | 0 | 19.6733
|  | 15.0218 | 0 | 15.0218 | 15.2684 | 0 | 15.2684 | 15.6262 | 0 | 15.6262 | 16.0884 | 0 | 16.0884 | 16.5898 | 0 | 16.5898 | 16.7582 | 0 | 16.7582 | 17.2381 | 0 | 17.2381 | 17.8714 | 0 | 17.8714 | 18.3198 | 0 | 18.3198 | 19.1045 | 0 | 19.1045 | 19.9202 | 0 | 19.9202 | 19.9202 | 0 | 19.9202 | 19.9202 | 0 | 19.9202 | 19.9202 | 0 | 19.9202 | 19.9202 | 0 | 19.9202
|  | 15.0145 | 0 | 15.0145 | 15.261 | 0 | 15.261 | 15.6187 | 0 | 15.6187 | 16.0806 | 0 | 16.0806 | 16.5818 | 0 | 16.5818 | 16.7501 | 0 | 16.7501 | 17.2297 | 0 | 17.2297 | 17.8627 | 0 | 17.8627 | 18.3109 | 0 | 18.3109 | 19.0952 | 0 | 19.0952 | 19.9106 | 0 | 19.9106 | 19.9106 | 0 | 19.9106 | 19.9106 | 0 | 19.9106 | 19.9106 | 0 | 19.9106 | 19.9106 | 0 | 19.9106
|  | 14.8111 | 0 | 14.8111 | 15.0542 | 0 | 15.0542 | 15.407 | 0 | 15.407 | 15.8627 | 0 | 15.8627 | 16.3571 | 0 | 16.3571 | 16.5231 | 0 | 16.5231 | 16.9963 | 0 | 16.9963 | 17.6207 | 0 | 17.6207 | 18.0628 | 0 | 18.0628 | 18.8365 | 0 | 18.8365 | 19.6408 | 0 | 19.6408 | 19.6408 | 0 | 19.6408 | 19.6408 | 0 | 19.6408 | 19.6408 | 0 | 19.6408 | 19.6408 | 0 | 19.6408
|  | 14.9781 | 0 | 14.9781 | 15.224 | 0 | 15.224 | 15.5808 | 0 | 15.5808 | 16.0416 | 0 | 16.0416 | 16.5416 | 0 | 16.5416 | 16.7095 | 0 | 16.7095 | 17.188 | 0 | 17.188 | 17.8195 | 0 | 17.8195 | 18.2665 | 0 | 18.2665 | 19.049 | 0 | 19.049 | 19.8623 | 0 | 19.8623 | 19.8623 | 0 | 19.8623 | 19.8623 | 0 | 19.8623 | 19.8623 | 0 | 19.8623 | 19.8623 | 0 | 19.8623
|  | 15.208 | 0 | 15.208 | 15.4576 | 0 | 15.4576 | 15.8199 | 0 | 15.8199 | 16.2878 | 0 | 16.2878 | 16.7954 | 0 | 16.7954 | 16.9659 | 0 | 16.9659 | 17.4517 | 0 | 17.4517 | 18.0929 | 0 | 18.0929 | 18.5468 | 0 | 18.5468 | 19.3413 | 0 | 19.3413 | 20.1671 | 0 | 20.1671 | 20.1671 | 0 | 20.1671 | 20.1671 | 0 | 20.1671 | 20.1671 | 0 | 20.1671 | 20.1671 | 0 | 20.1671
|  | 15.5029 | 0 | 15.5029 | 15.7574 | 0 | 15.7574 | 16.1267 | 0 | 16.1267 | 16.6036 | 0 | 16.6036 | 17.1211 | 0 | 17.1211 | 17.2949 | 0 | 17.2949 | 17.7902 | 0 | 17.7902 | 18.4438 | 0 | 18.4438 | 18.9065 | 0 | 18.9065 | 19.7163 | 0 | 19.7163 | 20.5582 | 0 | 20.5582 | 20.5582 | 0 | 20.5582 | 20.5582 | 0 | 20.5582 | 20.5582 | 0 | 20.5582 | 20.5582 | 0 | 20.5582
|  | 15.5981 | 0 | 15.5981 | 15.8541 | 0 | 15.8541 | 16.2257 | 0 | 16.2257 | 16.7056 | 0 | 16.7056 | 17.2262 | 0 | 17.2262 | 17.4011 | 0 | 17.4011 | 17.8994 | 0 | 17.8994 | 18.557 | 0 | 18.557 | 19.0226 | 0 | 19.0226 | 19.8374 | 0 | 19.8374 | 20.6844 | 0 | 20.6844 | 20.6844 | 0 | 20.6844 | 20.6844 | 0 | 20.6844 | 20.6844 | 0 | 20.6844 | 20.6844 | 0 | 20.6844
|  | 15.7307 | 0 | 15.7307 | 15.9889 | 0 | 15.9889 | 16.3636 | 0 | 16.3636 | 16.8476 | 0 | 16.8476 | 17.3727 | 0 | 17.3727 | 17.549 | 0 | 17.549 | 18.0515 | 0 | 18.0515 | 18.7148 | 0 | 18.7148 | 19.1843 | 0 | 19.1843 | 20.006 | 0 | 20.006 | 20.8603 | 0 | 20.8603 | 20.8603 | 0 | 20.8603 | 20.8603 | 0 | 20.8603 | 20.8603 | 0 | 20.8603 | 20.8603 | 0 | 20.8603
|  | 17.6167 | 0 | 17.6167 | 17.9059 | 0 | 17.9059 | 18.3256 | 0 | 18.3256 | 18.8676 | 0 | 18.8676 | 19.4556 | 0 | 19.4556 | 19.6531 | 0 | 19.6531 | 20.2159 | 0 | 20.2159 | 20.9586 | 0 | 20.9586 | 21.4844 | 0 | 21.4844 | 22.4047 | 0 | 22.4047 | 23.3614 | 0 | 23.3614 | 23.3614 | 0 | 23.3614 | 23.3614 | 0 | 23.3614 | 23.3614 | 0 | 23.3614 | 23.3614 | 0 | 23.3614
|  | 20.195 | 0 | 20.195 | 20.5265 | 0 | 20.5265 | 21.0076 | 0 | 21.0076 | 21.629 | 0 | 21.629 | 22.303 | 0 | 22.303 | 22.5294 | 0 | 22.5294 | 23.1746 | 0 | 23.1746 | 24.026 | 0 | 24.026 | 24.6288 | 0 | 24.6288 | 25.6837 | 0 | 25.6837 | 26.7804 | 0 | 26.7804 | 26.7804 | 0 | 26.7804 | 26.7804 | 0 | 26.7804 | 26.7804 | 0 | 26.7804 | 26.7804 | 0 | 26.7804
|  | 22.6703 | 0 | 22.6703 | 23.0424 | 0 | 23.0424 | 23.5825 | 0 | 23.5825 | 24.28 | 0 | 24.28 | 25.0367 | 0 | 25.0367 | 25.2908 | 0 | 25.2908 | 26.015 | 0 | 26.015 | 26.9708 | 0 | 26.9708 | 27.6475 | 0 | 27.6475 | 28.8317 | 0 | 28.8317 | 30.0628 | 0 | 30.0628 | 30.0628 | 0 | 30.0628 | 30.0628 | 0 | 30.0628 | 30.0628 | 0 | 30.0628 | 30.0628 | 0 | 30.0628
|  | 21.165 | 0 | 21.165 | 21.5124 | 0 | 21.5124 | 22.0167 | 0 | 22.0167 | 22.6678 | 0 | 22.6678 | 23.3743 | 0 | 23.3743 | 23.6116 | 0 | 23.6116 | 24.2877 | 0 | 24.2877 | 25.18 | 0 | 25.18 | 25.8117 | 0 | 25.8117 | 26.9174 | 0 | 26.9174 | 28.0667 | 0 | 28.0667 | 28.0667 | 0 | 28.0667 | 28.0667 | 0 | 28.0667 | 28.0667 | 0 | 28.0667 | 28.0667 | 0 | 28.0667
|  | 19.1016 | 0 | 19.1016 | 19.4151 | 0 | 19.4151 | 19.8702 | 0 | 19.8702 | 20.4578 | 0 | 20.4578 | 21.0954 | 0 | 21.0954 | 21.3096 | 0 | 21.3096 | 21.9198 | 0 | 21.9198 | 22.7251 | 0 | 22.7251 | 23.2952 | 0 | 23.2952 | 24.2931 | 0 | 24.2931 | 25.3304 | 0 | 25.3304 | 25.3304 | 0 | 25.3304 | 25.3304 | 0 | 25.3304 | 25.3304 | 0 | 25.3304 | 25.3304 | 0 | 25.3304
|  | 16.9426 | 0 | 16.9426 | 17.2207 | 0 | 17.2207 | 17.6244 | 0 | 17.6244 | 18.1456 | 0 | 18.1456 | 18.7111 | 0 | 18.7111 | 18.9011 | 0 | 18.9011 | 19.4423 | 0 | 19.4423 | 20.1566 | 0 | 20.1566 | 20.6623 | 0 | 20.6623 | 21.5474 | 0 | 21.5474 | 22.4674 | 0 | 22.4674 | 22.4674 | 0 | 22.4674 | 22.4674 | 0 | 22.4674 | 22.4674 | 0 | 22.4674 | 22.4674 | 0 | 22.4674
|  | 15.1617 | 0 | 15.1617 | 15.4106 | 0 | 15.4106 | 15.7718 | 0 | 15.7718 | 16.2383 | 0 | 16.2383 | 16.7444 | 0 | 16.7444 | 16.9143 | 0 | 16.9143 | 17.3987 | 0 | 17.3987 | 18.0379 | 0 | 18.0379 | 18.4904 | 0 | 18.4904 | 19.2825 | 0 | 19.2825 | 20.1058 | 0 | 20.1058 | 20.1058 | 0 | 20.1058 | 20.1058 | 0 | 20.1058 | 20.1058 | 0 | 20.1058 | 20.1058 | 0 | 20.1058
|  | 13.6153 | 0 | 13.6153 | 13.8388 | 0 | 13.8388 | 14.1632 | 0 | 14.1632 | 14.5821 | 0 | 14.5821 | 15.0365 | 0 | 15.0365 | 15.1892 | 0 | 15.1892 | 15.6241 | 0 | 15.6241 | 16.1981 | 0 | 16.1981 | 16.6045 | 0 | 16.6045 | 17.3157 | 0 | 17.3157 | 18.0551 | 0 | 18.0551 | 18.0551 | 0 | 18.0551 | 18.0551 | 0 | 18.0551 | 18.0551 | 0 | 18.0551 | 18.0551 | 0 | 18.0551
|  | 11.8913 | 0 | 11.8913 | 12.0865 | 0 | 12.0865 | 12.3698 | 0 | 12.3698 | 12.7356 | 0 | 12.7356 | 13.1325 | 0 | 13.1325 | 13.2658 | 0 | 13.2658 | 13.6457 | 0 | 13.6457 | 14.147 | 0 | 14.147 | 14.502 | 0 | 14.502 | 15.1231 | 0 | 15.1231 | 15.7689 | 0 | 15.7689 | 15.7689 | 0 | 15.7689 | 15.7689 | 0 | 15.7689 | 15.7689 | 0 | 15.7689 | 15.7689 | 0 | 15.7689
|  | 11.3495 | 0 | 11.3495 | 11.5358 | 0 | 11.5358 | 11.8062 | 0 | 11.8062 | 12.1553 | 0 | 12.1553 | 12.5342 | 0 | 12.5342 | 12.6614 | 0 | 12.6614 | 13.024 | 0 | 13.024 | 13.5025 | 0 | 13.5025 | 13.8412 | 0 | 13.8412 | 14.4341 | 0 | 14.4341 | 15.0504 | 0 | 15.0504 | 15.0504 | 0 | 15.0504 | 15.0504 | 0 | 15.0504 | 15.0504 | 0 | 15.0504 | 15.0504 | 0 | 15.0504
|  | 10.3257 | 0 | 10.3257 | 10.4952 | 0 | 10.4952 | 10.7412 | 0 | 10.7412 | 11.0589 | 0 | 11.0589 | 11.4036 | 0 | 11.4036 | 11.5193 | 0 | 11.5193 | 11.8492 | 0 | 11.8492 | 12.2845 | 0 | 12.2845 | 12.5927 | 0 | 12.5927 | 13.1321 | 0 | 13.1321 | 13.6928 | 0 | 13.6928 | 13.6928 | 0 | 13.6928 | 13.6928 | 0 | 13.6928 | 13.6928 | 0 | 13.6928 | 13.6928 | 0 | 13.6928
|  | 9.5989 | 0 | 9.5989 | 9.7565 | 0 | 9.7565 | 9.9851 | 0 | 9.9851 | 10.2804 | 0 | 10.2804 | 10.6009 | 0 | 10.6009 | 10.7085 | 0 | 10.7085 | 11.0151 | 0 | 11.0151 | 11.4198 | 0 | 11.4198 | 11.7063 | 0 | 11.7063 | 12.2077 | 0 | 12.2077 | 12.729 | 0 | 12.729 | 12.729 | 0 | 12.729 | 12.729 | 0 | 12.729 | 12.729 | 0 | 12.729 | 12.729 | 0 | 12.729
|  | 10.4249 | 0 | 10.4249 | 10.596 | 0 | 10.596 | 10.8444 | 0 | 10.8444 | 11.1651 | 0 | 11.1651 | 11.5131 | 0 | 11.5131 | 11.6299 | 0 | 11.6299 | 11.9629 | 0 | 11.9629 | 12.4025 | 0 | 12.4025 | 12.7136 | 0 | 12.7136 | 13.2582 | 0 | 13.2582 | 13.8243 | 0 | 13.8243 | 13.8243 | 0 | 13.8243 | 13.8243 | 0 | 13.8243 | 13.8243 | 0 | 13.8243 | 13.8243 | 0 | 13.8243
|  | 12.1692 | 0 | 12.1692 | 12.3689 | 0 | 12.3689 | 12.6588 | 0 | 12.6588 | 13.0332 | 0 | 13.0332 | 13.4394 | 0 | 13.4394 | 13.5758 | 0 | 13.5758 | 13.9646 | 0 | 13.9646 | 14.4776 | 0 | 14.4776 | 14.8409 | 0 | 14.8409 | 15.4766 | 0 | 15.4766 | 16.1374 | 0 | 16.1374 | 16.1374 | 0 | 16.1374 | 16.1374 | 0 | 16.1374 | 16.1374 | 0 | 16.1374 | 16.1374 | 0 | 16.1374
|  | 13.5357 | 0 | 13.5357 | 13.7579 | 0 | 13.7579 | 14.0803 | 0 | 14.0803 | 14.4968 | 0 | 14.4968 | 14.9486 | 0 | 14.9486 | 15.1003 | 0 | 15.1003 | 15.5327 | 0 | 15.5327 | 16.1034 | 0 | 16.1034 | 16.5074 | 0 | 16.5074 | 17.2145 | 0 | 17.2145 | 17.9495 | 0 | 17.9495 | 17.9495 | 0 | 17.9495 | 17.9495 | 0 | 17.9495 | 17.9495 | 0 | 17.9495 | 17.9495 | 0 | 17.9495
|  | 14.0542 | 0 | 14.0542 | 14.2849 | 0 | 14.2849 | 14.6198 | 0 | 14.6198 | 15.0521 | 0 | 15.0521 | 15.5213 | 0 | 15.5213 | 15.6788 | 0 | 15.6788 | 16.1278 | 0 | 16.1278 | 16.7203 | 0 | 16.7203 | 17.1398 | 0 | 17.1398 | 17.874 | 0 | 17.874 | 18.6372 | 0 | 18.6372 | 18.6372 | 0 | 18.6372 | 18.6372 | 0 | 18.6372 | 18.6372 | 0 | 18.6372 | 18.6372 | 0 | 18.6372
|  | 14.8876 | 0 | 14.8876 | 15.1319 | 0 | 15.1319 | 15.4866 | 0 | 15.4866 | 15.9446 | 0 | 15.9446 | 16.4416 | 0 | 16.4416 | 16.6085 | 0 | 16.6085 | 17.084 | 0 | 17.084 | 17.7117 | 0 | 17.7117 | 18.1561 | 0 | 18.1561 | 18.9338 | 0 | 18.9338 | 19.7422 | 0 | 19.7422 | 19.7422 | 0 | 19.7422 | 19.7422 | 0 | 19.7422 | 19.7422 | 0 | 19.7422 | 19.7422 | 0 | 19.7422
|  | 15.2903 | 0 | 15.2903 | 15.5413 | 0 | 15.5413 | 15.9055 | 0 | 15.9055 | 16.3759 | 0 | 16.3759 | 16.8863 | 0 | 16.8863 | 17.0577 | 0 | 17.0577 | 17.5462 | 0 | 17.5462 | 18.1908 | 0 | 18.1908 | 18.6472 | 0 | 18.6472 | 19.4459 | 0 | 19.4459 | 20.2763 | 0 | 20.2763 | 20.2763 | 0 | 20.2763 | 20.2763 | 0 | 20.2763 | 20.2763 | 0 | 20.2763 | 20.2763 | 0 | 20.2763
|  | 15.125 | 0 | 15.125 | 15.3732 | 0 | 15.3732 | 15.7336 | 0 | 15.7336 | 16.1989 | 0 | 16.1989 | 16.7037 | 0 | 16.7037 | 16.8733 | 0 | 16.8733 | 17.3565 | 0 | 17.3565 | 17.9941 | 0 | 17.9941 | 18.4456 | 0 | 18.4456 | 19.2357 | 0 | 19.2357 | 20.057 | 0 | 20.057 | 20.057 | 0 | 20.057 | 20.057 | 0 | 20.057 | 20.057 | 0 | 20.057 | 20.057 | 0 | 20.057
|  | 15.3819 | 0 | 15.3819 | 15.6344 | 0 | 15.6344 | 16.0009 | 0 | 16.0009 | 16.4741 | 0 | 16.4741 | 16.9875 | 0 | 16.9875 | 17.16 | 0 | 17.16 | 17.6513 | 0 | 17.6513 | 18.2999 | 0 | 18.2999 | 18.759 | 0 | 18.759 | 19.5625 | 0 | 19.5625 | 20.3978 | 0 | 20.3978 | 20.3978 | 0 | 20.3978 | 20.3978 | 0 | 20.3978 | 20.3978 | 0 | 20.3978 | 20.3978 | 0 | 20.3978
|  | 15.9205 | 0 | 15.9205 | 16.1818 | 0 | 16.1818 | 16.5611 | 0 | 16.5611 | 17.0509 | 0 | 17.0509 | 17.5823 | 0 | 17.5823 | 17.7608 | 0 | 17.7608 | 18.2694 | 0 | 18.2694 | 18.9406 | 0 | 18.9406 | 19.4158 | 0 | 19.4158 | 20.2475 | 0 | 20.2475 | 21.112 | 0 | 21.112 | 21.112 | 0 | 21.112 | 21.112 | 0 | 21.112 | 21.112 | 0 | 21.112 | 21.112 | 0 | 21.112
|  | 16.3275 | 0 | 16.3275 | 16.5955 | 0 | 16.5955 | 16.9845 | 0 | 16.9845 | 17.4868 | 0 | 17.4868 | 18.0318 | 0 | 18.0318 | 18.2148 | 0 | 18.2148 | 18.7364 | 0 | 18.7364 | 19.4248 | 0 | 19.4248 | 19.9121 | 0 | 19.9121 | 20.765 | 0 | 20.765 | 21.6517 | 0 | 21.6517 | 21.6517 | 0 | 21.6517 | 21.6517 | 0 | 21.6517 | 21.6517 | 0 | 21.6517 | 21.6517 | 0 | 21.6517
|  | 17.0363 | 0 | 17.0363 | 17.316 | 0 | 17.316 | 17.7219 | 0 | 17.7219 | 18.246 | 0 | 18.246 | 18.8146 | 0 | 18.8146 | 19.0056 | 0 | 19.0056 | 19.5498 | 0 | 19.5498 | 20.2681 | 0 | 20.2681 | 20.7766 | 0 | 20.7766 | 21.6666 | 0 | 21.6666 | 22.5917 | 0 | 22.5917 | 22.5917 | 0 | 22.5917 | 22.5917 | 0 | 22.5917 | 22.5917 | 0 | 22.5917 | 22.5917 | 0 | 22.5917
|  | 17.4393 | 0 | 17.4393 | 17.7255 | 0 | 17.7255 | 18.141 | 0 | 18.141 | 18.6775 | 0 | 18.6775 | 19.2596 | 0 | 19.2596 | 19.4551 | 0 | 19.4551 | 20.0122 | 0 | 20.0122 | 20.7475 | 0 | 20.7475 | 21.268 | 0 | 21.268 | 22.179 | 0 | 22.179 | 23.126 | 0 | 23.126 | 23.126 | 0 | 23.126 | 23.126 | 0 | 23.126 | 23.126 | 0 | 23.126 | 23.126 | 0 | 23.126
|  | 18.7267 | 0 | 18.7267 | 19.0341 | 0 | 19.0341 | 19.4803 | 0 | 19.4803 | 20.0564 | 0 | 20.0564 | 20.6815 | 0 | 20.6815 | 20.8914 | 0 | 20.8914 | 21.4896 | 0 | 21.4896 | 22.2792 | 0 | 22.2792 | 22.8381 | 0 | 22.8381 | 23.8164 | 0 | 23.8164 | 24.8333 | 0 | 24.8333 | 24.8333 | 0 | 24.8333 | 24.8333 | 0 | 24.8333 | 24.8333 | 0 | 24.8333 | 24.8333 | 0 | 24.8333
|  | 19.9535 | 0 | 19.9535 | 20.2811 | 0 | 20.2811 | 20.7564 | 0 | 20.7564 | 21.3703 | 0 | 21.3703 | 22.0363 | 0 | 22.0363 | 22.26 | 0 | 22.26 | 22.8974 | 0 | 22.8974 | 23.7387 | 0 | 23.7387 | 24.3343 | 0 | 24.3343 | 25.3766 | 0 | 25.3766 | 26.4602 | 0 | 26.4602 | 26.4602 | 0 | 26.4602 | 26.4602 | 0 | 26.4602 | 26.4602 | 0 | 26.4602 | 26.4602 | 0 | 26.4602
|  | 22.3833 | 0 | 22.3833 | 22.7507 | 0 | 22.7507 | 23.284 | 0 | 23.284 | 23.9726 | 0 | 23.9726 | 24.7197 | 0 | 24.7197 | 24.9707 | 0 | 24.9707 | 25.6857 | 0 | 25.6857 | 26.6294 | 0 | 26.6294 | 27.2975 | 0 | 27.2975 | 28.4667 | 0 | 28.4667 | 29.6823 | 0 | 29.6823 | 29.6823 | 0 | 29.6823 | 29.6823 | 0 | 29.6823 | 29.6823 | 0 | 29.6823 | 29.6823 | 0 | 29.6823
|  | 21.2858 | 0 | 21.2858 | 21.6352 | 0 | 21.6352 | 22.1423 | 0 | 22.1423 | 22.7972 | 0 | 22.7972 | 23.5077 | 0 | 23.5077 | 23.7463 | 0 | 23.7463 | 24.4263 | 0 | 24.4263 | 25.3237 | 0 | 25.3237 | 25.959 | 0 | 25.959 | 27.071 | 0 | 27.071 | 28.2269 | 0 | 28.2269 | 28.2269 | 0 | 28.2269 | 28.2269 | 0 | 28.2269 | 28.2269 | 0 | 28.2269 | 28.2269 | 0 | 28.2269
|  | 19.2332 | 0 | 19.2332 | 19.5489 | 0 | 19.5489 | 20.0071 | 0 | 20.0071 | 20.5988 | 0 | 20.5988 | 21.2408 | 0 | 21.2408 | 21.4565 | 0 | 21.4565 | 22.0709 | 0 | 22.0709 | 22.8817 | 0 | 22.8817 | 23.4558 | 0 | 23.4558 | 24.4605 | 0 | 24.4605 | 25.505 | 0 | 25.505 | 25.505 | 0 | 25.505 | 25.505 | 0 | 25.505 | 25.505 | 0 | 25.505 | 25.505 | 0 | 25.505
|  | 16.9905 | 0 | 16.9905 | 17.2694 | 0 | 17.2694 | 17.6741 | 0 | 17.6741 | 18.1968 | 0 | 18.1968 | 18.764 | 0 | 18.764 | 18.9544 | 0 | 18.9544 | 19.4972 | 0 | 19.4972 | 20.2135 | 0 | 20.2135 | 20.7206 | 0 | 20.7206 | 21.6082 | 0 | 21.6082 | 22.5309 | 0 | 22.5309 | 22.5309 | 0 | 22.5309 | 22.5309 | 0 | 22.5309 | 22.5309 | 0 | 22.5309 | 22.5309 | 0 | 22.5309
|  | 15.3635 | 0 | 15.3635 | 15.6157 | 0 | 15.6157 | 15.9817 | 0 | 15.9817 | 16.4544 | 0 | 16.4544 | 16.9672 | 0 | 16.9672 | 17.1394 | 0 | 17.1394 | 17.6302 | 0 | 17.6302 | 18.278 | 0 | 18.278 | 18.7365 | 0 | 18.7365 | 19.5391 | 0 | 19.5391 | 20.3734 | 0 | 20.3734 | 20.3734 | 0 | 20.3734 | 20.3734 | 0 | 20.3734 | 20.3734 | 0 | 20.3734 | 20.3734 | 0 | 20.3734
|  | 13.7122 | 0 | 13.7122 | 13.9372 | 0 | 13.9372 | 14.2639 | 0 | 14.2639 | 14.6858 | 0 | 14.6858 | 15.1435 | 0 | 15.1435 | 15.2972 | 0 | 15.2972 | 15.7352 | 0 | 15.7352 | 16.3133 | 0 | 16.3133 | 16.7226 | 0 | 16.7226 | 17.4389 | 0 | 17.4389 | 18.1835 | 0 | 18.1835 | 18.1835 | 0 | 18.1835 | 18.1835 | 0 | 18.1835 | 18.1835 | 0 | 18.1835 | 18.1835 | 0 | 18.1835
|  | 11.6738 | 0 | 11.6738 | 11.8654 | 0 | 11.8654 | 12.1436 | 0 | 12.1436 | 12.5027 | 0 | 12.5027 | 12.8924 | 0 | 12.8924 | 13.0232 | 0 | 13.0232 | 13.3962 | 0 | 13.3962 | 13.8883 | 0 | 13.8883 | 14.2368 | 0 | 14.2368 | 14.8466 | 0 | 14.8466 | 15.4805 | 0 | 15.4805 | 15.4805 | 0 | 15.4805 | 15.4805 | 0 | 15.4805 | 15.4805 | 0 | 15.4805 | 15.4805 | 0 | 15.4805
|  | 11.3158 | 0 | 11.3158 | 11.5015 | 0 | 11.5015 | 11.7711 | 0 | 11.7711 | 12.1192 | 0 | 12.1192 | 12.4969 | 0 | 12.4969 | 12.6238 | 0 | 12.6238 | 12.9853 | 0 | 12.9853 | 13.4624 | 0 | 13.4624 | 13.8001 | 0 | 13.8001 | 14.3912 | 0 | 14.3912 | 15.0057 | 0 | 15.0057 | 15.0057 | 0 | 15.0057 | 15.0057 | 0 | 15.0057 | 15.0057 | 0 | 15.0057 | 15.0057 | 0 | 15.0057
|  | 10.3833 | 0 | 10.3833 | 10.5538 | 0 | 10.5538 | 10.8012 | 0 | 10.8012 | 11.1206 | 0 | 11.1206 | 11.4672 | 0 | 11.4672 | 11.5836 | 0 | 11.5836 | 11.9153 | 0 | 11.9153 | 12.3531 | 0 | 12.3531 | 12.663 | 0 | 12.663 | 13.2054 | 0 | 13.2054 | 13.7692 | 0 | 13.7692 | 13.7692 | 0 | 13.7692 | 13.7692 | 0 | 13.7692 | 13.7692 | 0 | 13.7692 | 13.7692 | 0 | 13.7692
|  | 9.7333 | 0 | 9.7333 | 9.893 | 0 | 9.893 | 10.1249 | 0 | 10.1249 | 10.4244 | 0 | 10.4244 | 10.7493 | 0 | 10.7493 | 10.8584 | 0 | 10.8584 | 11.1693 | 0 | 11.1693 | 11.5797 | 0 | 11.5797 | 11.8702 | 0 | 11.8702 | 12.3786 | 0 | 12.3786 | 12.9072 | 0 | 12.9072 | 12.9072 | 0 | 12.9072 | 12.9072 | 0 | 12.9072 | 12.9072 | 0 | 12.9072 | 12.9072 | 0 | 12.9072
|  | 10.0827 | 0 | 10.0827 | 10.2482 | 0 | 10.2482 | 10.4884 | 0 | 10.4884 | 10.7986 | 0 | 10.7986 | 11.1351 | 0 | 11.1351 | 11.2482 | 0 | 11.2482 | 11.5703 | 0 | 11.5703 | 11.9954 | 0 | 11.9954 | 12.2963 | 0 | 12.2963 | 12.823 | 0 | 12.823 | 13.3705 | 0 | 13.3705 | 13.3705 | 0 | 13.3705 | 13.3705 | 0 | 13.3705 | 13.3705 | 0 | 13.3705 | 13.3705 | 0 | 13.3705
|  | 11.6178 | 0 | 11.6178 | 11.8085 | 0 | 11.8085 | 12.0853 | 0 | 12.0853 | 12.4427 | 0 | 12.4427 | 12.8305 | 0 | 12.8305 | 12.9608 | 0 | 12.9608 | 13.3319 | 0 | 13.3319 | 13.8217 | 0 | 13.8217 | 14.1685 | 0 | 14.1685 | 14.7754 | 0 | 14.7754 | 15.4063 | 0 | 15.4063 | 15.4063 | 0 | 15.4063 | 15.4063 | 0 | 15.4063 | 15.4063 | 0 | 15.4063 | 15.4063 | 0 | 15.4063
|  | 13.4785 | 0 | 13.4785 | 13.6997 | 0 | 13.6997 | 14.0208 | 0 | 14.0208 | 14.4355 | 0 | 14.4355 | 14.8854 | 0 | 14.8854 | 15.0365 | 0 | 15.0365 | 15.4671 | 0 | 15.4671 | 16.0353 | 0 | 16.0353 | 16.4376 | 0 | 16.4376 | 17.1417 | 0 | 17.1417 | 17.8736 | 0 | 17.8736 | 17.8736 | 0 | 17.8736 | 17.8736 | 0 | 17.8736 | 17.8736 | 0 | 17.8736 | 17.8736 | 0 | 17.8736
|  | 14.1613 | 0 | 14.1613 | 14.3937 | 0 | 14.3937 | 14.7311 | 0 | 14.7311 | 15.1668 | 0 | 15.1668 | 15.6395 | 0 | 15.6395 | 15.7982 | 0 | 15.7982 | 16.2506 | 0 | 16.2506 | 16.8477 | 0 | 16.8477 | 17.2703 | 0 | 17.2703 | 18.0101 | 0 | 18.0101 | 18.7791 | 0 | 18.7791 | 18.7791 | 0 | 18.7791 | 18.7791 | 0 | 18.7791 | 18.7791 | 0 | 18.7791 | 18.7791 | 0 | 18.7791
|  | 14.6031 | 0 | 14.6031 | 14.8428 | 0 | 14.8428 | 15.1907 | 0 | 15.1907 | 15.64 | 0 | 15.64 | 16.1274 | 0 | 16.1274 | 16.2911 | 0 | 16.2911 | 16.7576 | 0 | 16.7576 | 17.3733 | 0 | 17.3733 | 17.8092 | 0 | 17.8092 | 18.572 | 0 | 18.572 | 19.365 | 0 | 19.365 | 19.365 | 0 | 19.365 | 19.365 | 0 | 19.365 | 19.365 | 0 | 19.365 | 19.365 | 0 | 19.365
|  | 14.8233 | 0 | 14.8233 | 15.0667 | 0 | 15.0667 | 15.4198 | 0 | 15.4198 | 15.8758 | 0 | 15.8758 | 16.3706 | 0 | 16.3706 | 16.5368 | 0 | 16.5368 | 17.0103 | 0 | 17.0103 | 17.6353 | 0 | 17.6353 | 18.0777 | 0 | 18.0777 | 18.8521 | 0 | 18.8521 | 19.6571 | 0 | 19.6571 | 19.6571 | 0 | 19.6571 | 19.6571 | 0 | 19.6571 | 19.6571 | 0 | 19.6571 | 19.6571 | 0 | 19.6571
|  | 15.1569 | 0 | 15.1569 | 15.4057 | 0 | 15.4057 | 15.7667 | 0 | 15.7667 | 16.2331 | 0 | 16.2331 | 16.739 | 0 | 16.739 | 16.9089 | 0 | 16.9089 | 17.3931 | 0 | 17.3931 | 18.0321 | 0 | 18.0321 | 18.4845 | 0 | 18.4845 | 19.2763 | 0 | 19.2763 | 20.0993 | 0 | 20.0993 | 20.0993 | 0 | 20.0993 | 20.0993 | 0 | 20.0993 | 20.0993 | 0 | 20.0993 | 20.0993 | 0 | 20.0993
|  | 15.5813 | 0 | 15.5813 | 15.837 | 0 | 15.837 | 16.2082 | 0 | 16.2082 | 16.6876 | 0 | 16.6876 | 17.2077 | 0 | 17.2077 | 17.3823 | 0 | 17.3823 | 17.8801 | 0 | 17.8801 | 18.537 | 0 | 18.537 | 19.0021 | 0 | 19.0021 | 19.816 | 0 | 19.816 | 20.6621 | 0 | 20.6621 | 20.6621 | 0 | 20.6621 | 20.6621 | 0 | 20.6621 | 20.6621 | 0 | 20.6621 | 20.6621 | 0 | 20.6621
|  | 16.1257 | 0 | 16.1257 | 16.3904 | 0 | 16.3904 | 16.7745 | 0 | 16.7745 | 17.2707 | 0 | 17.2707 | 17.8089 | 0 | 17.8089 | 17.9897 | 0 | 17.9897 | 18.5048 | 0 | 18.5048 | 19.1847 | 0 | 19.1847 | 19.666 | 0 | 19.666 | 20.5084 | 0 | 20.5084 | 21.3841 | 0 | 21.3841 | 21.3841 | 0 | 21.3841 | 21.3841 | 0 | 21.3841 | 21.3841 | 0 | 21.3841 | 21.3841 | 0 | 21.3841
|  | 16.2882 | 0 | 16.2882 | 16.5556 | 0 | 16.5556 | 16.9436 | 0 | 16.9436 | 17.4447 | 0 | 17.4447 | 17.9884 | 0 | 17.9884 | 18.171 | 0 | 18.171 | 18.6914 | 0 | 18.6914 | 19.3781 | 0 | 19.3781 | 19.8642 | 0 | 19.8642 | 20.7151 | 0 | 20.7151 | 21.5996 | 0 | 21.5996 | 21.5996 | 0 | 21.5996 | 21.5996 | 0 | 21.5996 | 21.5996 | 0 | 21.5996 | 21.5996 | 0 | 21.5996
|  | 16.7966 | 0 | 16.7966 | 17.0724 | 0 | 17.0724 | 17.4725 | 0 | 17.4725 | 17.9893 | 0 | 17.9893 | 18.5499 | 0 | 18.5499 | 18.7382 | 0 | 18.7382 | 19.2748 | 0 | 19.2748 | 19.9829 | 0 | 19.9829 | 20.4843 | 0 | 20.4843 | 21.3617 | 0 | 21.3617 | 22.2738 | 0 | 22.2738 | 22.2738 | 0 | 22.2738 | 22.2738 | 0 | 22.2738 | 22.2738 | 0 | 22.2738 | 22.2738 | 0 | 22.2738
|  | 17.3614 | 0 | 17.3614 | 17.6464 | 0 | 17.6464 | 18.06 | 0 | 18.06 | 18.5942 | 0 | 18.5942 | 19.1737 | 0 | 19.1737 | 19.3683 | 0 | 19.3683 | 19.9229 | 0 | 19.9229 | 20.6549 | 0 | 20.6549 | 21.1731 | 0 | 21.1731 | 22.08 | 0 | 22.08 | 23.0228 | 0 | 23.0228 | 23.0228 | 0 | 23.0228 | 23.0228 | 0 | 23.0228 | 23.0228 | 0 | 23.0228 | 23.0228 | 0 | 23.0228
|  | 18.679 | 0 | 18.679 | 18.9856 | 0 | 18.9856 | 19.4306 | 0 | 19.4306 | 20.0052 | 0 | 20.0052 | 20.6287 | 0 | 20.6287 | 20.8381 | 0 | 20.8381 | 21.4348 | 0 | 21.4348 | 22.2223 | 0 | 22.2223 | 22.7798 | 0 | 22.7798 | 23.7556 | 0 | 23.7556 | 24.77 | 0 | 24.77 | 24.77 | 0 | 24.77 | 24.77 | 0 | 24.77 | 24.77 | 0 | 24.77 | 24.77 | 0 | 24.77
|  | 20.786 | 0 | 20.786 | 21.1272 | 0 | 21.1272 | 21.6224 | 0 | 21.6224 | 22.2619 | 0 | 22.2619 | 22.9557 | 0 | 22.9557 | 23.1887 | 0 | 23.1887 | 23.8527 | 0 | 23.8527 | 24.7291 | 0 | 24.7291 | 25.3495 | 0 | 25.3495 | 26.4353 | 0 | 26.4353 | 27.5641 | 0 | 27.5641 | 27.5641 | 0 | 27.5641 | 27.5641 | 0 | 27.5641 | 27.5641 | 0 | 27.5641 | 27.5641 | 0 | 27.5641
|  | 22.7367 | 0 | 22.7367 | 23.1099 | 0 | 23.1099 | 23.6515 | 0 | 23.6515 | 24.351 | 0 | 24.351 | 25.11 | 0 | 25.11 | 25.3649 | 0 | 25.3649 | 26.0912 | 0 | 26.0912 | 27.0498 | 0 | 27.0498 | 27.7284 | 0 | 27.7284 | 28.9161 | 0 | 28.9161 | 30.1508 | 0 | 30.1508 | 30.1508 | 0 | 30.1508 | 30.1508 | 0 | 30.1508 | 30.1508 | 0 | 30.1508 | 30.1508 | 0 | 30.1508
|  | 21.7758 | 0 | 21.7758 | 22.1333 | 0 | 22.1333 | 22.6521 | 0 | 22.6521 | 23.322 | 0 | 23.322 | 24.0489 | 0 | 24.0489 | 24.293 | 0 | 24.293 | 24.9886 | 0 | 24.9886 | 25.9067 | 0 | 25.9067 | 26.5566 | 0 | 26.5566 | 27.6942 | 0 | 27.6942 | 28.8767 | 0 | 28.8767 | 28.8767 | 0 | 28.8767 | 28.8767 | 0 | 28.8767 | 28.8767 | 0 | 28.8767 | 28.8767 | 0 | 28.8767
|  | 20.1685 | 0 | 20.1685 | 20.4995 | 0 | 20.4995 | 20.98 | 0 | 20.98 | 21.6005 | 0 | 21.6005 | 22.2737 | 0 | 22.2737 | 22.4998 | 0 | 22.4998 | 23.1441 | 0 | 23.1441 | 23.9944 | 0 | 23.9944 | 24.5964 | 0 | 24.5964 | 25.6499 | 0 | 25.6499 | 26.7452 | 0 | 26.7452 | 26.7452 | 0 | 26.7452 | 26.7452 | 0 | 26.7452 | 26.7452 | 0 | 26.7452 | 26.7452 | 0 | 26.7452
|  | 18.0145 | 0 | 18.0145 | 18.3101 | 0 | 18.3101 | 18.7393 | 0 | 18.7393 | 19.2935 | 0 | 19.2935 | 19.8948 | 0 | 19.8948 | 20.0968 | 0 | 20.0968 | 20.6723 | 0 | 20.6723 | 21.4318 | 0 | 21.4318 | 21.9694 | 0 | 21.9694 | 22.9105 | 0 | 22.9105 | 23.8888 | 0 | 23.8888 | 23.8888 | 0 | 23.8888 | 23.8888 | 0 | 23.8888 | 23.8888 | 0 | 23.8888 | 23.8888 | 0 | 23.8888
|  | 15.9273 | 0 | 15.9273 | 16.1887 | 0 | 16.1887 | 16.5681 | 0 | 16.5681 | 17.0581 | 0 | 17.0581 | 17.5898 | 0 | 17.5898 | 17.7683 | 0 | 17.7683 | 18.2771 | 0 | 18.2771 | 18.9486 | 0 | 18.9486 | 19.424 | 0 | 19.424 | 20.256 | 0 | 20.256 | 21.121 | 0 | 21.121 | 21.121 | 0 | 21.121 | 21.121 | 0 | 21.121 | 21.121 | 0 | 21.121 | 21.121 | 0 | 21.121
|  | 14.4513 | 0 | 14.4513 | 14.6885 | 0 | 14.6885 | 15.0328 | 0 | 15.0328 | 15.4774 | 0 | 15.4774 | 15.9597 | 0 | 15.9597 | 16.1217 | 0 | 16.1217 | 16.5834 | 0 | 16.5834 | 17.1927 | 0 | 17.1927 | 17.624 | 0 | 17.624 | 18.3789 | 0 | 18.3789 | 19.1637 | 0 | 19.1637 | 19.1637 | 0 | 19.1637 | 19.1637 | 0 | 19.1637 | 19.1637 | 0 | 19.1637 | 19.1637 | 0 | 19.1637
|  | 12.3335 | 0 | 12.3335 | 12.536 | 0 | 12.536 | 12.8298 | 0 | 12.8298 | 13.2092 | 0 | 13.2092 | 13.6209 | 0 | 13.6209 | 13.7592 | 0 | 13.7592 | 14.1532 | 0 | 14.1532 | 14.6732 | 0 | 14.6732 | 15.0413 | 0 | 15.0413 | 15.6856 | 0 | 15.6856 | 16.3553 | 0 | 16.3553 | 16.3553 | 0 | 16.3553 | 16.3553 | 0 | 16.3553 | 16.3553 | 0 | 16.3553 | 16.3553 | 0 | 16.3553
|  | 11.7725 | 0 | 11.7725 | 11.9657 | 0 | 11.9657 | 12.2462 | 0 | 12.2462 | 12.6084 | 0 | 12.6084 | 13.0013 | 0 | 13.0013 | 13.1333 | 0 | 13.1333 | 13.5094 | 0 | 13.5094 | 14.0057 | 0 | 14.0057 | 14.3571 | 0 | 14.3571 | 14.9721 | 0 | 14.9721 | 15.6114 | 0 | 15.6114 | 15.6114 | 0 | 15.6114 | 15.6114 | 0 | 15.6114 | 15.6114 | 0 | 15.6114 | 15.6114 | 0 | 15.6114
|  | 10.6361 | 0 | 10.6361 | 10.8107 | 0 | 10.8107 | 11.0641 | 0 | 11.0641 | 11.3913 | 0 | 11.3913 | 11.7463 | 0 | 11.7463 | 11.8656 | 0 | 11.8656 | 12.2053 | 0 | 12.2053 | 12.6538 | 0 | 12.6538 | 12.9712 | 0 | 12.9712 | 13.5268 | 0 | 13.5268 | 14.1044 | 0 | 14.1044 | 14.1044 | 0 | 14.1044 | 14.1044 | 0 | 14.1044 | 14.1044 | 0 | 14.1044 | 14.1044 | 0 | 14.1044
|  | 10.0306 | 0 | 10.0306 | 10.1952 | 0 | 10.1952 | 10.4342 | 0 | 10.4342 | 10.7428 | 0 | 10.7428 | 11.0776 | 0 | 11.0776 | 11.19 | 0 | 11.19 | 11.5104 | 0 | 11.5104 | 11.9333 | 0 | 11.9333 | 12.2327 | 0 | 12.2327 | 12.7567 | 0 | 12.7567 | 13.3014 | 0 | 13.3014 | 13.3014 | 0 | 13.3014 | 13.3014 | 0 | 13.3014 | 13.3014 | 0 | 13.3014 | 13.3014 | 0 | 13.3014
|  | 10.2836 | 0 | 10.2836 | 10.4524 | 0 | 10.4524 | 10.6973 | 0 | 10.6973 | 11.0137 | 0 | 11.0137 | 11.357 | 0 | 11.357 | 11.4723 | 0 | 11.4723 | 11.8008 | 0 | 11.8008 | 12.2343 | 0 | 12.2343 | 12.5413 | 0 | 12.5413 | 13.0785 | 0 | 13.0785 | 13.6369 | 0 | 13.6369 | 13.6369 | 0 | 13.6369 | 13.6369 | 0 | 13.6369 | 13.6369 | 0 | 13.6369 | 13.6369 | 0 | 13.6369
|  | 11.5427 | 0 | 11.5427 | 11.7321 | 0 | 11.7321 | 12.0071 | 0 | 12.0071 | 12.3622 | 0 | 12.3622 | 12.7475 | 0 | 12.7475 | 12.8769 | 0 | 12.8769 | 13.2457 | 0 | 13.2457 | 13.7323 | 0 | 13.7323 | 14.0768 | 0 | 14.0768 | 14.6798 | 0 | 14.6798 | 15.3066 | 0 | 15.3066 | 15.3066 | 0 | 15.3066 | 15.3066 | 0 | 15.3066 | 15.3066 | 0 | 15.3066 | 15.3066 | 0 | 15.3066
|  | 13.3508 | 0 | 13.3508 | 13.57 | 0 | 13.57 | 13.888 | 0 | 13.888 | 14.2988 | 0 | 14.2988 | 14.7444 | 0 | 14.7444 | 14.8941 | 0 | 14.8941 | 15.3206 | 0 | 15.3206 | 15.8834 | 0 | 15.8834 | 16.2819 | 0 | 16.2819 | 16.9793 | 0 | 16.9793 | 17.7044 | 0 | 17.7044 | 17.7044 | 0 | 17.7044 | 17.7044 | 0 | 17.7044 | 17.7044 | 0 | 17.7044 | 17.7044 | 0 | 17.7044
|  | 14.3665 | 0 | 14.3665 | 14.6023 | 0 | 14.6023 | 14.9446 | 0 | 14.9446 | 15.3866 | 0 | 15.3866 | 15.8661 | 0 | 15.8661 | 16.0272 | 0 | 16.0272 | 16.4861 | 0 | 16.4861 | 17.0918 | 0 | 17.0918 | 17.5206 | 0 | 17.5206 | 18.2711 | 0 | 18.2711 | 19.0513 | 0 | 19.0513 | 19.0513 | 0 | 19.0513 | 19.0513 | 0 | 19.0513 | 19.0513 | 0 | 19.0513 | 19.0513 | 0 | 19.0513
|  | 14.8713 | 0 | 14.8713 | 15.1154 | 0 | 15.1154 | 15.4697 | 0 | 15.4697 | 15.9272 | 0 | 15.9272 | 16.4236 | 0 | 16.4236 | 16.5903 | 0 | 16.5903 | 17.0654 | 0 | 17.0654 | 17.6924 | 0 | 17.6924 | 18.1363 | 0 | 18.1363 | 18.9131 | 0 | 18.9131 | 19.7207 | 0 | 19.7207 | 19.7207 | 0 | 19.7207 | 19.7207 | 0 | 19.7207 | 19.7207 | 0 | 19.7207 | 19.7207 | 0 | 19.7207
|  | 15.201 | 0 | 15.201 | 15.4505 | 0 | 15.4505 | 15.8126 | 0 | 15.8126 | 16.2803 | 0 | 16.2803 | 16.7877 | 0 | 16.7877 | 16.9581 | 0 | 16.9581 | 17.4437 | 0 | 17.4437 | 18.0845 | 0 | 18.0845 | 18.5383 | 0 | 18.5383 | 19.3323 | 0 | 19.3323 | 20.1578 | 0 | 20.1578 | 20.1578 | 0 | 20.1578 | 20.1578 | 0 | 20.1578 | 20.1578 | 0 | 20.1578 | 20.1578 | 0 | 20.1578
|  | 15.6581 | 0 | 15.6581 | 15.9151 | 0 | 15.9151 | 16.2882 | 0 | 16.2882 | 16.7699 | 0 | 16.7699 | 17.2925 | 0 | 17.2925 | 17.4681 | 0 | 17.4681 | 17.9683 | 0 | 17.9683 | 18.6284 | 0 | 18.6284 | 19.0958 | 0 | 19.0958 | 19.9137 | 0 | 19.9137 | 20.764 | 0 | 20.764 | 20.764 | 0 | 20.764 | 20.764 | 0 | 20.764 | 20.764 | 0 | 20.764 | 20.764 | 0 | 20.764
|  | 16.2906 | 0 | 16.2906 | 16.558 | 0 | 16.558 | 16.9461 | 0 | 16.9461 | 17.4473 | 0 | 17.4473 | 17.9911 | 0 | 17.9911 | 18.1737 | 0 | 18.1737 | 18.6941 | 0 | 18.6941 | 19.3809 | 0 | 19.3809 | 19.8671 | 0 | 19.8671 | 20.7181 | 0 | 20.7181 | 21.6028 | 0 | 21.6028 | 21.6028 | 0 | 21.6028 | 21.6028 | 0 | 21.6028 | 21.6028 | 0 | 21.6028 | 21.6028 | 0 | 21.6028
|  | 16.3202 | 0 | 16.3202 | 16.5881 | 0 | 16.5881 | 16.9769 | 0 | 16.9769 | 17.479 | 0 | 17.479 | 18.0238 | 0 | 18.0238 | 18.2067 | 0 | 18.2067 | 18.7281 | 0 | 18.7281 | 19.4161 | 0 | 19.4161 | 19.9033 | 0 | 19.9033 | 20.7558 | 0 | 20.7558 | 21.6421 | 0 | 21.6421 | 21.6421 | 0 | 21.6421 | 21.6421 | 0 | 21.6421 | 21.6421 | 0 | 21.6421 | 21.6421 | 0 | 21.6421
|  | 16.6055 | 0 | 16.6055 | 16.8781 | 0 | 16.8781 | 17.2737 | 0 | 17.2737 | 17.7846 | 0 | 17.7846 | 18.3389 | 0 | 18.3389 | 18.525 | 0 | 18.525 | 19.0555 | 0 | 19.0555 | 19.7556 | 0 | 19.7556 | 20.2512 | 0 | 20.2512 | 21.1187 | 0 | 21.1187 | 22.0204 | 0 | 22.0204 | 22.0204 | 0 | 22.0204 | 22.0204 | 0 | 22.0204 | 22.0204 | 0 | 22.0204 | 22.0204 | 0 | 22.0204
|  | 16.9297 | 0 | 16.9297 | 17.2076 | 0 | 17.2076 | 17.6109 | 0 | 17.6109 | 18.1317 | 0 | 18.1317 | 18.6968 | 0 | 18.6968 | 18.8866 | 0 | 18.8866 | 19.4274 | 0 | 19.4274 | 20.1412 | 0 | 20.1412 | 20.6465 | 0 | 20.6465 | 21.5309 | 0 | 21.5309 | 22.4502 | 0 | 22.4502 | 22.4502 | 0 | 22.4502 | 22.4502 | 0 | 22.4502 | 22.4502 | 0 | 22.4502 | 22.4502 | 0 | 22.4502
|  | 17.9834 | 0 | 17.9834 | 18.2785 | 0 | 18.2785 | 18.707 | 0 | 18.707 | 19.2602 | 0 | 19.2602 | 19.8605 | 0 | 19.8605 | 20.0621 | 0 | 20.0621 | 20.6366 | 0 | 20.6366 | 21.3948 | 0 | 21.3948 | 21.9315 | 0 | 21.9315 | 22.8709 | 0 | 22.8709 | 23.8475 | 0 | 23.8475 | 23.8475 | 0 | 23.8475 | 23.8475 | 0 | 23.8475 | 23.8475 | 0 | 23.8475 | 23.8475 | 0 | 23.8475
|  | 19.0175 | 0 | 19.0175 | 19.3297 | 0 | 19.3297 | 19.7827 | 0 | 19.7827 | 20.3678 | 0 | 20.3678 | 21.0026 | 0 | 21.0026 | 21.2158 | 0 | 21.2158 | 21.8233 | 0 | 21.8233 | 22.6251 | 0 | 22.6251 | 23.1927 | 0 | 23.1927 | 24.1862 | 0 | 24.1862 | 25.2189 | 0 | 25.2189 | 25.2189 | 0 | 25.2189 | 25.2189 | 0 | 25.2189 | 25.2189 | 0 | 25.2189 | 25.2189 | 0 | 25.2189
|  | 20.3635 | 0 | 20.3635 | 20.6977 | 0 | 20.6977 | 21.1829 | 0 | 21.1829 | 21.8094 | 0 | 21.8094 | 22.4891 | 0 | 22.4891 | 22.7174 | 0 | 22.7174 | 23.3679 | 0 | 23.3679 | 24.2264 | 0 | 24.2264 | 24.8342 | 0 | 24.8342 | 25.898 | 0 | 25.898 | 27.0038 | 0 | 27.0038 | 27.0038 | 0 | 27.0038 | 27.0038 | 0 | 27.0038 | 27.0038 | 0 | 27.0038 | 27.0038 | 0 | 27.0038
|  | 22.7808 | 0 | 22.7808 | 23.1547 | 0 | 23.1547 | 23.6974 | 0 | 23.6974 | 24.3983 | 0 | 24.3983 | 25.1587 | 0 | 25.1587 | 25.4141 | 0 | 25.4141 | 26.1418 | 0 | 26.1418 | 27.1022 | 0 | 27.1022 | 27.7822 | 0 | 27.7822 | 28.9722 | 0 | 28.9722 | 30.2093 | 0 | 30.2093 | 30.2093 | 0 | 30.2093 | 30.2093 | 0 | 30.2093 | 30.2093 | 0 | 30.2093 | 30.2093 | 0 | 30.2093
|  | 21.2727 | 0 | 21.2727 | 21.6218 | 0 | 21.6218 | 22.1286 | 0 | 22.1286 | 22.7831 | 0 | 22.7831 | 23.4932 | 0 | 23.4932 | 23.7316 | 0 | 23.7316 | 24.4112 | 0 | 24.4112 | 25.3081 | 0 | 25.3081 | 25.943 | 0 | 25.943 | 27.0543 | 0 | 27.0543 | 28.2094 | 0 | 28.2094 | 28.2094 | 0 | 28.2094 | 28.2094 | 0 | 28.2094 | 28.2094 | 0 | 28.2094 | 28.2094 | 0 | 28.2094
|  | 19.7868 | 0 | 19.7868 | 20.1115 | 0 | 20.1115 | 20.5829 | 0 | 20.5829 | 21.1917 | 0 | 21.1917 | 21.8521 | 0 | 21.8521 | 22.074 | 0 | 22.074 | 22.706 | 0 | 22.706 | 23.5403 | 0 | 23.5403 | 24.1308 | 0 | 24.1308 | 25.1645 | 0 | 25.1645 | 26.239 | 0 | 26.239 | 26.239 | 0 | 26.239 | 26.239 | 0 | 26.239 | 26.239 | 0 | 26.239 | 26.239 | 0 | 26.239
|  | 18.082 | 0 | 18.082 | 18.3788 | 0 | 18.3788 | 18.8096 | 0 | 18.8096 | 19.3659 | 0 | 19.3659 | 19.9694 | 0 | 19.9694 | 20.1721 | 0 | 20.1721 | 20.7498 | 0 | 20.7498 | 21.5121 | 0 | 21.5121 | 22.0518 | 0 | 22.0518 | 22.9964 | 0 | 22.9964 | 23.9783 | 0 | 23.9783 | 23.9783 | 0 | 23.9783 | 23.9783 | 0 | 23.9783 | 23.9783 | 0 | 23.9783 | 23.9783 | 0 | 23.9783
|  | 16.4803 | 0 | 16.4803 | 16.7508 | 0 | 16.7508 | 17.1434 | 0 | 17.1434 | 17.6505 | 0 | 17.6505 | 18.2006 | 0 | 18.2006 | 18.3853 | 0 | 18.3853 | 18.9118 | 0 | 18.9118 | 19.6066 | 0 | 19.6066 | 20.0985 | 0 | 20.0985 | 20.9594 | 0 | 20.9594 | 21.8543 | 0 | 21.8543 | 21.8543 | 0 | 21.8543 | 21.8543 | 0 | 21.8543 | 21.8543 | 0 | 21.8543 | 21.8543 | 0 | 21.8543
|  | 14.6721 | 0 | 14.6721 | 14.9129 | 0 | 14.9129 | 15.2625 | 0 | 15.2625 | 15.7139 | 0 | 15.7139 | 16.2036 | 0 | 16.2036 | 16.3681 | 0 | 16.3681 | 16.8368 | 0 | 16.8368 | 17.4554 | 0 | 17.4554 | 17.8933 | 0 | 17.8933 | 18.6597 | 0 | 18.6597 | 19.4565 | 0 | 19.4565 | 19.4565 | 0 | 19.4565 | 19.4565 | 0 | 19.4565 | 19.4565 | 0 | 19.4565 | 19.4565 | 0 | 19.4565
|  | 12.4614 | 0 | 12.4614 | 12.6659 | 0 | 12.6659 | 12.9628 | 0 | 12.9628 | 13.3462 | 0 | 13.3462 | 13.7621 | 0 | 13.7621 | 13.9018 | 0 | 13.9018 | 14.2999 | 0 | 14.2999 | 14.8253 | 0 | 14.8253 | 15.1972 | 0 | 15.1972 | 15.8482 | 0 | 15.8482 | 16.5249 | 0 | 16.5249 | 16.5249 | 0 | 16.5249 | 16.5249 | 0 | 16.5249 | 16.5249 | 0 | 16.5249 | 16.5249 | 0 | 16.5249
|  | 11.4578 | 0 | 11.4578 | 11.6458 | 0 | 11.6458 | 11.9188 | 0 | 11.9188 | 12.2713 | 0 | 12.2713 | 12.6537 | 0 | 12.6537 | 12.7822 | 0 | 12.7822 | 13.1482 | 0 | 13.1482 | 13.6313 | 0 | 13.6313 | 13.9732 | 0 | 13.9732 | 14.5718 | 0 | 14.5718 | 15.194 | 0 | 15.194 | 15.194 | 0 | 15.194 | 15.194 | 0 | 15.194 | 15.194 | 0 | 15.194 | 15.194 | 0 | 15.194
|  | 10.6994 | 0 | 10.6994 | 10.875 | 0 | 10.875 | 11.1299 | 0 | 11.1299 | 11.4591 | 0 | 11.4591 | 11.8163 | 0 | 11.8163 | 11.9362 | 0 | 11.9362 | 12.278 | 0 | 12.278 | 12.7291 | 0 | 12.7291 | 13.0484 | 0 | 13.0484 | 13.6074 | 0 | 13.6074 | 14.1884 | 0 | 14.1884 | 14.1884 | 0 | 14.1884 | 14.1884 | 0 | 14.1884 | 14.1884 | 0 | 14.1884 | 14.1884 | 0 | 14.1884
|  | 10.2408 | 0 | 10.2408 | 10.4089 | 0 | 10.4089 | 10.6529 | 0 | 10.6529 | 10.9679 | 0 | 10.9679 | 11.3098 | 0 | 11.3098 | 11.4246 | 0 | 11.4246 | 11.7517 | 0 | 11.7517 | 12.1835 | 0 | 12.1835 | 12.4891 | 0 | 12.4891 | 13.0241 | 0 | 13.0241 | 13.5802 | 0 | 13.5802 | 13.5802 | 0 | 13.5802 | 13.5802 | 0 | 13.5802 | 13.5802 | 0 | 13.5802 | 13.5802 | 0 | 13.5802
|  | 10.2004 | 0 | 10.2004 | 10.3678 | 0 | 10.3678 | 10.6108 | 0 | 10.6108 | 10.9246 | 0 | 10.9246 | 11.2651 | 0 | 11.2651 | 11.3795 | 0 | 11.3795 | 11.7053 | 0 | 11.7053 | 12.1354 | 0 | 12.1354 | 12.4398 | 0 | 12.4398 | 12.9727 | 0 | 12.9727 | 13.5266 | 0 | 13.5266 | 13.5266 | 0 | 13.5266 | 13.5266 | 0 | 13.5266 | 13.5266 | 0 | 13.5266 | 13.5266 | 0 | 13.5266
|  | 10.5508 | 0 | 10.5508 | 10.724 | 0 | 10.724 | 10.9754 | 0 | 10.9754 | 11.3 | 0 | 11.3 | 11.6522 | 0 | 11.6522 | 11.7704 | 0 | 11.7704 | 12.1075 | 0 | 12.1075 | 12.5523 | 0 | 12.5523 | 12.8672 | 0 | 12.8672 | 13.4184 | 0 | 13.4184 | 13.9913 | 0 | 13.9913 | 13.9913 | 0 | 13.9913 | 13.9913 | 0 | 13.9913 | 13.9913 | 0 | 13.9913 | 13.9913 | 0 | 13.9913
|  | 10.6822 | 0 | 10.6822 | 10.8576 | 0 | 10.8576 | 11.1121 | 0 | 11.1121 | 11.4407 | 0 | 11.4407 | 11.7973 | 0 | 11.7973 | 11.917 | 0 | 11.917 | 12.2583 | 0 | 12.2583 | 12.7086 | 0 | 12.7086 | 13.0275 | 0 | 13.0275 | 13.5855 | 0 | 13.5855 | 14.1656 | 0 | 14.1656 | 14.1656 | 0 | 14.1656 | 14.1656 | 0 | 14.1656 | 14.1656 | 0 | 14.1656 | 14.1656 | 0 | 14.1656
|  | 11.8146 | 0 | 11.8146 | 12.0085 | 0 | 12.0085 | 12.29 | 0 | 12.29 | 12.6535 | 0 | 12.6535 | 13.0478 | 0 | 13.0478 | 13.1803 | 0 | 13.1803 | 13.5577 | 0 | 13.5577 | 14.0558 | 0 | 14.0558 | 14.4084 | 0 | 14.4084 | 15.0256 | 0 | 15.0256 | 15.6672 | 0 | 15.6672 | 15.6672 | 0 | 15.6672 | 15.6672 | 0 | 15.6672 | 15.6672 | 0 | 15.6672 | 15.6672 | 0 | 15.6672
|  | 13.9257 | 0 | 13.9257 | 14.1543 | 0 | 14.1543 | 14.4861 | 0 | 14.4861 | 14.9145 | 0 | 14.9145 | 15.3793 | 0 | 15.3793 | 15.5355 | 0 | 15.5355 | 15.9803 | 0 | 15.9803 | 16.5674 | 0 | 16.5674 | 16.9831 | 0 | 16.9831 | 17.7105 | 0 | 17.7105 | 18.4668 | 0 | 18.4668 | 18.4668 | 0 | 18.4668 | 18.4668 | 0 | 18.4668 | 18.4668 | 0 | 18.4668 | 18.4668 | 0 | 18.4668
|  | 14.9153 | 0 | 14.9153 | 15.1602 | 0 | 15.1602 | 15.5155 | 0 | 15.5155 | 15.9744 | 0 | 15.9744 | 16.4722 | 0 | 16.4722 | 16.6394 | 0 | 16.6394 | 17.1159 | 0 | 17.1159 | 17.7447 | 0 | 17.7447 | 18.1899 | 0 | 18.1899 | 18.9691 | 0 | 18.9691 | 19.779 | 0 | 19.779 | 19.779 | 0 | 19.779 | 19.779 | 0 | 19.779 | 19.779 | 0 | 19.779 | 19.779 | 0 | 19.779
|  | 15.163 | 0 | 15.163 | 15.4119 | 0 | 15.4119 | 15.7731 | 0 | 15.7731 | 16.2396 | 0 | 16.2396 | 16.7458 | 0 | 16.7458 | 16.9157 | 0 | 16.9157 | 17.4001 | 0 | 17.4001 | 18.0394 | 0 | 18.0394 | 18.492 | 0 | 18.492 | 19.2841 | 0 | 19.2841 | 20.1075 | 0 | 20.1075 | 20.1075 | 0 | 20.1075 | 20.1075 | 0 | 20.1075 | 20.1075 | 0 | 20.1075 | 20.1075 | 0 | 20.1075
|  | 15.9555 | 0 | 15.9555 | 16.2174 | 0 | 16.2174 | 16.5975 | 0 | 16.5975 | 17.0884 | 0 | 17.0884 | 17.621 | 0 | 17.621 | 17.7998 | 0 | 17.7998 | 18.3095 | 0 | 18.3095 | 18.9822 | 0 | 18.9822 | 19.4584 | 0 | 19.4584 | 20.2919 | 0 | 20.2919 | 21.1584 | 0 | 21.1584 | 21.1584 | 0 | 21.1584 | 21.1584 | 0 | 21.1584 | 21.1584 | 0 | 21.1584 | 21.1584 | 0 | 21.1584
|  | 16.6149 | 0 | 16.6149 | 16.8876 | 0 | 16.8876 | 17.2835 | 0 | 17.2835 | 17.7946 | 0 | 17.7946 | 18.3492 | 0 | 18.3492 | 18.5355 | 0 | 18.5355 | 19.0663 | 0 | 19.0663 | 19.7668 | 0 | 19.7668 | 20.2627 | 0 | 20.2627 | 21.1306 | 0 | 21.1306 | 22.0329 | 0 | 22.0329 | 22.0329 | 0 | 22.0329 | 22.0329 | 0 | 22.0329 | 22.0329 | 0 | 22.0329 | 22.0329 | 0 | 22.0329
|  | 16.7233 | 0 | 16.7233 | 16.9978 | 0 | 16.9978 | 17.3963 | 0 | 17.3963 | 17.9108 | 0 | 17.9108 | 18.469 | 0 | 18.469 | 18.6564 | 0 | 18.6564 | 19.1907 | 0 | 19.1907 | 19.8957 | 0 | 19.8957 | 20.3949 | 0 | 20.3949 | 21.2685 | 0 | 21.2685 | 22.1766 | 0 | 22.1766 | 22.1766 | 0 | 22.1766 | 22.1766 | 0 | 22.1766 | 22.1766 | 0 | 22.1766 | 22.1766 | 0 | 22.1766
|  | 16.903 | 0 | 16.903 | 17.1804 | 0 | 17.1804 | 17.5831 | 0 | 17.5831 | 18.1031 | 0 | 18.1031 | 18.6673 | 0 | 18.6673 | 18.8568 | 0 | 18.8568 | 19.3968 | 0 | 19.3968 | 20.1094 | 0 | 20.1094 | 20.6139 | 0 | 20.6139 | 21.4969 | 0 | 21.4969 | 22.4148 | 0 | 22.4148 | 22.4148 | 0 | 22.4148 | 22.4148 | 0 | 22.4148 | 22.4148 | 0 | 22.4148 | 22.4148 | 0 | 22.4148
|  | 16.692 | 0 | 16.692 | 16.966 | 0 | 16.966 | 17.3636 | 0 | 17.3636 | 17.8772 | 0 | 17.8772 | 18.4343 | 0 | 18.4343 | 18.6214 | 0 | 18.6214 | 19.1547 | 0 | 19.1547 | 19.8584 | 0 | 19.8584 | 20.3566 | 0 | 20.3566 | 21.2286 | 0 | 21.2286 | 22.135 | 0 | 22.135 | 22.135 | 0 | 22.135 | 22.135 | 0 | 22.135 | 22.135 | 0 | 22.135 | 22.135 | 0 | 22.135
|  | 16.5344 | 0 | 16.5344 | 16.8058 | 0 | 16.8058 | 17.1997 | 0 | 17.1997 | 17.7084 | 0 | 17.7084 | 18.2603 | 0 | 18.2603 | 18.4457 | 0 | 18.4457 | 18.9739 | 0 | 18.9739 | 19.671 | 0 | 19.671 | 20.1645 | 0 | 20.1645 | 21.0282 | 0 | 21.0282 | 21.9261 | 0 | 21.9261 | 21.9261 | 0 | 21.9261 | 21.9261 | 0 | 21.9261 | 21.9261 | 0 | 21.9261 | 21.9261 | 0 | 21.9261
|  | 18.2062 | 0 | 18.2062 | 18.505 | 0 | 18.505 | 18.9388 | 0 | 18.9388 | 19.4989 | 0 | 19.4989 | 20.1066 | 0 | 20.1066 | 20.3107 | 0 | 20.3107 | 20.8923 | 0 | 20.8923 | 21.6599 | 0 | 21.6599 | 22.2033 | 0 | 22.2033 | 23.1544 | 0 | 23.1544 | 24.143 | 0 | 24.143 | 24.143 | 0 | 24.143 | 24.143 | 0 | 24.143 | 24.143 | 0 | 24.143 | 24.143 | 0 | 24.143
|  | 20.5376 | 0 | 20.5376 | 20.8747 | 0 | 20.8747 | 21.364 | 0 | 21.364 | 21.9958 | 0 | 21.9958 | 22.6814 | 0 | 22.6814 | 22.9116 | 0 | 22.9116 | 23.5677 | 0 | 23.5677 | 24.4335 | 0 | 24.4335 | 25.0465 | 0 | 25.0465 | 26.1194 | 0 | 26.1194 | 27.2347 | 0 | 27.2347 | 27.2347 | 0 | 27.2347 | 27.2347 | 0 | 27.2347 | 27.2347 | 0 | 27.2347 | 27.2347 | 0 | 27.2347
|  | 19.1742 | 0 | 19.1742 | 19.4889 | 0 | 19.4889 | 19.9457 | 0 | 19.9457 | 20.5356 | 0 | 20.5356 | 21.1757 | 0 | 21.1757 | 21.3906 | 0 | 21.3906 | 22.0031 | 0 | 22.0031 | 22.8115 | 0 | 22.8115 | 23.3838 | 0 | 23.3838 | 24.3855 | 0 | 24.3855 | 25.4267 | 0 | 25.4267 | 25.4267 | 0 | 25.4267 | 25.4267 | 0 | 25.4267 | 25.4267 | 0 | 25.4267 | 25.4267 | 0 | 25.4267
|  | 17.7391 | 0 | 17.7391 | 18.0303 | 0 | 18.0303 | 18.4529 | 0 | 18.4529 | 18.9987 | 0 | 18.9987 | 19.5908 | 0 | 19.5908 | 19.7896 | 0 | 19.7896 | 20.3563 | 0 | 20.3563 | 21.1042 | 0 | 21.1042 | 21.6337 | 0 | 21.6337 | 22.5603 | 0 | 22.5603 | 23.5236 | 0 | 23.5236 | 23.5236 | 0 | 23.5236 | 23.5236 | 0 | 23.5236 | 23.5236 | 0 | 23.5236 | 23.5236 | 0 | 23.5236
|  | 16.3421 | 0 | 16.3421 | 16.6104 | 0 | 16.6104 | 16.9997 | 0 | 16.9997 | 17.5025 | 0 | 17.5025 | 18.0479 | 0 | 18.0479 | 18.2311 | 0 | 18.2311 | 18.7532 | 0 | 18.7532 | 19.4422 | 0 | 19.4422 | 19.9299 | 0 | 19.9299 | 20.7836 | 0 | 20.7836 | 21.6711 | 0 | 21.6711 | 21.6711 | 0 | 21.6711 | 21.6711 | 0 | 21.6711 | 21.6711 | 0 | 21.6711 | 21.6711 | 0 | 21.6711
|  | 15.383 | 0 | 15.383 | 15.6355 | 0 | 15.6355 | 16.002 | 0 | 16.002 | 16.4753 | 0 | 16.4753 | 16.9888 | 0 | 16.9888 | 17.1612 | 0 | 17.1612 | 17.6526 | 0 | 17.6526 | 18.3012 | 0 | 18.3012 | 18.7603 | 0 | 18.7603 | 19.5639 | 0 | 19.5639 | 20.3993 | 0 | 20.3993 | 20.3993 | 0 | 20.3993 | 20.3993 | 0 | 20.3993 | 20.3993 | 0 | 20.3993 | 20.3993 | 0 | 20.3993
|  | 14.2708 | 0 | 14.2708 | 14.505 | 0 | 14.505 | 14.845 | 0 | 14.845 | 15.284 | 0 | 15.284 | 15.7604 | 0 | 15.7604 | 15.9204 | 0 | 15.9204 | 16.3762 | 0 | 16.3762 | 16.9779 | 0 | 16.9779 | 17.4038 | 0 | 17.4038 | 18.1493 | 0 | 18.1493 | 18.9243 | 0 | 18.9243 | 18.9243 | 0 | 18.9243 | 18.9243 | 0 | 18.9243 | 18.9243 | 0 | 18.9243 | 18.9243 | 0 | 18.9243
|  | 11.9704 | 0 | 11.9704 | 12.1668 | 0 | 12.1668 | 12.452 | 0 | 12.452 | 12.8203 | 0 | 12.8203 | 13.2198 | 0 | 13.2198 | 13.354 | 0 | 13.354 | 13.7364 | 0 | 13.7364 | 14.2411 | 0 | 14.2411 | 14.5984 | 0 | 14.5984 | 15.2237 | 0 | 15.2237 | 15.8737 | 0 | 15.8737 | 15.8737 | 0 | 15.8737 | 15.8737 | 0 | 15.8737 | 15.8737 | 0 | 15.8737 | 15.8737 | 0 | 15.8737
|  | 11.2814 | 0 | 11.2814 | 11.4666 | 0 | 11.4666 | 11.7353 | 0 | 11.7353 | 12.0824 | 0 | 12.0824 | 12.459 | 0 | 12.459 | 12.5855 | 0 | 12.5855 | 12.9458 | 0 | 12.9458 | 13.4215 | 0 | 13.4215 | 13.7582 | 0 | 13.7582 | 14.3475 | 0 | 14.3475 | 14.9601 | 0 | 14.9601 | 14.9601 | 0 | 14.9601 | 14.9601 | 0 | 14.9601 | 14.9601 | 0 | 14.9601 | 14.9601 | 0 | 14.9601
|  | 10.3958 | 0 | 10.3958 | 10.5665 | 0 | 10.5665 | 10.8142 | 0 | 10.8142 | 11.134 | 0 | 11.134 | 11.481 | 0 | 11.481 | 11.5975 | 0 | 11.5975 | 11.9296 | 0 | 11.9296 | 12.3679 | 0 | 12.3679 | 12.6782 | 0 | 12.6782 | 13.2213 | 0 | 13.2213 | 13.7858 | 0 | 13.7858 | 13.7858 | 0 | 13.7858 | 13.7858 | 0 | 13.7858 | 13.7858 | 0 | 13.7858 | 13.7858 | 0 | 13.7858
|  | 9.8267 | 0 | 9.8267 | 9.988 | 0 | 9.988 | 10.2221 | 0 | 10.2221 | 10.5244 | 0 | 10.5244 | 10.8524 | 0 | 10.8524 | 10.9626 | 0 | 10.9626 | 11.2765 | 0 | 11.2765 | 11.6908 | 0 | 11.6908 | 11.9841 | 0 | 11.9841 | 12.4974 | 0 | 12.4974 | 13.031 | 0 | 13.031 | 13.031 | 0 | 13.031 | 13.031 | 0 | 13.031 | 13.031 | 0 | 13.031 | 13.031 | 0 | 13.031
|  | 9.4051 | 0 | 9.4051 | 9.5595 | 0 | 9.5595 | 9.7836 | 0 | 9.7836 | 10.0729 | 0 | 10.0729 | 10.3869 | 0 | 10.3869 | 10.4923 | 0 | 10.4923 | 10.7928 | 0 | 10.7928 | 11.1893 | 0 | 11.1893 | 11.47 | 0 | 11.47 | 11.9613 | 0 | 11.9613 | 12.4721 | 0 | 12.4721 | 12.4721 | 0 | 12.4721 | 12.4721 | 0 | 12.4721 | 12.4721 | 0 | 12.4721 | 12.4721 | 0 | 12.4721
|  | 10.461 | 0 | 10.461 | 10.6327 | 0 | 10.6327 | 10.8819 | 0 | 10.8819 | 11.2038 | 0 | 11.2038 | 11.553 | 0 | 11.553 | 11.6702 | 0 | 11.6702 | 12.0044 | 0 | 12.0044 | 12.4455 | 0 | 12.4455 | 12.7577 | 0 | 12.7577 | 13.3042 | 0 | 13.3042 | 13.8722 | 0 | 13.8722 | 13.8722 | 0 | 13.8722 | 13.8722 | 0 | 13.8722 | 13.8722 | 0 | 13.8722 | 13.8722 | 0 | 13.8722
|  | 10.9073 | 0 | 10.9073 | 11.0863 | 0 | 11.0863 | 11.3461 | 0 | 11.3461 | 11.6817 | 0 | 11.6817 | 12.0458 | 0 | 12.0458 | 12.1681 | 0 | 12.1681 | 12.5165 | 0 | 12.5165 | 12.9763 | 0 | 12.9763 | 13.3019 | 0 | 13.3019 | 13.8717 | 0 | 13.8717 | 14.464 | 0 | 14.464 | 14.464 | 0 | 14.464 | 14.464 | 0 | 14.464 | 14.464 | 0 | 14.464 | 14.464 | 0 | 14.464
|  | 12.1904 | 0 | 12.1904 | 12.3905 | 0 | 12.3905 | 12.681 | 0 | 12.681 | 13.056 | 0 | 13.056 | 13.4629 | 0 | 13.4629 | 13.5996 | 0 | 13.5996 | 13.989 | 0 | 13.989 | 14.503 | 0 | 14.503 | 14.8668 | 0 | 14.8668 | 15.5036 | 0 | 15.5036 | 16.1656 | 0 | 16.1656 | 16.1656 | 0 | 16.1656 | 16.1656 | 0 | 16.1656 | 16.1656 | 0 | 16.1656 | 16.1656 | 0 | 16.1656
|  | 13.9065 | 0 | 13.9065 | 14.1348 | 0 | 14.1348 | 14.4661 | 0 | 14.4661 | 14.8939 | 0 | 14.8939 | 15.3581 | 0 | 15.3581 | 15.514 | 0 | 15.514 | 15.9582 | 0 | 15.9582 | 16.5445 | 0 | 16.5445 | 16.9596 | 0 | 16.9596 | 17.6861 | 0 | 17.6861 | 18.4413 | 0 | 18.4413 | 18.4413 | 0 | 18.4413 | 18.4413 | 0 | 18.4413 | 18.4413 | 0 | 18.4413 | 18.4413 | 0 | 18.4413
|  | 14.3345 | 0 | 14.3345 | 14.5698 | 0 | 14.5698 | 14.9113 | 0 | 14.9113 | 15.3523 | 0 | 15.3523 | 15.8307 | 0 | 15.8307 | 15.9914 | 0 | 15.9914 | 16.4493 | 0 | 16.4493 | 17.0537 | 0 | 17.0537 | 17.4815 | 0 | 17.4815 | 18.2303 | 0 | 18.2303 | 19.0088 | 0 | 19.0088 | 19.0088 | 0 | 19.0088 | 19.0088 | 0 | 19.0088 | 19.0088 | 0 | 19.0088 | 19.0088 | 0 | 19.0088
|  | 13.8211 | 0 | 13.8211 | 14.048 | 0 | 14.048 | 14.3773 | 0 | 14.3773 | 14.8025 | 0 | 14.8025 | 15.2638 | 0 | 15.2638 | 15.4188 | 0 | 15.4188 | 15.8603 | 0 | 15.8603 | 16.443 | 0 | 16.443 | 16.8555 | 0 | 16.8555 | 17.5775 | 0 | 17.5775 | 18.3281 | 0 | 18.3281 | 18.3281 | 0 | 18.3281 | 18.3281 | 0 | 18.3281 | 18.3281 | 0 | 18.3281 | 18.3281 | 0 | 18.3281
|  | 14.782 | 0 | 14.782 | 15.0247 | 0 | 15.0247 | 15.3768 | 0 | 15.3768 | 15.8316 | 0 | 15.8316 | 16.325 | 0 | 16.325 | 16.4907 | 0 | 16.4907 | 16.963 | 0 | 16.963 | 17.5862 | 0 | 17.5862 | 18.0274 | 0 | 18.0274 | 18.7996 | 0 | 18.7996 | 19.6023 | 0 | 19.6023 | 19.6023 | 0 | 19.6023 | 19.6023 | 0 | 19.6023 | 19.6023 | 0 | 19.6023 | 19.6023 | 0 | 19.6023
|  | 14.5493 | 0 | 14.5493 | 14.7881 | 0 | 14.7881 | 15.1347 | 0 | 15.1347 | 15.5824 | 0 | 15.5824 | 16.068 | 0 | 16.068 | 16.2311 | 0 | 16.2311 | 16.6959 | 0 | 16.6959 | 17.3093 | 0 | 17.3093 | 17.7435 | 0 | 17.7435 | 18.5036 | 0 | 18.5036 | 19.2937 | 0 | 19.2937 | 19.2937 | 0 | 19.2937 | 19.2937 | 0 | 19.2937 | 19.2937 | 0 | 19.2937 | 19.2937 | 0 | 19.2937
|  | 14.2476 | 0 | 14.2476 | 14.4815 | 0 | 14.4815 | 14.8209 | 0 | 14.8209 | 15.2592 | 0 | 15.2592 | 15.7348 | 0 | 15.7348 | 15.8945 | 0 | 15.8945 | 16.3497 | 0 | 16.3497 | 16.9504 | 0 | 16.9504 | 17.3756 | 0 | 17.3756 | 18.1199 | 0 | 18.1199 | 18.8936 | 0 | 18.8936 | 18.8936 | 0 | 18.8936 | 18.8936 | 0 | 18.8936 | 18.8936 | 0 | 18.8936 | 18.8936 | 0 | 18.8936
|  | 14.4334 | 0 | 14.4334 | 14.6703 | 0 | 14.6703 | 15.0141 | 0 | 15.0141 | 15.4582 | 0 | 15.4582 | 15.94 | 0 | 15.94 | 16.1018 | 0 | 16.1018 | 16.5628 | 0 | 16.5628 | 17.1714 | 0 | 17.1714 | 17.6021 | 0 | 17.6021 | 18.3561 | 0 | 18.3561 | 19.1399 | 0 | 19.1399 | 19.1399 | 0 | 19.1399 | 19.1399 | 0 | 19.1399 | 19.1399 | 0 | 19.1399 | 19.1399 | 0 | 19.1399
|  | 14.7318 | 0 | 14.7318 | 14.9736 | 0 | 14.9736 | 15.3246 | 0 | 15.3246 | 15.7778 | 0 | 15.7778 | 16.2695 | 0 | 16.2695 | 16.4347 | 0 | 16.4347 | 16.9053 | 0 | 16.9053 | 17.5264 | 0 | 17.5264 | 17.9661 | 0 | 17.9661 | 18.7357 | 0 | 18.7357 | 19.5356 | 0 | 19.5356 | 19.5356 | 0 | 19.5356 | 19.5356 | 0 | 19.5356 | 19.5356 | 0 | 19.5356 | 19.5356 | 0 | 19.5356
|  | 16.0274 | 0 | 16.0274 | 16.2905 | 0 | 16.2905 | 16.6723 | 0 | 16.6723 | 17.1654 | 0 | 17.1654 | 17.7004 | 0 | 17.7004 | 17.88 | 0 | 17.88 | 18.392 | 0 | 18.392 | 19.0678 | 0 | 19.0678 | 19.5461 | 0 | 19.5461 | 20.3834 | 0 | 20.3834 | 21.2537 | 0 | 21.2537 | 21.2537 | 0 | 21.2537 | 21.2537 | 0 | 21.2537 | 21.2537 | 0 | 21.2537 | 21.2537 | 0 | 21.2537
|  | 18.276 | 0 | 18.276 | 18.5759 | 0 | 18.5759 | 19.0113 | 0 | 19.0113 | 19.5736 | 0 | 19.5736 | 20.1836 | 0 | 20.1836 | 20.3885 | 0 | 20.3885 | 20.9723 | 0 | 20.9723 | 21.7429 | 0 | 21.7429 | 22.2884 | 0 | 22.2884 | 23.2431 | 0 | 23.2431 | 24.2355 | 0 | 24.2355 | 24.2355 | 0 | 24.2355 | 24.2355 | 0 | 24.2355 | 24.2355 | 0 | 24.2355 | 24.2355 | 0 | 24.2355
|  | 20.3809 | 0 | 20.3809 | 20.7155 | 0 | 20.7155 | 21.201 | 0 | 21.201 | 21.8281 | 0 | 21.8281 | 22.5084 | 0 | 22.5084 | 22.7368 | 0 | 22.7368 | 23.3879 | 0 | 23.3879 | 24.2472 | 0 | 24.2472 | 24.8555 | 0 | 24.8555 | 25.9202 | 0 | 25.9202 | 27.0269 | 0 | 27.0269 | 27.0269 | 0 | 27.0269 | 27.0269 | 0 | 27.0269 | 27.0269 | 0 | 27.0269 | 27.0269 | 0 | 27.0269
|  | 18.8233 | 0 | 18.8233 | 19.1323 | 0 | 19.1323 | 19.5808 | 0 | 19.5808 | 20.1599 | 0 | 20.1599 | 20.7882 | 0 | 20.7882 | 20.9992 | 0 | 20.9992 | 21.6005 | 0 | 21.6005 | 22.3941 | 0 | 22.3941 | 22.9559 | 0 | 22.9559 | 23.9392 | 0 | 23.9392 | 24.9614 | 0 | 24.9614 | 24.9614 | 0 | 24.9614 | 24.9614 | 0 | 24.9614 | 24.9614 | 0 | 24.9614 | 24.9614 | 0 | 24.9614
|  | 18.0928 | 0 | 18.0928 | 18.3898 | 0 | 18.3898 | 18.8208 | 0 | 18.8208 | 19.3774 | 0 | 19.3774 | 19.9814 | 0 | 19.9814 | 20.1842 | 0 | 20.1842 | 20.7622 | 0 | 20.7622 | 21.525 | 0 | 21.525 | 22.065 | 0 | 22.065 | 23.0101 | 0 | 23.0101 | 23.9926 | 0 | 23.9926 | 23.9926 | 0 | 23.9926 | 23.9926 | 0 | 23.9926 | 23.9926 | 0 | 23.9926 | 23.9926 | 0 | 23.9926
|  | 16.8649 | 0 | 16.8649 | 17.1417 | 0 | 17.1417 | 17.5435 | 0 | 17.5435 | 18.0624 | 0 | 18.0624 | 18.6253 | 0 | 18.6253 | 18.8144 | 0 | 18.8144 | 19.3531 | 0 | 19.3531 | 20.0642 | 0 | 20.0642 | 20.5675 | 0 | 20.5675 | 21.4485 | 0 | 21.4485 | 22.3644 | 0 | 22.3644 | 22.3644 | 0 | 22.3644 | 22.3644 | 0 | 22.3644 | 22.3644 | 0 | 22.3644 | 22.3644 | 0 | 22.3644
|  | 15.874 | 0 | 15.874 | 16.1346 | 0 | 16.1346 | 16.5128 | 0 | 16.5128 | 17.0011 | 0 | 17.0011 | 17.531 | 0 | 17.531 | 17.709 | 0 | 17.709 | 18.2161 | 0 | 18.2161 | 18.8853 | 0 | 18.8853 | 19.3591 | 0 | 19.3591 | 20.1883 | 0 | 20.1883 | 21.0504 | 0 | 21.0504 | 21.0504 | 0 | 21.0504 | 21.0504 | 0 | 21.0504 | 21.0504 | 0 | 21.0504 | 21.0504 | 0 | 21.0504
|  | 14.7765 | 0 | 14.7765 | 15.019 | 0 | 15.019 | 15.3711 | 0 | 15.3711 | 15.8257 | 0 | 15.8257 | 16.3189 | 0 | 16.3189 | 16.4846 | 0 | 16.4846 | 16.9566 | 0 | 16.9566 | 17.5796 | 0 | 17.5796 | 18.0206 | 0 | 18.0206 | 18.7925 | 0 | 18.7925 | 19.5949 | 0 | 19.5949 | 19.5949 | 0 | 19.5949 | 19.5949 | 0 | 19.5949 | 19.5949 | 0 | 19.5949 | 19.5949 | 0 | 19.5949
|  | 13.067 | 0 | 13.067 | 13.2815 | 0 | 13.2815 | 13.5928 | 0 | 13.5928 | 13.9948 | 0 | 13.9948 | 14.431 | 0 | 14.431 | 14.5775 | 0 | 14.5775 | 14.9949 | 0 | 14.9949 | 15.5458 | 0 | 15.5458 | 15.9359 | 0 | 15.9359 | 16.6185 | 0 | 16.6185 | 17.3281 | 0 | 17.3281 | 17.3281 | 0 | 17.3281 | 17.3281 | 0 | 17.3281 | 17.3281 | 0 | 17.3281 | 17.3281 | 0 | 17.3281
|  | 12.2176 | 0 | 12.2176 | 12.4182 | 0 | 12.4182 | 12.7092 | 0 | 12.7092 | 13.0851 | 0 | 13.0851 | 13.4929 | 0 | 13.4929 | 13.6299 | 0 | 13.6299 | 14.0202 | 0 | 14.0202 | 14.5353 | 0 | 14.5353 | 14.9 | 0 | 14.9 | 15.5382 | 0 | 15.5382 | 16.2017 | 0 | 16.2017 | 16.2017 | 0 | 16.2017 | 16.2017 | 0 | 16.2017 | 16.2017 | 0 | 16.2017 | 16.2017 | 0 | 16.2017
|  | 10.8226 | 0 | 10.8226 | 11.0003 | 0 | 11.0003 | 11.2581 | 0 | 11.2581 | 11.5911 | 0 | 11.5911 | 11.9523 | 0 | 11.9523 | 12.0737 | 0 | 12.0737 | 12.4194 | 0 | 12.4194 | 12.8757 | 0 | 12.8757 | 13.1987 | 0 | 13.1987 | 13.7641 | 0 | 13.7641 | 14.3518 | 0 | 14.3518 | 14.3518 | 0 | 14.3518 | 14.3518 | 0 | 14.3518 | 14.3518 | 0 | 14.3518 | 14.3518 | 0 | 14.3518
|  | 10.3642 | 0 | 10.3642 | 10.5343 | 0 | 10.5343 | 10.7812 | 0 | 10.7812 | 11.1001 | 0 | 11.1001 | 11.446 | 0 | 11.446 | 11.5622 | 0 | 11.5622 | 11.8933 | 0 | 11.8933 | 12.3302 | 0 | 12.3302 | 12.6396 | 0 | 12.6396 | 13.181 | 0 | 13.181 | 13.7438 | 0 | 13.7438 | 13.7438 | 0 | 13.7438 | 13.7438 | 0 | 13.7438 | 13.7438 | 0 | 13.7438 | 13.7438 | 0 | 13.7438
|  | 10.1861 | 0 | 10.1861 | 10.3533 | 0 | 10.3533 | 10.5959 | 0 | 10.5959 | 10.9093 | 0 | 10.9093 | 11.2493 | 0 | 11.2493 | 11.3635 | 0 | 11.3635 | 11.6889 | 0 | 11.6889 | 12.1183 | 0 | 12.1183 | 12.4224 | 0 | 12.4224 | 12.9545 | 0 | 12.9545 | 13.5076 | 0 | 13.5076 | 13.5076 | 0 | 13.5076 | 13.5076 | 0 | 13.5076 | 13.5076 | 0 | 13.5076 | 13.5076 | 0 | 13.5076
|  | 10.5086 | 0 | 10.5086 | 10.6811 | 0 | 10.6811 | 10.9314 | 0 | 10.9314 | 11.2547 | 0 | 11.2547 | 11.6055 | 0 | 11.6055 | 11.7233 | 0 | 11.7233 | 12.059 | 0 | 12.059 | 12.5021 | 0 | 12.5021 | 12.8157 | 0 | 12.8157 | 13.3647 | 0 | 13.3647 | 13.9353 | 0 | 13.9353 | 13.9353 | 0 | 13.9353 | 13.9353 | 0 | 13.9353 | 13.9353 | 0 | 13.9353 | 13.9353 | 0 | 13.9353
|  | 11.368 | 0 | 11.368 | 11.5546 | 0 | 11.5546 | 11.8255 | 0 | 11.8255 | 12.1752 | 0 | 12.1752 | 12.5547 | 0 | 12.5547 | 12.6821 | 0 | 12.6821 | 13.0452 | 0 | 13.0452 | 13.5245 | 0 | 13.5245 | 13.8638 | 0 | 13.8638 | 14.4577 | 0 | 14.4577 | 15.075 | 0 | 15.075 | 15.075 | 0 | 15.075 | 15.075 | 0 | 15.075 | 15.075 | 0 | 15.075 | 15.075 | 0 | 15.075
|  | 12.543 | 0 | 12.543 | 12.7489 | 0 | 12.7489 | 13.0477 | 0 | 13.0477 | 13.4336 | 0 | 13.4336 | 13.8522 | 0 | 13.8522 | 13.9929 | 0 | 13.9929 | 14.3935 | 0 | 14.3935 | 14.9224 | 0 | 14.9224 | 15.2967 | 0 | 15.2967 | 15.952 | 0 | 15.952 | 16.6331 | 0 | 16.6331 | 16.6331 | 0 | 16.6331 | 16.6331 | 0 | 16.6331 | 16.6331 | 0 | 16.6331 | 16.6331 | 0 | 16.6331
|  | 14.7007 | 0 | 14.7007 | 14.942 | 0 | 14.942 | 15.2922 | 0 | 15.2922 | 15.7445 | 0 | 15.7445 | 16.2352 | 0 | 16.2352 | 16.4 | 0 | 16.4 | 16.8696 | 0 | 16.8696 | 17.4894 | 0 | 17.4894 | 17.9282 | 0 | 17.9282 | 18.6961 | 0 | 18.6961 | 19.4944 | 0 | 19.4944 | 19.4944 | 0 | 19.4944 | 19.4944 | 0 | 19.4944 | 19.4944 | 0 | 19.4944 | 19.4944 | 0 | 19.4944
|  | 15.9229 | 0 | 15.9229 | 16.1843 | 0 | 16.1843 | 16.5636 | 0 | 16.5636 | 17.0535 | 0 | 17.0535 | 17.585 | 0 | 17.585 | 17.7635 | 0 | 17.7635 | 18.2721 | 0 | 18.2721 | 18.9435 | 0 | 18.9435 | 19.4187 | 0 | 19.4187 | 20.2505 | 0 | 20.2505 | 21.1152 | 0 | 21.1152 | 21.1152 | 0 | 21.1152 | 21.1152 | 0 | 21.1152 | 21.1152 | 0 | 21.1152 | 21.1152 | 0 | 21.1152
|  | 14.9414 | 0 | 14.9414 | 15.1867 | 0 | 15.1867 | 15.5426 | 0 | 15.5426 | 16.0023 | 0 | 16.0023 | 16.5011 | 0 | 16.5011 | 16.6686 | 0 | 16.6686 | 17.1459 | 0 | 17.1459 | 17.7758 | 0 | 17.7758 | 18.2218 | 0 | 18.2218 | 19.0023 | 0 | 19.0023 | 19.8137 | 0 | 19.8137 | 19.8137 | 0 | 19.8137 | 19.8137 | 0 | 19.8137 | 19.8137 | 0 | 19.8137 | 19.8137 | 0 | 19.8137
|  | 15.2778 | 0 | 15.2778 | 15.5286 | 0 | 15.5286 | 15.8925 | 0 | 15.8925 | 16.3626 | 0 | 16.3626 | 16.8725 | 0 | 16.8725 | 17.0438 | 0 | 17.0438 | 17.5318 | 0 | 17.5318 | 18.176 | 0 | 18.176 | 18.632 | 0 | 18.632 | 19.4301 | 0 | 19.4301 | 20.2597 | 0 | 20.2597 | 20.2597 | 0 | 20.2597 | 20.2597 | 0 | 20.2597 | 20.2597 | 0 | 20.2597 | 20.2597 | 0 | 20.2597
|  | 15.556 | 0 | 15.556 | 15.8114 | 0 | 15.8114 | 16.182 | 0 | 16.182 | 16.6606 | 0 | 16.6606 | 17.1798 | 0 | 17.1798 | 17.3542 | 0 | 17.3542 | 17.8511 | 0 | 17.8511 | 18.507 | 0 | 18.507 | 18.9713 | 0 | 18.9713 | 19.7839 | 0 | 19.7839 | 20.6287 | 0 | 20.6287 | 20.6287 | 0 | 20.6287 | 20.6287 | 0 | 20.6287 | 20.6287 | 0 | 20.6287 | 20.6287 | 0 | 20.6287
|  | 14.7565 | 0 | 14.7565 | 14.9988 | 0 | 14.9988 | 15.3503 | 0 | 15.3503 | 15.8043 | 0 | 15.8043 | 16.2969 | 0 | 16.2969 | 16.4623 | 0 | 16.4623 | 16.9337 | 0 | 16.9337 | 17.5558 | 0 | 17.5558 | 17.9963 | 0 | 17.9963 | 18.7671 | 0 | 18.7671 | 19.5685 | 0 | 19.5685 | 19.5685 | 0 | 19.5685 | 19.5685 | 0 | 19.5685 | 19.5685 | 0 | 19.5685 | 19.5685 | 0 | 19.5685
|  | 13.909 | 0 | 13.909 | 14.1373 | 0 | 14.1373 | 14.4686 | 0 | 14.4686 | 14.8965 | 0 | 14.8965 | 15.3608 | 0 | 15.3608 | 15.5167 | 0 | 15.5167 | 15.961 | 0 | 15.961 | 16.5475 | 0 | 16.5475 | 16.9626 | 0 | 16.9626 | 17.6892 | 0 | 17.6892 | 18.4445 | 0 | 18.4445 | 18.4445 | 0 | 18.4445 | 18.4445 | 0 | 18.4445 | 18.4445 | 0 | 18.4445 | 18.4445 | 0 | 18.4445
|  | 14.5781 | 0 | 14.5781 | 14.8174 | 0 | 14.8174 | 15.1647 | 0 | 15.1647 | 15.6132 | 0 | 15.6132 | 16.0998 | 0 | 16.0998 | 16.2632 | 0 | 16.2632 | 16.7289 | 0 | 16.7289 | 17.3435 | 0 | 17.3435 | 17.7787 | 0 | 17.7787 | 18.5402 | 0 | 18.5402 | 19.3319 | 0 | 19.3319 | 19.3319 | 0 | 19.3319 | 19.3319 | 0 | 19.3319 | 19.3319 | 0 | 19.3319 | 19.3319 | 0 | 19.3319
|  | 15.3472 | 0 | 15.3472 | 15.5991 | 0 | 15.5991 | 15.9647 | 0 | 15.9647 | 16.4369 | 0 | 16.4369 | 16.9492 | 0 | 16.9492 | 17.1212 | 0 | 17.1212 | 17.6115 | 0 | 17.6115 | 18.2585 | 0 | 18.2585 | 18.7166 | 0 | 18.7166 | 19.5183 | 0 | 19.5183 | 20.3517 | 0 | 20.3517 | 20.3517 | 0 | 20.3517 | 20.3517 | 0 | 20.3517 | 20.3517 | 0 | 20.3517 | 20.3517 | 0 | 20.3517
|  | 17.2094 | 0 | 17.2094 | 17.4919 | 0 | 17.4919 | 17.9019 | 0 | 17.9019 | 18.4313 | 0 | 18.4313 | 19.0058 | 0 | 19.0058 | 19.1987 | 0 | 19.1987 | 19.7484 | 0 | 19.7484 | 20.474 | 0 | 20.474 | 20.9876 | 0 | 20.9876 | 21.8866 | 0 | 21.8866 | 22.8212 | 0 | 22.8212 | 22.8212 | 0 | 22.8212 | 22.8212 | 0 | 22.8212 | 22.8212 | 0 | 22.8212 | 22.8212 | 0 | 22.8212
|  | 19.4108 | 0 | 19.4108 | 19.7294 | 0 | 19.7294 | 20.1919 | 0 | 20.1919 | 20.7891 | 0 | 20.7891 | 21.437 | 0 | 21.437 | 21.6546 | 0 | 21.6546 | 22.2747 | 0 | 22.2747 | 23.093 | 0 | 23.093 | 23.6724 | 0 | 23.6724 | 24.6864 | 0 | 24.6864 | 25.7405 | 0 | 25.7405 | 25.7405 | 0 | 25.7405 | 25.7405 | 0 | 25.7405 | 25.7405 | 0 | 25.7405 | 25.7405 | 0 | 25.7405
|  | 18.6565 | 0 | 18.6565 | 18.9627 | 0 | 18.9627 | 19.4071 | 0 | 19.4071 | 19.9811 | 0 | 19.9811 | 20.6039 | 0 | 20.6039 | 20.813 | 0 | 20.813 | 21.409 | 0 | 21.409 | 22.1956 | 0 | 22.1956 | 22.7524 | 0 | 22.7524 | 23.727 | 0 | 23.727 | 24.7401 | 0 | 24.7401 | 24.7401 | 0 | 24.7401 | 24.7401 | 0 | 24.7401 | 24.7401 | 0 | 24.7401 | 24.7401 | 0 | 24.7401
|  | 17.8277 | 0 | 17.8277 | 18.1203 | 0 | 18.1203 | 18.545 | 0 | 18.545 | 19.0935 | 0 | 19.0935 | 19.6886 | 0 | 19.6886 | 19.8885 | 0 | 19.8885 | 20.458 | 0 | 20.458 | 21.2096 | 0 | 21.2096 | 21.7417 | 0 | 21.7417 | 22.673 | 0 | 22.673 | 23.6411 | 0 | 23.6411 | 23.6411 | 0 | 23.6411 | 23.6411 | 0 | 23.6411 | 23.6411 | 0 | 23.6411 | 23.6411 | 0 | 23.6411
|  | 16.5039 | 0 | 16.5039 | 16.7748 | 0 | 16.7748 | 17.168 | 0 | 17.168 | 17.6757 | 0 | 17.6757 | 18.2266 | 0 | 18.2266 | 18.4117 | 0 | 18.4117 | 18.9389 | 0 | 18.9389 | 19.6347 | 0 | 19.6347 | 20.1273 | 0 | 20.1273 | 20.9894 | 0 | 20.9894 | 21.8857 | 0 | 21.8857 | 21.8857 | 0 | 21.8857 | 21.8857 | 0 | 21.8857 | 21.8857 | 0 | 21.8857 | 21.8857 | 0 | 21.8857
|  | 15.4405 | 0 | 15.4405 | 15.694 | 0 | 15.694 | 16.0618 | 0 | 16.0618 | 16.5368 | 0 | 16.5368 | 17.0522 | 0 | 17.0522 | 17.2253 | 0 | 17.2253 | 17.7186 | 0 | 17.7186 | 18.3696 | 0 | 18.3696 | 18.8304 | 0 | 18.8304 | 19.637 | 0 | 19.637 | 20.4755 | 0 | 20.4755 | 20.4755 | 0 | 20.4755 | 20.4755 | 0 | 20.4755 | 20.4755 | 0 | 20.4755 | 20.4755 | 0 | 20.4755
|  | 14.6827 | 0 | 14.6827 | 14.9237 | 0 | 14.9237 | 15.2735 | 0 | 15.2735 | 15.7253 | 0 | 15.7253 | 16.2154 | 0 | 16.2154 | 16.38 | 0 | 16.38 | 16.849 | 0 | 16.849 | 17.468 | 0 | 17.468 | 17.9063 | 0 | 17.9063 | 18.6733 | 0 | 18.6733 | 19.4706 | 0 | 19.4706 | 19.4706 | 0 | 19.4706 | 19.4706 | 0 | 19.4706 | 19.4706 | 0 | 19.4706 | 19.4706 | 0 | 19.4706
|  | 13.0729 | 0 | 13.0729 | 13.2875 | 0 | 13.2875 | 13.5989 | 0 | 13.5989 | 14.0011 | 0 | 14.0011 | 14.4375 | 0 | 14.4375 | 14.5841 | 0 | 14.5841 | 15.0017 | 0 | 15.0017 | 15.5528 | 0 | 15.5528 | 15.943 | 0 | 15.943 | 16.6259 | 0 | 16.6259 | 17.3358 | 0 | 17.3358 | 17.3358 | 0 | 17.3358 | 17.3358 | 0 | 17.3358 | 17.3358 | 0 | 17.3358 | 17.3358 | 0 | 17.3358
|  | 11.8806 | 0 | 11.8806 | 12.0756 | 0 | 12.0756 | 12.3587 | 0 | 12.3587 | 12.7242 | 0 | 12.7242 | 13.1207 | 0 | 13.1207 | 13.2539 | 0 | 13.2539 | 13.6334 | 0 | 13.6334 | 14.1343 | 0 | 14.1343 | 14.4889 | 0 | 14.4889 | 15.1096 | 0 | 15.1096 | 15.7547 | 0 | 15.7547 | 15.7547 | 0 | 15.7547 | 15.7547 | 0 | 15.7547 | 15.7547 | 0 | 15.7547 | 15.7547 | 0 | 15.7547
|  | 10.9396 | 0 | 10.9396 | 11.1191 | 0 | 11.1191 | 11.3797 | 0 | 11.3797 | 11.7163 | 0 | 11.7163 | 12.0815 | 0 | 12.0815 | 12.2041 | 0 | 12.2041 | 12.5536 | 0 | 12.5536 | 13.0148 | 0 | 13.0148 | 13.3413 | 0 | 13.3413 | 13.9128 | 0 | 13.9128 | 14.5068 | 0 | 14.5068 | 14.5068 | 0 | 14.5068 | 14.5068 | 0 | 14.5068 | 14.5068 | 0 | 14.5068 | 14.5068 | 0 | 14.5068
|  | 10.1353 | 0 | 10.1353 | 10.3017 | 0 | 10.3017 | 10.5431 | 0 | 10.5431 | 10.855 | 0 | 10.855 | 11.1933 | 0 | 11.1933 | 11.3069 | 0 | 11.3069 | 11.6307 | 0 | 11.6307 | 12.058 | 0 | 12.058 | 12.3605 | 0 | 12.3605 | 12.8899 | 0 | 12.8899 | 13.4403 | 0 | 13.4403 | 13.4403 | 0 | 13.4403 | 13.4403 | 0 | 13.4403 | 13.4403 | 0 | 13.4403 | 13.4403 | 0 | 13.4403
|  | 10.047 | 0 | 10.047 | 10.2119 | 0 | 10.2119 | 10.4513 | 0 | 10.4513 | 10.7604 | 0 | 10.7604 | 11.0958 | 0 | 11.0958 | 11.2084 | 0 | 11.2084 | 11.5293 | 0 | 11.5293 | 11.9529 | 0 | 11.9529 | 12.2528 | 0 | 12.2528 | 12.7777 | 0 | 12.7777 | 13.3233 | 0 | 13.3233 | 13.3233 | 0 | 13.3233 | 13.3233 | 0 | 13.3233 | 13.3233 | 0 | 13.3233 | 13.3233 | 0 | 13.3233
|  | 10.6286 | 0 | 10.6286 | 10.8031 | 0 | 10.8031 | 11.0563 | 0 | 11.0563 | 11.3833 | 0 | 11.3833 | 11.738 | 0 | 11.738 | 11.8572 | 0 | 11.8572 | 12.1967 | 0 | 12.1967 | 12.6448 | 0 | 12.6448 | 12.9621 | 0 | 12.9621 | 13.5173 | 0 | 13.5173 | 14.0945 | 0 | 14.0945 | 14.0945 | 0 | 14.0945 | 14.0945 | 0 | 14.0945 | 14.0945 | 0 | 14.0945 | 14.0945 | 0 | 14.0945
|  | 10.8973 | 0 | 10.8973 | 11.0762 | 0 | 11.0762 | 11.3358 | 0 | 11.3358 | 11.6711 | 0 | 11.6711 | 12.0348 | 0 | 12.0348 | 12.157 | 0 | 12.157 | 12.5051 | 0 | 12.5051 | 12.9645 | 0 | 12.9645 | 13.2898 | 0 | 13.2898 | 13.8591 | 0 | 13.8591 | 14.4508 | 0 | 14.4508 | 14.4508 | 0 | 14.4508 | 14.4508 | 0 | 14.4508 | 14.4508 | 0 | 14.4508 | 14.4508 | 0 | 14.4508
|  | 12.4844 | 0 | 12.4844 | 12.6893 | 0 | 12.6893 | 12.9867 | 0 | 12.9867 | 13.3708 | 0 | 13.3708 | 13.7875 | 0 | 13.7875 | 13.9275 | 0 | 13.9275 | 14.3263 | 0 | 14.3263 | 14.8527 | 0 | 14.8527 | 15.2253 | 0 | 15.2253 | 15.8775 | 0 | 15.8775 | 16.5554 | 0 | 16.5554 | 16.5554 | 0 | 16.5554 | 16.5554 | 0 | 16.5554 | 16.5554 | 0 | 16.5554 | 16.5554 | 0 | 16.5554
|  | 14.6559 | 0 | 14.6559 | 14.8965 | 0 | 14.8965 | 15.2457 | 0 | 15.2457 | 15.6966 | 0 | 15.6966 | 16.1858 | 0 | 16.1858 | 16.3501 | 0 | 16.3501 | 16.8182 | 0 | 16.8182 | 17.4362 | 0 | 17.4362 | 17.8736 | 0 | 17.8736 | 18.6392 | 0 | 18.6392 | 19.4351 | 0 | 19.4351 | 19.4351 | 0 | 19.4351 | 19.4351 | 0 | 19.4351 | 19.4351 | 0 | 19.4351 | 19.4351 | 0 | 19.4351
|  | 15.8203 | 0 | 15.8203 | 16.08 | 0 | 16.08 | 16.4569 | 0 | 16.4569 | 16.9436 | 0 | 16.9436 | 17.4717 | 0 | 17.4717 | 17.649 | 0 | 17.649 | 18.1544 | 0 | 18.1544 | 18.8214 | 0 | 18.8214 | 19.2936 | 0 | 19.2936 | 20.12 | 0 | 20.12 | 20.9791 | 0 | 20.9791 | 20.9791 | 0 | 20.9791 | 20.9791 | 0 | 20.9791 | 20.9791 | 0 | 20.9791 | 20.9791 | 0 | 20.9791
|  | 17.3302 | 0 | 17.3302 | 17.6147 | 0 | 17.6147 | 18.0275 | 0 | 18.0275 | 18.5607 | 0 | 18.5607 | 19.1392 | 0 | 19.1392 | 19.3335 | 0 | 19.3335 | 19.8871 | 0 | 19.8871 | 20.6177 | 0 | 20.6177 | 21.135 | 0 | 21.135 | 22.0403 | 0 | 22.0403 | 22.9814 | 0 | 22.9814 | 22.9814 | 0 | 22.9814 | 22.9814 | 0 | 22.9814 | 22.9814 | 0 | 22.9814 | 22.9814 | 0 | 22.9814
|  | 16.966 | 0 | 16.966 | 17.2445 | 0 | 17.2445 | 17.6486 | 0 | 17.6486 | 18.1706 | 0 | 18.1706 | 18.7369 | 0 | 18.7369 | 18.9271 | 0 | 18.9271 | 19.4691 | 0 | 19.4691 | 20.1844 | 0 | 20.1844 | 20.6908 | 0 | 20.6908 | 21.5771 | 0 | 21.5771 | 22.4984 | 0 | 22.4984 | 22.4984 | 0 | 22.4984 | 22.4984 | 0 | 22.4984 | 22.4984 | 0 | 22.4984 | 22.4984 | 0 | 22.4984
|  | 16.7447 | 0 | 16.7447 | 17.0196 | 0 | 17.0196 | 17.4185 | 0 | 17.4185 | 17.9337 | 0 | 17.9337 | 18.4926 | 0 | 18.4926 | 18.6803 | 0 | 18.6803 | 19.2152 | 0 | 19.2152 | 19.9212 | 0 | 19.9212 | 20.421 | 0 | 20.421 | 21.2957 | 0 | 21.2957 | 22.205 | 0 | 22.205 | 22.205 | 0 | 22.205 | 22.205 | 0 | 22.205 | 22.205 | 0 | 22.205 | 22.205 | 0 | 22.205
|  | 16.6132 | 0 | 16.6132 | 16.8859 | 0 | 16.8859 | 17.2817 | 0 | 17.2817 | 17.7928 | 0 | 17.7928 | 18.3473 | 0 | 18.3473 | 18.5336 | 0 | 18.5336 | 19.0643 | 0 | 19.0643 | 19.7647 | 0 | 19.7647 | 20.2606 | 0 | 20.2606 | 21.1284 | 0 | 21.1284 | 22.0306 | 0 | 22.0306 | 22.0306 | 0 | 22.0306 | 22.0306 | 0 | 22.0306 | 22.0306 | 0 | 22.0306 | 22.0306 | 0 | 22.0306
|  | 16.3965 | 0 | 16.3965 | 16.6656 | 0 | 16.6656 | 17.0563 | 0 | 17.0563 | 17.5607 | 0 | 17.5607 | 18.108 | 0 | 18.108 | 18.2918 | 0 | 18.2918 | 18.8156 | 0 | 18.8156 | 19.5069 | 0 | 19.5069 | 19.9963 | 0 | 19.9963 | 20.8528 | 0 | 20.8528 | 21.7432 | 0 | 21.7432 | 21.7432 | 0 | 21.7432 | 21.7432 | 0 | 21.7432 | 21.7432 | 0 | 21.7432 | 21.7432 | 0 | 21.7432
|  | 17.3245 | 0 | 17.3245 | 17.6089 | 0 | 17.6089 | 18.0216 | 0 | 18.0216 | 18.5546 | 0 | 18.5546 | 19.1329 | 0 | 19.1329 | 19.3271 | 0 | 19.3271 | 19.8805 | 0 | 19.8805 | 20.6109 | 0 | 20.6109 | 21.128 | 0 | 21.128 | 22.033 | 0 | 22.033 | 22.9738 | 0 | 22.9738 | 22.9738 | 0 | 22.9738 | 22.9738 | 0 | 22.9738 | 22.9738 | 0 | 22.9738 | 22.9738 | 0 | 22.9738
|  | 19.754 | 0 | 19.754 | 20.0782 | 0 | 20.0782 | 20.5488 | 0 | 20.5488 | 21.1566 | 0 | 21.1566 | 21.8159 | 0 | 21.8159 | 22.0374 | 0 | 22.0374 | 22.6684 | 0 | 22.6684 | 23.5013 | 0 | 23.5013 | 24.0908 | 0 | 24.0908 | 25.1228 | 0 | 25.1228 | 26.1955 | 0 | 26.1955 | 26.1955 | 0 | 26.1955 | 26.1955 | 0 | 26.1955 | 26.1955 | 0 | 26.1955 | 26.1955 | 0 | 26.1955
|  | 23.0219 | 0 | 23.0219 | 23.3998 | 0 | 23.3998 | 23.9483 | 0 | 23.9483 | 24.6566 | 0 | 24.6566 | 25.425 | 0 | 25.425 | 25.6831 | 0 | 25.6831 | 26.4185 | 0 | 26.4185 | 27.3891 | 0 | 27.3891 | 28.0763 | 0 | 28.0763 | 29.2789 | 0 | 29.2789 | 30.5291 | 0 | 30.5291 | 30.5291 | 0 | 30.5291 | 30.5291 | 0 | 30.5291 | 30.5291 | 0 | 30.5291 | 30.5291 | 0 | 30.5291
|  | 25.4234 | 0 | 25.4234 | 25.8407 | 0 | 25.8407 | 26.4463 | 0 | 26.4463 | 27.2285 | 0 | 27.2285 | 28.0771 | 0 | 28.0771 | 28.3621 | 0 | 28.3621 | 29.1743 | 0 | 29.1743 | 30.2461 | 0 | 30.2461 | 31.005 | 0 | 31.005 | 32.333 | 0 | 32.333 | 33.7136 | 0 | 33.7136 | 33.7136 | 0 | 33.7136 | 33.7136 | 0 | 33.7136 | 33.7136 | 0 | 33.7136 | 33.7136 | 0 | 33.7136
|  | 24.2166 | 0 | 24.2166 | 24.6141 | 0 | 24.6141 | 25.1911 | 0 | 25.1911 | 25.9361 | 0 | 25.9361 | 26.7444 | 0 | 26.7444 | 27.0159 | 0 | 27.0159 | 27.7895 | 0 | 27.7895 | 28.8105 | 0 | 28.8105 | 29.5333 | 0 | 29.5333 | 30.7984 | 0 | 30.7984 | 32.1134 | 0 | 32.1134 | 32.1134 | 0 | 32.1134 | 32.1134 | 0 | 32.1134 | 32.1134 | 0 | 32.1134 | 32.1134 | 0 | 32.1134
|  | 22.253 | 0 | 22.253 | 22.6182 | 0 | 22.6182 | 23.1484 | 0 | 23.1484 | 23.833 | 0 | 23.833 | 24.5758 | 0 | 24.5758 | 24.8253 | 0 | 24.8253 | 25.5361 | 0 | 25.5361 | 26.4743 | 0 | 26.4743 | 27.1385 | 0 | 27.1385 | 28.301 | 0 | 28.301 | 29.5094 | 0 | 29.5094 | 29.5094 | 0 | 29.5094 | 29.5094 | 0 | 29.5094 | 29.5094 | 0 | 29.5094 | 29.5094 | 0 | 29.5094
|  | 19.3036 | 0 | 19.3036 | 19.6205 | 0 | 19.6205 | 20.0804 | 0 | 20.0804 | 20.6743 | 0 | 20.6743 | 21.3186 | 0 | 21.3186 | 21.535 | 0 | 21.535 | 22.1517 | 0 | 22.1517 | 22.9655 | 0 | 22.9655 | 23.5417 | 0 | 23.5417 | 24.5501 | 0 | 24.5501 | 25.5983 | 0 | 25.5983 | 25.5983 | 0 | 25.5983 | 25.5983 | 0 | 25.5983 | 25.5983 | 0 | 25.5983 | 25.5983 | 0 | 25.5983
|  | 17.3316 | 0 | 17.3316 | 17.6161 | 0 | 17.6161 | 18.029 | 0 | 18.029 | 18.5622 | 0 | 18.5622 | 19.1407 | 0 | 19.1407 | 19.335 | 0 | 19.335 | 19.8887 | 0 | 19.8887 | 20.6194 | 0 | 20.6194 | 21.1367 | 0 | 21.1367 | 22.0421 | 0 | 22.0421 | 22.9833 | 0 | 22.9833 | 22.9833 | 0 | 22.9833 | 22.9833 | 0 | 22.9833 | 22.9833 | 0 | 22.9833 | 22.9833 | 0 | 22.9833
|  | 15.2858 | 0 | 15.2858 | 15.5367 | 0 | 15.5367 | 15.9009 | 0 | 15.9009 | 16.3711 | 0 | 16.3711 | 16.8814 | 0 | 16.8814 | 17.0527 | 0 | 17.0527 | 17.541 | 0 | 17.541 | 18.1855 | 0 | 18.1855 | 18.6417 | 0 | 18.6417 | 19.4402 | 0 | 19.4402 | 20.2703 | 0 | 20.2703 | 20.2703 | 0 | 20.2703 | 20.2703 | 0 | 20.2703 | 20.2703 | 0 | 20.2703 | 20.2703 | 0 | 20.2703
|  | 13.3192 | 0 | 13.3192 | 13.5378 | 0 | 13.5378 | 13.8551 | 0 | 13.8551 | 14.2649 | 0 | 14.2649 | 14.7095 | 0 | 14.7095 | 14.8588 | 0 | 14.8588 | 15.2843 | 0 | 15.2843 | 15.8458 | 0 | 15.8458 | 16.2434 | 0 | 16.2434 | 16.9391 | 0 | 16.9391 | 17.6624 | 0 | 17.6624 | 17.6624 | 0 | 17.6624 | 17.6624 | 0 | 17.6624 | 17.6624 | 0 | 17.6624 | 17.6624 | 0 | 17.6624
|  | 12.6039 | 0 | 12.6039 | 12.8108 | 0 | 12.8108 | 13.1111 | 0 | 13.1111 | 13.4988 | 0 | 13.4988 | 13.9196 | 0 | 13.9196 | 14.0608 | 0 | 14.0608 | 14.4635 | 0 | 14.4635 | 14.9949 | 0 | 14.9949 | 15.3711 | 0 | 15.3711 | 16.0295 | 0 | 16.0295 | 16.7139 | 0 | 16.7139 | 16.7139 | 0 | 16.7139 | 16.7139 | 0 | 16.7139 | 16.7139 | 0 | 16.7139 | 16.7139 | 0 | 16.7139
|  | 11.3099 | 0 | 11.3099 | 11.4955 | 0 | 11.4955 | 11.765 | 0 | 11.765 | 12.1129 | 0 | 12.1129 | 12.4904 | 0 | 12.4904 | 12.6172 | 0 | 12.6172 | 12.9785 | 0 | 12.9785 | 13.4554 | 0 | 13.4554 | 13.7929 | 0 | 13.7929 | 14.3837 | 0 | 14.3837 | 14.9979 | 0 | 14.9979 | 14.9979 | 0 | 14.9979 | 14.9979 | 0 | 14.9979 | 14.9979 | 0 | 14.9979 | 14.9979 | 0 | 14.9979
|  | 10.9169 | 0 | 10.9169 | 11.0961 | 0 | 11.0961 | 11.3562 | 0 | 11.3562 | 11.692 | 0 | 11.692 | 12.0564 | 0 | 12.0564 | 12.1788 | 0 | 12.1788 | 12.5275 | 0 | 12.5275 | 12.9878 | 0 | 12.9878 | 13.3136 | 0 | 13.3136 | 13.8839 | 0 | 13.8839 | 14.4767 | 0 | 14.4767 | 14.4767 | 0 | 14.4767 | 14.4767 | 0 | 14.4767 | 14.4767 | 0 | 14.4767 | 14.4767 | 0 | 14.4767
|  | 11.5376 | 0 | 11.5376 | 11.7269 | 0 | 11.7269 | 12.0018 | 0 | 12.0018 | 12.3568 | 0 | 12.3568 | 12.7419 | 0 | 12.7419 | 12.8712 | 0 | 12.8712 | 13.2398 | 0 | 13.2398 | 13.7262 | 0 | 13.7262 | 14.0706 | 0 | 14.0706 | 14.6733 | 0 | 14.6733 | 15.2998 | 0 | 15.2998 | 15.2998 | 0 | 15.2998 | 15.2998 | 0 | 15.2998 | 15.2998 | 0 | 15.2998 | 15.2998 | 0 | 15.2998
|  | 13.0696 | 0 | 13.0696 | 13.2841 | 0 | 13.2841 | 13.5955 | 0 | 13.5955 | 13.9976 | 0 | 13.9976 | 14.4338 | 0 | 14.4338 | 14.5803 | 0 | 14.5803 | 14.9978 | 0 | 14.9978 | 15.5489 | 0 | 15.5489 | 15.9389 | 0 | 15.9389 | 16.6217 | 0 | 16.6217 | 17.3314 | 0 | 17.3314 | 17.3314 | 0 | 17.3314 | 17.3314 | 0 | 17.3314 | 17.3314 | 0 | 17.3314 | 17.3314 | 0 | 17.3314
|  | 15.4298 | 0 | 15.4298 | 15.6831 | 0 | 15.6831 | 16.0507 | 0 | 16.0507 | 16.5254 | 0 | 16.5254 | 17.0404 | 0 | 17.0404 | 17.2134 | 0 | 17.2134 | 17.7063 | 0 | 17.7063 | 18.3569 | 0 | 18.3569 | 18.8174 | 0 | 18.8174 | 19.6234 | 0 | 19.6234 | 20.4613 | 0 | 20.4613 | 20.4613 | 0 | 20.4613 | 20.4613 | 0 | 20.4613 | 20.4613 | 0 | 20.4613 | 20.4613 | 0 | 20.4613
|  | 16.5416 | 0 | 16.5416 | 16.8131 | 0 | 16.8131 | 17.2072 | 0 | 17.2072 | 17.7161 | 0 | 17.7161 | 18.2683 | 0 | 18.2683 | 18.4537 | 0 | 18.4537 | 18.9821 | 0 | 18.9821 | 19.6795 | 0 | 19.6795 | 20.1732 | 0 | 20.1732 | 21.0374 | 0 | 21.0374 | 21.9356 | 0 | 21.9356 | 21.9356 | 0 | 21.9356 | 21.9356 | 0 | 21.9356 | 21.9356 | 0 | 21.9356 | 21.9356 | 0 | 21.9356
|  | 18.1574 | 0 | 18.1574 | 18.4554 | 0 | 18.4554 | 18.888 | 0 | 18.888 | 19.4466 | 0 | 19.4466 | 20.0527 | 0 | 20.0527 | 20.2562 | 0 | 20.2562 | 20.8363 | 0 | 20.8363 | 21.6018 | 0 | 21.6018 | 22.1437 | 0 | 22.1437 | 23.0923 | 0 | 23.0923 | 24.0783 | 0 | 24.0783 | 24.0783 | 0 | 24.0783 | 24.0783 | 0 | 24.0783 | 24.0783 | 0 | 24.0783 | 24.0783 | 0 | 24.0783
|  | 17.7661 | 0 | 17.7661 | 18.0578 | 0 | 18.0578 | 18.481 | 0 | 18.481 | 19.0276 | 0 | 19.0276 | 19.6206 | 0 | 19.6206 | 19.8198 | 0 | 19.8198 | 20.3873 | 0 | 20.3873 | 21.1363 | 0 | 21.1363 | 21.6666 | 0 | 21.6666 | 22.5947 | 0 | 22.5947 | 23.5595 | 0 | 23.5595 | 23.5595 | 0 | 23.5595 | 23.5595 | 0 | 23.5595 | 23.5595 | 0 | 23.5595 | 23.5595 | 0 | 23.5595
|  | 17.7805 | 0 | 17.7805 | 18.0724 | 0 | 18.0724 | 18.4959 | 0 | 18.4959 | 19.043 | 0 | 19.043 | 19.6365 | 0 | 19.6365 | 19.8358 | 0 | 19.8358 | 20.4038 | 0 | 20.4038 | 21.1534 | 0 | 21.1534 | 21.6841 | 0 | 21.6841 | 22.613 | 0 | 22.613 | 23.5785 | 0 | 23.5785 | 23.5785 | 0 | 23.5785 | 23.5785 | 0 | 23.5785 | 23.5785 | 0 | 23.5785 | 23.5785 | 0 | 23.5785
|  | 17.6909 | 0 | 17.6909 | 17.9813 | 0 | 17.9813 | 18.4027 | 0 | 18.4027 | 18.947 | 0 | 18.947 | 19.5375 | 0 | 19.5375 | 19.7358 | 0 | 19.7358 | 20.301 | 0 | 20.301 | 21.0468 | 0 | 21.0468 | 21.5748 | 0 | 21.5748 | 22.499 | 0 | 22.499 | 23.4597 | 0 | 23.4597 | 23.4597 | 0 | 23.4597 | 23.4597 | 0 | 23.4597 | 23.4597 | 0 | 23.4597 | 23.4597 | 0 | 23.4597
|  | 17.3348 | 0 | 17.3348 | 17.6193 | 0 | 17.6193 | 18.0323 | 0 | 18.0323 | 18.5656 | 0 | 18.5656 | 19.1442 | 0 | 19.1442 | 19.3386 | 0 | 19.3386 | 19.8923 | 0 | 19.8923 | 20.6232 | 0 | 20.6232 | 21.1406 | 0 | 21.1406 | 22.0461 | 0 | 22.0461 | 22.9875 | 0 | 22.9875 | 22.9875 | 0 | 22.9875 | 22.9875 | 0 | 22.9875 | 22.9875 | 0 | 22.9875 | 22.9875 | 0 | 22.9875
|  | 17.4552 | 0 | 17.4552 | 17.7417 | 0 | 17.7417 | 18.1576 | 0 | 18.1576 | 18.6946 | 0 | 18.6946 | 19.2772 | 0 | 19.2772 | 19.4729 | 0 | 19.4729 | 20.0305 | 0 | 20.0305 | 20.7665 | 0 | 20.7665 | 21.2874 | 0 | 21.2874 | 22.1993 | 0 | 22.1993 | 23.1472 | 0 | 23.1472 | 23.1472 | 0 | 23.1472 | 23.1472 | 0 | 23.1472 | 23.1472 | 0 | 23.1472 | 23.1472 | 0 | 23.1472
|  | 17.8183 | 0 | 17.8183 | 18.1107 | 0 | 18.1107 | 18.5352 | 0 | 18.5352 | 19.0834 | 0 | 19.0834 | 19.6782 | 0 | 19.6782 | 19.8779 | 0 | 19.8779 | 20.4471 | 0 | 20.4471 | 21.1984 | 0 | 21.1984 | 21.7302 | 0 | 21.7302 | 22.661 | 0 | 22.661 | 23.6286 | 0 | 23.6286 | 23.6286 | 0 | 23.6286 | 23.6286 | 0 | 23.6286 | 23.6286 | 0 | 23.6286 | 23.6286 | 0 | 23.6286
|  | 18.3379 | 0 | 18.3379 | 18.6389 | 0 | 18.6389 | 19.0758 | 0 | 19.0758 | 19.64 | 0 | 19.64 | 20.2521 | 0 | 20.2521 | 20.4577 | 0 | 20.4577 | 21.0434 | 0 | 21.0434 | 21.8166 | 0 | 21.8166 | 22.3639 | 0 | 22.3639 | 23.3219 | 0 | 23.3219 | 24.3177 | 0 | 24.3177 | 24.3177 | 0 | 24.3177 | 24.3177 | 0 | 24.3177 | 24.3177 | 0 | 24.3177 | 24.3177 | 0 | 24.3177
|  | 19.857 | 0 | 19.857 | 20.1829 | 0 | 20.1829 | 20.656 | 0 | 20.656 | 21.2669 | 0 | 21.2669 | 21.9297 | 0 | 21.9297 | 22.1523 | 0 | 22.1523 | 22.7867 | 0 | 22.7867 | 23.6238 | 0 | 23.6238 | 24.2165 | 0 | 24.2165 | 25.2538 | 0 | 25.2538 | 26.3321 | 0 | 26.3321 | 26.3321 | 0 | 26.3321 | 26.3321 | 0 | 26.3321 | 26.3321 | 0 | 26.3321 | 26.3321 | 0 | 26.3321
|  | 24.2893 | 0 | 24.2893 | 24.688 | 0 | 24.688 | 25.2667 | 0 | 25.2667 | 26.014 | 0 | 26.014 | 26.8247 | 0 | 26.8247 | 27.097 | 0 | 27.097 | 27.8729 | 0 | 27.8729 | 28.897 | 0 | 28.897 | 29.622 | 0 | 29.622 | 30.8908 | 0 | 30.8908 | 32.2098 | 0 | 32.2098 | 32.2098 | 0 | 32.2098 | 32.2098 | 0 | 32.2098 | 32.2098 | 0 | 32.2098 | 32.2098 | 0 | 32.2098
|  | 26.4631 | 0 | 26.4631 | 26.8975 | 0 | 26.8975 | 27.5279 | 0 | 27.5279 | 28.3421 | 0 | 28.3421 | 29.2254 | 0 | 29.2254 | 29.5221 | 0 | 29.5221 | 30.3674 | 0 | 30.3674 | 31.4831 | 0 | 31.4831 | 32.273 | 0 | 32.273 | 33.6554 | 0 | 33.6554 | 35.0924 | 0 | 35.0924 | 35.0924 | 0 | 35.0924 | 35.0924 | 0 | 35.0924 | 35.0924 | 0 | 35.0924 | 35.0924 | 0 | 35.0924
|  | 24.9134 | 0 | 24.9134 | 25.3223 | 0 | 25.3223 | 25.9158 | 0 | 25.9158 | 26.6823 | 0 | 26.6823 | 27.5139 | 0 | 27.5139 | 27.7932 | 0 | 27.7932 | 28.589 | 0 | 28.589 | 29.6394 | 0 | 29.6394 | 30.383 | 0 | 30.383 | 31.6844 | 0 | 31.6844 | 33.0373 | 0 | 33.0373 | 33.0373 | 0 | 33.0373 | 33.0373 | 0 | 33.0373 | 33.0373 | 0 | 33.0373 | 33.0373 | 0 | 33.0373
|  | 22.8859 | 0 | 22.8859 | 23.2616 | 0 | 23.2616 | 23.8068 | 0 | 23.8068 | 24.5109 | 0 | 24.5109 | 25.2748 | 0 | 25.2748 | 25.5314 | 0 | 25.5314 | 26.2624 | 0 | 26.2624 | 27.2273 | 0 | 27.2273 | 27.9104 | 0 | 27.9104 | 29.1059 | 0 | 29.1059 | 30.3487 | 0 | 30.3487 | 30.3487 | 0 | 30.3487 | 30.3487 | 0 | 30.3487 | 30.3487 | 0 | 30.3487 | 30.3487 | 0 | 30.3487
|  | 19.8104 | 0 | 19.8104 | 20.1356 | 0 | 20.1356 | 20.6076 | 0 | 20.6076 | 21.217 | 0 | 21.217 | 21.8783 | 0 | 21.8783 | 22.1004 | 0 | 22.1004 | 22.7332 | 0 | 22.7332 | 23.5685 | 0 | 23.5685 | 24.1597 | 0 | 24.1597 | 25.1946 | 0 | 25.1946 | 26.2704 | 0 | 26.2704 | 26.2704 | 0 | 26.2704 | 26.2704 | 0 | 26.2704 | 26.2704 | 0 | 26.2704 | 26.2704 | 0 | 26.2704
|  | 17.1235 | 0 | 17.1235 | 17.4045 | 0 | 17.4045 | 17.8125 | 0 | 17.8125 | 18.3393 | 0 | 18.3393 | 18.9109 | 0 | 18.9109 | 19.1028 | 0 | 19.1028 | 19.6498 | 0 | 19.6498 | 20.3718 | 0 | 20.3718 | 20.8829 | 0 | 20.8829 | 21.7774 | 0 | 21.7774 | 22.7072 | 0 | 22.7072 | 22.7072 | 0 | 22.7072 | 22.7072 | 0 | 22.7072 | 22.7072 | 0 | 22.7072 | 22.7072 | 0 | 22.7072
|  | 15.4365 | 0 | 15.4365 | 15.6899 | 0 | 15.6899 | 16.0576 | 0 | 16.0576 | 16.5325 | 0 | 16.5325 | 17.0478 | 0 | 17.0478 | 17.2208 | 0 | 17.2208 | 17.714 | 0 | 17.714 | 18.3648 | 0 | 18.3648 | 18.8255 | 0 | 18.8255 | 19.6319 | 0 | 19.6319 | 20.4702 | 0 | 20.4702 | 20.4702 | 0 | 20.4702 | 20.4702 | 0 | 20.4702 | 20.4702 | 0 | 20.4702 | 20.4702 | 0 | 20.4702
|  | 13.4608 | 0 | 13.4608 | 13.6817 | 0 | 13.6817 | 14.0024 | 0 | 14.0024 | 14.4165 | 0 | 14.4165 | 14.8658 | 0 | 14.8658 | 15.0167 | 0 | 15.0167 | 15.4467 | 0 | 15.4467 | 16.0142 | 0 | 16.0142 | 16.416 | 0 | 16.416 | 17.1192 | 0 | 17.1192 | 17.8502 | 0 | 17.8502 | 17.8502 | 0 | 17.8502 | 17.8502 | 0 | 17.8502 | 17.8502 | 0 | 17.8502 | 17.8502 | 0 | 17.8502
|  | 12.8435 | 0 | 12.8435 | 13.0543 | 0 | 13.0543 | 13.3603 | 0 | 13.3603 | 13.7554 | 0 | 13.7554 | 14.1841 | 0 | 14.1841 | 14.3281 | 0 | 14.3281 | 14.7384 | 0 | 14.7384 | 15.2799 | 0 | 15.2799 | 15.6632 | 0 | 15.6632 | 16.3342 | 0 | 16.3342 | 17.0316 | 0 | 17.0316 | 17.0316 | 0 | 17.0316 | 17.0316 | 0 | 17.0316 | 17.0316 | 0 | 17.0316 | 17.0316 | 0 | 17.0316
|  | 11.3396 | 0 | 11.3396 | 11.5257 | 0 | 11.5257 | 11.7959 | 0 | 11.7959 | 12.1448 | 0 | 12.1448 | 12.5233 | 0 | 12.5233 | 12.6504 | 0 | 12.6504 | 13.0126 | 0 | 13.0126 | 13.4907 | 0 | 13.4907 | 13.8292 | 0 | 13.8292 | 14.4215 | 0 | 14.4215 | 15.0373 | 0 | 15.0373 | 15.0373 | 0 | 15.0373 | 15.0373 | 0 | 15.0373 | 15.0373 | 0 | 15.0373 | 15.0373 | 0 | 15.0373
|  | 11.0166 | 0 | 11.0166 | 11.1975 | 0 | 11.1975 | 11.4599 | 0 | 11.4599 | 11.7989 | 0 | 11.7989 | 12.1666 | 0 | 12.1666 | 12.2901 | 0 | 12.2901 | 12.642 | 0 | 12.642 | 13.1065 | 0 | 13.1065 | 13.4353 | 0 | 13.4353 | 14.0108 | 0 | 14.0108 | 14.609 | 0 | 14.609 | 14.609 | 0 | 14.609 | 14.609 | 0 | 14.609 | 14.609 | 0 | 14.609 | 14.609 | 0 | 14.609
|  | 11.4666 | 0 | 11.4666 | 11.6549 | 0 | 11.6549 | 11.928 | 0 | 11.928 | 12.2808 | 0 | 12.2808 | 12.6636 | 0 | 12.6636 | 12.7921 | 0 | 12.7921 | 13.1584 | 0 | 13.1584 | 13.6418 | 0 | 13.6418 | 13.9841 | 0 | 13.9841 | 14.5831 | 0 | 14.5831 | 15.2058 | 0 | 15.2058 | 15.2058 | 0 | 15.2058 | 15.2058 | 0 | 15.2058 | 15.2058 | 0 | 15.2058 | 15.2058 | 0 | 15.2058
|  | 12.9756 | 0 | 12.9756 | 13.1886 | 0 | 13.1886 | 13.4977 | 0 | 13.4977 | 13.8969 | 0 | 13.8969 | 14.33 | 0 | 14.33 | 14.4755 | 0 | 14.4755 | 14.89 | 0 | 14.89 | 15.4371 | 0 | 15.4371 | 15.8243 | 0 | 15.8243 | 16.5022 | 0 | 16.5022 | 17.2068 | 0 | 17.2068 | 17.2068 | 0 | 17.2068 | 17.2068 | 0 | 17.2068 | 17.2068 | 0 | 17.2068 | 17.2068 | 0 | 17.2068
|  | 15.1966 | 0 | 15.1966 | 15.446 | 0 | 15.446 | 15.8081 | 0 | 15.8081 | 16.2756 | 0 | 16.2756 | 16.7828 | 0 | 16.7828 | 16.9532 | 0 | 16.9532 | 17.4386 | 0 | 17.4386 | 18.0793 | 0 | 18.0793 | 18.5329 | 0 | 18.5329 | 19.3268 | 0 | 19.3268 | 20.152 | 0 | 20.152 | 20.152 | 0 | 20.152 | 20.152 | 0 | 20.152 | 20.152 | 0 | 20.152 | 20.152 | 0 | 20.152
|  | 15.8687 | 0 | 15.8687 | 16.1291 | 0 | 16.1291 | 16.5072 | 0 | 16.5072 | 16.9954 | 0 | 16.9954 | 17.5251 | 0 | 17.5251 | 17.703 | 0 | 17.703 | 18.2099 | 0 | 18.2099 | 18.8789 | 0 | 18.8789 | 19.3525 | 0 | 19.3525 | 20.1815 | 0 | 20.1815 | 21.0432 | 0 | 21.0432 | 21.0432 | 0 | 21.0432 | 21.0432 | 0 | 21.0432 | 21.0432 | 0 | 21.0432 | 21.0432 | 0 | 21.0432
|  | 16.1422 | 0 | 16.1422 | 16.4071 | 0 | 16.4071 | 16.7917 | 0 | 16.7917 | 17.2883 | 0 | 17.2883 | 17.8271 | 0 | 17.8271 | 18.0081 | 0 | 18.0081 | 18.5237 | 0 | 18.5237 | 19.2043 | 0 | 19.2043 | 19.6861 | 0 | 19.6861 | 20.5294 | 0 | 20.5294 | 21.4059 | 0 | 21.4059 | 21.4059 | 0 | 21.4059 | 21.4059 | 0 | 21.4059 | 21.4059 | 0 | 21.4059 | 21.4059 | 0 | 21.4059
|  | 16.1336 | 0 | 16.1336 | 16.3984 | 0 | 16.3984 | 16.7828 | 0 | 16.7828 | 17.2791 | 0 | 17.2791 | 17.8177 | 0 | 17.8177 | 17.9985 | 0 | 17.9985 | 18.5139 | 0 | 18.5139 | 19.1941 | 0 | 19.1941 | 19.6757 | 0 | 19.6757 | 20.5185 | 0 | 20.5185 | 21.3946 | 0 | 21.3946 | 21.3946 | 0 | 21.3946 | 21.3946 | 0 | 21.3946 | 21.3946 | 0 | 21.3946 | 21.3946 | 0 | 21.3946
|  | 15.7062 | 0 | 15.7062 | 15.964 | 0 | 15.964 | 16.3382 | 0 | 16.3382 | 16.8214 | 0 | 16.8214 | 17.3456 | 0 | 17.3456 | 17.5217 | 0 | 17.5217 | 18.0234 | 0 | 18.0234 | 18.6856 | 0 | 18.6856 | 19.1544 | 0 | 19.1544 | 19.9749 | 0 | 19.9749 | 20.8278 | 0 | 20.8278 | 20.8278 | 0 | 20.8278 | 20.8278 | 0 | 20.8278 | 20.8278 | 0 | 20.8278 | 20.8278 | 0 | 20.8278
|  | 15.1605 | 0 | 15.1605 | 15.4093 | 0 | 15.4093 | 15.7705 | 0 | 15.7705 | 16.2369 | 0 | 16.2369 | 16.743 | 0 | 16.743 | 16.9129 | 0 | 16.9129 | 17.3972 | 0 | 17.3972 | 18.0364 | 0 | 18.0364 | 18.4889 | 0 | 18.4889 | 19.2808 | 0 | 19.2808 | 20.1041 | 0 | 20.1041 | 20.1041 | 0 | 20.1041 | 20.1041 | 0 | 20.1041 | 20.1041 | 0 | 20.1041 | 20.1041 | 0 | 20.1041
|  | 14.9673 | 0 | 14.9673 | 15.213 | 0 | 15.213 | 15.5695 | 0 | 15.5695 | 16.03 | 0 | 16.03 | 16.5296 | 0 | 16.5296 | 16.6974 | 0 | 16.6974 | 17.1755 | 0 | 17.1755 | 17.8065 | 0 | 17.8065 | 18.2533 | 0 | 18.2533 | 19.0351 | 0 | 19.0351 | 19.8479 | 0 | 19.8479 | 19.8479 | 0 | 19.8479 | 19.8479 | 0 | 19.8479 | 19.8479 | 0 | 19.8479 | 19.8479 | 0 | 19.8479
|  | 15.4191 | 0 | 15.4191 | 15.6722 | 0 | 15.6722 | 16.0396 | 0 | 16.0396 | 16.5139 | 0 | 16.5139 | 17.0286 | 0 | 17.0286 | 17.2015 | 0 | 17.2015 | 17.694 | 0 | 17.694 | 18.3441 | 0 | 18.3441 | 18.8043 | 0 | 18.8043 | 19.6098 | 0 | 19.6098 | 20.4471 | 0 | 20.4471 | 20.4471 | 0 | 20.4471 | 20.4471 | 0 | 20.4471 | 20.4471 | 0 | 20.4471 | 20.4471 | 0 | 20.4471
|  | 15.6454 | 0 | 15.6454 | 15.9022 | 0 | 15.9022 | 16.2749 | 0 | 16.2749 | 16.7562 | 0 | 16.7562 | 17.2785 | 0 | 17.2785 | 17.4538 | 0 | 17.4538 | 17.9536 | 0 | 17.9536 | 18.6133 | 0 | 18.6133 | 19.0802 | 0 | 19.0802 | 19.8975 | 0 | 19.8975 | 20.7471 | 0 | 20.7471 | 20.7471 | 0 | 20.7471 | 20.7471 | 0 | 20.7471 | 20.7471 | 0 | 20.7471 | 20.7471 | 0 | 20.7471
|  | 16.1855 | 0 | 16.1855 | 16.4512 | 0 | 16.4512 | 16.8368 | 0 | 16.8368 | 17.3348 | 0 | 17.3348 | 17.875 | 0 | 17.875 | 18.0565 | 0 | 18.0565 | 18.5735 | 0 | 18.5735 | 19.2559 | 0 | 19.2559 | 19.739 | 0 | 19.739 | 20.5845 | 0 | 20.5845 | 21.4635 | 0 | 21.4635 | 21.4635 | 0 | 21.4635 | 21.4635 | 0 | 21.4635 | 21.4635 | 0 | 21.4635 | 21.4635 | 0 | 21.4635
|  | 18.1174 | 0 | 18.1174 | 18.4148 | 0 | 18.4148 | 18.8464 | 0 | 18.8464 | 19.4038 | 0 | 19.4038 | 20.0086 | 0 | 20.0086 | 20.2117 | 0 | 20.2117 | 20.7904 | 0 | 20.7904 | 21.5543 | 0 | 21.5543 | 22.095 | 0 | 22.095 | 23.0415 | 0 | 23.0415 | 24.0253 | 0 | 24.0253 | 24.0253 | 0 | 24.0253 | 24.0253 | 0 | 24.0253 | 24.0253 | 0 | 24.0253 | 24.0253 | 0 | 24.0253
|  | 21.6475 | 0 | 21.6475 | 22.0028 | 0 | 22.0028 | 22.5186 | 0 | 22.5186 | 23.1846 | 0 | 23.1846 | 23.9071 | 0 | 23.9071 | 24.1498 | 0 | 24.1498 | 24.8413 | 0 | 24.8413 | 25.754 | 0 | 25.754 | 26.4001 | 0 | 26.4001 | 27.531 | 0 | 27.531 | 28.7065 | 0 | 28.7065 | 28.7065 | 0 | 28.7065 | 28.7065 | 0 | 28.7065 | 28.7065 | 0 | 28.7065 | 28.7065 | 0 | 28.7065
|  | 24.5242 | 0 | 24.5242 | 24.9268 | 0 | 24.9268 | 25.511 | 0 | 25.511 | 26.2655 | 0 | 26.2655 | 27.0841 | 0 | 27.0841 | 27.3591 | 0 | 27.3591 | 28.1425 | 0 | 28.1425 | 29.1765 | 0 | 29.1765 | 29.9084 | 0 | 29.9084 | 31.1895 | 0 | 31.1895 | 32.5213 | 0 | 32.5213 | 32.5213 | 0 | 32.5213 | 32.5213 | 0 | 32.5213 | 32.5213 | 0 | 32.5213 | 32.5213 | 0 | 32.5213
|  | 23.1407 | 0 | 23.1407 | 23.5205 | 0 | 23.5205 | 24.0718 | 0 | 24.0718 | 24.7837 | 0 | 24.7837 | 25.5561 | 0 | 25.5561 | 25.8156 | 0 | 25.8156 | 26.5548 | 0 | 26.5548 | 27.5304 | 0 | 27.5304 | 28.2211 | 0 | 28.2211 | 29.4299 | 0 | 29.4299 | 30.6866 | 0 | 30.6866 | 30.6866 | 0 | 30.6866 | 30.6866 | 0 | 30.6866 | 30.6866 | 0 | 30.6866 | 30.6866 | 0 | 30.6866
|  | 21.5722 | 0 | 21.5722 | 21.9263 | 0 | 21.9263 | 22.4403 | 0 | 22.4403 | 23.1039 | 0 | 23.1039 | 23.824 | 0 | 23.824 | 24.0658 | 0 | 24.0658 | 24.755 | 0 | 24.755 | 25.6645 | 0 | 25.6645 | 26.3083 | 0 | 26.3083 | 27.4352 | 0 | 27.4352 | 28.6067 | 0 | 28.6067 | 28.6067 | 0 | 28.6067 | 28.6067 | 0 | 28.6067 | 28.6067 | 0 | 28.6067 | 28.6067 | 0 | 28.6067
|  | 19.1867 | 0 | 19.1867 | 19.5016 | 0 | 19.5016 | 19.9587 | 0 | 19.9587 | 20.549 | 0 | 20.549 | 21.1894 | 0 | 21.1894 | 21.4045 | 0 | 21.4045 | 22.0174 | 0 | 22.0174 | 22.8263 | 0 | 22.8263 | 23.399 | 0 | 23.399 | 24.4013 | 0 | 24.4013 | 25.4432 | 0 | 25.4432 | 25.4432 | 0 | 25.4432 | 25.4432 | 0 | 25.4432 | 25.4432 | 0 | 25.4432 | 25.4432 | 0 | 25.4432
|  | 16.4426 | 0 | 16.4426 | 16.7125 | 0 | 16.7125 | 17.1042 | 0 | 17.1042 | 17.61 | 0 | 17.61 | 18.1589 | 0 | 18.1589 | 18.3432 | 0 | 18.3432 | 18.8685 | 0 | 18.8685 | 19.5617 | 0 | 19.5617 | 20.0525 | 0 | 20.0525 | 20.9114 | 0 | 20.9114 | 21.8043 | 0 | 21.8043 | 21.8043 | 0 | 21.8043 | 21.8043 | 0 | 21.8043 | 21.8043 | 0 | 21.8043 | 21.8043 | 0 | 21.8043
|  | 15.1895 | 0 | 15.1895 | 15.4388 | 0 | 15.4388 | 15.8007 | 0 | 15.8007 | 16.268 | 0 | 16.268 | 16.775 | 0 | 16.775 | 16.9453 | 0 | 16.9453 | 17.4305 | 0 | 17.4305 | 18.0709 | 0 | 18.0709 | 18.5243 | 0 | 18.5243 | 19.3178 | 0 | 19.3178 | 20.1426 | 0 | 20.1426 | 20.1426 | 0 | 20.1426 | 20.1426 | 0 | 20.1426 | 20.1426 | 0 | 20.1426 | 20.1426 | 0 | 20.1426
|  | 13.0227 | 0 | 13.0227 | 13.2364 | 0 | 13.2364 | 13.5467 | 0 | 13.5467 | 13.9473 | 0 | 13.9473 | 14.382 | 0 | 14.382 | 14.528 | 0 | 14.528 | 14.944 | 0 | 14.944 | 15.493 | 0 | 15.493 | 15.8817 | 0 | 15.8817 | 16.562 | 0 | 16.562 | 17.2692 | 0 | 17.2692 | 17.2692 | 0 | 17.2692 | 17.2692 | 0 | 17.2692 | 17.2692 | 0 | 17.2692 | 17.2692 | 0 | 17.2692
|  | 11.9555 | 0 | 11.9555 | 12.1517 | 0 | 12.1517 | 12.4365 | 0 | 12.4365 | 12.8043 | 0 | 12.8043 | 13.2034 | 0 | 13.2034 | 13.3374 | 0 | 13.3374 | 13.7193 | 0 | 13.7193 | 14.2234 | 0 | 14.2234 | 14.5802 | 0 | 14.5802 | 15.2048 | 0 | 15.2048 | 15.854 | 0 | 15.854 | 15.854 | 0 | 15.854 | 15.854 | 0 | 15.854 | 15.854 | 0 | 15.854 | 15.854 | 0 | 15.854
|  | 11.1392 | 0 | 11.1392 | 11.322 | 0 | 11.322 | 11.5874 | 0 | 11.5874 | 11.9301 | 0 | 11.9301 | 12.3019 | 0 | 12.3019 | 12.4268 | 0 | 12.4268 | 12.7827 | 0 | 12.7827 | 13.2523 | 0 | 13.2523 | 13.5848 | 0 | 13.5848 | 14.1667 | 0 | 14.1667 | 14.7716 | 0 | 14.7716 | 14.7716 | 0 | 14.7716 | 14.7716 | 0 | 14.7716 | 14.7716 | 0 | 14.7716 | 14.7716 | 0 | 14.7716
|  | 11.1117 | 0 | 11.1117 | 11.2941 | 0 | 11.2941 | 11.5588 | 0 | 11.5588 | 11.9007 | 0 | 11.9007 | 12.2716 | 0 | 12.2716 | 12.3962 | 0 | 12.3962 | 12.7511 | 0 | 12.7511 | 13.2196 | 0 | 13.2196 | 13.5512 | 0 | 13.5512 | 14.1317 | 0 | 14.1317 | 14.7351 | 0 | 14.7351 | 14.7351 | 0 | 14.7351 | 14.7351 | 0 | 14.7351 | 14.7351 | 0 | 14.7351 | 14.7351 | 0 | 14.7351
|  | 11.2267 | 0 | 11.2267 | 11.4109 | 0 | 11.4109 | 11.6784 | 0 | 11.6784 | 12.0238 | 0 | 12.0238 | 12.3985 | 0 | 12.3985 | 12.5244 | 0 | 12.5244 | 12.883 | 0 | 12.883 | 13.3563 | 0 | 13.3563 | 13.6914 | 0 | 13.6914 | 14.2779 | 0 | 14.2779 | 14.8875 | 0 | 14.8875 | 14.8875 | 0 | 14.8875 | 14.8875 | 0 | 14.8875 | 14.8875 | 0 | 14.8875 | 14.8875 | 0 | 14.8875
|  | 12.9523 | 0 | 12.9523 | 13.1649 | 0 | 13.1649 | 13.4735 | 0 | 13.4735 | 13.872 | 0 | 13.872 | 14.3043 | 0 | 14.3043 | 14.4495 | 0 | 14.4495 | 14.8633 | 0 | 14.8633 | 15.4093 | 0 | 15.4093 | 15.7959 | 0 | 15.7959 | 16.4726 | 0 | 16.4726 | 17.1759 | 0 | 17.1759 | 17.1759 | 0 | 17.1759 | 17.1759 | 0 | 17.1759 | 17.1759 | 0 | 17.1759 | 17.1759 | 0 | 17.1759
|  | 15.038 | 0 | 15.038 | 15.2848 | 0 | 15.2848 | 15.6431 | 0 | 15.6431 | 16.1057 | 0 | 16.1057 | 16.6077 | 0 | 16.6077 | 16.7763 | 0 | 16.7763 | 17.2567 | 0 | 17.2567 | 17.8907 | 0 | 17.8907 | 18.3395 | 0 | 18.3395 | 19.1251 | 0 | 19.1251 | 19.9417 | 0 | 19.9417 | 19.9417 | 0 | 19.9417 | 19.9417 | 0 | 19.9417 | 19.9417 | 0 | 19.9417 | 19.9417 | 0 | 19.9417
|  | 15.4 | 0 | 15.4 | 15.6528 | 0 | 15.6528 | 16.0197 | 0 | 16.0197 | 16.4935 | 0 | 16.4935 | 17.0075 | 0 | 17.0075 | 17.1802 | 0 | 17.1802 | 17.6721 | 0 | 17.6721 | 18.3214 | 0 | 18.3214 | 18.7811 | 0 | 18.7811 | 19.5855 | 0 | 19.5855 | 20.4218 | 0 | 20.4218 | 20.4218 | 0 | 20.4218 | 20.4218 | 0 | 20.4218 | 20.4218 | 0 | 20.4218 | 20.4218 | 0 | 20.4218
|  | 15.3869 | 0 | 15.3869 | 15.6395 | 0 | 15.6395 | 16.006 | 0 | 16.006 | 16.4794 | 0 | 16.4794 | 16.993 | 0 | 16.993 | 17.1655 | 0 | 17.1655 | 17.6571 | 0 | 17.6571 | 18.3058 | 0 | 18.3058 | 18.765 | 0 | 18.765 | 19.5688 | 0 | 19.5688 | 20.4044 | 0 | 20.4044 | 20.4044 | 0 | 20.4044 | 20.4044 | 0 | 20.4044 | 20.4044 | 0 | 20.4044 | 20.4044 | 0 | 20.4044
|  | 15.0728 | 0 | 15.0728 | 15.3202 | 0 | 15.3202 | 15.6793 | 0 | 15.6793 | 16.143 | 0 | 16.143 | 16.6462 | 0 | 16.6462 | 16.8151 | 0 | 16.8151 | 17.2966 | 0 | 17.2966 | 17.9321 | 0 | 17.9321 | 18.382 | 0 | 18.382 | 19.1694 | 0 | 19.1694 | 19.9879 | 0 | 19.9879 | 19.9879 | 0 | 19.9879 | 19.9879 | 0 | 19.9879 | 19.9879 | 0 | 19.9879 | 19.9879 | 0 | 19.9879
|  | 14.5859 | 0 | 14.5859 | 14.8253 | 0 | 14.8253 | 15.1728 | 0 | 15.1728 | 15.6215 | 0 | 15.6215 | 16.1084 | 0 | 16.1084 | 16.2719 | 0 | 16.2719 | 16.7378 | 0 | 16.7378 | 17.3528 | 0 | 17.3528 | 17.7881 | 0 | 17.7881 | 18.5501 | 0 | 18.5501 | 19.3421 | 0 | 19.3421 | 19.3421 | 0 | 19.3421 | 19.3421 | 0 | 19.3421 | 19.3421 | 0 | 19.3421 | 19.3421 | 0 | 19.3421
|  | 14.1278 | 0 | 14.1278 | 14.3597 | 0 | 14.3597 | 14.6963 | 0 | 14.6963 | 15.1309 | 0 | 15.1309 | 15.6025 | 0 | 15.6025 | 15.7609 | 0 | 15.7609 | 16.2122 | 0 | 16.2122 | 16.8078 | 0 | 16.8078 | 17.2295 | 0 | 17.2295 | 17.9675 | 0 | 17.9675 | 18.7347 | 0 | 18.7347 | 18.7347 | 0 | 18.7347 | 18.7347 | 0 | 18.7347 | 18.7347 | 0 | 18.7347 | 18.7347 | 0 | 18.7347
|  | 14.6057 | 0 | 14.6057 | 14.8455 | 0 | 14.8455 | 15.1934 | 0 | 15.1934 | 15.6428 | 0 | 15.6428 | 16.1303 | 0 | 16.1303 | 16.294 | 0 | 16.294 | 16.7606 | 0 | 16.7606 | 17.3764 | 0 | 17.3764 | 17.8123 | 0 | 17.8123 | 18.5753 | 0 | 18.5753 | 19.3685 | 0 | 19.3685 | 19.3685 | 0 | 19.3685 | 19.3685 | 0 | 19.3685 | 19.3685 | 0 | 19.3685 | 19.3685 | 0 | 19.3685
|  | 14.5698 | 0 | 14.5698 | 14.8089 | 0 | 14.8089 | 15.1561 | 0 | 15.1561 | 15.6043 | 0 | 15.6043 | 16.0906 | 0 | 16.0906 | 16.254 | 0 | 16.254 | 16.7194 | 0 | 16.7194 | 17.3337 | 0 | 17.3337 | 17.7685 | 0 | 17.7685 | 18.5296 | 0 | 18.5296 | 19.3208 | 0 | 19.3208 | 19.3208 | 0 | 19.3208 | 19.3208 | 0 | 19.3208 | 19.3208 | 0 | 19.3208 | 19.3208 | 0 | 19.3208
|  | 15.1687 | 0 | 15.1687 | 15.4177 | 0 | 15.4177 | 15.7791 | 0 | 15.7791 | 16.2458 | 0 | 16.2458 | 16.7521 | 0 | 16.7521 | 16.9221 | 0 | 16.9221 | 17.4067 | 0 | 17.4067 | 18.0462 | 0 | 18.0462 | 18.499 | 0 | 18.499 | 19.2914 | 0 | 19.2914 | 20.1151 | 0 | 20.1151 | 20.1151 | 0 | 20.1151 | 20.1151 | 0 | 20.1151 | 20.1151 | 0 | 20.1151 | 20.1151 | 0 | 20.1151
|  | 15.7263 | 0 | 15.7263 | 15.9844 | 0 | 15.9844 | 16.359 | 0 | 16.359 | 16.8429 | 0 | 16.8429 | 17.3678 | 0 | 17.3678 | 17.5441 | 0 | 17.5441 | 18.0465 | 0 | 18.0465 | 18.7095 | 0 | 18.7095 | 19.1789 | 0 | 19.1789 | 20.0004 | 0 | 20.0004 | 20.8544 | 0 | 20.8544 | 20.8544 | 0 | 20.8544 | 20.8544 | 0 | 20.8544 | 20.8544 | 0 | 20.8544 | 20.8544 | 0 | 20.8544
|  | 16.7713 | 0 | 16.7713 | 17.0466 | 0 | 17.0466 | 17.4461 | 0 | 17.4461 | 17.9621 | 0 | 17.9621 | 18.5219 | 0 | 18.5219 | 18.7099 | 0 | 18.7099 | 19.2457 | 0 | 19.2457 | 19.9528 | 0 | 19.9528 | 20.4534 | 0 | 20.4534 | 21.3295 | 0 | 21.3295 | 22.2402 | 0 | 22.2402 | 22.2402 | 0 | 22.2402 | 22.2402 | 0 | 22.2402 | 22.2402 | 0 | 22.2402 | 22.2402 | 0 | 22.2402
|  | 19.5399 | 0 | 19.5399 | 19.8606 | 0 | 19.8606 | 20.3261 | 0 | 20.3261 | 20.9273 | 0 | 20.9273 | 21.5795 | 0 | 21.5795 | 21.7986 | 0 | 21.7986 | 22.4227 | 0 | 22.4227 | 23.2466 | 0 | 23.2466 | 23.8298 | 0 | 23.8298 | 24.8505 | 0 | 24.8505 | 25.9116 | 0 | 25.9116 | 25.9116 | 0 | 25.9116 | 25.9116 | 0 | 25.9116 | 25.9116 | 0 | 25.9116 | 25.9116 | 0 | 25.9116
|  | 22.5873 | 0 | 22.5873 | 22.9581 | 0 | 22.9581 | 23.4962 | 0 | 23.4962 | 24.1911 | 0 | 24.1911 | 24.945 | 0 | 24.945 | 25.1982 | 0 | 25.1982 | 25.9198 | 0 | 25.9198 | 26.8721 | 0 | 26.8721 | 27.5462 | 0 | 27.5462 | 28.7262 | 0 | 28.7262 | 29.9528 | 0 | 29.9528 | 29.9528 | 0 | 29.9528 | 29.9528 | 0 | 29.9528 | 29.9528 | 0 | 29.9528 | 29.9528 | 0 | 29.9528
|  | 21.5981 | 0 | 21.5981 | 21.9526 | 0 | 21.9526 | 22.4671 | 0 | 22.4671 | 23.1316 | 0 | 23.1316 | 23.8526 | 0 | 23.8526 | 24.0947 | 0 | 24.0947 | 24.7846 | 0 | 24.7846 | 25.6952 | 0 | 25.6952 | 26.3398 | 0 | 26.3398 | 27.4681 | 0 | 27.4681 | 28.641 | 0 | 28.641 | 28.641 | 0 | 28.641 | 28.641 | 0 | 28.641 | 28.641 | 0 | 28.641 | 28.641 | 0 | 28.641
|  | 20.5223 | 0 | 20.5223 | 20.8591 | 0 | 20.8591 | 21.3481 | 0 | 21.3481 | 21.9794 | 0 | 21.9794 | 22.6645 | 0 | 22.6645 | 22.8945 | 0 | 22.8945 | 23.5501 | 0 | 23.5501 | 24.4153 | 0 | 24.4153 | 25.0279 | 0 | 25.0279 | 26.0999 | 0 | 26.0999 | 27.2144 | 0 | 27.2144 | 27.2144 | 0 | 27.2144 | 27.2144 | 0 | 27.2144 | 27.2144 | 0 | 27.2144 | 27.2144 | 0 | 27.2144
|  | 18.427 | 0 | 18.427 | 18.7294 | 0 | 18.7294 | 19.1684 | 0 | 19.1684 | 19.7354 | 0 | 19.7354 | 20.3504 | 0 | 20.3504 | 20.557 | 0 | 20.557 | 21.1456 | 0 | 21.1456 | 21.9225 | 0 | 21.9225 | 22.4725 | 0 | 22.4725 | 23.4351 | 0 | 23.4351 | 24.4358 | 0 | 24.4358 | 24.4358 | 0 | 24.4358 | 24.4358 | 0 | 24.4358 | 24.4358 | 0 | 24.4358 | 24.4358 | 0 | 24.4358
|  | 16.5968 | 0 | 16.5968 | 16.8693 | 0 | 16.8693 | 17.2647 | 0 | 17.2647 | 17.7753 | 0 | 17.7753 | 18.3293 | 0 | 18.3293 | 18.5153 | 0 | 18.5153 | 19.0455 | 0 | 19.0455 | 19.7452 | 0 | 19.7452 | 20.2406 | 0 | 20.2406 | 21.1076 | 0 | 21.1076 | 22.0089 | 0 | 22.0089 | 22.0089 | 0 | 22.0089 | 22.0089 | 0 | 22.0089 | 22.0089 | 0 | 22.0089 | 22.0089 | 0 | 22.0089
|  | 16.4007 | 0 | 16.4007 | 16.6699 | 0 | 16.6699 | 17.0606 | 0 | 17.0606 | 17.5652 | 0 | 17.5652 | 18.1127 | 0 | 18.1127 | 18.2965 | 0 | 18.2965 | 18.8204 | 0 | 18.8204 | 19.5119 | 0 | 19.5119 | 20.0014 | 0 | 20.0014 | 20.8582 | 0 | 20.8582 | 21.7488 | 0 | 21.7488 | 21.7488 | 0 | 21.7488 | 21.7488 | 0 | 21.7488 | 21.7488 | 0 | 21.7488 | 21.7488 | 0 | 21.7488
|  | 12.8839 | 0 | 12.8839 | 13.0954 | 0 | 13.0954 | 13.4024 | 0 | 13.4024 | 13.7987 | 0 | 13.7987 | 14.2288 | 0 | 14.2288 | 14.3732 | 0 | 14.3732 | 14.7848 | 0 | 14.7848 | 15.328 | 0 | 15.328 | 15.7126 | 0 | 15.7126 | 16.3856 | 0 | 16.3856 | 17.0853 | 0 | 17.0853 | 17.0853 | 0 | 17.0853 | 17.0853 | 0 | 17.0853 | 17.0853 | 0 | 17.0853 | 17.0853 | 0 | 17.0853
|  | 11.9655 | 0 | 11.9655 | 12.1619 | 0 | 12.1619 | 12.4469 | 0 | 12.4469 | 12.815 | 0 | 12.815 | 13.2144 | 0 | 13.2144 | 13.3486 | 0 | 13.3486 | 13.7308 | 0 | 13.7308 | 14.2353 | 0 | 14.2353 | 14.5924 | 0 | 14.5924 | 15.2175 | 0 | 15.2175 | 15.8672 | 0 | 15.8672 | 15.8672 | 0 | 15.8672 | 15.8672 | 0 | 15.8672 | 15.8672 | 0 | 15.8672 | 15.8672 | 0 | 15.8672
|  | 10.8359 | 0 | 10.8359 | 11.0138 | 0 | 11.0138 | 11.2719 | 0 | 11.2719 | 11.6053 | 0 | 11.6053 | 11.967 | 0 | 11.967 | 12.0885 | 0 | 12.0885 | 12.4346 | 0 | 12.4346 | 12.8915 | 0 | 12.8915 | 13.2149 | 0 | 13.2149 | 13.781 | 0 | 13.781 | 14.3694 | 0 | 14.3694 | 14.3694 | 0 | 14.3694 | 14.3694 | 0 | 14.3694 | 14.3694 | 0 | 14.3694 | 14.3694 | 0 | 14.3694
|  | 10.4905 | 0 | 10.4905 | 10.6627 | 0 | 10.6627 | 10.9127 | 0 | 10.9127 | 11.2354 | 0 | 11.2354 | 11.5856 | 0 | 11.5856 | 11.7032 | 0 | 11.7032 | 12.0383 | 0 | 12.0383 | 12.4806 | 0 | 12.4806 | 12.7937 | 0 | 12.7937 | 13.3417 | 0 | 13.3417 | 13.9114 | 0 | 13.9114 | 13.9114 | 0 | 13.9114 | 13.9114 | 0 | 13.9114 | 13.9114 | 0 | 13.9114 | 13.9114 | 0 | 13.9114
|  | 10.7876 | 0 | 10.7876 | 10.9646 | 0 | 10.9646 | 11.2216 | 0 | 11.2216 | 11.5535 | 0 | 11.5535 | 11.9136 | 0 | 11.9136 | 12.0345 | 0 | 12.0345 | 12.3791 | 0 | 12.3791 | 12.8339 | 0 | 12.8339 | 13.1559 | 0 | 13.1559 | 13.7194 | 0 | 13.7194 | 14.3053 | 0 | 14.3053 | 14.3053 | 0 | 14.3053 | 14.3053 | 0 | 14.3053 | 14.3053 | 0 | 14.3053 | 14.3053 | 0 | 14.3053
|  | 12.381 | 0 | 12.381 | 12.5842 | 0 | 12.5842 | 12.8792 | 0 | 12.8792 | 13.2601 | 0 | 13.2601 | 13.6734 | 0 | 13.6734 | 13.8121 | 0 | 13.8121 | 14.2077 | 0 | 14.2077 | 14.7296 | 0 | 14.7296 | 15.0992 | 0 | 15.0992 | 15.746 | 0 | 15.746 | 16.4183 | 0 | 16.4183 | 16.4183 | 0 | 16.4183 | 16.4183 | 0 | 16.4183 | 16.4183 | 0 | 16.4183 | 16.4183 | 0 | 16.4183
|  | 14.8682 | 0 | 14.8682 | 15.1123 | 0 | 15.1123 | 15.4665 | 0 | 15.4665 | 15.9239 | 0 | 15.9239 | 16.4202 | 0 | 16.4202 | 16.5869 | 0 | 16.5869 | 17.0618 | 0 | 17.0618 | 17.6887 | 0 | 17.6887 | 18.1325 | 0 | 18.1325 | 18.9092 | 0 | 18.9092 | 19.7166 | 0 | 19.7166 | 19.7166 | 0 | 19.7166 | 19.7166 | 0 | 19.7166 | 19.7166 | 0 | 19.7166 | 19.7166 | 0 | 19.7166
|  | 15.3039 | 0 | 15.3039 | 15.5551 | 0 | 15.5551 | 15.9197 | 0 | 15.9197 | 16.3905 | 0 | 16.3905 | 16.9014 | 0 | 16.9014 | 17.0729 | 0 | 17.0729 | 17.5618 | 0 | 17.5618 | 18.207 | 0 | 18.207 | 18.6638 | 0 | 18.6638 | 19.4633 | 0 | 19.4633 | 20.2943 | 0 | 20.2943 | 20.2943 | 0 | 20.2943 | 20.2943 | 0 | 20.2943 | 20.2943 | 0 | 20.2943 | 20.2943 | 0 | 20.2943
|  | 15.0466 | 0 | 15.0466 | 15.2936 | 0 | 15.2936 | 15.652 | 0 | 15.652 | 16.1149 | 0 | 16.1149 | 16.6172 | 0 | 16.6172 | 16.7859 | 0 | 16.7859 | 17.2665 | 0 | 17.2665 | 17.9009 | 0 | 17.9009 | 18.35 | 0 | 18.35 | 19.136 | 0 | 19.136 | 19.9531 | 0 | 19.9531 | 19.9531 | 0 | 19.9531 | 19.9531 | 0 | 19.9531 | 19.9531 | 0 | 19.9531 | 19.9531 | 0 | 19.9531
|  | 15.3484 | 0 | 15.3484 | 15.6003 | 0 | 15.6003 | 15.966 | 0 | 15.966 | 16.4382 | 0 | 16.4382 | 16.9505 | 0 | 16.9505 | 17.1226 | 0 | 17.1226 | 17.6129 | 0 | 17.6129 | 18.26 | 0 | 18.26 | 18.7181 | 0 | 18.7181 | 19.5199 | 0 | 19.5199 | 20.3534 | 0 | 20.3534 | 20.3534 | 0 | 20.3534 | 20.3534 | 0 | 20.3534 | 20.3534 | 0 | 20.3534 | 20.3534 | 0 | 20.3534
|  | 15.0445 | 0 | 15.0445 | 15.2915 | 0 | 15.2915 | 15.6499 | 0 | 15.6499 | 16.1128 | 0 | 16.1128 | 16.6149 | 0 | 16.6149 | 16.7836 | 0 | 16.7836 | 17.2642 | 0 | 17.2642 | 17.8985 | 0 | 17.8985 | 18.3475 | 0 | 18.3475 | 19.1334 | 0 | 19.1334 | 19.9504 | 0 | 19.9504 | 19.9504 | 0 | 19.9504 | 19.9504 | 0 | 19.9504 | 19.9504 | 0 | 19.9504 | 19.9504 | 0 | 19.9504
|  | 14.9132 | 0 | 14.9132 | 15.158 | 0 | 15.158 | 15.5133 | 0 | 15.5133 | 15.9721 | 0 | 15.9721 | 16.4699 | 0 | 16.4699 | 16.6371 | 0 | 16.6371 | 17.1135 | 0 | 17.1135 | 17.7422 | 0 | 17.7422 | 18.1873 | 0 | 18.1873 | 18.9664 | 0 | 18.9664 | 19.7762 | 0 | 19.7762 | 19.7762 | 0 | 19.7762 | 19.7762 | 0 | 19.7762 | 19.7762 | 0 | 19.7762 | 19.7762 | 0 | 19.7762
|  | 14.8666 | 0 | 14.8666 | 15.1106 | 0 | 15.1106 | 15.4648 | 0 | 15.4648 | 15.9222 | 0 | 15.9222 | 16.4184 | 0 | 16.4184 | 16.5851 | 0 | 16.5851 | 17.06 | 0 | 17.06 | 17.6867 | 0 | 17.6867 | 18.1305 | 0 | 18.1305 | 18.9071 | 0 | 18.9071 | 19.7144 | 0 | 19.7144 | 19.7144 | 0 | 19.7144 | 19.7144 | 0 | 19.7144 | 19.7144 | 0 | 19.7144 | 19.7144 | 0 | 19.7144
|  | 14.9565 | 0 | 14.9565 | 15.202 | 0 | 15.202 | 15.5583 | 0 | 15.5583 | 16.0185 | 0 | 16.0185 | 16.5177 | 0 | 16.5177 | 16.6854 | 0 | 16.6854 | 17.1632 | 0 | 17.1632 | 17.7938 | 0 | 17.7938 | 18.2402 | 0 | 18.2402 | 19.0215 | 0 | 19.0215 | 19.8337 | 0 | 19.8337 | 19.8337 | 0 | 19.8337 | 19.8337 | 0 | 19.8337 | 19.8337 | 0 | 19.8337 | 19.8337 | 0 | 19.8337
|  | 15.2054 | 0 | 15.2054 | 15.455 | 0 | 15.455 | 15.8172 | 0 | 15.8172 | 16.285 | 0 | 16.285 | 16.7926 | 0 | 16.7926 | 16.963 | 0 | 16.963 | 17.4488 | 0 | 17.4488 | 18.0898 | 0 | 18.0898 | 18.5437 | 0 | 18.5437 | 19.338 | 0 | 19.338 | 20.1637 | 0 | 20.1637 | 20.1637 | 0 | 20.1637 | 20.1637 | 0 | 20.1637 | 20.1637 | 0 | 20.1637 | 20.1637 | 0 | 20.1637
|  | 15.7002 | 0 | 15.7002 | 15.9579 | 0 | 15.9579 | 16.332 | 0 | 16.332 | 16.815 | 0 | 16.815 | 17.3391 | 0 | 17.3391 | 17.5151 | 0 | 17.5151 | 18.0166 | 0 | 18.0166 | 18.6785 | 0 | 18.6785 | 19.1471 | 0 | 19.1471 | 19.9673 | 0 | 19.9673 | 20.8199 | 0 | 20.8199 | 20.8199 | 0 | 20.8199 | 20.8199 | 0 | 20.8199 | 20.8199 | 0 | 20.8199 | 20.8199 | 0 | 20.8199
|  | 16.7182 | 0 | 16.7182 | 16.9926 | 0 | 16.9926 | 17.3909 | 0 | 17.3909 | 17.9052 | 0 | 17.9052 | 18.4632 | 0 | 18.4632 | 18.6507 | 0 | 18.6507 | 19.1847 | 0 | 19.1847 | 19.8896 | 0 | 19.8896 | 20.3886 | 0 | 20.3886 | 21.2619 | 0 | 21.2619 | 22.1698 | 0 | 22.1698 | 22.1698 | 0 | 22.1698 | 22.1698 | 0 | 22.1698 | 22.1698 | 0 | 22.1698 | 22.1698 | 0 | 22.1698
|  | 19.3824 | 0 | 19.3824 | 19.7006 | 0 | 19.7006 | 20.1624 | 0 | 20.1624 | 20.7587 | 0 | 20.7587 | 21.4056 | 0 | 21.4056 | 21.6229 | 0 | 21.6229 | 22.2421 | 0 | 22.2421 | 23.0593 | 0 | 23.0593 | 23.6378 | 0 | 23.6378 | 24.6503 | 0 | 24.6503 | 25.7028 | 0 | 25.7028 | 25.7028 | 0 | 25.7028 | 25.7028 | 0 | 25.7028 | 25.7028 | 0 | 25.7028 | 25.7028 | 0 | 25.7028
|  | 21.935 | 0 | 21.935 | 22.2951 | 0 | 22.2951 | 22.8177 | 0 | 22.8177 | 23.4925 | 0 | 23.4925 | 24.2247 | 0 | 24.2247 | 24.4706 | 0 | 24.4706 | 25.1713 | 0 | 25.1713 | 26.0961 | 0 | 26.0961 | 26.7508 | 0 | 26.7508 | 27.8967 | 0 | 27.8967 | 29.0878 | 0 | 29.0878 | 29.0878 | 0 | 29.0878 | 29.0878 | 0 | 29.0878 | 29.0878 | 0 | 29.0878 | 29.0878 | 0 | 29.0878
|  | 20.7487 | 0 | 20.7487 | 21.0893 | 0 | 21.0893 | 21.5836 | 0 | 21.5836 | 22.2219 | 0 | 22.2219 | 22.9145 | 0 | 22.9145 | 23.1471 | 0 | 23.1471 | 23.8099 | 0 | 23.8099 | 24.6847 | 0 | 24.6847 | 25.304 | 0 | 25.304 | 26.3878 | 0 | 26.3878 | 27.5146 | 0 | 27.5146 | 27.5146 | 0 | 27.5146 | 27.5146 | 0 | 27.5146 | 27.5146 | 0 | 27.5146 | 27.5146 | 0 | 27.5146
|  | 19.4946 | 0 | 19.4946 | 19.8146 | 0 | 19.8146 | 20.279 | 0 | 20.279 | 20.8788 | 0 | 20.8788 | 21.5295 | 0 | 21.5295 | 21.748 | 0 | 21.748 | 22.3708 | 0 | 22.3708 | 23.1927 | 0 | 23.1927 | 23.7746 | 0 | 23.7746 | 24.7929 | 0 | 24.7929 | 25.8516 | 0 | 25.8516 | 25.8516 | 0 | 25.8516 | 25.8516 | 0 | 25.8516 | 25.8516 | 0 | 25.8516 | 25.8516 | 0 | 25.8516
|  | 18.0416 | 0 | 18.0416 | 18.3377 | 0 | 18.3377 | 18.7676 | 0 | 18.7676 | 19.3226 | 0 | 19.3226 | 19.9248 | 0 | 19.9248 | 20.1271 | 0 | 20.1271 | 20.7034 | 0 | 20.7034 | 21.4641 | 0 | 21.4641 | 22.0025 | 0 | 22.0025 | 22.945 | 0 | 22.945 | 23.9248 | 0 | 23.9248 | 23.9248 | 0 | 23.9248 | 23.9248 | 0 | 23.9248 | 23.9248 | 0 | 23.9248 | 23.9248 | 0 | 23.9248
|  | 16.5157 | 0 | 16.5157 | 16.7868 | 0 | 16.7868 | 17.1803 | 0 | 17.1803 | 17.6884 | 0 | 17.6884 | 18.2397 | 0 | 18.2397 | 18.4248 | 0 | 18.4248 | 18.9524 | 0 | 18.9524 | 19.6487 | 0 | 19.6487 | 20.1417 | 0 | 20.1417 | 21.0045 | 0 | 21.0045 | 21.9013 | 0 | 21.9013 | 21.9013 | 0 | 21.9013 | 21.9013 | 0 | 21.9013 | 21.9013 | 0 | 21.9013 | 21.9013 | 0 | 21.9013
|  | 15.1759 | 0 | 15.1759 | 15.425 | 0 | 15.425 | 15.7865 | 0 | 15.7865 | 16.2534 | 0 | 16.2534 | 16.76 | 0 | 16.76 | 16.9301 | 0 | 16.9301 | 17.4149 | 0 | 17.4149 | 18.0547 | 0 | 18.0547 | 18.5077 | 0 | 18.5077 | 19.3005 | 0 | 19.3005 | 20.1246 | 0 | 20.1246 | 20.1246 | 0 | 20.1246 | 20.1246 | 0 | 20.1246 | 20.1246 | 0 | 20.1246 | 20.1246 | 0 | 20.1246
|  | 13.2596 | 0 | 13.2596 | 13.4772 | 0 | 13.4772 | 13.7931 | 0 | 13.7931 | 14.201 | 0 | 14.201 | 14.6436 | 0 | 14.6436 | 14.7923 | 0 | 14.7923 | 15.2159 | 0 | 15.2159 | 15.7749 | 0 | 15.7749 | 16.1707 | 0 | 16.1707 | 16.8633 | 0 | 16.8633 | 17.5834 | 0 | 17.5834 | 17.5834 | 0 | 17.5834 | 17.5834 | 0 | 17.5834 | 17.5834 | 0 | 17.5834 | 17.5834 | 0 | 17.5834
|  | 12.1875 | 0 | 12.1875 | 12.3875 | 0 | 12.3875 | 12.6779 | 0 | 12.6779 | 13.0528 | 0 | 13.0528 | 13.4596 | 0 | 13.4596 | 13.5963 | 0 | 13.5963 | 13.9856 | 0 | 13.9856 | 14.4994 | 0 | 14.4994 | 14.8632 | 0 | 14.8632 | 15.4998 | 0 | 15.4998 | 16.1617 | 0 | 16.1617 | 16.1617 | 0 | 16.1617 | 16.1617 | 0 | 16.1617 | 16.1617 | 0 | 16.1617 | 16.1617 | 0 | 16.1617
|  | 10.9807 | 0 | 10.9807 | 11.161 | 0 | 11.161 | 11.4226 | 0 | 11.4226 | 11.7604 | 0 | 11.7604 | 12.1269 | 0 | 12.1269 | 12.25 | 0 | 12.25 | 12.6008 | 0 | 12.6008 | 13.0638 | 0 | 13.0638 | 13.3915 | 0 | 13.3915 | 13.9651 | 0 | 13.9651 | 14.5614 | 0 | 14.5614 | 14.5614 | 0 | 14.5614 | 14.5614 | 0 | 14.5614 | 14.5614 | 0 | 14.5614 | 14.5614 | 0 | 14.5614
|  | 10.5837 | 0 | 10.5837 | 10.7575 | 0 | 10.7575 | 11.0096 | 0 | 11.0096 | 11.3352 | 0 | 11.3352 | 11.6885 | 0 | 11.6885 | 11.8071 | 0 | 11.8071 | 12.1452 | 0 | 12.1452 | 12.5914 | 0 | 12.5914 | 12.9073 | 0 | 12.9073 | 13.4602 | 0 | 13.4602 | 14.035 | 0 | 14.035 | 14.035 | 0 | 14.035 | 14.035 | 0 | 14.035 | 14.035 | 0 | 14.035 | 14.035 | 0 | 14.035
|  | 10.7585 | 0 | 10.7585 | 10.9351 | 0 | 10.9351 | 11.1914 | 0 | 11.1914 | 11.5224 | 0 | 11.5224 | 11.8815 | 0 | 11.8815 | 12.0021 | 0 | 12.0021 | 12.3458 | 0 | 12.3458 | 12.7994 | 0 | 12.7994 | 13.1205 | 0 | 13.1205 | 13.6825 | 0 | 13.6825 | 14.2667 | 0 | 14.2667 | 14.2667 | 0 | 14.2667 | 14.2667 | 0 | 14.2667 | 14.2667 | 0 | 14.2667 | 14.2667 | 0 | 14.2667
|  | 11.4299 | 0 | 11.4299 | 11.6175 | 0 | 11.6175 | 11.8898 | 0 | 11.8898 | 12.2415 | 0 | 12.2415 | 12.623 | 0 | 12.623 | 12.7511 | 0 | 12.7511 | 13.1163 | 0 | 13.1163 | 13.5982 | 0 | 13.5982 | 13.9393 | 0 | 13.9393 | 14.5364 | 0 | 14.5364 | 15.1571 | 0 | 15.1571 | 15.1571 | 0 | 15.1571 | 15.1571 | 0 | 15.1571 | 15.1571 | 0 | 15.1571 | 15.1571 | 0 | 15.1571
|  | 12.2639 | 0 | 12.2639 | 12.4652 | 0 | 12.4652 | 12.7574 | 0 | 12.7574 | 13.1347 | 0 | 13.1347 | 13.5441 | 0 | 13.5441 | 13.6816 | 0 | 13.6816 | 14.0733 | 0 | 14.0733 | 14.5904 | 0 | 14.5904 | 14.9564 | 0 | 14.9564 | 15.5971 | 0 | 15.5971 | 16.2631 | 0 | 16.2631 | 16.2631 | 0 | 16.2631 | 16.2631 | 0 | 16.2631 | 16.2631 | 0 | 16.2631 | 16.2631 | 0 | 16.2631
|  | 14.0662 | 0 | 14.0662 | 14.2971 | 0 | 14.2971 | 14.6322 | 0 | 14.6322 | 15.0649 | 0 | 15.0649 | 15.5344 | 0 | 15.5344 | 15.6921 | 0 | 15.6921 | 16.1415 | 0 | 16.1415 | 16.7345 | 0 | 16.7345 | 17.1543 | 0 | 17.1543 | 17.8891 | 0 | 17.8891 | 18.653 | 0 | 18.653 | 18.653 | 0 | 18.653 | 18.653 | 0 | 18.653 | 18.653 | 0 | 18.653 | 18.653 | 0 | 18.653
|  | 15.4243 | 0 | 15.4243 | 15.6775 | 0 | 15.6775 | 16.0449 | 0 | 16.0449 | 16.5195 | 0 | 16.5195 | 17.0343 | 0 | 17.0343 | 17.2072 | 0 | 17.2072 | 17.7 | 0 | 17.7 | 18.3503 | 0 | 18.3503 | 18.8106 | 0 | 18.8106 | 19.6164 | 0 | 19.6164 | 20.454 | 0 | 20.454 | 20.454 | 0 | 20.454 | 20.454 | 0 | 20.454 | 20.454 | 0 | 20.454 | 20.454 | 0 | 20.454
|  | 15.5094 | 0 | 15.5094 | 15.764 | 0 | 15.764 | 16.1335 | 0 | 16.1335 | 16.6106 | 0 | 16.6106 | 17.1283 | 0 | 17.1283 | 17.3022 | 0 | 17.3022 | 17.7976 | 0 | 17.7976 | 18.4515 | 0 | 18.4515 | 18.9144 | 0 | 18.9144 | 19.7246 | 0 | 19.7246 | 20.5669 | 0 | 20.5669 | 20.5669 | 0 | 20.5669 | 20.5669 | 0 | 20.5669 | 20.5669 | 0 | 20.5669 | 20.5669 | 0 | 20.5669
|  | 15.6115 | 0 | 15.6115 | 15.8678 | 0 | 15.8678 | 16.2397 | 0 | 16.2397 | 16.72 | 0 | 16.72 | 17.2411 | 0 | 17.2411 | 17.4161 | 0 | 17.4161 | 17.9148 | 0 | 17.9148 | 18.573 | 0 | 18.573 | 19.0389 | 0 | 19.0389 | 19.8545 | 0 | 19.8545 | 20.7022 | 0 | 20.7022 | 20.7022 | 0 | 20.7022 | 20.7022 | 0 | 20.7022 | 20.7022 | 0 | 20.7022 | 20.7022 | 0 | 20.7022
|  | 15.9249 | 0 | 15.9249 | 16.1863 | 0 | 16.1863 | 16.5656 | 0 | 16.5656 | 17.0556 | 0 | 17.0556 | 17.5871 | 0 | 17.5871 | 17.7657 | 0 | 17.7657 | 18.2744 | 0 | 18.2744 | 18.9458 | 0 | 18.9458 | 19.4211 | 0 | 19.4211 | 20.253 | 0 | 20.253 | 21.1178 | 0 | 21.1178 | 21.1178 | 0 | 21.1178 | 21.1178 | 0 | 21.1178 | 21.1178 | 0 | 21.1178 | 21.1178 | 0 | 21.1178
|  | 15.6469 | 0 | 15.6469 | 15.9038 | 0 | 15.9038 | 16.2765 | 0 | 16.2765 | 16.7579 | 0 | 16.7579 | 17.2802 | 0 | 17.2802 | 17.4556 | 0 | 17.4556 | 17.9554 | 0 | 17.9554 | 18.6151 | 0 | 18.6151 | 19.0821 | 0 | 19.0821 | 19.8995 | 0 | 19.8995 | 20.7492 | 0 | 20.7492 | 20.7492 | 0 | 20.7492 | 20.7492 | 0 | 20.7492 | 20.7492 | 0 | 20.7492 | 20.7492 | 0 | 20.7492
|  | 15.9488 | 0 | 15.9488 | 16.2106 | 0 | 16.2106 | 16.5905 | 0 | 16.5905 | 17.0812 | 0 | 17.0812 | 17.6135 | 0 | 17.6135 | 17.7923 | 0 | 17.7923 | 18.3018 | 0 | 18.3018 | 18.9742 | 0 | 18.9742 | 19.4503 | 0 | 19.4503 | 20.2834 | 0 | 20.2834 | 21.1495 | 0 | 21.1495 | 21.1495 | 0 | 21.1495 | 21.1495 | 0 | 21.1495 | 21.1495 | 0 | 21.1495 | 21.1495 | 0 | 21.1495
|  | 15.7519 | 0 | 15.7519 | 16.0104 | 0 | 16.0104 | 16.3857 | 0 | 16.3857 | 16.8703 | 0 | 16.8703 | 17.3961 | 0 | 17.3961 | 17.5727 | 0 | 17.5727 | 18.0759 | 0 | 18.0759 | 18.74 | 0 | 18.74 | 19.2101 | 0 | 19.2101 | 20.033 | 0 | 20.033 | 20.8884 | 0 | 20.8884 | 20.8884 | 0 | 20.8884 | 20.8884 | 0 | 20.8884 | 20.8884 | 0 | 20.8884 | 20.8884 | 0 | 20.8884
|  | 16.507 | 0 | 16.507 | 16.778 | 0 | 16.778 | 17.1712 | 0 | 17.1712 | 17.6791 | 0 | 17.6791 | 18.2301 | 0 | 18.2301 | 18.4151 | 0 | 18.4151 | 18.9424 | 0 | 18.9424 | 19.6384 | 0 | 19.6384 | 20.1311 | 0 | 20.1311 | 20.9934 | 0 | 20.9934 | 21.8898 | 0 | 21.8898 | 21.8898 | 0 | 21.8898 | 21.8898 | 0 | 21.8898 | 21.8898 | 0 | 21.8898 | 21.8898 | 0 | 21.8898
|  | 17.4568 | 0 | 17.4568 | 17.7433 | 0 | 17.7433 | 18.1592 | 0 | 18.1592 | 18.6963 | 0 | 18.6963 | 19.279 | 0 | 19.279 | 19.4747 | 0 | 19.4747 | 20.0323 | 0 | 20.0323 | 20.7683 | 0 | 20.7683 | 21.2893 | 0 | 21.2893 | 22.2013 | 0 | 22.2013 | 23.1492 | 0 | 23.1492 | 23.1492 | 0 | 23.1492 | 23.1492 | 0 | 23.1492 | 23.1492 | 0 | 23.1492 | 23.1492 | 0 | 23.1492
|  | 19.601 | 0 | 19.601 | 19.9228 | 0 | 19.9228 | 20.3897 | 0 | 20.3897 | 20.9928 | 0 | 20.9928 | 21.647 | 0 | 21.647 | 21.8668 | 0 | 21.8668 | 22.4929 | 0 | 22.4929 | 23.3193 | 0 | 23.3193 | 23.9043 | 0 | 23.9043 | 24.9283 | 0 | 24.9283 | 25.9927 | 0 | 25.9927 | 25.9927 | 0 | 25.9927 | 25.9927 | 0 | 25.9927 | 25.9927 | 0 | 25.9927 | 25.9927 | 0 | 25.9927
|  | 21.984 | 0 | 21.984 | 22.3449 | 0 | 22.3449 | 22.8686 | 0 | 22.8686 | 23.5449 | 0 | 23.5449 | 24.2787 | 0 | 24.2787 | 24.5252 | 0 | 24.5252 | 25.2275 | 0 | 25.2275 | 26.1543 | 0 | 26.1543 | 26.8105 | 0 | 26.8105 | 27.9589 | 0 | 27.9589 | 29.1527 | 0 | 29.1527 | 29.1527 | 0 | 29.1527 | 29.1527 | 0 | 29.1527 | 29.1527 | 0 | 29.1527 | 29.1527 | 0 | 29.1527
|  | 20.5286 | 0 | 20.5286 | 20.8655 | 0 | 20.8655 | 21.3546 | 0 | 21.3546 | 21.9862 | 0 | 21.9862 | 22.6714 | 0 | 22.6714 | 22.9015 | 0 | 22.9015 | 23.5573 | 0 | 23.5573 | 24.4228 | 0 | 24.4228 | 25.0355 | 0 | 25.0355 | 26.1079 | 0 | 26.1079 | 27.2227 | 0 | 27.2227 | 27.2227 | 0 | 27.2227 | 27.2227 | 0 | 27.2227 | 27.2227 | 0 | 27.2227 | 27.2227 | 0 | 27.2227
|  | 19.4019 | 0 | 19.4019 | 19.7204 | 0 | 19.7204 | 20.1826 | 0 | 20.1826 | 20.7795 | 0 | 20.7795 | 21.4271 | 0 | 21.4271 | 21.6446 | 0 | 21.6446 | 22.2644 | 0 | 22.2644 | 23.0824 | 0 | 23.0824 | 23.6615 | 0 | 23.6615 | 24.675 | 0 | 24.675 | 25.7286 | 0 | 25.7286 | 25.7286 | 0 | 25.7286 | 25.7286 | 0 | 25.7286 | 25.7286 | 0 | 25.7286 | 25.7286 | 0 | 25.7286
|  | 17.7598 | 0 | 17.7598 | 18.0513 | 0 | 18.0513 | 18.4744 | 0 | 18.4744 | 19.0208 | 0 | 19.0208 | 19.6136 | 0 | 19.6136 | 19.8127 | 0 | 19.8127 | 20.38 | 0 | 20.38 | 21.1288 | 0 | 21.1288 | 21.6588 | 0 | 21.6588 | 22.5866 | 0 | 22.5866 | 23.551 | 0 | 23.551 | 23.551 | 0 | 23.551 | 23.551 | 0 | 23.551 | 23.551 | 0 | 23.551 | 23.551 | 0 | 23.551
|  | 16.7206 | 0 | 16.7206 | 16.995 | 0 | 16.995 | 17.3934 | 0 | 17.3934 | 17.9078 | 0 | 17.9078 | 18.4659 | 0 | 18.4659 | 18.6534 | 0 | 18.6534 | 19.1875 | 0 | 19.1875 | 19.8925 | 0 | 19.8925 | 20.3915 | 0 | 20.3915 | 21.265 | 0 | 21.265 | 22.173 | 0 | 22.173 | 22.173 | 0 | 22.173 | 22.173 | 0 | 22.173 | 22.173 | 0 | 22.173 | 22.173 | 0 | 22.173
|  | 15.5313 | 0 | 15.5313 | 15.7862 | 0 | 15.7862 | 16.1562 | 0 | 16.1562 | 16.6341 | 0 | 16.6341 | 17.1525 | 0 | 17.1525 | 17.3266 | 0 | 17.3266 | 17.8227 | 0 | 17.8227 | 18.4775 | 0 | 18.4775 | 18.9411 | 0 | 18.9411 | 19.7524 | 0 | 19.7524 | 20.5959 | 0 | 20.5959 | 20.5959 | 0 | 20.5959 | 20.5959 | 0 | 20.5959 | 20.5959 | 0 | 20.5959 | 20.5959 | 0 | 20.5959
|  | 13.6424 | 0 | 13.6424 | 13.8663 | 0 | 13.8663 | 14.1913 | 0 | 14.1913 | 14.611 | 0 | 14.611 | 15.0664 | 0 | 15.0664 | 15.2194 | 0 | 15.2194 | 15.6552 | 0 | 15.6552 | 16.2303 | 0 | 16.2303 | 16.6375 | 0 | 16.6375 | 17.3502 | 0 | 17.3502 | 18.091 | 0 | 18.091 | 18.091 | 0 | 18.091 | 18.091 | 0 | 18.091 | 18.091 | 0 | 18.091 | 18.091 | 0 | 18.091
|  | 12.5762 | 0 | 12.5762 | 12.7826 | 0 | 12.7826 | 13.0822 | 0 | 13.0822 | 13.4692 | 0 | 13.4692 | 13.8889 | 0 | 13.8889 | 14.0299 | 0 | 14.0299 | 14.4317 | 0 | 14.4317 | 14.9619 | 0 | 14.9619 | 15.3373 | 0 | 15.3373 | 15.9942 | 0 | 15.9942 | 16.6772 | 0 | 16.6772 | 16.6772 | 0 | 16.6772 | 16.6772 | 0 | 16.6772 | 16.6772 | 0 | 16.6772 | 16.6772 | 0 | 16.6772
|  | 10.9975 | 0 | 10.9975 | 11.1781 | 0 | 11.1781 | 11.4401 | 0 | 11.4401 | 11.7784 | 0 | 11.7784 | 12.1455 | 0 | 12.1455 | 12.2688 | 0 | 12.2688 | 12.6201 | 0 | 12.6201 | 13.0838 | 0 | 13.0838 | 13.412 | 0 | 13.412 | 13.9865 | 0 | 13.9865 | 14.5837 | 0 | 14.5837 | 14.5837 | 0 | 14.5837 | 14.5837 | 0 | 14.5837 | 14.5837 | 0 | 14.5837 | 14.5837 | 0 | 14.5837
|  | 10.5175 | 0 | 10.5175 | 10.6901 | 0 | 10.6901 | 10.9407 | 0 | 10.9407 | 11.2643 | 0 | 11.2643 | 11.6153 | 0 | 11.6153 | 11.7332 | 0 | 11.7332 | 12.0692 | 0 | 12.0692 | 12.5127 | 0 | 12.5127 | 12.8266 | 0 | 12.8266 | 13.376 | 0 | 13.376 | 13.9471 | 0 | 13.9471 | 13.9471 | 0 | 13.9471 | 13.9471 | 0 | 13.9471 | 13.9471 | 0 | 13.9471 | 13.9471 | 0 | 13.9471
|  | 10.3107 | 0 | 10.3107 | 10.48 | 0 | 10.48 | 10.7256 | 0 | 10.7256 | 11.0428 | 0 | 11.0428 | 11.387 | 0 | 11.387 | 11.5026 | 0 | 11.5026 | 11.832 | 0 | 11.832 | 12.2667 | 0 | 12.2667 | 12.5744 | 0 | 12.5744 | 13.113 | 0 | 13.113 | 13.673 | 0 | 13.673 | 13.673 | 0 | 13.673 | 13.673 | 0 | 13.673 | 13.673 | 0 | 13.673 | 13.673 | 0 | 13.673
|  | 10.5325 | 0 | 10.5325 | 10.7054 | 0 | 10.7054 | 10.9563 | 0 | 10.9563 | 11.2804 | 0 | 11.2804 | 11.6319 | 0 | 11.6319 | 11.75 | 0 | 11.75 | 12.0865 | 0 | 12.0865 | 12.5305 | 0 | 12.5305 | 12.8449 | 0 | 12.8449 | 13.3951 | 0 | 13.3951 | 13.967 | 0 | 13.967 | 13.967 | 0 | 13.967 | 13.967 | 0 | 13.967 | 13.967 | 0 | 13.967 | 13.967 | 0 | 13.967
|  | 11.0654 | 0 | 11.0654 | 11.247 | 0 | 11.247 | 11.5107 | 0 | 11.5107 | 11.8511 | 0 | 11.8511 | 12.2205 | 0 | 12.2205 | 12.3445 | 0 | 12.3445 | 12.698 | 0 | 12.698 | 13.1645 | 0 | 13.1645 | 13.4948 | 0 | 13.4948 | 14.0728 | 0 | 14.0728 | 14.6737 | 0 | 14.6737 | 14.6737 | 0 | 14.6737 | 14.6737 | 0 | 14.6737 | 14.6737 | 0 | 14.6737 | 14.6737 | 0 | 14.6737
|  | 12.357 | 0 | 12.357 | 12.5598 | 0 | 12.5598 | 12.8542 | 0 | 12.8542 | 13.2344 | 0 | 13.2344 | 13.6468 | 0 | 13.6468 | 13.7854 | 0 | 13.7854 | 14.1801 | 0 | 14.1801 | 14.7011 | 0 | 14.7011 | 15.0699 | 0 | 15.0699 | 15.7154 | 0 | 15.7154 | 16.3864 | 0 | 16.3864 | 16.3864 | 0 | 16.3864 | 16.3864 | 0 | 16.3864 | 16.3864 | 0 | 16.3864 | 16.3864 | 0 | 16.3864
|  | 14.0703 | 0 | 14.0703 | 14.3012 | 0 | 14.3012 | 14.6364 | 0 | 14.6364 | 15.0693 | 0 | 15.0693 | 15.539 | 0 | 15.539 | 15.6967 | 0 | 15.6967 | 16.1462 | 0 | 16.1462 | 16.7394 | 0 | 16.7394 | 17.1593 | 0 | 17.1593 | 17.8944 | 0 | 17.8944 | 18.6584 | 0 | 18.6584 | 18.6584 | 0 | 18.6584 | 18.6584 | 0 | 18.6584 | 18.6584 | 0 | 18.6584 | 18.6584 | 0 | 18.6584
|  | 14.8948 | 0 | 14.8948 | 15.1392 | 0 | 15.1392 | 15.4941 | 0 | 15.4941 | 15.9523 | 0 | 15.9523 | 16.4495 | 0 | 16.4495 | 16.6165 | 0 | 16.6165 | 17.0923 | 0 | 17.0923 | 17.7203 | 0 | 17.7203 | 18.1648 | 0 | 18.1648 | 18.9429 | 0 | 18.9429 | 19.7518 | 0 | 19.7518 | 19.7518 | 0 | 19.7518 | 19.7518 | 0 | 19.7518 | 19.7518 | 0 | 19.7518 | 19.7518 | 0 | 19.7518
|  | 15.3221 | 0 | 15.3221 | 15.5736 | 0 | 15.5736 | 15.9386 | 0 | 15.9386 | 16.41 | 0 | 16.41 | 16.9214 | 0 | 16.9214 | 17.0932 | 0 | 17.0932 | 17.5826 | 0 | 17.5826 | 18.2286 | 0 | 18.2286 | 18.686 | 0 | 18.686 | 19.4864 | 0 | 19.4864 | 20.3184 | 0 | 20.3184 | 20.3184 | 0 | 20.3184 | 20.3184 | 0 | 20.3184 | 20.3184 | 0 | 20.3184 | 20.3184 | 0 | 20.3184
|  | 15.5676 | 0 | 15.5676 | 15.8232 | 0 | 15.8232 | 16.194 | 0 | 16.194 | 16.673 | 0 | 16.673 | 17.1926 | 0 | 17.1926 | 17.3672 | 0 | 17.3672 | 17.8645 | 0 | 17.8645 | 18.5208 | 0 | 18.5208 | 18.9854 | 0 | 18.9854 | 19.7987 | 0 | 19.7987 | 20.6441 | 0 | 20.6441 | 20.6441 | 0 | 20.6441 | 20.6441 | 0 | 20.6441 | 20.6441 | 0 | 20.6441 | 20.6441 | 0 | 20.6441
|  | 15.8005 | 0 | 15.8005 | 16.0598 | 0 | 16.0598 | 16.4363 | 0 | 16.4363 | 16.9224 | 0 | 16.9224 | 17.4498 | 0 | 17.4498 | 17.6269 | 0 | 17.6269 | 18.1316 | 0 | 18.1316 | 18.7978 | 0 | 18.7978 | 19.2694 | 0 | 19.2694 | 20.0948 | 0 | 20.0948 | 20.9528 | 0 | 20.9528 | 20.9528 | 0 | 20.9528 | 20.9528 | 0 | 20.9528 | 20.9528 | 0 | 20.9528 | 20.9528 | 0 | 20.9528
|  | 15.9129 | 0 | 15.9129 | 16.1741 | 0 | 16.1741 | 16.5532 | 0 | 16.5532 | 17.0427 | 0 | 17.0427 | 17.5739 | 0 | 17.5739 | 17.7523 | 0 | 17.7523 | 18.2606 | 0 | 18.2606 | 18.9315 | 0 | 18.9315 | 19.4065 | 0 | 19.4065 | 20.2377 | 0 | 20.2377 | 21.1019 | 0 | 21.1019 | 21.1019 | 0 | 21.1019 | 21.1019 | 0 | 21.1019 | 21.1019 | 0 | 21.1019 | 21.1019 | 0 | 21.1019
|  | 16.0699 | 0 | 16.0699 | 16.3337 | 0 | 16.3337 | 16.7165 | 0 | 16.7165 | 17.2109 | 0 | 17.2109 | 17.7473 | 0 | 17.7473 | 17.9275 | 0 | 17.9275 | 18.4408 | 0 | 18.4408 | 19.1183 | 0 | 19.1183 | 19.598 | 0 | 19.598 | 20.4375 | 0 | 20.4375 | 21.3101 | 0 | 21.3101 | 21.3101 | 0 | 21.3101 | 21.3101 | 0 | 21.3101 | 21.3101 | 0 | 21.3101 | 21.3101 | 0 | 21.3101
|  | 16.3736 | 0 | 16.3736 | 16.6424 | 0 | 16.6424 | 17.0325 | 0 | 17.0325 | 17.5362 | 0 | 17.5362 | 18.0828 | 0 | 18.0828 | 18.2663 | 0 | 18.2663 | 18.7894 | 0 | 18.7894 | 19.4797 | 0 | 19.4797 | 19.9684 | 0 | 19.9684 | 20.8237 | 0 | 20.8237 | 21.7129 | 0 | 21.7129 | 21.7129 | 0 | 21.7129 | 21.7129 | 0 | 21.7129 | 21.7129 | 0 | 21.7129 | 21.7129 | 0 | 21.7129
|  | 17.7368 | 0 | 17.7368 | 18.0279 | 0 | 18.0279 | 18.4505 | 0 | 18.4505 | 18.9961 | 0 | 18.9961 | 19.5882 | 0 | 19.5882 | 19.787 | 0 | 19.787 | 20.3536 | 0 | 20.3536 | 21.1014 | 0 | 21.1014 | 21.6308 | 0 | 21.6308 | 22.5573 | 0 | 22.5573 | 23.5205 | 0 | 23.5205 | 23.5205 | 0 | 23.5205 | 23.5205 | 0 | 23.5205 | 23.5205 | 0 | 23.5205 | 23.5205 | 0 | 23.5205
|  | 20.5903 | 0 | 20.5903 | 20.9283 | 0 | 20.9283 | 21.4188 | 0 | 21.4188 | 22.0523 | 0 | 22.0523 | 22.7396 | 0 | 22.7396 | 22.9704 | 0 | 22.9704 | 23.6281 | 0 | 23.6281 | 24.4963 | 0 | 24.4963 | 25.1108 | 0 | 25.1108 | 26.1864 | 0 | 26.1864 | 27.3046 | 0 | 27.3046 | 27.3046 | 0 | 27.3046 | 27.3046 | 0 | 27.3046 | 27.3046 | 0 | 27.3046 | 27.3046 | 0 | 27.3046
|  | 22.6371 | 0 | 22.6371 | 23.0087 | 0 | 23.0087 | 23.548 | 0 | 23.548 | 24.2445 | 0 | 24.2445 | 25.0001 | 0 | 25.0001 | 25.2538 | 0 | 25.2538 | 25.977 | 0 | 25.977 | 26.9314 | 0 | 26.9314 | 27.607 | 0 | 27.607 | 28.7896 | 0 | 28.7896 | 30.0189 | 0 | 30.0189 | 30.0189 | 0 | 30.0189 | 30.0189 | 0 | 30.0189 | 30.0189 | 0 | 30.0189 | 30.0189 | 0 | 30.0189
|  | 21.1444 | 0 | 21.1444 | 21.4915 | 0 | 21.4915 | 21.9952 | 0 | 21.9952 | 22.6457 | 0 | 22.6457 | 23.3515 | 0 | 23.3515 | 23.5885 | 0 | 23.5885 | 24.264 | 0 | 24.264 | 25.1554 | 0 | 25.1554 | 25.7865 | 0 | 25.7865 | 26.8911 | 0 | 26.8911 | 28.0393 | 0 | 28.0393 | 28.0393 | 0 | 28.0393 | 28.0393 | 0 | 28.0393 | 28.0393 | 0 | 28.0393 | 28.0393 | 0 | 28.0393
|  | 19.7255 | 0 | 19.7255 | 20.0493 | 0 | 20.0493 | 20.5192 | 0 | 20.5192 | 21.1261 | 0 | 21.1261 | 21.7845 | 0 | 21.7845 | 22.0056 | 0 | 22.0056 | 22.6358 | 0 | 22.6358 | 23.4674 | 0 | 23.4674 | 24.0561 | 0 | 24.0561 | 25.0866 | 0 | 25.0866 | 26.1578 | 0 | 26.1578 | 26.1578 | 0 | 26.1578 | 26.1578 | 0 | 26.1578 | 26.1578 | 0 | 26.1578 | 26.1578 | 0 | 26.1578
|  | 17.6554 | 0 | 17.6554 | 17.9452 | 0 | 17.9452 | 18.3659 | 0 | 18.3659 | 18.909 | 0 | 18.909 | 19.4984 | 0 | 19.4984 | 19.6963 | 0 | 19.6963 | 20.2603 | 0 | 20.2603 | 21.0046 | 0 | 21.0046 | 21.5316 | 0 | 21.5316 | 22.4539 | 0 | 22.4539 | 23.4127 | 0 | 23.4127 | 23.4127 | 0 | 23.4127 | 23.4127 | 0 | 23.4127 | 23.4127 | 0 | 23.4127 | 23.4127 | 0 | 23.4127
|  | 15.991 | 0 | 15.991 | 16.2535 | 0 | 16.2535 | 16.6344 | 0 | 16.6344 | 17.1264 | 0 | 17.1264 | 17.6602 | 0 | 17.6602 | 17.8394 | 0 | 17.8394 | 18.3503 | 0 | 18.3503 | 19.0245 | 0 | 19.0245 | 19.5017 | 0 | 19.5017 | 20.3371 | 0 | 20.3371 | 21.2055 | 0 | 21.2055 | 21.2055 | 0 | 21.2055 | 21.2055 | 0 | 21.2055 | 21.2055 | 0 | 21.2055 | 21.2055 | 0 | 21.2055
|  | 14.4492 | 0 | 14.4492 | 14.6864 | 0 | 14.6864 | 15.0306 | 0 | 15.0306 | 15.4752 | 0 | 15.4752 | 15.9575 | 0 | 15.9575 | 16.1195 | 0 | 16.1195 | 16.581 | 0 | 16.581 | 17.1902 | 0 | 17.1902 | 17.6215 | 0 | 17.6215 | 18.3763 | 0 | 18.3763 | 19.161 | 0 | 19.161 | 19.161 | 0 | 19.161 | 19.161 | 0 | 19.161 | 19.161 | 0 | 19.161 | 19.161 | 0 | 19.161
|  | 12.4219 | 0 | 12.4219 | 12.6258 | 0 | 12.6258 | 12.9217 | 0 | 12.9217 | 13.3039 | 0 | 13.3039 | 13.7185 | 0 | 13.7185 | 13.8577 | 0 | 13.8577 | 14.2546 | 0 | 14.2546 | 14.7783 | 0 | 14.7783 | 15.149 | 0 | 15.149 | 15.7979 | 0 | 15.7979 | 16.4725 | 0 | 16.4725 | 16.4725 | 0 | 16.4725 | 16.4725 | 0 | 16.4725 | 16.4725 | 0 | 16.4725 | 16.4725 | 0 | 16.4725
|  | 11.7504 | 0 | 11.7504 | 11.9433 | 0 | 11.9433 | 12.2232 | 0 | 12.2232 | 12.5847 | 0 | 12.5847 | 12.977 | 0 | 12.977 | 13.1087 | 0 | 13.1087 | 13.4841 | 0 | 13.4841 | 13.9795 | 0 | 13.9795 | 14.3302 | 0 | 14.3302 | 14.944 | 0 | 14.944 | 15.5821 | 0 | 15.5821 | 15.5821 | 0 | 15.5821 | 15.5821 | 0 | 15.5821 | 15.5821 | 0 | 15.5821 | 15.5821 | 0 | 15.5821
|  | 11.0052 | 0 | 11.0052 | 11.1859 | 0 | 11.1859 | 11.4481 | 0 | 11.4481 | 11.7866 | 0 | 11.7866 | 12.154 | 0 | 12.154 | 12.2774 | 0 | 12.2774 | 12.6289 | 0 | 12.6289 | 13.0929 | 0 | 13.0929 | 13.4214 | 0 | 13.4214 | 13.9963 | 0 | 13.9963 | 14.5939 | 0 | 14.5939 | 14.5939 | 0 | 14.5939 | 14.5939 | 0 | 14.5939 | 14.5939 | 0 | 14.5939 | 14.5939 | 0 | 14.5939
|  | 10.5594 | 0 | 10.5594 | 10.7328 | 0 | 10.7328 | 10.9843 | 0 | 10.9843 | 11.3092 | 0 | 11.3092 | 11.6616 | 0 | 11.6616 | 11.78 | 0 | 11.78 | 12.1173 | 0 | 12.1173 | 12.5625 | 0 | 12.5625 | 12.8777 | 0 | 12.8777 | 13.4293 | 0 | 13.4293 | 14.0027 | 0 | 14.0027 | 14.0027 | 0 | 14.0027 | 14.0027 | 0 | 14.0027 | 14.0027 | 0 | 14.0027 | 14.0027 | 0 | 14.0027
|  | 10.673 | 0 | 10.673 | 10.8482 | 0 | 10.8482 | 11.1025 | 0 | 11.1025 | 11.4308 | 0 | 11.4308 | 11.7871 | 0 | 11.7871 | 11.9067 | 0 | 11.9067 | 12.2477 | 0 | 12.2477 | 12.6977 | 0 | 12.6977 | 13.0162 | 0 | 13.0162 | 13.5738 | 0 | 13.5738 | 14.1533 | 0 | 14.1533 | 14.1533 | 0 | 14.1533 | 14.1533 | 0 | 14.1533 | 14.1533 | 0 | 14.1533 | 14.1533 | 0 | 14.1533
|  | 11.7307 | 0 | 11.7307 | 11.9233 | 0 | 11.9233 | 12.2027 | 0 | 12.2027 | 12.5636 | 0 | 12.5636 | 12.9552 | 0 | 12.9552 | 13.0867 | 0 | 13.0867 | 13.4614 | 0 | 13.4614 | 13.956 | 0 | 13.956 | 14.3062 | 0 | 14.3062 | 14.919 | 0 | 14.919 | 15.556 | 0 | 15.556 | 15.556 | 0 | 15.556 | 15.556 | 0 | 15.556 | 15.556 | 0 | 15.556 | 15.556 | 0 | 15.556
|  | 14.5964 | 0 | 14.5964 | 14.836 | 0 | 14.836 | 15.1837 | 0 | 15.1837 | 15.6328 | 0 | 15.6328 | 16.12 | 0 | 16.12 | 16.2836 | 0 | 16.2836 | 16.7499 | 0 | 16.7499 | 17.3653 | 0 | 17.3653 | 17.8009 | 0 | 17.8009 | 18.5634 | 0 | 18.5634 | 19.3561 | 0 | 19.3561 | 19.3561 | 0 | 19.3561 | 19.3561 | 0 | 19.3561 | 19.3561 | 0 | 19.3561 | 19.3561 | 0 | 19.3561
|  | 15.8902 | 0 | 15.8902 | 16.151 | 0 | 16.151 | 16.5296 | 0 | 16.5296 | 17.0185 | 0 | 17.0185 | 17.5489 | 0 | 17.5489 | 17.727 | 0 | 17.727 | 18.2346 | 0 | 18.2346 | 18.9046 | 0 | 18.9046 | 19.3788 | 0 | 19.3788 | 20.2089 | 0 | 20.2089 | 21.0718 | 0 | 21.0718 | 21.0718 | 0 | 21.0718 | 21.0718 | 0 | 21.0718 | 21.0718 | 0 | 21.0718 | 21.0718 | 0 | 21.0718
|  | 15.7485 | 0 | 15.7485 | 16.007 | 0 | 16.007 | 16.3822 | 0 | 16.3822 | 16.8667 | 0 | 16.8667 | 17.3924 | 0 | 17.3924 | 17.569 | 0 | 17.569 | 18.072 | 0 | 18.072 | 18.736 | 0 | 18.736 | 19.206 | 0 | 19.206 | 20.0287 | 0 | 20.0287 | 20.8839 | 0 | 20.8839 | 20.8839 | 0 | 20.8839 | 20.8839 | 0 | 20.8839 | 20.8839 | 0 | 20.8839 | 20.8839 | 0 | 20.8839
|  | 16.0127 | 0 | 16.0127 | 16.2756 | 0 | 16.2756 | 16.6571 | 0 | 16.6571 | 17.1497 | 0 | 17.1497 | 17.6842 | 0 | 17.6842 | 17.8637 | 0 | 17.8637 | 18.3752 | 0 | 18.3752 | 19.0503 | 0 | 19.0503 | 19.5283 | 0 | 19.5283 | 20.3648 | 0 | 20.3648 | 21.2343 | 0 | 21.2343 | 21.2343 | 0 | 21.2343 | 21.2343 | 0 | 21.2343 | 21.2343 | 0 | 21.2343 | 21.2343 | 0 | 21.2343
|  | 15.6264 | 0 | 15.6264 | 15.8829 | 0 | 15.8829 | 16.2552 | 0 | 16.2552 | 16.7359 | 0 | 16.7359 | 17.2575 | 0 | 17.2575 | 17.4327 | 0 | 17.4327 | 17.9319 | 0 | 17.9319 | 18.5907 | 0 | 18.5907 | 19.0571 | 0 | 19.0571 | 19.8734 | 0 | 19.8734 | 20.722 | 0 | 20.722 | 20.722 | 0 | 20.722 | 20.722 | 0 | 20.722 | 20.722 | 0 | 20.722 | 20.722 | 0 | 20.722
|  | 15.8627 | 0 | 15.8627 | 16.1231 | 0 | 16.1231 | 16.501 | 0 | 16.501 | 16.989 | 0 | 16.989 | 17.5185 | 0 | 17.5185 | 17.6963 | 0 | 17.6963 | 18.203 | 0 | 18.203 | 18.8718 | 0 | 18.8718 | 19.3453 | 0 | 19.3453 | 20.1739 | 0 | 20.1739 | 21.0353 | 0 | 21.0353 | 21.0353 | 0 | 21.0353 | 21.0353 | 0 | 21.0353 | 21.0353 | 0 | 21.0353 | 21.0353 | 0 | 21.0353
|  | 15.2389 | 0 | 15.2389 | 15.489 | 0 | 15.489 | 15.852 | 0 | 15.852 | 16.3209 | 0 | 16.3209 | 16.8295 | 0 | 16.8295 | 17.0004 | 0 | 17.0004 | 17.4872 | 0 | 17.4872 | 18.1296 | 0 | 18.1296 | 18.5845 | 0 | 18.5845 | 19.3805 | 0 | 19.3805 | 20.2081 | 0 | 20.2081 | 20.2081 | 0 | 20.2081 | 20.2081 | 0 | 20.2081 | 20.2081 | 0 | 20.2081 | 20.2081 | 0 | 20.2081
|  | 15.226 | 0 | 15.226 | 15.4759 | 0 | 15.4759 | 15.8387 | 0 | 15.8387 | 16.3071 | 0 | 16.3071 | 16.8154 | 0 | 16.8154 | 16.986 | 0 | 16.986 | 17.4724 | 0 | 17.4724 | 18.1144 | 0 | 18.1144 | 18.5688 | 0 | 18.5688 | 19.3642 | 0 | 19.3642 | 20.191 | 0 | 20.191 | 20.191 | 0 | 20.191 | 20.191 | 0 | 20.191 | 20.191 | 0 | 20.191 | 20.191 | 0 | 20.191
|  | 14.9316 | 0 | 14.9316 | 15.1766 | 0 | 15.1766 | 15.5324 | 0 | 15.5324 | 15.9917 | 0 | 15.9917 | 16.4902 | 0 | 16.4902 | 16.6575 | 0 | 16.6575 | 17.1345 | 0 | 17.1345 | 17.764 | 0 | 17.764 | 18.2097 | 0 | 18.2097 | 18.9897 | 0 | 18.9897 | 19.8006 | 0 | 19.8006 | 19.8006 | 0 | 19.8006 | 19.8006 | 0 | 19.8006 | 19.8006 | 0 | 19.8006 | 19.8006 | 0 | 19.8006
|  | 15.9114 | 0 | 15.9114 | 16.1725 | 0 | 16.1725 | 16.5516 | 0 | 16.5516 | 17.0411 | 0 | 17.0411 | 17.5722 | 0 | 17.5722 | 17.7506 | 0 | 17.7506 | 18.2589 | 0 | 18.2589 | 18.9297 | 0 | 18.9297 | 19.4046 | 0 | 19.4046 | 20.2358 | 0 | 20.2358 | 21.0999 | 0 | 21.0999 | 21.0999 | 0 | 21.0999 | 21.0999 | 0 | 21.0999 | 21.0999 | 0 | 21.0999 | 21.0999 | 0 | 21.0999
|  | 18.0868 | 0 | 18.0868 | 18.3837 | 0 | 18.3837 | 18.8146 | 0 | 18.8146 | 19.371 | 0 | 19.371 | 19.9747 | 0 | 19.9747 | 20.1775 | 0 | 20.1775 | 20.7553 | 0 | 20.7553 | 21.5178 | 0 | 21.5178 | 22.0577 | 0 | 22.0577 | 23.0025 | 0 | 23.0025 | 23.9847 | 0 | 23.9847 | 23.9847 | 0 | 23.9847 | 23.9847 | 0 | 23.9847 | 23.9847 | 0 | 23.9847 | 23.9847 | 0 | 23.9847
|  | 21.7515 | 0 | 21.7515 | 22.1086 | 0 | 22.1086 | 22.6268 | 0 | 22.6268 | 23.296 | 0 | 23.296 | 24.022 | 0 | 24.022 | 24.2659 | 0 | 24.2659 | 24.9607 | 0 | 24.9607 | 25.8778 | 0 | 25.8778 | 26.527 | 0 | 26.527 | 27.6633 | 0 | 27.6633 | 28.8445 | 0 | 28.8445 | 28.8445 | 0 | 28.8445 | 28.8445 | 0 | 28.8445 | 28.8445 | 0 | 28.8445 | 28.8445 | 0 | 28.8445
|  | 24.0918 | 0 | 24.0918 | 24.4872 | 0 | 24.4872 | 25.0612 | 0 | 25.0612 | 25.8024 | 0 | 25.8024 | 26.6065 | 0 | 26.6065 | 26.8766 | 0 | 26.8766 | 27.6462 | 0 | 27.6462 | 28.6619 | 0 | 28.6619 | 29.381 | 0 | 29.381 | 30.6395 | 0 | 30.6395 | 31.9478 | 0 | 31.9478 | 31.9478 | 0 | 31.9478 | 31.9478 | 0 | 31.9478 | 31.9478 | 0 | 31.9478 | 31.9478 | 0 | 31.9478
|  | 22.5288 | 0 | 22.5288 | 22.8986 | 0 | 22.8986 | 23.4353 | 0 | 23.4353 | 24.1284 | 0 | 24.1284 | 24.8804 | 0 | 24.8804 | 25.1329 | 0 | 25.1329 | 25.8526 | 0 | 25.8526 | 26.8024 | 0 | 26.8024 | 27.4749 | 0 | 27.4749 | 28.6517 | 0 | 28.6517 | 29.8751 | 0 | 29.8751 | 29.8751 | 0 | 29.8751 | 29.8751 | 0 | 29.8751 | 29.8751 | 0 | 29.8751 | 29.8751 | 0 | 29.8751
|  | 20.6968 | 0 | 20.6968 | 21.0365 | 0 | 21.0365 | 21.5295 | 0 | 21.5295 | 22.1663 | 0 | 22.1663 | 22.8571 | 0 | 22.8571 | 23.0892 | 0 | 23.0892 | 23.7503 | 0 | 23.7503 | 24.6229 | 0 | 24.6229 | 25.2406 | 0 | 25.2406 | 26.3218 | 0 | 26.3218 | 27.4457 | 0 | 27.4457 | 27.4457 | 0 | 27.4457 | 27.4457 | 0 | 27.4457 | 27.4457 | 0 | 27.4457 | 27.4457 | 0 | 27.4457
|  | 18.5229 | 0 | 18.5229 | 18.827 | 0 | 18.827 | 19.2683 | 0 | 19.2683 | 19.8381 | 0 | 19.8381 | 20.4564 | 0 | 20.4564 | 20.6641 | 0 | 20.6641 | 21.2558 | 0 | 21.2558 | 22.0367 | 0 | 22.0367 | 22.5896 | 0 | 22.5896 | 23.5572 | 0 | 23.5572 | 24.5631 | 0 | 24.5631 | 24.5631 | 0 | 24.5631 | 24.5631 | 0 | 24.5631 | 24.5631 | 0 | 24.5631 | 24.5631 | 0 | 24.5631
|  | 16.1033 | 0 | 16.1033 | 16.3677 | 0 | 16.3677 | 16.7513 | 0 | 16.7513 | 17.2467 | 0 | 17.2467 | 17.7842 | 0 | 17.7842 | 17.9648 | 0 | 17.9648 | 18.4792 | 0 | 18.4792 | 19.1581 | 0 | 19.1581 | 19.6388 | 0 | 19.6388 | 20.48 | 0 | 20.48 | 21.3544 | 0 | 21.3544 | 21.3544 | 0 | 21.3544 | 21.3544 | 0 | 21.3544 | 21.3544 | 0 | 21.3544 | 21.3544 | 0 | 21.3544
|  | 14.3126 | 0 | 14.3126 | 14.5476 | 0 | 14.5476 | 14.8886 | 0 | 14.8886 | 15.3289 | 0 | 15.3289 | 15.8066 | 0 | 15.8066 | 15.9671 | 0 | 15.9671 | 16.4243 | 0 | 16.4243 | 17.0277 | 0 | 17.0277 | 17.4549 | 0 | 17.4549 | 18.2026 | 0 | 18.2026 | 18.9798 | 0 | 18.9798 | 18.9798 | 0 | 18.9798 | 18.9798 | 0 | 18.9798 | 18.9798 | 0 | 18.9798 | 18.9798 | 0 | 18.9798
|  | 12.4312 | 0 | 12.4312 | 12.6352 | 0 | 12.6352 | 12.9314 | 0 | 12.9314 | 13.3138 | 0 | 13.3138 | 13.7288 | 0 | 13.7288 | 13.8681 | 0 | 13.8681 | 14.2652 | 0 | 14.2652 | 14.7893 | 0 | 14.7893 | 15.1604 | 0 | 15.1604 | 15.8098 | 0 | 15.8098 | 16.4848 | 0 | 16.4848 | 16.4848 | 0 | 16.4848 | 16.4848 | 0 | 16.4848 | 16.4848 | 0 | 16.4848 | 16.4848 | 0 | 16.4848
|  | 11.7663 | 0 | 11.7663 | 11.9595 | 0 | 11.9595 | 12.2398 | 0 | 12.2398 | 12.6018 | 0 | 12.6018 | 12.9945 | 0 | 12.9945 | 13.1264 | 0 | 13.1264 | 13.5023 | 0 | 13.5023 | 13.9984 | 0 | 13.9984 | 14.3496 | 0 | 14.3496 | 14.9642 | 0 | 14.9642 | 15.6032 | 0 | 15.6032 | 15.6032 | 0 | 15.6032 | 15.6032 | 0 | 15.6032 | 15.6032 | 0 | 15.6032 | 15.6032 | 0 | 15.6032
|  | 10.6935 | 0 | 10.6935 | 10.869 | 0 | 10.869 | 11.1238 | 0 | 11.1238 | 11.4528 | 0 | 11.4528 | 11.8097 | 0 | 11.8097 | 11.9296 | 0 | 11.9296 | 12.2712 | 0 | 12.2712 | 12.722 | 0 | 12.722 | 13.0412 | 0 | 13.0412 | 13.5998 | 0 | 13.5998 | 14.1805 | 0 | 14.1805 | 14.1805 | 0 | 14.1805 | 14.1805 | 0 | 14.1805 | 14.1805 | 0 | 14.1805 | 14.1805 | 0 | 14.1805
|  | 10.6157 | 0 | 10.6157 | 10.7899 | 0 | 10.7899 | 11.0428 | 0 | 11.0428 | 11.3694 | 0 | 11.3694 | 11.7238 | 0 | 11.7238 | 11.8428 | 0 | 11.8428 | 12.1819 | 0 | 12.1819 | 12.6294 | 0 | 12.6294 | 12.9463 | 0 | 12.9463 | 13.5008 | 0 | 13.5008 | 14.0773 | 0 | 14.0773 | 14.0773 | 0 | 14.0773 | 14.0773 | 0 | 14.0773 | 14.0773 | 0 | 14.0773 | 14.0773 | 0 | 14.0773
|  | 10.6872 | 0 | 10.6872 | 10.8626 | 0 | 10.8626 | 11.1172 | 0 | 11.1172 | 11.446 | 0 | 11.446 | 11.8028 | 0 | 11.8028 | 11.9226 | 0 | 11.9226 | 12.264 | 0 | 12.264 | 12.7146 | 0 | 12.7146 | 13.0335 | 0 | 13.0335 | 13.5918 | 0 | 13.5918 | 14.1722 | 0 | 14.1722 | 14.1722 | 0 | 14.1722 | 14.1722 | 0 | 14.1722 | 14.1722 | 0 | 14.1722 | 14.1722 | 0 | 14.1722
|  | 12.0401 | 0 | 12.0401 | 12.2378 | 0 | 12.2378 | 12.5246 | 0 | 12.5246 | 12.895 | 0 | 12.895 | 13.2969 | 0 | 13.2969 | 13.4319 | 0 | 13.4319 | 13.8165 | 0 | 13.8165 | 14.3241 | 0 | 14.3241 | 14.6835 | 0 | 14.6835 | 15.3125 | 0 | 15.3125 | 15.9663 | 0 | 15.9663 | 15.9663 | 0 | 15.9663 | 15.9663 | 0 | 15.9663 | 15.9663 | 0 | 15.9663 | 15.9663 | 0 | 15.9663
|  | 15.0519 | 0 | 15.0519 | 15.2989 | 0 | 15.2989 | 15.6575 | 0 | 15.6575 | 16.1206 | 0 | 16.1206 | 16.623 | 0 | 16.623 | 16.7918 | 0 | 16.7918 | 17.2726 | 0 | 17.2726 | 17.9072 | 0 | 17.9072 | 18.3565 | 0 | 18.3565 | 19.1427 | 0 | 19.1427 | 19.9601 | 0 | 19.9601 | 19.9601 | 0 | 19.9601 | 19.9601 | 0 | 19.9601 | 19.9601 | 0 | 19.9601 | 19.9601 | 0 | 19.9601
|  | 16.1978 | 0 | 16.1978 | 16.4636 | 0 | 16.4636 | 16.8495 | 0 | 16.8495 | 17.3479 | 0 | 17.3479 | 17.8885 | 0 | 17.8885 | 18.0701 | 0 | 18.0701 | 18.5875 | 0 | 18.5875 | 19.2705 | 0 | 19.2705 | 19.7539 | 0 | 19.7539 | 20.6001 | 0 | 20.6001 | 21.4797 | 0 | 21.4797 | 21.4797 | 0 | 21.4797 | 21.4797 | 0 | 21.4797 | 21.4797 | 0 | 21.4797 | 21.4797 | 0 | 21.4797
|  | 15.515 | 0 | 15.515 | 15.7697 | 0 | 15.7697 | 16.1393 | 0 | 16.1393 | 16.6167 | 0 | 16.6167 | 17.1345 | 0 | 17.1345 | 17.3085 | 0 | 17.3085 | 17.8041 | 0 | 17.8041 | 18.4582 | 0 | 18.4582 | 18.9213 | 0 | 18.9213 | 19.7318 | 0 | 19.7318 | 20.5743 | 0 | 20.5743 | 20.5743 | 0 | 20.5743 | 20.5743 | 0 | 20.5743 | 20.5743 | 0 | 20.5743 | 20.5743 | 0 | 20.5743
|  | 14.7705 | 0 | 14.7705 | 15.0129 | 0 | 15.0129 | 15.3648 | 0 | 15.3648 | 15.8193 | 0 | 15.8193 | 16.3123 | 0 | 16.3123 | 16.4779 | 0 | 16.4779 | 16.9497 | 0 | 16.9497 | 17.5724 | 0 | 17.5724 | 18.0133 | 0 | 18.0133 | 18.7849 | 0 | 18.7849 | 19.587 | 0 | 19.587 | 19.587 | 0 | 19.587 | 19.587 | 0 | 19.587 | 19.587 | 0 | 19.587 | 19.587 | 0 | 19.587
|  | 13.877 | 0 | 13.877 | 14.1048 | 0 | 14.1048 | 14.4354 | 0 | 14.4354 | 14.8623 | 0 | 14.8623 | 15.3255 | 0 | 15.3255 | 15.4811 | 0 | 15.4811 | 15.9244 | 0 | 15.9244 | 16.5094 | 0 | 16.5094 | 16.9236 | 0 | 16.9236 | 17.6485 | 0 | 17.6485 | 18.4021 | 0 | 18.4021 | 18.4021 | 0 | 18.4021 | 18.4021 | 0 | 18.4021 | 18.4021 | 0 | 18.4021 | 18.4021 | 0 | 18.4021
|  | 14.4098 | 0 | 14.4098 | 14.6463 | 0 | 14.6463 | 14.9896 | 0 | 14.9896 | 15.433 | 0 | 15.433 | 15.914 | 0 | 15.914 | 16.0755 | 0 | 16.0755 | 16.5358 | 0 | 16.5358 | 17.1433 | 0 | 17.1433 | 17.5734 | 0 | 17.5734 | 18.3262 | 0 | 18.3262 | 19.1087 | 0 | 19.1087 | 19.1087 | 0 | 19.1087 | 19.1087 | 0 | 19.1087 | 19.1087 | 0 | 19.1087 | 19.1087 | 0 | 19.1087
|  | 14.1842 | 0 | 14.1842 | 14.417 | 0 | 14.417 | 14.7549 | 0 | 14.7549 | 15.1913 | 0 | 15.1913 | 15.6648 | 0 | 15.6648 | 15.8238 | 0 | 15.8238 | 16.2769 | 0 | 16.2769 | 16.8749 | 0 | 16.8749 | 17.2983 | 0 | 17.2983 | 18.0392 | 0 | 18.0392 | 18.8095 | 0 | 18.8095 | 18.8095 | 0 | 18.8095 | 18.8095 | 0 | 18.8095 | 18.8095 | 0 | 18.8095 | 18.8095 | 0 | 18.8095
|  | 14.2363 | 0 | 14.2363 | 14.47 | 0 | 14.47 | 14.8092 | 0 | 14.8092 | 15.2472 | 0 | 15.2472 | 15.7224 | 0 | 15.7224 | 15.882 | 0 | 15.882 | 16.3367 | 0 | 16.3367 | 16.9369 | 0 | 16.9369 | 17.3619 | 0 | 17.3619 | 18.1056 | 0 | 18.1056 | 18.8786 | 0 | 18.8786 | 18.8786 | 0 | 18.8786 | 18.8786 | 0 | 18.8786 | 18.8786 | 0 | 18.8786 | 18.8786 | 0 | 18.8786
|  | 15.093 | 0 | 15.093 | 15.3407 | 0 | 15.3407 | 15.7003 | 0 | 15.7003 | 16.1646 | 0 | 16.1646 | 16.6684 | 0 | 16.6684 | 16.8376 | 0 | 16.8376 | 17.3198 | 0 | 17.3198 | 17.9561 | 0 | 17.9561 | 18.4066 | 0 | 18.4066 | 19.195 | 0 | 19.195 | 20.0146 | 0 | 20.0146 | 20.0146 | 0 | 20.0146 | 20.0146 | 0 | 20.0146 | 20.0146 | 0 | 20.0146 | 20.0146 | 0 | 20.0146
|  | 16.1355 | 0 | 16.1355 | 16.4003 | 0 | 16.4003 | 16.7848 | 0 | 16.7848 | 17.2812 | 0 | 17.2812 | 17.8198 | 0 | 17.8198 | 18.0006 | 0 | 18.0006 | 18.5161 | 0 | 18.5161 | 19.1964 | 0 | 19.1964 | 19.678 | 0 | 19.678 | 20.5209 | 0 | 20.5209 | 21.3971 | 0 | 21.3971 | 21.3971 | 0 | 21.3971 | 21.3971 | 0 | 21.3971 | 21.3971 | 0 | 21.3971 | 21.3971 | 0 | 21.3971
|  | 17.5592 | 0 | 17.5592 | 17.8475 | 0 | 17.8475 | 18.2658 | 0 | 18.2658 | 18.806 | 0 | 18.806 | 19.3921 | 0 | 19.3921 | 19.589 | 0 | 19.589 | 20.1499 | 0 | 20.1499 | 20.8902 | 0 | 20.8902 | 21.4143 | 0 | 21.4143 | 22.3316 | 0 | 22.3316 | 23.2851 | 0 | 23.2851 | 23.2851 | 0 | 23.2851 | 23.2851 | 0 | 23.2851 | 23.2851 | 0 | 23.2851 | 23.2851 | 0 | 23.2851
|  | 20.905 | 0 | 20.905 | 21.2481 | 0 | 21.2481 | 21.7462 | 0 | 21.7462 | 22.3893 | 0 | 22.3893 | 23.0871 | 0 | 23.0871 | 23.3215 | 0 | 23.3215 | 23.9893 | 0 | 23.9893 | 24.8706 | 0 | 24.8706 | 25.4946 | 0 | 25.4946 | 26.5866 | 0 | 26.5866 | 27.7219 | 0 | 27.7219 | 27.7219 | 0 | 27.7219 | 27.7219 | 0 | 27.7219 | 27.7219 | 0 | 27.7219 | 27.7219 | 0 | 27.7219
|  | 23.5136 | 0 | 23.5136 | 23.8995 | 0 | 23.8995 | 24.4597 | 0 | 24.4597 | 25.1831 | 0 | 25.1831 | 25.968 | 0 | 25.968 | 26.2316 | 0 | 26.2316 | 26.9827 | 0 | 26.9827 | 27.974 | 0 | 27.974 | 28.6758 | 0 | 28.6758 | 29.9042 | 0 | 29.9042 | 31.1811 | 0 | 31.1811 | 31.1811 | 0 | 31.1811 | 31.1811 | 0 | 31.1811 | 31.1811 | 0 | 31.1811 | 31.1811 | 0 | 31.1811
|  | 21.8807 | 0 | 21.8807 | 22.2399 | 0 | 22.2399 | 22.7611 | 0 | 22.7611 | 23.4343 | 0 | 23.4343 | 24.1647 | 0 | 24.1647 | 24.41 | 0 | 24.41 | 25.1089 | 0 | 25.1089 | 26.0314 | 0 | 26.0314 | 26.6845 | 0 | 26.6845 | 27.8275 | 0 | 27.8275 | 29.0157 | 0 | 29.0157 | 29.0157 | 0 | 29.0157 | 29.0157 | 0 | 29.0157 | 29.0157 | 0 | 29.0157 | 29.0157 | 0 | 29.0157
|  | 20.0726 | 0 | 20.0726 | 20.402 | 0 | 20.402 | 20.8802 | 0 | 20.8802 | 21.4978 | 0 | 21.4978 | 22.1678 | 0 | 22.1678 | 22.3928 | 0 | 22.3928 | 23.034 | 0 | 23.034 | 23.8803 | 0 | 23.8803 | 24.4794 | 0 | 24.4794 | 25.528 | 0 | 25.528 | 26.618 | 0 | 26.618 | 26.618 | 0 | 26.618 | 26.618 | 0 | 26.618 | 26.618 | 0 | 26.618 | 26.618 | 0 | 26.618
|  | 17.6929 | 0 | 17.6929 | 17.9833 | 0 | 17.9833 | 18.4049 | 0 | 18.4049 | 18.9492 | 0 | 18.9492 | 19.5398 | 0 | 19.5398 | 19.7381 | 0 | 19.7381 | 20.3033 | 0 | 20.3033 | 21.0492 | 0 | 21.0492 | 21.5773 | 0 | 21.5773 | 22.5016 | 0 | 22.5016 | 23.4624 | 0 | 23.4624 | 23.4624 | 0 | 23.4624 | 23.4624 | 0 | 23.4624 | 23.4624 | 0 | 23.4624 | 23.4624 | 0 | 23.4624
|  | 15.7458 | 0 | 15.7458 | 16.0043 | 0 | 16.0043 | 16.3794 | 0 | 16.3794 | 16.8638 | 0 | 16.8638 | 17.3894 | 0 | 17.3894 | 17.5659 | 0 | 17.5659 | 18.0689 | 0 | 18.0689 | 18.7328 | 0 | 18.7328 | 19.2027 | 0 | 19.2027 | 20.0253 | 0 | 20.0253 | 20.8803 | 0 | 20.8803 | 20.8803 | 0 | 20.8803 | 20.8803 | 0 | 20.8803 | 20.8803 | 0 | 20.8803 | 20.8803 | 0 | 20.8803
|  | 13.918 | 0 | 13.918 | 14.1465 | 0 | 14.1465 | 14.4781 | 0 | 14.4781 | 14.9063 | 0 | 14.9063 | 15.3708 | 0 | 15.3708 | 15.5269 | 0 | 15.5269 | 15.9715 | 0 | 15.9715 | 16.5583 | 0 | 16.5583 | 16.9737 | 0 | 16.9737 | 17.7007 | 0 | 17.7007 | 18.4566 | 0 | 18.4566 | 18.4566 | 0 | 18.4566 | 18.4566 | 0 | 18.4566 | 18.4566 | 0 | 18.4566 | 18.4566 | 0 | 18.4566
|  | 12.1787 | 0 | 12.1787 | 12.3786 | 0 | 12.3786 | 12.6687 | 0 | 12.6687 | 13.0434 | 0 | 13.0434 | 13.4499 | 0 | 13.4499 | 13.5864 | 0 | 13.5864 | 13.9755 | 0 | 13.9755 | 14.4889 | 0 | 14.4889 | 14.8524 | 0 | 14.8524 | 15.4886 | 0 | 15.4886 | 16.15 | 0 | 16.15 | 16.15 | 0 | 16.15 | 16.15 | 0 | 16.15 | 16.15 | 0 | 16.15 | 16.15 | 0 | 16.15
|  | 11.5809 | 0 | 11.5809 | 11.771 | 0 | 11.771 | 12.0469 | 0 | 12.0469 | 12.4032 | 0 | 12.4032 | 12.7898 | 0 | 12.7898 | 12.9196 | 0 | 12.9196 | 13.2896 | 0 | 13.2896 | 13.7778 | 0 | 13.7778 | 14.1235 | 0 | 14.1235 | 14.7285 | 0 | 14.7285 | 15.3574 | 0 | 15.3574 | 15.3574 | 0 | 15.3574 | 15.3574 | 0 | 15.3574 | 15.3574 | 0 | 15.3574 | 15.3574 | 0 | 15.3574
|  | 10.8111 | 0 | 10.8111 | 10.9886 | 0 | 10.9886 | 11.2462 | 0 | 11.2462 | 11.5788 | 0 | 11.5788 | 11.9396 | 0 | 11.9396 | 12.0608 | 0 | 12.0608 | 12.4062 | 0 | 12.4062 | 12.862 | 0 | 12.862 | 13.1847 | 0 | 13.1847 | 13.7494 | 0 | 13.7494 | 14.3365 | 0 | 14.3365 | 14.3365 | 0 | 14.3365 | 14.3365 | 0 | 14.3365 | 14.3365 | 0 | 14.3365 | 14.3365 | 0 | 14.3365
|  | 10.5408 | 0 | 10.5408 | 10.7138 | 0 | 10.7138 | 10.9649 | 0 | 10.9649 | 11.2892 | 0 | 11.2892 | 11.6411 | 0 | 11.6411 | 11.7592 | 0 | 11.7592 | 12.096 | 0 | 12.096 | 12.5404 | 0 | 12.5404 | 12.855 | 0 | 12.855 | 13.4056 | 0 | 13.4056 | 13.978 | 0 | 13.978 | 13.978 | 0 | 13.978 | 13.978 | 0 | 13.978 | 13.978 | 0 | 13.978 | 13.978 | 0 | 13.978
|  | 10.7652 | 0 | 10.7652 | 10.9419 | 0 | 10.9419 | 11.1983 | 0 | 11.1983 | 11.5295 | 0 | 11.5295 | 11.8889 | 0 | 11.8889 | 12.0096 | 0 | 12.0096 | 12.3534 | 0 | 12.3534 | 12.8073 | 0 | 12.8073 | 13.1286 | 0 | 13.1286 | 13.691 | 0 | 13.691 | 14.2756 | 0 | 14.2756 | 14.2756 | 0 | 14.2756 | 14.2756 | 0 | 14.2756 | 14.2756 | 0 | 14.2756 | 14.2756 | 0 | 14.2756
|  | 12.3251 | 0 | 12.3251 | 12.5274 | 0 | 12.5274 | 12.821 | 0 | 12.821 | 13.2002 | 0 | 13.2002 | 13.6116 | 0 | 13.6116 | 13.7498 | 0 | 13.7498 | 14.1435 | 0 | 14.1435 | 14.6631 | 0 | 14.6631 | 15.031 | 0 | 15.031 | 15.6748 | 0 | 15.6748 | 16.3441 | 0 | 16.3441 | 16.3441 | 0 | 16.3441 | 16.3441 | 0 | 16.3441 | 16.3441 | 0 | 16.3441 | 16.3441 | 0 | 16.3441
|  | 15.1815 | 0 | 15.1815 | 15.4307 | 0 | 15.4307 | 15.7923 | 0 | 15.7923 | 16.2594 | 0 | 16.2594 | 16.7662 | 0 | 16.7662 | 16.9363 | 0 | 16.9363 | 17.4213 | 0 | 17.4213 | 18.0614 | 0 | 18.0614 | 18.5145 | 0 | 18.5145 | 19.3076 | 0 | 19.3076 | 20.132 | 0 | 20.132 | 20.132 | 0 | 20.132 | 20.132 | 0 | 20.132 | 20.132 | 0 | 20.132 | 20.132 | 0 | 20.132
|  | 16.0009 | 0 | 16.0009 | 16.2636 | 0 | 16.2636 | 16.6448 | 0 | 16.6448 | 17.1371 | 0 | 17.1371 | 17.6712 | 0 | 17.6712 | 17.8505 | 0 | 17.8505 | 18.3617 | 0 | 18.3617 | 19.0363 | 0 | 19.0363 | 19.5139 | 0 | 19.5139 | 20.3497 | 0 | 20.3497 | 21.2187 | 0 | 21.2187 | 21.2187 | 0 | 21.2187 | 21.2187 | 0 | 21.2187 | 21.2187 | 0 | 21.2187 | 21.2187 | 0 | 21.2187
|  | 14.8509 | 0 | 14.8509 | 15.0947 | 0 | 15.0947 | 15.4485 | 0 | 15.4485 | 15.9054 | 0 | 15.9054 | 16.4011 | 0 | 16.4011 | 16.5676 | 0 | 16.5676 | 17.042 | 0 | 17.042 | 17.6681 | 0 | 17.6681 | 18.1114 | 0 | 18.1114 | 18.8872 | 0 | 18.8872 | 19.6936 | 0 | 19.6936 | 19.6936 | 0 | 19.6936 | 19.6936 | 0 | 19.6936 | 19.6936 | 0 | 19.6936 | 19.6936 | 0 | 19.6936
|  | 14.6346 | 0 | 14.6346 | 14.8748 | 0 | 14.8748 | 15.2235 | 0 | 15.2235 | 15.6737 | 0 | 15.6737 | 16.1622 | 0 | 16.1622 | 16.3263 | 0 | 16.3263 | 16.7938 | 0 | 16.7938 | 17.4108 | 0 | 17.4108 | 17.8476 | 0 | 17.8476 | 18.6121 | 0 | 18.6121 | 19.4068 | 0 | 19.4068 | 19.4068 | 0 | 19.4068 | 19.4068 | 0 | 19.4068 | 19.4068 | 0 | 19.4068 | 19.4068 | 0 | 19.4068
|  | 14.4019 | 0 | 14.4019 | 14.6383 | 0 | 14.6383 | 14.9814 | 0 | 14.9814 | 15.4245 | 0 | 15.4245 | 15.9052 | 0 | 15.9052 | 16.0666 | 0 | 16.0666 | 16.5267 | 0 | 16.5267 | 17.1339 | 0 | 17.1339 | 17.5637 | 0 | 17.5637 | 18.3161 | 0 | 18.3161 | 19.0982 | 0 | 19.0982 | 19.0982 | 0 | 19.0982 | 19.0982 | 0 | 19.0982 | 19.0982 | 0 | 19.0982 | 19.0982 | 0 | 19.0982
|  | 14.5818 | 0 | 14.5818 | 14.8212 | 0 | 14.8212 | 15.1686 | 0 | 15.1686 | 15.6172 | 0 | 15.6172 | 16.1039 | 0 | 16.1039 | 16.2674 | 0 | 16.2674 | 16.7332 | 0 | 16.7332 | 17.348 | 0 | 17.348 | 17.7832 | 0 | 17.7832 | 18.5449 | 0 | 18.5449 | 19.3368 | 0 | 19.3368 | 19.3368 | 0 | 19.3368 | 19.3368 | 0 | 19.3368 | 19.3368 | 0 | 19.3368 | 19.3368 | 0 | 19.3368
|  | 14.3492 | 0 | 14.3492 | 14.5847 | 0 | 14.5847 | 14.9266 | 0 | 14.9266 | 15.3681 | 0 | 15.3681 | 15.847 | 0 | 15.847 | 16.0079 | 0 | 16.0079 | 16.4663 | 0 | 16.4663 | 17.0712 | 0 | 17.0712 | 17.4995 | 0 | 17.4995 | 18.2491 | 0 | 18.2491 | 19.0283 | 0 | 19.0283 | 19.0283 | 0 | 19.0283 | 19.0283 | 0 | 19.0283 | 19.0283 | 0 | 19.0283 | 19.0283 | 0 | 19.0283
|  | 14.5409 | 0 | 14.5409 | 14.7796 | 0 | 14.7796 | 15.126 | 0 | 15.126 | 15.5734 | 0 | 15.5734 | 16.0587 | 0 | 16.0587 | 16.2217 | 0 | 16.2217 | 16.6862 | 0 | 16.6862 | 17.2993 | 0 | 17.2993 | 17.7333 | 0 | 17.7333 | 18.4929 | 0 | 18.4929 | 19.2825 | 0 | 19.2825 | 19.2825 | 0 | 19.2825 | 19.2825 | 0 | 19.2825 | 19.2825 | 0 | 19.2825 | 19.2825 | 0 | 19.2825
|  | 15.0036 | 0 | 15.0036 | 15.2498 | 0 | 15.2498 | 15.6073 | 0 | 15.6073 | 16.0689 | 0 | 16.0689 | 16.5697 | 0 | 16.5697 | 16.7379 | 0 | 16.7379 | 17.2171 | 0 | 17.2171 | 17.8497 | 0 | 17.8497 | 18.2975 | 0 | 18.2975 | 19.0813 | 0 | 19.0813 | 19.896 | 0 | 19.896 | 19.896 | 0 | 19.896 | 19.896 | 0 | 19.896 | 19.896 | 0 | 19.896 | 19.896 | 0 | 19.896
|  | 16.1379 | 0 | 16.1379 | 16.4028 | 0 | 16.4028 | 16.7872 | 0 | 16.7872 | 17.2837 | 0 | 17.2837 | 17.8224 | 0 | 17.8224 | 18.0033 | 0 | 18.0033 | 18.5188 | 0 | 18.5188 | 19.1992 | 0 | 19.1992 | 19.6809 | 0 | 19.6809 | 20.5239 | 0 | 20.5239 | 21.4003 | 0 | 21.4003 | 21.4003 | 0 | 21.4003 | 21.4003 | 0 | 21.4003 | 21.4003 | 0 | 21.4003 | 21.4003 | 0 | 21.4003
|  | 17.6145 | 0 | 17.6145 | 17.9036 | 0 | 17.9036 | 18.3233 | 0 | 18.3233 | 18.8652 | 0 | 18.8652 | 19.4531 | 0 | 19.4531 | 19.6506 | 0 | 19.6506 | 20.2133 | 0 | 20.2133 | 20.9559 | 0 | 20.9559 | 21.4817 | 0 | 21.4817 | 22.4018 | 0 | 22.4018 | 23.3584 | 0 | 23.3584 | 23.3584 | 0 | 23.3584 | 23.3584 | 0 | 23.3584 | 23.3584 | 0 | 23.3584 | 23.3584 | 0 | 23.3584
|  | 20.7973 | 0 | 20.7973 | 21.1387 | 0 | 21.1387 | 21.6341 | 0 | 21.6341 | 22.274 | 0 | 22.274 | 22.9682 | 0 | 22.9682 | 23.2013 | 0 | 23.2013 | 23.8657 | 0 | 23.8657 | 24.7425 | 0 | 24.7425 | 25.3633 | 0 | 25.3633 | 26.4497 | 0 | 26.4497 | 27.5791 | 0 | 27.5791 | 27.5791 | 0 | 27.5791 | 27.5791 | 0 | 27.5791 | 27.5791 | 0 | 27.5791 | 27.5791 | 0 | 27.5791
|  | 23.6534 | 0 | 23.6534 | 24.0416 | 0 | 24.0416 | 24.6051 | 0 | 24.6051 | 25.3328 | 0 | 25.3328 | 26.1224 | 0 | 26.1224 | 26.3875 | 0 | 26.3875 | 27.1431 | 0 | 27.1431 | 28.1404 | 0 | 28.1404 | 28.8464 | 0 | 28.8464 | 30.082 | 0 | 30.082 | 31.3665 | 0 | 31.3665 | 31.3665 | 0 | 31.3665 | 31.3665 | 0 | 31.3665 | 31.3665 | 0 | 31.3665 | 31.3665 | 0 | 31.3665
|  | 22.3479 | 0 | 22.3479 | 22.7147 | 0 | 22.7147 | 23.2471 | 0 | 23.2471 | 23.9347 | 0 | 23.9347 | 24.6806 | 0 | 24.6806 | 24.9311 | 0 | 24.9311 | 25.645 | 0 | 25.645 | 26.5872 | 0 | 26.5872 | 27.2543 | 0 | 27.2543 | 28.4217 | 0 | 28.4217 | 29.6353 | 0 | 29.6353 | 29.6353 | 0 | 29.6353 | 29.6353 | 0 | 29.6353 | 29.6353 | 0 | 29.6353 | 29.6353 | 0 | 29.6353
|  | 20.6898 | 0 | 20.6898 | 21.0294 | 0 | 21.0294 | 21.5223 | 0 | 21.5223 | 22.1589 | 0 | 22.1589 | 22.8495 | 0 | 22.8495 | 23.0814 | 0 | 23.0814 | 23.7424 | 0 | 23.7424 | 24.6147 | 0 | 24.6147 | 25.2322 | 0 | 25.2322 | 26.313 | 0 | 26.313 | 27.4365 | 0 | 27.4365 | 27.4365 | 0 | 27.4365 | 27.4365 | 0 | 27.4365 | 27.4365 | 0 | 27.4365 | 27.4365 | 0 | 27.4365
|  | 17.8951 | 0 | 17.8951 | 18.1888 | 0 | 18.1888 | 18.6151 | 0 | 18.6151 | 19.1657 | 0 | 19.1657 | 19.763 | 0 | 19.763 | 19.9636 | 0 | 19.9636 | 20.5353 | 0 | 20.5353 | 21.2897 | 0 | 21.2897 | 21.8238 | 0 | 21.8238 | 22.7587 | 0 | 22.7587 | 23.7304 | 0 | 23.7304 | 23.7304 | 0 | 23.7304 | 23.7304 | 0 | 23.7304 | 23.7304 | 0 | 23.7304 | 23.7304 | 0 | 23.7304
|  | 15.4052 | 0 | 15.4052 | 15.658 | 0 | 15.658 | 16.0251 | 0 | 16.0251 | 16.499 | 0 | 16.499 | 17.0132 | 0 | 17.0132 | 17.1859 | 0 | 17.1859 | 17.678 | 0 | 17.678 | 18.3275 | 0 | 18.3275 | 18.7873 | 0 | 18.7873 | 19.5921 | 0 | 19.5921 | 20.4286 | 0 | 20.4286 | 20.4286 | 0 | 20.4286 | 20.4286 | 0 | 20.4286 | 20.4286 | 0 | 20.4286 | 20.4286 | 0 | 20.4286
|  | 14.0831 | 0 | 14.0831 | 14.3143 | 0 | 14.3143 | 14.6498 | 0 | 14.6498 | 15.0831 | 0 | 15.0831 | 15.5532 | 0 | 15.5532 | 15.7111 | 0 | 15.7111 | 16.1609 | 0 | 16.1609 | 16.7547 | 0 | 16.7547 | 17.175 | 0 | 17.175 | 17.9107 | 0 | 17.9107 | 18.6755 | 0 | 18.6755 | 18.6755 | 0 | 18.6755 | 18.6755 | 0 | 18.6755 | 18.6755 | 0 | 18.6755 | 18.6755 | 0 | 18.6755
|  | 12.0922 | 0 | 12.0922 | 12.2907 | 0 | 12.2907 | 12.5788 | 0 | 12.5788 | 12.9508 | 0 | 12.9508 | 13.3544 | 0 | 13.3544 | 13.49 | 0 | 13.49 | 13.8762 | 0 | 13.8762 | 14.3861 | 0 | 14.3861 | 14.747 | 0 | 14.747 | 15.3787 | 0 | 15.3787 | 16.0353 | 0 | 16.0353 | 16.0353 | 0 | 16.0353 | 16.0353 | 0 | 16.0353 | 16.0353 | 0 | 16.0353 | 16.0353 | 0 | 16.0353
|  | 11.4757 | 0 | 11.4757 | 11.664 | 0 | 11.664 | 11.9374 | 0 | 11.9374 | 12.2905 | 0 | 12.2905 | 12.6735 | 0 | 12.6735 | 12.8022 | 0 | 12.8022 | 13.1687 | 0 | 13.1687 | 13.6526 | 0 | 13.6526 | 13.9951 | 0 | 13.9951 | 14.5946 | 0 | 14.5946 | 15.2177 | 0 | 15.2177 | 15.2177 | 0 | 15.2177 | 15.2177 | 0 | 15.2177 | 15.2177 | 0 | 15.2177 | 15.2177 | 0 | 15.2177
|  | 10.7298 | 0 | 10.7298 | 10.9059 | 0 | 10.9059 | 11.1615 | 0 | 11.1615 | 11.4916 | 0 | 11.4916 | 11.8498 | 0 | 11.8498 | 11.9701 | 0 | 11.9701 | 12.3128 | 0 | 12.3128 | 12.7652 | 0 | 12.7652 | 13.0855 | 0 | 13.0855 | 13.646 | 0 | 13.646 | 14.2286 | 0 | 14.2286 | 14.2286 | 0 | 14.2286 | 14.2286 | 0 | 14.2286 | 14.2286 | 0 | 14.2286 | 14.2286 | 0 | 14.2286
|  | 10.4966 | 0 | 10.4966 | 10.6689 | 0 | 10.6689 | 10.919 | 0 | 10.919 | 11.2419 | 0 | 11.2419 | 11.5923 | 0 | 11.5923 | 11.71 | 0 | 11.71 | 12.0453 | 0 | 12.0453 | 12.4878 | 0 | 12.4878 | 12.8011 | 0 | 12.8011 | 13.3495 | 0 | 13.3495 | 13.9195 | 0 | 13.9195 | 13.9195 | 0 | 13.9195 | 13.9195 | 0 | 13.9195 | 13.9195 | 0 | 13.9195 | 13.9195 | 0 | 13.9195
|  | 10.7453 | 0 | 10.7453 | 10.9217 | 0 | 10.9217 | 11.1777 | 0 | 11.1777 | 11.5082 | 0 | 11.5082 | 11.8669 | 0 | 11.8669 | 11.9874 | 0 | 11.9874 | 12.3306 | 0 | 12.3306 | 12.7837 | 0 | 12.7837 | 13.1044 | 0 | 13.1044 | 13.6657 | 0 | 13.6657 | 14.2492 | 0 | 14.2492 | 14.2492 | 0 | 14.2492 | 14.2492 | 0 | 14.2492 | 14.2492 | 0 | 14.2492 | 14.2492 | 0 | 14.2492
|  | 11.821 | 0 | 11.821 | 12.0151 | 0 | 12.0151 | 12.2967 | 0 | 12.2967 | 12.6603 | 0 | 12.6603 | 13.0549 | 0 | 13.0549 | 13.1874 | 0 | 13.1874 | 13.5651 | 0 | 13.5651 | 14.0634 | 0 | 14.0634 | 14.4163 | 0 | 14.4163 | 15.0338 | 0 | 15.0338 | 15.6757 | 0 | 15.6757 | 15.6757 | 0 | 15.6757 | 15.6757 | 0 | 15.6757 | 15.6757 | 0 | 15.6757 | 15.6757 | 0 | 15.6757
|  | 14.6272 | 0 | 14.6272 | 14.8673 | 0 | 14.8673 | 15.2158 | 0 | 15.2158 | 15.6658 | 0 | 15.6658 | 16.154 | 0 | 16.154 | 16.318 | 0 | 16.318 | 16.7853 | 0 | 16.7853 | 17.402 | 0 | 17.402 | 17.8385 | 0 | 17.8385 | 18.6026 | 0 | 18.6026 | 19.397 | 0 | 19.397 | 19.397 | 0 | 19.397 | 19.397 | 0 | 19.397 | 19.397 | 0 | 19.397 | 19.397 | 0 | 19.397
|  | 16.2112 | 0 | 16.2112 | 16.4773 | 0 | 16.4773 | 16.8635 | 0 | 16.8635 | 17.3622 | 0 | 17.3622 | 17.9034 | 0 | 17.9034 | 18.0851 | 0 | 18.0851 | 18.603 | 0 | 18.603 | 19.2864 | 0 | 19.2864 | 19.7703 | 0 | 19.7703 | 20.6172 | 0 | 20.6172 | 21.4975 | 0 | 21.4975 | 21.4975 | 0 | 21.4975 | 21.4975 | 0 | 21.4975 | 21.4975 | 0 | 21.4975 | 21.4975 | 0 | 21.4975
|  | 15.3554 | 0 | 15.3554 | 15.6074 | 0 | 15.6074 | 15.9733 | 0 | 15.9733 | 16.4457 | 0 | 16.4457 | 16.9582 | 0 | 16.9582 | 17.1304 | 0 | 17.1304 | 17.6209 | 0 | 17.6209 | 18.2683 | 0 | 18.2683 | 18.7266 | 0 | 18.7266 | 19.5288 | 0 | 19.5288 | 20.3626 | 0 | 20.3626 | 20.3626 | 0 | 20.3626 | 20.3626 | 0 | 20.3626 | 20.3626 | 0 | 20.3626 | 20.3626 | 0 | 20.3626
|  | 15.3589 | 0 | 15.3589 | 15.611 | 0 | 15.611 | 15.9769 | 0 | 15.9769 | 16.4494 | 0 | 16.4494 | 16.9621 | 0 | 16.9621 | 17.1343 | 0 | 17.1343 | 17.6249 | 0 | 17.6249 | 18.2725 | 0 | 18.2725 | 18.7309 | 0 | 18.7309 | 19.5332 | 0 | 19.5332 | 20.3672 | 0 | 20.3672 | 20.3672 | 0 | 20.3672 | 20.3672 | 0 | 20.3672 | 20.3672 | 0 | 20.3672 | 20.3672 | 0 | 20.3672
|  | 15.8051 | 0 | 15.8051 | 16.0645 | 0 | 16.0645 | 16.441 | 0 | 16.441 | 16.9273 | 0 | 16.9273 | 17.4549 | 0 | 17.4549 | 17.632 | 0 | 17.632 | 18.1369 | 0 | 18.1369 | 18.8033 | 0 | 18.8033 | 19.275 | 0 | 19.275 | 20.1007 | 0 | 20.1007 | 20.9589 | 0 | 20.9589 | 20.9589 | 0 | 20.9589 | 20.9589 | 0 | 20.9589 | 20.9589 | 0 | 20.9589 | 20.9589 | 0 | 20.9589
|  | 15.712 | 0 | 15.712 | 15.9699 | 0 | 15.9699 | 16.3443 | 0 | 16.3443 | 16.8276 | 0 | 16.8276 | 17.3521 | 0 | 17.3521 | 17.5282 | 0 | 17.5282 | 18.0302 | 0 | 18.0302 | 18.6926 | 0 | 18.6926 | 19.1615 | 0 | 19.1615 | 19.9823 | 0 | 19.9823 | 20.8356 | 0 | 20.8356 | 20.8356 | 0 | 20.8356 | 20.8356 | 0 | 20.8356 | 20.8356 | 0 | 20.8356 | 20.8356 | 0 | 20.8356
|  | 15.262 | 0 | 15.262 | 15.5126 | 0 | 15.5126 | 15.8762 | 0 | 15.8762 | 16.3457 | 0 | 16.3457 | 16.8551 | 0 | 16.8551 | 17.0262 | 0 | 17.0262 | 17.5138 | 0 | 17.5138 | 18.1572 | 0 | 18.1572 | 18.6128 | 0 | 18.6128 | 19.41 | 0 | 19.41 | 20.2388 | 0 | 20.2388 | 20.2388 | 0 | 20.2388 | 20.2388 | 0 | 20.2388 | 20.2388 | 0 | 20.2388 | 20.2388 | 0 | 20.2388
|  | 15.8275 | 0 | 15.8275 | 16.0873 | 0 | 16.0873 | 16.4644 | 0 | 16.4644 | 16.9513 | 0 | 16.9513 | 17.4796 | 0 | 17.4796 | 17.657 | 0 | 17.657 | 18.1626 | 0 | 18.1626 | 18.8299 | 0 | 18.8299 | 19.3023 | 0 | 19.3023 | 20.1292 | 0 | 20.1292 | 20.9886 | 0 | 20.9886 | 20.9886 | 0 | 20.9886 | 20.9886 | 0 | 20.9886 | 20.9886 | 0 | 20.9886 | 20.9886 | 0 | 20.9886
|  | 16.1405 | 0 | 16.1405 | 16.4055 | 0 | 16.4055 | 16.79 | 0 | 16.79 | 17.2866 | 0 | 17.2866 | 17.8253 | 0 | 17.8253 | 18.0063 | 0 | 18.0063 | 18.5219 | 0 | 18.5219 | 19.2024 | 0 | 19.2024 | 19.6841 | 0 | 19.6841 | 20.5273 | 0 | 20.5273 | 21.4038 | 0 | 21.4038 | 21.4038 | 0 | 21.4038 | 21.4038 | 0 | 21.4038 | 21.4038 | 0 | 21.4038 | 21.4038 | 0 | 21.4038
|  | 16.488 | 0 | 16.488 | 16.7586 | 0 | 16.7586 | 17.1514 | 0 | 17.1514 | 17.6587 | 0 | 17.6587 | 18.2091 | 0 | 18.2091 | 18.3939 | 0 | 18.3939 | 18.9206 | 0 | 18.9206 | 19.6158 | 0 | 19.6158 | 20.1079 | 0 | 20.1079 | 20.9692 | 0 | 20.9692 | 21.8645 | 0 | 21.8645 | 21.8645 | 0 | 21.8645 | 21.8645 | 0 | 21.8645 | 21.8645 | 0 | 21.8645 | 21.8645 | 0 | 21.8645
|  | 17.9032 | 0 | 17.9032 | 18.1971 | 0 | 18.1971 | 18.6236 | 0 | 18.6236 | 19.1744 | 0 | 19.1744 | 19.772 | 0 | 19.772 | 19.9727 | 0 | 19.9727 | 20.5446 | 0 | 20.5446 | 21.2994 | 0 | 21.2994 | 21.8338 | 0 | 21.8338 | 22.769 | 0 | 22.769 | 23.7412 | 0 | 23.7412 | 23.7412 | 0 | 23.7412 | 23.7412 | 0 | 23.7412 | 23.7412 | 0 | 23.7412 | 23.7412 | 0 | 23.7412
|  | 21.7408 | 0 | 21.7408 | 22.0976 | 0 | 22.0976 | 22.6156 | 0 | 22.6156 | 23.2844 | 0 | 23.2844 | 24.0101 | 0 | 24.0101 | 24.2538 | 0 | 24.2538 | 24.9483 | 0 | 24.9483 | 25.865 | 0 | 25.865 | 26.5138 | 0 | 26.5138 | 27.6496 | 0 | 27.6496 | 28.8302 | 0 | 28.8302 | 28.8302 | 0 | 28.8302 | 28.8302 | 0 | 28.8302 | 28.8302 | 0 | 28.8302 | 28.8302 | 0 | 28.8302
|  | 24.1992 | 0 | 24.1992 | 24.5965 | 0 | 24.5965 | 25.173 | 0 | 25.173 | 25.9175 | 0 | 25.9175 | 26.7252 | 0 | 26.7252 | 26.9965 | 0 | 26.9965 | 27.7695 | 0 | 27.7695 | 28.7898 | 0 | 28.7898 | 29.5121 | 0 | 29.5121 | 30.7762 | 0 | 30.7762 | 32.0903 | 0 | 32.0903 | 32.0903 | 0 | 32.0903 | 32.0903 | 0 | 32.0903 | 32.0903 | 0 | 32.0903 | 32.0903 | 0 | 32.0903
|  | 22.1638 | 0 | 22.1638 | 22.5276 | 0 | 22.5276 | 23.0557 | 0 | 23.0557 | 23.7375 | 0 | 23.7375 | 24.4774 | 0 | 24.4774 | 24.7258 | 0 | 24.7258 | 25.4338 | 0 | 25.4338 | 26.3683 | 0 | 26.3683 | 27.0298 | 0 | 27.0298 | 28.1876 | 0 | 28.1876 | 29.3912 | 0 | 29.3912 | 29.3912 | 0 | 29.3912 | 29.3912 | 0 | 29.3912 | 29.3912 | 0 | 29.3912 | 29.3912 | 0 | 29.3912
|  | 20.6222 | 0 | 20.6222 | 20.9607 | 0 | 20.9607 | 21.452 | 0 | 21.452 | 22.0864 | 0 | 22.0864 | 22.7748 | 0 | 22.7748 | 23.006 | 0 | 23.006 | 23.6648 | 0 | 23.6648 | 24.5342 | 0 | 24.5342 | 25.1497 | 0 | 25.1497 | 26.227 | 0 | 26.227 | 27.3469 | 0 | 27.3469 | 27.3469 | 0 | 27.3469 | 27.3469 | 0 | 27.3469 | 27.3469 | 0 | 27.3469 | 27.3469 | 0 | 27.3469
|  | 17.9996 | 0 | 17.9996 | 18.2951 | 0 | 18.2951 | 18.7239 | 0 | 18.7239 | 19.2777 | 0 | 19.2777 | 19.8785 | 0 | 19.8785 | 20.0803 | 0 | 20.0803 | 20.6552 | 0 | 20.6552 | 21.4141 | 0 | 21.4141 | 21.9514 | 0 | 21.9514 | 22.8916 | 0 | 22.8916 | 23.8691 | 0 | 23.8691 | 23.8691 | 0 | 23.8691 | 23.8691 | 0 | 23.8691 | 23.8691 | 0 | 23.8691 | 23.8691 | 0 | 23.8691
|  | 16.207 | 0 | 16.207 | 16.473 | 0 | 16.473 | 16.8592 | 0 | 16.8592 | 17.3578 | 0 | 17.3578 | 17.8988 | 0 | 17.8988 | 18.0804 | 0 | 18.0804 | 18.5982 | 0 | 18.5982 | 19.2815 | 0 | 19.2815 | 19.7652 | 0 | 19.7652 | 20.6118 | 0 | 20.6118 | 21.4919 | 0 | 21.4919 | 21.4919 | 0 | 21.4919 | 21.4919 | 0 | 21.4919 | 21.4919 | 0 | 21.4919 | 21.4919 | 0 | 21.4919
|  | 14.5541 | 0 | 14.5541 | 14.793 | 0 | 14.793 | 15.1398 | 0 | 15.1398 | 15.5875 | 0 | 15.5875 | 16.0733 | 0 | 16.0733 | 16.2365 | 0 | 16.2365 | 16.7014 | 0 | 16.7014 | 17.315 | 0 | 17.315 | 17.7494 | 0 | 17.7494 | 18.5097 | 0 | 18.5097 | 19.3001 | 0 | 19.3001 | 19.3001 | 0 | 19.3001 | 19.3001 | 0 | 19.3001 | 19.3001 | 0 | 19.3001 | 19.3001 | 0 | 19.3001
|  | 12.3516 | 0 | 12.3516 | 12.5544 | 0 | 12.5544 | 12.8486 | 0 | 12.8486 | 13.2286 | 0 | 13.2286 | 13.6409 | 0 | 13.6409 | 13.7794 | 0 | 13.7794 | 14.1739 | 0 | 14.1739 | 14.6947 | 0 | 14.6947 | 15.0634 | 0 | 15.0634 | 15.7086 | 0 | 15.7086 | 16.3793 | 0 | 16.3793 | 16.3793 | 0 | 16.3793 | 16.3793 | 0 | 16.3793 | 16.3793 | 0 | 16.3793 | 16.3793 | 0 | 16.3793
|  | 11.6235 | 0 | 11.6235 | 11.8143 | 0 | 11.8143 | 12.0912 | 0 | 12.0912 | 12.4488 | 0 | 12.4488 | 12.8368 | 0 | 12.8368 | 12.9671 | 0 | 12.9671 | 13.3384 | 0 | 13.3384 | 13.8284 | 0 | 13.8284 | 14.1754 | 0 | 14.1754 | 14.7825 | 0 | 14.7825 | 15.4137 | 0 | 15.4137 | 15.4137 | 0 | 15.4137 | 15.4137 | 0 | 15.4137 | 15.4137 | 0 | 15.4137 | 15.4137 | 0 | 15.4137
|  | 10.8615 | 0 | 10.8615 | 11.0398 | 0 | 11.0398 | 11.2986 | 0 | 11.2986 | 11.6327 | 0 | 11.6327 | 11.9953 | 0 | 11.9953 | 12.117 | 0 | 12.117 | 12.464 | 0 | 12.464 | 12.9219 | 0 | 12.9219 | 13.2461 | 0 | 13.2461 | 13.8135 | 0 | 13.8135 | 14.4033 | 0 | 14.4033 | 14.4033 | 0 | 14.4033 | 14.4033 | 0 | 14.4033 | 14.4033 | 0 | 14.4033 | 14.4033 | 0 | 14.4033
|  | 10.5781 | 0 | 10.5781 | 10.7518 | 0 | 10.7518 | 11.0038 | 0 | 11.0038 | 11.3292 | 0 | 11.3292 | 11.6823 | 0 | 11.6823 | 11.8009 | 0 | 11.8009 | 12.1388 | 0 | 12.1388 | 12.5848 | 0 | 12.5848 | 12.9005 | 0 | 12.9005 | 13.4531 | 0 | 13.4531 | 14.0275 | 0 | 14.0275 | 14.0275 | 0 | 14.0275 | 14.0275 | 0 | 14.0275 | 14.0275 | 0 | 14.0275 | 14.0275 | 0 | 14.0275
|  | 10.5679 | 0 | 10.5679 | 10.7414 | 0 | 10.7414 | 10.9932 | 0 | 10.9932 | 11.3183 | 0 | 11.3183 | 11.671 | 0 | 11.671 | 11.7895 | 0 | 11.7895 | 12.1271 | 0 | 12.1271 | 12.5727 | 0 | 12.5727 | 12.8881 | 0 | 12.8881 | 13.4401 | 0 | 13.4401 | 14.014 | 0 | 14.014 | 14.014 | 0 | 14.014 | 14.014 | 0 | 14.014 | 14.014 | 0 | 14.014 | 14.014 | 0 | 14.014
|  | 11.9377 | 0 | 11.9377 | 12.1336 | 0 | 12.1336 | 12.418 | 0 | 12.418 | 12.7853 | 0 | 12.7853 | 13.1838 | 0 | 13.1838 | 13.3176 | 0 | 13.3176 | 13.6989 | 0 | 13.6989 | 14.2022 | 0 | 14.2022 | 14.5585 | 0 | 14.5585 | 15.1822 | 0 | 15.1822 | 15.8304 | 0 | 15.8304 | 15.8304 | 0 | 15.8304 | 15.8304 | 0 | 15.8304 | 15.8304 | 0 | 15.8304 | 15.8304 | 0 | 15.8304
|  | 14.4691 | 0 | 14.4691 | 14.7066 | 0 | 14.7066 | 15.0513 | 0 | 15.0513 | 15.4965 | 0 | 15.4965 | 15.9795 | 0 | 15.9795 | 16.1417 | 0 | 16.1417 | 16.6039 | 0 | 16.6039 | 17.2139 | 0 | 17.2139 | 17.6458 | 0 | 17.6458 | 18.4016 | 0 | 18.4016 | 19.1873 | 0 | 19.1873 | 19.1873 | 0 | 19.1873 | 19.1873 | 0 | 19.1873 | 19.1873 | 0 | 19.1873 | 19.1873 | 0 | 19.1873
|  | 15.6884 | 0 | 15.6884 | 15.9459 | 0 | 15.9459 | 16.3196 | 0 | 16.3196 | 16.8023 | 0 | 16.8023 | 17.326 | 0 | 17.326 | 17.5018 | 0 | 17.5018 | 18.003 | 0 | 18.003 | 18.6644 | 0 | 18.6644 | 19.1327 | 0 | 19.1327 | 19.9522 | 0 | 19.9522 | 20.8042 | 0 | 20.8042 | 20.8042 | 0 | 20.8042 | 20.8042 | 0 | 20.8042 | 20.8042 | 0 | 20.8042 | 20.8042 | 0 | 20.8042
|  | 15.1584 | 0 | 15.1584 | 15.4072 | 0 | 15.4072 | 15.7684 | 0 | 15.7684 | 16.2347 | 0 | 16.2347 | 16.7407 | 0 | 16.7407 | 16.9106 | 0 | 16.9106 | 17.3949 | 0 | 17.3949 | 18.034 | 0 | 18.034 | 18.4864 | 0 | 18.4864 | 19.2783 | 0 | 19.2783 | 20.1014 | 0 | 20.1014 | 20.1014 | 0 | 20.1014 | 20.1014 | 0 | 20.1014 | 20.1014 | 0 | 20.1014 | 20.1014 | 0 | 20.1014
|  | 14.9052 | 0 | 14.9052 | 15.1499 | 0 | 15.1499 | 15.505 | 0 | 15.505 | 15.9635 | 0 | 15.9635 | 16.4611 | 0 | 16.4611 | 16.6282 | 0 | 16.6282 | 17.1043 | 0 | 17.1043 | 17.7327 | 0 | 17.7327 | 18.1776 | 0 | 18.1776 | 18.9562 | 0 | 18.9562 | 19.7656 | 0 | 19.7656 | 19.7656 | 0 | 19.7656 | 19.7656 | 0 | 19.7656 | 19.7656 | 0 | 19.7656 | 19.7656 | 0 | 19.7656
|  | 15.0664 | 0 | 15.0664 | 15.3137 | 0 | 15.3137 | 15.6727 | 0 | 15.6727 | 16.1362 | 0 | 16.1362 | 16.6391 | 0 | 16.6391 | 16.808 | 0 | 16.808 | 17.2893 | 0 | 17.2893 | 17.9245 | 0 | 17.9245 | 18.3742 | 0 | 18.3742 | 19.1613 | 0 | 19.1613 | 19.9794 | 0 | 19.9794 | 19.9794 | 0 | 19.9794 | 19.9794 | 0 | 19.9794 | 19.9794 | 0 | 19.9794 | 19.9794 | 0 | 19.9794
|  | 15.0593 | 0 | 15.0593 | 15.3064 | 0 | 15.3064 | 15.6652 | 0 | 15.6652 | 16.1285 | 0 | 16.1285 | 16.6312 | 0 | 16.6312 | 16.8 | 0 | 16.8 | 17.2811 | 0 | 17.2811 | 17.916 | 0 | 17.916 | 18.3655 | 0 | 18.3655 | 19.1521 | 0 | 19.1521 | 19.9699 | 0 | 19.9699 | 19.9699 | 0 | 19.9699 | 19.9699 | 0 | 19.9699 | 19.9699 | 0 | 19.9699 | 19.9699 | 0 | 19.9699
|  | 14.8188 | 0 | 14.8188 | 15.062 | 0 | 15.062 | 15.415 | 0 | 15.415 | 15.8709 | 0 | 15.8709 | 16.3656 | 0 | 16.3656 | 16.5317 | 0 | 16.5317 | 17.0051 | 0 | 17.0051 | 17.6298 | 0 | 17.6298 | 18.0721 | 0 | 18.0721 | 18.8463 | 0 | 18.8463 | 19.651 | 0 | 19.651 | 19.651 | 0 | 19.651 | 19.651 | 0 | 19.651 | 19.651 | 0 | 19.651 | 19.651 | 0 | 19.651
|  | 14.9916 | 0 | 14.9916 | 15.2377 | 0 | 15.2377 | 15.5948 | 0 | 15.5948 | 16.0561 | 0 | 16.0561 | 16.5565 | 0 | 16.5565 | 16.7245 | 0 | 16.7245 | 17.2034 | 0 | 17.2034 | 17.8355 | 0 | 17.8355 | 18.2829 | 0 | 18.2829 | 19.0661 | 0 | 19.0661 | 19.8802 | 0 | 19.8802 | 19.8802 | 0 | 19.8802 | 19.8802 | 0 | 19.8802 | 19.8802 | 0 | 19.8802 | 19.8802 | 0 | 19.8802
|  | 15.2579 | 0 | 15.2579 | 15.5084 | 0 | 15.5084 | 15.8719 | 0 | 15.8719 | 16.3413 | 0 | 16.3413 | 16.8506 | 0 | 16.8506 | 17.0217 | 0 | 17.0217 | 17.5091 | 0 | 17.5091 | 18.1524 | 0 | 18.1524 | 18.6078 | 0 | 18.6078 | 19.4048 | 0 | 19.4048 | 20.2334 | 0 | 20.2334 | 20.2334 | 0 | 20.2334 | 20.2334 | 0 | 20.2334 | 20.2334 | 0 | 20.2334 | 20.2334 | 0 | 20.2334
|  | 15.7185 | 0 | 15.7185 | 15.9765 | 0 | 15.9765 | 16.3509 | 0 | 16.3509 | 16.8345 | 0 | 16.8345 | 17.3592 | 0 | 17.3592 | 17.5354 | 0 | 17.5354 | 18.0375 | 0 | 18.0375 | 18.7002 | 0 | 18.7002 | 19.1694 | 0 | 19.1694 | 19.9905 | 0 | 19.9905 | 20.8441 | 0 | 20.8441 | 20.8441 | 0 | 20.8441 | 20.8441 | 0 | 20.8441 | 20.8441 | 0 | 20.8441 | 20.8441 | 0 | 20.8441
|  | 17.3261 | 0 | 17.3261 | 17.6105 | 0 | 17.6105 | 18.0232 | 0 | 18.0232 | 18.5563 | 0 | 18.5563 | 19.1346 | 0 | 19.1346 | 19.3288 | 0 | 19.3288 | 19.8823 | 0 | 19.8823 | 20.6128 | 0 | 20.6128 | 21.1299 | 0 | 21.1299 | 22.035 | 0 | 22.035 | 22.9759 | 0 | 22.9759 | 22.9759 | 0 | 22.9759 | 22.9759 | 0 | 22.9759 | 22.9759 | 0 | 22.9759 | 22.9759 | 0 | 22.9759
|  | 20.411 | 0 | 20.411 | 20.746 | 0 | 20.746 | 21.2323 | 0 | 21.2323 | 21.8602 | 0 | 21.8602 | 22.5415 | 0 | 22.5415 | 22.7703 | 0 | 22.7703 | 23.4224 | 0 | 23.4224 | 24.2829 | 0 | 24.2829 | 24.8921 | 0 | 24.8921 | 25.9584 | 0 | 25.9584 | 27.0668 | 0 | 27.0668 | 27.0668 | 0 | 27.0668 | 27.0668 | 0 | 27.0668 | 27.0668 | 0 | 27.0668 | 27.0668 | 0 | 27.0668
|  | 22.4762 | 0 | 22.4762 | 22.8451 | 0 | 22.8451 | 23.3806 | 0 | 23.3806 | 24.0721 | 0 | 24.0721 | 24.8223 | 0 | 24.8223 | 25.0743 | 0 | 25.0743 | 25.7923 | 0 | 25.7923 | 26.7399 | 0 | 26.7399 | 27.4108 | 0 | 27.4108 | 28.5849 | 0 | 28.5849 | 29.8055 | 0 | 29.8055 | 29.8055 | 0 | 29.8055 | 29.8055 | 0 | 29.8055 | 29.8055 | 0 | 29.8055 | 29.8055 | 0 | 29.8055
|  | 20.9019 | 0 | 20.9019 | 21.245 | 0 | 21.245 | 21.7429 | 0 | 21.7429 | 22.386 | 0 | 22.386 | 23.0837 | 0 | 23.0837 | 23.318 | 0 | 23.318 | 23.9857 | 0 | 23.9857 | 24.8669 | 0 | 24.8669 | 25.4908 | 0 | 25.4908 | 26.5827 | 0 | 26.5827 | 27.7177 | 0 | 27.7177 | 27.7177 | 0 | 27.7177 | 27.7177 | 0 | 27.7177 | 27.7177 | 0 | 27.7177 | 27.7177 | 0 | 27.7177
|  | 19.8414 | 0 | 19.8414 | 20.1671 | 0 | 20.1671 | 20.6398 | 0 | 20.6398 | 21.2502 | 0 | 21.2502 | 21.9125 | 0 | 21.9125 | 22.1349 | 0 | 22.1349 | 22.7688 | 0 | 22.7688 | 23.6053 | 0 | 23.6053 | 24.1975 | 0 | 24.1975 | 25.234 | 0 | 25.234 | 26.3115 | 0 | 26.3115 | 26.3115 | 0 | 26.3115 | 26.3115 | 0 | 26.3115 | 26.3115 | 0 | 26.3115 | 26.3115 | 0 | 26.3115
|  | 17.6662 | 0 | 17.6662 | 17.9562 | 0 | 17.9562 | 18.3771 | 0 | 18.3771 | 18.9206 | 0 | 18.9206 | 19.5103 | 0 | 19.5103 | 19.7083 | 0 | 19.7083 | 20.2727 | 0 | 20.2727 | 21.0175 | 0 | 21.0175 | 21.5448 | 0 | 21.5448 | 22.4676 | 0 | 22.4676 | 23.427 | 0 | 23.427 | 23.427 | 0 | 23.427 | 23.427 | 0 | 23.427 | 23.427 | 0 | 23.427 | 23.427 | 0 | 23.427
|  | 16.5553 | 0 | 16.5553 | 16.827 | 0 | 16.827 | 17.2214 | 0 | 17.2214 | 17.7308 | 0 | 17.7308 | 18.2834 | 0 | 18.2834 | 18.469 | 0 | 18.469 | 18.9978 | 0 | 18.9978 | 19.6958 | 0 | 19.6958 | 20.1899 | 0 | 20.1899 | 21.0548 | 0 | 21.0548 | 21.9538 | 0 | 21.9538 | 21.9538 | 0 | 21.9538 | 21.9538 | 0 | 21.9538 | 21.9538 | 0 | 21.9538 | 21.9538 | 0 | 21.9538
|  | 15.1197 | 0 | 15.1197 | 15.3679 | 0 | 15.3679 | 15.7281 | 0 | 15.7281 | 16.1932 | 0 | 16.1932 | 16.6979 | 0 | 16.6979 | 16.8674 | 0 | 16.8674 | 17.3504 | 0 | 17.3504 | 17.9879 | 0 | 17.9879 | 18.4391 | 0 | 18.4391 | 19.229 | 0 | 19.229 | 20.05 | 0 | 20.05 | 20.05 | 0 | 20.05 | 20.05 | 0 | 20.05 | 20.05 | 0 | 20.05 | 20.05 | 0 | 20.05
|  | 13.3994 | 0 | 13.3994 | 13.6194 | 0 | 13.6194 | 13.9386 | 0 | 13.9386 | 14.3508 | 0 | 14.3508 | 14.7981 | 0 | 14.7981 | 14.9483 | 0 | 14.9483 | 15.3763 | 0 | 15.3763 | 15.9413 | 0 | 15.9413 | 16.3412 | 0 | 16.3412 | 17.0412 | 0 | 17.0412 | 17.7688 | 0 | 17.7688 | 17.7688 | 0 | 17.7688 | 17.7688 | 0 | 17.7688 | 17.7688 | 0 | 17.7688 | 17.7688 | 0 | 17.7688
|  | 12.0127 | 0 | 12.0127 | 12.2099 | 0 | 12.2099 | 12.496 | 0 | 12.496 | 12.8656 | 0 | 12.8656 | 13.2666 | 0 | 13.2666 | 13.4013 | 0 | 13.4013 | 13.785 | 0 | 13.785 | 14.2915 | 0 | 14.2915 | 14.65 | 0 | 14.65 | 15.2775 | 0 | 15.2775 | 15.9299 | 0 | 15.9299 | 15.9299 | 0 | 15.9299 | 15.9299 | 0 | 15.9299 | 15.9299 | 0 | 15.9299 | 15.9299 | 0 | 15.9299
|  | 10.9273 | 0 | 10.9273 | 11.1067 | 0 | 11.1067 | 11.367 | 0 | 11.367 | 11.7032 | 0 | 11.7032 | 12.0679 | 0 | 12.0679 | 12.1904 | 0 | 12.1904 | 12.5395 | 0 | 12.5395 | 13.0002 | 0 | 13.0002 | 13.3263 | 0 | 13.3263 | 13.8972 | 0 | 13.8972 | 14.4906 | 0 | 14.4906 | 14.4906 | 0 | 14.4906 | 14.4906 | 0 | 14.4906 | 14.4906 | 0 | 14.4906 | 14.4906 | 0 | 14.4906
|  | 10.2699 | 0 | 10.2699 | 10.4385 | 0 | 10.4385 | 10.6831 | 0 | 10.6831 | 10.9991 | 0 | 10.9991 | 11.3419 | 0 | 11.3419 | 11.457 | 0 | 11.457 | 11.7851 | 0 | 11.7851 | 12.2181 | 0 | 12.2181 | 12.5246 | 0 | 12.5246 | 13.0611 | 0 | 13.0611 | 13.6188 | 0 | 13.6188 | 13.6188 | 0 | 13.6188 | 13.6188 | 0 | 13.6188 | 13.6188 | 0 | 13.6188 | 13.6188 | 0 | 13.6188
|  | 10.2546 | 0 | 10.2546 | 10.423 | 0 | 10.423 | 10.6673 | 0 | 10.6673 | 10.9827 | 0 | 10.9827 | 11.325 | 0 | 11.325 | 11.44 | 0 | 11.44 | 11.7676 | 0 | 11.7676 | 12.1999 | 0 | 12.1999 | 12.506 | 0 | 12.506 | 13.0417 | 0 | 13.0417 | 13.5986 | 0 | 13.5986 | 13.5986 | 0 | 13.5986 | 13.5986 | 0 | 13.5986 | 13.5986 | 0 | 13.5986 | 13.5986 | 0 | 13.5986
|  | 10.7756 | 0 | 10.7756 | 10.9525 | 0 | 10.9525 | 11.2092 | 0 | 11.2092 | 11.5408 | 0 | 11.5408 | 11.9004 | 0 | 11.9004 | 12.0212 | 0 | 12.0212 | 12.3655 | 0 | 12.3655 | 12.8198 | 0 | 12.8198 | 13.1414 | 0 | 13.1414 | 13.7043 | 0 | 13.7043 | 14.2895 | 0 | 14.2895 | 14.2895 | 0 | 14.2895 | 14.2895 | 0 | 14.2895 | 14.2895 | 0 | 14.2895 | 14.2895 | 0 | 14.2895
|  | 11.591 | 0 | 11.591 | 11.7813 | 0 | 11.7813 | 12.0574 | 0 | 12.0574 | 12.414 | 0 | 12.414 | 12.8009 | 0 | 12.8009 | 12.9308 | 0 | 12.9308 | 13.3011 | 0 | 13.3011 | 13.7898 | 0 | 13.7898 | 14.1358 | 0 | 14.1358 | 14.7413 | 0 | 14.7413 | 15.3707 | 0 | 15.3707 | 15.3707 | 0 | 15.3707 | 15.3707 | 0 | 15.3707 | 15.3707 | 0 | 15.3707 | 15.3707 | 0 | 15.3707
|  | 13.6036 | 0 | 13.6036 | 13.8269 | 0 | 13.8269 | 14.151 | 0 | 14.151 | 14.5695 | 0 | 14.5695 | 15.0236 | 0 | 15.0236 | 15.1761 | 0 | 15.1761 | 15.6107 | 0 | 15.6107 | 16.1842 | 0 | 16.1842 | 16.5902 | 0 | 16.5902 | 17.3009 | 0 | 17.3009 | 18.0396 | 0 | 18.0396 | 18.0396 | 0 | 18.0396 | 18.0396 | 0 | 18.0396 | 18.0396 | 0 | 18.0396 | 18.0396 | 0 | 18.0396
|  | 15.4806 | 0 | 15.4806 | 15.7347 | 0 | 15.7347 | 16.1035 | 0 | 16.1035 | 16.5798 | 0 | 16.5798 | 17.0965 | 0 | 17.0965 | 17.2701 | 0 | 17.2701 | 17.7646 | 0 | 17.7646 | 18.4173 | 0 | 18.4173 | 18.8793 | 0 | 18.8793 | 19.688 | 0 | 19.688 | 20.5287 | 0 | 20.5287 | 20.5287 | 0 | 20.5287 | 20.5287 | 0 | 20.5287 | 20.5287 | 0 | 20.5287 | 20.5287 | 0 | 20.5287
|  | 15.8641 | 0 | 15.8641 | 16.1245 | 0 | 16.1245 | 16.5024 | 0 | 16.5024 | 16.9905 | 0 | 16.9905 | 17.52 | 0 | 17.52 | 17.6979 | 0 | 17.6979 | 18.2046 | 0 | 18.2046 | 18.8735 | 0 | 18.8735 | 19.347 | 0 | 19.347 | 20.1757 | 0 | 20.1757 | 21.0372 | 0 | 21.0372 | 21.0372 | 0 | 21.0372 | 21.0372 | 0 | 21.0372 | 21.0372 | 0 | 21.0372 | 21.0372 | 0 | 21.0372
|  | 15.917 | 0 | 15.917 | 16.1782 | 0 | 16.1782 | 16.5574 | 0 | 16.5574 | 17.0471 | 0 | 17.0471 | 17.5784 | 0 | 17.5784 | 17.7569 | 0 | 17.7569 | 18.2653 | 0 | 18.2653 | 18.9364 | 0 | 18.9364 | 19.4115 | 0 | 19.4115 | 20.243 | 0 | 20.243 | 21.1073 | 0 | 21.1073 | 21.1073 | 0 | 21.1073 | 21.1073 | 0 | 21.1073 | 21.1073 | 0 | 21.1073 | 21.1073 | 0 | 21.1073
|  | 15.4874 | 0 | 15.4874 | 15.7416 | 0 | 15.7416 | 16.1105 | 0 | 16.1105 | 16.587 | 0 | 16.587 | 17.104 | 0 | 17.104 | 17.2776 | 0 | 17.2776 | 17.7723 | 0 | 17.7723 | 18.4253 | 0 | 18.4253 | 18.8875 | 0 | 18.8875 | 19.6966 | 0 | 19.6966 | 20.5376 | 0 | 20.5376 | 20.5376 | 0 | 20.5376 | 20.5376 | 0 | 20.5376 | 20.5376 | 0 | 20.5376 | 20.5376 | 0 | 20.5376
|  | 16.0881 | 0 | 16.0881 | 16.3521 | 0 | 16.3521 | 16.7354 | 0 | 16.7354 | 17.2304 | 0 | 17.2304 | 17.7674 | 0 | 17.7674 | 17.9477 | 0 | 17.9477 | 18.4617 | 0 | 18.4617 | 19.1399 | 0 | 19.1399 | 19.6201 | 0 | 19.6201 | 20.4605 | 0 | 20.4605 | 21.3342 | 0 | 21.3342 | 21.3342 | 0 | 21.3342 | 21.3342 | 0 | 21.3342 | 21.3342 | 0 | 21.3342 | 21.3342 | 0 | 21.3342
|  | 15.887 | 0 | 15.887 | 16.1478 | 0 | 16.1478 | 16.5263 | 0 | 16.5263 | 17.015 | 0 | 17.015 | 17.5453 | 0 | 17.5453 | 17.7234 | 0 | 17.7234 | 18.2309 | 0 | 18.2309 | 18.9007 | 0 | 18.9007 | 19.3749 | 0 | 19.3749 | 20.2048 | 0 | 20.2048 | 21.0676 | 0 | 21.0676 | 21.0676 | 0 | 21.0676 | 21.0676 | 0 | 21.0676 | 21.0676 | 0 | 21.0676 | 21.0676 | 0 | 21.0676
|  | 16.3437 | 0 | 16.3437 | 16.612 | 0 | 16.612 | 17.0014 | 0 | 17.0014 | 17.5042 | 0 | 17.5042 | 18.0497 | 0 | 18.0497 | 18.2329 | 0 | 18.2329 | 18.755 | 0 | 18.755 | 19.4441 | 0 | 19.4441 | 19.9319 | 0 | 19.9319 | 20.7857 | 0 | 20.7857 | 21.6732 | 0 | 21.6732 | 21.6732 | 0 | 21.6732 | 21.6732 | 0 | 21.6732 | 21.6732 | 0 | 21.6732 | 21.6732 | 0 | 21.6732
|  | 16.8776 | 0 | 16.8776 | 17.1547 | 0 | 17.1547 | 17.5568 | 0 | 17.5568 | 18.076 | 0 | 18.076 | 18.6394 | 0 | 18.6394 | 18.8286 | 0 | 18.8286 | 19.3677 | 0 | 19.3677 | 20.0793 | 0 | 20.0793 | 20.5831 | 0 | 20.5831 | 21.4647 | 0 | 21.4647 | 22.3813 | 0 | 22.3813 | 22.3813 | 0 | 22.3813 | 22.3813 | 0 | 22.3813 | 22.3813 | 0 | 22.3813 | 22.3813 | 0 | 22.3813
|  | 17.6817 | 0 | 17.6817 | 17.9719 | 0 | 17.9719 | 18.3931 | 0 | 18.3931 | 18.9371 | 0 | 18.9371 | 19.5273 | 0 | 19.5273 | 19.7256 | 0 | 19.7256 | 20.2904 | 0 | 20.2904 | 21.0359 | 0 | 21.0359 | 21.5636 | 0 | 21.5636 | 22.4873 | 0 | 22.4873 | 23.4475 | 0 | 23.4475 | 23.4475 | 0 | 23.4475 | 23.4475 | 0 | 23.4475 | 23.4475 | 0 | 23.4475 | 23.4475 | 0 | 23.4475
|  | 20.7069 | 0 | 20.7069 | 21.0467 | 0 | 21.0467 | 21.5401 | 0 | 21.5401 | 22.1771 | 0 | 22.1771 | 22.8683 | 0 | 22.8683 | 23.1004 | 0 | 23.1004 | 23.7619 | 0 | 23.7619 | 24.6349 | 0 | 24.6349 | 25.253 | 0 | 25.253 | 26.3347 | 0 | 26.3347 | 27.4591 | 0 | 27.4591 | 27.4591 | 0 | 27.4591 | 27.4591 | 0 | 27.4591 | 27.4591 | 0 | 27.4591 | 27.4591 | 0 | 27.4591
|  | 21.732 | 0 | 21.732 | 22.0888 | 0 | 22.0888 | 22.6065 | 0 | 22.6065 | 23.2751 | 0 | 23.2751 | 24.0005 | 0 | 24.0005 | 24.2441 | 0 | 24.2441 | 24.9383 | 0 | 24.9383 | 25.8546 | 0 | 25.8546 | 26.5032 | 0 | 26.5032 | 27.6385 | 0 | 27.6385 | 28.8186 | 0 | 28.8186 | 28.8186 | 0 | 28.8186 | 28.8186 | 0 | 28.8186 | 28.8186 | 0 | 28.8186 | 28.8186 | 0 | 28.8186
|  | 19.8289 | 0 | 19.8289 | 20.1544 | 0 | 20.1544 | 20.6268 | 0 | 20.6268 | 21.2368 | 0 | 21.2368 | 21.8987 | 0 | 21.8987 | 22.121 | 0 | 22.121 | 22.7544 | 0 | 22.7544 | 23.5904 | 0 | 23.5904 | 24.1822 | 0 | 24.1822 | 25.2181 | 0 | 25.2181 | 26.2949 | 0 | 26.2949 | 26.2949 | 0 | 26.2949 | 26.2949 | 0 | 26.2949 | 26.2949 | 0 | 26.2949 | 26.2949 | 0 | 26.2949
|  | 18.602 | 0 | 18.602 | 18.9073 | 0 | 18.9073 | 19.3505 | 0 | 19.3505 | 19.9228 | 0 | 19.9228 | 20.5437 | 0 | 20.5437 | 20.7523 | 0 | 20.7523 | 21.3465 | 0 | 21.3465 | 22.1308 | 0 | 22.1308 | 22.686 | 0 | 22.686 | 23.6577 | 0 | 23.6577 | 24.6679 | 0 | 24.6679 | 24.6679 | 0 | 24.6679 | 24.6679 | 0 | 24.6679 | 24.6679 | 0 | 24.6679 | 24.6679 | 0 | 24.6679
|  | 17.151 | 0 | 17.151 | 17.4325 | 0 | 17.4325 | 17.8411 | 0 | 17.8411 | 18.3688 | 0 | 18.3688 | 18.9413 | 0 | 18.9413 | 19.1335 | 0 | 19.1335 | 19.6814 | 0 | 19.6814 | 20.4045 | 0 | 20.4045 | 20.9164 | 0 | 20.9164 | 21.8124 | 0 | 21.8124 | 22.7437 | 0 | 22.7437 | 22.7437 | 0 | 22.7437 | 22.7437 | 0 | 22.7437 | 22.7437 | 0 | 22.7437 | 22.7437 | 0 | 22.7437
|  | 16.4538 | 0 | 16.4538 | 16.7238 | 0 | 16.7238 | 17.1158 | 0 | 17.1158 | 17.622 | 0 | 17.622 | 18.1712 | 0 | 18.1712 | 18.3557 | 0 | 18.3557 | 18.8813 | 0 | 18.8813 | 19.575 | 0 | 19.575 | 20.0661 | 0 | 20.0661 | 20.9256 | 0 | 20.9256 | 21.8191 | 0 | 21.8191 | 21.8191 | 0 | 21.8191 | 21.8191 | 0 | 21.8191 | 21.8191 | 0 | 21.8191 | 21.8191 | 0 | 21.8191
|  | 15.4317 | 0 | 15.4317 | 15.685 | 0 | 15.685 | 16.0526 | 0 | 16.0526 | 16.5274 | 0 | 16.5274 | 17.0425 | 0 | 17.0425 | 17.2155 | 0 | 17.2155 | 17.7084 | 0 | 17.7084 | 18.359 | 0 | 18.359 | 18.8196 | 0 | 18.8196 | 19.6257 | 0 | 19.6257 | 20.4637 | 0 | 20.4637 | 20.4637 | 0 | 20.4637 | 20.4637 | 0 | 20.4637 | 20.4637 | 0 | 20.4637 | 20.4637 | 0 | 20.4637
|  | 13.3337 | 0 | 13.3337 | 13.5526 | 0 | 13.5526 | 13.8702 | 0 | 13.8702 | 14.2805 | 0 | 14.2805 | 14.7255 | 0 | 14.7255 | 14.875 | 0 | 14.875 | 15.3009 | 0 | 15.3009 | 15.8631 | 0 | 15.8631 | 16.2611 | 0 | 16.2611 | 16.9576 | 0 | 16.9576 | 17.6817 | 0 | 17.6817 | 17.6817 | 0 | 17.6817 | 17.6817 | 0 | 17.6817 | 17.6817 | 0 | 17.6817 | 17.6817 | 0 | 17.6817
|  | 11.9912 | 0 | 11.9912 | 12.1881 | 0 | 12.1881 | 12.4737 | 0 | 12.4737 | 12.8427 | 0 | 12.8427 | 13.2429 | 0 | 13.2429 | 13.3774 | 0 | 13.3774 | 13.7604 | 0 | 13.7604 | 14.266 | 0 | 14.266 | 14.6239 | 0 | 14.6239 | 15.2503 | 0 | 15.2503 | 15.9015 | 0 | 15.9015 | 15.9015 | 0 | 15.9015 | 15.9015 | 0 | 15.9015 | 15.9015 | 0 | 15.9015 | 15.9015 | 0 | 15.9015
|  | 10.968 | 0 | 10.968 | 11.148 | 0 | 11.148 | 11.4093 | 0 | 11.4093 | 11.7467 | 0 | 11.7467 | 12.1128 | 0 | 12.1128 | 12.2358 | 0 | 12.2358 | 12.5861 | 0 | 12.5861 | 13.0486 | 0 | 13.0486 | 13.3759 | 0 | 13.3759 | 13.9489 | 0 | 13.9489 | 14.5445 | 0 | 14.5445 | 14.5445 | 0 | 14.5445 | 14.5445 | 0 | 14.5445 | 14.5445 | 0 | 14.5445 | 14.5445 | 0 | 14.5445
|  | 10.4816 | 0 | 10.4816 | 10.6536 | 0 | 10.6536 | 10.9033 | 0 | 10.9033 | 11.2258 | 0 | 11.2258 | 11.5756 | 0 | 11.5756 | 11.6931 | 0 | 11.6931 | 12.028 | 0 | 12.028 | 12.4699 | 0 | 12.4699 | 12.7827 | 0 | 12.7827 | 13.3303 | 0 | 13.3303 | 13.8995 | 0 | 13.8995 | 13.8995 | 0 | 13.8995 | 13.8995 | 0 | 13.8995 | 13.8995 | 0 | 13.8995 | 13.8995 | 0 | 13.8995
|  | 10.2266 | 0 | 10.2266 | 10.3944 | 0 | 10.3944 | 10.6381 | 0 | 10.6381 | 10.9527 | 0 | 10.9527 | 11.2941 | 0 | 11.2941 | 11.4087 | 0 | 11.4087 | 11.7354 | 0 | 11.7354 | 12.1665 | 0 | 12.1665 | 12.4718 | 0 | 12.4718 | 13.006 | 0 | 13.006 | 13.5613 | 0 | 13.5613 | 13.5613 | 0 | 13.5613 | 13.5613 | 0 | 13.5613 | 13.5613 | 0 | 13.5613 | 13.5613 | 0 | 13.5613
|  | 10.409 | 0 | 10.409 | 10.5799 | 0 | 10.5799 | 10.8278 | 0 | 10.8278 | 11.1481 | 0 | 11.1481 | 11.4955 | 0 | 11.4955 | 11.6122 | 0 | 11.6122 | 11.9447 | 0 | 11.9447 | 12.3836 | 0 | 12.3836 | 12.6943 | 0 | 12.6943 | 13.238 | 0 | 13.238 | 13.8033 | 0 | 13.8033 | 13.8033 | 0 | 13.8033 | 13.8033 | 0 | 13.8033 | 13.8033 | 0 | 13.8033 | 13.8033 | 0 | 13.8033
|  | 11.4374 | 0 | 11.4374 | 11.6251 | 0 | 11.6251 | 11.8976 | 0 | 11.8976 | 12.2495 | 0 | 12.2495 | 12.6312 | 0 | 12.6312 | 12.7594 | 0 | 12.7594 | 13.1248 | 0 | 13.1248 | 13.607 | 0 | 13.607 | 13.9484 | 0 | 13.9484 | 14.5459 | 0 | 14.5459 | 15.167 | 0 | 15.167 | 15.167 | 0 | 15.167 | 15.167 | 0 | 15.167 | 15.167 | 0 | 15.167 | 15.167 | 0 | 15.167
|  | 13.0476 | 0 | 13.0476 | 13.2618 | 0 | 13.2618 | 13.5726 | 0 | 13.5726 | 13.974 | 0 | 13.974 | 14.4096 | 0 | 14.4096 | 14.5558 | 0 | 14.5558 | 14.9726 | 0 | 14.9726 | 15.5227 | 0 | 15.5227 | 15.9122 | 0 | 15.9122 | 16.5938 | 0 | 16.5938 | 17.3023 | 0 | 17.3023 | 17.3023 | 0 | 17.3023 | 17.3023 | 0 | 17.3023 | 17.3023 | 0 | 17.3023 | 17.3023 | 0 | 17.3023
|  | 14.8895 | 0 | 14.8895 | 15.1339 | 0 | 15.1339 | 15.4886 | 0 | 15.4886 | 15.9467 | 0 | 15.9467 | 16.4437 | 0 | 16.4437 | 16.6106 | 0 | 16.6106 | 17.0863 | 0 | 17.0863 | 17.714 | 0 | 17.714 | 18.1584 | 0 | 18.1584 | 18.9362 | 0 | 18.9362 | 19.7448 | 0 | 19.7448 | 19.7448 | 0 | 19.7448 | 19.7448 | 0 | 19.7448 | 19.7448 | 0 | 19.7448 | 19.7448 | 0 | 19.7448
|  | 15.3168 | 0 | 15.3168 | 15.5682 | 0 | 15.5682 | 15.9331 | 0 | 15.9331 | 16.4044 | 0 | 16.4044 | 16.9156 | 0 | 16.9156 | 17.0873 | 0 | 17.0873 | 17.5766 | 0 | 17.5766 | 18.2224 | 0 | 18.2224 | 18.6796 | 0 | 18.6796 | 19.4797 | 0 | 19.4797 | 20.3115 | 0 | 20.3115 | 20.3115 | 0 | 20.3115 | 20.3115 | 0 | 20.3115 | 20.3115 | 0 | 20.3115 | 20.3115 | 0 | 20.3115
|  | 15.6058 | 0 | 15.6058 | 15.8619 | 0 | 15.8619 | 16.2337 | 0 | 16.2337 | 16.7138 | 0 | 16.7138 | 17.2348 | 0 | 17.2348 | 17.4097 | 0 | 17.4097 | 17.9082 | 0 | 17.9082 | 18.5662 | 0 | 18.5662 | 19.032 | 0 | 19.032 | 19.8472 | 0 | 19.8472 | 20.6946 | 0 | 20.6946 | 20.6946 | 0 | 20.6946 | 20.6946 | 0 | 20.6946 | 20.6946 | 0 | 20.6946 | 20.6946 | 0 | 20.6946
|  | 15.6011 | 0 | 15.6011 | 15.8572 | 0 | 15.8572 | 16.2288 | 0 | 16.2288 | 16.7088 | 0 | 16.7088 | 17.2296 | 0 | 17.2296 | 17.4045 | 0 | 17.4045 | 17.9028 | 0 | 17.9028 | 18.5606 | 0 | 18.5606 | 19.0262 | 0 | 19.0262 | 19.8412 | 0 | 19.8412 | 20.6884 | 0 | 20.6884 | 20.6884 | 0 | 20.6884 | 20.6884 | 0 | 20.6884 | 20.6884 | 0 | 20.6884 | 20.6884 | 0 | 20.6884
|  | 16.3658 | 0 | 16.3658 | 16.6345 | 0 | 16.6345 | 17.0244 | 0 | 17.0244 | 17.5279 | 0 | 17.5279 | 18.0741 | 0 | 18.0741 | 18.2576 | 0 | 18.2576 | 18.7804 | 0 | 18.7804 | 19.4704 | 0 | 19.4704 | 19.9589 | 0 | 19.9589 | 20.8138 | 0 | 20.8138 | 21.7025 | 0 | 21.7025 | 21.7025 | 0 | 21.7025 | 21.7025 | 0 | 21.7025 | 21.7025 | 0 | 21.7025 | 21.7025 | 0 | 21.7025
|  | 15.7034 | 0 | 15.7034 | 15.9612 | 0 | 15.9612 | 16.3353 | 0 | 16.3353 | 16.8184 | 0 | 16.8184 | 17.3426 | 0 | 17.3426 | 17.5187 | 0 | 17.5187 | 18.0203 | 0 | 18.0203 | 18.6824 | 0 | 18.6824 | 19.1511 | 0 | 19.1511 | 19.9714 | 0 | 19.9714 | 20.8242 | 0 | 20.8242 | 20.8242 | 0 | 20.8242 | 20.8242 | 0 | 20.8242 | 20.8242 | 0 | 20.8242 | 20.8242 | 0 | 20.8242
|  | 16.3095 | 0 | 16.3095 | 16.5772 | 0 | 16.5772 | 16.9658 | 0 | 16.9658 | 17.4675 | 0 | 17.4675 | 18.012 | 0 | 18.012 | 18.1948 | 0 | 18.1948 | 18.7158 | 0 | 18.7158 | 19.4034 | 0 | 19.4034 | 19.8902 | 0 | 19.8902 | 20.7422 | 0 | 20.7422 | 21.6279 | 0 | 21.6279 | 21.6279 | 0 | 21.6279 | 21.6279 | 0 | 21.6279 | 21.6279 | 0 | 21.6279 | 21.6279 | 0 | 21.6279
|  | 16.7151 | 0 | 16.7151 | 16.9895 | 0 | 16.9895 | 17.3877 | 0 | 17.3877 | 17.9019 | 0 | 17.9019 | 18.4599 | 0 | 18.4599 | 18.6473 | 0 | 18.6473 | 19.1812 | 0 | 19.1812 | 19.8859 | 0 | 19.8859 | 20.3848 | 0 | 20.3848 | 21.258 | 0 | 21.258 | 22.1657 | 0 | 22.1657 | 22.1657 | 0 | 22.1657 | 22.1657 | 0 | 22.1657 | 22.1657 | 0 | 22.1657 | 22.1657 | 0 | 22.1657
|  | 18.816 | 0 | 18.816 | 19.1248 | 0 | 19.1248 | 19.5731 | 0 | 19.5731 | 20.152 | 0 | 20.152 | 20.78 | 0 | 20.78 | 20.991 | 0 | 20.991 | 21.592 | 0 | 21.592 | 22.3853 | 0 | 22.3853 | 22.9469 | 0 | 22.9469 | 23.9298 | 0 | 23.9298 | 24.9516 | 0 | 24.9516 | 24.9516 | 0 | 24.9516 | 24.9516 | 0 | 24.9516 | 24.9516 | 0 | 24.9516 | 24.9516 | 0 | 24.9516
|  | 21.8533 | 0 | 21.8533 | 22.212 | 0 | 22.212 | 22.7326 | 0 | 22.7326 | 23.405 | 0 | 23.405 | 24.1344 | 0 | 24.1344 | 24.3794 | 0 | 24.3794 | 25.0775 | 0 | 25.0775 | 25.9989 | 0 | 25.9989 | 26.6511 | 0 | 26.6511 | 27.7927 | 0 | 27.7927 | 28.9794 | 0 | 28.9794 | 28.9794 | 0 | 28.9794 | 28.9794 | 0 | 28.9794 | 28.9794 | 0 | 28.9794 | 28.9794 | 0 | 28.9794
|  | 22.9619 | 0 | 22.9619 | 23.3388 | 0 | 23.3388 | 23.8858 | 0 | 23.8858 | 24.5922 | 0 | 24.5922 | 25.3587 | 0 | 25.3587 | 25.6161 | 0 | 25.6161 | 26.3496 | 0 | 26.3496 | 27.3177 | 0 | 27.3177 | 28.003 | 0 | 28.003 | 29.2025 | 0 | 29.2025 | 30.4495 | 0 | 30.4495 | 30.4495 | 0 | 30.4495 | 30.4495 | 0 | 30.4495 | 30.4495 | 0 | 30.4495 | 30.4495 | 0 | 30.4495
|  | 21.3528 | 0 | 21.3528 | 21.7033 | 0 | 21.7033 | 22.212 | 0 | 22.212 | 22.8689 | 0 | 22.8689 | 23.5817 | 0 | 23.5817 | 23.821 | 0 | 23.821 | 24.5031 | 0 | 24.5031 | 25.4034 | 0 | 25.4034 | 26.0407 | 0 | 26.0407 | 27.1561 | 0 | 27.1561 | 28.3157 | 0 | 28.3157 | 28.3157 | 0 | 28.3157 | 28.3157 | 0 | 28.3157 | 28.3157 | 0 | 28.3157 | 28.3157 | 0 | 28.3157
|  | 19.9006 | 0 | 19.9006 | 20.2273 | 0 | 20.2273 | 20.7014 | 0 | 20.7014 | 21.3136 | 0 | 21.3136 | 21.9779 | 0 | 21.9779 | 22.201 | 0 | 22.201 | 22.8367 | 0 | 22.8367 | 23.6758 | 0 | 23.6758 | 24.2697 | 0 | 24.2697 | 25.3093 | 0 | 25.3093 | 26.39 | 0 | 26.39 | 26.39 | 0 | 26.39 | 26.39 | 0 | 26.39 | 26.39 | 0 | 26.39 | 26.39 | 0 | 26.39
|  | 17.5838 | 0 | 17.5838 | 17.8724 | 0 | 17.8724 | 18.2913 | 0 | 18.2913 | 18.8323 | 0 | 18.8323 | 19.4192 | 0 | 19.4192 | 19.6163 | 0 | 19.6163 | 20.178 | 0 | 20.178 | 20.9194 | 0 | 20.9194 | 21.4442 | 0 | 21.4442 | 22.3628 | 0 | 22.3628 | 23.3176 | 0 | 23.3176 | 23.3176 | 0 | 23.3176 | 23.3176 | 0 | 23.3176 | 23.3176 | 0 | 23.3176 | 23.3176 | 0 | 23.3176
|  | 15.964 | 0 | 15.964 | 16.226 | 0 | 16.226 | 16.6063 | 0 | 16.6063 | 17.0975 | 0 | 17.0975 | 17.6303 | 0 | 17.6303 | 17.8093 | 0 | 17.8093 | 18.3193 | 0 | 18.3193 | 18.9923 | 0 | 18.9923 | 19.4688 | 0 | 19.4688 | 20.3027 | 0 | 20.3027 | 21.1696 | 0 | 21.1696 | 21.1696 | 0 | 21.1696 | 21.1696 | 0 | 21.1696 | 21.1696 | 0 | 21.1696 | 21.1696 | 0 | 21.1696
|  | 14.106 | 0 | 14.106 | 14.3375 | 0 | 14.3375 | 14.6736 | 0 | 14.6736 | 15.1076 | 0 | 15.1076 | 15.5784 | 0 | 15.5784 | 15.7365 | 0 | 15.7365 | 16.1872 | 0 | 16.1872 | 16.7819 | 0 | 16.7819 | 17.2029 | 0 | 17.2029 | 17.9398 | 0 | 17.9398 | 18.7058 | 0 | 18.7058 | 18.7058 | 0 | 18.7058 | 18.7058 | 0 | 18.7058 | 18.7058 | 0 | 18.7058 | 18.7058 | 0 | 18.7058
|  | 12.0056 | 0 | 12.0056 | 12.2027 | 0 | 12.2027 | 12.4887 | 0 | 12.4887 | 12.8581 | 0 | 12.8581 | 13.2588 | 0 | 13.2588 | 13.3934 | 0 | 13.3934 | 13.7769 | 0 | 13.7769 | 14.2831 | 0 | 14.2831 | 14.6414 | 0 | 14.6414 | 15.2686 | 0 | 15.2686 | 15.9205 | 0 | 15.9205 | 15.9205 | 0 | 15.9205 | 15.9205 | 0 | 15.9205 | 15.9205 | 0 | 15.9205 | 15.9205 | 0 | 15.9205
|  | 11.2422 | 0 | 11.2422 | 11.4268 | 0 | 11.4268 | 11.6946 | 0 | 11.6946 | 12.0405 | 0 | 12.0405 | 12.4157 | 0 | 12.4157 | 12.5418 | 0 | 12.5418 | 12.9009 | 0 | 12.9009 | 13.3749 | 0 | 13.3749 | 13.7104 | 0 | 13.7104 | 14.2977 | 0 | 14.2977 | 14.9082 | 0 | 14.9082 | 14.9082 | 0 | 14.9082 | 14.9082 | 0 | 14.9082 | 14.9082 | 0 | 14.9082 | 14.9082 | 0 | 14.9082
|  | 10.4536 | 0 | 10.4536 | 10.6251 | 0 | 10.6251 | 10.8742 | 0 | 10.8742 | 11.1958 | 0 | 11.1958 | 11.5447 | 0 | 11.5447 | 11.6619 | 0 | 11.6619 | 11.9959 | 0 | 11.9959 | 12.4366 | 0 | 12.4366 | 12.7486 | 0 | 12.7486 | 13.2947 | 0 | 13.2947 | 13.8623 | 0 | 13.8623 | 13.8623 | 0 | 13.8623 | 13.8623 | 0 | 13.8623 | 13.8623 | 0 | 13.8623 | 13.8623 | 0 | 13.8623
|  | 9.9118 | 0 | 9.9118 | 10.0745 | 0 | 10.0745 | 10.3106 | 0 | 10.3106 | 10.6156 | 0 | 10.6156 | 10.9464 | 0 | 10.9464 | 11.0576 | 0 | 11.0576 | 11.3742 | 0 | 11.3742 | 11.7921 | 0 | 11.7921 | 12.0879 | 0 | 12.0879 | 12.6057 | 0 | 12.6057 | 13.1439 | 0 | 13.1439 | 13.1439 | 0 | 13.1439 | 13.1439 | 0 | 13.1439 | 13.1439 | 0 | 13.1439 | 13.1439 | 0 | 13.1439
|  | 10.3773 | 0 | 10.3773 | 10.5476 | 0 | 10.5476 | 10.7949 | 0 | 10.7949 | 11.1141 | 0 | 11.1141 | 11.4605 | 0 | 11.4605 | 11.5769 | 0 | 11.5769 | 11.9084 | 0 | 11.9084 | 12.3459 | 0 | 12.3459 | 12.6556 | 0 | 12.6556 | 13.1977 | 0 | 13.1977 | 13.7612 | 0 | 13.7612 | 13.7612 | 0 | 13.7612 | 13.7612 | 0 | 13.7612 | 13.7612 | 0 | 13.7612 | 13.7612 | 0 | 13.7612
|  | 11.9457 | 0 | 11.9457 | 12.1417 | 0 | 12.1417 | 12.4263 | 0 | 12.4263 | 12.7938 | 0 | 12.7938 | 13.1926 | 0 | 13.1926 | 13.3265 | 0 | 13.3265 | 13.7081 | 0 | 13.7081 | 14.2117 | 0 | 14.2117 | 14.5683 | 0 | 14.5683 | 15.1923 | 0 | 15.1923 | 15.841 | 0 | 15.841 | 15.841 | 0 | 15.841 | 15.841 | 0 | 15.841 | 15.841 | 0 | 15.841 | 15.841 | 0 | 15.841
|  | 15.1439 | 0 | 15.1439 | 15.3925 | 0 | 15.3925 | 15.7533 | 0 | 15.7533 | 16.2192 | 0 | 16.2192 | 16.7247 | 0 | 16.7247 | 16.8945 | 0 | 16.8945 | 17.3782 | 0 | 17.3782 | 18.0167 | 0 | 18.0167 | 18.4687 | 0 | 18.4687 | 19.2598 | 0 | 19.2598 | 20.0822 | 0 | 20.0822 | 20.0822 | 0 | 20.0822 | 20.0822 | 0 | 20.0822 | 20.0822 | 0 | 20.0822 | 20.0822 | 0 | 20.0822
|  | 15.7885 | 0 | 15.7885 | 16.0477 | 0 | 16.0477 | 16.4238 | 0 | 16.4238 | 16.9096 | 0 | 16.9096 | 17.4366 | 0 | 17.4366 | 17.6136 | 0 | 17.6136 | 18.1179 | 0 | 18.1179 | 18.7836 | 0 | 18.7836 | 19.2548 | 0 | 19.2548 | 20.0796 | 0 | 20.0796 | 20.937 | 0 | 20.937 | 20.937 | 0 | 20.937 | 20.937 | 0 | 20.937 | 20.937 | 0 | 20.937 | 20.937 | 0 | 20.937
|  | 14.8211 | 0 | 14.8211 | 15.0644 | 0 | 15.0644 | 15.4175 | 0 | 15.4175 | 15.8734 | 0 | 15.8734 | 16.3682 | 0 | 16.3682 | 16.5343 | 0 | 16.5343 | 17.0078 | 0 | 17.0078 | 17.6326 | 0 | 17.6326 | 18.075 | 0 | 18.075 | 18.8492 | 0 | 18.8492 | 19.6541 | 0 | 19.6541 | 19.6541 | 0 | 19.6541 | 19.6541 | 0 | 19.6541 | 19.6541 | 0 | 19.6541 | 19.6541 | 0 | 19.6541
|  | 15.33 | 0 | 15.33 | 15.5816 | 0 | 15.5816 | 15.9469 | 0 | 15.9469 | 16.4185 | 0 | 16.4185 | 16.9302 | 0 | 16.9302 | 17.102 | 0 | 17.102 | 17.5918 | 0 | 17.5918 | 18.2381 | 0 | 18.2381 | 18.6956 | 0 | 18.6956 | 19.4965 | 0 | 19.4965 | 20.3289 | 0 | 20.3289 | 20.3289 | 0 | 20.3289 | 20.3289 | 0 | 20.3289 | 20.3289 | 0 | 20.3289 | 20.3289 | 0 | 20.3289
|  | 14.7442 | 0 | 14.7442 | 14.9862 | 0 | 14.9862 | 15.3375 | 0 | 15.3375 | 15.7911 | 0 | 15.7911 | 16.2832 | 0 | 16.2832 | 16.4485 | 0 | 16.4485 | 16.9195 | 0 | 16.9195 | 17.5412 | 0 | 17.5412 | 17.9812 | 0 | 17.9812 | 18.7515 | 0 | 18.7515 | 19.5521 | 0 | 19.5521 | 19.5521 | 0 | 19.5521 | 19.5521 | 0 | 19.5521 | 19.5521 | 0 | 19.5521 | 19.5521 | 0 | 19.5521
|  | 16.0185 | 0 | 16.0185 | 16.2815 | 0 | 16.2815 | 16.6631 | 0 | 16.6631 | 17.1559 | 0 | 17.1559 | 17.6906 | 0 | 17.6906 | 17.8702 | 0 | 17.8702 | 18.3819 | 0 | 18.3819 | 19.0572 | 0 | 19.0572 | 19.5353 | 0 | 19.5353 | 20.3721 | 0 | 20.3721 | 21.242 | 0 | 21.242 | 21.242 | 0 | 21.242 | 21.242 | 0 | 21.242 | 21.242 | 0 | 21.242 | 21.242 | 0 | 21.242
|  | 14.989 | 0 | 14.989 | 15.235 | 0 | 15.235 | 15.5921 | 0 | 15.5921 | 16.0533 | 0 | 16.0533 | 16.5536 | 0 | 16.5536 | 16.7216 | 0 | 16.7216 | 17.2005 | 0 | 17.2005 | 17.8324 | 0 | 17.8324 | 18.2798 | 0 | 18.2798 | 19.0628 | 0 | 19.0628 | 19.8768 | 0 | 19.8768 | 19.8768 | 0 | 19.8768 | 19.8768 | 0 | 19.8768 | 19.8768 | 0 | 19.8768 | 19.8768 | 0 | 19.8768
|  | 16.235 | 0 | 16.235 | 16.5015 | 0 | 16.5015 | 16.8882 | 0 | 16.8882 | 17.3877 | 0 | 17.3877 | 17.9296 | 0 | 17.9296 | 18.1116 | 0 | 18.1116 | 18.6303 | 0 | 18.6303 | 19.3147 | 0 | 19.3147 | 19.7993 | 0 | 19.7993 | 20.6474 | 0 | 20.6474 | 21.529 | 0 | 21.529 | 21.529 | 0 | 21.529 | 21.529 | 0 | 21.529 | 21.529 | 0 | 21.529 | 21.529 | 0 | 21.529
|  | 15.8985 | 0 | 15.8985 | 16.1595 | 0 | 16.1595 | 16.5382 | 0 | 16.5382 | 17.0273 | 0 | 17.0273 | 17.558 | 0 | 17.558 | 17.7363 | 0 | 17.7363 | 18.2441 | 0 | 18.2441 | 18.9144 | 0 | 18.9144 | 19.3889 | 0 | 19.3889 | 20.2195 | 0 | 20.2195 | 21.0828 | 0 | 21.0828 | 21.0828 | 0 | 21.0828 | 21.0828 | 0 | 21.0828 | 21.0828 | 0 | 21.0828 | 21.0828 | 0 | 21.0828
|  | 15.9779 | 0 | 15.9779 | 16.2402 | 0 | 16.2402 | 16.6208 | 0 | 16.6208 | 17.1124 | 0 | 17.1124 | 17.6457 | 0 | 17.6457 | 17.8248 | 0 | 17.8248 | 18.3352 | 0 | 18.3352 | 19.0089 | 0 | 19.0089 | 19.4858 | 0 | 19.4858 | 20.3204 | 0 | 20.3204 | 21.1881 | 0 | 21.1881 | 21.1881 | 0 | 21.1881 | 21.1881 | 0 | 21.1881 | 21.1881 | 0 | 21.1881 | 21.1881 | 0 | 21.1881
|  | 18.8814 | 0 | 18.8814 | 19.1913 | 0 | 19.1913 | 19.6412 | 0 | 19.6412 | 20.2221 | 0 | 20.2221 | 20.8523 | 0 | 20.8523 | 21.064 | 0 | 21.064 | 21.6671 | 0 | 21.6671 | 22.4632 | 0 | 22.4632 | 23.0267 | 0 | 23.0267 | 24.0131 | 0 | 24.0131 | 25.0384 | 0 | 25.0384 | 25.0384 | 0 | 25.0384 | 25.0384 | 0 | 25.0384 | 25.0384 | 0 | 25.0384 | 25.0384 | 0 | 25.0384
|  | 24.1672 | 0 | 24.1672 | 24.5639 | 0 | 24.5639 | 25.1396 | 0 | 25.1396 | 25.8831 | 0 | 25.8831 | 26.6898 | 0 | 26.6898 | 26.9607 | 0 | 26.9607 | 27.7328 | 0 | 27.7328 | 28.7517 | 0 | 28.7517 | 29.473 | 0 | 29.473 | 30.7355 | 0 | 30.7355 | 32.0478 | 0 | 32.0478 | 32.0478 | 0 | 32.0478 | 32.0478 | 0 | 32.0478 | 32.0478 | 0 | 32.0478 | 32.0478 | 0 | 32.0478
|  | 25.6576 | 0 | 25.6576 | 26.0788 | 0 | 26.0788 | 26.69 | 0 | 26.69 | 27.4794 | 0 | 27.4794 | 28.3358 | 0 | 28.3358 | 28.6234 | 0 | 28.6234 | 29.4431 | 0 | 29.4431 | 30.5248 | 0 | 30.5248 | 31.2906 | 0 | 31.2906 | 32.6309 | 0 | 32.6309 | 34.0242 | 0 | 34.0242 | 34.0242 | 0 | 34.0242 | 34.0242 | 0 | 34.0242 | 34.0242 | 0 | 34.0242 | 34.0242 | 0 | 34.0242
|  | 24.1438 | 0 | 24.1438 | 24.5401 | 0 | 24.5401 | 25.1153 | 0 | 25.1153 | 25.8581 | 0 | 25.8581 | 26.664 | 0 | 26.664 | 26.9347 | 0 | 26.9347 | 27.7059 | 0 | 27.7059 | 28.7239 | 0 | 28.7239 | 29.4445 | 0 | 29.4445 | 30.7057 | 0 | 30.7057 | 32.0168 | 0 | 32.0168 | 32.0168 | 0 | 32.0168 | 32.0168 | 0 | 32.0168 | 32.0168 | 0 | 32.0168 | 32.0168 | 0 | 32.0168
|  | 22.398 | 0 | 22.398 | 22.7657 | 0 | 22.7657 | 23.2993 | 0 | 23.2993 | 23.9883 | 0 | 23.9883 | 24.736 | 0 | 24.736 | 24.9871 | 0 | 24.9871 | 25.7026 | 0 | 25.7026 | 26.6469 | 0 | 26.6469 | 27.3154 | 0 | 27.3154 | 28.4854 | 0 | 28.4854 | 29.7017 | 0 | 29.7017 | 29.7017 | 0 | 29.7017 | 29.7017 | 0 | 29.7017 | 29.7017 | 0 | 29.7017 | 29.7017 | 0 | 29.7017
|  | 19.9221 | 0 | 19.9221 | 20.2491 | 0 | 20.2491 | 20.7237 | 0 | 20.7237 | 21.3366 | 0 | 21.3366 | 22.0016 | 0 | 22.0016 | 22.2249 | 0 | 22.2249 | 22.8613 | 0 | 22.8613 | 23.7013 | 0 | 23.7013 | 24.2959 | 0 | 24.2959 | 25.3366 | 0 | 25.3366 | 26.4184 | 0 | 26.4184 | 26.4184 | 0 | 26.4184 | 26.4184 | 0 | 26.4184 | 26.4184 | 0 | 26.4184 | 26.4184 | 0 | 26.4184
|  | 16.7385 | 0 | 16.7385 | 17.0132 | 0 | 17.0132 | 17.412 | 0 | 17.412 | 17.927 | 0 | 17.927 | 18.4857 | 0 | 18.4857 | 18.6733 | 0 | 18.6733 | 19.208 | 0 | 19.208 | 19.9137 | 0 | 19.9137 | 20.4133 | 0 | 20.4133 | 21.2877 | 0 | 21.2877 | 22.1967 | 0 | 22.1967 | 22.1967 | 0 | 22.1967 | 22.1967 | 0 | 22.1967 | 22.1967 | 0 | 22.1967 | 22.1967 | 0 | 22.1967
|  | 14.8635 | 0 | 14.8635 | 15.1075 | 0 | 15.1075 | 15.4616 | 0 | 15.4616 | 15.9189 | 0 | 15.9189 | 16.415 | 0 | 16.415 | 16.5816 | 0 | 16.5816 | 17.0564 | 0 | 17.0564 | 17.6831 | 0 | 17.6831 | 18.1267 | 0 | 18.1267 | 18.9032 | 0 | 18.9032 | 19.7103 | 0 | 19.7103 | 19.7103 | 0 | 19.7103 | 19.7103 | 0 | 19.7103 | 19.7103 | 0 | 19.7103 | 19.7103 | 0 | 19.7103
|  | 13.1 | 0 | 13.1 | 13.315 | 0 | 13.315 | 13.6271 | 0 | 13.6271 | 14.0301 | 0 | 14.0301 | 14.4674 | 0 | 14.4674 | 14.6142 | 0 | 14.6142 | 15.0327 | 0 | 15.0327 | 15.585 | 0 | 15.585 | 15.976 | 0 | 15.976 | 16.6603 | 0 | 16.6603 | 17.3717 | 0 | 17.3717 | 17.3717 | 0 | 17.3717 | 17.3717 | 0 | 17.3717 | 17.3717 | 0 | 17.3717 | 17.3717 | 0 | 17.3717
|  | 12.6694 | 0 | 12.6694 | 12.8774 | 0 | 12.8774 | 13.1792 | 0 | 13.1792 | 13.569 | 0 | 13.569 | 13.9919 | 0 | 13.9919 | 14.1339 | 0 | 14.1339 | 14.5386 | 0 | 14.5386 | 15.0728 | 0 | 15.0728 | 15.4509 | 0 | 15.4509 | 16.1127 | 0 | 16.1127 | 16.8007 | 0 | 16.8007 | 16.8007 | 0 | 16.8007 | 16.8007 | 0 | 16.8007 | 16.8007 | 0 | 16.8007 | 16.8007 | 0 | 16.8007
|  | 11.2998 | 0 | 11.2998 | 11.4853 | 0 | 11.4853 | 11.7545 | 0 | 11.7545 | 12.1021 | 0 | 12.1021 | 12.4793 | 0 | 12.4793 | 12.606 | 0 | 12.606 | 12.9669 | 0 | 12.9669 | 13.4433 | 0 | 13.4433 | 13.7806 | 0 | 13.7806 | 14.3709 | 0 | 14.3709 | 14.9845 | 0 | 14.9845 | 14.9845 | 0 | 14.9845 | 14.9845 | 0 | 14.9845 | 14.9845 | 0 | 14.9845 | 14.9845 | 0 | 14.9845
|  | 11.1325 | 0 | 11.1325 | 11.3152 | 0 | 11.3152 | 11.5804 | 0 | 11.5804 | 11.9229 | 0 | 11.9229 | 12.2945 | 0 | 12.2945 | 12.4193 | 0 | 12.4193 | 12.7749 | 0 | 12.7749 | 13.2443 | 0 | 13.2443 | 13.5766 | 0 | 13.5766 | 14.1581 | 0 | 14.1581 | 14.7627 | 0 | 14.7627 | 14.7627 | 0 | 14.7627 | 14.7627 | 0 | 14.7627 | 14.7627 | 0 | 14.7627 | 14.7627 | 0 | 14.7627
|  | 11.164 | 0 | 11.164 | 11.3472 | 0 | 11.3472 | 11.6132 | 0 | 11.6132 | 11.9566 | 0 | 11.9566 | 12.3293 | 0 | 12.3293 | 12.4544 | 0 | 12.4544 | 12.8111 | 0 | 12.8111 | 13.2817 | 0 | 13.2817 | 13.6149 | 0 | 13.6149 | 14.1981 | 0 | 14.1981 | 14.8044 | 0 | 14.8044 | 14.8044 | 0 | 14.8044 | 14.8044 | 0 | 14.8044 | 14.8044 | 0 | 14.8044 | 14.8044 | 0 | 14.8044
|  | 13.4282 | 0 | 13.4282 | 13.6486 | 0 | 13.6486 | 13.9685 | 0 | 13.9685 | 14.3816 | 0 | 14.3816 | 14.8298 | 0 | 14.8298 | 14.9804 | 0 | 14.9804 | 15.4093 | 0 | 15.4093 | 15.9755 | 0 | 15.9755 | 16.3763 | 0 | 16.3763 | 17.0777 | 0 | 17.0777 | 17.8069 | 0 | 17.8069 | 17.8069 | 0 | 17.8069 | 17.8069 | 0 | 17.8069 | 17.8069 | 0 | 17.8069 | 17.8069 | 0 | 17.8069
|  | 16.6735 | 0 | 16.6735 | 16.9472 | 0 | 16.9472 | 17.3444 | 0 | 17.3444 | 17.8574 | 0 | 17.8574 | 18.4139 | 0 | 18.4139 | 18.6008 | 0 | 18.6008 | 19.1335 | 0 | 19.1335 | 19.8364 | 0 | 19.8364 | 20.3341 | 0 | 20.3341 | 21.2051 | 0 | 21.2051 | 22.1105 | 0 | 22.1105 | 22.1105 | 0 | 22.1105 | 22.1105 | 0 | 22.1105 | 22.1105 | 0 | 22.1105 | 22.1105 | 0 | 22.1105
|  | 19.4433 | 0 | 19.4433 | 19.7625 | 0 | 19.7625 | 20.2257 | 0 | 20.2257 | 20.8239 | 0 | 20.8239 | 21.4729 | 0 | 21.4729 | 21.6909 | 0 | 21.6909 | 22.312 | 0 | 22.312 | 23.1317 | 0 | 23.1317 | 23.712 | 0 | 23.712 | 24.7277 | 0 | 24.7277 | 25.7836 | 0 | 25.7836 | 25.7836 | 0 | 25.7836 | 25.7836 | 0 | 25.7836 | 25.7836 | 0 | 25.7836 | 25.7836 | 0 | 25.7836
|  | 18.3393 | 0 | 18.3393 | 18.6403 | 0 | 18.6403 | 19.0772 | 0 | 19.0772 | 19.6415 | 0 | 19.6415 | 20.2536 | 0 | 20.2536 | 20.4592 | 0 | 20.4592 | 21.0451 | 0 | 21.0451 | 21.8183 | 0 | 21.8183 | 22.3656 | 0 | 22.3656 | 23.3237 | 0 | 23.3237 | 24.3195 | 0 | 24.3195 | 24.3195 | 0 | 24.3195 | 24.3195 | 0 | 24.3195 | 24.3195 | 0 | 24.3195 | 24.3195 | 0 | 24.3195
|  | 17.792 | 0 | 17.792 | 18.084 | 0 | 18.084 | 18.5079 | 0 | 18.5079 | 19.0553 | 0 | 19.0553 | 19.6492 | 0 | 19.6492 | 19.8486 | 0 | 19.8486 | 20.417 | 0 | 20.417 | 21.1671 | 0 | 21.1671 | 21.6982 | 0 | 21.6982 | 22.6276 | 0 | 22.6276 | 23.5938 | 0 | 23.5938 | 23.5938 | 0 | 23.5938 | 23.5938 | 0 | 23.5938 | 23.5938 | 0 | 23.5938 | 23.5938 | 0 | 23.5938
|  | 17.386 | 0 | 17.386 | 17.6714 | 0 | 17.6714 | 18.0856 | 0 | 18.0856 | 18.6205 | 0 | 18.6205 | 19.2008 | 0 | 19.2008 | 19.3957 | 0 | 19.3957 | 19.9511 | 0 | 19.9511 | 20.6841 | 0 | 20.6841 | 21.2031 | 0 | 21.2031 | 22.1113 | 0 | 22.1113 | 23.0554 | 0 | 23.0554 | 23.0554 | 0 | 23.0554 | 23.0554 | 0 | 23.0554 | 23.0554 | 0 | 23.0554 | 23.0554 | 0 | 23.0554
|  | 17.9081 | 0 | 17.9081 | 18.2021 | 0 | 18.2021 | 18.6287 | 0 | 18.6287 | 19.1796 | 0 | 19.1796 | 19.7774 | 0 | 19.7774 | 19.9782 | 0 | 19.9782 | 20.5502 | 0 | 20.5502 | 21.3053 | 0 | 21.3053 | 21.8398 | 0 | 21.8398 | 22.7753 | 0 | 22.7753 | 23.7477 | 0 | 23.7477 | 23.7477 | 0 | 23.7477 | 23.7477 | 0 | 23.7477 | 23.7477 | 0 | 23.7477 | 23.7477 | 0 | 23.7477
|  | 17.9524 | 0 | 17.9524 | 18.2471 | 0 | 18.2471 | 18.6748 | 0 | 18.6748 | 19.2271 | 0 | 19.2271 | 19.8263 | 0 | 19.8263 | 20.0276 | 0 | 20.0276 | 20.6011 | 0 | 20.6011 | 21.3579 | 0 | 21.3579 | 21.8938 | 0 | 21.8938 | 22.8316 | 0 | 22.8316 | 23.8065 | 0 | 23.8065 | 23.8065 | 0 | 23.8065 | 23.8065 | 0 | 23.8065 | 23.8065 | 0 | 23.8065 | 23.8065 | 0 | 23.8065
|  | 17.7138 | 0 | 17.7138 | 18.0046 | 0 | 18.0046 | 18.4266 | 0 | 18.4266 | 18.9716 | 0 | 18.9716 | 19.5629 | 0 | 19.5629 | 19.7614 | 0 | 19.7614 | 20.3273 | 0 | 20.3273 | 21.0741 | 0 | 21.0741 | 21.6028 | 0 | 21.6028 | 22.5282 | 0 | 22.5282 | 23.4901 | 0 | 23.4901 | 23.4901 | 0 | 23.4901 | 23.4901 | 0 | 23.4901 | 23.4901 | 0 | 23.4901 | 23.4901 | 0 | 23.4901
|  | 17.8443 | 0 | 17.8443 | 18.1372 | 0 | 18.1372 | 18.5623 | 0 | 18.5623 | 19.1113 | 0 | 19.1113 | 19.7069 | 0 | 19.7069 | 19.907 | 0 | 19.907 | 20.477 | 0 | 20.477 | 21.2293 | 0 | 21.2293 | 21.7619 | 0 | 21.7619 | 22.6941 | 0 | 22.6941 | 23.6631 | 0 | 23.6631 | 23.6631 | 0 | 23.6631 | 23.6631 | 0 | 23.6631 | 23.6631 | 0 | 23.6631 | 23.6631 | 0 | 23.6631
|  | 19.1052 | 0 | 19.1052 | 19.4188 | 0 | 19.4188 | 19.874 | 0 | 19.874 | 20.4618 | 0 | 20.4618 | 21.0995 | 0 | 21.0995 | 21.3137 | 0 | 21.3137 | 21.924 | 0 | 21.924 | 22.7295 | 0 | 22.7295 | 23.2997 | 0 | 23.2997 | 24.2977 | 0 | 24.2977 | 25.3352 | 0 | 25.3352 | 25.3352 | 0 | 25.3352 | 25.3352 | 0 | 25.3352 | 25.3352 | 0 | 25.3352 | 25.3352 | 0 | 25.3352
|  | 22.076 | 0 | 22.076 | 22.4384 | 0 | 22.4384 | 22.9643 | 0 | 22.9643 | 23.6435 | 0 | 23.6435 | 24.3804 | 0 | 24.3804 | 24.6279 | 0 | 24.6279 | 25.3331 | 0 | 25.3331 | 26.2638 | 0 | 26.2638 | 26.9227 | 0 | 26.9227 | 28.076 | 0 | 28.076 | 29.2748 | 0 | 29.2748 | 29.2748 | 0 | 29.2748 | 29.2748 | 0 | 29.2748 | 29.2748 | 0 | 29.2748 | 29.2748 | 0 | 29.2748
|  | 27.4846 | 0 | 27.4846 | 27.9357 | 0 | 27.9357 | 28.5905 | 0 | 28.5905 | 29.4361 | 0 | 29.4361 | 30.3535 | 0 | 30.3535 | 30.6616 | 0 | 30.6616 | 31.5396 | 0 | 31.5396 | 32.6984 | 0 | 32.6984 | 33.5187 | 0 | 33.5187 | 34.9545 | 0 | 34.9545 | 36.447 | 0 | 36.447 | 36.447 | 0 | 36.447 | 36.447 | 0 | 36.447 | 36.447 | 0 | 36.447 | 36.447 | 0 | 36.447
|  | 28.2367 | 0 | 28.2367 | 28.7001 | 0 | 28.7001 | 29.3728 | 0 | 29.3728 | 30.2416 | 0 | 30.2416 | 31.1841 | 0 | 31.1841 | 31.5006 | 0 | 31.5006 | 32.4026 | 0 | 32.4026 | 33.5931 | 0 | 33.5931 | 34.4359 | 0 | 34.4359 | 35.9109 | 0 | 35.9109 | 37.4443 | 0 | 37.4443 | 37.4443 | 0 | 37.4443 | 37.4443 | 0 | 37.4443 | 37.4443 | 0 | 37.4443 | 37.4443 | 0 | 37.4443
|  | 26.3943 | 0 | 26.3943 | 26.8275 | 0 | 26.8275 | 27.4563 | 0 | 27.4563 | 28.2683 | 0 | 28.2683 | 29.1494 | 0 | 29.1494 | 29.4453 | 0 | 29.4453 | 30.2884 | 0 | 30.2884 | 31.4012 | 0 | 31.4012 | 32.189 | 0 | 32.189 | 33.5678 | 0 | 33.5678 | 35.0011 | 0 | 35.0011 | 35.0011 | 0 | 35.0011 | 35.0011 | 0 | 35.0011 | 35.0011 | 0 | 35.0011 | 35.0011 | 0 | 35.0011
|  | 24.5128 | 0 | 24.5128 | 24.9152 | 0 | 24.9152 | 25.4991 | 0 | 25.4991 | 26.2533 | 0 | 26.2533 | 27.0715 | 0 | 27.0715 | 27.3463 | 0 | 27.3463 | 28.1294 | 0 | 28.1294 | 29.1628 | 0 | 29.1628 | 29.8945 | 0 | 29.8945 | 31.175 | 0 | 31.175 | 32.5061 | 0 | 32.5061 | 32.5061 | 0 | 32.5061 | 32.5061 | 0 | 32.5061 | 32.5061 | 0 | 32.5061 | 32.5061 | 0 | 32.5061
|  | 21.7838 | 0 | 21.7838 | 22.1414 | 0 | 22.1414 | 22.6603 | 0 | 22.6603 | 23.3305 | 0 | 23.3305 | 24.0577 | 0 | 24.0577 | 24.3019 | 0 | 24.3019 | 24.9977 | 0 | 24.9977 | 25.9162 | 0 | 25.9162 | 26.5664 | 0 | 26.5664 | 27.7043 | 0 | 27.7043 | 28.8873 | 0 | 28.8873 | 28.8873 | 0 | 28.8873 | 28.8873 | 0 | 28.8873 | 28.8873 | 0 | 28.8873 | 28.8873 | 0 | 28.8873
|  | 18.9713 | 0 | 18.9713 | 19.2827 | 0 | 19.2827 | 19.7346 | 0 | 19.7346 | 20.3183 | 0 | 20.3183 | 20.9515 | 0 | 20.9515 | 21.1642 | 0 | 21.1642 | 21.7702 | 0 | 21.7702 | 22.5701 | 0 | 22.5701 | 23.1363 | 0 | 23.1363 | 24.1273 | 0 | 24.1273 | 25.1576 | 0 | 25.1576 | 25.1576 | 0 | 25.1576 | 25.1576 | 0 | 25.1576 | 25.1576 | 0 | 25.1576 | 25.1576 | 0 | 25.1576
|  | 17.0816 | 0 | 17.0816 | 17.362 | 0 | 17.362 | 17.7689 | 0 | 17.7689 | 18.2944 | 0 | 18.2944 | 18.8646 | 0 | 18.8646 | 19.0561 | 0 | 19.0561 | 19.6018 | 0 | 19.6018 | 20.3219 | 0 | 20.3219 | 20.8318 | 0 | 20.8318 | 21.7241 | 0 | 21.7241 | 22.6517 | 0 | 22.6517 | 22.6517 | 0 | 22.6517 | 22.6517 | 0 | 22.6517 | 22.6517 | 0 | 22.6517 | 22.6517 | 0 | 22.6517
|  | 14.5878 | 0 | 14.5878 | 14.8273 | 0 | 14.8273 | 15.1748 | 0 | 15.1748 | 15.6236 | 0 | 15.6236 | 16.1106 | 0 | 16.1106 | 16.2741 | 0 | 16.2741 | 16.7401 | 0 | 16.7401 | 17.3551 | 0 | 17.3551 | 17.7905 | 0 | 17.7905 | 18.5526 | 0 | 18.5526 | 19.3448 | 0 | 19.3448 | 19.3448 | 0 | 19.3448 | 19.3448 | 0 | 19.3448 | 19.3448 | 0 | 19.3448 | 19.3448 | 0 | 19.3448
|  | 13.7429 | 0 | 13.7429 | 13.9685 | 0 | 13.9685 | 14.2959 | 0 | 14.2959 | 14.7187 | 0 | 14.7187 | 15.1774 | 0 | 15.1774 | 15.3315 | 0 | 15.3315 | 15.7705 | 0 | 15.7705 | 16.3499 | 0 | 16.3499 | 16.7601 | 0 | 16.7601 | 17.478 | 0 | 17.478 | 18.2243 | 0 | 18.2243 | 18.2243 | 0 | 18.2243 | 18.2243 | 0 | 18.2243 | 18.2243 | 0 | 18.2243 | 18.2243 | 0 | 18.2243
|  | 12.442 | 0 | 12.442 | 12.6462 | 0 | 12.6462 | 12.9426 | 0 | 12.9426 | 13.3254 | 0 | 13.3254 | 13.7407 | 0 | 13.7407 | 13.8802 | 0 | 13.8802 | 14.2777 | 0 | 14.2777 | 14.8022 | 0 | 14.8022 | 15.1736 | 0 | 15.1736 | 15.8235 | 0 | 15.8235 | 16.4992 | 0 | 16.4992 | 16.4992 | 0 | 16.4992 | 16.4992 | 0 | 16.4992 | 16.4992 | 0 | 16.4992 | 16.4992 | 0 | 16.4992
|  | 11.7811 | 0 | 11.7811 | 11.9745 | 0 | 11.9745 | 12.2551 | 0 | 12.2551 | 12.6176 | 0 | 12.6176 | 13.0108 | 0 | 13.0108 | 13.1429 | 0 | 13.1429 | 13.5192 | 0 | 13.5192 | 14.0159 | 0 | 14.0159 | 14.3676 | 0 | 14.3676 | 14.983 | 0 | 14.983 | 15.6228 | 0 | 15.6228 | 15.6228 | 0 | 15.6228 | 15.6228 | 0 | 15.6228 | 15.6228 | 0 | 15.6228 | 15.6228 | 0 | 15.6228
|  | 11.7245 | 0 | 11.7245 | 11.9169 | 0 | 11.9169 | 12.1963 | 0 | 12.1963 | 12.557 | 0 | 12.557 | 12.9483 | 0 | 12.9483 | 13.0798 | 0 | 13.0798 | 13.4543 | 0 | 13.4543 | 13.9486 | 0 | 13.9486 | 14.2985 | 0 | 14.2985 | 14.911 | 0 | 14.911 | 15.5477 | 0 | 15.5477 | 15.5477 | 0 | 15.5477 | 15.5477 | 0 | 15.5477 | 15.5477 | 0 | 15.5477 | 15.5477 | 0 | 15.5477
|  | 12.3014 | 0 | 12.3014 | 12.5033 | 0 | 12.5033 | 12.7964 | 0 | 12.7964 | 13.1748 | 0 | 13.1748 | 13.5855 | 0 | 13.5855 | 13.7234 | 0 | 13.7234 | 14.1163 | 0 | 14.1163 | 14.635 | 0 | 14.635 | 15.0021 | 0 | 15.0021 | 15.6447 | 0 | 15.6447 | 16.3127 | 0 | 16.3127 | 16.3127 | 0 | 16.3127 | 16.3127 | 0 | 16.3127 | 16.3127 | 0 | 16.3127 | 16.3127 | 0 | 16.3127
|  | 13.6663 | 0 | 13.6663 | 13.8907 | 0 | 13.8907 | 14.2163 | 0 | 14.2163 | 14.6367 | 0 | 14.6367 | 15.0929 | 0 | 15.0929 | 15.2461 | 0 | 15.2461 | 15.6827 | 0 | 15.6827 | 16.2588 | 0 | 16.2588 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 17.3806 | 0 | 17.3806 | 18.1228 | 0 | 18.1228 | 18.1228 | 0 | 18.1228 | 18.1228 | 0 | 18.1228 | 18.1228 | 0 | 18.1228 | 18.1228 | 0 | 18.1228
|  | 15.5865 | 0 | 15.5865 | 15.8424 | 0 | 15.8424 | 16.2137 | 0 | 16.2137 | 16.6932 | 0 | 16.6932 | 17.2135 | 0 | 17.2135 | 17.3882 | 0 | 17.3882 | 17.8861 | 0 | 17.8861 | 18.5433 | 0 | 18.5433 | 19.0085 | 0 | 19.0085 | 19.8227 | 0 | 19.8227 | 20.6691 | 0 | 20.6691 | 20.6691 | 0 | 20.6691 | 20.6691 | 0 | 20.6691 | 20.6691 | 0 | 20.6691 | 20.6691 | 0 | 20.6691
|  | 18.2417 | 0 | 18.2417 | 18.5411 | 0 | 18.5411 | 18.9757 | 0 | 18.9757 | 19.5369 | 0 | 19.5369 | 20.1458 | 0 | 20.1458 | 20.3503 | 0 | 20.3503 | 20.933 | 0 | 20.933 | 21.7021 | 0 | 21.7021 | 22.2466 | 0 | 22.2466 | 23.1995 | 0 | 23.1995 | 24.1901 | 0 | 24.1901 | 24.1901 | 0 | 24.1901 | 24.1901 | 0 | 24.1901 | 24.1901 | 0 | 24.1901 | 24.1901 | 0 | 24.1901
|  | 20.0457 | 0 | 20.0457 | 20.3747 | 0 | 20.3747 | 20.8522 | 0 | 20.8522 | 21.469 | 0 | 21.469 | 22.1381 | 0 | 22.1381 | 22.3628 | 0 | 22.3628 | 23.0031 | 0 | 23.0031 | 23.8483 | 0 | 23.8483 | 24.4466 | 0 | 24.4466 | 25.4938 | 0 | 25.4938 | 26.5823 | 0 | 26.5823 | 26.5823 | 0 | 26.5823 | 26.5823 | 0 | 26.5823 | 26.5823 | 0 | 26.5823 | 26.5823 | 0 | 26.5823
|  | 20.668 | 0 | 20.668 | 21.0072 | 0 | 21.0072 | 21.4996 | 0 | 21.4996 | 22.1355 | 0 | 22.1355 | 22.8254 | 0 | 22.8254 | 23.0571 | 0 | 23.0571 | 23.7173 | 0 | 23.7173 | 24.5887 | 0 | 24.5887 | 25.2056 | 0 | 25.2056 | 26.2852 | 0 | 26.2852 | 27.4076 | 0 | 27.4076 | 27.4076 | 0 | 27.4076 | 27.4076 | 0 | 27.4076 | 27.4076 | 0 | 27.4076 | 27.4076 | 0 | 27.4076
|  | 21.1689 | 0 | 21.1689 | 21.5163 | 0 | 21.5163 | 22.0206 | 0 | 22.0206 | 22.6719 | 0 | 22.6719 | 23.3785 | 0 | 23.3785 | 23.6158 | 0 | 23.6158 | 24.2921 | 0 | 24.2921 | 25.1846 | 0 | 25.1846 | 25.8164 | 0 | 25.8164 | 26.9222 | 0 | 26.9222 | 28.0718 | 0 | 28.0718 | 28.0718 | 0 | 28.0718 | 28.0718 | 0 | 28.0718 | 28.0718 | 0 | 28.0718 | 28.0718 | 0 | 28.0718
|  | 20.9278 | 0 | 20.9278 | 21.2713 | 0 | 21.2713 | 21.7699 | 0 | 21.7699 | 22.4137 | 0 | 22.4137 | 23.1123 | 0 | 23.1123 | 23.3469 | 0 | 23.3469 | 24.0154 | 0 | 24.0154 | 24.8977 | 0 | 24.8977 | 25.5224 | 0 | 25.5224 | 26.6156 | 0 | 26.6156 | 27.7521 | 0 | 27.7521 | 27.7521 | 0 | 27.7521 | 27.7521 | 0 | 27.7521 | 27.7521 | 0 | 27.7521 | 27.7521 | 0 | 27.7521
|  | 20.6857 | 0 | 20.6857 | 21.0252 | 0 | 21.0252 | 21.518 | 0 | 21.518 | 22.1544 | 0 | 22.1544 | 22.8449 | 0 | 22.8449 | 23.0768 | 0 | 23.0768 | 23.7376 | 0 | 23.7376 | 24.6097 | 0 | 24.6097 | 25.2271 | 0 | 25.2271 | 26.3077 | 0 | 26.3077 | 27.431 | 0 | 27.431 | 27.431 | 0 | 27.431 | 27.431 | 0 | 27.431 | 27.431 | 0 | 27.431 | 27.431 | 0 | 27.431
|  | 21.1368 | 0 | 21.1368 | 21.4837 | 0 | 21.4837 | 21.9873 | 0 | 21.9873 | 22.6376 | 0 | 22.6376 | 23.3431 | 0 | 23.3431 | 23.5801 | 0 | 23.5801 | 24.2553 | 0 | 24.2553 | 25.1464 | 0 | 25.1464 | 25.7773 | 0 | 25.7773 | 26.8814 | 0 | 26.8814 | 28.0293 | 0 | 28.0293 | 28.0293 | 0 | 28.0293 | 28.0293 | 0 | 28.0293 | 28.0293 | 0 | 28.0293 | 28.0293 | 0 | 28.0293
|  | 21.7447 | 0 | 21.7447 | 22.1016 | 0 | 22.1016 | 22.6197 | 0 | 22.6197 | 23.2886 | 0 | 23.2886 | 24.0145 | 0 | 24.0145 | 24.2582 | 0 | 24.2582 | 24.9529 | 0 | 24.9529 | 25.8696 | 0 | 25.8696 | 26.5186 | 0 | 26.5186 | 27.6546 | 0 | 27.6546 | 28.8354 | 0 | 28.8354 | 28.8354 | 0 | 28.8354 | 28.8354 | 0 | 28.8354 | 28.8354 | 0 | 28.8354 | 28.8354 | 0 | 28.8354
|  | 23.5453 | 0 | 23.5453 | 23.9318 | 0 | 23.9318 | 24.4928 | 0 | 24.4928 | 25.2171 | 0 | 25.2171 | 26.0031 | 0 | 26.0031 | 26.267 | 0 | 26.267 | 27.0192 | 0 | 27.0192 | 28.0119 | 0 | 28.0119 | 28.7146 | 0 | 28.7146 | 29.9446 | 0 | 29.9446 | 31.2232 | 0 | 31.2232 | 31.2232 | 0 | 31.2232 | 31.2232 | 0 | 31.2232 | 31.2232 | 0 | 31.2232 | 31.2232 | 0 | 31.2232
|  | 26.6608 | 0 | 26.6608 | 27.0984 | 0 | 27.0984 | 27.7335 | 0 | 27.7335 | 28.5538 | 0 | 28.5538 | 29.4437 | 0 | 29.4437 | 29.7426 | 0 | 29.7426 | 30.5942 | 0 | 30.5942 | 31.7183 | 0 | 31.7183 | 32.514 | 0 | 32.514 | 33.9067 | 0 | 33.9067 | 35.3545 | 0 | 35.3545 | 35.3545 | 0 | 35.3545 | 35.3545 | 0 | 35.3545 | 35.3545 | 0 | 35.3545 | 35.3545 | 0 | 35.3545
|  | 26.4239 | 0 | 26.4239 | 26.8576 | 0 | 26.8576 | 27.4871 | 0 | 27.4871 | 28.3001 | 0 | 28.3001 | 29.1821 | 0 | 29.1821 | 29.4783 | 0 | 29.4783 | 30.3224 | 0 | 30.3224 | 31.4364 | 0 | 31.4364 | 32.2251 | 0 | 32.2251 | 33.6055 | 0 | 33.6055 | 35.0404 | 0 | 35.0404 | 35.0404 | 0 | 35.0404 | 35.0404 | 0 | 35.0404 | 35.0404 | 0 | 35.0404 | 35.0404 | 0 | 35.0404
|  | 24.5983 | 0 | 24.5983 | 25.002 | 0 | 25.002 | 25.588 | 0 | 25.588 | 26.3448 | 0 | 26.3448 | 27.1659 | 0 | 27.1659 | 27.4416 | 0 | 27.4416 | 28.2274 | 0 | 28.2274 | 29.2645 | 0 | 29.2645 | 29.9987 | 0 | 29.9987 | 31.2837 | 0 | 31.2837 | 32.6195 | 0 | 32.6195 | 32.6195 | 0 | 32.6195 | 32.6195 | 0 | 32.6195 | 32.6195 | 0 | 32.6195 | 32.6195 | 0 | 32.6195
|  | 22.8938 | 0 | 22.8938 | 23.2696 | 0 | 23.2696 | 23.815 | 0 | 23.815 | 24.5193 | 0 | 24.5193 | 25.2835 | 0 | 25.2835 | 25.5402 | 0 | 25.5402 | 26.2715 | 0 | 26.2715 | 27.2367 | 0 | 27.2367 | 27.92 | 0 | 27.92 | 29.116 | 0 | 29.116 | 30.3592 | 0 | 30.3592 | 30.3592 | 0 | 30.3592 | 30.3592 | 0 | 30.3592 | 30.3592 | 0 | 30.3592 | 30.3592 | 0 | 30.3592
|  | 19.6128 | 0 | 19.6128 | 19.9347 | 0 | 19.9347 | 20.402 | 0 | 20.402 | 21.0054 | 0 | 21.0054 | 21.66 | 0 | 21.66 | 21.8799 | 0 | 21.8799 | 22.5064 | 0 | 22.5064 | 23.3333 | 0 | 23.3333 | 23.9187 | 0 | 23.9187 | 24.9433 | 0 | 24.9433 | 26.0083 | 0 | 26.0083 | 26.0083 | 0 | 26.0083 | 26.0083 | 0 | 26.0083 | 26.0083 | 0 | 26.0083 | 26.0083 | 0 | 26.0083
|  | 16.9988 | 0 | 16.9988 | 17.2778 | 0 | 17.2778 | 17.6828 | 0 | 17.6828 | 18.2058 | 0 | 18.2058 | 18.7732 | 0 | 18.7732 | 18.9637 | 0 | 18.9637 | 19.5068 | 0 | 19.5068 | 20.2234 | 0 | 20.2234 | 20.7308 | 0 | 20.7308 | 21.6188 | 0 | 21.6188 | 22.5419 | 0 | 22.5419 | 22.5419 | 0 | 22.5419 | 22.5419 | 0 | 22.5419 | 22.5419 | 0 | 22.5419 | 22.5419 | 0 | 22.5419
|  | 15.2209 | 0 | 15.2209 | 15.4707 | 0 | 15.4707 | 15.8334 | 0 | 15.8334 | 16.3016 | 0 | 16.3016 | 16.8097 | 0 | 16.8097 | 16.9803 | 0 | 16.9803 | 17.4666 | 0 | 17.4666 | 18.1083 | 0 | 18.1083 | 18.5626 | 0 | 18.5626 | 19.3577 | 0 | 19.3577 | 20.1843 | 0 | 20.1843 | 20.1843 | 0 | 20.1843 | 20.1843 | 0 | 20.1843 | 20.1843 | 0 | 20.1843 | 20.1843 | 0 | 20.1843
|  | 13.2876 | 0 | 13.2876 | 13.5057 | 0 | 13.5057 | 13.8222 | 0 | 13.8222 | 14.231 | 0 | 14.231 | 14.6745 | 0 | 14.6745 | 14.8235 | 0 | 14.8235 | 15.248 | 0 | 15.248 | 15.8082 | 0 | 15.8082 | 16.2048 | 0 | 16.2048 | 16.8989 | 0 | 16.8989 | 17.6205 | 0 | 17.6205 | 17.6205 | 0 | 17.6205 | 17.6205 | 0 | 17.6205 | 17.6205 | 0 | 17.6205 | 17.6205 | 0 | 17.6205
|  | 12.8803 | 0 | 12.8803 | 13.0917 | 0 | 13.0917 | 13.3985 | 0 | 13.3985 | 13.7948 | 0 | 13.7948 | 14.2247 | 0 | 14.2247 | 14.3691 | 0 | 14.3691 | 14.7806 | 0 | 14.7806 | 15.3236 | 0 | 15.3236 | 15.7081 | 0 | 15.7081 | 16.3809 | 0 | 16.3809 | 17.0804 | 0 | 17.0804 | 17.0804 | 0 | 17.0804 | 17.0804 | 0 | 17.0804 | 17.0804 | 0 | 17.0804 | 17.0804 | 0 | 17.0804
|  | 12.018 | 0 | 12.018 | 12.2153 | 0 | 12.2153 | 12.5016 | 0 | 12.5016 | 12.8714 | 0 | 12.8714 | 13.2725 | 0 | 13.2725 | 13.4073 | 0 | 13.4073 | 13.7912 | 0 | 13.7912 | 14.2979 | 0 | 14.2979 | 14.6566 | 0 | 14.6566 | 15.2844 | 0 | 15.2844 | 15.937 | 0 | 15.937 | 15.937 | 0 | 15.937 | 15.937 | 0 | 15.937 | 15.937 | 0 | 15.937 | 15.937 | 0 | 15.937
|  | 11.574 | 0 | 11.574 | 11.764 | 0 | 11.764 | 12.0398 | 0 | 12.0398 | 12.3958 | 0 | 12.3958 | 12.7822 | 0 | 12.7822 | 12.9119 | 0 | 12.9119 | 13.2816 | 0 | 13.2816 | 13.7696 | 0 | 13.7696 | 14.1151 | 0 | 14.1151 | 14.7197 | 0 | 14.7197 | 15.3482 | 0 | 15.3482 | 15.3482 | 0 | 15.3482 | 15.3482 | 0 | 15.3482 | 15.3482 | 0 | 15.3482 | 15.3482 | 0 | 15.3482
|  | 11.5104 | 0 | 11.5104 | 11.6993 | 0 | 11.6993 | 11.9735 | 0 | 11.9735 | 12.3276 | 0 | 12.3276 | 12.7119 | 0 | 12.7119 | 12.8409 | 0 | 12.8409 | 13.2086 | 0 | 13.2086 | 13.6939 | 0 | 13.6939 | 14.0374 | 0 | 14.0374 | 14.6387 | 0 | 14.6387 | 15.2638 | 0 | 15.2638 | 15.2638 | 0 | 15.2638 | 15.2638 | 0 | 15.2638 | 15.2638 | 0 | 15.2638 | 15.2638 | 0 | 15.2638
|  | 13.2919 | 0 | 13.2919 | 13.51 | 0 | 13.51 | 13.8267 | 0 | 13.8267 | 14.2356 | 0 | 14.2356 | 14.6793 | 0 | 14.6793 | 14.8283 | 0 | 14.8283 | 15.2529 | 0 | 15.2529 | 15.8133 | 0 | 15.8133 | 16.21 | 0 | 16.21 | 16.9044 | 0 | 16.9044 | 17.6262 | 0 | 17.6262 | 17.6262 | 0 | 17.6262 | 17.6262 | 0 | 17.6262 | 17.6262 | 0 | 17.6262 | 17.6262 | 0 | 17.6262
|  | 16.2772 | 0 | 16.2772 | 16.5444 | 0 | 16.5444 | 16.9322 | 0 | 16.9322 | 17.433 | 0 | 17.433 | 17.9763 | 0 | 17.9763 | 18.1588 | 0 | 18.1588 | 18.6787 | 0 | 18.6787 | 19.365 | 0 | 19.365 | 19.8508 | 0 | 19.8508 | 20.7011 | 0 | 20.7011 | 21.5851 | 0 | 21.5851 | 21.5851 | 0 | 21.5851 | 21.5851 | 0 | 21.5851 | 21.5851 | 0 | 21.5851 | 21.5851 | 0 | 21.5851
|  | 17.2898 | 0 | 17.2898 | 17.5736 | 0 | 17.5736 | 17.9855 | 0 | 17.9855 | 18.5174 | 0 | 18.5174 | 19.0945 | 0 | 19.0945 | 19.2884 | 0 | 19.2884 | 19.8407 | 0 | 19.8407 | 20.5696 | 0 | 20.5696 | 21.0857 | 0 | 21.0857 | 21.9889 | 0 | 21.9889 | 22.9278 | 0 | 22.9278 | 22.9278 | 0 | 22.9278 | 22.9278 | 0 | 22.9278 | 22.9278 | 0 | 22.9278 | 22.9278 | 0 | 22.9278
|  | 16.3529 | 0 | 16.3529 | 16.6213 | 0 | 16.6213 | 17.0109 | 0 | 17.0109 | 17.514 | 0 | 17.514 | 18.0598 | 0 | 18.0598 | 18.2432 | 0 | 18.2432 | 18.7655 | 0 | 18.7655 | 19.455 | 0 | 19.455 | 19.9431 | 0 | 19.9431 | 20.7973 | 0 | 20.7973 | 21.6854 | 0 | 21.6854 | 21.6854 | 0 | 21.6854 | 21.6854 | 0 | 21.6854 | 21.6854 | 0 | 21.6854 | 21.6854 | 0 | 21.6854
|  | 16.4577 | 0 | 16.4577 | 16.7279 | 0 | 16.7279 | 17.12 | 0 | 17.12 | 17.6263 | 0 | 17.6263 | 18.1757 | 0 | 18.1757 | 18.3601 | 0 | 18.3601 | 18.8859 | 0 | 18.8859 | 19.5798 | 0 | 19.5798 | 20.071 | 0 | 20.071 | 20.9307 | 0 | 20.9307 | 21.8244 | 0 | 21.8244 | 21.8244 | 0 | 21.8244 | 21.8244 | 0 | 21.8244 | 21.8244 | 0 | 21.8244 | 21.8244 | 0 | 21.8244
|  | 15.8772 | 0 | 15.8772 | 16.1378 | 0 | 16.1378 | 16.516 | 0 | 16.516 | 17.0045 | 0 | 17.0045 | 17.5345 | 0 | 17.5345 | 17.7125 | 0 | 17.7125 | 18.2197 | 0 | 18.2197 | 18.889 | 0 | 18.889 | 19.3629 | 0 | 19.3629 | 20.1923 | 0 | 20.1923 | 21.0545 | 0 | 21.0545 | 21.0545 | 0 | 21.0545 | 21.0545 | 0 | 21.0545 | 21.0545 | 0 | 21.0545 | 21.0545 | 0 | 21.0545
|  | 15.9803 | 0 | 15.9803 | 16.2426 | 0 | 16.2426 | 16.6233 | 0 | 16.6233 | 17.1149 | 0 | 17.1149 | 17.6484 | 0 | 17.6484 | 17.8275 | 0 | 17.8275 | 18.338 | 0 | 18.338 | 19.0117 | 0 | 19.0117 | 19.4887 | 0 | 19.4887 | 20.3235 | 0 | 20.3235 | 21.1913 | 0 | 21.1913 | 21.1913 | 0 | 21.1913 | 21.1913 | 0 | 21.1913 | 21.1913 | 0 | 21.1913 | 21.1913 | 0 | 21.1913
|  | 16.4078 | 0 | 16.4078 | 16.6772 | 0 | 16.6772 | 17.0681 | 0 | 17.0681 | 17.5729 | 0 | 17.5729 | 18.1205 | 0 | 18.1205 | 18.3045 | 0 | 18.3045 | 18.8286 | 0 | 18.8286 | 19.5204 | 0 | 19.5204 | 20.0101 | 0 | 20.0101 | 20.8672 | 0 | 20.8672 | 21.7583 | 0 | 21.7583 | 21.7583 | 0 | 21.7583 | 21.7583 | 0 | 21.7583 | 21.7583 | 0 | 21.7583 | 21.7583 | 0 | 21.7583
|  | 16.2134 | 0 | 16.2134 | 16.4795 | 0 | 16.4795 | 16.8658 | 0 | 16.8658 | 17.3646 | 0 | 17.3646 | 17.9058 | 0 | 17.9058 | 18.0876 | 0 | 18.0876 | 18.6055 | 0 | 18.6055 | 19.2891 | 0 | 19.2891 | 19.773 | 0 | 19.773 | 20.6199 | 0 | 20.6199 | 21.5004 | 0 | 21.5004 | 21.5004 | 0 | 21.5004 | 21.5004 | 0 | 21.5004 | 21.5004 | 0 | 21.5004 | 21.5004 | 0 | 21.5004
|  | 15.7603 | 0 | 15.7603 | 16.019 | 0 | 16.019 | 16.3945 | 0 | 16.3945 | 16.8794 | 0 | 16.8794 | 17.4054 | 0 | 17.4054 | 17.5821 | 0 | 17.5821 | 18.0856 | 0 | 18.0856 | 18.75 | 0 | 18.75 | 19.2204 | 0 | 19.2204 | 20.0437 | 0 | 20.0437 | 20.8996 | 0 | 20.8996 | 20.8996 | 0 | 20.8996 | 20.8996 | 0 | 20.8996 | 20.8996 | 0 | 20.8996 | 20.8996 | 0 | 20.8996
|  | 16.7054 | 0 | 16.7054 | 16.9796 | 0 | 16.9796 | 17.3776 | 0 | 17.3776 | 17.8915 | 0 | 17.8915 | 18.4491 | 0 | 18.4491 | 18.6364 | 0 | 18.6364 | 19.1701 | 0 | 19.1701 | 19.8744 | 0 | 19.8744 | 20.373 | 0 | 20.373 | 21.2457 | 0 | 21.2457 | 22.1528 | 0 | 22.1528 | 22.1528 | 0 | 22.1528 | 22.1528 | 0 | 22.1528 | 22.1528 | 0 | 22.1528 | 22.1528 | 0 | 22.1528
|  | 18.5269 | 0 | 18.5269 | 18.831 | 0 | 18.831 | 19.2724 | 0 | 19.2724 | 19.8424 | 0 | 19.8424 | 20.4608 | 0 | 20.4608 | 20.6685 | 0 | 20.6685 | 21.2603 | 0 | 21.2603 | 22.0414 | 0 | 22.0414 | 22.5944 | 0 | 22.5944 | 23.5622 | 0 | 23.5622 | 24.5683 | 0 | 24.5683 | 24.5683 | 0 | 24.5683 | 24.5683 | 0 | 24.5683 | 24.5683 | 0 | 24.5683 | 24.5683 | 0 | 24.5683
|  | 23.979 | 0 | 23.979 | 24.3726 | 0 | 24.3726 | 24.9439 | 0 | 24.9439 | 25.6816 | 0 | 25.6816 | 26.482 | 0 | 26.482 | 26.7508 | 0 | 26.7508 | 27.5168 | 0 | 27.5168 | 28.5278 | 0 | 28.5278 | 29.2435 | 0 | 29.2435 | 30.4961 | 0 | 30.4961 | 31.7983 | 0 | 31.7983 | 31.7983 | 0 | 31.7983 | 31.7983 | 0 | 31.7983 | 31.7983 | 0 | 31.7983 | 31.7983 | 0 | 31.7983
|  | 25.6917 | 0 | 25.6917 | 26.1135 | 0 | 26.1135 | 26.7255 | 0 | 26.7255 | 27.5159 | 0 | 27.5159 | 28.3735 | 0 | 28.3735 | 28.6615 | 0 | 28.6615 | 29.4822 | 0 | 29.4822 | 30.5654 | 0 | 30.5654 | 31.3323 | 0 | 31.3323 | 32.6744 | 0 | 32.6744 | 34.0695 | 0 | 34.0695 | 34.0695 | 0 | 34.0695 | 34.0695 | 0 | 34.0695 | 34.0695 | 0 | 34.0695 | 34.0695 | 0 | 34.0695
|  | 24.8227 | 0 | 24.8227 | 25.2301 | 0 | 25.2301 | 25.8215 | 0 | 25.8215 | 26.5852 | 0 | 26.5852 | 27.4137 | 0 | 27.4137 | 27.692 | 0 | 27.692 | 28.4849 | 0 | 28.4849 | 29.5315 | 0 | 29.5315 | 30.2724 | 0 | 30.2724 | 31.5691 | 0 | 31.5691 | 32.9171 | 0 | 32.9171 | 32.9171 | 0 | 32.9171 | 32.9171 | 0 | 32.9171 | 32.9171 | 0 | 32.9171 | 32.9171 | 0 | 32.9171
|  | 23.0347 | 0 | 23.0347 | 23.4128 | 0 | 23.4128 | 23.9615 | 0 | 23.9615 | 24.6702 | 0 | 24.6702 | 25.4391 | 0 | 25.4391 | 25.6973 | 0 | 25.6973 | 26.4331 | 0 | 26.4331 | 27.4043 | 0 | 27.4043 | 28.0918 | 0 | 28.0918 | 29.2951 | 0 | 29.2951 | 30.546 | 0 | 30.546 | 30.546 | 0 | 30.546 | 30.546 | 0 | 30.546 | 30.546 | 0 | 30.546 | 30.546 | 0 | 30.546
|  | 19.6838 | 0 | 19.6838 | 20.0069 | 0 | 20.0069 | 20.4759 | 0 | 20.4759 | 21.0815 | 0 | 21.0815 | 21.7385 | 0 | 21.7385 | 21.9592 | 0 | 21.9592 | 22.588 | 0 | 22.588 | 23.4178 | 0 | 23.4178 | 24.0053 | 0 | 24.0053 | 25.0336 | 0 | 25.0336 | 26.1025 | 0 | 26.1025 | 26.1025 | 0 | 26.1025 | 26.1025 | 0 | 26.1025 | 26.1025 | 0 | 26.1025 | 26.1025 | 0 | 26.1025
|  | 17.3393 | 0 | 17.3393 | 17.6239 | 0 | 17.6239 | 18.037 | 0 | 18.037 | 18.5704 | 0 | 18.5704 | 19.1492 | 0 | 19.1492 | 19.3436 | 0 | 19.3436 | 19.8975 | 0 | 19.8975 | 20.6285 | 0 | 20.6285 | 21.146 | 0 | 21.146 | 22.0518 | 0 | 22.0518 | 22.9934 | 0 | 22.9934 | 22.9934 | 0 | 22.9934 | 22.9934 | 0 | 22.9934 | 22.9934 | 0 | 22.9934 | 22.9934 | 0 | 22.9934
|  | 15.2119 | 0 | 15.2119 | 15.4616 | 0 | 15.4616 | 15.824 | 0 | 15.824 | 16.292 | 0 | 16.292 | 16.7998 | 0 | 16.7998 | 16.9703 | 0 | 16.9703 | 17.4562 | 0 | 17.4562 | 18.0976 | 0 | 18.0976 | 18.5516 | 0 | 18.5516 | 19.3463 | 0 | 19.3463 | 20.1723 | 0 | 20.1723 | 20.1723 | 0 | 20.1723 | 20.1723 | 0 | 20.1723 | 20.1723 | 0 | 20.1723 | 20.1723 | 0 | 20.1723
|  | 13.0489 | 0 | 13.0489 | 13.2631 | 0 | 13.2631 | 13.574 | 0 | 13.574 | 13.9754 | 0 | 13.9754 | 14.411 | 0 | 14.411 | 14.5573 | 0 | 14.5573 | 14.9741 | 0 | 14.9741 | 15.5243 | 0 | 15.5243 | 15.9137 | 0 | 15.9137 | 16.5954 | 0 | 16.5954 | 17.304 | 0 | 17.304 | 17.304 | 0 | 17.304 | 17.304 | 0 | 17.304 | 17.304 | 0 | 17.304 | 17.304 | 0 | 17.304
|  | 12.29 | 0 | 12.29 | 12.4917 | 0 | 12.4917 | 12.7845 | 0 | 12.7845 | 13.1626 | 0 | 13.1626 | 13.5728 | 0 | 13.5728 | 13.7106 | 0 | 13.7106 | 14.1032 | 0 | 14.1032 | 14.6213 | 0 | 14.6213 | 14.9882 | 0 | 14.9882 | 15.6302 | 0 | 15.6302 | 16.2976 | 0 | 16.2976 | 16.2976 | 0 | 16.2976 | 16.2976 | 0 | 16.2976 | 16.2976 | 0 | 16.2976 | 16.2976 | 0 | 16.2976
|  | 11.4086 | 0 | 11.4086 | 11.5958 | 0 | 11.5958 | 11.8676 | 0 | 11.8676 | 12.2186 | 0 | 12.2186 | 12.5994 | 0 | 12.5994 | 12.7273 | 0 | 12.7273 | 13.0918 | 0 | 13.0918 | 13.5728 | 0 | 13.5728 | 13.9133 | 0 | 13.9133 | 14.5092 | 0 | 14.5092 | 15.1288 | 0 | 15.1288 | 15.1288 | 0 | 15.1288 | 15.1288 | 0 | 15.1288 | 15.1288 | 0 | 15.1288 | 15.1288 | 0 | 15.1288
|  | 10.9868 | 0 | 10.9868 | 11.1671 | 0 | 11.1671 | 11.4289 | 0 | 11.4289 | 11.7669 | 0 | 11.7669 | 12.1336 | 0 | 12.1336 | 12.2568 | 0 | 12.2568 | 12.6077 | 0 | 12.6077 | 13.0709 | 0 | 13.0709 | 13.3989 | 0 | 13.3989 | 13.9728 | 0 | 13.9728 | 14.5694 | 0 | 14.5694 | 14.5694 | 0 | 14.5694 | 14.5694 | 0 | 14.5694 | 14.5694 | 0 | 14.5694 | 14.5694 | 0 | 14.5694
|  | 11.2333 | 0 | 11.2333 | 11.4177 | 0 | 11.4177 | 11.6853 | 0 | 11.6853 | 12.0309 | 0 | 12.0309 | 12.4059 | 0 | 12.4059 | 12.5318 | 0 | 12.5318 | 12.8906 | 0 | 12.8906 | 13.3642 | 0 | 13.3642 | 13.6995 | 0 | 13.6995 | 14.2863 | 0 | 14.2863 | 14.8963 | 0 | 14.8963 | 14.8963 | 0 | 14.8963 | 14.8963 | 0 | 14.8963 | 14.8963 | 0 | 14.8963 | 14.8963 | 0 | 14.8963
|  | 13.7376 | 0 | 13.7376 | 13.9631 | 0 | 13.9631 | 14.2904 | 0 | 14.2904 | 14.713 | 0 | 14.713 | 15.1716 | 0 | 15.1716 | 15.3256 | 0 | 15.3256 | 15.7644 | 0 | 15.7644 | 16.3436 | 0 | 16.3436 | 16.7536 | 0 | 16.7536 | 17.4713 | 0 | 17.4713 | 18.2173 | 0 | 18.2173 | 18.2173 | 0 | 18.2173 | 18.2173 | 0 | 18.2173 | 18.2173 | 0 | 18.2173 | 18.2173 | 0 | 18.2173
|  | 16.4234 | 0 | 16.4234 | 16.693 | 0 | 16.693 | 17.0843 | 0 | 17.0843 | 17.5895 | 0 | 17.5895 | 18.1377 | 0 | 18.1377 | 18.3219 | 0 | 18.3219 | 18.8465 | 0 | 18.8465 | 19.5389 | 0 | 19.5389 | 20.0291 | 0 | 20.0291 | 20.8871 | 0 | 20.8871 | 21.7789 | 0 | 21.7789 | 21.7789 | 0 | 21.7789 | 21.7789 | 0 | 21.7789 | 21.7789 | 0 | 21.7789 | 21.7789 | 0 | 21.7789
|  | 18.1518 | 0 | 18.1518 | 18.4498 | 0 | 18.4498 | 18.8822 | 0 | 18.8822 | 19.4407 | 0 | 19.4407 | 20.0466 | 0 | 20.0466 | 20.25 | 0 | 20.25 | 20.8299 | 0 | 20.8299 | 21.5952 | 0 | 21.5952 | 22.137 | 0 | 22.137 | 23.0852 | 0 | 23.0852 | 24.0709 | 0 | 24.0709 | 24.0709 | 0 | 24.0709 | 24.0709 | 0 | 24.0709 | 24.0709 | 0 | 24.0709 | 24.0709 | 0 | 24.0709
|  | 16.2402 | 0 | 16.2402 | 16.5068 | 0 | 16.5068 | 16.8937 | 0 | 16.8937 | 17.3933 | 0 | 17.3933 | 17.9354 | 0 | 17.9354 | 18.1174 | 0 | 18.1174 | 18.6362 | 0 | 18.6362 | 19.3209 | 0 | 19.3209 | 19.8056 | 0 | 19.8056 | 20.654 | 0 | 20.654 | 21.5359 | 0 | 21.5359 | 21.5359 | 0 | 21.5359 | 21.5359 | 0 | 21.5359 | 21.5359 | 0 | 21.5359 | 21.5359 | 0 | 21.5359
|  | 15.6769 | 0 | 15.6769 | 15.9343 | 0 | 15.9343 | 16.3077 | 0 | 16.3077 | 16.7901 | 0 | 16.7901 | 17.3133 | 0 | 17.3133 | 17.4891 | 0 | 17.4891 | 17.9899 | 0 | 17.9899 | 18.6508 | 0 | 18.6508 | 19.1187 | 0 | 19.1187 | 19.9377 | 0 | 19.9377 | 20.789 | 0 | 20.789 | 20.789 | 0 | 20.789 | 20.789 | 0 | 20.789 | 20.789 | 0 | 20.789 | 20.789 | 0 | 20.789
|  | 15.608 | 0 | 15.608 | 15.8642 | 0 | 15.8642 | 16.236 | 0 | 16.236 | 16.7162 | 0 | 16.7162 | 17.2372 | 0 | 17.2372 | 17.4122 | 0 | 17.4122 | 17.9107 | 0 | 17.9107 | 18.5688 | 0 | 18.5688 | 19.0346 | 0 | 19.0346 | 19.85 | 0 | 19.85 | 20.6976 | 0 | 20.6976 | 20.6976 | 0 | 20.6976 | 20.6976 | 0 | 20.6976 | 20.6976 | 0 | 20.6976 | 20.6976 | 0 | 20.6976
|  | 15.4017 | 0 | 15.4017 | 15.6545 | 0 | 15.6545 | 16.0214 | 0 | 16.0214 | 16.4952 | 0 | 16.4952 | 17.0093 | 0 | 17.0093 | 17.182 | 0 | 17.182 | 17.674 | 0 | 17.674 | 18.3234 | 0 | 18.3234 | 18.783 | 0 | 18.783 | 19.5876 | 0 | 19.5876 | 20.424 | 0 | 20.424 | 20.424 | 0 | 20.424 | 20.424 | 0 | 20.424 | 20.424 | 0 | 20.424 | 20.424 | 0 | 20.424
|  | 15.1716 | 0 | 15.1716 | 15.4206 | 0 | 15.4206 | 15.7821 | 0 | 15.7821 | 16.2488 | 0 | 16.2488 | 16.7552 | 0 | 16.7552 | 16.9253 | 0 | 16.9253 | 17.41 | 0 | 17.41 | 18.0496 | 0 | 18.0496 | 18.5025 | 0 | 18.5025 | 19.295 | 0 | 19.295 | 20.1189 | 0 | 20.1189 | 20.1189 | 0 | 20.1189 | 20.1189 | 0 | 20.1189 | 20.1189 | 0 | 20.1189 | 20.1189 | 0 | 20.1189
|  | 15.1834 | 0 | 15.1834 | 15.4326 | 0 | 15.4326 | 15.7944 | 0 | 15.7944 | 16.2615 | 0 | 16.2615 | 16.7683 | 0 | 16.7683 | 16.9385 | 0 | 16.9385 | 17.4235 | 0 | 17.4235 | 18.0637 | 0 | 18.0637 | 18.5169 | 0 | 18.5169 | 19.31 | 0 | 19.31 | 20.1346 | 0 | 20.1346 | 20.1346 | 0 | 20.1346 | 20.1346 | 0 | 20.1346 | 20.1346 | 0 | 20.1346 | 20.1346 | 0 | 20.1346
|  | 15.1547 | 0 | 15.1547 | 15.4034 | 0 | 15.4034 | 15.7645 | 0 | 15.7645 | 16.2307 | 0 | 16.2307 | 16.7365 | 0 | 16.7365 | 16.9064 | 0 | 16.9064 | 17.3905 | 0 | 17.3905 | 18.0295 | 0 | 18.0295 | 18.4818 | 0 | 18.4818 | 19.2735 | 0 | 19.2735 | 20.0964 | 0 | 20.0964 | 20.0964 | 0 | 20.0964 | 20.0964 | 0 | 20.0964 | 20.0964 | 0 | 20.0964 | 20.0964 | 0 | 20.0964
|  | 16.0801 | 0 | 16.0801 | 16.344 | 0 | 16.344 | 16.7271 | 0 | 16.7271 | 17.2218 | 0 | 17.2218 | 17.7586 | 0 | 17.7586 | 17.9388 | 0 | 17.9388 | 18.4525 | 0 | 18.4525 | 19.1305 | 0 | 19.1305 | 19.6104 | 0 | 19.6104 | 20.4504 | 0 | 20.4504 | 21.3236 | 0 | 21.3236 | 21.3236 | 0 | 21.3236 | 21.3236 | 0 | 21.3236 | 21.3236 | 0 | 21.3236 | 21.3236 | 0 | 21.3236
|  | 17.48 | 0 | 17.48 | 17.767 | 0 | 17.767 | 18.1834 | 0 | 18.1834 | 18.7212 | 0 | 18.7212 | 19.3047 | 0 | 19.3047 | 19.5006 | 0 | 19.5006 | 20.059 | 0 | 20.059 | 20.796 | 0 | 20.796 | 21.3177 | 0 | 21.3177 | 22.2308 | 0 | 22.2308 | 23.1801 | 0 | 23.1801 | 23.1801 | 0 | 23.1801 | 23.1801 | 0 | 23.1801 | 23.1801 | 0 | 23.1801 | 23.1801 | 0 | 23.1801
|  | 21.9435 | 0 | 21.9435 | 22.3037 | 0 | 22.3037 | 22.8265 | 0 | 22.8265 | 23.5016 | 0 | 23.5016 | 24.2341 | 0 | 24.2341 | 24.4801 | 0 | 24.4801 | 25.181 | 0 | 25.181 | 26.1062 | 0 | 26.1062 | 26.7611 | 0 | 26.7611 | 27.9075 | 0 | 27.9075 | 29.0991 | 0 | 29.0991 | 29.0991 | 0 | 29.0991 | 29.0991 | 0 | 29.0991 | 29.0991 | 0 | 29.0991 | 29.0991 | 0 | 29.0991
|  | 23.6832 | 0 | 23.6832 | 24.072 | 0 | 24.072 | 24.6362 | 0 | 24.6362 | 25.3648 | 0 | 25.3648 | 26.1553 | 0 | 26.1553 | 26.4208 | 0 | 26.4208 | 27.1774 | 0 | 27.1774 | 28.1759 | 0 | 28.1759 | 28.8828 | 0 | 28.8828 | 30.1199 | 0 | 30.1199 | 31.406 | 0 | 31.406 | 31.406 | 0 | 31.406 | 31.406 | 0 | 31.406 | 31.406 | 0 | 31.406 | 31.406 | 0 | 31.406
|  | 22.8813 | 0 | 22.8813 | 23.2569 | 0 | 23.2569 | 23.802 | 0 | 23.802 | 24.506 | 0 | 24.506 | 25.2697 | 0 | 25.2697 | 25.5263 | 0 | 25.5263 | 26.2572 | 0 | 26.2572 | 27.2219 | 0 | 27.2219 | 27.9048 | 0 | 27.9048 | 29.1001 | 0 | 29.1001 | 30.3427 | 0 | 30.3427 | 30.3427 | 0 | 30.3427 | 30.3427 | 0 | 30.3427 | 30.3427 | 0 | 30.3427 | 30.3427 | 0 | 30.3427
|  | 22.0021 | 0 | 22.0021 | 22.3632 | 0 | 22.3632 | 22.8874 | 0 | 22.8874 | 23.5643 | 0 | 23.5643 | 24.2987 | 0 | 24.2987 | 24.5453 | 0 | 24.5453 | 25.2482 | 0 | 25.2482 | 26.1758 | 0 | 26.1758 | 26.8325 | 0 | 26.8325 | 27.9819 | 0 | 27.9819 | 29.1767 | 0 | 29.1767 | 29.1767 | 0 | 29.1767 | 29.1767 | 0 | 29.1767 | 29.1767 | 0 | 29.1767 | 29.1767 | 0 | 29.1767
|  | 19.8521 | 0 | 19.8521 | 20.178 | 0 | 20.178 | 20.651 | 0 | 20.651 | 21.2617 | 0 | 21.2617 | 21.9244 | 0 | 21.9244 | 22.1469 | 0 | 22.1469 | 22.7811 | 0 | 22.7811 | 23.6181 | 0 | 23.6181 | 24.2106 | 0 | 24.2106 | 25.2477 | 0 | 25.2477 | 26.3257 | 0 | 26.3257 | 26.3257 | 0 | 26.3257 | 26.3257 | 0 | 26.3257 | 26.3257 | 0 | 26.3257 | 26.3257 | 0 | 26.3257
|  | 18.4752 | 0 | 18.4752 | 18.7784 | 0 | 18.7784 | 19.2186 | 0 | 19.2186 | 19.787 | 0 | 19.787 | 20.4037 | 0 | 20.4037 | 20.6108 | 0 | 20.6108 | 21.201 | 0 | 21.201 | 21.9799 | 0 | 21.9799 | 22.5313 | 0 | 22.5313 | 23.4965 | 0 | 23.4965 | 24.4997 | 0 | 24.4997 | 24.4997 | 0 | 24.4997 | 24.4997 | 0 | 24.4997 | 24.4997 | 0 | 24.4997 | 24.4997 | 0 | 24.4997
|  | 16.6022 | 0 | 16.6022 | 16.8747 | 0 | 16.8747 | 17.2702 | 0 | 17.2702 | 17.781 | 0 | 17.781 | 18.3351 | 0 | 18.3351 | 18.5212 | 0 | 18.5212 | 19.0516 | 0 | 19.0516 | 19.7516 | 0 | 19.7516 | 20.2471 | 0 | 20.2471 | 21.1144 | 0 | 21.1144 | 22.0159 | 0 | 22.0159 | 22.0159 | 0 | 22.0159 | 22.0159 | 0 | 22.0159 | 22.0159 | 0 | 22.0159 | 22.0159 | 0 | 22.0159
|  | 14.1309 | 0 | 14.1309 | 14.3628 | 0 | 14.3628 | 14.6994 | 0 | 14.6994 | 15.1342 | 0 | 15.1342 | 15.6059 | 0 | 15.6059 | 15.7643 | 0 | 15.7643 | 16.2157 | 0 | 16.2157 | 16.8115 | 0 | 16.8115 | 17.2332 | 0 | 17.2332 | 17.9714 | 0 | 17.9714 | 18.7388 | 0 | 18.7388 | 18.7388 | 0 | 18.7388 | 18.7388 | 0 | 18.7388 | 18.7388 | 0 | 18.7388 | 18.7388 | 0 | 18.7388
|  | 13.0143 | 0 | 13.0143 | 13.2279 | 0 | 13.2279 | 13.538 | 0 | 13.538 | 13.9383 | 0 | 13.9383 | 14.3728 | 0 | 14.3728 | 14.5186 | 0 | 14.5186 | 14.9344 | 0 | 14.9344 | 15.4831 | 0 | 15.4831 | 15.8715 | 0 | 15.8715 | 16.5514 | 0 | 16.5514 | 17.2581 | 0 | 17.2581 | 17.2581 | 0 | 17.2581 | 17.2581 | 0 | 17.2581 | 17.2581 | 0 | 17.2581 | 17.2581 | 0 | 17.2581
|  | 11.8591 | 0 | 11.8591 | 12.0538 | 0 | 12.0538 | 12.3363 | 0 | 12.3363 | 12.7011 | 0 | 12.7011 | 13.097 | 0 | 13.097 | 13.2299 | 0 | 13.2299 | 13.6088 | 0 | 13.6088 | 14.1087 | 0 | 14.1087 | 14.4627 | 0 | 14.4627 | 15.0822 | 0 | 15.0822 | 15.7262 | 0 | 15.7262 | 15.7262 | 0 | 15.7262 | 15.7262 | 0 | 15.7262 | 15.7262 | 0 | 15.7262 | 15.7262 | 0 | 15.7262
|  | 11.1689 | 0 | 11.1689 | 11.3522 | 0 | 11.3522 | 11.6183 | 0 | 11.6183 | 11.9619 | 0 | 11.9619 | 12.3347 | 0 | 12.3347 | 12.4599 | 0 | 12.4599 | 12.8167 | 0 | 12.8167 | 13.2876 | 0 | 13.2876 | 13.621 | 0 | 13.621 | 14.2044 | 0 | 14.2044 | 14.8109 | 0 | 14.8109 | 14.8109 | 0 | 14.8109 | 14.8109 | 0 | 14.8109 | 14.8109 | 0 | 14.8109 | 14.8109 | 0 | 14.8109
|  | 11.1221 | 0 | 11.1221 | 11.3047 | 0 | 11.3047 | 11.5697 | 0 | 11.5697 | 11.9119 | 0 | 11.9119 | 12.2831 | 0 | 12.2831 | 12.4078 | 0 | 12.4078 | 12.7631 | 0 | 12.7631 | 13.232 | 0 | 13.232 | 13.564 | 0 | 13.564 | 14.145 | 0 | 14.145 | 14.7489 | 0 | 14.7489 | 14.7489 | 0 | 14.7489 | 14.7489 | 0 | 14.7489 | 14.7489 | 0 | 14.7489 | 14.7489 | 0 | 14.7489
|  | 11.9055 | 0 | 11.9055 | 12.1009 | 0 | 12.1009 | 12.3845 | 0 | 12.3845 | 12.7508 | 0 | 12.7508 | 13.1482 | 0 | 13.1482 | 13.2817 | 0 | 13.2817 | 13.662 | 0 | 13.662 | 14.1639 | 0 | 14.1639 | 14.5193 | 0 | 14.5193 | 15.1412 | 0 | 15.1412 | 15.7877 | 0 | 15.7877 | 15.7877 | 0 | 15.7877 | 15.7877 | 0 | 15.7877 | 15.7877 | 0 | 15.7877 | 15.7877 | 0 | 15.7877
|  | 13.0845 | 0 | 13.0845 | 13.2993 | 0 | 13.2993 | 13.611 | 0 | 13.611 | 14.0135 | 0 | 14.0135 | 14.4503 | 0 | 14.4503 | 14.597 | 0 | 14.597 | 15.0149 | 0 | 15.0149 | 15.5666 | 0 | 15.5666 | 15.9571 | 0 | 15.9571 | 16.6406 | 0 | 16.6406 | 17.3512 | 0 | 17.3512 | 17.3512 | 0 | 17.3512 | 17.3512 | 0 | 17.3512 | 17.3512 | 0 | 17.3512 | 17.3512 | 0 | 17.3512
|  | 15.2789 | 0 | 15.2789 | 15.5297 | 0 | 15.5297 | 15.8937 | 0 | 15.8937 | 16.3638 | 0 | 16.3638 | 16.8738 | 0 | 16.8738 | 17.0451 | 0 | 17.0451 | 17.5332 | 0 | 17.5332 | 18.1773 | 0 | 18.1773 | 18.6334 | 0 | 18.6334 | 19.4315 | 0 | 19.4315 | 20.2612 | 0 | 20.2612 | 20.2612 | 0 | 20.2612 | 20.2612 | 0 | 20.2612 | 20.2612 | 0 | 20.2612 | 20.2612 | 0 | 20.2612
|  | 16.8939 | 0 | 16.8939 | 17.1712 | 0 | 17.1712 | 17.5737 | 0 | 17.5737 | 18.0935 | 0 | 18.0935 | 18.6574 | 0 | 18.6574 | 18.8468 | 0 | 18.8468 | 19.3864 | 0 | 19.3864 | 20.0987 | 0 | 20.0987 | 20.6029 | 0 | 20.6029 | 21.4855 | 0 | 21.4855 | 22.4029 | 0 | 22.4029 | 22.4029 | 0 | 22.4029 | 22.4029 | 0 | 22.4029 | 22.4029 | 0 | 22.4029 | 22.4029 | 0 | 22.4029
|  | 16.6341 | 0 | 16.6341 | 16.9071 | 0 | 16.9071 | 17.3034 | 0 | 17.3034 | 17.8151 | 0 | 17.8151 | 18.3704 | 0 | 18.3704 | 18.5568 | 0 | 18.5568 | 19.0882 | 0 | 19.0882 | 19.7895 | 0 | 19.7895 | 20.286 | 0 | 20.286 | 21.1549 | 0 | 21.1549 | 22.0582 | 0 | 22.0582 | 22.0582 | 0 | 22.0582 | 22.0582 | 0 | 22.0582 | 22.0582 | 0 | 22.0582 | 22.0582 | 0 | 22.0582
|  | 16.0603 | 0 | 16.0603 | 16.3239 | 0 | 16.3239 | 16.7065 | 0 | 16.7065 | 17.2006 | 0 | 17.2006 | 17.7367 | 0 | 17.7367 | 17.9167 | 0 | 17.9167 | 18.4298 | 0 | 18.4298 | 19.1069 | 0 | 19.1069 | 19.5863 | 0 | 19.5863 | 20.4252 | 0 | 20.4252 | 21.2974 | 0 | 21.2974 | 21.2974 | 0 | 21.2974 | 21.2974 | 0 | 21.2974 | 21.2974 | 0 | 21.2974 | 21.2974 | 0 | 21.2974
|  | 15.8706 | 0 | 15.8706 | 16.1311 | 0 | 16.1311 | 16.5092 | 0 | 16.5092 | 16.9975 | 0 | 16.9975 | 17.5272 | 0 | 17.5272 | 17.7052 | 0 | 17.7052 | 18.2121 | 0 | 18.2121 | 18.8812 | 0 | 18.8812 | 19.3549 | 0 | 19.3549 | 20.184 | 0 | 20.184 | 21.0458 | 0 | 21.0458 | 21.0458 | 0 | 21.0458 | 21.0458 | 0 | 21.0458 | 21.0458 | 0 | 21.0458 | 21.0458 | 0 | 21.0458
|  | 15.3308 | 0 | 15.3308 | 15.5825 | 0 | 15.5825 | 15.9477 | 0 | 15.9477 | 16.4194 | 0 | 16.4194 | 16.9311 | 0 | 16.9311 | 17.103 | 0 | 17.103 | 17.5927 | 0 | 17.5927 | 18.2391 | 0 | 18.2391 | 18.6966 | 0 | 18.6966 | 19.4975 | 0 | 19.4975 | 20.33 | 0 | 20.33 | 20.33 | 0 | 20.33 | 20.33 | 0 | 20.33 | 20.33 | 0 | 20.33 | 20.33 | 0 | 20.33
|  | 16.0041 | 0 | 16.0041 | 16.2668 | 0 | 16.2668 | 16.6481 | 0 | 16.6481 | 17.1404 | 0 | 17.1404 | 17.6746 | 0 | 17.6746 | 17.8541 | 0 | 17.8541 | 18.3653 | 0 | 18.3653 | 19.04 | 0 | 19.04 | 19.5177 | 0 | 19.5177 | 20.3538 | 0 | 20.3538 | 21.2228 | 0 | 21.2228 | 21.2228 | 0 | 21.2228 | 21.2228 | 0 | 21.2228 | 21.2228 | 0 | 21.2228 | 21.2228 | 0 | 21.2228
|  | 16.0654 | 0 | 16.0654 | 16.3291 | 0 | 16.3291 | 16.7119 | 0 | 16.7119 | 17.2061 | 0 | 17.2061 | 17.7424 | 0 | 17.7424 | 17.9225 | 0 | 17.9225 | 18.4357 | 0 | 18.4357 | 19.113 | 0 | 19.113 | 19.5925 | 0 | 19.5925 | 20.4318 | 0 | 20.4318 | 21.3042 | 0 | 21.3042 | 21.3042 | 0 | 21.3042 | 21.3042 | 0 | 21.3042 | 21.3042 | 0 | 21.3042 | 21.3042 | 0 | 21.3042
|  | 16.5118 | 0 | 16.5118 | 16.7828 | 0 | 16.7828 | 17.1762 | 0 | 17.1762 | 17.6842 | 0 | 17.6842 | 18.2353 | 0 | 18.2353 | 18.4204 | 0 | 18.4204 | 18.9479 | 0 | 18.9479 | 19.644 | 0 | 19.644 | 20.1369 | 0 | 20.1369 | 20.9994 | 0 | 20.9994 | 21.8961 | 0 | 21.8961 | 21.8961 | 0 | 21.8961 | 21.8961 | 0 | 21.8961 | 21.8961 | 0 | 21.8961 | 21.8961 | 0 | 21.8961
|  | 18.3822 | 0 | 18.3822 | 18.6839 | 0 | 18.6839 | 19.1218 | 0 | 19.1218 | 19.6874 | 0 | 19.6874 | 20.3009 | 0 | 20.3009 | 20.507 | 0 | 20.507 | 21.0942 | 0 | 21.0942 | 21.8692 | 0 | 21.8692 | 22.4179 | 0 | 22.4179 | 23.3782 | 0 | 23.3782 | 24.3764 | 0 | 24.3764 | 24.3764 | 0 | 24.3764 | 24.3764 | 0 | 24.3764 | 24.3764 | 0 | 24.3764 | 24.3764 | 0 | 24.3764
|  | 22.1045 | 0 | 22.1045 | 22.4673 | 0 | 22.4673 | 22.9939 | 0 | 22.9939 | 23.6739 | 0 | 23.6739 | 24.4118 | 0 | 24.4118 | 24.6596 | 0 | 24.6596 | 25.3657 | 0 | 25.3657 | 26.2976 | 0 | 26.2976 | 26.9574 | 0 | 26.9574 | 28.1121 | 0 | 28.1121 | 29.3125 | 0 | 29.3125 | 29.3125 | 0 | 29.3125 | 29.3125 | 0 | 29.3125 | 29.3125 | 0 | 29.3125 | 29.3125 | 0 | 29.3125
|  | 22.766 | 0 | 22.766 | 23.1396 | 0 | 23.1396 | 23.682 | 0 | 23.682 | 24.3824 | 0 | 24.3824 | 25.1423 | 0 | 25.1423 | 25.3975 | 0 | 25.3975 | 26.1248 | 0 | 26.1248 | 27.0846 | 0 | 27.0846 | 27.7641 | 0 | 27.7641 | 28.9534 | 0 | 28.9534 | 30.1897 | 0 | 30.1897 | 30.1897 | 0 | 30.1897 | 30.1897 | 0 | 30.1897 | 30.1897 | 0 | 30.1897 | 30.1897 | 0 | 30.1897
|  | 21.3623 | 0 | 21.3623 | 21.713 | 0 | 21.713 | 22.2219 | 0 | 22.2219 | 22.8791 | 0 | 22.8791 | 23.5922 | 0 | 23.5922 | 23.8317 | 0 | 23.8317 | 24.5141 | 0 | 24.5141 | 25.4147 | 0 | 25.4147 | 26.0523 | 0 | 26.0523 | 27.1683 | 0 | 27.1683 | 28.3283 | 0 | 28.3283 | 28.3283 | 0 | 28.3283 | 28.3283 | 0 | 28.3283 | 28.3283 | 0 | 28.3283 | 28.3283 | 0 | 28.3283
|  | 20.2707 | 0 | 20.2707 | 20.6034 | 0 | 20.6034 | 21.0863 | 0 | 21.0863 | 21.71 | 0 | 21.71 | 22.3866 | 0 | 22.3866 | 22.6138 | 0 | 22.6138 | 23.2614 | 0 | 23.2614 | 24.116 | 0 | 24.116 | 24.721 | 0 | 24.721 | 25.7799 | 0 | 25.7799 | 26.8807 | 0 | 26.8807 | 26.8807 | 0 | 26.8807 | 26.8807 | 0 | 26.8807 | 26.8807 | 0 | 26.8807 | 26.8807 | 0 | 26.8807
|  | 18.507 | 0 | 18.507 | 18.8108 | 0 | 18.8108 | 19.2517 | 0 | 19.2517 | 19.8211 | 0 | 19.8211 | 20.4389 | 0 | 20.4389 | 20.6463 | 0 | 20.6463 | 21.2375 | 0 | 21.2375 | 22.0178 | 0 | 22.0178 | 22.5702 | 0 | 22.5702 | 23.537 | 0 | 23.537 | 24.542 | 0 | 24.542 | 24.542 | 0 | 24.542 | 24.542 | 0 | 24.542 | 24.542 | 0 | 24.542 | 24.542 | 0 | 24.542
|  | 17.2418 | 0 | 17.2418 | 17.5248 | 0 | 17.5248 | 17.9355 | 0 | 17.9355 | 18.466 | 0 | 18.466 | 19.0415 | 0 | 19.0415 | 19.2348 | 0 | 19.2348 | 19.7856 | 0 | 19.7856 | 20.5125 | 0 | 20.5125 | 21.0271 | 0 | 21.0271 | 21.9278 | 0 | 21.9278 | 22.8641 | 0 | 22.8641 | 22.8641 | 0 | 22.8641 | 22.8641 | 0 | 22.8641 | 22.8641 | 0 | 22.8641 | 22.8641 | 0 | 22.8641
|  | 16.3463 | 0 | 16.3463 | 16.6146 | 0 | 16.6146 | 17.004 | 0 | 17.004 | 17.5069 | 0 | 17.5069 | 18.0525 | 0 | 18.0525 | 18.2358 | 0 | 18.2358 | 18.758 | 0 | 18.758 | 19.4471 | 0 | 19.4471 | 19.935 | 0 | 19.935 | 20.7889 | 0 | 20.7889 | 21.6766 | 0 | 21.6766 | 21.6766 | 0 | 21.6766 | 21.6766 | 0 | 21.6766 | 21.6766 | 0 | 21.6766 | 21.6766 | 0 | 21.6766
|  | 14.7796 | 0 | 14.7796 | 15.0222 | 0 | 15.0222 | 15.3743 | 0 | 15.3743 | 15.829 | 0 | 15.829 | 16.3224 | 0 | 16.3224 | 16.4881 | 0 | 16.4881 | 16.9602 | 0 | 16.9602 | 17.5833 | 0 | 17.5833 | 18.0244 | 0 | 18.0244 | 18.7965 | 0 | 18.7965 | 19.5991 | 0 | 19.5991 | 19.5991 | 0 | 19.5991 | 19.5991 | 0 | 19.5991 | 19.5991 | 0 | 19.5991 | 19.5991 | 0 | 19.5991
|  | 13.7 | 0 | 13.7 | 13.9248 | 0 | 13.9248 | 14.2512 | 0 | 14.2512 | 14.6727 | 0 | 14.6727 | 15.13 | 0 | 15.13 | 15.2836 | 0 | 15.2836 | 15.7212 | 0 | 15.7212 | 16.2988 | 0 | 16.2988 | 16.7077 | 0 | 16.7077 | 17.4234 | 0 | 17.4234 | 18.1674 | 0 | 18.1674 | 18.1674 | 0 | 18.1674 | 18.1674 | 0 | 18.1674 | 18.1674 | 0 | 18.1674 | 18.1674 | 0 | 18.1674
|  | 12.3387 | 0 | 12.3387 | 12.5412 | 0 | 12.5412 | 12.8352 | 0 | 12.8352 | 13.2148 | 0 | 13.2148 | 13.6266 | 0 | 13.6266 | 13.7649 | 0 | 13.7649 | 14.1591 | 0 | 14.1591 | 14.6793 | 0 | 14.6793 | 15.0476 | 0 | 15.0476 | 15.6921 | 0 | 15.6921 | 16.3622 | 0 | 16.3622 | 16.3622 | 0 | 16.3622 | 16.3622 | 0 | 16.3622 | 16.3622 | 0 | 16.3622 | 16.3622 | 0 | 16.3622
|  | 11.6346 | 0 | 11.6346 | 11.8256 | 0 | 11.8256 | 12.1028 | 0 | 12.1028 | 12.4607 | 0 | 12.4607 | 12.8491 | 0 | 12.8491 | 12.9795 | 0 | 12.9795 | 13.3512 | 0 | 13.3512 | 13.8417 | 0 | 13.8417 | 14.1889 | 0 | 14.1889 | 14.7967 | 0 | 14.7967 | 15.4285 | 0 | 15.4285 | 15.4285 | 0 | 15.4285 | 15.4285 | 0 | 15.4285 | 15.4285 | 0 | 15.4285 | 15.4285 | 0 | 15.4285
|  | 11.3614 | 0 | 11.3614 | 11.5479 | 0 | 11.5479 | 11.8185 | 0 | 11.8185 | 12.1681 | 0 | 12.1681 | 12.5473 | 0 | 12.5473 | 12.6747 | 0 | 12.6747 | 13.0376 | 0 | 13.0376 | 13.5166 | 0 | 13.5166 | 13.8557 | 0 | 13.8557 | 14.4492 | 0 | 14.4492 | 15.0662 | 0 | 15.0662 | 15.0662 | 0 | 15.0662 | 15.0662 | 0 | 15.0662 | 15.0662 | 0 | 15.0662 | 15.0662 | 0 | 15.0662
|  | 11.4168 | 0 | 11.4168 | 11.6041 | 0 | 11.6041 | 11.8761 | 0 | 11.8761 | 12.2274 | 0 | 12.2274 | 12.6085 | 0 | 12.6085 | 12.7364 | 0 | 12.7364 | 13.1012 | 0 | 13.1012 | 13.5825 | 0 | 13.5825 | 13.9232 | 0 | 13.9232 | 14.5196 | 0 | 14.5196 | 15.1396 | 0 | 15.1396 | 15.1396 | 0 | 15.1396 | 15.1396 | 0 | 15.1396 | 15.1396 | 0 | 15.1396 | 15.1396 | 0 | 15.1396
|  | 12.0451 | 0 | 12.0451 | 12.2428 | 0 | 12.2428 | 12.5298 | 0 | 12.5298 | 12.9003 | 0 | 12.9003 | 13.3024 | 0 | 13.3024 | 13.4374 | 0 | 13.4374 | 13.8222 | 0 | 13.8222 | 14.33 | 0 | 14.33 | 14.6895 | 0 | 14.6895 | 15.3187 | 0 | 15.3187 | 15.9728 | 0 | 15.9728 | 15.9728 | 0 | 15.9728 | 15.9728 | 0 | 15.9728 | 15.9728 | 0 | 15.9728 | 15.9728 | 0 | 15.9728
|  | 13.8992 | 0 | 13.8992 | 14.1274 | 0 | 14.1274 | 14.4585 | 0 | 14.4585 | 14.8861 | 0 | 14.8861 | 15.3501 | 0 | 15.3501 | 15.5059 | 0 | 15.5059 | 15.9499 | 0 | 15.9499 | 16.5359 | 0 | 16.5359 | 16.9507 | 0 | 16.9507 | 17.6768 | 0 | 17.6768 | 18.4316 | 0 | 18.4316 | 18.4316 | 0 | 18.4316 | 18.4316 | 0 | 18.4316 | 18.4316 | 0 | 18.4316 | 18.4316 | 0 | 18.4316
|  | 16.1494 | 0 | 16.1494 | 16.4145 | 0 | 16.4145 | 16.7992 | 0 | 16.7992 | 17.2961 | 0 | 17.2961 | 17.8351 | 0 | 17.8351 | 18.0162 | 0 | 18.0162 | 18.5321 | 0 | 18.5321 | 19.2129 | 0 | 19.2129 | 19.6949 | 0 | 19.6949 | 20.5386 | 0 | 20.5386 | 21.4155 | 0 | 21.4155 | 21.4155 | 0 | 21.4155 | 21.4155 | 0 | 21.4155 | 21.4155 | 0 | 21.4155 | 21.4155 | 0 | 21.4155
|  | 17.1153 | 0 | 17.1153 | 17.3963 | 0 | 17.3963 | 17.804 | 0 | 17.804 | 18.3306 | 0 | 18.3306 | 18.9019 | 0 | 18.9019 | 19.0938 | 0 | 19.0938 | 19.6405 | 0 | 19.6405 | 20.3621 | 0 | 20.3621 | 20.8729 | 0 | 20.8729 | 21.767 | 0 | 21.767 | 22.6965 | 0 | 22.6965 | 22.6965 | 0 | 22.6965 | 22.6965 | 0 | 22.6965 | 22.6965 | 0 | 22.6965 | 22.6965 | 0 | 22.6965
|  | 17.2407 | 0 | 17.2407 | 17.5237 | 0 | 17.5237 | 17.9345 | 0 | 17.9345 | 18.4649 | 0 | 18.4649 | 19.0404 | 0 | 19.0404 | 19.2337 | 0 | 19.2337 | 19.7844 | 0 | 19.7844 | 20.5113 | 0 | 20.5113 | 21.0259 | 0 | 21.0259 | 21.9265 | 0 | 21.9265 | 22.8628 | 0 | 22.8628 | 22.8628 | 0 | 22.8628 | 22.8628 | 0 | 22.8628 | 22.8628 | 0 | 22.8628 | 22.8628 | 0 | 22.8628
|  | 17.628 | 0 | 17.628 | 17.9173 | 0 | 17.9173 | 18.3373 | 0 | 18.3373 | 18.8796 | 0 | 18.8796 | 19.468 | 0 | 19.468 | 19.6657 | 0 | 19.6657 | 20.2288 | 0 | 20.2288 | 20.972 | 0 | 20.972 | 21.4981 | 0 | 21.4981 | 22.419 | 0 | 22.419 | 23.3763 | 0 | 23.3763 | 23.3763 | 0 | 23.3763 | 23.3763 | 0 | 23.3763 | 23.3763 | 0 | 23.3763 | 23.3763 | 0 | 23.3763
|  | 16.5135 | 0 | 16.5135 | 16.7846 | 0 | 16.7846 | 17.178 | 0 | 17.178 | 17.686 | 0 | 17.686 | 18.2372 | 0 | 18.2372 | 18.4224 | 0 | 18.4224 | 18.9499 | 0 | 18.9499 | 19.6461 | 0 | 19.6461 | 20.139 | 0 | 20.139 | 21.0016 | 0 | 21.0016 | 21.8984 | 0 | 21.8984 | 21.8984 | 0 | 21.8984 | 21.8984 | 0 | 21.8984 | 21.8984 | 0 | 21.8984 | 21.8984 | 0 | 21.8984
|  | 15.8795 | 0 | 15.8795 | 16.1402 | 0 | 16.1402 | 16.5185 | 0 | 16.5185 | 17.007 | 0 | 17.007 | 17.5371 | 0 | 17.5371 | 17.7151 | 0 | 17.7151 | 18.2223 | 0 | 18.2223 | 18.8918 | 0 | 18.8918 | 19.3658 | 0 | 19.3658 | 20.1953 | 0 | 20.1953 | 21.0576 | 0 | 21.0576 | 21.0576 | 0 | 21.0576 | 21.0576 | 0 | 21.0576 | 21.0576 | 0 | 21.0576 | 21.0576 | 0 | 21.0576
|  | 16.1878 | 0 | 16.1878 | 16.4535 | 0 | 16.4535 | 16.8391 | 0 | 16.8391 | 17.3371 | 0 | 17.3371 | 17.8775 | 0 | 17.8775 | 18.059 | 0 | 18.059 | 18.5761 | 0 | 18.5761 | 19.2586 | 0 | 19.2586 | 19.7417 | 0 | 19.7417 | 20.5873 | 0 | 20.5873 | 21.4664 | 0 | 21.4664 | 21.4664 | 0 | 21.4664 | 21.4664 | 0 | 21.4664 | 21.4664 | 0 | 21.4664 | 21.4664 | 0 | 21.4664
|  | 17.0839 | 0 | 17.0839 | 17.3644 | 0 | 17.3644 | 17.7714 | 0 | 17.7714 | 18.297 | 0 | 18.297 | 18.8672 | 0 | 18.8672 | 19.0587 | 0 | 19.0587 | 19.6045 | 0 | 19.6045 | 20.3247 | 0 | 20.3247 | 20.8346 | 0 | 20.8346 | 21.7271 | 0 | 21.7271 | 22.6548 | 0 | 22.6548 | 22.6548 | 0 | 22.6548 | 22.6548 | 0 | 22.6548 | 22.6548 | 0 | 22.6548 | 22.6548 | 0 | 22.6548
|  | 19.9381 | 0 | 19.9381 | 20.2654 | 0 | 20.2654 | 20.7404 | 0 | 20.7404 | 21.3538 | 0 | 21.3538 | 22.0193 | 0 | 22.0193 | 22.2428 | 0 | 22.2428 | 22.8797 | 0 | 22.8797 | 23.7203 | 0 | 23.7203 | 24.3154 | 0 | 24.3154 | 25.357 | 0 | 25.357 | 26.4397 | 0 | 26.4397 | 26.4397 | 0 | 26.4397 | 26.4397 | 0 | 26.4397 | 26.4397 | 0 | 26.4397 | 26.4397 | 0 | 26.4397
|  | 25.7259 | 0 | 25.7259 | 26.1482 | 0 | 26.1482 | 26.761 | 0 | 26.761 | 27.5525 | 0 | 27.5525 | 28.4112 | 0 | 28.4112 | 28.6996 | 0 | 28.6996 | 29.5214 | 0 | 29.5214 | 30.606 | 0 | 30.606 | 31.3739 | 0 | 31.3739 | 32.7178 | 0 | 32.7178 | 34.1148 | 0 | 34.1148 | 34.1148 | 0 | 34.1148 | 34.1148 | 0 | 34.1148 | 34.1148 | 0 | 34.1148 | 34.1148 | 0 | 34.1148
|  | 26.006 | 0 | 26.006 | 26.4329 | 0 | 26.4329 | 27.0524 | 0 | 27.0524 | 27.8525 | 0 | 27.8525 | 28.7206 | 0 | 28.7206 | 29.0121 | 0 | 29.0121 | 29.8429 | 0 | 29.8429 | 30.9393 | 0 | 30.9393 | 31.7155 | 0 | 31.7155 | 33.074 | 0 | 33.074 | 34.4862 | 0 | 34.4862 | 34.4862 | 0 | 34.4862 | 34.4862 | 0 | 34.4862 | 34.4862 | 0 | 34.4862 | 34.4862 | 0 | 34.4862
|  | 24.8308 | 0 | 24.8308 | 25.2384 | 0 | 25.2384 | 25.83 | 0 | 25.83 | 26.5939 | 0 | 26.5939 | 27.4228 | 0 | 27.4228 | 27.7011 | 0 | 27.7011 | 28.4943 | 0 | 28.4943 | 29.5412 | 0 | 29.5412 | 30.2824 | 0 | 30.2824 | 31.5795 | 0 | 31.5795 | 32.9279 | 0 | 32.9279 | 32.9279 | 0 | 32.9279 | 32.9279 | 0 | 32.9279 | 32.9279 | 0 | 32.9279 | 32.9279 | 0 | 32.9279
|  | 23.2947 | 0 | 23.2947 | 23.677 | 0 | 23.677 | 24.232 | 0 | 24.232 | 24.9487 | 0 | 24.9487 | 25.7262 | 0 | 25.7262 | 25.9874 | 0 | 25.9874 | 26.7315 | 0 | 26.7315 | 27.7136 | 0 | 27.7136 | 28.4089 | 0 | 28.4089 | 29.6258 | 0 | 29.6258 | 30.8908 | 0 | 30.8908 | 30.8908 | 0 | 30.8908 | 30.8908 | 0 | 30.8908 | 30.8908 | 0 | 30.8908 | 30.8908 | 0 | 30.8908
|  | 19.7991 | 0 | 19.7991 | 20.1241 | 0 | 20.1241 | 20.5958 | 0 | 20.5958 | 21.2049 | 0 | 21.2049 | 21.8658 | 0 | 21.8658 | 22.0877 | 0 | 22.0877 | 22.7202 | 0 | 22.7202 | 23.555 | 0 | 23.555 | 24.1459 | 0 | 24.1459 | 25.1802 | 0 | 25.1802 | 26.2554 | 0 | 26.2554 | 26.2554 | 0 | 26.2554 | 26.2554 | 0 | 26.2554 | 26.2554 | 0 | 26.2554 | 26.2554 | 0 | 26.2554
|  | 17.1315 | 0 | 17.1315 | 17.4127 | 0 | 17.4127 | 17.8209 | 0 | 17.8209 | 18.3479 | 0 | 18.3479 | 18.9198 | 0 | 18.9198 | 19.1118 | 0 | 19.1118 | 19.6591 | 0 | 19.6591 | 20.3813 | 0 | 20.3813 | 20.8927 | 0 | 20.8927 | 21.7876 | 0 | 21.7876 | 22.7179 | 0 | 22.7179 | 22.7179 | 0 | 22.7179 | 22.7179 | 0 | 22.7179 | 22.7179 | 0 | 22.7179 | 22.7179 | 0 | 22.7179
|  | 15.6513 | 0 | 15.6513 | 15.9082 | 0 | 15.9082 | 16.2811 | 0 | 16.2811 | 16.7626 | 0 | 16.7626 | 17.2851 | 0 | 17.2851 | 17.4605 | 0 | 17.4605 | 17.9605 | 0 | 17.9605 | 18.6204 | 0 | 18.6204 | 19.0875 | 0 | 19.0875 | 19.9051 | 0 | 19.9051 | 20.7551 | 0 | 20.7551 | 20.7551 | 0 | 20.7551 | 20.7551 | 0 | 20.7551 | 20.7551 | 0 | 20.7551 | 20.7551 | 0 | 20.7551
|  | 13.9519 | 0 | 13.9519 | 14.1809 | 0 | 14.1809 | 14.5132 | 0 | 14.5132 | 14.9425 | 0 | 14.9425 | 15.4082 | 0 | 15.4082 | 15.5646 | 0 | 15.5646 | 16.0103 | 0 | 16.0103 | 16.5985 | 0 | 16.5985 | 17.0149 | 0 | 17.0149 | 17.7438 | 0 | 17.7438 | 18.5014 | 0 | 18.5014 | 18.5014 | 0 | 18.5014 | 18.5014 | 0 | 18.5014 | 18.5014 | 0 | 18.5014 | 18.5014 | 0 | 18.5014
|  | 13.6112 | 0 | 13.6112 | 13.8346 | 0 | 13.8346 | 14.1589 | 0 | 14.1589 | 14.5777 | 0 | 14.5777 | 15.032 | 0 | 15.032 | 15.1846 | 0 | 15.1846 | 15.6194 | 0 | 15.6194 | 16.1933 | 0 | 16.1933 | 16.5995 | 0 | 16.5995 | 17.3105 | 0 | 17.3105 | 18.0497 | 0 | 18.0497 | 18.0497 | 0 | 18.0497 | 18.0497 | 0 | 18.0497 | 18.0497 | 0 | 18.0497 | 18.0497 | 0 | 18.0497
|  | 12.2751 | 0 | 12.2751 | 12.4766 | 0 | 12.4766 | 12.7691 | 0 | 12.7691 | 13.1467 | 0 | 13.1467 | 13.5565 | 0 | 13.5565 | 13.6941 | 0 | 13.6941 | 14.0862 | 0 | 14.0862 | 14.6037 | 0 | 14.6037 | 14.9701 | 0 | 14.9701 | 15.6113 | 0 | 15.6113 | 16.2779 | 0 | 16.2779 | 16.2779 | 0 | 16.2779 | 16.2779 | 0 | 16.2779 | 16.2779 | 0 | 16.2779 | 16.2779 | 0 | 16.2779
|  | 11.7588 | 0 | 11.7588 | 11.9518 | 0 | 11.9518 | 12.2319 | 0 | 12.2319 | 12.5937 | 0 | 12.5937 | 12.9862 | 0 | 12.9862 | 13.118 | 0 | 13.118 | 13.4936 | 0 | 13.4936 | 13.9894 | 0 | 13.9894 | 14.3404 | 0 | 14.3404 | 14.9546 | 0 | 14.9546 | 15.5932 | 0 | 15.5932 | 15.5932 | 0 | 15.5932 | 15.5932 | 0 | 15.5932 | 15.5932 | 0 | 15.5932 | 15.5932 | 0 | 15.5932
|  | 11.9845 | 0 | 11.9845 | 12.1812 | 0 | 12.1812 | 12.4667 | 0 | 12.4667 | 12.8354 | 0 | 12.8354 | 13.2355 | 0 | 13.2355 | 13.3698 | 0 | 13.3698 | 13.7527 | 0 | 13.7527 | 14.2579 | 0 | 14.2579 | 14.6156 | 0 | 14.6156 | 15.2417 | 0 | 15.2417 | 15.8925 | 0 | 15.8925 | 15.8925 | 0 | 15.8925 | 15.8925 | 0 | 15.8925 | 15.8925 | 0 | 15.8925 | 15.8925 | 0 | 15.8925
|  | 14.566 | 0 | 14.566 | 14.8051 | 0 | 14.8051 | 15.1522 | 0 | 15.1522 | 15.6003 | 0 | 15.6003 | 16.0865 | 0 | 16.0865 | 16.2498 | 0 | 16.2498 | 16.7151 | 0 | 16.7151 | 17.3292 | 0 | 17.3292 | 17.764 | 0 | 17.764 | 18.5249 | 0 | 18.5249 | 19.3159 | 0 | 19.3159 | 19.3159 | 0 | 19.3159 | 19.3159 | 0 | 19.3159 | 19.3159 | 0 | 19.3159 | 19.3159 | 0 | 19.3159
|  | 17.7154 | 0 | 17.7154 | 18.0062 | 0 | 18.0062 | 18.4282 | 0 | 18.4282 | 18.9732 | 0 | 18.9732 | 19.5646 | 0 | 19.5646 | 19.7632 | 0 | 19.7632 | 20.3291 | 0 | 20.3291 | 21.076 | 0 | 21.076 | 21.6047 | 0 | 21.6047 | 22.5301 | 0 | 22.5301 | 23.4922 | 0 | 23.4922 | 23.4922 | 0 | 23.4922 | 23.4922 | 0 | 23.4922 | 23.4922 | 0 | 23.4922 | 23.4922 | 0 | 23.4922
|  | 19.3395 | 0 | 19.3395 | 19.6569 | 0 | 19.6569 | 20.1176 | 0 | 20.1176 | 20.7126 | 0 | 20.7126 | 21.3582 | 0 | 21.3582 | 21.575 | 0 | 21.575 | 22.1927 | 0 | 22.1927 | 23.0081 | 0 | 23.0081 | 23.5853 | 0 | 23.5853 | 24.5956 | 0 | 24.5956 | 25.6458 | 0 | 25.6458 | 25.6458 | 0 | 25.6458 | 25.6458 | 0 | 25.6458 | 25.6458 | 0 | 25.6458 | 25.6458 | 0 | 25.6458
|  | 18.1627 | 0 | 18.1627 | 18.4608 | 0 | 18.4608 | 18.8935 | 0 | 18.8935 | 19.4523 | 0 | 19.4523 | 20.0585 | 0 | 20.0585 | 20.2622 | 0 | 20.2622 | 20.8424 | 0 | 20.8424 | 21.6081 | 0 | 21.6081 | 22.1502 | 0 | 22.1502 | 23.099 | 0 | 23.099 | 24.0853 | 0 | 24.0853 | 24.0853 | 0 | 24.0853 | 24.0853 | 0 | 24.0853 | 24.0853 | 0 | 24.0853 | 24.0853 | 0 | 24.0853
|  | 17.2574 | 0 | 17.2574 | 17.5406 | 0 | 17.5406 | 17.9518 | 0 | 17.9518 | 18.4827 | 0 | 18.4827 | 19.0588 | 0 | 19.0588 | 19.2522 | 0 | 19.2522 | 19.8035 | 0 | 19.8035 | 20.5311 | 0 | 20.5311 | 21.0462 | 0 | 21.0462 | 21.9477 | 0 | 21.9477 | 22.8848 | 0 | 22.8848 | 22.8848 | 0 | 22.8848 | 22.8848 | 0 | 22.8848 | 22.8848 | 0 | 22.8848 | 22.8848 | 0 | 22.8848
|  | 15.953 | 0 | 15.953 | 16.2149 | 0 | 16.2149 | 16.5949 | 0 | 16.5949 | 17.0857 | 0 | 17.0857 | 17.6182 | 0 | 17.6182 | 17.7971 | 0 | 17.7971 | 18.3067 | 0 | 18.3067 | 18.9793 | 0 | 18.9793 | 19.4554 | 0 | 19.4554 | 20.2888 | 0 | 20.2888 | 21.1551 | 0 | 21.1551 | 21.1551 | 0 | 21.1551 | 21.1551 | 0 | 21.1551 | 21.1551 | 0 | 21.1551 | 21.1551 | 0 | 21.1551
|  | 15.3176 | 0 | 15.3176 | 15.569 | 0 | 15.569 | 15.9339 | 0 | 15.9339 | 16.4052 | 0 | 16.4052 | 16.9165 | 0 | 16.9165 | 17.0882 | 0 | 17.0882 | 17.5775 | 0 | 17.5775 | 18.2233 | 0 | 18.2233 | 18.6805 | 0 | 18.6805 | 19.4807 | 0 | 19.4807 | 20.3125 | 0 | 20.3125 | 20.3125 | 0 | 20.3125 | 20.3125 | 0 | 20.3125 | 20.3125 | 0 | 20.3125 | 20.3125 | 0 | 20.3125
|  | 15.5418 | 0 | 15.5418 | 15.7969 | 0 | 15.7969 | 16.1672 | 0 | 16.1672 | 16.6453 | 0 | 16.6453 | 17.1641 | 0 | 17.1641 | 17.3383 | 0 | 17.3383 | 17.8348 | 0 | 17.8348 | 18.4901 | 0 | 18.4901 | 18.954 | 0 | 18.954 | 19.7658 | 0 | 19.7658 | 20.6098 | 0 | 20.6098 | 20.6098 | 0 | 20.6098 | 20.6098 | 0 | 20.6098 | 20.6098 | 0 | 20.6098 | 20.6098 | 0 | 20.6098
|  | 15.8233 | 0 | 15.8233 | 16.083 | 0 | 16.083 | 16.46 | 0 | 16.46 | 16.9468 | 0 | 16.9468 | 17.4749 | 0 | 17.4749 | 17.6523 | 0 | 17.6523 | 18.1578 | 0 | 18.1578 | 18.8249 | 0 | 18.8249 | 19.2972 | 0 | 19.2972 | 20.1238 | 0 | 20.1238 | 20.983 | 0 | 20.983 | 20.983 | 0 | 20.983 | 20.983 | 0 | 20.983 | 20.983 | 0 | 20.983 | 20.983 | 0 | 20.983
|  | 16.2247 | 0 | 16.2247 | 16.491 | 0 | 16.491 | 16.8776 | 0 | 16.8776 | 17.3767 | 0 | 17.3767 | 17.9183 | 0 | 17.9183 | 18.1002 | 0 | 18.1002 | 18.6185 | 0 | 18.6185 | 19.3025 | 0 | 19.3025 | 19.7868 | 0 | 19.7868 | 20.6344 | 0 | 20.6344 | 21.5154 | 0 | 21.5154 | 21.5154 | 0 | 21.5154 | 21.5154 | 0 | 21.5154 | 21.5154 | 0 | 21.5154 | 21.5154 | 0 | 21.5154
|  | 16.831 | 0 | 16.831 | 17.1073 | 0 | 17.1073 | 17.5083 | 0 | 17.5083 | 18.0261 | 0 | 18.0261 | 18.5879 | 0 | 18.5879 | 18.7766 | 0 | 18.7766 | 19.3143 | 0 | 19.3143 | 20.0239 | 0 | 20.0239 | 20.5262 | 0 | 20.5262 | 21.4055 | 0 | 21.4055 | 22.3195 | 0 | 22.3195 | 22.3195 | 0 | 22.3195 | 22.3195 | 0 | 22.3195 | 22.3195 | 0 | 22.3195 | 22.3195 | 0 | 22.3195
|  | 19.4587 | 0 | 19.4587 | 19.7781 | 0 | 19.7781 | 20.2417 | 0 | 20.2417 | 20.8403 | 0 | 20.8403 | 21.4898 | 0 | 21.4898 | 21.708 | 0 | 21.708 | 22.3296 | 0 | 22.3296 | 23.15 | 0 | 23.15 | 23.7308 | 0 | 23.7308 | 24.7473 | 0 | 24.7473 | 25.8039 | 0 | 25.8039 | 25.8039 | 0 | 25.8039 | 25.8039 | 0 | 25.8039 | 25.8039 | 0 | 25.8039 | 25.8039 | 0 | 25.8039
|  | 26.0558 | 0 | 26.0558 | 26.4835 | 0 | 26.4835 | 27.1042 | 0 | 27.1042 | 27.9059 | 0 | 27.9059 | 28.7756 | 0 | 28.7756 | 29.0677 | 0 | 29.0677 | 29.9 | 0 | 29.9 | 30.9986 | 0 | 30.9986 | 31.7762 | 0 | 31.7762 | 33.1374 | 0 | 33.1374 | 34.5523 | 0 | 34.5523 | 34.5523 | 0 | 34.5523 | 34.5523 | 0 | 34.5523 | 34.5523 | 0 | 34.5523 | 34.5523 | 0 | 34.5523
|  | 27.0127 | 0 | 27.0127 | 27.4561 | 0 | 27.4561 | 28.0996 | 0 | 28.0996 | 28.9307 | 0 | 28.9307 | 29.8323 | 0 | 29.8323 | 30.1352 | 0 | 30.1352 | 30.9981 | 0 | 30.9981 | 32.137 | 0 | 32.137 | 32.9432 | 0 | 32.9432 | 34.3543 | 0 | 34.3543 | 35.8212 | 0 | 35.8212 | 35.8212 | 0 | 35.8212 | 35.8212 | 0 | 35.8212 | 35.8212 | 0 | 35.8212 | 35.8212 | 0 | 35.8212
|  | 25.7693 | 0 | 25.7693 | 26.1923 | 0 | 26.1923 | 26.8062 | 0 | 26.8062 | 27.599 | 0 | 27.599 | 28.4591 | 0 | 28.4591 | 28.748 | 0 | 28.748 | 29.5712 | 0 | 29.5712 | 30.6577 | 0 | 30.6577 | 31.4268 | 0 | 31.4268 | 32.773 | 0 | 32.773 | 34.1723 | 0 | 34.1723 | 34.1723 | 0 | 34.1723 | 34.1723 | 0 | 34.1723 | 34.1723 | 0 | 34.1723 | 34.1723 | 0 | 34.1723
|  | 23.5519 | 0 | 23.5519 | 23.9385 | 0 | 23.9385 | 24.4996 | 0 | 24.4996 | 25.2242 | 0 | 25.2242 | 26.0103 | 0 | 26.0103 | 26.2744 | 0 | 26.2744 | 27.0267 | 0 | 27.0267 | 28.0197 | 0 | 28.0197 | 28.7226 | 0 | 28.7226 | 29.953 | 0 | 29.953 | 31.2319 | 0 | 31.2319 | 31.2319 | 0 | 31.2319 | 31.2319 | 0 | 31.2319 | 31.2319 | 0 | 31.2319 | 31.2319 | 0 | 31.2319
|  | 20.5539 | 0 | 20.5539 | 20.8913 | 0 | 20.8913 | 21.3809 | 0 | 21.3809 | 22.0133 | 0 | 22.0133 | 22.6993 | 0 | 22.6993 | 22.9298 | 0 | 22.9298 | 23.5864 | 0 | 23.5864 | 24.4529 | 0 | 24.4529 | 25.0664 | 0 | 25.0664 | 26.1401 | 0 | 26.1401 | 27.2563 | 0 | 27.2563 | 27.2563 | 0 | 27.2563 | 27.2563 | 0 | 27.2563 | 27.2563 | 0 | 27.2563 | 27.2563 | 0 | 27.2563
|  | 17.2458 | 0 | 17.2458 | 17.5289 | 0 | 17.5289 | 17.9398 | 0 | 17.9398 | 18.4703 | 0 | 18.4703 | 19.046 | 0 | 19.046 | 19.2393 | 0 | 19.2393 | 19.7902 | 0 | 19.7902 | 20.5173 | 0 | 20.5173 | 21.0321 | 0 | 21.0321 | 21.933 | 0 | 21.933 | 22.8695 | 0 | 22.8695 | 22.8695 | 0 | 22.8695 | 22.8695 | 0 | 22.8695 | 22.8695 | 0 | 22.8695 | 22.8695 | 0 | 22.8695
|  | 15.5727 | 0 | 15.5727 | 15.8283 | 0 | 15.8283 | 16.1993 | 0 | 16.1993 | 16.6784 | 0 | 16.6784 | 17.1982 | 0 | 17.1982 | 17.3728 | 0 | 17.3728 | 17.8703 | 0 | 17.8703 | 18.5268 | 0 | 18.5268 | 18.9916 | 0 | 18.9916 | 19.8051 | 0 | 19.8051 | 20.6508 | 0 | 20.6508 | 20.6508 | 0 | 20.6508 | 20.6508 | 0 | 20.6508 | 20.6508 | 0 | 20.6508 | 20.6508 | 0 | 20.6508
|  | 13.6185 | 0 | 13.6185 | 13.8421 | 0 | 13.8421 | 14.1665 | 0 | 14.1665 | 14.5855 | 0 | 14.5855 | 15.0401 | 0 | 15.0401 | 15.1927 | 0 | 15.1927 | 15.6278 | 0 | 15.6278 | 16.2019 | 0 | 16.2019 | 16.6084 | 0 | 16.6084 | 17.3198 | 0 | 17.3198 | 18.0594 | 0 | 18.0594 | 18.0594 | 0 | 18.0594 | 18.0594 | 0 | 18.0594 | 18.0594 | 0 | 18.0594 | 18.0594 | 0 | 18.0594
|  | 12.9001 | 0 | 12.9001 | 13.1119 | 0 | 13.1119 | 13.4192 | 0 | 13.4192 | 13.8161 | 0 | 13.8161 | 14.2467 | 0 | 14.2467 | 14.3913 | 0 | 14.3913 | 14.8034 | 0 | 14.8034 | 15.3473 | 0 | 15.3473 | 15.7323 | 0 | 15.7323 | 16.4062 | 0 | 16.4062 | 17.1067 | 0 | 17.1067 | 17.1067 | 0 | 17.1067 | 17.1067 | 0 | 17.1067 | 17.1067 | 0 | 17.1067 | 17.1067 | 0 | 17.1067
|  | 11.7017 | 0 | 11.7017 | 11.8938 | 0 | 11.8938 | 12.1726 | 0 | 12.1726 | 12.5326 | 0 | 12.5326 | 12.9232 | 0 | 12.9232 | 13.0544 | 0 | 13.0544 | 13.4282 | 0 | 13.4282 | 13.9215 | 0 | 13.9215 | 14.2708 | 0 | 14.2708 | 14.8821 | 0 | 14.8821 | 15.5175 | 0 | 15.5175 | 15.5175 | 0 | 15.5175 | 15.5175 | 0 | 15.5175 | 15.5175 | 0 | 15.5175 | 15.5175 | 0 | 15.5175
|  | 11.2123 | 0 | 11.2123 | 11.3964 | 0 | 11.3964 | 11.6635 | 0 | 11.6635 | 12.0084 | 0 | 12.0084 | 12.3827 | 0 | 12.3827 | 12.5084 | 0 | 12.5084 | 12.8665 | 0 | 12.8665 | 13.3393 | 0 | 13.3393 | 13.6739 | 0 | 13.6739 | 14.2596 | 0 | 14.2596 | 14.8685 | 0 | 14.8685 | 14.8685 | 0 | 14.8685 | 14.8685 | 0 | 14.8685 | 14.8685 | 0 | 14.8685 | 14.8685 | 0 | 14.8685
|  | 11.1187 | 0 | 11.1187 | 11.3012 | 0 | 11.3012 | 11.5661 | 0 | 11.5661 | 11.9082 | 0 | 11.9082 | 12.2793 | 0 | 12.2793 | 12.404 | 0 | 12.404 | 12.7592 | 0 | 12.7592 | 13.2279 | 0 | 13.2279 | 13.5598 | 0 | 13.5598 | 14.1406 | 0 | 14.1406 | 14.7444 | 0 | 14.7444 | 14.7444 | 0 | 14.7444 | 14.7444 | 0 | 14.7444 | 14.7444 | 0 | 14.7444 | 14.7444 | 0 | 14.7444
|  | 13.5294 | 0 | 13.5294 | 13.7514 | 0 | 13.7514 | 14.0737 | 0 | 14.0737 | 14.49 | 0 | 14.49 | 14.9416 | 0 | 14.9416 | 15.0933 | 0 | 15.0933 | 15.5254 | 0 | 15.5254 | 16.0958 | 0 | 16.0958 | 16.4997 | 0 | 16.4997 | 17.2064 | 0 | 17.2064 | 17.9411 | 0 | 17.9411 | 17.9411 | 0 | 17.9411 | 17.9411 | 0 | 17.9411 | 17.9411 | 0 | 17.9411 | 17.9411 | 0 | 17.9411
|  | 16.3407 | 0 | 16.3407 | 16.6089 | 0 | 16.6089 | 16.9982 | 0 | 16.9982 | 17.5009 | 0 | 17.5009 | 18.0464 | 0 | 18.0464 | 18.2296 | 0 | 18.2296 | 18.7516 | 0 | 18.7516 | 19.4405 | 0 | 19.4405 | 19.9282 | 0 | 19.9282 | 20.7818 | 0 | 20.7818 | 21.6692 | 0 | 21.6692 | 21.6692 | 0 | 21.6692 | 21.6692 | 0 | 21.6692 | 21.6692 | 0 | 21.6692 | 21.6692 | 0 | 21.6692
|  | 17.7308 | 0 | 17.7308 | 18.0219 | 0 | 18.0219 | 18.4443 | 0 | 18.4443 | 18.9898 | 0 | 18.9898 | 19.5816 | 0 | 19.5816 | 19.7804 | 0 | 19.7804 | 20.3468 | 0 | 20.3468 | 21.0944 | 0 | 21.0944 | 21.6236 | 0 | 21.6236 | 22.5498 | 0 | 22.5498 | 23.5127 | 0 | 23.5127 | 23.5127 | 0 | 23.5127 | 23.5127 | 0 | 23.5127 | 23.5127 | 0 | 23.5127 | 23.5127 | 0 | 23.5127
|  | 16.713 | 0 | 16.713 | 16.9873 | 0 | 16.9873 | 17.3855 | 0 | 17.3855 | 17.8997 | 0 | 17.8997 | 18.4575 | 0 | 18.4575 | 18.6449 | 0 | 18.6449 | 19.1788 | 0 | 19.1788 | 19.8834 | 0 | 19.8834 | 20.3823 | 0 | 20.3823 | 21.2553 | 0 | 21.2553 | 22.1629 | 0 | 22.1629 | 22.1629 | 0 | 22.1629 | 22.1629 | 0 | 22.1629 | 22.1629 | 0 | 22.1629 | 22.1629 | 0 | 22.1629
|  | 16.8141 | 0 | 16.8141 | 17.0901 | 0 | 17.0901 | 17.4906 | 0 | 17.4906 | 18.0079 | 0 | 18.0079 | 18.5692 | 0 | 18.5692 | 18.7577 | 0 | 18.7577 | 19.2948 | 0 | 19.2948 | 20.0037 | 0 | 20.0037 | 20.5055 | 0 | 20.5055 | 21.3839 | 0 | 21.3839 | 22.297 | 0 | 22.297 | 22.297 | 0 | 22.297 | 22.297 | 0 | 22.297 | 22.297 | 0 | 22.297 | 22.297 | 0 | 22.297
|  | 15.9879 | 0 | 15.9879 | 16.2504 | 0 | 16.2504 | 16.6313 | 0 | 16.6313 | 17.1231 | 0 | 17.1231 | 17.6568 | 0 | 17.6568 | 17.836 | 0 | 17.836 | 18.3468 | 0 | 18.3468 | 19.0208 | 0 | 19.0208 | 19.498 | 0 | 19.498 | 20.3332 | 0 | 20.3332 | 21.2014 | 0 | 21.2014 | 21.2014 | 0 | 21.2014 | 21.2014 | 0 | 21.2014 | 21.2014 | 0 | 21.2014 | 21.2014 | 0 | 21.2014
|  | 15.537 | 0 | 15.537 | 15.792 | 0 | 15.792 | 16.1621 | 0 | 16.1621 | 16.6401 | 0 | 16.6401 | 17.1587 | 0 | 17.1587 | 17.3329 | 0 | 17.3329 | 17.8292 | 0 | 17.8292 | 18.4843 | 0 | 18.4843 | 18.948 | 0 | 18.948 | 19.7597 | 0 | 19.7597 | 20.6034 | 0 | 20.6034 | 20.6034 | 0 | 20.6034 | 20.6034 | 0 | 20.6034 | 20.6034 | 0 | 20.6034 | 20.6034 | 0 | 20.6034
|  | 15.128 | 0 | 15.128 | 15.3763 | 0 | 15.3763 | 15.7367 | 0 | 15.7367 | 16.2021 | 0 | 16.2021 | 16.7071 | 0 | 16.7071 | 16.8767 | 0 | 16.8767 | 17.3599 | 0 | 17.3599 | 17.9978 | 0 | 17.9978 | 18.4493 | 0 | 18.4493 | 19.2396 | 0 | 19.2396 | 20.0611 | 0 | 20.0611 | 20.0611 | 0 | 20.0611 | 20.0611 | 0 | 20.0611 | 20.0611 | 0 | 20.0611 | 20.0611 | 0 | 20.0611
|  | 14.7533 | 0 | 14.7533 | 14.9955 | 0 | 14.9955 | 15.3469 | 0 | 15.3469 | 15.8008 | 0 | 15.8008 | 16.2933 | 0 | 16.2933 | 16.4587 | 0 | 16.4587 | 16.93 | 0 | 16.93 | 17.552 | 0 | 17.552 | 17.9923 | 0 | 17.9923 | 18.763 | 0 | 18.763 | 19.5642 | 0 | 19.5642 | 19.5642 | 0 | 19.5642 | 19.5642 | 0 | 19.5642 | 19.5642 | 0 | 19.5642 | 19.5642 | 0 | 19.5642
|  | 14.9333 | 0 | 14.9333 | 15.1784 | 0 | 15.1784 | 15.5342 | 0 | 15.5342 | 15.9936 | 0 | 15.9936 | 16.4921 | 0 | 16.4921 | 16.6595 | 0 | 16.6595 | 17.1365 | 0 | 17.1365 | 17.7661 | 0 | 17.7661 | 18.2118 | 0 | 18.2118 | 18.9919 | 0 | 18.9919 | 19.8029 | 0 | 19.8029 | 19.8029 | 0 | 19.8029 | 19.8029 | 0 | 19.8029 | 19.8029 | 0 | 19.8029 | 19.8029 | 0 | 19.8029
|  | 15.9746 | 0 | 15.9746 | 16.2368 | 0 | 16.2368 | 16.6174 | 0 | 16.6174 | 17.1089 | 0 | 17.1089 | 17.6421 | 0 | 17.6421 | 17.8212 | 0 | 17.8212 | 18.3315 | 0 | 18.3315 | 19.005 | 0 | 19.005 | 19.4818 | 0 | 19.4818 | 20.3163 | 0 | 20.3163 | 21.1838 | 0 | 21.1838 | 21.1838 | 0 | 21.1838 | 21.1838 | 0 | 21.1838 | 21.1838 | 0 | 21.1838 | 21.1838 | 0 | 21.1838
|  | 17.937 | 0 | 17.937 | 18.2314 | 0 | 18.2314 | 18.6587 | 0 | 18.6587 | 19.2105 | 0 | 19.2105 | 19.8093 | 0 | 19.8093 | 20.0103 | 0 | 20.0103 | 20.5833 | 0 | 20.5833 | 21.3396 | 0 | 21.3396 | 21.8749 | 0 | 21.8749 | 22.8119 | 0 | 22.8119 | 23.786 | 0 | 23.786 | 23.786 | 0 | 23.786 | 23.786 | 0 | 23.786 | 23.786 | 0 | 23.786 | 23.786 | 0 | 23.786
|  | 23.0574 | 0 | 23.0574 | 23.4359 | 0 | 23.4359 | 23.9852 | 0 | 23.9852 | 24.6946 | 0 | 24.6946 | 25.4642 | 0 | 25.4642 | 25.7227 | 0 | 25.7227 | 26.4592 | 0 | 26.4592 | 27.4314 | 0 | 27.4314 | 28.1196 | 0 | 28.1196 | 29.3241 | 0 | 29.3241 | 30.5762 | 0 | 30.5762 | 30.5762 | 0 | 30.5762 | 30.5762 | 0 | 30.5762 | 30.5762 | 0 | 30.5762 | 30.5762 | 0 | 30.5762
|  | 24.0428 | 0 | 24.0428 | 24.4375 | 0 | 24.4375 | 25.0103 | 0 | 25.0103 | 25.75 | 0 | 25.75 | 26.5525 | 0 | 26.5525 | 26.822 | 0 | 26.822 | 27.5901 | 0 | 27.5901 | 28.6037 | 0 | 28.6037 | 29.3213 | 0 | 29.3213 | 30.5773 | 0 | 30.5773 | 31.8829 | 0 | 31.8829 | 31.8829 | 0 | 31.8829 | 31.8829 | 0 | 31.8829 | 31.8829 | 0 | 31.8829 | 31.8829 | 0 | 31.8829
|  | 22.9937 | 0 | 22.9937 | 23.3711 | 0 | 23.3711 | 23.9189 | 0 | 23.9189 | 24.6263 | 0 | 24.6263 | 25.3938 | 0 | 25.3938 | 25.6516 | 0 | 25.6516 | 26.3861 | 0 | 26.3861 | 27.3556 | 0 | 27.3556 | 28.0419 | 0 | 28.0419 | 29.243 | 0 | 29.243 | 30.4917 | 0 | 30.4917 | 30.4917 | 0 | 30.4917 | 30.4917 | 0 | 30.4917 | 30.4917 | 0 | 30.4917 | 30.4917 | 0 | 30.4917
|  | 21.2198 | 0 | 21.2198 | 21.5681 | 0 | 21.5681 | 22.0736 | 0 | 22.0736 | 22.7265 | 0 | 22.7265 | 23.4348 | 0 | 23.4348 | 23.6726 | 0 | 23.6726 | 24.3505 | 0 | 24.3505 | 25.2451 | 0 | 25.2451 | 25.8785 | 0 | 25.8785 | 26.987 | 0 | 26.987 | 28.1393 | 0 | 28.1393 | 28.1393 | 0 | 28.1393 | 28.1393 | 0 | 28.1393 | 28.1393 | 0 | 28.1393 | 28.1393 | 0 | 28.1393
|  | 18.485 | 0 | 18.485 | 18.7884 | 0 | 18.7884 | 19.2288 | 0 | 19.2288 | 19.7975 | 0 | 19.7975 | 20.4145 | 0 | 20.4145 | 20.6217 | 0 | 20.6217 | 21.2122 | 0 | 21.2122 | 21.9916 | 0 | 21.9916 | 22.5433 | 0 | 22.5433 | 23.5089 | 0 | 23.5089 | 24.5127 | 0 | 24.5127 | 24.5127 | 0 | 24.5127 | 24.5127 | 0 | 24.5127 | 24.5127 | 0 | 24.5127 | 24.5127 | 0 | 24.5127
|  | 16.1004 | 0 | 16.1004 | 16.3647 | 0 | 16.3647 | 16.7482 | 0 | 16.7482 | 17.2436 | 0 | 17.2436 | 17.781 | 0 | 17.781 | 17.9615 | 0 | 17.9615 | 18.4758 | 0 | 18.4758 | 19.1546 | 0 | 19.1546 | 19.6352 | 0 | 19.6352 | 20.4762 | 0 | 20.4762 | 21.3506 | 0 | 21.3506 | 21.3506 | 0 | 21.3506 | 21.3506 | 0 | 21.3506 | 21.3506 | 0 | 21.3506 | 21.3506 | 0 | 21.3506
|  | 14.5093 | 0 | 14.5093 | 14.7475 | 0 | 14.7475 | 15.0931 | 0 | 15.0931 | 15.5395 | 0 | 15.5395 | 16.0238 | 0 | 16.0238 | 16.1865 | 0 | 16.1865 | 16.65 | 0 | 16.65 | 17.2617 | 0 | 17.2617 | 17.6948 | 0 | 17.6948 | 18.4527 | 0 | 18.4527 | 19.2406 | 0 | 19.2406 | 19.2406 | 0 | 19.2406 | 19.2406 | 0 | 19.2406 | 19.2406 | 0 | 19.2406 | 19.2406 | 0 | 19.2406
|  | 12.2094 | 0 | 12.2094 | 12.4098 | 0 | 12.4098 | 12.7007 | 0 | 12.7007 | 13.0763 | 0 | 13.0763 | 13.4838 | 0 | 13.4838 | 13.6207 | 0 | 13.6207 | 14.0107 | 0 | 14.0107 | 14.5255 | 0 | 14.5255 | 14.8899 | 0 | 14.8899 | 15.5277 | 0 | 15.5277 | 16.1907 | 0 | 16.1907 | 16.1907 | 0 | 16.1907 | 16.1907 | 0 | 16.1907 | 16.1907 | 0 | 16.1907 | 16.1907 | 0 | 16.1907
|  | 11.7896 | 0 | 11.7896 | 11.9832 | 0 | 11.9832 | 12.264 | 0 | 12.264 | 12.6268 | 0 | 12.6268 | 13.0203 | 0 | 13.0203 | 13.1525 | 0 | 13.1525 | 13.5291 | 0 | 13.5291 | 14.0261 | 0 | 14.0261 | 14.378 | 0 | 14.378 | 14.9939 | 0 | 14.9939 | 15.6341 | 0 | 15.6341 | 15.6341 | 0 | 15.6341 | 15.6341 | 0 | 15.6341 | 15.6341 | 0 | 15.6341 | 15.6341 | 0 | 15.6341
|  | 10.8176 | 0 | 10.8176 | 10.9952 | 0 | 10.9952 | 11.2529 | 0 | 11.2529 | 11.5857 | 0 | 11.5857 | 11.9468 | 0 | 11.9468 | 12.068 | 0 | 12.068 | 12.4136 | 0 | 12.4136 | 12.8697 | 0 | 12.8697 | 13.1925 | 0 | 13.1925 | 13.7576 | 0 | 13.7576 | 14.3451 | 0 | 14.3451 | 14.3451 | 0 | 14.3451 | 14.3451 | 0 | 14.3451 | 14.3451 | 0 | 14.3451 | 14.3451 | 0 | 14.3451
|  | 10.6021 | 0 | 10.6021 | 10.7761 | 0 | 10.7761 | 11.0287 | 0 | 11.0287 | 11.3549 | 0 | 11.3549 | 11.7088 | 0 | 11.7088 | 11.8276 | 0 | 11.8276 | 12.1663 | 0 | 12.1663 | 12.6133 | 0 | 12.6133 | 12.9297 | 0 | 12.9297 | 13.4836 | 0 | 13.4836 | 14.0593 | 0 | 14.0593 | 14.0593 | 0 | 14.0593 | 14.0593 | 0 | 14.0593 | 14.0593 | 0 | 14.0593 | 14.0593 | 0 | 14.0593
|  | 10.8039 | 0 | 10.8039 | 10.9812 | 0 | 10.9812 | 11.2386 | 0 | 11.2386 | 11.571 | 0 | 11.571 | 11.9316 | 0 | 11.9316 | 12.0527 | 0 | 12.0527 | 12.3978 | 0 | 12.3978 | 12.8533 | 0 | 12.8533 | 13.1758 | 0 | 13.1758 | 13.7402 | 0 | 13.7402 | 14.3269 | 0 | 14.3269 | 14.3269 | 0 | 14.3269 | 14.3269 | 0 | 14.3269 | 14.3269 | 0 | 14.3269 | 14.3269 | 0 | 14.3269
|  | 12.7026 | 0 | 12.7026 | 12.9111 | 0 | 12.9111 | 13.2137 | 0 | 13.2137 | 13.6045 | 0 | 13.6045 | 14.0285 | 0 | 14.0285 | 14.1709 | 0 | 14.1709 | 14.5767 | 0 | 14.5767 | 15.1122 | 0 | 15.1122 | 15.4914 | 0 | 15.4914 | 16.1549 | 0 | 16.1549 | 16.8447 | 0 | 16.8447 | 16.8447 | 0 | 16.8447 | 16.8447 | 0 | 16.8447 | 16.8447 | 0 | 16.8447 | 16.8447 | 0 | 16.8447
|  | 16.085 | 0 | 16.085 | 16.349 | 0 | 16.349 | 16.7322 | 0 | 16.7322 | 17.227 | 0 | 17.227 | 17.7639 | 0 | 17.7639 | 17.9443 | 0 | 17.9443 | 18.4581 | 0 | 18.4581 | 19.1362 | 0 | 19.1362 | 19.6163 | 0 | 19.6163 | 20.4566 | 0 | 20.4566 | 21.3301 | 0 | 21.3301 | 21.3301 | 0 | 21.3301 | 21.3301 | 0 | 21.3301 | 21.3301 | 0 | 21.3301 | 21.3301 | 0 | 21.3301
|  | 18.3019 | 0 | 18.3019 | 18.6023 | 0 | 18.6023 | 19.0384 | 0 | 19.0384 | 19.6014 | 0 | 19.6014 | 20.2123 | 0 | 20.2123 | 20.4175 | 0 | 20.4175 | 21.0022 | 0 | 21.0022 | 21.7738 | 0 | 21.7738 | 22.32 | 0 | 22.32 | 23.2761 | 0 | 23.2761 | 24.27 | 0 | 24.27 | 24.27 | 0 | 24.27 | 24.27 | 0 | 24.27 | 24.27 | 0 | 24.27 | 24.27 | 0 | 24.27
|  | 17.6868 | 0 | 17.6868 | 17.9772 | 0 | 17.9772 | 18.3985 | 0 | 18.3985 | 18.9427 | 0 | 18.9427 | 19.533 | 0 | 19.533 | 19.7313 | 0 | 19.7313 | 20.2963 | 0 | 20.2963 | 21.042 | 0 | 21.042 | 21.5699 | 0 | 21.5699 | 22.4938 | 0 | 22.4938 | 23.4543 | 0 | 23.4543 | 23.4543 | 0 | 23.4543 | 23.4543 | 0 | 23.4543 | 23.4543 | 0 | 23.4543 | 23.4543 | 0 | 23.4543
|  | 17.884 | 0 | 17.884 | 18.1776 | 0 | 18.1776 | 18.6036 | 0 | 18.6036 | 19.1538 | 0 | 19.1538 | 19.7508 | 0 | 19.7508 | 19.9513 | 0 | 19.9513 | 20.5226 | 0 | 20.5226 | 21.2766 | 0 | 21.2766 | 21.8104 | 0 | 21.8104 | 22.7446 | 0 | 22.7446 | 23.7158 | 0 | 23.7158 | 23.7158 | 0 | 23.7158 | 23.7158 | 0 | 23.7158 | 23.7158 | 0 | 23.7158 | 23.7158 | 0 | 23.7158
|  | 17.7502 | 0 | 17.7502 | 18.0416 | 0 | 18.0416 | 18.4644 | 0 | 18.4644 | 19.0105 | 0 | 19.0105 | 19.603 | 0 | 19.603 | 19.802 | 0 | 19.802 | 20.369 | 0 | 20.369 | 21.1174 | 0 | 21.1174 | 21.6472 | 0 | 21.6472 | 22.5744 | 0 | 22.5744 | 23.5383 | 0 | 23.5383 | 23.5383 | 0 | 23.5383 | 23.5383 | 0 | 23.5383 | 23.5383 | 0 | 23.5383 | 23.5383 | 0 | 23.5383
|  | 17.8629 | 0 | 17.8629 | 18.1561 | 0 | 18.1561 | 18.5816 | 0 | 18.5816 | 19.1312 | 0 | 19.1312 | 19.7274 | 0 | 19.7274 | 19.9277 | 0 | 19.9277 | 20.4983 | 0 | 20.4983 | 21.2514 | 0 | 21.2514 | 21.7846 | 0 | 21.7846 | 22.7177 | 0 | 22.7177 | 23.6877 | 0 | 23.6877 | 23.6877 | 0 | 23.6877 | 23.6877 | 0 | 23.6877 | 23.6877 | 0 | 23.6877 | 23.6877 | 0 | 23.6877
|  | 17.5278 | 0 | 17.5278 | 17.8155 | 0 | 17.8155 | 18.2331 | 0 | 18.2331 | 18.7723 | 0 | 18.7723 | 19.3574 | 0 | 19.3574 | 19.5539 | 0 | 19.5539 | 20.1138 | 0 | 20.1138 | 20.8528 | 0 | 20.8528 | 21.3759 | 0 | 21.3759 | 22.2916 | 0 | 22.2916 | 23.2434 | 0 | 23.2434 | 23.2434 | 0 | 23.2434 | 23.2434 | 0 | 23.2434 | 23.2434 | 0 | 23.2434 | 23.2434 | 0 | 23.2434
|  | 17.6849 | 0 | 17.6849 | 17.9752 | 0 | 17.9752 | 18.3965 | 0 | 18.3965 | 18.9406 | 0 | 18.9406 | 19.5309 | 0 | 19.5309 | 19.7292 | 0 | 19.7292 | 20.2941 | 0 | 20.2941 | 21.0397 | 0 | 21.0397 | 21.5676 | 0 | 21.5676 | 22.4914 | 0 | 22.4914 | 23.4518 | 0 | 23.4518 | 23.4518 | 0 | 23.4518 | 23.4518 | 0 | 23.4518 | 23.4518 | 0 | 23.4518 | 23.4518 | 0 | 23.4518
|  | 17.7547 | 0 | 17.7547 | 18.0461 | 0 | 18.0461 | 18.4691 | 0 | 18.4691 | 19.0154 | 0 | 19.0154 | 19.608 | 0 | 19.608 | 19.807 | 0 | 19.807 | 20.3742 | 0 | 20.3742 | 21.1228 | 0 | 21.1228 | 21.6527 | 0 | 21.6527 | 22.5802 | 0 | 22.5802 | 23.5443 | 0 | 23.5443 | 23.5443 | 0 | 23.5443 | 23.5443 | 0 | 23.5443 | 23.5443 | 0 | 23.5443 | 23.5443 | 0 | 23.5443
|  | 18.389 | 0 | 18.389 | 18.6908 | 0 | 18.6908 | 19.1289 | 0 | 19.1289 | 19.6946 | 0 | 19.6946 | 20.3085 | 0 | 20.3085 | 20.5146 | 0 | 20.5146 | 21.102 | 0 | 21.102 | 21.8773 | 0 | 21.8773 | 22.4262 | 0 | 22.4262 | 23.3868 | 0 | 23.3868 | 24.3854 | 0 | 24.3854 | 24.3854 | 0 | 24.3854 | 24.3854 | 0 | 24.3854 | 24.3854 | 0 | 24.3854 | 24.3854 | 0 | 24.3854
|  | 21.6884 | 0 | 21.6884 | 22.0444 | 0 | 22.0444 | 22.5611 | 0 | 22.5611 | 23.2283 | 0 | 23.2283 | 23.9523 | 0 | 23.9523 | 24.1954 | 0 | 24.1954 | 24.8882 | 0 | 24.8882 | 25.8026 | 0 | 25.8026 | 26.45 | 0 | 26.45 | 27.5829 | 0 | 27.5829 | 28.7607 | 0 | 28.7607 | 28.7607 | 0 | 28.7607 | 28.7607 | 0 | 28.7607 | 28.7607 | 0 | 28.7607 | 28.7607 | 0 | 28.7607
|  | 27.4399 | 0 | 27.4399 | 27.8903 | 0 | 27.8903 | 28.544 | 0 | 28.544 | 29.3882 | 0 | 29.3882 | 30.3042 | 0 | 30.3042 | 30.6118 | 0 | 30.6118 | 31.4883 | 0 | 31.4883 | 32.6452 | 0 | 32.6452 | 33.4642 | 0 | 33.4642 | 34.8977 | 0 | 34.8977 | 36.3878 | 0 | 36.3878 | 36.3878 | 0 | 36.3878 | 36.3878 | 0 | 36.3878 | 36.3878 | 0 | 36.3878 | 36.3878 | 0 | 36.3878
|  | 28.8404 | 0 | 28.8404 | 29.3138 | 0 | 29.3138 | 30.0009 | 0 | 30.0009 | 30.8882 | 0 | 30.8882 | 31.8509 | 0 | 31.8509 | 32.1742 | 0 | 32.1742 | 33.0955 | 0 | 33.0955 | 34.3114 | 0 | 34.3114 | 35.1722 | 0 | 35.1722 | 36.6788 | 0 | 36.6788 | 38.245 | 0 | 38.245 | 38.245 | 0 | 38.245 | 38.245 | 0 | 38.245 | 38.245 | 0 | 38.245 | 38.245 | 0 | 38.245
|  | 27.7232 | 0 | 27.7232 | 28.1783 | 0 | 28.1783 | 28.8387 | 0 | 28.8387 | 29.6916 | 0 | 29.6916 | 30.617 | 0 | 30.617 | 30.9278 | 0 | 30.9278 | 31.8134 | 0 | 31.8134 | 32.9822 | 0 | 32.9822 | 33.8097 | 0 | 33.8097 | 35.2579 | 0 | 35.2579 | 36.7634 | 0 | 36.7634 | 36.7634 | 0 | 36.7634 | 36.7634 | 0 | 36.7634 | 36.7634 | 0 | 36.7634 | 36.7634 | 0 | 36.7634
|  | 25.6055 | 0 | 25.6055 | 26.0258 | 0 | 26.0258 | 26.6358 | 0 | 26.6358 | 27.4236 | 0 | 27.4236 | 28.2783 | 0 | 28.2783 | 28.5653 | 0 | 28.5653 | 29.3833 | 0 | 29.3833 | 30.4628 | 0 | 30.4628 | 31.2271 | 0 | 31.2271 | 32.5647 | 0 | 32.5647 | 33.9551 | 0 | 33.9551 | 33.9551 | 0 | 33.9551 | 33.9551 | 0 | 33.9551 | 33.9551 | 0 | 33.9551 | 33.9551 | 0 | 33.9551
|  | 21.814 | 0 | 21.814 | 22.172 | 0 | 22.172 | 22.6917 | 0 | 22.6917 | 23.3628 | 0 | 23.3628 | 24.091 | 0 | 24.091 | 24.3355 | 0 | 24.3355 | 25.0323 | 0 | 25.0323 | 25.952 | 0 | 25.952 | 26.6031 | 0 | 26.6031 | 27.7427 | 0 | 27.7427 | 28.9272 | 0 | 28.9272 | 28.9272 | 0 | 28.9272 | 28.9272 | 0 | 28.9272 | 28.9272 | 0 | 28.9272 | 28.9272 | 0 | 28.9272
|  | 18.3359 | 0 | 18.3359 | 18.6368 | 0 | 18.6368 | 19.0737 | 0 | 19.0737 | 19.6378 | 0 | 19.6378 | 20.2498 | 0 | 20.2498 | 20.4554 | 0 | 20.4554 | 21.0411 | 0 | 21.0411 | 21.8142 | 0 | 21.8142 | 22.3614 | 0 | 22.3614 | 23.3193 | 0 | 23.3193 | 24.315 | 0 | 24.315 | 24.315 | 0 | 24.315 | 24.315 | 0 | 24.315 | 24.315 | 0 | 24.315 | 24.315 | 0 | 24.315
|  | 16.3253 | 0 | 16.3253 | 16.5933 | 0 | 16.5933 | 16.9822 | 0 | 16.9822 | 17.4844 | 0 | 17.4844 | 18.0294 | 0 | 18.0294 | 18.2124 | 0 | 18.2124 | 18.7339 | 0 | 18.7339 | 19.4222 | 0 | 19.4222 | 19.9094 | 0 | 19.9094 | 20.7622 | 0 | 20.7622 | 21.6488 | 0 | 21.6488 | 21.6488 | 0 | 21.6488 | 21.6488 | 0 | 21.6488 | 21.6488 | 0 | 21.6488 | 21.6488 | 0 | 21.6488
|  | 14.4726 | 0 | 14.4726 | 14.7102 | 0 | 14.7102 | 15.055 | 0 | 15.055 | 15.5002 | 0 | 15.5002 | 15.9833 | 0 | 15.9833 | 16.1455 | 0 | 16.1455 | 16.6079 | 0 | 16.6079 | 17.218 | 0 | 17.218 | 17.65 | 0 | 17.65 | 18.406 | 0 | 18.406 | 19.192 | 0 | 19.192 | 19.192 | 0 | 19.192 | 19.192 | 0 | 19.192 | 19.192 | 0 | 19.192 | 19.192 | 0 | 19.192
|  | 13.6361 | 0 | 13.6361 | 13.86 | 0 | 13.86 | 14.1848 | 0 | 14.1848 | 14.6044 | 0 | 14.6044 | 15.0595 | 0 | 15.0595 | 15.2124 | 0 | 15.2124 | 15.648 | 0 | 15.648 | 16.2229 | 0 | 16.2229 | 16.6299 | 0 | 16.6299 | 17.3422 | 0 | 17.3422 | 18.0827 | 0 | 18.0827 | 18.0827 | 0 | 18.0827 | 18.0827 | 0 | 18.0827 | 18.0827 | 0 | 18.0827 | 18.0827 | 0 | 18.0827
|  | 12.5802 | 0 | 12.5802 | 12.7867 | 0 | 12.7867 | 13.0864 | 0 | 13.0864 | 13.4734 | 0 | 13.4734 | 13.8934 | 0 | 13.8934 | 14.0344 | 0 | 14.0344 | 14.4363 | 0 | 14.4363 | 14.9667 | 0 | 14.9667 | 15.3421 | 0 | 15.3421 | 15.9993 | 0 | 15.9993 | 16.6825 | 0 | 16.6825 | 16.6825 | 0 | 16.6825 | 16.6825 | 0 | 16.6825 | 16.6825 | 0 | 16.6825 | 16.6825 | 0 | 16.6825
|  | 12.0712 | 0 | 12.0712 | 12.2693 | 0 | 12.2693 | 12.5569 | 0 | 12.5569 | 12.9283 | 0 | 12.9283 | 13.3312 | 0 | 13.3312 | 13.4665 | 0 | 13.4665 | 13.8521 | 0 | 13.8521 | 14.3611 | 0 | 14.3611 | 14.7214 | 0 | 14.7214 | 15.352 | 0 | 15.352 | 16.0075 | 0 | 16.0075 | 16.0075 | 0 | 16.0075 | 16.0075 | 0 | 16.0075 | 16.0075 | 0 | 16.0075 | 16.0075 | 0 | 16.0075
|  | 12.5108 | 0 | 12.5108 | 12.7162 | 0 | 12.7162 | 13.0142 | 0 | 13.0142 | 13.3991 | 0 | 13.3991 | 13.8167 | 0 | 13.8167 | 13.957 | 0 | 13.957 | 14.3566 | 0 | 14.3566 | 14.8841 | 0 | 14.8841 | 15.2575 | 0 | 15.2575 | 15.911 | 0 | 15.911 | 16.5904 | 0 | 16.5904 | 16.5904 | 0 | 16.5904 | 16.5904 | 0 | 16.5904 | 16.5904 | 0 | 16.5904 | 16.5904 | 0 | 16.5904
|  | 14.8831 | 0 | 14.8831 | 15.1273 | 0 | 15.1273 | 15.4819 | 0 | 15.4819 | 15.9398 | 0 | 15.9398 | 16.4366 | 0 | 16.4366 | 16.6034 | 0 | 16.6034 | 17.0789 | 0 | 17.0789 | 17.7063 | 0 | 17.7063 | 18.1506 | 0 | 18.1506 | 18.928 | 0 | 18.928 | 19.7362 | 0 | 19.7362 | 19.7362 | 0 | 19.7362 | 19.7362 | 0 | 19.7362 | 19.7362 | 0 | 19.7362 | 19.7362 | 0 | 19.7362
|  | 18.1682 | 0 | 18.1682 | 18.4665 | 0 | 18.4665 | 18.8993 | 0 | 18.8993 | 19.4582 | 0 | 19.4582 | 20.0647 | 0 | 20.0647 | 20.2684 | 0 | 20.2684 | 20.8487 | 0 | 20.8487 | 21.6147 | 0 | 21.6147 | 22.157 | 0 | 22.157 | 23.1061 | 0 | 23.1061 | 24.0927 | 0 | 24.0927 | 24.0927 | 0 | 24.0927 | 24.0927 | 0 | 24.0927 | 24.0927 | 0 | 24.0927 | 24.0927 | 0 | 24.0927
|  | 19.5787 | 0 | 19.5787 | 19.9001 | 0 | 19.9001 | 20.3665 | 0 | 20.3665 | 20.9688 | 0 | 20.9688 | 21.6224 | 0 | 21.6224 | 21.8419 | 0 | 21.8419 | 22.4673 | 0 | 22.4673 | 23.2927 | 0 | 23.2927 | 23.8771 | 0 | 23.8771 | 24.8999 | 0 | 24.8999 | 25.9631 | 0 | 25.9631 | 25.9631 | 0 | 25.9631 | 25.9631 | 0 | 25.9631 | 25.9631 | 0 | 25.9631 | 25.9631 | 0 | 25.9631
|  | 18.4461 | 0 | 18.4461 | 18.7489 | 0 | 18.7489 | 19.1884 | 0 | 19.1884 | 19.7559 | 0 | 19.7559 | 20.3716 | 0 | 20.3716 | 20.5784 | 0 | 20.5784 | 21.1677 | 0 | 21.1677 | 21.9454 | 0 | 21.9454 | 22.4959 | 0 | 22.4959 | 23.4595 | 0 | 23.4595 | 24.4612 | 0 | 24.4612 | 24.4612 | 0 | 24.4612 | 24.4612 | 0 | 24.4612 | 24.4612 | 0 | 24.4612 | 24.4612 | 0 | 24.4612
|  | 18.5164 | 0 | 18.5164 | 18.8204 | 0 | 18.8204 | 19.2615 | 0 | 19.2615 | 19.8312 | 0 | 19.8312 | 20.4492 | 0 | 20.4492 | 20.6568 | 0 | 20.6568 | 21.2483 | 0 | 21.2483 | 22.029 | 0 | 22.029 | 22.5816 | 0 | 22.5816 | 23.5489 | 0 | 23.5489 | 24.5544 | 0 | 24.5544 | 24.5544 | 0 | 24.5544 | 24.5544 | 0 | 24.5544 | 24.5544 | 0 | 24.5544 | 24.5544 | 0 | 24.5544
|  | 18.1842 | 0 | 18.1842 | 18.4827 | 0 | 18.4827 | 18.9159 | 0 | 18.9159 | 19.4754 | 0 | 19.4754 | 20.0824 | 0 | 20.0824 | 20.2862 | 0 | 20.2862 | 20.8671 | 0 | 20.8671 | 21.6338 | 0 | 21.6338 | 22.1765 | 0 | 22.1765 | 23.1264 | 0 | 23.1264 | 24.1139 | 0 | 24.1139 | 24.1139 | 0 | 24.1139 | 24.1139 | 0 | 24.1139 | 24.1139 | 0 | 24.1139 | 24.1139 | 0 | 24.1139
|  | 18.473 | 0 | 18.473 | 18.7762 | 0 | 18.7762 | 19.2163 | 0 | 19.2163 | 19.7846 | 0 | 19.7846 | 20.4013 | 0 | 20.4013 | 20.6084 | 0 | 20.6084 | 21.1985 | 0 | 21.1985 | 21.9773 | 0 | 21.9773 | 22.5287 | 0 | 22.5287 | 23.4937 | 0 | 23.4937 | 24.4968 | 0 | 24.4968 | 24.4968 | 0 | 24.4968 | 24.4968 | 0 | 24.4968 | 24.4968 | 0 | 24.4968 | 24.4968 | 0 | 24.4968
|  | 18.5104 | 0 | 18.5104 | 18.8142 | 0 | 18.8142 | 19.2552 | 0 | 19.2552 | 19.8247 | 0 | 19.8247 | 20.4426 | 0 | 20.4426 | 20.6501 | 0 | 20.6501 | 21.2414 | 0 | 21.2414 | 22.0218 | 0 | 22.0218 | 22.5743 | 0 | 22.5743 | 23.5412 | 0 | 23.5412 | 24.5464 | 0 | 24.5464 | 24.5464 | 0 | 24.5464 | 24.5464 | 0 | 24.5464 | 24.5464 | 0 | 24.5464 | 24.5464 | 0 | 24.5464
|  | 18.4876 | 0 | 18.4876 | 18.7911 | 0 | 18.7911 | 19.2315 | 0 | 19.2315 | 19.8003 | 0 | 19.8003 | 20.4174 | 0 | 20.4174 | 20.6247 | 0 | 20.6247 | 21.2153 | 0 | 21.2153 | 21.9947 | 0 | 21.9947 | 22.5465 | 0 | 22.5465 | 23.5123 | 0 | 23.5123 | 24.5162 | 0 | 24.5162 | 24.5162 | 0 | 24.5162 | 24.5162 | 0 | 24.5162 | 24.5162 | 0 | 24.5162 | 24.5162 | 0 | 24.5162
|  | 18.9025 | 0 | 18.9025 | 19.2127 | 0 | 19.2127 | 19.6631 | 0 | 19.6631 | 20.2446 | 0 | 20.2446 | 20.8756 | 0 | 20.8756 | 21.0875 | 0 | 21.0875 | 21.6913 | 0 | 21.6913 | 22.4882 | 0 | 22.4882 | 23.0524 | 0 | 23.0524 | 24.0399 | 0 | 24.0399 | 25.0663 | 0 | 25.0663 | 25.0663 | 0 | 25.0663 | 25.0663 | 0 | 25.0663 | 25.0663 | 0 | 25.0663 | 25.0663 | 0 | 25.0663
|  | 20.2621 | 0 | 20.2621 | 20.5947 | 0 | 20.5947 | 21.0774 | 0 | 21.0774 | 21.7008 | 0 | 21.7008 | 22.3772 | 0 | 22.3772 | 22.6043 | 0 | 22.6043 | 23.2516 | 0 | 23.2516 | 24.1058 | 0 | 24.1058 | 24.7106 | 0 | 24.7106 | 25.7691 | 0 | 25.7691 | 26.8694 | 0 | 26.8694 | 26.8694 | 0 | 26.8694 | 26.8694 | 0 | 26.8694 | 26.8694 | 0 | 26.8694 | 26.8694 | 0 | 26.8694
|  | 23.0694 | 0 | 23.0694 | 23.448 | 0 | 23.448 | 23.9976 | 0 | 23.9976 | 24.7074 | 0 | 24.7074 | 25.4774 | 0 | 25.4774 | 25.736 | 0 | 25.736 | 26.473 | 0 | 26.473 | 27.4456 | 0 | 27.4456 | 28.1341 | 0 | 28.1341 | 29.3392 | 0 | 29.3392 | 30.592 | 0 | 30.592 | 30.592 | 0 | 30.592 | 30.592 | 0 | 30.592 | 30.592 | 0 | 30.592 | 30.592 | 0 | 30.592
|  | 28.7381 | 0 | 28.7381 | 29.2098 | 0 | 29.2098 | 29.8944 | 0 | 29.8944 | 30.7786 | 0 | 30.7786 | 31.7378 | 0 | 31.7378 | 32.06 | 0 | 32.06 | 32.978 | 0 | 32.978 | 34.1896 | 0 | 34.1896 | 35.0474 | 0 | 35.0474 | 36.5486 | 0 | 36.5486 | 38.1092 | 0 | 38.1092 | 38.1092 | 0 | 38.1092 | 38.1092 | 0 | 38.1092 | 38.1092 | 0 | 38.1092 | 38.1092 | 0 | 38.1092
|  | 29.9662 | 0 | 29.9662 | 30.458 | 0 | 30.458 | 31.1719 | 0 | 31.1719 | 32.0939 | 0 | 32.0939 | 33.0941 | 0 | 33.0941 | 33.43 | 0 | 33.43 | 34.3873 | 0 | 34.3873 | 35.6507 | 0 | 35.6507 | 36.5451 | 0 | 36.5451 | 38.1105 | 0 | 38.1105 | 39.7378 | 0 | 39.7378 | 39.7378 | 0 | 39.7378 | 39.7378 | 0 | 39.7378 | 39.7378 | 0 | 39.7378 | 39.7378 | 0 | 39.7378
|  | 27.7514 | 0 | 27.7514 | 28.2069 | 0 | 28.2069 | 28.868 | 0 | 28.868 | 29.7218 | 0 | 29.7218 | 30.6481 | 0 | 30.6481 | 30.9592 | 0 | 30.9592 | 31.8458 | 0 | 31.8458 | 33.0158 | 0 | 33.0158 | 33.8441 | 0 | 33.8441 | 35.2938 | 0 | 35.2938 | 36.8008 | 0 | 36.8008 | 36.8008 | 0 | 36.8008 | 36.8008 | 0 | 36.8008 | 36.8008 | 0 | 36.8008 | 36.8008 | 0 | 36.8008
|  | 25.9781 | 0 | 25.9781 | 26.4045 | 0 | 26.4045 | 27.0234 | 0 | 27.0234 | 27.8226 | 0 | 27.8226 | 28.6897 | 0 | 28.6897 | 28.981 | 0 | 28.981 | 29.8108 | 0 | 29.8108 | 30.9061 | 0 | 30.9061 | 31.6814 | 0 | 31.6814 | 33.0385 | 0 | 33.0385 | 34.4492 | 0 | 34.4492 | 34.4492 | 0 | 34.4492 | 34.4492 | 0 | 34.4492 | 34.4492 | 0 | 34.4492 | 34.4492 | 0 | 34.4492
|  | 21.7906 | 0 | 21.7906 | 22.1482 | 0 | 22.1482 | 22.6674 | 0 | 22.6674 | 23.3378 | 0 | 23.3378 | 24.0651 | 0 | 24.0651 | 24.3094 | 0 | 24.3094 | 25.0055 | 0 | 25.0055 | 25.9242 | 0 | 25.9242 | 26.5746 | 0 | 26.5746 | 27.7129 | 0 | 27.7129 | 28.8962 | 0 | 28.8962 | 28.8962 | 0 | 28.8962 | 28.8962 | 0 | 28.8962 | 28.8962 | 0 | 28.8962 | 28.8962 | 0 | 28.8962
|  | 18.5601 | 0 | 18.5601 | 18.8648 | 0 | 18.8648 | 19.3069 | 0 | 19.3069 | 19.8779 | 0 | 19.8779 | 20.4975 | 0 | 20.4975 | 20.7055 | 0 | 20.7055 | 21.2984 | 0 | 21.2984 | 22.0809 | 0 | 22.0809 | 22.6349 | 0 | 22.6349 | 23.6045 | 0 | 23.6045 | 24.6124 | 0 | 24.6124 | 24.6124 | 0 | 24.6124 | 24.6124 | 0 | 24.6124 | 24.6124 | 0 | 24.6124 | 24.6124 | 0 | 24.6124
|  | 16.2603 | 0 | 16.2603 | 16.5272 | 0 | 16.5272 | 16.9146 | 0 | 16.9146 | 17.4149 | 0 | 17.4149 | 17.9576 | 0 | 17.9576 | 18.1399 | 0 | 18.1399 | 18.6593 | 0 | 18.6593 | 19.3449 | 0 | 19.3449 | 19.8302 | 0 | 19.8302 | 20.6796 | 0 | 20.6796 | 21.5626 | 0 | 21.5626 | 21.5626 | 0 | 21.5626 | 21.5626 | 0 | 21.5626 | 21.5626 | 0 | 21.5626 | 21.5626 | 0 | 21.5626
|  | 14.3367 | 0 | 14.3367 | 14.572 | 0 | 14.572 | 14.9135 | 0 | 14.9135 | 15.3546 | 0 | 15.3546 | 15.8332 | 0 | 15.8332 | 15.9939 | 0 | 15.9939 | 16.4519 | 0 | 16.4519 | 17.0563 | 0 | 17.0563 | 17.4842 | 0 | 17.4842 | 18.2332 | 0 | 18.2332 | 19.0117 | 0 | 19.0117 | 19.0117 | 0 | 19.0117 | 19.0117 | 0 | 19.0117 | 19.0117 | 0 | 19.0117 | 19.0117 | 0 | 19.0117
|  | 13.2773 | 0 | 13.2773 | 13.4953 | 0 | 13.4953 | 13.8116 | 0 | 13.8116 | 14.2201 | 0 | 14.2201 | 14.6633 | 0 | 14.6633 | 14.8121 | 0 | 14.8121 | 15.2362 | 0 | 15.2362 | 15.796 | 0 | 15.796 | 16.1923 | 0 | 16.1923 | 16.8859 | 0 | 16.8859 | 17.6069 | 0 | 17.6069 | 17.6069 | 0 | 17.6069 | 17.6069 | 0 | 17.6069 | 17.6069 | 0 | 17.6069 | 17.6069 | 0 | 17.6069
|  | 12.0567 | 0 | 12.0567 | 12.2546 | 0 | 12.2546 | 12.5418 | 0 | 12.5418 | 12.9127 | 0 | 12.9127 | 13.3152 | 0 | 13.3152 | 13.4503 | 0 | 13.4503 | 13.8355 | 0 | 13.8355 | 14.3438 | 0 | 14.3438 | 14.7036 | 0 | 14.7036 | 15.3335 | 0 | 15.3335 | 15.9882 | 0 | 15.9882 | 15.9882 | 0 | 15.9882 | 15.9882 | 0 | 15.9882 | 15.9882 | 0 | 15.9882 | 15.9882 | 0 | 15.9882
|  | 11.6029 | 0 | 11.6029 | 11.7933 | 0 | 11.7933 | 12.0697 | 0 | 12.0697 | 12.4267 | 0 | 12.4267 | 12.814 | 0 | 12.814 | 12.9441 | 0 | 12.9441 | 13.3147 | 0 | 13.3147 | 13.8039 | 0 | 13.8039 | 14.1502 | 0 | 14.1502 | 14.7563 | 0 | 14.7563 | 15.3864 | 0 | 15.3864 | 15.3864 | 0 | 15.3864 | 15.3864 | 0 | 15.3864 | 15.3864 | 0 | 15.3864 | 15.3864 | 0 | 15.3864
|  | 11.9745 | 0 | 11.9745 | 12.171 | 0 | 12.171 | 12.4563 | 0 | 12.4563 | 12.8247 | 0 | 12.8247 | 13.2244 | 0 | 13.2244 | 13.3586 | 0 | 13.3586 | 13.7412 | 0 | 13.7412 | 14.246 | 0 | 14.246 | 14.6034 | 0 | 14.6034 | 15.229 | 0 | 15.229 | 15.8792 | 0 | 15.8792 | 15.8792 | 0 | 15.8792 | 15.8792 | 0 | 15.8792 | 15.8792 | 0 | 15.8792 | 15.8792 | 0 | 15.8792
|  | 14.164 | 0 | 14.164 | 14.3965 | 0 | 14.3965 | 14.734 | 0 | 14.734 | 15.1697 | 0 | 15.1697 | 15.6425 | 0 | 15.6425 | 15.8013 | 0 | 15.8013 | 16.2537 | 0 | 16.2537 | 16.8509 | 0 | 16.8509 | 17.2737 | 0 | 17.2737 | 18.0136 | 0 | 18.0136 | 18.7827 | 0 | 18.7827 | 18.7827 | 0 | 18.7827 | 18.7827 | 0 | 18.7827 | 18.7827 | 0 | 18.7827 | 18.7827 | 0 | 18.7827
|  | 17.195 | 0 | 17.195 | 17.4773 | 0 | 17.4773 | 17.8869 | 0 | 17.8869 | 18.4159 | 0 | 18.4159 | 18.9899 | 0 | 18.9899 | 19.1827 | 0 | 19.1827 | 19.7319 | 0 | 19.7319 | 20.4569 | 0 | 20.4569 | 20.9701 | 0 | 20.9701 | 21.8684 | 0 | 21.8684 | 22.8021 | 0 | 22.8021 | 22.8021 | 0 | 22.8021 | 22.8021 | 0 | 22.8021 | 22.8021 | 0 | 22.8021 | 22.8021 | 0 | 22.8021
|  | 19.9481 | 0 | 19.9481 | 20.2756 | 0 | 20.2756 | 20.7508 | 0 | 20.7508 | 21.3645 | 0 | 21.3645 | 22.0304 | 0 | 22.0304 | 22.254 | 0 | 22.254 | 22.8912 | 0 | 22.8912 | 23.7323 | 0 | 23.7323 | 24.3277 | 0 | 24.3277 | 25.3697 | 0 | 25.3697 | 26.453 | 0 | 26.453 | 26.453 | 0 | 26.453 | 26.453 | 0 | 26.453 | 26.453 | 0 | 26.453 | 26.453 | 0 | 26.453
|  | 17.6311 | 0 | 17.6311 | 17.9205 | 0 | 17.9205 | 18.3405 | 0 | 18.3405 | 18.8829 | 0 | 18.8829 | 19.4714 | 0 | 19.4714 | 19.6691 | 0 | 19.6691 | 20.2323 | 0 | 20.2323 | 20.9756 | 0 | 20.9756 | 21.5019 | 0 | 21.5019 | 22.4229 | 0 | 22.4229 | 23.3803 | 0 | 23.3803 | 23.3803 | 0 | 23.3803 | 23.3803 | 0 | 23.3803 | 23.3803 | 0 | 23.3803 | 23.3803 | 0 | 23.3803
|  | 17.0543 | 0 | 17.0543 | 17.3342 | 0 | 17.3342 | 17.7405 | 0 | 17.7405 | 18.2652 | 0 | 18.2652 | 18.8345 | 0 | 18.8345 | 19.0256 | 0 | 19.0256 | 19.5704 | 0 | 19.5704 | 20.2895 | 0 | 20.2895 | 20.7985 | 0 | 20.7985 | 21.6894 | 0 | 21.6894 | 22.6155 | 0 | 22.6155 | 22.6155 | 0 | 22.6155 | 22.6155 | 0 | 22.6155 | 22.6155 | 0 | 22.6155 | 22.6155 | 0 | 22.6155
|  | 16.5936 | 0 | 16.5936 | 16.866 | 0 | 16.866 | 17.2613 | 0 | 17.2613 | 17.7718 | 0 | 17.7718 | 18.3257 | 0 | 18.3257 | 18.5117 | 0 | 18.5117 | 19.0418 | 0 | 19.0418 | 19.7414 | 0 | 19.7414 | 20.2367 | 0 | 20.2367 | 21.1035 | 0 | 21.1035 | 22.0046 | 0 | 22.0046 | 22.0046 | 0 | 22.0046 | 22.0046 | 0 | 22.0046 | 22.0046 | 0 | 22.0046 | 22.0046 | 0 | 22.0046
|  | 16.6454 | 0 | 16.6454 | 16.9186 | 0 | 16.9186 | 17.3152 | 0 | 17.3152 | 17.8273 | 0 | 17.8273 | 18.3829 | 0 | 18.3829 | 18.5695 | 0 | 18.5695 | 19.1012 | 0 | 19.1012 | 19.803 | 0 | 19.803 | 20.2998 | 0 | 20.2998 | 21.1694 | 0 | 21.1694 | 22.0733 | 0 | 22.0733 | 22.0733 | 0 | 22.0733 | 22.0733 | 0 | 22.0733 | 22.0733 | 0 | 22.0733 | 22.0733 | 0 | 22.0733
|  | 17.422 | 0 | 17.422 | 17.708 | 0 | 17.708 | 18.1231 | 0 | 18.1231 | 18.6591 | 0 | 18.6591 | 19.2406 | 0 | 19.2406 | 19.4359 | 0 | 19.4359 | 19.9924 | 0 | 19.9924 | 20.727 | 0 | 20.727 | 21.247 | 0 | 21.247 | 22.1571 | 0 | 22.1571 | 23.1032 | 0 | 23.1032 | 23.1032 | 0 | 23.1032 | 23.1032 | 0 | 23.1032 | 23.1032 | 0 | 23.1032 | 23.1032 | 0 | 23.1032
|  | 16.75 | 0 | 16.75 | 17.025 | 0 | 17.025 | 17.424 | 0 | 17.424 | 17.9393 | 0 | 17.9393 | 18.4984 | 0 | 18.4984 | 18.6862 | 0 | 18.6862 | 19.2213 | 0 | 19.2213 | 19.9275 | 0 | 19.9275 | 20.4274 | 0 | 20.4274 | 21.3024 | 0 | 21.3024 | 22.212 | 0 | 22.212 | 22.212 | 0 | 22.212 | 22.212 | 0 | 22.212 | 22.212 | 0 | 22.212 | 22.212 | 0 | 22.212
|  | 16.9536 | 0 | 16.9536 | 17.2319 | 0 | 17.2319 | 17.6358 | 0 | 17.6358 | 18.1573 | 0 | 18.1573 | 18.7233 | 0 | 18.7233 | 18.9133 | 0 | 18.9133 | 19.4549 | 0 | 19.4549 | 20.1697 | 0 | 20.1697 | 20.6757 | 0 | 20.6757 | 21.5613 | 0 | 21.5613 | 22.482 | 0 | 22.482 | 22.482 | 0 | 22.482 | 22.482 | 0 | 22.482 | 22.482 | 0 | 22.482 | 22.482 | 0 | 22.482
|  | 18.2307 | 0 | 18.2307 | 18.5299 | 0 | 18.5299 | 18.9642 | 0 | 18.9642 | 19.5251 | 0 | 19.5251 | 20.1336 | 0 | 20.1336 | 20.338 | 0 | 20.338 | 20.9204 | 0 | 20.9204 | 21.689 | 0 | 21.689 | 22.2331 | 0 | 22.2331 | 23.1855 | 0 | 23.1855 | 24.1755 | 0 | 24.1755 | 24.1755 | 0 | 24.1755 | 24.1755 | 0 | 24.1755 | 24.1755 | 0 | 24.1755 | 24.1755 | 0 | 24.1755
|  | 20.9098 | 0 | 20.9098 | 21.253 | 0 | 21.253 | 21.7511 | 0 | 21.7511 | 22.3944 | 0 | 22.3944 | 23.0924 | 0 | 23.0924 | 23.3268 | 0 | 23.3268 | 23.9947 | 0 | 23.9947 | 24.8763 | 0 | 24.8763 | 25.5004 | 0 | 25.5004 | 26.5927 | 0 | 26.5927 | 27.7282 | 0 | 27.7282 | 27.7282 | 0 | 27.7282 | 27.7282 | 0 | 27.7282 | 27.7282 | 0 | 27.7282 | 27.7282 | 0 | 27.7282
|  | 26.1419 | 0 | 26.1419 | 26.571 | 0 | 26.571 | 27.1938 | 0 | 27.1938 | 27.9981 | 0 | 27.9981 | 28.8707 | 0 | 28.8707 | 29.1638 | 0 | 29.1638 | 29.9989 | 0 | 29.9989 | 31.101 | 0 | 31.101 | 31.8813 | 0 | 31.8813 | 33.2469 | 0 | 33.2469 | 34.6665 | 0 | 34.6665 | 34.6665 | 0 | 34.6665 | 34.6665 | 0 | 34.6665 | 34.6665 | 0 | 34.6665 | 34.6665 | 0 | 34.6665
|  | 26.1932 | 0 | 26.1932 | 26.6231 | 0 | 26.6231 | 27.2471 | 0 | 27.2471 | 28.053 | 0 | 28.053 | 28.9273 | 0 | 28.9273 | 29.2209 | 0 | 29.2209 | 30.0577 | 0 | 30.0577 | 31.162 | 0 | 31.162 | 31.9438 | 0 | 31.9438 | 33.3121 | 0 | 33.3121 | 34.7345 | 0 | 34.7345 | 34.7345 | 0 | 34.7345 | 34.7345 | 0 | 34.7345 | 34.7345 | 0 | 34.7345 | 34.7345 | 0 | 34.7345
|  | 25.003 | 0 | 25.003 | 25.4134 | 0 | 25.4134 | 26.009 | 0 | 26.009 | 26.7782 | 0 | 26.7782 | 27.6128 | 0 | 27.6128 | 27.8931 | 0 | 27.8931 | 28.6918 | 0 | 28.6918 | 29.746 | 0 | 29.746 | 30.4922 | 0 | 30.4922 | 31.7984 | 0 | 31.7984 | 33.1561 | 0 | 33.1561 | 33.1561 | 0 | 33.1561 | 33.1561 | 0 | 33.1561 | 33.1561 | 0 | 33.1561 | 33.1561 | 0 | 33.1561
|  | 23.7669 | 0 | 23.7669 | 24.1571 | 0 | 24.1571 | 24.7233 | 0 | 24.7233 | 25.4545 | 0 | 25.4545 | 26.2478 | 0 | 26.2478 | 26.5142 | 0 | 26.5142 | 27.2735 | 0 | 27.2735 | 28.2755 | 0 | 28.2755 | 28.9849 | 0 | 28.9849 | 30.2264 | 0 | 30.2264 | 31.5171 | 0 | 31.5171 | 31.5171 | 0 | 31.5171 | 31.5171 | 0 | 31.5171 | 31.5171 | 0 | 31.5171 | 31.5171 | 0 | 31.5171
|  | 21.8602 | 0 | 21.8602 | 22.219 | 0 | 22.219 | 22.7398 | 0 | 22.7398 | 23.4123 | 0 | 23.4123 | 24.142 | 0 | 24.142 | 24.387 | 0 | 24.387 | 25.0854 | 0 | 25.0854 | 26.007 | 0 | 26.007 | 26.6595 | 0 | 26.6595 | 27.8014 | 0 | 27.8014 | 28.9885 | 0 | 28.9885 | 28.9885 | 0 | 28.9885 | 28.9885 | 0 | 28.9885 | 28.9885 | 0 | 28.9885 | 28.9885 | 0 | 28.9885
|  | 19.7204 | 0 | 19.7204 | 20.0441 | 0 | 20.0441 | 20.5139 | 0 | 20.5139 | 21.1206 | 0 | 21.1206 | 21.7789 | 0 | 21.7789 | 21.9999 | 0 | 21.9999 | 22.6299 | 0 | 22.6299 | 23.4613 | 0 | 23.4613 | 24.0499 | 0 | 24.0499 | 25.0801 | 0 | 25.0801 | 26.151 | 0 | 26.151 | 26.151 | 0 | 26.151 | 26.151 | 0 | 26.151 | 26.151 | 0 | 26.151 | 26.151 | 0 | 26.151
|  | 17.6347 | 0 | 17.6347 | 17.9242 | 0 | 17.9242 | 18.3443 | 0 | 18.3443 | 18.8868 | 0 | 18.8868 | 19.4755 | 0 | 19.4755 | 19.6732 | 0 | 19.6732 | 20.2365 | 0 | 20.2365 | 20.98 | 0 | 20.98 | 21.5063 | 0 | 21.5063 | 22.4276 | 0 | 22.4276 | 23.3852 | 0 | 23.3852 | 23.3852 | 0 | 23.3852 | 23.3852 | 0 | 23.3852 | 23.3852 | 0 | 23.3852 | 23.3852 | 0 | 23.3852
|  | 15.4613 | 0 | 15.4613 | 15.7151 | 0 | 15.7151 | 16.0835 | 0 | 16.0835 | 16.5591 | 0 | 16.5591 | 17.0752 | 0 | 17.0752 | 17.2486 | 0 | 17.2486 | 17.7425 | 0 | 17.7425 | 18.3943 | 0 | 18.3943 | 18.8558 | 0 | 18.8558 | 19.6635 | 0 | 19.6635 | 20.5031 | 0 | 20.5031 | 20.5031 | 0 | 20.5031 | 20.5031 | 0 | 20.5031 | 20.5031 | 0 | 20.5031 | 20.5031 | 0 | 20.5031
|  | 14.3258 | 0 | 14.3258 | 14.5609 | 0 | 14.5609 | 14.9022 | 0 | 14.9022 | 15.3429 | 0 | 15.3429 | 15.8211 | 0 | 15.8211 | 15.9817 | 0 | 15.9817 | 16.4394 | 0 | 16.4394 | 17.0433 | 0 | 17.0433 | 17.4709 | 0 | 17.4709 | 18.2193 | 0 | 18.2193 | 18.9972 | 0 | 18.9972 | 18.9972 | 0 | 18.9972 | 18.9972 | 0 | 18.9972 | 18.9972 | 0 | 18.9972 | 18.9972 | 0 | 18.9972
|  | 12.8109 | 0 | 12.8109 | 13.0212 | 0 | 13.0212 | 13.3264 | 0 | 13.3264 | 13.7205 | 0 | 13.7205 | 14.1481 | 0 | 14.1481 | 14.2917 | 0 | 14.2917 | 14.701 | 0 | 14.701 | 15.2411 | 0 | 15.2411 | 15.6235 | 0 | 15.6235 | 16.2927 | 0 | 16.2927 | 16.9884 | 0 | 16.9884 | 16.9884 | 0 | 16.9884 | 16.9884 | 0 | 16.9884 | 16.9884 | 0 | 16.9884 | 16.9884 | 0 | 16.9884
|  | 12.0528 | 0 | 12.0528 | 12.2506 | 0 | 12.2506 | 12.5378 | 0 | 12.5378 | 12.9086 | 0 | 12.9086 | 13.3109 | 0 | 13.3109 | 13.446 | 0 | 13.446 | 13.831 | 0 | 13.831 | 14.3392 | 0 | 14.3392 | 14.6989 | 0 | 14.6989 | 15.3285 | 0 | 15.3285 | 15.9831 | 0 | 15.9831 | 15.9831 | 0 | 15.9831 | 15.9831 | 0 | 15.9831 | 15.9831 | 0 | 15.9831 | 15.9831 | 0 | 15.9831
|  | 12.1963 | 0 | 12.1963 | 12.3965 | 0 | 12.3965 | 12.687 | 0 | 12.687 | 13.0623 | 0 | 13.0623 | 13.4694 | 0 | 13.4694 | 13.6061 | 0 | 13.6061 | 13.9957 | 0 | 13.9957 | 14.5099 | 0 | 14.5099 | 14.8739 | 0 | 14.8739 | 15.511 | 0 | 15.511 | 16.1733 | 0 | 16.1733 | 16.1733 | 0 | 16.1733 | 16.1733 | 0 | 16.1733 | 16.1733 | 0 | 16.1733 | 16.1733 | 0 | 16.1733
|  | 12.7583 | 0 | 12.7583 | 12.9677 | 0 | 12.9677 | 13.2716 | 0 | 13.2716 | 13.6641 | 0 | 13.6641 | 14.09 | 0 | 14.09 | 14.233 | 0 | 14.233 | 14.6406 | 0 | 14.6406 | 15.1785 | 0 | 15.1785 | 15.5593 | 0 | 15.5593 | 16.2257 | 0 | 16.2257 | 16.9186 | 0 | 16.9186 | 16.9186 | 0 | 16.9186 | 16.9186 | 0 | 16.9186 | 16.9186 | 0 | 16.9186 | 16.9186 | 0 | 16.9186
|  | 14.2437 | 0 | 14.2437 | 14.4775 | 0 | 14.4775 | 14.8169 | 0 | 14.8169 | 15.2551 | 0 | 15.2551 | 15.7305 | 0 | 15.7305 | 15.8902 | 0 | 15.8902 | 16.3452 | 0 | 16.3452 | 16.9458 | 0 | 16.9458 | 17.3709 | 0 | 17.3709 | 18.115 | 0 | 18.115 | 18.8885 | 0 | 18.8885 | 18.8885 | 0 | 18.8885 | 18.8885 | 0 | 18.8885 | 18.8885 | 0 | 18.8885 | 18.8885 | 0 | 18.8885
|  | 16.2447 | 0 | 16.2447 | 16.5113 | 0 | 16.5113 | 16.8983 | 0 | 16.8983 | 17.3981 | 0 | 17.3981 | 17.9403 | 0 | 17.9403 | 18.1224 | 0 | 18.1224 | 18.6414 | 0 | 18.6414 | 19.3262 | 0 | 19.3262 | 19.8111 | 0 | 19.8111 | 20.6597 | 0 | 20.6597 | 21.5419 | 0 | 21.5419 | 21.5419 | 0 | 21.5419 | 21.5419 | 0 | 21.5419 | 21.5419 | 0 | 21.5419 | 21.5419 | 0 | 21.5419
|  | 17.5502 | 0 | 17.5502 | 17.8383 | 0 | 17.8383 | 18.2564 | 0 | 18.2564 | 18.7964 | 0 | 18.7964 | 19.3822 | 0 | 19.3822 | 19.5789 | 0 | 19.5789 | 20.1396 | 0 | 20.1396 | 20.8795 | 0 | 20.8795 | 21.4033 | 0 | 21.4033 | 22.3201 | 0 | 22.3201 | 23.2732 | 0 | 23.2732 | 23.2732 | 0 | 23.2732 | 23.2732 | 0 | 23.2732 | 23.2732 | 0 | 23.2732 | 23.2732 | 0 | 23.2732
|  | 18.0522 | 0 | 18.0522 | 18.3485 | 0 | 18.3485 | 18.7786 | 0 | 18.7786 | 19.334 | 0 | 19.334 | 19.9366 | 0 | 19.9366 | 20.1389 | 0 | 20.1389 | 20.7156 | 0 | 20.7156 | 21.4767 | 0 | 21.4767 | 22.0155 | 0 | 22.0155 | 22.9585 | 0 | 22.9585 | 23.9388 | 0 | 23.9388 | 23.9388 | 0 | 23.9388 | 23.9388 | 0 | 23.9388 | 23.9388 | 0 | 23.9388 | 23.9388 | 0 | 23.9388
|  | 18.5187 | 0 | 18.5187 | 18.8227 | 0 | 18.8227 | 19.2639 | 0 | 19.2639 | 19.8336 | 0 | 19.8336 | 20.4517 | 0 | 20.4517 | 20.6593 | 0 | 20.6593 | 21.2509 | 0 | 21.2509 | 22.0317 | 0 | 22.0317 | 22.5844 | 0 | 22.5844 | 23.5518 | 0 | 23.5518 | 24.5574 | 0 | 24.5574 | 24.5574 | 0 | 24.5574 | 24.5574 | 0 | 24.5574 | 24.5574 | 0 | 24.5574 | 24.5574 | 0 | 24.5574
|  | 18.9898 | 0 | 18.9898 | 19.3015 | 0 | 19.3015 | 19.7539 | 0 | 19.7539 | 20.3381 | 0 | 20.3381 | 20.972 | 0 | 20.972 | 21.1849 | 0 | 21.1849 | 21.7915 | 0 | 21.7915 | 22.5921 | 0 | 22.5921 | 23.1589 | 0 | 23.1589 | 24.1509 | 0 | 24.1509 | 25.1821 | 0 | 25.1821 | 25.1821 | 0 | 25.1821 | 25.1821 | 0 | 25.1821 | 25.1821 | 0 | 25.1821 | 25.1821 | 0 | 25.1821
|  | 18.9873 | 0 | 18.9873 | 19.2989 | 0 | 19.2989 | 19.7513 | 0 | 19.7513 | 20.3354 | 0 | 20.3354 | 20.9692 | 0 | 20.9692 | 21.182 | 0 | 21.182 | 21.7886 | 0 | 21.7886 | 22.5891 | 0 | 22.5891 | 23.1558 | 0 | 23.1558 | 24.1477 | 0 | 24.1477 | 25.1788 | 0 | 25.1788 | 25.1788 | 0 | 25.1788 | 25.1788 | 0 | 25.1788 | 25.1788 | 0 | 25.1788 | 25.1788 | 0 | 25.1788
|  | 19.089 | 0 | 19.089 | 19.4023 | 0 | 19.4023 | 19.8571 | 0 | 19.8571 | 20.4443 | 0 | 20.4443 | 21.0815 | 0 | 21.0815 | 21.2955 | 0 | 21.2955 | 21.9053 | 0 | 21.9053 | 22.7101 | 0 | 22.7101 | 23.2798 | 0 | 23.2798 | 24.277 | 0 | 24.277 | 25.3136 | 0 | 25.3136 | 25.3136 | 0 | 25.3136 | 25.3136 | 0 | 25.3136 | 25.3136 | 0 | 25.3136 | 25.3136 | 0 | 25.3136
|  | 19.9823 | 0 | 19.9823 | 20.3103 | 0 | 20.3103 | 20.7864 | 0 | 20.7864 | 21.4011 | 0 | 21.4011 | 22.0681 | 0 | 22.0681 | 22.2921 | 0 | 22.2921 | 22.9305 | 0 | 22.9305 | 23.7729 | 0 | 23.7729 | 24.3694 | 0 | 24.3694 | 25.4132 | 0 | 25.4132 | 26.4983 | 0 | 26.4983 | 26.4983 | 0 | 26.4983 | 26.4983 | 0 | 26.4983 | 26.4983 | 0 | 26.4983 | 26.4983 | 0 | 26.4983
|  | 20.4667 | 0 | 20.4667 | 20.8026 | 0 | 20.8026 | 21.2902 | 0 | 21.2902 | 21.9199 | 0 | 21.9199 | 22.603 | 0 | 22.603 | 22.8325 | 0 | 22.8325 | 23.4863 | 0 | 23.4863 | 24.3492 | 0 | 24.3492 | 24.96 | 0 | 24.96 | 26.0292 | 0 | 26.0292 | 27.1406 | 0 | 27.1406 | 27.1406 | 0 | 27.1406 | 27.1406 | 0 | 27.1406 | 27.1406 | 0 | 27.1406 | 27.1406 | 0 | 27.1406
|  | 22.7296 | 0 | 22.7296 | 23.1027 | 0 | 23.1027 | 23.6442 | 0 | 23.6442 | 24.3435 | 0 | 24.3435 | 25.1022 | 0 | 25.1022 | 25.357 | 0 | 25.357 | 26.0831 | 0 | 26.0831 | 27.0414 | 0 | 27.0414 | 27.7198 | 0 | 27.7198 | 28.9072 | 0 | 28.9072 | 30.1415 | 0 | 30.1415 | 30.1415 | 0 | 30.1415 | 30.1415 | 0 | 30.1415 | 30.1415 | 0 | 30.1415 | 30.1415 | 0 | 30.1415
|  | 26.3412 | 0 | 26.3412 | 26.7736 | 0 | 26.7736 | 27.4011 | 0 | 27.4011 | 28.2115 | 0 | 28.2115 | 29.0908 | 0 | 29.0908 | 29.3861 | 0 | 29.3861 | 30.2276 | 0 | 30.2276 | 31.3381 | 0 | 31.3381 | 32.1243 | 0 | 32.1243 | 33.5004 | 0 | 33.5004 | 34.9308 | 0 | 34.9308 | 34.9308 | 0 | 34.9308 | 34.9308 | 0 | 34.9308 | 34.9308 | 0 | 34.9308 | 34.9308 | 0 | 34.9308
|  | 25.4635 | 0 | 25.4635 | 25.8815 | 0 | 25.8815 | 26.4881 | 0 | 26.4881 | 27.2715 | 0 | 27.2715 | 28.1215 | 0 | 28.1215 | 28.4069 | 0 | 28.4069 | 29.2204 | 0 | 29.2204 | 30.2939 | 0 | 30.2939 | 31.0539 | 0 | 31.0539 | 32.3841 | 0 | 32.3841 | 33.7669 | 0 | 33.7669 | 33.7669 | 0 | 33.7669 | 33.7669 | 0 | 33.7669 | 33.7669 | 0 | 33.7669 | 33.7669 | 0 | 33.7669
|  | 23.5782 | 0 | 23.5782 | 23.9652 | 0 | 23.9652 | 24.5269 | 0 | 24.5269 | 25.2523 | 0 | 25.2523 | 26.0393 | 0 | 26.0393 | 26.3037 | 0 | 26.3037 | 27.0569 | 0 | 27.0569 | 28.0509 | 0 | 28.0509 | 28.7547 | 0 | 28.7547 | 29.9864 | 0 | 29.9864 | 31.2668 | 0 | 31.2668 | 31.2668 | 0 | 31.2668 | 31.2668 | 0 | 31.2668 | 31.2668 | 0 | 31.2668 | 31.2668 | 0 | 31.2668
|  | 22.4217 | 0 | 22.4217 | 22.7898 | 0 | 22.7898 | 23.3239 | 0 | 23.3239 | 24.0137 | 0 | 24.0137 | 24.7622 | 0 | 24.7622 | 25.0135 | 0 | 25.0135 | 25.7298 | 0 | 25.7298 | 26.6751 | 0 | 26.6751 | 27.3443 | 0 | 27.3443 | 28.5156 | 0 | 28.5156 | 29.7332 | 0 | 29.7332 | 29.7332 | 0 | 29.7332 | 29.7332 | 0 | 29.7332 | 29.7332 | 0 | 29.7332 | 29.7332 | 0 | 29.7332
|  | 20.9182 | 0 | 20.9182 | 21.2615 | 0 | 21.2615 | 21.7599 | 0 | 21.7599 | 22.4034 | 0 | 22.4034 | 23.1017 | 0 | 23.1017 | 23.3362 | 0 | 23.3362 | 24.0044 | 0 | 24.0044 | 24.8863 | 0 | 24.8863 | 25.5106 | 0 | 25.5106 | 26.6034 | 0 | 26.6034 | 27.7393 | 0 | 27.7393 | 27.7393 | 0 | 27.7393 | 27.7393 | 0 | 27.7393 | 27.7393 | 0 | 27.7393 | 27.7393 | 0 | 27.7393
|  | 19.2552 | 0 | 19.2552 | 19.5713 | 0 | 19.5713 | 20.03 | 0 | 20.03 | 20.6224 | 0 | 20.6224 | 21.2651 | 0 | 21.2651 | 21.481 | 0 | 21.481 | 22.0961 | 0 | 22.0961 | 22.9079 | 0 | 22.9079 | 23.4826 | 0 | 23.4826 | 24.4885 | 0 | 24.4885 | 25.5341 | 0 | 25.5341 | 25.5341 | 0 | 25.5341 | 25.5341 | 0 | 25.5341 | 25.5341 | 0 | 25.5341 | 25.5341 | 0 | 25.5341
|  | 17.9924 | 0 | 17.9924 | 18.2877 | 0 | 18.2877 | 18.7164 | 0 | 18.7164 | 19.2699 | 0 | 19.2699 | 19.8705 | 0 | 19.8705 | 20.0722 | 0 | 20.0722 | 20.647 | 0 | 20.647 | 21.4055 | 0 | 21.4055 | 21.9425 | 0 | 21.9425 | 22.8824 | 0 | 22.8824 | 23.8595 | 0 | 23.8595 | 23.8595 | 0 | 23.8595 | 23.8595 | 0 | 23.8595 | 23.8595 | 0 | 23.8595 | 23.8595 | 0 | 23.8595
|  | 15.9861 | 0 | 15.9861 | 16.2485 | 0 | 16.2485 | 16.6293 | 0 | 16.6293 | 17.1212 | 0 | 17.1212 | 17.6548 | 0 | 17.6548 | 17.834 | 0 | 17.834 | 18.3446 | 0 | 18.3446 | 19.0186 | 0 | 19.0186 | 19.4958 | 0 | 19.4958 | 20.3309 | 0 | 20.3309 | 21.199 | 0 | 21.199 | 21.199 | 0 | 21.199 | 21.199 | 0 | 21.199 | 21.199 | 0 | 21.199 | 21.199 | 0 | 21.199
|  | 14.8655 | 0 | 14.8655 | 15.1095 | 0 | 15.1095 | 15.4636 | 0 | 15.4636 | 15.921 | 0 | 15.921 | 16.4172 | 0 | 16.4172 | 16.5838 | 0 | 16.5838 | 17.0587 | 0 | 17.0587 | 17.6854 | 0 | 17.6854 | 18.1291 | 0 | 18.1291 | 18.9057 | 0 | 18.9057 | 19.7129 | 0 | 19.7129 | 19.7129 | 0 | 19.7129 | 19.7129 | 0 | 19.7129 | 19.7129 | 0 | 19.7129 | 19.7129 | 0 | 19.7129
|  | 13.5398 | 0 | 13.5398 | 13.7621 | 0 | 13.7621 | 14.0846 | 0 | 14.0846 | 14.5012 | 0 | 14.5012 | 14.9531 | 0 | 14.9531 | 15.1049 | 0 | 15.1049 | 15.5375 | 0 | 15.5375 | 16.1083 | 0 | 16.1083 | 16.5124 | 0 | 16.5124 | 17.2197 | 0 | 17.2197 | 17.955 | 0 | 17.955 | 17.955 | 0 | 17.955 | 17.955 | 0 | 17.955 | 17.955 | 0 | 17.955 | 17.955 | 0 | 17.955
|  | 12.5661 | 0 | 12.5661 | 12.7724 | 0 | 12.7724 | 13.0717 | 0 | 13.0717 | 13.4583 | 0 | 13.4583 | 13.8778 | 0 | 13.8778 | 14.0187 | 0 | 14.0187 | 14.4201 | 0 | 14.4201 | 14.9499 | 0 | 14.9499 | 15.3249 | 0 | 15.3249 | 15.9814 | 0 | 15.9814 | 16.6638 | 0 | 16.6638 | 16.6638 | 0 | 16.6638 | 16.6638 | 0 | 16.6638 | 16.6638 | 0 | 16.6638 | 16.6638 | 0 | 16.6638
|  | 11.9228 | 0 | 11.9228 | 12.1185 | 0 | 12.1185 | 12.4025 | 0 | 12.4025 | 12.7693 | 0 | 12.7693 | 13.1673 | 0 | 13.1673 | 13.301 | 0 | 13.301 | 13.6818 | 0 | 13.6818 | 14.1845 | 0 | 14.1845 | 14.5404 | 0 | 14.5404 | 15.1632 | 0 | 15.1632 | 15.8106 | 0 | 15.8106 | 15.8106 | 0 | 15.8106 | 15.8106 | 0 | 15.8106 | 15.8106 | 0 | 15.8106 | 15.8106 | 0 | 15.8106
|  | 12.2402 | 0 | 12.2402 | 12.4411 | 0 | 12.4411 | 12.7327 | 0 | 12.7327 | 13.1093 | 0 | 13.1093 | 13.5179 | 0 | 13.5179 | 13.6551 | 0 | 13.6551 | 14.0461 | 0 | 14.0461 | 14.5621 | 0 | 14.5621 | 14.9275 | 0 | 14.9275 | 15.5669 | 0 | 15.5669 | 16.2316 | 0 | 16.2316 | 16.2316 | 0 | 16.2316 | 16.2316 | 0 | 16.2316 | 16.2316 | 0 | 16.2316 | 16.2316 | 0 | 16.2316
|  | 13.3119 | 0 | 13.3119 | 13.5304 | 0 | 13.5304 | 13.8475 | 0 | 13.8475 | 14.2571 | 0 | 14.2571 | 14.7014 | 0 | 14.7014 | 14.8506 | 0 | 14.8506 | 15.2759 | 0 | 15.2759 | 15.8371 | 0 | 15.8371 | 16.2344 | 0 | 16.2344 | 16.9298 | 0 | 16.9298 | 17.6527 | 0 | 17.6527 | 17.6527 | 0 | 17.6527 | 17.6527 | 0 | 17.6527 | 17.6527 | 0 | 17.6527 | 17.6527 | 0 | 17.6527
|  | 15.2597 | 0 | 15.2597 | 15.5102 | 0 | 15.5102 | 15.8738 | 0 | 15.8738 | 16.3432 | 0 | 16.3432 | 16.8526 | 0 | 16.8526 | 17.0237 | 0 | 17.0237 | 17.5111 | 0 | 17.5111 | 18.1545 | 0 | 18.1545 | 18.6099 | 0 | 18.6099 | 19.4071 | 0 | 19.4071 | 20.2358 | 0 | 20.2358 | 20.2358 | 0 | 20.2358 | 20.2358 | 0 | 20.2358 | 20.2358 | 0 | 20.2358 | 20.2358 | 0 | 20.2358
|  | 17.0954 | 0 | 17.0954 | 17.376 | 0 | 17.376 | 17.7833 | 0 | 17.7833 | 18.3092 | 0 | 18.3092 | 18.8799 | 0 | 18.8799 | 19.0715 | 0 | 19.0715 | 19.6176 | 0 | 19.6176 | 20.3384 | 0 | 20.3384 | 20.8486 | 0 | 20.8486 | 21.7417 | 0 | 21.7417 | 22.67 | 0 | 22.67 | 22.67 | 0 | 22.67 | 22.67 | 0 | 22.67 | 22.67 | 0 | 22.67 | 22.67 | 0 | 22.67
|  | 17.9886 | 0 | 17.9886 | 18.2839 | 0 | 18.2839 | 18.7124 | 0 | 18.7124 | 19.2659 | 0 | 19.2659 | 19.8663 | 0 | 19.8663 | 20.068 | 0 | 20.068 | 20.6426 | 0 | 20.6426 | 21.401 | 0 | 21.401 | 21.9379 | 0 | 21.9379 | 22.8776 | 0 | 22.8776 | 23.8545 | 0 | 23.8545 | 23.8545 | 0 | 23.8545 | 23.8545 | 0 | 23.8545 | 23.8545 | 0 | 23.8545 | 23.8545 | 0 | 23.8545
|  | 17.9742 | 0 | 17.9742 | 18.2693 | 0 | 18.2693 | 18.6975 | 0 | 18.6975 | 19.2505 | 0 | 19.2505 | 19.8504 | 0 | 19.8504 | 20.0519 | 0 | 20.0519 | 20.6261 | 0 | 20.6261 | 21.3839 | 0 | 21.3839 | 21.9204 | 0 | 21.9204 | 22.8593 | 0 | 22.8593 | 23.8354 | 0 | 23.8354 | 23.8354 | 0 | 23.8354 | 23.8354 | 0 | 23.8354 | 23.8354 | 0 | 23.8354 | 23.8354 | 0 | 23.8354
|  | 17.889 | 0 | 17.889 | 18.1826 | 0 | 18.1826 | 18.6088 | 0 | 18.6088 | 19.1592 | 0 | 19.1592 | 19.7563 | 0 | 19.7563 | 19.9568 | 0 | 19.9568 | 20.5283 | 0 | 20.5283 | 21.2825 | 0 | 21.2825 | 21.8164 | 0 | 21.8164 | 22.7509 | 0 | 22.7509 | 23.7224 | 0 | 23.7224 | 23.7224 | 0 | 23.7224 | 23.7224 | 0 | 23.7224 | 23.7224 | 0 | 23.7224 | 23.7224 | 0 | 23.7224
|  | 17.7516 | 0 | 17.7516 | 18.043 | 0 | 18.043 | 18.4659 | 0 | 18.4659 | 19.012 | 0 | 19.012 | 19.6045 | 0 | 19.6045 | 19.8036 | 0 | 19.8036 | 20.3706 | 0 | 20.3706 | 21.119 | 0 | 21.119 | 21.6489 | 0 | 21.6489 | 22.5762 | 0 | 22.5762 | 23.5402 | 0 | 23.5402 | 23.5402 | 0 | 23.5402 | 23.5402 | 0 | 23.5402 | 23.5402 | 0 | 23.5402 | 23.5402 | 0 | 23.5402
|  | 17.6572 | 0 | 17.6572 | 17.947 | 0 | 17.947 | 18.3677 | 0 | 18.3677 | 18.9109 | 0 | 18.9109 | 19.5003 | 0 | 19.5003 | 19.6982 | 0 | 19.6982 | 20.2623 | 0 | 20.2623 | 21.0067 | 0 | 21.0067 | 21.5337 | 0 | 21.5337 | 22.4561 | 0 | 22.4561 | 23.415 | 0 | 23.415 | 23.415 | 0 | 23.415 | 23.415 | 0 | 23.415 | 23.415 | 0 | 23.415 | 23.415 | 0 | 23.415
|  | 18.4524 | 0 | 18.4524 | 18.7553 | 0 | 18.7553 | 19.1949 | 0 | 19.1949 | 19.7626 | 0 | 19.7626 | 20.3785 | 0 | 20.3785 | 20.5854 | 0 | 20.5854 | 21.1748 | 0 | 21.1748 | 21.9528 | 0 | 21.9528 | 22.5036 | 0 | 22.5036 | 23.4675 | 0 | 23.4675 | 24.4695 | 0 | 24.4695 | 24.4695 | 0 | 24.4695 | 24.4695 | 0 | 24.4695 | 24.4695 | 0 | 24.4695 | 24.4695 | 0 | 24.4695
|  | 20.1 | 0 | 20.1 | 20.4299 | 0 | 20.4299 | 20.9087 | 0 | 20.9087 | 21.5271 | 0 | 21.5271 | 22.198 | 0 | 22.198 | 22.4234 | 0 | 22.4234 | 23.0655 | 0 | 23.0655 | 23.9129 | 0 | 23.9129 | 24.5128 | 0 | 24.5128 | 25.5628 | 0 | 25.5628 | 26.6543 | 0 | 26.6543 | 26.6543 | 0 | 26.6543 | 26.6543 | 0 | 26.6543 | 26.6543 | 0 | 26.6543 | 26.6543 | 0 | 26.6543
|  | 22.6034 | 0 | 22.6034 | 22.9744 | 0 | 22.9744 | 23.5129 | 0 | 23.5129 | 24.2083 | 0 | 24.2083 | 24.9628 | 0 | 24.9628 | 25.2162 | 0 | 25.2162 | 25.9382 | 0 | 25.9382 | 26.8912 | 0 | 26.8912 | 27.5659 | 0 | 27.5659 | 28.7466 | 0 | 28.7466 | 29.9741 | 0 | 29.9741 | 29.9741 | 0 | 29.9741 | 29.9741 | 0 | 29.9741 | 29.9741 | 0 | 29.9741 | 29.9741 | 0 | 29.9741
|  | 27.9048 | 0 | 27.9048 | 28.3629 | 0 | 28.3629 | 29.0277 | 0 | 29.0277 | 29.8862 | 0 | 29.8862 | 30.8176 | 0 | 30.8176 | 31.1304 | 0 | 31.1304 | 32.0218 | 0 | 32.0218 | 33.1983 | 0 | 33.1983 | 34.0312 | 0 | 34.0312 | 35.4889 | 0 | 35.4889 | 37.0043 | 0 | 37.0043 | 37.0043 | 0 | 37.0043 | 37.0043 | 0 | 37.0043 | 37.0043 | 0 | 37.0043 | 37.0043 | 0 | 37.0043
|  | 27.497 | 0 | 27.497 | 27.9483 | 0 | 27.9483 | 28.6034 | 0 | 28.6034 | 29.4493 | 0 | 29.4493 | 30.3672 | 0 | 30.3672 | 30.6754 | 0 | 30.6754 | 31.5538 | 0 | 31.5538 | 32.7131 | 0 | 32.7131 | 33.5338 | 0 | 33.5338 | 34.9702 | 0 | 34.9702 | 36.4634 | 0 | 36.4634 | 36.4634 | 0 | 36.4634 | 36.4634 | 0 | 36.4634 | 36.4634 | 0 | 36.4634 | 36.4634 | 0 | 36.4634
|  | 25.7773 | 0 | 25.7773 | 26.2004 | 0 | 26.2004 | 26.8145 | 0 | 26.8145 | 27.6076 | 0 | 27.6076 | 28.468 | 0 | 28.468 | 28.757 | 0 | 28.757 | 29.5804 | 0 | 29.5804 | 30.6672 | 0 | 30.6672 | 31.4366 | 0 | 31.4366 | 32.7832 | 0 | 32.7832 | 34.183 | 0 | 34.183 | 34.183 | 0 | 34.183 | 34.183 | 0 | 34.183 | 34.183 | 0 | 34.183 | 34.183 | 0 | 34.183
|  | 23.8586 | 0 | 23.8586 | 24.2503 | 0 | 24.2503 | 24.8187 | 0 | 24.8187 | 25.5527 | 0 | 25.5527 | 26.3491 | 0 | 26.3491 | 26.6165 | 0 | 26.6165 | 27.3787 | 0 | 27.3787 | 28.3846 | 0 | 28.3846 | 29.0967 | 0 | 29.0967 | 30.3431 | 0 | 30.3431 | 31.6387 | 0 | 31.6387 | 31.6387 | 0 | 31.6387 | 31.6387 | 0 | 31.6387 | 31.6387 | 0 | 31.6387 | 31.6387 | 0 | 31.6387
|  | 20.3556 | 0 | 20.3556 | 20.6898 | 0 | 20.6898 | 21.1747 | 0 | 21.1747 | 21.801 | 0 | 21.801 | 22.4804 | 0 | 22.4804 | 22.7086 | 0 | 22.7086 | 23.3589 | 0 | 23.3589 | 24.2171 | 0 | 24.2171 | 24.8246 | 0 | 24.8246 | 25.888 | 0 | 25.888 | 26.9934 | 0 | 26.9934 | 26.9934 | 0 | 26.9934 | 26.9934 | 0 | 26.9934 | 26.9934 | 0 | 26.9934 | 26.9934 | 0 | 26.9934
|  | 17.1666 | 0 | 17.1666 | 17.4484 | 0 | 17.4484 | 17.8574 | 0 | 17.8574 | 18.3855 | 0 | 18.3855 | 18.9585 | 0 | 18.9585 | 19.151 | 0 | 19.151 | 19.6993 | 0 | 19.6993 | 20.4231 | 0 | 20.4231 | 20.9355 | 0 | 20.9355 | 21.8322 | 0 | 21.8322 | 22.7644 | 0 | 22.7644 | 22.7644 | 0 | 22.7644 | 22.7644 | 0 | 22.7644 | 22.7644 | 0 | 22.7644 | 22.7644 | 0 | 22.7644
|  | 15.4905 | 0 | 15.4905 | 15.7448 | 0 | 15.7448 | 16.1138 | 0 | 16.1138 | 16.5904 | 0 | 16.5904 | 17.1075 | 0 | 17.1075 | 17.2811 | 0 | 17.2811 | 17.776 | 0 | 17.776 | 18.429 | 0 | 18.429 | 18.8914 | 0 | 18.8914 | 19.7006 | 0 | 19.7006 | 20.5418 | 0 | 20.5418 | 20.5418 | 0 | 20.5418 | 20.5418 | 0 | 20.5418 | 20.5418 | 0 | 20.5418 | 20.5418 | 0 | 20.5418
|  | 13.9548 | 0 | 13.9548 | 14.1839 | 0 | 14.1839 | 14.5163 | 0 | 14.5163 | 14.9456 | 0 | 14.9456 | 15.4114 | 0 | 15.4114 | 15.5679 | 0 | 15.5679 | 16.0137 | 0 | 16.0137 | 16.602 | 0 | 16.602 | 17.0185 | 0 | 17.0185 | 17.7475 | 0 | 17.7475 | 18.5053 | 0 | 18.5053 | 18.5053 | 0 | 18.5053 | 18.5053 | 0 | 18.5053 | 18.5053 | 0 | 18.5053 | 18.5053 | 0 | 18.5053
|  | 13.3765 | 0 | 13.3765 | 13.596 | 0 | 13.596 | 13.9147 | 0 | 13.9147 | 14.3263 | 0 | 14.3263 | 14.7728 | 0 | 14.7728 | 14.9227 | 0 | 14.9227 | 15.35 | 0 | 15.35 | 15.914 | 0 | 15.914 | 16.3132 | 0 | 16.3132 | 17.012 | 0 | 17.012 | 17.7384 | 0 | 17.7384 | 17.7384 | 0 | 17.7384 | 17.7384 | 0 | 17.7384 | 17.7384 | 0 | 17.7384 | 17.7384 | 0 | 17.7384
|  | 12.098 | 0 | 12.098 | 12.2966 | 0 | 12.2966 | 12.5848 | 0 | 12.5848 | 12.957 | 0 | 12.957 | 13.3609 | 0 | 13.3609 | 13.4965 | 0 | 13.4965 | 13.883 | 0 | 13.883 | 14.393 | 0 | 14.393 | 14.7541 | 0 | 14.7541 | 15.3861 | 0 | 15.3861 | 16.0431 | 0 | 16.0431 | 16.0431 | 0 | 16.0431 | 16.0431 | 0 | 16.0431 | 16.0431 | 0 | 16.0431 | 16.0431 | 0 | 16.0431
|  | 11.9483 | 0 | 11.9483 | 12.1444 | 0 | 12.1444 | 12.4291 | 0 | 12.4291 | 12.7967 | 0 | 12.7967 | 13.1955 | 0 | 13.1955 | 13.3294 | 0 | 13.3294 | 13.7111 | 0 | 13.7111 | 14.2149 | 0 | 14.2149 | 14.5715 | 0 | 14.5715 | 15.1956 | 0 | 15.1956 | 15.8445 | 0 | 15.8445 | 15.8445 | 0 | 15.8445 | 15.8445 | 0 | 15.8445 | 15.8445 | 0 | 15.8445 | 15.8445 | 0 | 15.8445
|  | 12.222 | 0 | 12.222 | 12.4226 | 0 | 12.4226 | 12.7138 | 0 | 12.7138 | 13.0898 | 0 | 13.0898 | 13.4978 | 0 | 13.4978 | 13.6348 | 0 | 13.6348 | 14.0252 | 0 | 14.0252 | 14.5405 | 0 | 14.5405 | 14.9053 | 0 | 14.9053 | 15.5438 | 0 | 15.5438 | 16.2075 | 0 | 16.2075 | 16.2075 | 0 | 16.2075 | 16.2075 | 0 | 16.2075 | 16.2075 | 0 | 16.2075 | 16.2075 | 0 | 16.2075
|  | 13.9993 | 0 | 13.9993 | 14.2291 | 0 | 14.2291 | 14.5626 | 0 | 14.5626 | 14.9933 | 0 | 14.9933 | 15.4606 | 0 | 15.4606 | 15.6175 | 0 | 15.6175 | 16.0647 | 0 | 16.0647 | 16.655 | 0 | 16.655 | 17.0728 | 0 | 17.0728 | 17.8041 | 0 | 17.8041 | 18.5643 | 0 | 18.5643 | 18.5643 | 0 | 18.5643 | 18.5643 | 0 | 18.5643 | 18.5643 | 0 | 18.5643 | 18.5643 | 0 | 18.5643
|  | 17.4146 | 0 | 17.4146 | 17.7004 | 0 | 17.7004 | 18.1153 | 0 | 18.1153 | 18.6511 | 0 | 18.6511 | 19.2323 | 0 | 19.2323 | 19.4276 | 0 | 19.4276 | 19.9839 | 0 | 19.9839 | 20.7181 | 0 | 20.7181 | 21.2378 | 0 | 21.2378 | 22.1476 | 0 | 22.1476 | 23.0932 | 0 | 23.0932 | 23.0932 | 0 | 23.0932 | 23.0932 | 0 | 23.0932 | 23.0932 | 0 | 23.0932 | 23.0932 | 0 | 23.0932
|  | 19.1992 | 0 | 19.1992 | 19.5143 | 0 | 19.5143 | 19.9717 | 0 | 19.9717 | 20.5624 | 0 | 20.5624 | 21.2032 | 0 | 21.2032 | 21.4185 | 0 | 21.4185 | 22.0318 | 0 | 22.0318 | 22.8412 | 0 | 22.8412 | 23.4143 | 0 | 23.4143 | 24.4172 | 0 | 24.4172 | 25.4598 | 0 | 25.4598 | 25.4598 | 0 | 25.4598 | 25.4598 | 0 | 25.4598 | 25.4598 | 0 | 25.4598 | 25.4598 | 0 | 25.4598
|  | 18.6731 | 0 | 18.6731 | 18.9796 | 0 | 18.9796 | 19.4244 | 0 | 19.4244 | 19.9989 | 0 | 19.9989 | 20.6222 | 0 | 20.6222 | 20.8316 | 0 | 20.8316 | 21.4281 | 0 | 21.4281 | 22.2153 | 0 | 22.2153 | 22.7727 | 0 | 22.7727 | 23.7481 | 0 | 23.7481 | 24.7622 | 0 | 24.7622 | 24.7622 | 0 | 24.7622 | 24.7622 | 0 | 24.7622 | 24.7622 | 0 | 24.7622 | 24.7622 | 0 | 24.7622
|  | 18.3575 | 0 | 18.3575 | 18.6589 | 0 | 18.6589 | 19.0962 | 0 | 19.0962 | 19.661 | 0 | 19.661 | 20.2737 | 0 | 20.2737 | 20.4795 | 0 | 20.4795 | 21.066 | 0 | 21.066 | 21.8399 | 0 | 21.8399 | 22.3878 | 0 | 22.3878 | 23.3468 | 0 | 23.3468 | 24.3437 | 0 | 24.3437 | 24.3437 | 0 | 24.3437 | 24.3437 | 0 | 24.3437 | 24.3437 | 0 | 24.3437 | 24.3437 | 0 | 24.3437
|  | 18.1145 | 0 | 18.1145 | 18.4118 | 0 | 18.4118 | 18.8434 | 0 | 18.8434 | 19.4007 | 0 | 19.4007 | 20.0053 | 0 | 20.0053 | 20.2084 | 0 | 20.2084 | 20.787 | 0 | 20.787 | 21.5508 | 0 | 21.5508 | 22.0914 | 0 | 22.0914 | 23.0377 | 0 | 23.0377 | 24.0214 | 0 | 24.0214 | 24.0214 | 0 | 24.0214 | 24.0214 | 0 | 24.0214 | 24.0214 | 0 | 24.0214 | 24.0214 | 0 | 24.0214
|  | 17.8967 | 0 | 17.8967 | 18.1905 | 0 | 18.1905 | 18.6169 | 0 | 18.6169 | 19.1675 | 0 | 19.1675 | 19.7649 | 0 | 19.7649 | 19.9655 | 0 | 19.9655 | 20.5372 | 0 | 20.5372 | 21.2917 | 0 | 21.2917 | 21.8259 | 0 | 21.8259 | 22.7608 | 0 | 22.7608 | 23.7327 | 0 | 23.7327 | 23.7327 | 0 | 23.7327 | 23.7327 | 0 | 23.7327 | 23.7327 | 0 | 23.7327 | 23.7327 | 0 | 23.7327
|  | 17.7864 | 0 | 17.7864 | 18.0783 | 0 | 18.0783 | 18.5021 | 0 | 18.5021 | 19.0493 | 0 | 19.0493 | 19.643 | 0 | 19.643 | 19.8424 | 0 | 19.8424 | 20.4105 | 0 | 20.4105 | 21.1604 | 0 | 21.1604 | 21.6913 | 0 | 21.6913 | 22.6204 | 0 | 22.6204 | 23.5863 | 0 | 23.5863 | 23.5863 | 0 | 23.5863 | 23.5863 | 0 | 23.5863 | 23.5863 | 0 | 23.5863 | 23.5863 | 0 | 23.5863
|  | 18.2286 | 0 | 18.2286 | 18.5278 | 0 | 18.5278 | 18.9621 | 0 | 18.9621 | 19.5229 | 0 | 19.5229 | 20.1313 | 0 | 20.1313 | 20.3357 | 0 | 20.3357 | 20.918 | 0 | 20.918 | 21.6865 | 0 | 21.6865 | 22.2306 | 0 | 22.2306 | 23.1828 | 0 | 23.1828 | 24.1727 | 0 | 24.1727 | 24.1727 | 0 | 24.1727 | 24.1727 | 0 | 24.1727 | 24.1727 | 0 | 24.1727 | 24.1727 | 0 | 24.1727
|  | 17.9853 | 0 | 17.9853 | 18.2805 | 0 | 18.2805 | 18.709 | 0 | 18.709 | 19.2623 | 0 | 19.2623 | 19.8627 | 0 | 19.8627 | 20.0643 | 0 | 20.0643 | 20.6388 | 0 | 20.6388 | 21.3971 | 0 | 21.3971 | 21.9339 | 0 | 21.9339 | 22.8735 | 0 | 22.8735 | 23.8501 | 0 | 23.8501 | 23.8501 | 0 | 23.8501 | 23.8501 | 0 | 23.8501 | 23.8501 | 0 | 23.8501 | 23.8501 | 0 | 23.8501
|  | 18.9637 | 0 | 18.9637 | 19.275 | 0 | 19.275 | 19.7268 | 0 | 19.7268 | 20.3102 | 0 | 20.3102 | 20.9432 | 0 | 20.9432 | 21.1558 | 0 | 21.1558 | 21.7616 | 0 | 21.7616 | 22.5611 | 0 | 22.5611 | 23.1271 | 0 | 23.1271 | 24.1177 | 0 | 24.1177 | 25.1476 | 0 | 25.1476 | 25.1476 | 0 | 25.1476 | 25.1476 | 0 | 25.1476 | 25.1476 | 0 | 25.1476 | 25.1476 | 0 | 25.1476
|  | 21.2366 | 0 | 21.2366 | 21.5852 | 0 | 21.5852 | 22.0912 | 0 | 22.0912 | 22.7445 | 0 | 22.7445 | 23.4534 | 0 | 23.4534 | 23.6914 | 0 | 23.6914 | 24.3698 | 0 | 24.3698 | 25.2652 | 0 | 25.2652 | 25.899 | 0 | 25.899 | 27.0084 | 0 | 27.0084 | 28.1617 | 0 | 28.1617 | 28.1617 | 0 | 28.1617 | 28.1617 | 0 | 28.1617 | 28.1617 | 0 | 28.1617 | 28.1617 | 0 | 28.1617
|  | 28.4642 | 0 | 28.4642 | 28.9315 | 0 | 28.9315 | 29.6096 | 0 | 29.6096 | 30.4853 | 0 | 30.4853 | 31.4354 | 0 | 31.4354 | 31.7545 | 0 | 31.7545 | 32.6638 | 0 | 32.6638 | 33.8639 | 0 | 33.8639 | 34.7134 | 0 | 34.7134 | 36.2004 | 0 | 36.2004 | 37.7461 | 0 | 37.7461 | 37.7461 | 0 | 37.7461 | 37.7461 | 0 | 37.7461 | 37.7461 | 0 | 37.7461 | 37.7461 | 0 | 37.7461
|  | 29.0732 | 0 | 29.0732 | 29.5504 | 0 | 29.5504 | 30.243 | 0 | 30.243 | 31.1375 | 0 | 31.1375 | 32.1079 | 0 | 32.1079 | 32.4338 | 0 | 32.4338 | 33.3626 | 0 | 33.3626 | 34.5883 | 0 | 34.5883 | 35.4561 | 0 | 35.4561 | 36.9748 | 0 | 36.9748 | 38.5536 | 0 | 38.5536 | 38.5536 | 0 | 38.5536 | 38.5536 | 0 | 38.5536 | 38.5536 | 0 | 38.5536 | 38.5536 | 0 | 38.5536
|  | 27.0889 | 0 | 27.0889 | 27.5335 | 0 | 27.5335 | 28.1789 | 0 | 28.1789 | 29.0123 | 0 | 29.0123 | 29.9165 | 0 | 29.9165 | 30.2202 | 0 | 30.2202 | 31.0855 | 0 | 31.0855 | 32.2276 | 0 | 32.2276 | 33.0361 | 0 | 33.0361 | 34.4512 | 0 | 34.4512 | 35.9222 | 0 | 35.9222 | 35.9222 | 0 | 35.9222 | 35.9222 | 0 | 35.9222 | 35.9222 | 0 | 35.9222 | 35.9222 | 0 | 35.9222
|  | 25.126 | 0 | 25.126 | 25.5385 | 0 | 25.5385 | 26.1371 | 0 | 26.1371 | 26.9101 | 0 | 26.9101 | 27.7488 | 0 | 27.7488 | 28.0304 | 0 | 28.0304 | 28.8331 | 0 | 28.8331 | 29.8924 | 0 | 29.8924 | 30.6423 | 0 | 30.6423 | 31.9549 | 0 | 31.9549 | 33.3193 | 0 | 33.3193 | 33.3193 | 0 | 33.3193 | 33.3193 | 0 | 33.3193 | 33.3193 | 0 | 33.3193 | 33.3193 | 0 | 33.3193
|  | 21.5417 | 0 | 21.5417 | 21.8953 | 0 | 21.8953 | 22.4085 | 0 | 22.4085 | 23.0712 | 0 | 23.0712 | 23.7902 | 0 | 23.7902 | 24.0317 | 0 | 24.0317 | 24.7199 | 0 | 24.7199 | 25.6281 | 0 | 25.6281 | 26.271 | 0 | 26.271 | 27.3964 | 0 | 27.3964 | 28.5662 | 0 | 28.5662 | 28.5662 | 0 | 28.5662 | 28.5662 | 0 | 28.5662 | 28.5662 | 0 | 28.5662 | 28.5662 | 0 | 28.5662
|  | 17.8878 | 0 | 17.8878 | 18.1814 | 0 | 18.1814 | 18.6076 | 0 | 18.6076 | 19.1579 | 0 | 19.1579 | 19.755 | 0 | 19.755 | 19.9555 | 0 | 19.9555 | 20.5269 | 0 | 20.5269 | 21.2811 | 0 | 21.2811 | 21.815 | 0 | 21.815 | 22.7494 | 0 | 22.7494 | 23.7208 | 0 | 23.7208 | 23.7208 | 0 | 23.7208 | 23.7208 | 0 | 23.7208 | 23.7208 | 0 | 23.7208 | 23.7208 | 0 | 23.7208
|  | 15.692 | 0 | 15.692 | 15.9496 | 0 | 15.9496 | 16.3234 | 0 | 16.3234 | 16.8062 | 0 | 16.8062 | 17.33 | 0 | 17.33 | 17.5059 | 0 | 17.5059 | 18.0071 | 0 | 18.0071 | 18.6687 | 0 | 18.6687 | 19.1371 | 0 | 19.1371 | 19.9568 | 0 | 19.9568 | 20.809 | 0 | 20.809 | 20.809 | 0 | 20.809 | 20.809 | 0 | 20.809 | 20.809 | 0 | 20.809 | 20.809 | 0 | 20.809
|  | 13.6002 | 0 | 13.6002 | 13.8234 | 0 | 13.8234 | 14.1474 | 0 | 14.1474 | 14.5659 | 0 | 14.5659 | 15.0198 | 0 | 15.0198 | 15.1723 | 0 | 15.1723 | 15.6067 | 0 | 15.6067 | 16.1801 | 0 | 16.1801 | 16.5861 | 0 | 16.5861 | 17.2965 | 0 | 17.2965 | 18.0351 | 0 | 18.0351 | 18.0351 | 0 | 18.0351 | 18.0351 | 0 | 18.0351 | 18.0351 | 0 | 18.0351 | 18.0351 | 0 | 18.0351
|  | 13.1105 | 0 | 13.1105 | 13.3256 | 0 | 13.3256 | 13.638 | 0 | 13.638 | 14.0413 | 0 | 14.0413 | 14.479 | 0 | 14.479 | 14.6259 | 0 | 14.6259 | 15.0447 | 0 | 15.0447 | 15.5975 | 0 | 15.5975 | 15.9888 | 0 | 15.9888 | 16.6737 | 0 | 16.6737 | 17.3856 | 0 | 17.3856 | 17.3856 | 0 | 17.3856 | 17.3856 | 0 | 17.3856 | 17.3856 | 0 | 17.3856 | 17.3856 | 0 | 17.3856
|  | 11.9966 | 0 | 11.9966 | 12.1935 | 0 | 12.1935 | 12.4793 | 0 | 12.4793 | 12.8484 | 0 | 12.8484 | 13.2489 | 0 | 13.2489 | 13.3833 | 0 | 13.3833 | 13.7666 | 0 | 13.7666 | 14.2724 | 0 | 14.2724 | 14.6304 | 0 | 14.6304 | 15.2571 | 0 | 15.2571 | 15.9086 | 0 | 15.9086 | 15.9086 | 0 | 15.9086 | 15.9086 | 0 | 15.9086 | 15.9086 | 0 | 15.9086 | 15.9086 | 0 | 15.9086
|  | 11.4901 | 0 | 11.4901 | 11.6787 | 0 | 11.6787 | 11.9524 | 0 | 11.9524 | 12.3059 | 0 | 12.3059 | 12.6894 | 0 | 12.6894 | 12.8182 | 0 | 12.8182 | 13.1853 | 0 | 13.1853 | 13.6697 | 0 | 13.6697 | 14.0127 | 0 | 14.0127 | 14.6129 | 0 | 14.6129 | 15.2368 | 0 | 15.2368 | 15.2368 | 0 | 15.2368 | 15.2368 | 0 | 15.2368 | 15.2368 | 0 | 15.2368 | 15.2368 | 0 | 15.2368
|  | 11.8311 | 0 | 11.8311 | 12.0253 | 0 | 12.0253 | 12.3071 | 0 | 12.3071 | 12.6711 | 0 | 12.6711 | 13.066 | 0 | 13.066 | 13.1987 | 0 | 13.1987 | 13.5766 | 0 | 13.5766 | 14.0754 | 0 | 14.0754 | 14.4285 | 0 | 14.4285 | 15.0466 | 0 | 15.0466 | 15.6891 | 0 | 15.6891 | 15.6891 | 0 | 15.6891 | 15.6891 | 0 | 15.6891 | 15.6891 | 0 | 15.6891 | 15.6891 | 0 | 15.6891
|  | 14.2318 | 0 | 14.2318 | 14.4654 | 0 | 14.4654 | 14.8045 | 0 | 14.8045 | 15.2423 | 0 | 15.2423 | 15.7174 | 0 | 15.7174 | 15.8769 | 0 | 15.8769 | 16.3315 | 0 | 16.3315 | 16.9316 | 0 | 16.9316 | 17.3563 | 0 | 17.3563 | 18.0998 | 0 | 18.0998 | 18.8726 | 0 | 18.8726 | 18.8726 | 0 | 18.8726 | 18.8726 | 0 | 18.8726 | 18.8726 | 0 | 18.8726 | 18.8726 | 0 | 18.8726
|  | 17.4365 | 0 | 17.4365 | 17.7227 | 0 | 17.7227 | 18.1381 | 0 | 18.1381 | 18.6746 | 0 | 18.6746 | 19.2566 | 0 | 19.2566 | 19.4521 | 0 | 19.4521 | 20.0091 | 0 | 20.0091 | 20.7442 | 0 | 20.7442 | 21.2646 | 0 | 21.2646 | 22.1755 | 0 | 22.1755 | 23.1224 | 0 | 23.1224 | 23.1224 | 0 | 23.1224 | 23.1224 | 0 | 23.1224 | 23.1224 | 0 | 23.1224 | 23.1224 | 0 | 23.1224
|  | 18.8287 | 0 | 18.8287 | 19.1378 | 0 | 19.1378 | 19.5863 | 0 | 19.5863 | 20.1656 | 0 | 20.1656 | 20.7941 | 0 | 20.7941 | 21.0052 | 0 | 21.0052 | 21.6066 | 0 | 21.6066 | 22.4005 | 0 | 22.4005 | 22.9625 | 0 | 22.9625 | 23.946 | 0 | 23.946 | 24.9685 | 0 | 24.9685 | 24.9685 | 0 | 24.9685 | 24.9685 | 0 | 24.9685 | 24.9685 | 0 | 24.9685 | 24.9685 | 0 | 24.9685
|  | 16.9509 | 0 | 16.9509 | 17.2292 | 0 | 17.2292 | 17.633 | 0 | 17.633 | 18.1545 | 0 | 18.1545 | 18.7203 | 0 | 18.7203 | 18.9103 | 0 | 18.9103 | 19.4518 | 0 | 19.4518 | 20.1665 | 0 | 20.1665 | 20.6724 | 0 | 20.6724 | 21.5579 | 0 | 21.5579 | 22.4784 | 0 | 22.4784 | 22.4784 | 0 | 22.4784 | 22.4784 | 0 | 22.4784 | 22.4784 | 0 | 22.4784 | 22.4784 | 0 | 22.4784
|  | 16.0487 | 0 | 16.0487 | 16.3122 | 0 | 16.3122 | 16.6945 | 0 | 16.6945 | 17.1883 | 0 | 17.1883 | 17.7239 | 0 | 17.7239 | 17.9039 | 0 | 17.9039 | 18.4165 | 0 | 18.4165 | 19.0932 | 0 | 19.0932 | 19.5722 | 0 | 19.5722 | 20.4105 | 0 | 20.4105 | 21.282 | 0 | 21.282 | 21.282 | 0 | 21.282 | 21.282 | 0 | 21.282 | 21.282 | 0 | 21.282 | 21.282 | 0 | 21.282
|  | 15.1087 | 0 | 15.1087 | 15.3567 | 0 | 15.3567 | 15.7167 | 0 | 15.7167 | 16.1815 | 0 | 16.1815 | 16.6858 | 0 | 16.6858 | 16.8552 | 0 | 16.8552 | 17.3378 | 0 | 17.3378 | 17.9748 | 0 | 17.9748 | 18.4258 | 0 | 18.4258 | 19.2151 | 0 | 19.2151 | 20.0355 | 0 | 20.0355 | 20.0355 | 0 | 20.0355 | 20.0355 | 0 | 20.0355 | 20.0355 | 0 | 20.0355 | 20.0355 | 0 | 20.0355
|  | 14.4593 | 0 | 14.4593 | 14.6966 | 0 | 14.6966 | 15.0411 | 0 | 15.0411 | 15.4859 | 0 | 15.4859 | 15.9686 | 0 | 15.9686 | 16.1306 | 0 | 16.1306 | 16.5925 | 0 | 16.5925 | 17.2022 | 0 | 17.2022 | 17.6337 | 0 | 17.6337 | 18.3891 | 0 | 18.3891 | 19.1743 | 0 | 19.1743 | 19.1743 | 0 | 19.1743 | 19.1743 | 0 | 19.1743 | 19.1743 | 0 | 19.1743 | 19.1743 | 0 | 19.1743
|  | 14.1747 | 0 | 14.1747 | 14.4073 | 0 | 14.4073 | 14.745 | 0 | 14.745 | 15.1811 | 0 | 15.1811 | 15.6543 | 0 | 15.6543 | 15.8132 | 0 | 15.8132 | 16.266 | 0 | 16.266 | 16.8636 | 0 | 16.8636 | 17.2866 | 0 | 17.2866 | 18.0271 | 0 | 18.0271 | 18.7969 | 0 | 18.7969 | 18.7969 | 0 | 18.7969 | 18.7969 | 0 | 18.7969 | 18.7969 | 0 | 18.7969 | 18.7969 | 0 | 18.7969
|  | 14.415 | 0 | 14.415 | 14.6516 | 0 | 14.6516 | 14.9951 | 0 | 14.9951 | 15.4385 | 0 | 15.4385 | 15.9197 | 0 | 15.9197 | 16.0813 | 0 | 16.0813 | 16.5418 | 0 | 16.5418 | 17.1495 | 0 | 17.1495 | 17.5798 | 0 | 17.5798 | 18.3328 | 0 | 18.3328 | 19.1156 | 0 | 19.1156 | 19.1156 | 0 | 19.1156 | 19.1156 | 0 | 19.1156 | 19.1156 | 0 | 19.1156 | 19.1156 | 0 | 19.1156
|  | 14.684 | 0 | 14.684 | 14.925 | 0 | 14.925 | 15.2748 | 0 | 15.2748 | 15.7266 | 0 | 15.7266 | 16.2167 | 0 | 16.2167 | 16.3814 | 0 | 16.3814 | 16.8504 | 0 | 16.8504 | 17.4695 | 0 | 17.4695 | 17.9078 | 0 | 17.9078 | 18.6749 | 0 | 18.6749 | 19.4723 | 0 | 19.4723 | 19.4723 | 0 | 19.4723 | 19.4723 | 0 | 19.4723 | 19.4723 | 0 | 19.4723 | 19.4723 | 0 | 19.4723
|  | 15.4769 | 0 | 15.4769 | 15.731 | 0 | 15.731 | 16.0997 | 0 | 16.0997 | 16.5759 | 0 | 16.5759 | 17.0925 | 0 | 17.0925 | 17.266 | 0 | 17.266 | 17.7604 | 0 | 17.7604 | 18.4129 | 0 | 18.4129 | 18.8748 | 0 | 18.8748 | 19.6833 | 0 | 19.6833 | 20.5238 | 0 | 20.5238 | 20.5238 | 0 | 20.5238 | 20.5238 | 0 | 20.5238 | 20.5238 | 0 | 20.5238 | 20.5238 | 0 | 20.5238
|  | 17.8559 | 0 | 17.8559 | 18.149 | 0 | 18.149 | 18.5744 | 0 | 18.5744 | 19.1237 | 0 | 19.1237 | 19.7198 | 0 | 19.7198 | 19.9199 | 0 | 19.9199 | 20.4903 | 0 | 20.4903 | 21.2432 | 0 | 21.2432 | 21.7761 | 0 | 21.7761 | 22.7089 | 0 | 22.7089 | 23.6785 | 0 | 23.6785 | 23.6785 | 0 | 23.6785 | 23.6785 | 0 | 23.6785 | 23.6785 | 0 | 23.6785 | 23.6785 | 0 | 23.6785
|  | 24.2252 | 0 | 24.2252 | 24.6229 | 0 | 24.6229 | 25.2 | 0 | 25.2 | 25.9453 | 0 | 25.9453 | 26.7539 | 0 | 26.7539 | 27.0255 | 0 | 27.0255 | 27.7994 | 0 | 27.7994 | 28.8207 | 0 | 28.8207 | 29.5438 | 0 | 29.5438 | 30.8093 | 0 | 30.8093 | 32.1248 | 0 | 32.1248 | 32.1248 | 0 | 32.1248 | 32.1248 | 0 | 32.1248 | 32.1248 | 0 | 32.1248 | 32.1248 | 0 | 32.1248
|  | 25.7457 | 0 | 25.7457 | 26.1683 | 0 | 26.1683 | 26.7817 | 0 | 26.7817 | 27.5738 | 0 | 27.5738 | 28.4331 | 0 | 28.4331 | 28.7218 | 0 | 28.7218 | 29.5442 | 0 | 29.5442 | 30.6297 | 0 | 30.6297 | 31.3981 | 0 | 31.3981 | 32.743 | 0 | 32.743 | 34.1411 | 0 | 34.1411 | 34.1411 | 0 | 34.1411 | 34.1411 | 0 | 34.1411 | 34.1411 | 0 | 34.1411 | 34.1411 | 0 | 34.1411
|  | 24.4852 | 0 | 24.4852 | 24.8871 | 0 | 24.8871 | 25.4705 | 0 | 25.4705 | 26.2238 | 0 | 26.2238 | 27.0411 | 0 | 27.0411 | 27.3156 | 0 | 27.3156 | 28.0977 | 0 | 28.0977 | 29.1301 | 0 | 29.1301 | 29.8609 | 0 | 29.8609 | 31.1399 | 0 | 31.1399 | 32.4696 | 0 | 32.4696 | 32.4696 | 0 | 32.4696 | 32.4696 | 0 | 32.4696 | 32.4696 | 0 | 32.4696 | 32.4696 | 0 | 32.4696
|  | 22.5497 | 0 | 22.5497 | 22.9199 | 0 | 22.9199 | 23.4571 | 0 | 23.4571 | 24.1508 | 0 | 24.1508 | 24.9035 | 0 | 24.9035 | 25.1563 | 0 | 25.1563 | 25.8767 | 0 | 25.8767 | 26.8274 | 0 | 26.8274 | 27.5004 | 0 | 27.5004 | 28.6784 | 0 | 28.6784 | 29.9029 | 0 | 29.9029 | 29.9029 | 0 | 29.9029 | 29.9029 | 0 | 29.9029 | 29.9029 | 0 | 29.9029 | 29.9029 | 0 | 29.9029
|  | 19.8483 | 0 | 19.8483 | 20.1741 | 0 | 20.1741 | 20.647 | 0 | 20.647 | 21.2576 | 0 | 21.2576 | 21.9201 | 0 | 21.9201 | 22.1426 | 0 | 22.1426 | 22.7767 | 0 | 22.7767 | 23.6135 | 0 | 23.6135 | 24.2059 | 0 | 24.2059 | 25.2428 | 0 | 25.2428 | 26.3206 | 0 | 26.3206 | 26.3206 | 0 | 26.3206 | 26.3206 | 0 | 26.3206 | 26.3206 | 0 | 26.3206 | 26.3206 | 0 | 26.3206
|  | 17.0379 | 0 | 17.0379 | 17.3176 | 0 | 17.3176 | 17.7235 | 0 | 17.7235 | 18.2477 | 0 | 18.2477 | 18.8164 | 0 | 18.8164 | 19.0074 | 0 | 19.0074 | 19.5517 | 0 | 19.5517 | 20.27 | 0 | 20.27 | 20.7786 | 0 | 20.7786 | 21.6686 | 0 | 21.6686 | 22.5938 | 0 | 22.5938 | 22.5938 | 0 | 22.5938 | 22.5938 | 0 | 22.5938 | 22.5938 | 0 | 22.5938 | 22.5938 | 0 | 22.5938
|  | 15.2548 | 0 | 15.2548 | 15.5052 | 0 | 15.5052 | 15.8687 | 0 | 15.8687 | 16.338 | 0 | 16.338 | 16.8472 | 0 | 16.8472 | 17.0182 | 0 | 17.0182 | 17.5055 | 0 | 17.5055 | 18.1486 | 0 | 18.1486 | 18.604 | 0 | 18.604 | 19.4009 | 0 | 19.4009 | 20.2293 | 0 | 20.2293 | 20.2293 | 0 | 20.2293 | 20.2293 | 0 | 20.2293 | 20.2293 | 0 | 20.2293 | 20.2293 | 0 | 20.2293
|  | 13.1298 | 0 | 13.1298 | 13.3453 | 0 | 13.3453 | 13.6581 | 0 | 13.6581 | 14.0621 | 0 | 14.0621 | 14.5003 | 0 | 14.5003 | 14.6475 | 0 | 14.6475 | 15.067 | 0 | 15.067 | 15.6205 | 0 | 15.6205 | 16.0124 | 0 | 16.0124 | 16.6983 | 0 | 16.6983 | 17.4113 | 0 | 17.4113 | 17.4113 | 0 | 17.4113 | 17.4113 | 0 | 17.4113 | 17.4113 | 0 | 17.4113 | 17.4113 | 0 | 17.4113
|  | 12.557 | 0 | 12.557 | 12.7632 | 0 | 12.7632 | 13.0623 | 0 | 13.0623 | 13.4486 | 0 | 13.4486 | 13.8678 | 0 | 13.8678 | 14.0086 | 0 | 14.0086 | 14.4097 | 0 | 14.4097 | 14.9391 | 0 | 14.9391 | 15.3139 | 0 | 15.3139 | 15.9699 | 0 | 15.9699 | 16.6518 | 0 | 16.6518 | 16.6518 | 0 | 16.6518 | 16.6518 | 0 | 16.6518 | 16.6518 | 0 | 16.6518 | 16.6518 | 0 | 16.6518
|  | 11.0518 | 0 | 11.0518 | 11.2332 | 0 | 11.2332 | 11.4965 | 0 | 11.4965 | 11.8365 | 0 | 11.8365 | 12.2054 | 0 | 12.2054 | 12.3293 | 0 | 12.3293 | 12.6823 | 0 | 12.6823 | 13.1483 | 0 | 13.1483 | 13.4781 | 0 | 13.4781 | 14.0555 | 0 | 14.0555 | 14.6556 | 0 | 14.6556 | 14.6556 | 0 | 14.6556 | 14.6556 | 0 | 14.6556 | 14.6556 | 0 | 14.6556 | 14.6556 | 0 | 14.6556
|  | 10.6434 | 0 | 10.6434 | 10.8181 | 0 | 10.8181 | 11.0717 | 0 | 11.0717 | 11.3992 | 0 | 11.3992 | 11.7544 | 0 | 11.7544 | 11.8738 | 0 | 11.8738 | 12.2138 | 0 | 12.2138 | 12.6625 | 0 | 12.6625 | 12.9802 | 0 | 12.9802 | 13.5362 | 0 | 13.5362 | 14.1141 | 0 | 14.1141 | 14.1141 | 0 | 14.1141 | 14.1141 | 0 | 14.1141 | 14.1141 | 0 | 14.1141 | 14.1141 | 0 | 14.1141
|  | 10.8673 | 0 | 10.8673 | 11.0457 | 0 | 11.0457 | 11.3046 | 0 | 11.3046 | 11.6389 | 0 | 11.6389 | 12.0016 | 0 | 12.0016 | 12.1235 | 0 | 12.1235 | 12.4706 | 0 | 12.4706 | 12.9288 | 0 | 12.9288 | 13.2531 | 0 | 13.2531 | 13.8208 | 0 | 13.8208 | 14.411 | 0 | 14.411 | 14.411 | 0 | 14.411 | 14.411 | 0 | 14.411 | 14.411 | 0 | 14.411 | 14.411 | 0 | 14.411
|  | 12.7476 | 0 | 12.7476 | 12.9569 | 0 | 12.9569 | 13.2606 | 0 | 13.2606 | 13.6528 | 0 | 13.6528 | 14.0783 | 0 | 14.0783 | 14.2212 | 0 | 14.2212 | 14.6284 | 0 | 14.6284 | 15.1658 | 0 | 15.1658 | 15.5463 | 0 | 15.5463 | 16.2122 | 0 | 16.2122 | 16.9045 | 0 | 16.9045 | 16.9045 | 0 | 16.9045 | 16.9045 | 0 | 16.9045 | 16.9045 | 0 | 16.9045 | 16.9045 | 0 | 16.9045
|  | 15.9025 | 0 | 15.9025 | 16.1635 | 0 | 16.1635 | 16.5424 | 0 | 16.5424 | 17.0316 | 0 | 17.0316 | 17.5624 | 0 | 17.5624 | 17.7407 | 0 | 17.7407 | 18.2487 | 0 | 18.2487 | 18.9191 | 0 | 18.9191 | 19.3938 | 0 | 19.3938 | 20.2245 | 0 | 20.2245 | 21.0881 | 0 | 21.0881 | 21.0881 | 0 | 21.0881 | 21.0881 | 0 | 21.0881 | 21.0881 | 0 | 21.0881 | 21.0881 | 0 | 21.0881
|  | 17.0733 | 0 | 17.0733 | 17.3535 | 0 | 17.3535 | 17.7603 | 0 | 17.7603 | 18.2855 | 0 | 18.2855 | 18.8554 | 0 | 18.8554 | 19.0468 | 0 | 19.0468 | 19.5922 | 0 | 19.5922 | 20.3121 | 0 | 20.3121 | 20.8217 | 0 | 20.8217 | 21.7135 | 0 | 21.7135 | 22.6407 | 0 | 22.6407 | 22.6407 | 0 | 22.6407 | 22.6407 | 0 | 22.6407 | 22.6407 | 0 | 22.6407 | 22.6407 | 0 | 22.6407
|  | 15.8726 | 0 | 15.8726 | 16.1332 | 0 | 16.1332 | 16.5113 | 0 | 16.5113 | 16.9997 | 0 | 16.9997 | 17.5295 | 0 | 17.5295 | 17.7074 | 0 | 17.7074 | 18.2145 | 0 | 18.2145 | 18.8837 | 0 | 18.8837 | 19.3574 | 0 | 19.3574 | 20.1866 | 0 | 20.1866 | 21.0485 | 0 | 21.0485 | 21.0485 | 0 | 21.0485 | 21.0485 | 0 | 21.0485 | 21.0485 | 0 | 21.0485 | 21.0485 | 0 | 21.0485
|  | 16.306 | 0 | 16.306 | 16.5737 | 0 | 16.5737 | 16.9621 | 0 | 16.9621 | 17.4638 | 0 | 17.4638 | 18.0081 | 0 | 18.0081 | 18.1909 | 0 | 18.1909 | 18.7118 | 0 | 18.7118 | 19.3992 | 0 | 19.3992 | 19.8859 | 0 | 19.8859 | 20.7377 | 0 | 20.7377 | 21.6232 | 0 | 21.6232 | 21.6232 | 0 | 21.6232 | 21.6232 | 0 | 21.6232 | 21.6232 | 0 | 21.6232 | 21.6232 | 0 | 21.6232
|  | 14.7474 | 0 | 14.7474 | 14.9895 | 0 | 14.9895 | 15.3408 | 0 | 15.3408 | 15.7945 | 0 | 15.7945 | 16.2868 | 0 | 16.2868 | 16.4521 | 0 | 16.4521 | 16.9232 | 0 | 16.9232 | 17.545 | 0 | 17.545 | 17.9851 | 0 | 17.9851 | 18.7555 | 0 | 18.7555 | 19.5564 | 0 | 19.5564 | 19.5564 | 0 | 19.5564 | 19.5564 | 0 | 19.5564 | 19.5564 | 0 | 19.5564 | 19.5564 | 0 | 19.5564
|  | 14.4035 | 0 | 14.4035 | 14.6399 | 0 | 14.6399 | 14.983 | 0 | 14.983 | 15.4262 | 0 | 15.4262 | 15.9069 | 0 | 15.9069 | 16.0684 | 0 | 16.0684 | 16.5285 | 0 | 16.5285 | 17.1358 | 0 | 17.1358 | 17.5657 | 0 | 17.5657 | 18.3181 | 0 | 18.3181 | 19.1003 | 0 | 19.1003 | 19.1003 | 0 | 19.1003 | 19.1003 | 0 | 19.1003 | 19.1003 | 0 | 19.1003 | 19.1003 | 0 | 19.1003
|  | 14.1971 | 0 | 14.1971 | 14.4301 | 0 | 14.4301 | 14.7683 | 0 | 14.7683 | 15.2051 | 0 | 15.2051 | 15.679 | 0 | 15.679 | 15.8382 | 0 | 15.8382 | 16.2917 | 0 | 16.2917 | 16.8902 | 0 | 16.8902 | 17.314 | 0 | 17.314 | 18.0556 | 0 | 18.0556 | 18.8266 | 0 | 18.8266 | 18.8266 | 0 | 18.8266 | 18.8266 | 0 | 18.8266 | 18.8266 | 0 | 18.8266 | 18.8266 | 0 | 18.8266
|  | 14.679 | 0 | 14.679 | 14.92 | 0 | 14.92 | 15.2697 | 0 | 15.2697 | 15.7213 | 0 | 15.7213 | 16.2113 | 0 | 16.2113 | 16.3758 | 0 | 16.3758 | 16.8448 | 0 | 16.8448 | 17.4636 | 0 | 17.4636 | 17.9018 | 0 | 17.9018 | 18.6686 | 0 | 18.6686 | 19.4657 | 0 | 19.4657 | 19.4657 | 0 | 19.4657 | 19.4657 | 0 | 19.4657 | 19.4657 | 0 | 19.4657 | 19.4657 | 0 | 19.4657
|  | 15.0284 | 0 | 15.0284 | 15.2751 | 0 | 15.2751 | 15.6331 | 0 | 15.6331 | 16.0955 | 0 | 16.0955 | 16.5971 | 0 | 16.5971 | 16.7656 | 0 | 16.7656 | 17.2456 | 0 | 17.2456 | 17.8792 | 0 | 17.8792 | 18.3278 | 0 | 18.3278 | 19.1129 | 0 | 19.1129 | 19.929 | 0 | 19.929 | 19.929 | 0 | 19.929 | 19.929 | 0 | 19.929 | 19.929 | 0 | 19.929 | 19.929 | 0 | 19.929
|  | 16.0072 | 0 | 16.0072 | 16.27 | 0 | 16.27 | 16.6513 | 0 | 16.6513 | 17.1438 | 0 | 17.1438 | 17.6781 | 0 | 17.6781 | 17.8576 | 0 | 17.8576 | 18.3689 | 0 | 18.3689 | 19.0438 | 0 | 19.0438 | 19.5215 | 0 | 19.5215 | 20.3577 | 0 | 20.3577 | 21.227 | 0 | 21.227 | 21.227 | 0 | 21.227 | 21.227 | 0 | 21.227 | 21.227 | 0 | 21.227 | 21.227 | 0 | 21.227
|  | 17.9448 | 0 | 17.9448 | 18.2394 | 0 | 18.2394 | 18.6669 | 0 | 18.6669 | 19.219 | 0 | 19.219 | 19.8179 | 0 | 19.8179 | 20.0191 | 0 | 20.0191 | 20.5923 | 0 | 20.5923 | 21.3489 | 0 | 21.3489 | 21.8845 | 0 | 21.8845 | 22.8219 | 0 | 22.8219 | 23.7964 | 0 | 23.7964 | 23.7964 | 0 | 23.7964 | 23.7964 | 0 | 23.7964 | 23.7964 | 0 | 23.7964 | 23.7964 | 0 | 23.7964
|  | 23.7956 | 0 | 23.7956 | 24.1861 | 0 | 24.1861 | 24.753 | 0 | 24.753 | 25.4851 | 0 | 25.4851 | 26.2794 | 0 | 26.2794 | 26.5462 | 0 | 26.5462 | 27.3063 | 0 | 27.3063 | 28.3095 | 0 | 28.3095 | 29.0198 | 0 | 29.0198 | 30.2628 | 0 | 30.2628 | 31.555 | 0 | 31.555 | 31.555 | 0 | 31.555 | 31.555 | 0 | 31.555 | 31.555 | 0 | 31.555 | 31.555 | 0 | 31.555
|  | 24.3859 | 0 | 24.3859 | 24.7862 | 0 | 24.7862 | 25.3672 | 0 | 25.3672 | 26.1174 | 0 | 26.1174 | 26.9314 | 0 | 26.9314 | 27.2048 | 0 | 27.2048 | 27.9838 | 0 | 27.9838 | 29.0119 | 0 | 29.0119 | 29.7397 | 0 | 29.7397 | 31.0136 | 0 | 31.0136 | 32.3379 | 0 | 32.3379 | 32.3379 | 0 | 32.3379 | 32.3379 | 0 | 32.3379 | 32.3379 | 0 | 32.3379 | 32.3379 | 0 | 32.3379
|  | 23.6672 | 0 | 23.6672 | 24.0557 | 0 | 24.0557 | 24.6195 | 0 | 24.6195 | 25.3477 | 0 | 25.3477 | 26.1377 | 0 | 26.1377 | 26.403 | 0 | 26.403 | 27.159 | 0 | 27.159 | 28.1569 | 0 | 28.1569 | 28.8633 | 0 | 28.8633 | 30.0996 | 0 | 30.0996 | 31.3848 | 0 | 31.3848 | 31.3848 | 0 | 31.3848 | 31.3848 | 0 | 31.3848 | 31.3848 | 0 | 31.3848 | 31.3848 | 0 | 31.3848
|  | 21.7544 | 0 | 21.7544 | 22.1115 | 0 | 22.1115 | 22.6297 | 0 | 22.6297 | 23.299 | 0 | 23.299 | 24.0251 | 0 | 24.0251 | 24.269 | 0 | 24.269 | 24.964 | 0 | 24.964 | 25.8811 | 0 | 25.8811 | 26.5304 | 0 | 26.5304 | 27.6669 | 0 | 27.6669 | 28.8482 | 0 | 28.8482 | 28.8482 | 0 | 28.8482 | 28.8482 | 0 | 28.8482 | 28.8482 | 0 | 28.8482 | 28.8482 | 0 | 28.8482
|  | 18.9548 | 0 | 18.9548 | 19.2659 | 0 | 19.2659 | 19.7175 | 0 | 19.7175 | 20.3006 | 0 | 20.3006 | 20.9333 | 0 | 20.9333 | 21.1458 | 0 | 21.1458 | 21.7513 | 0 | 21.7513 | 22.5504 | 0 | 22.5504 | 23.1162 | 0 | 23.1162 | 24.1064 | 0 | 24.1064 | 25.1357 | 0 | 25.1357 | 25.1357 | 0 | 25.1357 | 25.1357 | 0 | 25.1357 | 25.1357 | 0 | 25.1357 | 25.1357 | 0 | 25.1357
|  | 16.5389 | 0 | 16.5389 | 16.8104 | 0 | 16.8104 | 17.2044 | 0 | 17.2044 | 17.7133 | 0 | 17.7133 | 18.2653 | 0 | 18.2653 | 18.4507 | 0 | 18.4507 | 18.9791 | 0 | 18.9791 | 19.6764 | 0 | 19.6764 | 20.17 | 0 | 20.17 | 21.034 | 0 | 21.034 | 21.9321 | 0 | 21.9321 | 21.9321 | 0 | 21.9321 | 21.9321 | 0 | 21.9321 | 21.9321 | 0 | 21.9321 | 21.9321 | 0 | 21.9321
|  | 15.1171 | 0 | 15.1171 | 15.3652 | 0 | 15.3652 | 15.7253 | 0 | 15.7253 | 16.1904 | 0 | 16.1904 | 16.695 | 0 | 16.695 | 16.8645 | 0 | 16.8645 | 17.3474 | 0 | 17.3474 | 17.9848 | 0 | 17.9848 | 18.436 | 0 | 18.436 | 19.2257 | 0 | 19.2257 | 20.0466 | 0 | 20.0466 | 20.0466 | 0 | 20.0466 | 20.0466 | 0 | 20.0466 | 20.0466 | 0 | 20.0466 | 20.0466 | 0 | 20.0466
|  | 13.3679 | 0 | 13.3679 | 13.5874 | 0 | 13.5874 | 13.9058 | 0 | 13.9058 | 14.3171 | 0 | 14.3171 | 14.7633 | 0 | 14.7633 | 14.9132 | 0 | 14.9132 | 15.3402 | 0 | 15.3402 | 15.9038 | 0 | 15.9038 | 16.3028 | 0 | 16.3028 | 17.0011 | 0 | 17.0011 | 17.7271 | 0 | 17.7271 | 17.7271 | 0 | 17.7271 | 17.7271 | 0 | 17.7271 | 17.7271 | 0 | 17.7271 | 17.7271 | 0 | 17.7271
|  | 12.7658 | 0 | 12.7658 | 12.9754 | 0 | 12.9754 | 13.2795 | 0 | 13.2795 | 13.6723 | 0 | 13.6723 | 14.0984 | 0 | 14.0984 | 14.2415 | 0 | 14.2415 | 14.6493 | 0 | 14.6493 | 15.1875 | 0 | 15.1875 | 15.5685 | 0 | 15.5685 | 16.2354 | 0 | 16.2354 | 16.9286 | 0 | 16.9286 | 16.9286 | 0 | 16.9286 | 16.9286 | 0 | 16.9286 | 16.9286 | 0 | 16.9286 | 16.9286 | 0 | 16.9286
|  | 11.096 | 0 | 11.096 | 11.2782 | 0 | 11.2782 | 11.5425 | 0 | 11.5425 | 11.8839 | 0 | 11.8839 | 12.2543 | 0 | 12.2543 | 12.3787 | 0 | 12.3787 | 12.7331 | 0 | 12.7331 | 13.2009 | 0 | 13.2009 | 13.5321 | 0 | 13.5321 | 14.1118 | 0 | 14.1118 | 14.7143 | 0 | 14.7143 | 14.7143 | 0 | 14.7143 | 14.7143 | 0 | 14.7143 | 14.7143 | 0 | 14.7143 | 14.7143 | 0 | 14.7143
|  | 10.8511 | 0 | 10.8511 | 11.0292 | 0 | 11.0292 | 11.2877 | 0 | 11.2877 | 11.6216 | 0 | 11.6216 | 11.9838 | 0 | 11.9838 | 12.1054 | 0 | 12.1054 | 12.4521 | 0 | 12.4521 | 12.9096 | 0 | 12.9096 | 13.2334 | 0 | 13.2334 | 13.8003 | 0 | 13.8003 | 14.3895 | 0 | 14.3895 | 14.3895 | 0 | 14.3895 | 14.3895 | 0 | 14.3895 | 14.3895 | 0 | 14.3895 | 14.3895 | 0 | 14.3895
|  | 11.2586 | 0 | 11.2586 | 11.4434 | 0 | 11.4434 | 11.7116 | 0 | 11.7116 | 12.058 | 0 | 12.058 | 12.4338 | 0 | 12.4338 | 12.56 | 0 | 12.56 | 12.9197 | 0 | 12.9197 | 13.3944 | 0 | 13.3944 | 13.7304 | 0 | 13.7304 | 14.3185 | 0 | 14.3185 | 14.9299 | 0 | 14.9299 | 14.9299 | 0 | 14.9299 | 14.9299 | 0 | 14.9299 | 14.9299 | 0 | 14.9299 | 14.9299 | 0 | 14.9299
|  | 13.5609 | 0 | 13.5609 | 13.7835 | 0 | 13.7835 | 14.1065 | 0 | 14.1065 | 14.5237 | 0 | 14.5237 | 14.9764 | 0 | 14.9764 | 15.1284 | 0 | 15.1284 | 15.5616 | 0 | 15.5616 | 16.1333 | 0 | 16.1333 | 16.5381 | 0 | 16.5381 | 17.2465 | 0 | 17.2465 | 17.9829 | 0 | 17.9829 | 17.9829 | 0 | 17.9829 | 17.9829 | 0 | 17.9829 | 17.9829 | 0 | 17.9829 | 17.9829 | 0 | 17.9829
|  | 16.853 | 0 | 16.853 | 17.1296 | 0 | 17.1296 | 17.5311 | 0 | 17.5311 | 18.0496 | 0 | 18.0496 | 18.6121 | 0 | 18.6121 | 18.801 | 0 | 18.801 | 19.3394 | 0 | 19.3394 | 20.0499 | 0 | 20.0499 | 20.553 | 0 | 20.553 | 21.4333 | 0 | 21.4333 | 22.3485 | 0 | 22.3485 | 22.3485 | 0 | 22.3485 | 22.3485 | 0 | 22.3485 | 22.3485 | 0 | 22.3485 | 22.3485 | 0 | 22.3485
|  | 17.8015 | 0 | 17.8015 | 18.0937 | 0 | 18.0937 | 18.5178 | 0 | 18.5178 | 19.0655 | 0 | 19.0655 | 19.6597 | 0 | 19.6597 | 19.8593 | 0 | 19.8593 | 20.4279 | 0 | 20.4279 | 21.1785 | 0 | 21.1785 | 21.7098 | 0 | 21.7098 | 22.6397 | 0 | 22.6397 | 23.6064 | 0 | 23.6064 | 23.6064 | 0 | 23.6064 | 23.6064 | 0 | 23.6064 | 23.6064 | 0 | 23.6064 | 23.6064 | 0 | 23.6064
|  | 16.0824 | 0 | 16.0824 | 16.3464 | 0 | 16.3464 | 16.7296 | 0 | 16.7296 | 17.2243 | 0 | 17.2243 | 17.7612 | 0 | 17.7612 | 17.9415 | 0 | 17.9415 | 18.4552 | 0 | 18.4552 | 19.1332 | 0 | 19.1332 | 19.6133 | 0 | 19.6133 | 20.4534 | 0 | 20.4534 | 21.3267 | 0 | 21.3267 | 21.3267 | 0 | 21.3267 | 21.3267 | 0 | 21.3267 | 21.3267 | 0 | 21.3267 | 21.3267 | 0 | 21.3267
|  | 15.2495 | 0 | 15.2495 | 15.4998 | 0 | 15.4998 | 15.8631 | 0 | 15.8631 | 16.3323 | 0 | 16.3323 | 16.8413 | 0 | 16.8413 | 17.0123 | 0 | 17.0123 | 17.4994 | 0 | 17.4994 | 18.1423 | 0 | 18.1423 | 18.5975 | 0 | 18.5975 | 19.3941 | 0 | 19.3941 | 20.2222 | 0 | 20.2222 | 20.2222 | 0 | 20.2222 | 20.2222 | 0 | 20.2222 | 20.2222 | 0 | 20.2222 | 20.2222 | 0 | 20.2222
|  | 14.2016 | 0 | 14.2016 | 14.4347 | 0 | 14.4347 | 14.7731 | 0 | 14.7731 | 15.21 | 0 | 15.21 | 15.684 | 0 | 15.684 | 15.8432 | 0 | 15.8432 | 16.2969 | 0 | 16.2969 | 16.8957 | 0 | 16.8957 | 17.3195 | 0 | 17.3195 | 18.0614 | 0 | 18.0614 | 18.8326 | 0 | 18.8326 | 18.8326 | 0 | 18.8326 | 18.8326 | 0 | 18.8326 | 18.8326 | 0 | 18.8326 | 18.8326 | 0 | 18.8326
|  | 14.027 | 0 | 14.027 | 14.2572 | 0 | 14.2572 | 14.5914 | 0 | 14.5914 | 15.0229 | 0 | 15.0229 | 15.4912 | 0 | 15.4912 | 15.6484 | 0 | 15.6484 | 16.0965 | 0 | 16.0965 | 16.6879 | 0 | 16.6879 | 17.1065 | 0 | 17.1065 | 17.8393 | 0 | 17.8393 | 18.601 | 0 | 18.601 | 18.601 | 0 | 18.601 | 18.601 | 0 | 18.601 | 18.601 | 0 | 18.601 | 18.601 | 0 | 18.601
|  | 14.0121 | 0 | 14.0121 | 14.2421 | 0 | 14.2421 | 14.5759 | 0 | 14.5759 | 15.007 | 0 | 15.007 | 15.4747 | 0 | 15.4747 | 15.6318 | 0 | 15.6318 | 16.0794 | 0 | 16.0794 | 16.6702 | 0 | 16.6702 | 17.0884 | 0 | 17.0884 | 17.8204 | 0 | 17.8204 | 18.5813 | 0 | 18.5813 | 18.5813 | 0 | 18.5813 | 18.5813 | 0 | 18.5813 | 18.5813 | 0 | 18.5813 | 18.5813 | 0 | 18.5813
|  | 14.0346 | 0 | 14.0346 | 14.2649 | 0 | 14.2649 | 14.5993 | 0 | 14.5993 | 15.0311 | 0 | 15.0311 | 15.4995 | 0 | 15.4995 | 15.6569 | 0 | 15.6569 | 16.1052 | 0 | 16.1052 | 16.6969 | 0 | 16.6969 | 17.1158 | 0 | 17.1158 | 17.8489 | 0 | 17.8489 | 18.6111 | 0 | 18.6111 | 18.6111 | 0 | 18.6111 | 18.6111 | 0 | 18.6111 | 18.6111 | 0 | 18.6111 | 18.6111 | 0 | 18.6111
|  | 14.4295 | 0 | 14.4295 | 14.6663 | 0 | 14.6663 | 15.0101 | 0 | 15.0101 | 15.454 | 0 | 15.454 | 15.9357 | 0 | 15.9357 | 16.0974 | 0 | 16.0974 | 16.5584 | 0 | 16.5584 | 17.1667 | 0 | 17.1667 | 17.5974 | 0 | 17.5974 | 18.3512 | 0 | 18.3512 | 19.1348 | 0 | 19.1348 | 19.1348 | 0 | 19.1348 | 19.1348 | 0 | 19.1348 | 19.1348 | 0 | 19.1348 | 19.1348 | 0 | 19.1348
|  | 15.3919 | 0 | 15.3919 | 15.6445 | 0 | 15.6445 | 16.0112 | 0 | 16.0112 | 16.4848 | 0 | 16.4848 | 16.9985 | 0 | 16.9985 | 17.1711 | 0 | 17.1711 | 17.6628 | 0 | 17.6628 | 18.3117 | 0 | 18.3117 | 18.7711 | 0 | 18.7711 | 19.5752 | 0 | 19.5752 | 20.411 | 0 | 20.411 | 20.411 | 0 | 20.411 | 20.411 | 0 | 20.411 | 20.411 | 0 | 20.411 | 20.411 | 0 | 20.411
|  | 17.3444 | 0 | 17.3444 | 17.6291 | 0 | 17.6291 | 18.0423 | 0 | 18.0423 | 18.5759 | 0 | 18.5759 | 19.1549 | 0 | 19.1549 | 19.3493 | 0 | 19.3493 | 19.9034 | 0 | 19.9034 | 20.6346 | 0 | 20.6346 | 21.1523 | 0 | 21.1523 | 22.0584 | 0 | 22.0584 | 23.0002 | 0 | 23.0002 | 23.0002 | 0 | 23.0002 | 23.0002 | 0 | 23.0002 | 23.0002 | 0 | 23.0002 | 23.0002 | 0 | 23.0002
|  | 23.3084 | 0 | 23.3084 | 23.6909 | 0 | 23.6909 | 24.2462 | 0 | 24.2462 | 24.9633 | 0 | 24.9633 | 25.7413 | 0 | 25.7413 | 26.0026 | 0 | 26.0026 | 26.7472 | 0 | 26.7472 | 27.7299 | 0 | 27.7299 | 28.4256 | 0 | 28.4256 | 29.6432 | 0 | 29.6432 | 30.9089 | 0 | 30.9089 | 30.9089 | 0 | 30.9089 | 30.9089 | 0 | 30.9089 | 30.9089 | 0 | 30.9089 | 30.9089 | 0 | 30.9089
|  | 24.6379 | 0 | 24.6379 | 25.0423 | 0 | 25.0423 | 25.6293 | 0 | 25.6293 | 26.3872 | 0 | 26.3872 | 27.2096 | 0 | 27.2096 | 27.4858 | 0 | 27.4858 | 28.2729 | 0 | 28.2729 | 29.3116 | 0 | 29.3116 | 30.047 | 0 | 30.047 | 31.3341 | 0 | 31.3341 | 32.672 | 0 | 32.672 | 32.672 | 0 | 32.672 | 32.672 | 0 | 32.672 | 32.672 | 0 | 32.672 | 32.672 | 0 | 32.672
|  | 23.9107 | 0 | 23.9107 | 24.3031 | 0 | 24.3031 | 24.8728 | 0 | 24.8728 | 25.6084 | 0 | 25.6084 | 26.4065 | 0 | 26.4065 | 26.6746 | 0 | 26.6746 | 27.4384 | 0 | 27.4384 | 28.4465 | 0 | 28.4465 | 29.1601 | 0 | 29.1601 | 30.4092 | 0 | 30.4092 | 31.7077 | 0 | 31.7077 | 31.7077 | 0 | 31.7077 | 31.7077 | 0 | 31.7077 | 31.7077 | 0 | 31.7077 | 31.7077 | 0 | 31.7077
|  | 22.6955 | 0 | 22.6955 | 23.0681 | 0 | 23.0681 | 23.6087 | 0 | 23.6087 | 24.307 | 0 | 24.307 | 25.0645 | 0 | 25.0645 | 25.319 | 0 | 25.319 | 26.044 | 0 | 26.044 | 27.0008 | 0 | 27.0008 | 27.6782 | 0 | 27.6782 | 28.8638 | 0 | 28.8638 | 30.0963 | 0 | 30.0963 | 30.0963 | 0 | 30.0963 | 30.0963 | 0 | 30.0963 | 30.0963 | 0 | 30.0963 | 30.0963 | 0 | 30.0963
|  | 20.0396 | 0 | 20.0396 | 20.3686 | 0 | 20.3686 | 20.846 | 0 | 20.846 | 21.4625 | 0 | 21.4625 | 22.1314 | 0 | 22.1314 | 22.3561 | 0 | 22.3561 | 22.9962 | 0 | 22.9962 | 23.8411 | 0 | 23.8411 | 24.4392 | 0 | 24.4392 | 25.4861 | 0 | 25.4861 | 26.5743 | 0 | 26.5743 | 26.5743 | 0 | 26.5743 | 26.5743 | 0 | 26.5743 | 26.5743 | 0 | 26.5743 | 26.5743 | 0 | 26.5743
|  | 17.106 | 0 | 17.106 | 17.3868 | 0 | 17.3868 | 17.7943 | 0 | 17.7943 | 18.3206 | 0 | 18.3206 | 18.8916 | 0 | 18.8916 | 19.0833 | 0 | 19.0833 | 19.6298 | 0 | 19.6298 | 20.351 | 0 | 20.351 | 20.8615 | 0 | 20.8615 | 21.7551 | 0 | 21.7551 | 22.6841 | 0 | 22.6841 | 22.6841 | 0 | 22.6841 | 22.6841 | 0 | 22.6841 | 22.6841 | 0 | 22.6841 | 22.6841 | 0 | 22.6841
|  | 15.3612 | 0 | 15.3612 | 15.6134 | 0 | 15.6134 | 15.9793 | 0 | 15.9793 | 16.4519 | 0 | 16.4519 | 16.9647 | 0 | 16.9647 | 17.1369 | 0 | 17.1369 | 17.6276 | 0 | 17.6276 | 18.2752 | 0 | 18.2752 | 18.7337 | 0 | 18.7337 | 19.5362 | 0 | 19.5362 | 20.3703 | 0 | 20.3703 | 20.3703 | 0 | 20.3703 | 20.3703 | 0 | 20.3703 | 20.3703 | 0 | 20.3703 | 20.3703 | 0 | 20.3703
|  | 13.4833 | 0 | 13.4833 | 13.7046 | 0 | 13.7046 | 14.0259 | 0 | 14.0259 | 14.4407 | 0 | 14.4407 | 14.8907 | 0 | 14.8907 | 15.0419 | 0 | 15.0419 | 15.4726 | 0 | 15.4726 | 16.0411 | 0 | 16.0411 | 16.4435 | 0 | 16.4435 | 17.1479 | 0 | 17.1479 | 17.8801 | 0 | 17.8801 | 17.8801 | 0 | 17.8801 | 17.8801 | 0 | 17.8801 | 17.8801 | 0 | 17.8801 | 17.8801 | 0 | 17.8801
|  | 13.1891 | 0 | 13.1891 | 13.4056 | 0 | 13.4056 | 13.7198 | 0 | 13.7198 | 14.1256 | 0 | 14.1256 | 14.5658 | 0 | 14.5658 | 14.7137 | 0 | 14.7137 | 15.135 | 0 | 15.135 | 15.6911 | 0 | 15.6911 | 16.0847 | 0 | 16.0847 | 16.7737 | 0 | 16.7737 | 17.4899 | 0 | 17.4899 | 17.4899 | 0 | 17.4899 | 17.4899 | 0 | 17.4899 | 17.4899 | 0 | 17.4899 | 17.4899 | 0 | 17.4899
|  | 12.031 | 0 | 12.031 | 12.2285 | 0 | 12.2285 | 12.5151 | 0 | 12.5151 | 12.8852 | 0 | 12.8852 | 13.2868 | 0 | 13.2868 | 13.4217 | 0 | 13.4217 | 13.806 | 0 | 13.806 | 14.3133 | 0 | 14.3133 | 14.6724 | 0 | 14.6724 | 15.3008 | 0 | 15.3008 | 15.9542 | 0 | 15.9542 | 15.9542 | 0 | 15.9542 | 15.9542 | 0 | 15.9542 | 15.9542 | 0 | 15.9542 | 15.9542 | 0 | 15.9542
|  | 11.5571 | 0 | 11.5571 | 11.7468 | 0 | 11.7468 | 12.0221 | 0 | 12.0221 | 12.3777 | 0 | 12.3777 | 12.7635 | 0 | 12.7635 | 12.893 | 0 | 12.893 | 13.2622 | 0 | 13.2622 | 13.7495 | 0 | 13.7495 | 14.0944 | 0 | 14.0944 | 14.6981 | 0 | 14.6981 | 15.3257 | 0 | 15.3257 | 15.3257 | 0 | 15.3257 | 15.3257 | 0 | 15.3257 | 15.3257 | 0 | 15.3257 | 15.3257 | 0 | 15.3257
|  | 11.9307 | 0 | 11.9307 | 12.1265 | 0 | 12.1265 | 12.4108 | 0 | 12.4108 | 12.7778 | 0 | 12.7778 | 13.1761 | 0 | 13.1761 | 13.3098 | 0 | 13.3098 | 13.6909 | 0 | 13.6909 | 14.1939 | 0 | 14.1939 | 14.55 | 0 | 14.55 | 15.1733 | 0 | 15.1733 | 15.8212 | 0 | 15.8212 | 15.8212 | 0 | 15.8212 | 15.8212 | 0 | 15.8212 | 15.8212 | 0 | 15.8212 | 15.8212 | 0 | 15.8212
|  | 13.8484 | 0 | 13.8484 | 14.0757 | 0 | 14.0757 | 14.4056 | 0 | 14.4056 | 14.8316 | 0 | 14.8316 | 15.2939 | 0 | 15.2939 | 15.4491 | 0 | 15.4491 | 15.8915 | 0 | 15.8915 | 16.4754 | 0 | 16.4754 | 16.8887 | 0 | 16.8887 | 17.6121 | 0 | 17.6121 | 18.3642 | 0 | 18.3642 | 18.3642 | 0 | 18.3642 | 18.3642 | 0 | 18.3642 | 18.3642 | 0 | 18.3642 | 18.3642 | 0 | 18.3642
|  | 16.7295 | 0 | 16.7295 | 17.0041 | 0 | 17.0041 | 17.4026 | 0 | 17.4026 | 17.9173 | 0 | 17.9173 | 18.4757 | 0 | 18.4757 | 18.6633 | 0 | 18.6633 | 19.1977 | 0 | 19.1977 | 19.903 | 0 | 19.903 | 20.4024 | 0 | 20.4024 | 21.2763 | 0 | 21.2763 | 22.1848 | 0 | 22.1848 | 22.1848 | 0 | 22.1848 | 22.1848 | 0 | 22.1848 | 22.1848 | 0 | 22.1848 | 22.1848 | 0 | 22.1848
|  | 18.5037 | 0 | 18.5037 | 18.8075 | 0 | 18.8075 | 19.2483 | 0 | 19.2483 | 19.8176 | 0 | 19.8176 | 20.4352 | 0 | 20.4352 | 20.6426 | 0 | 20.6426 | 21.2337 | 0 | 21.2337 | 22.0139 | 0 | 22.0139 | 22.5661 | 0 | 22.5661 | 23.5328 | 0 | 23.5328 | 24.5376 | 0 | 24.5376 | 24.5376 | 0 | 24.5376 | 24.5376 | 0 | 24.5376 | 24.5376 | 0 | 24.5376 | 24.5376 | 0 | 24.5376
|  | 17.37 | 0 | 17.37 | 17.6551 | 0 | 17.6551 | 18.0689 | 0 | 18.0689 | 18.6033 | 0 | 18.6033 | 19.1831 | 0 | 19.1831 | 19.3778 | 0 | 19.3778 | 19.9327 | 0 | 19.9327 | 20.665 | 0 | 20.665 | 21.1835 | 0 | 21.1835 | 22.0909 | 0 | 22.0909 | 23.0341 | 0 | 23.0341 | 23.0341 | 0 | 23.0341 | 23.0341 | 0 | 23.0341 | 23.0341 | 0 | 23.0341 | 23.0341 | 0 | 23.0341
|  | 16.1504 | 0 | 16.1504 | 16.4155 | 0 | 16.4155 | 16.8003 | 0 | 16.8003 | 17.2972 | 0 | 17.2972 | 17.8363 | 0 | 17.8363 | 18.0173 | 0 | 18.0173 | 18.5332 | 0 | 18.5332 | 19.2142 | 0 | 19.2142 | 19.6962 | 0 | 19.6962 | 20.5399 | 0 | 20.5399 | 21.4169 | 0 | 21.4169 | 21.4169 | 0 | 21.4169 | 21.4169 | 0 | 21.4169 | 21.4169 | 0 | 21.4169 | 21.4169 | 0 | 21.4169
|  | 15.6612 | 0 | 15.6612 | 15.9183 | 0 | 15.9183 | 16.2914 | 0 | 16.2914 | 16.7732 | 0 | 16.7732 | 17.296 | 0 | 17.296 | 17.4715 | 0 | 17.4715 | 17.9718 | 0 | 17.9718 | 18.6321 | 0 | 18.6321 | 19.0995 | 0 | 19.0995 | 19.9177 | 0 | 19.9177 | 20.7681 | 0 | 20.7681 | 20.7681 | 0 | 20.7681 | 20.7681 | 0 | 20.7681 | 20.7681 | 0 | 20.7681 | 20.7681 | 0 | 20.7681
|  | 15.214 | 0 | 15.214 | 15.4638 | 0 | 15.4638 | 15.8262 | 0 | 15.8262 | 16.2943 | 0 | 16.2943 | 16.8021 | 0 | 16.8021 | 16.9727 | 0 | 16.9727 | 17.4587 | 0 | 17.4587 | 18.1001 | 0 | 18.1001 | 18.5542 | 0 | 18.5542 | 19.349 | 0 | 19.349 | 20.1752 | 0 | 20.1752 | 20.1752 | 0 | 20.1752 | 20.1752 | 0 | 20.1752 | 20.1752 | 0 | 20.1752 | 20.1752 | 0 | 20.1752
|  | 15.8372 | 0 | 15.8372 | 16.0971 | 0 | 16.0971 | 16.4744 | 0 | 16.4744 | 16.9617 | 0 | 16.9617 | 17.4903 | 0 | 17.4903 | 17.6679 | 0 | 17.6679 | 18.1738 | 0 | 18.1738 | 18.8415 | 0 | 18.8415 | 19.3142 | 0 | 19.3142 | 20.1415 | 0 | 20.1415 | 21.0015 | 0 | 21.0015 | 21.0015 | 0 | 21.0015 | 21.0015 | 0 | 21.0015 | 21.0015 | 0 | 21.0015 | 21.0015 | 0 | 21.0015
|  | 15.4922 | 0 | 15.4922 | 15.7465 | 0 | 15.7465 | 16.1156 | 0 | 16.1156 | 16.5922 | 0 | 16.5922 | 17.1093 | 0 | 17.1093 | 17.283 | 0 | 17.283 | 17.7779 | 0 | 17.7779 | 18.4311 | 0 | 18.4311 | 18.8935 | 0 | 18.8935 | 19.7028 | 0 | 19.7028 | 20.5441 | 0 | 20.5441 | 20.5441 | 0 | 20.5441 | 20.5441 | 0 | 20.5441 | 20.5441 | 0 | 20.5441 | 20.5441 | 0 | 20.5441
|  | 15.4679 | 0 | 15.4679 | 15.7218 | 0 | 15.7218 | 16.0903 | 0 | 16.0903 | 16.5662 | 0 | 16.5662 | 17.0825 | 0 | 17.0825 | 17.2559 | 0 | 17.2559 | 17.75 | 0 | 17.75 | 18.4021 | 0 | 18.4021 | 18.8638 | 0 | 18.8638 | 19.6718 | 0 | 19.6718 | 20.5118 | 0 | 20.5118 | 20.5118 | 0 | 20.5118 | 20.5118 | 0 | 20.5118 | 20.5118 | 0 | 20.5118 | 20.5118 | 0 | 20.5118
|  | 16.7528 | 0 | 16.7528 | 17.0278 | 0 | 17.0278 | 17.4269 | 0 | 17.4269 | 17.9423 | 0 | 17.9423 | 18.5015 | 0 | 18.5015 | 18.6894 | 0 | 18.6894 | 19.2245 | 0 | 19.2245 | 19.9308 | 0 | 19.9308 | 20.4309 | 0 | 20.4309 | 21.306 | 0 | 21.306 | 22.2157 | 0 | 22.2157 | 22.2157 | 0 | 22.2157 | 22.2157 | 0 | 22.2157 | 22.2157 | 0 | 22.2157 | 22.2157 | 0 | 22.2157
|  | 19.0788 | 0 | 19.0788 | 19.392 | 0 | 19.392 | 19.8465 | 0 | 19.8465 | 20.4335 | 0 | 20.4335 | 21.0703 | 0 | 21.0703 | 21.2842 | 0 | 21.2842 | 21.8936 | 0 | 21.8936 | 22.698 | 0 | 22.698 | 23.2675 | 0 | 23.2675 | 24.2641 | 0 | 24.2641 | 25.3002 | 0 | 25.3002 | 25.3002 | 0 | 25.3002 | 25.3002 | 0 | 25.3002 | 25.3002 | 0 | 25.3002 | 25.3002 | 0 | 25.3002
|  | 24.9796 | 0 | 24.9796 | 25.3896 | 0 | 25.3896 | 25.9847 | 0 | 25.9847 | 26.7532 | 0 | 26.7532 | 27.587 | 0 | 27.587 | 27.867 | 0 | 27.867 | 28.665 | 0 | 28.665 | 29.7181 | 0 | 29.7181 | 30.4637 | 0 | 30.4637 | 31.7686 | 0 | 31.7686 | 33.1251 | 0 | 33.1251 | 33.1251 | 0 | 33.1251 | 33.1251 | 0 | 33.1251 | 33.1251 | 0 | 33.1251 | 33.1251 | 0 | 33.1251
|  | 25.8213 | 0 | 25.8213 | 26.2451 | 0 | 26.2451 | 26.8602 | 0 | 26.8602 | 27.6547 | 0 | 27.6547 | 28.5166 | 0 | 28.5166 | 28.806 | 0 | 28.806 | 29.6309 | 0 | 29.6309 | 30.7195 | 0 | 30.7195 | 31.4902 | 0 | 31.4902 | 32.8391 | 0 | 32.8391 | 34.2413 | 0 | 34.2413 | 34.2413 | 0 | 34.2413 | 34.2413 | 0 | 34.2413 | 34.2413 | 0 | 34.2413 | 34.2413 | 0 | 34.2413
|  | 24.6755 | 0 | 24.6755 | 25.0805 | 0 | 25.0805 | 25.6684 | 0 | 25.6684 | 26.4276 | 0 | 26.4276 | 27.2512 | 0 | 27.2512 | 27.5278 | 0 | 27.5278 | 28.3161 | 0 | 28.3161 | 29.3564 | 0 | 29.3564 | 30.0929 | 0 | 30.0929 | 31.3819 | 0 | 31.3819 | 32.7219 | 0 | 32.7219 | 32.7219 | 0 | 32.7219 | 32.7219 | 0 | 32.7219 | 32.7219 | 0 | 32.7219 | 32.7219 | 0 | 32.7219
|  | 23.7402 | 0 | 23.7402 | 24.1299 | 0 | 24.1299 | 24.6955 | 0 | 24.6955 | 25.4258 | 0 | 25.4258 | 26.2183 | 0 | 26.2183 | 26.4844 | 0 | 26.4844 | 27.2428 | 0 | 27.2428 | 28.2437 | 0 | 28.2437 | 28.9523 | 0 | 28.9523 | 30.1924 | 0 | 30.1924 | 31.4816 | 0 | 31.4816 | 31.4816 | 0 | 31.4816 | 31.4816 | 0 | 31.4816 | 31.4816 | 0 | 31.4816 | 31.4816 | 0 | 31.4816
|  | 21.5512 | 0 | 21.5512 | 21.9049 | 0 | 21.9049 | 22.4184 | 0 | 22.4184 | 23.0814 | 0 | 23.0814 | 23.8008 | 0 | 23.8008 | 24.0424 | 0 | 24.0424 | 24.7308 | 0 | 24.7308 | 25.6394 | 0 | 25.6394 | 26.2826 | 0 | 26.2826 | 27.4085 | 0 | 27.4085 | 28.5788 | 0 | 28.5788 | 28.5788 | 0 | 28.5788 | 28.5788 | 0 | 28.5788 | 28.5788 | 0 | 28.5788 | 28.5788 | 0 | 28.5788
|  | 18.9974 | 0 | 18.9974 | 19.3093 | 0 | 19.3093 | 19.7619 | 0 | 19.7619 | 20.3463 | 0 | 20.3463 | 20.9804 | 0 | 20.9804 | 21.1934 | 0 | 21.1934 | 21.8003 | 0 | 21.8003 | 22.6012 | 0 | 22.6012 | 23.1682 | 0 | 23.1682 | 24.1606 | 0 | 24.1606 | 25.1923 | 0 | 25.1923 | 25.1923 | 0 | 25.1923 | 25.1923 | 0 | 25.1923 | 25.1923 | 0 | 25.1923 | 25.1923 | 0 | 25.1923
|  | 17.172 | 0 | 17.172 | 17.4539 | 0 | 17.4539 | 17.863 | 0 | 17.863 | 18.3913 | 0 | 18.3913 | 18.9645 | 0 | 18.9645 | 19.157 | 0 | 19.157 | 19.7056 | 0 | 19.7056 | 20.4295 | 0 | 20.4295 | 20.9421 | 0 | 20.9421 | 21.8391 | 0 | 21.8391 | 22.7716 | 0 | 22.7716 | 22.7716 | 0 | 22.7716 | 22.7716 | 0 | 22.7716 | 22.7716 | 0 | 22.7716 | 22.7716 | 0 | 22.7716
|  | 15.0621 | 0 | 15.0621 | 15.3094 | 0 | 15.3094 | 15.6682 | 0 | 15.6682 | 16.1316 | 0 | 16.1316 | 16.6344 | 0 | 16.6344 | 16.8032 | 0 | 16.8032 | 17.2844 | 0 | 17.2844 | 17.9194 | 0 | 17.9194 | 18.369 | 0 | 18.369 | 19.1558 | 0 | 19.1558 | 19.9737 | 0 | 19.9737 | 19.9737 | 0 | 19.9737 | 19.9737 | 0 | 19.9737 | 19.9737 | 0 | 19.9737 | 19.9737 | 0 | 19.9737
|  | 13.9138 | 0 | 13.9138 | 14.1421 | 0 | 14.1421 | 14.4736 | 0 | 14.4736 | 14.9017 | 0 | 14.9017 | 15.3661 | 0 | 15.3661 | 15.5221 | 0 | 15.5221 | 15.9666 | 0 | 15.9666 | 16.5532 | 0 | 16.5532 | 16.9685 | 0 | 16.9685 | 17.6953 | 0 | 17.6953 | 18.4509 | 0 | 18.4509 | 18.4509 | 0 | 18.4509 | 18.4509 | 0 | 18.4509 | 18.4509 | 0 | 18.4509 | 18.4509 | 0 | 18.4509
|  | 12.562 | 0 | 12.562 | 12.7682 | 0 | 12.7682 | 13.0675 | 0 | 13.0675 | 13.454 | 0 | 13.454 | 13.8733 | 0 | 13.8733 | 14.0141 | 0 | 14.0141 | 14.4154 | 0 | 14.4154 | 14.945 | 0 | 14.945 | 15.32 | 0 | 15.32 | 15.9762 | 0 | 15.9762 | 16.6583 | 0 | 16.6583 | 16.6583 | 0 | 16.6583 | 16.6583 | 0 | 16.6583 | 16.6583 | 0 | 16.6583 | 16.6583 | 0 | 16.6583
|  | 12.4498 | 0 | 12.4498 | 12.6541 | 0 | 12.6541 | 12.9507 | 0 | 12.9507 | 13.3337 | 0 | 13.3337 | 13.7493 | 0 | 13.7493 | 13.8889 | 0 | 13.8889 | 14.2866 | 0 | 14.2866 | 14.8115 | 0 | 14.8115 | 15.1831 | 0 | 15.1831 | 15.8334 | 0 | 15.8334 | 16.5095 | 0 | 16.5095 | 16.5095 | 0 | 16.5095 | 16.5095 | 0 | 16.5095 | 16.5095 | 0 | 16.5095 | 16.5095 | 0 | 16.5095
|  | 12.4741 | 0 | 12.4741 | 12.6788 | 0 | 12.6788 | 12.976 | 0 | 12.976 | 13.3598 | 0 | 13.3598 | 13.7762 | 0 | 13.7762 | 13.916 | 0 | 13.916 | 14.3145 | 0 | 14.3145 | 14.8404 | 0 | 14.8404 | 15.2127 | 0 | 15.2127 | 15.8644 | 0 | 15.8644 | 16.5418 | 0 | 16.5418 | 16.5418 | 0 | 16.5418 | 16.5418 | 0 | 16.5418 | 16.5418 | 0 | 16.5418 | 16.5418 | 0 | 16.5418
|  | 13.2385 | 0 | 13.2385 | 13.4558 | 0 | 13.4558 | 13.7712 | 0 | 13.7712 | 14.1785 | 0 | 14.1785 | 14.6204 | 0 | 14.6204 | 14.7688 | 0 | 14.7688 | 15.1917 | 0 | 15.1917 | 15.7499 | 0 | 15.7499 | 16.145 | 0 | 16.145 | 16.8366 | 0 | 16.8366 | 17.5555 | 0 | 17.5555 | 17.5555 | 0 | 17.5555 | 17.5555 | 0 | 17.5555 | 17.5555 | 0 | 17.5555 | 17.5555 | 0 | 17.5555
|  | 14.5468 | 0 | 14.5468 | 14.7856 | 0 | 14.7856 | 15.1321 | 0 | 15.1321 | 15.5797 | 0 | 15.5797 | 16.0652 | 0 | 16.0652 | 16.2283 | 0 | 16.2283 | 16.693 | 0 | 16.693 | 17.3063 | 0 | 17.3063 | 17.7405 | 0 | 17.7405 | 18.5004 | 0 | 18.5004 | 19.2903 | 0 | 19.2903 | 19.2903 | 0 | 19.2903 | 19.2903 | 0 | 19.2903 | 19.2903 | 0 | 19.2903 | 19.2903 | 0 | 19.2903
|  | 16.6624 | 0 | 16.6624 | 16.9359 | 0 | 16.9359 | 17.3329 | 0 | 17.3329 | 17.8455 | 0 | 17.8455 | 18.4017 | 0 | 18.4017 | 18.5885 | 0 | 18.5885 | 19.1208 | 0 | 19.1208 | 19.8233 | 0 | 19.8233 | 20.3206 | 0 | 20.3206 | 21.191 | 0 | 21.191 | 22.0959 | 0 | 22.0959 | 22.0959 | 0 | 22.0959 | 22.0959 | 0 | 22.0959 | 22.0959 | 0 | 22.0959 | 22.0959 | 0 | 22.0959
|  | 18.0771 | 0 | 18.0771 | 18.3739 | 0 | 18.3739 | 18.8045 | 0 | 18.8045 | 19.3607 | 0 | 19.3607 | 19.9641 | 0 | 19.9641 | 20.1667 | 0 | 20.1667 | 20.7442 | 0 | 20.7442 | 21.5064 | 0 | 21.5064 | 22.0459 | 0 | 22.0459 | 22.9902 | 0 | 22.9902 | 23.9719 | 0 | 23.9719 | 23.9719 | 0 | 23.9719 | 23.9719 | 0 | 23.9719 | 23.9719 | 0 | 23.9719 | 23.9719 | 0 | 23.9719
|  | 17.587 | 0 | 17.587 | 17.8756 | 0 | 17.8756 | 18.2946 | 0 | 18.2946 | 18.8357 | 0 | 18.8357 | 19.4227 | 0 | 19.4227 | 19.6199 | 0 | 19.6199 | 20.1817 | 0 | 20.1817 | 20.9232 | 0 | 20.9232 | 21.4481 | 0 | 21.4481 | 22.3668 | 0 | 22.3668 | 23.3219 | 0 | 23.3219 | 23.3219 | 0 | 23.3219 | 23.3219 | 0 | 23.3219 | 23.3219 | 0 | 23.3219 | 23.3219 | 0 | 23.3219
|  | 17.4297 | 0 | 17.4297 | 17.7157 | 0 | 17.7157 | 18.131 | 0 | 18.131 | 18.6672 | 0 | 18.6672 | 19.249 | 0 | 19.249 | 19.4444 | 0 | 19.4444 | 20.0012 | 0 | 20.0012 | 20.736 | 0 | 20.736 | 21.2563 | 0 | 21.2563 | 22.1668 | 0 | 22.1668 | 23.1133 | 0 | 23.1133 | 23.1133 | 0 | 23.1133 | 23.1133 | 0 | 23.1133 | 23.1133 | 0 | 23.1133 | 23.1133 | 0 | 23.1133
|  | 17.4764 | 0 | 17.4764 | 17.7633 | 0 | 17.7633 | 18.1796 | 0 | 18.1796 | 18.7173 | 0 | 18.7173 | 19.3006 | 0 | 19.3006 | 19.4965 | 0 | 19.4965 | 20.0548 | 0 | 20.0548 | 20.7916 | 0 | 20.7916 | 21.3133 | 0 | 21.3133 | 22.2262 | 0 | 22.2262 | 23.1752 | 0 | 23.1752 | 23.1752 | 0 | 23.1752 | 23.1752 | 0 | 23.1752 | 23.1752 | 0 | 23.1752 | 23.1752 | 0 | 23.1752
|  | 17.3648 | 0 | 17.3648 | 17.6498 | 0 | 17.6498 | 18.0635 | 0 | 18.0635 | 18.5978 | 0 | 18.5978 | 19.1774 | 0 | 19.1774 | 19.372 | 0 | 19.372 | 19.9268 | 0 | 19.9268 | 20.6589 | 0 | 20.6589 | 21.1772 | 0 | 21.1772 | 22.0843 | 0 | 22.0843 | 23.0273 | 0 | 23.0273 | 23.0273 | 0 | 23.0273 | 23.0273 | 0 | 23.0273 | 23.0273 | 0 | 23.0273 | 23.0273 | 0 | 23.0273
|  | 16.9378 | 0 | 16.9378 | 17.2158 | 0 | 17.2158 | 17.6193 | 0 | 17.6193 | 18.1404 | 0 | 18.1404 | 18.7058 | 0 | 18.7058 | 18.8957 | 0 | 18.8957 | 19.4368 | 0 | 19.4368 | 20.1509 | 0 | 20.1509 | 20.6564 | 0 | 20.6564 | 21.5412 | 0 | 21.5412 | 22.461 | 0 | 22.461 | 22.461 | 0 | 22.461 | 22.461 | 0 | 22.461 | 22.461 | 0 | 22.461 | 22.461 | 0 | 22.461
|  | 17.7705 | 0 | 17.7705 | 18.0622 | 0 | 18.0622 | 18.4855 | 0 | 18.4855 | 19.0322 | 0 | 19.0322 | 19.6254 | 0 | 19.6254 | 19.8246 | 0 | 19.8246 | 20.3923 | 0 | 20.3923 | 21.1415 | 0 | 21.1415 | 21.6719 | 0 | 21.6719 | 22.6002 | 0 | 22.6002 | 23.5652 | 0 | 23.5652 | 23.5652 | 0 | 23.5652 | 23.5652 | 0 | 23.5652 | 23.5652 | 0 | 23.5652 | 23.5652 | 0 | 23.5652
|  | 19.5309 | 0 | 19.5309 | 19.8515 | 0 | 19.8515 | 20.3168 | 0 | 20.3168 | 20.9177 | 0 | 20.9177 | 21.5696 | 0 | 21.5696 | 21.7885 | 0 | 21.7885 | 22.4124 | 0 | 22.4124 | 23.2359 | 0 | 23.2359 | 23.8188 | 0 | 23.8188 | 24.8391 | 0 | 24.8391 | 25.8997 | 0 | 25.8997 | 25.8997 | 0 | 25.8997 | 25.8997 | 0 | 25.8997 | 25.8997 | 0 | 25.8997 | 25.8997 | 0 | 25.8997
|  | 21.4024 | 0 | 21.4024 | 21.7537 | 0 | 21.7537 | 22.2636 | 0 | 22.2636 | 22.9221 | 0 | 22.9221 | 23.6365 | 0 | 23.6365 | 23.8764 | 0 | 23.8764 | 24.5601 | 0 | 24.5601 | 25.4624 | 0 | 25.4624 | 26.1012 | 0 | 26.1012 | 27.2193 | 0 | 27.2193 | 28.3815 | 0 | 28.3815 | 28.3815 | 0 | 28.3815 | 28.3815 | 0 | 28.3815 | 28.3815 | 0 | 28.3815 | 28.3815 | 0 | 28.3815
|  | 26.731 | 0 | 26.731 | 27.1698 | 0 | 27.1698 | 27.8066 | 0 | 27.8066 | 28.629 | 0 | 28.629 | 29.5213 | 0 | 29.5213 | 29.8209 | 0 | 29.8209 | 30.6748 | 0 | 30.6748 | 31.8018 | 0 | 31.8018 | 32.5997 | 0 | 32.5997 | 33.9961 | 0 | 33.9961 | 35.4477 | 0 | 35.4477 | 35.4477 | 0 | 35.4477 | 35.4477 | 0 | 35.4477 | 35.4477 | 0 | 35.4477 | 35.4477 | 0 | 35.4477
|  | 26.1135 | 0 | 26.1135 | 26.5422 | 0 | 26.5422 | 27.1643 | 0 | 27.1643 | 27.9677 | 0 | 27.9677 | 28.8393 | 0 | 28.8393 | 29.1321 | 0 | 29.1321 | 29.9662 | 0 | 29.9662 | 31.0672 | 0 | 31.0672 | 31.8466 | 0 | 31.8466 | 33.2108 | 0 | 33.2108 | 34.6288 | 0 | 34.6288 | 34.6288 | 0 | 34.6288 | 34.6288 | 0 | 34.6288 | 34.6288 | 0 | 34.6288 | 34.6288 | 0 | 34.6288
|  | 24.7754 | 0 | 24.7754 | 25.1821 | 0 | 25.1821 | 25.7723 | 0 | 25.7723 | 26.5346 | 0 | 26.5346 | 27.3615 | 0 | 27.3615 | 27.6393 | 0 | 27.6393 | 28.4307 | 0 | 28.4307 | 29.4753 | 0 | 29.4753 | 30.2148 | 0 | 30.2148 | 31.509 | 0 | 31.509 | 32.8544 | 0 | 32.8544 | 32.8544 | 0 | 32.8544 | 32.8544 | 0 | 32.8544 | 32.8544 | 0 | 32.8544 | 32.8544 | 0 | 32.8544
|  | 23.3479 | 0 | 23.3479 | 23.7312 | 0 | 23.7312 | 24.2874 | 0 | 24.2874 | 25.0057 | 0 | 25.0057 | 25.7851 | 0 | 25.7851 | 26.0468 | 0 | 26.0468 | 26.7926 | 0 | 26.7926 | 27.777 | 0 | 27.777 | 28.4739 | 0 | 28.4739 | 29.6936 | 0 | 29.6936 | 30.9614 | 0 | 30.9614 | 30.9614 | 0 | 30.9614 | 30.9614 | 0 | 30.9614 | 30.9614 | 0 | 30.9614 | 30.9614 | 0 | 30.9614
|  | 21.3581 | 0 | 21.3581 | 21.7087 | 0 | 21.7087 | 22.2175 | 0 | 22.2175 | 22.8746 | 0 | 22.8746 | 23.5875 | 0 | 23.5875 | 23.8269 | 0 | 23.8269 | 24.5092 | 0 | 24.5092 | 25.4097 | 0 | 25.4097 | 26.0472 | 0 | 26.0472 | 27.1629 | 0 | 27.1629 | 28.3227 | 0 | 28.3227 | 28.3227 | 0 | 28.3227 | 28.3227 | 0 | 28.3227 | 28.3227 | 0 | 28.3227 | 28.3227 | 0 | 28.3227
|  | 19.5716 | 0 | 19.5716 | 19.8928 | 0 | 19.8928 | 20.3591 | 0 | 20.3591 | 20.9612 | 0 | 20.9612 | 21.6145 | 0 | 21.6145 | 21.8339 | 0 | 21.8339 | 22.4591 | 0 | 22.4591 | 23.2842 | 0 | 23.2842 | 23.8684 | 0 | 23.8684 | 24.8908 | 0 | 24.8908 | 25.9536 | 0 | 25.9536 | 25.9536 | 0 | 25.9536 | 25.9536 | 0 | 25.9536 | 25.9536 | 0 | 25.9536 | 25.9536 | 0 | 25.9536
|  | 18.0748 | 0 | 18.0748 | 18.3715 | 0 | 18.3715 | 18.8021 | 0 | 18.8021 | 19.3582 | 0 | 19.3582 | 19.9615 | 0 | 19.9615 | 20.1642 | 0 | 20.1642 | 20.7416 | 0 | 20.7416 | 21.5036 | 0 | 21.5036 | 22.0431 | 0 | 22.0431 | 22.9873 | 0 | 22.9873 | 23.9688 | 0 | 23.9688 | 23.9688 | 0 | 23.9688 | 23.9688 | 0 | 23.9688 | 23.9688 | 0 | 23.9688 | 23.9688 | 0 | 23.9688
|  | 16.1182 | 0 | 16.1182 | 16.3828 | 0 | 16.3828 | 16.7668 | 0 | 16.7668 | 17.2627 | 0 | 17.2627 | 17.8007 | 0 | 17.8007 | 17.9814 | 0 | 17.9814 | 18.4963 | 0 | 18.4963 | 19.1758 | 0 | 19.1758 | 19.6569 | 0 | 19.6569 | 20.4989 | 0 | 20.4989 | 21.3742 | 0 | 21.3742 | 21.3742 | 0 | 21.3742 | 21.3742 | 0 | 21.3742 | 21.3742 | 0 | 21.3742 | 21.3742 | 0 | 21.3742
|  | 14.7918 | 0 | 14.7918 | 15.0346 | 0 | 15.0346 | 15.387 | 0 | 15.387 | 15.842 | 0 | 15.842 | 16.3358 | 0 | 16.3358 | 16.5016 | 0 | 16.5016 | 16.9741 | 0 | 16.9741 | 17.5977 | 0 | 17.5977 | 18.0392 | 0 | 18.0392 | 18.8119 | 0 | 18.8119 | 19.6152 | 0 | 19.6152 | 19.6152 | 0 | 19.6152 | 19.6152 | 0 | 19.6152 | 19.6152 | 0 | 19.6152 | 19.6152 | 0 | 19.6152
|  | 13.5758 | 0 | 13.5758 | 13.7986 | 0 | 13.7986 | 14.122 | 0 | 14.122 | 14.5397 | 0 | 14.5397 | 14.9929 | 0 | 14.9929 | 15.145 | 0 | 15.145 | 15.5787 | 0 | 15.5787 | 16.1511 | 0 | 16.1511 | 16.5563 | 0 | 16.5563 | 17.2655 | 0 | 17.2655 | 18.0027 | 0 | 18.0027 | 18.0027 | 0 | 18.0027 | 18.0027 | 0 | 18.0027 | 18.0027 | 0 | 18.0027 | 18.0027 | 0 | 18.0027
|  | 12.5359 | 0 | 12.5359 | 12.7416 | 0 | 12.7416 | 13.0403 | 0 | 13.0403 | 13.426 | 0 | 13.426 | 13.8444 | 0 | 13.8444 | 13.9849 | 0 | 13.9849 | 14.3854 | 0 | 14.3854 | 14.9139 | 0 | 14.9139 | 15.2881 | 0 | 15.2881 | 15.9429 | 0 | 15.9429 | 16.6237 | 0 | 16.6237 | 16.6237 | 0 | 16.6237 | 16.6237 | 0 | 16.6237 | 16.6237 | 0 | 16.6237 | 16.6237 | 0 | 16.6237
|  | 12.236 | 0 | 12.236 | 12.4368 | 0 | 12.4368 | 12.7283 | 0 | 12.7283 | 13.1048 | 0 | 13.1048 | 13.5132 | 0 | 13.5132 | 13.6504 | 0 | 13.6504 | 14.0412 | 0 | 14.0412 | 14.5571 | 0 | 14.5571 | 14.9223 | 0 | 14.9223 | 15.5615 | 0 | 15.5615 | 16.226 | 0 | 16.226 | 16.226 | 0 | 16.226 | 16.226 | 0 | 16.226 | 16.226 | 0 | 16.226 | 16.226 | 0 | 16.226
|  | 12.465 | 0 | 12.465 | 12.6696 | 0 | 12.6696 | 12.9666 | 0 | 12.9666 | 13.3501 | 0 | 13.3501 | 13.7661 | 0 | 13.7661 | 13.9059 | 0 | 13.9059 | 14.3041 | 0 | 14.3041 | 14.8296 | 0 | 14.8296 | 15.2016 | 0 | 15.2016 | 15.8528 | 0 | 15.8528 | 16.5297 | 0 | 16.5297 | 16.5297 | 0 | 16.5297 | 16.5297 | 0 | 16.5297 | 16.5297 | 0 | 16.5297 | 16.5297 | 0 | 16.5297
|  | 13.2242 | 0 | 13.2242 | 13.4412 | 0 | 13.4412 | 13.7563 | 0 | 13.7563 | 14.1631 | 0 | 14.1631 | 14.6045 | 0 | 14.6045 | 14.7528 | 0 | 14.7528 | 15.1752 | 0 | 15.1752 | 15.7328 | 0 | 15.7328 | 16.1275 | 0 | 16.1275 | 16.8183 | 0 | 16.8183 | 17.5364 | 0 | 17.5364 | 17.5364 | 0 | 17.5364 | 17.5364 | 0 | 17.5364 | 17.5364 | 0 | 17.5364 | 17.5364 | 0 | 17.5364
|  | 15.7707 | 0 | 15.7707 | 16.0296 | 0 | 16.0296 | 16.4053 | 0 | 16.4053 | 16.8905 | 0 | 16.8905 | 17.4169 | 0 | 17.4169 | 17.5937 | 0 | 17.5937 | 18.0975 | 0 | 18.0975 | 18.7624 | 0 | 18.7624 | 19.2331 | 0 | 19.2331 | 20.0569 | 0 | 20.0569 | 20.9133 | 0 | 20.9133 | 20.9133 | 0 | 20.9133 | 20.9133 | 0 | 20.9133 | 20.9133 | 0 | 20.9133 | 20.9133 | 0 | 20.9133
|  | 17.7754 | 0 | 17.7754 | 18.0672 | 0 | 18.0672 | 18.4906 | 0 | 18.4906 | 19.0375 | 0 | 19.0375 | 19.6308 | 0 | 19.6308 | 19.8301 | 0 | 19.8301 | 20.3979 | 0 | 20.3979 | 21.1473 | 0 | 21.1473 | 21.6779 | 0 | 21.6779 | 22.6065 | 0 | 22.6065 | 23.5717 | 0 | 23.5717 | 23.5717 | 0 | 23.5717 | 23.5717 | 0 | 23.5717 | 23.5717 | 0 | 23.5717 | 23.5717 | 0 | 23.5717
|  | 18.6888 | 0 | 18.6888 | 18.9956 | 0 | 18.9956 | 19.4408 | 0 | 19.4408 | 20.0158 | 0 | 20.0158 | 20.6396 | 0 | 20.6396 | 20.8491 | 0 | 20.8491 | 21.4461 | 0 | 21.4461 | 22.2341 | 0 | 22.2341 | 22.7919 | 0 | 22.7919 | 23.7682 | 0 | 23.7682 | 24.783 | 0 | 24.783 | 24.783 | 0 | 24.783 | 24.783 | 0 | 24.783 | 24.783 | 0 | 24.783 | 24.783 | 0 | 24.783
|  | 20.1605 | 0 | 20.1605 | 20.4914 | 0 | 20.4914 | 20.9717 | 0 | 20.9717 | 21.592 | 0 | 21.592 | 22.2649 | 0 | 22.2649 | 22.4909 | 0 | 22.4909 | 23.135 | 0 | 23.135 | 23.9849 | 0 | 23.9849 | 24.5867 | 0 | 24.5867 | 25.6398 | 0 | 25.6398 | 26.7346 | 0 | 26.7346 | 26.7346 | 0 | 26.7346 | 26.7346 | 0 | 26.7346 | 26.7346 | 0 | 26.7346 | 26.7346 | 0 | 26.7346
|  | 19.1835 | 0 | 19.1835 | 19.4984 | 0 | 19.4984 | 19.9554 | 0 | 19.9554 | 20.5456 | 0 | 20.5456 | 21.1859 | 0 | 21.1859 | 21.401 | 0 | 21.401 | 22.0138 | 0 | 22.0138 | 22.8226 | 0 | 22.8226 | 23.3951 | 0 | 23.3951 | 24.3973 | 0 | 24.3973 | 25.439 | 0 | 25.439 | 25.439 | 0 | 25.439 | 25.439 | 0 | 25.439 | 25.439 | 0 | 25.439 | 25.439 | 0 | 25.439
|  | 18.926 | 0 | 18.926 | 19.2367 | 0 | 19.2367 | 19.6875 | 0 | 19.6875 | 20.2698 | 0 | 20.2698 | 20.9016 | 0 | 20.9016 | 21.1137 | 0 | 21.1137 | 21.7183 | 0 | 21.7183 | 22.5162 | 0 | 22.5162 | 23.0811 | 0 | 23.0811 | 24.0698 | 0 | 24.0698 | 25.0976 | 0 | 25.0976 | 25.0976 | 0 | 25.0976 | 25.0976 | 0 | 25.0976 | 25.0976 | 0 | 25.0976 | 25.0976 | 0 | 25.0976
|  | 18.0853 | 0 | 18.0853 | 18.3821 | 0 | 18.3821 | 18.813 | 0 | 18.813 | 19.3694 | 0 | 19.3694 | 19.9731 | 0 | 19.9731 | 20.1758 | 0 | 20.1758 | 20.7535 | 0 | 20.7535 | 21.516 | 0 | 21.516 | 22.0558 | 0 | 22.0558 | 23.0006 | 0 | 23.0006 | 23.9827 | 0 | 23.9827 | 23.9827 | 0 | 23.9827 | 23.9827 | 0 | 23.9827 | 23.9827 | 0 | 23.9827 | 23.9827 | 0 | 23.9827
|  | 18.1937 | 0 | 18.1937 | 18.4923 | 0 | 18.4923 | 18.9257 | 0 | 18.9257 | 19.4855 | 0 | 19.4855 | 20.0928 | 0 | 20.0928 | 20.2967 | 0 | 20.2967 | 20.8779 | 0 | 20.8779 | 21.645 | 0 | 21.645 | 22.188 | 0 | 22.188 | 23.1384 | 0 | 23.1384 | 24.1264 | 0 | 24.1264 | 24.1264 | 0 | 24.1264 | 24.1264 | 0 | 24.1264 | 24.1264 | 0 | 24.1264 | 24.1264 | 0 | 24.1264
|  | 18.9775 | 0 | 18.9775 | 19.289 | 0 | 19.289 | 19.7411 | 0 | 19.7411 | 20.3249 | 0 | 20.3249 | 20.9584 | 0 | 20.9584 | 21.1711 | 0 | 21.1711 | 21.7774 | 0 | 21.7774 | 22.5775 | 0 | 22.5775 | 23.1439 | 0 | 23.1439 | 24.1352 | 0 | 24.1352 | 25.1658 | 0 | 25.1658 | 25.1658 | 0 | 25.1658 | 25.1658 | 0 | 25.1658 | 25.1658 | 0 | 25.1658 | 25.1658 | 0 | 25.1658
|  | 22.179 | 0 | 22.179 | 22.5431 | 0 | 22.5431 | 23.0715 | 0 | 23.0715 | 23.7538 | 0 | 23.7538 | 24.4941 | 0 | 24.4941 | 24.7428 | 0 | 24.7428 | 25.4513 | 0 | 25.4513 | 26.3864 | 0 | 26.3864 | 27.0483 | 0 | 27.0483 | 28.2069 | 0 | 28.2069 | 29.4114 | 0 | 29.4114 | 29.4114 | 0 | 29.4114 | 29.4114 | 0 | 29.4114 | 29.4114 | 0 | 29.4114 | 29.4114 | 0 | 29.4114
|  | 26.5217 | 0 | 26.5217 | 26.957 | 0 | 26.957 | 27.5888 | 0 | 27.5888 | 28.4048 | 0 | 28.4048 | 29.2901 | 0 | 29.2901 | 29.5874 | 0 | 29.5874 | 30.4346 | 0 | 30.4346 | 31.5528 | 0 | 31.5528 | 32.3444 | 0 | 32.3444 | 33.7298 | 0 | 33.7298 | 35.1701 | 0 | 35.1701 | 35.1701 | 0 | 35.1701 | 35.1701 | 0 | 35.1701 | 35.1701 | 0 | 35.1701 | 35.1701 | 0 | 35.1701
|  | 26.3485 | 0 | 26.3485 | 26.781 | 0 | 26.781 | 27.4087 | 0 | 27.4087 | 28.2193 | 0 | 28.2193 | 29.0988 | 0 | 29.0988 | 29.3942 | 0 | 29.3942 | 30.2359 | 0 | 30.2359 | 31.3468 | 0 | 31.3468 | 32.1332 | 0 | 32.1332 | 33.5096 | 0 | 33.5096 | 34.9405 | 0 | 34.9405 | 34.9405 | 0 | 34.9405 | 34.9405 | 0 | 34.9405 | 34.9405 | 0 | 34.9405 | 34.9405 | 0 | 34.9405
|  | 25.3336 | 0 | 25.3336 | 25.7494 | 0 | 25.7494 | 26.353 | 0 | 26.353 | 27.1324 | 0 | 27.1324 | 27.978 | 0 | 27.978 | 28.262 | 0 | 28.262 | 29.0713 | 0 | 29.0713 | 30.1393 | 0 | 30.1393 | 30.8955 | 0 | 30.8955 | 32.2189 | 0 | 32.2189 | 33.5946 | 0 | 33.5946 | 33.5946 | 0 | 33.5946 | 33.5946 | 0 | 33.5946 | 33.5946 | 0 | 33.5946 | 33.5946 | 0 | 33.5946
|  | 23.941 | 0 | 23.941 | 24.334 | 0 | 24.334 | 24.9044 | 0 | 24.9044 | 25.6409 | 0 | 25.6409 | 26.4401 | 0 | 26.4401 | 26.7085 | 0 | 26.7085 | 27.4732 | 0 | 27.4732 | 28.4826 | 0 | 28.4826 | 29.1972 | 0 | 29.1972 | 30.4478 | 0 | 30.4478 | 31.7479 | 0 | 31.7479 | 31.7479 | 0 | 31.7479 | 31.7479 | 0 | 31.7479 | 31.7479 | 0 | 31.7479 | 31.7479 | 0 | 31.7479
|  | 21.3476 | 0 | 21.3476 | 21.698 | 0 | 21.698 | 22.2066 | 0 | 22.2066 | 22.8633 | 0 | 22.8633 | 23.5759 | 0 | 23.5759 | 23.8152 | 0 | 23.8152 | 24.4972 | 0 | 24.4972 | 25.3972 | 0 | 25.3972 | 26.0344 | 0 | 26.0344 | 27.1495 | 0 | 27.1495 | 28.3088 | 0 | 28.3088 | 28.3088 | 0 | 28.3088 | 28.3088 | 0 | 28.3088 | 28.3088 | 0 | 28.3088 | 28.3088 | 0 | 28.3088
|  | 18.3668 | 0 | 18.3668 | 18.6682 | 0 | 18.6682 | 19.1058 | 0 | 19.1058 | 19.6709 | 0 | 19.6709 | 20.2839 | 0 | 20.2839 | 20.4898 | 0 | 20.4898 | 21.0765 | 0 | 21.0765 | 21.8509 | 0 | 21.8509 | 22.3991 | 0 | 22.3991 | 23.3586 | 0 | 23.3586 | 24.3559 | 0 | 24.3559 | 24.3559 | 0 | 24.3559 | 24.3559 | 0 | 24.3559 | 24.3559 | 0 | 24.3559 | 24.3559 | 0 | 24.3559
|  | 16.6858 | 0 | 16.6858 | 16.9596 | 0 | 16.9596 | 17.3572 | 0 | 17.3572 | 17.8705 | 0 | 17.8705 | 18.4275 | 0 | 18.4275 | 18.6145 | 0 | 18.6145 | 19.1475 | 0 | 19.1475 | 19.851 | 0 | 19.851 | 20.349 | 0 | 20.349 | 21.2207 | 0 | 21.2207 | 22.1268 | 0 | 22.1268 | 22.1268 | 0 | 22.1268 | 22.1268 | 0 | 22.1268 | 22.1268 | 0 | 22.1268 | 22.1268 | 0 | 22.1268
|  | 15.0061 | 0 | 15.0061 | 15.2524 | 0 | 15.2524 | 15.6099 | 0 | 15.6099 | 16.0716 | 0 | 16.0716 | 16.5725 | 0 | 16.5725 | 16.7407 | 0 | 16.7407 | 17.2201 | 0 | 17.2201 | 17.8527 | 0 | 17.8527 | 18.3006 | 0 | 18.3006 | 19.0845 | 0 | 19.0845 | 19.8994 | 0 | 19.8994 | 19.8994 | 0 | 19.8994 | 19.8994 | 0 | 19.8994 | 19.8994 | 0 | 19.8994 | 19.8994 | 0 | 19.8994
|  | 14.5895 | 0 | 14.5895 | 14.829 | 0 | 14.829 | 15.1765 | 0 | 15.1765 | 15.6254 | 0 | 15.6254 | 16.1124 | 0 | 16.1124 | 16.2759 | 0 | 16.2759 | 16.742 | 0 | 16.742 | 17.3571 | 0 | 17.3571 | 17.7925 | 0 | 17.7925 | 18.5547 | 0 | 18.5547 | 19.3469 | 0 | 19.3469 | 19.3469 | 0 | 19.3469 | 19.3469 | 0 | 19.3469 | 19.3469 | 0 | 19.3469 | 19.3469 | 0 | 19.3469
|  | 13.4139 | 0 | 13.4139 | 13.6341 | 0 | 13.6341 | 13.9536 | 0 | 13.9536 | 14.3663 | 0 | 14.3663 | 14.8141 | 0 | 14.8141 | 14.9644 | 0 | 14.9644 | 15.3929 | 0 | 15.3929 | 15.9585 | 0 | 15.9585 | 16.3589 | 0 | 16.3589 | 17.0596 | 0 | 17.0596 | 17.788 | 0 | 17.788 | 17.788 | 0 | 17.788 | 17.788 | 0 | 17.788 | 17.788 | 0 | 17.788 | 17.788 | 0 | 17.788
|  | 12.756 | 0 | 12.756 | 12.9654 | 0 | 12.9654 | 13.2693 | 0 | 13.2693 | 13.6617 | 0 | 13.6617 | 14.0875 | 0 | 14.0875 | 14.2305 | 0 | 14.2305 | 14.638 | 0 | 14.638 | 15.1758 | 0 | 15.1758 | 15.5565 | 0 | 15.5565 | 16.2229 | 0 | 16.2229 | 16.9156 | 0 | 16.9156 | 16.9156 | 0 | 16.9156 | 16.9156 | 0 | 16.9156 | 16.9156 | 0 | 16.9156 | 16.9156 | 0 | 16.9156
|  | 13.0412 | 0 | 13.0412 | 13.2553 | 0 | 13.2553 | 13.566 | 0 | 13.566 | 13.9672 | 0 | 13.9672 | 14.4025 | 0 | 14.4025 | 14.5487 | 0 | 14.5487 | 14.9653 | 0 | 14.9653 | 15.5151 | 0 | 15.5151 | 15.9044 | 0 | 15.9044 | 16.5856 | 0 | 16.5856 | 17.2938 | 0 | 17.2938 | 17.2938 | 0 | 17.2938 | 17.2938 | 0 | 17.2938 | 17.2938 | 0 | 17.2938 | 17.2938 | 0 | 17.2938
|  | 15.0329 | 0 | 15.0329 | 15.2796 | 0 | 15.2796 | 15.6378 | 0 | 15.6378 | 16.1003 | 0 | 16.1003 | 16.6021 | 0 | 16.6021 | 16.7706 | 0 | 16.7706 | 17.2508 | 0 | 17.2508 | 17.8846 | 0 | 17.8846 | 18.3333 | 0 | 18.3333 | 19.1186 | 0 | 19.1186 | 19.9349 | 0 | 19.9349 | 19.9349 | 0 | 19.9349 | 19.9349 | 0 | 19.9349 | 19.9349 | 0 | 19.9349 | 19.9349 | 0 | 19.9349
|  | 18.5785 | 0 | 18.5785 | 18.8834 | 0 | 18.8834 | 19.326 | 0 | 19.326 | 19.8976 | 0 | 19.8976 | 20.5177 | 0 | 20.5177 | 20.726 | 0 | 20.726 | 21.3195 | 0 | 21.3195 | 22.1028 | 0 | 22.1028 | 22.6573 | 0 | 22.6573 | 23.6278 | 0 | 23.6278 | 24.6367 | 0 | 24.6367 | 24.6367 | 0 | 24.6367 | 24.6367 | 0 | 24.6367 | 24.6367 | 0 | 24.6367 | 24.6367 | 0 | 24.6367
|  | 20.7249 | 0 | 20.7249 | 21.0651 | 0 | 21.0651 | 21.5588 | 0 | 21.5588 | 22.1964 | 0 | 22.1964 | 22.8882 | 0 | 22.8882 | 23.1205 | 0 | 23.1205 | 23.7826 | 0 | 23.7826 | 24.6564 | 0 | 24.6564 | 25.2749 | 0 | 25.2749 | 26.3576 | 0 | 26.3576 | 27.483 | 0 | 27.483 | 27.483 | 0 | 27.483 | 27.483 | 0 | 27.483 | 27.483 | 0 | 27.483 | 27.483 | 0 | 27.483
|  | 19.633 | 0 | 19.633 | 19.9553 | 0 | 19.9553 | 20.423 | 0 | 20.423 | 21.027 | 0 | 21.027 | 21.6824 | 0 | 21.6824 | 21.9025 | 0 | 21.9025 | 22.5296 | 0 | 22.5296 | 23.3574 | 0 | 23.3574 | 23.9434 | 0 | 23.9434 | 24.969 | 0 | 24.969 | 26.0351 | 0 | 26.0351 | 26.0351 | 0 | 26.0351 | 26.0351 | 0 | 26.0351 | 26.0351 | 0 | 26.0351 | 26.0351 | 0 | 26.0351
|  | 19.9185 | 0 | 19.9185 | 20.2455 | 0 | 20.2455 | 20.72 | 0 | 20.72 | 21.3328 | 0 | 21.3328 | 21.9977 | 0 | 21.9977 | 22.221 | 0 | 22.221 | 22.8572 | 0 | 22.8572 | 23.697 | 0 | 23.697 | 24.2915 | 0 | 24.2915 | 25.3321 | 0 | 25.3321 | 26.4137 | 0 | 26.4137 | 26.4137 | 0 | 26.4137 | 26.4137 | 0 | 26.4137 | 26.4137 | 0 | 26.4137 | 26.4137 | 0 | 26.4137
|  | 18.3415 | 0 | 18.3415 | 18.6425 | 0 | 18.6425 | 19.0795 | 0 | 19.0795 | 19.6438 | 0 | 19.6438 | 20.256 | 0 | 20.256 | 20.4616 | 0 | 20.4616 | 21.0475 | 0 | 21.0475 | 21.8208 | 0 | 21.8208 | 22.3683 | 0 | 22.3683 | 23.3264 | 0 | 23.3264 | 24.3224 | 0 | 24.3224 | 24.3224 | 0 | 24.3224 | 24.3224 | 0 | 24.3224 | 24.3224 | 0 | 24.3224 | 24.3224 | 0 | 24.3224
|  | 18.0974 | 0 | 18.0974 | 18.3944 | 0 | 18.3944 | 18.8256 | 0 | 18.8256 | 19.3824 | 0 | 19.3824 | 19.9864 | 0 | 19.9864 | 20.1893 | 0 | 20.1893 | 20.7674 | 0 | 20.7674 | 21.5304 | 0 | 21.5304 | 22.0706 | 0 | 22.0706 | 23.016 | 0 | 23.016 | 23.9987 | 0 | 23.9987 | 23.9987 | 0 | 23.9987 | 23.9987 | 0 | 23.9987 | 23.9987 | 0 | 23.9987 | 23.9987 | 0 | 23.9987
|  | 17.6447 | 0 | 17.6447 | 17.9343 | 0 | 17.9343 | 18.3547 | 0 | 18.3547 | 18.8975 | 0 | 18.8975 | 19.4865 | 0 | 19.4865 | 19.6843 | 0 | 19.6843 | 20.2479 | 0 | 20.2479 | 20.9919 | 0 | 20.9919 | 21.5185 | 0 | 21.5185 | 22.4402 | 0 | 22.4402 | 23.3984 | 0 | 23.3984 | 23.3984 | 0 | 23.3984 | 23.3984 | 0 | 23.3984 | 23.3984 | 0 | 23.3984 | 23.3984 | 0 | 23.3984
|  | 17.7106 | 0 | 17.7106 | 18.0013 | 0 | 18.0013 | 18.4232 | 0 | 18.4232 | 18.9681 | 0 | 18.9681 | 19.5593 | 0 | 19.5593 | 19.7578 | 0 | 19.7578 | 20.3236 | 0 | 20.3236 | 21.0703 | 0 | 21.0703 | 21.5989 | 0 | 21.5989 | 22.5241 | 0 | 22.5241 | 23.4858 | 0 | 23.4858 | 23.4858 | 0 | 23.4858 | 23.4858 | 0 | 23.4858 | 23.4858 | 0 | 23.4858 | 23.4858 | 0 | 23.4858
|  | 18.6675 | 0 | 18.6675 | 18.9739 | 0 | 18.9739 | 19.4187 | 0 | 19.4187 | 19.993 | 0 | 19.993 | 20.6161 | 0 | 20.6161 | 20.8254 | 0 | 20.8254 | 21.4217 | 0 | 21.4217 | 22.2087 | 0 | 22.2087 | 22.7659 | 0 | 22.7659 | 23.7411 | 0 | 23.7411 | 24.7548 | 0 | 24.7548 | 24.7548 | 0 | 24.7548 | 24.7548 | 0 | 24.7548 | 24.7548 | 0 | 24.7548 | 24.7548 | 0 | 24.7548
|  | 20.2929 | 0 | 20.2929 | 20.6259 | 0 | 20.6259 | 21.1094 | 0 | 21.1094 | 21.7337 | 0 | 21.7337 | 22.4111 | 0 | 22.4111 | 22.6386 | 0 | 22.6386 | 23.2868 | 0 | 23.2868 | 24.1424 | 0 | 24.1424 | 24.7481 | 0 | 24.7481 | 25.8081 | 0 | 25.8081 | 26.9101 | 0 | 26.9101 | 26.9101 | 0 | 26.9101 | 26.9101 | 0 | 26.9101 | 26.9101 | 0 | 26.9101 | 26.9101 | 0 | 26.9101
|  | 23.6617 | 0 | 23.6617 | 24.0501 | 0 | 24.0501 | 24.6138 | 0 | 24.6138 | 25.3417 | 0 | 25.3417 | 26.1315 | 0 | 26.1315 | 26.3968 | 0 | 26.3968 | 27.1527 | 0 | 27.1527 | 28.1503 | 0 | 28.1503 | 28.8565 | 0 | 28.8565 | 30.0925 | 0 | 30.0925 | 31.3775 | 0 | 31.3775 | 31.3775 | 0 | 31.3775 | 31.3775 | 0 | 31.3775 | 31.3775 | 0 | 31.3775 | 31.3775 | 0 | 31.3775
|  | 29.2059 | 0 | 29.2059 | 29.6853 | 0 | 29.6853 | 30.3811 | 0 | 30.3811 | 31.2796 | 0 | 31.2796 | 32.2545 | 0 | 32.2545 | 32.5819 | 0 | 32.5819 | 33.5148 | 0 | 33.5148 | 34.7462 | 0 | 34.7462 | 35.6179 | 0 | 35.6179 | 37.1436 | 0 | 37.1436 | 38.7296 | 0 | 38.7296 | 38.7296 | 0 | 38.7296 | 38.7296 | 0 | 38.7296 | 38.7296 | 0 | 38.7296 | 38.7296 | 0 | 38.7296
|  | 28.9872 | 0 | 28.9872 | 29.463 | 0 | 29.463 | 30.1535 | 0 | 30.1535 | 31.0453 | 0 | 31.0453 | 32.0129 | 0 | 32.0129 | 32.3379 | 0 | 32.3379 | 33.2639 | 0 | 33.2639 | 34.486 | 0 | 34.486 | 35.3512 | 0 | 35.3512 | 36.8654 | 0 | 36.8654 | 38.4395 | 0 | 38.4395 | 38.4395 | 0 | 38.4395 | 38.4395 | 0 | 38.4395 | 38.4395 | 0 | 38.4395 | 38.4395 | 0 | 38.4395
|  | 26.9732 | 0 | 26.9732 | 27.4159 | 0 | 27.4159 | 28.0585 | 0 | 28.0585 | 28.8883 | 0 | 28.8883 | 29.7887 | 0 | 29.7887 | 30.0911 | 0 | 30.0911 | 30.9527 | 0 | 30.9527 | 32.0899 | 0 | 32.0899 | 32.895 | 0 | 32.895 | 34.304 | 0 | 34.304 | 35.7688 | 0 | 35.7688 | 35.7688 | 0 | 35.7688 | 35.7688 | 0 | 35.7688 | 35.7688 | 0 | 35.7688 | 35.7688 | 0 | 35.7688
|  | 24.9258 | 0 | 24.9258 | 25.3349 | 0 | 25.3349 | 25.9287 | 0 | 25.9287 | 26.6956 | 0 | 26.6956 | 27.5276 | 0 | 27.5276 | 27.807 | 0 | 27.807 | 28.6032 | 0 | 28.6032 | 29.6541 | 0 | 29.6541 | 30.3981 | 0 | 30.3981 | 31.7002 | 0 | 31.7002 | 33.0538 | 0 | 33.0538 | 33.0538 | 0 | 33.0538 | 33.0538 | 0 | 33.0538 | 33.0538 | 0 | 33.0538 | 33.0538 | 0 | 33.0538
|  | 21.5843 | 0 | 21.5843 | 21.9386 | 0 | 21.9386 | 22.4528 | 0 | 22.4528 | 23.1168 | 0 | 23.1168 | 23.8373 | 0 | 23.8373 | 24.0793 | 0 | 24.0793 | 24.7688 | 0 | 24.7688 | 25.6788 | 0 | 25.6788 | 26.323 | 0 | 26.323 | 27.4505 | 0 | 27.4505 | 28.6226 | 0 | 28.6226 | 28.6226 | 0 | 28.6226 | 28.6226 | 0 | 28.6226 | 28.6226 | 0 | 28.6226 | 28.6226 | 0 | 28.6226
|  | 17.7068 | 0 | 17.7068 | 17.9975 | 0 | 17.9975 | 18.4193 | 0 | 18.4193 | 18.9641 | 0 | 18.9641 | 19.5551 | 0 | 19.5551 | 19.7536 | 0 | 19.7536 | 20.3192 | 0 | 20.3192 | 21.0658 | 0 | 21.0658 | 21.5943 | 0 | 21.5943 | 22.5193 | 0 | 22.5193 | 23.4808 | 0 | 23.4808 | 23.4808 | 0 | 23.4808 | 23.4808 | 0 | 23.4808 | 23.4808 | 0 | 23.4808 | 23.4808 | 0 | 23.4808
|  | 15.9622 | 0 | 15.9622 | 16.2242 | 0 | 16.2242 | 16.6045 | 0 | 16.6045 | 17.0956 | 0 | 17.0956 | 17.6284 | 0 | 17.6284 | 17.8073 | 0 | 17.8073 | 18.3173 | 0 | 18.3173 | 18.9902 | 0 | 18.9902 | 19.4667 | 0 | 19.4667 | 20.3005 | 0 | 20.3005 | 21.1673 | 0 | 21.1673 | 21.1673 | 0 | 21.1673 | 21.1673 | 0 | 21.1673 | 21.1673 | 0 | 21.1673 | 21.1673 | 0 | 21.1673
|  | 14.4642 | 0 | 14.4642 | 14.7016 | 0 | 14.7016 | 15.0462 | 0 | 15.0462 | 15.4912 | 0 | 15.4912 | 15.974 | 0 | 15.974 | 16.1361 | 0 | 16.1361 | 16.5982 | 0 | 16.5982 | 17.208 | 0 | 17.208 | 17.6397 | 0 | 17.6397 | 18.3953 | 0 | 18.3953 | 19.1808 | 0 | 19.1808 | 19.1808 | 0 | 19.1808 | 19.1808 | 0 | 19.1808 | 19.1808 | 0 | 19.1808 | 19.1808 | 0 | 19.1808
|  | 13.6949 | 0 | 13.6949 | 13.9197 | 0 | 13.9197 | 14.246 | 0 | 14.246 | 14.6673 | 0 | 14.6673 | 15.1244 | 0 | 15.1244 | 15.2779 | 0 | 15.2779 | 15.7154 | 0 | 15.7154 | 16.2928 | 0 | 16.2928 | 16.7016 | 0 | 16.7016 | 17.417 | 0 | 17.417 | 18.1606 | 0 | 18.1606 | 18.1606 | 0 | 18.1606 | 18.1606 | 0 | 18.1606 | 18.1606 | 0 | 18.1606 | 18.1606 | 0 | 18.1606
|  | 12.7755 | 0 | 12.7755 | 12.9852 | 0 | 12.9852 | 13.2895 | 0 | 13.2895 | 13.6826 | 0 | 13.6826 | 14.109 | 0 | 14.109 | 14.2522 | 0 | 14.2522 | 14.6603 | 0 | 14.6603 | 15.1989 | 0 | 15.1989 | 15.5803 | 0 | 15.5803 | 16.2476 | 0 | 16.2476 | 16.9414 | 0 | 16.9414 | 16.9414 | 0 | 16.9414 | 16.9414 | 0 | 16.9414 | 16.9414 | 0 | 16.9414 | 16.9414 | 0 | 16.9414
|  | 12.3997 | 0 | 12.3997 | 12.6032 | 0 | 12.6032 | 12.8986 | 0 | 12.8986 | 13.2801 | 0 | 13.2801 | 13.694 | 0 | 13.694 | 13.833 | 0 | 13.833 | 14.2291 | 0 | 14.2291 | 14.7518 | 0 | 14.7518 | 15.1219 | 0 | 15.1219 | 15.7697 | 0 | 15.7697 | 16.443 | 0 | 16.443 | 16.443 | 0 | 16.443 | 16.443 | 0 | 16.443 | 16.443 | 0 | 16.443 | 16.443 | 0 | 16.443
|  | 12.8686 | 0 | 12.8686 | 13.0798 | 0 | 13.0798 | 13.3864 | 0 | 13.3864 | 13.7823 | 0 | 13.7823 | 14.2118 | 0 | 14.2118 | 14.3561 | 0 | 14.3561 | 14.7672 | 0 | 14.7672 | 15.3097 | 0 | 15.3097 | 15.6938 | 0 | 15.6938 | 16.366 | 0 | 16.366 | 17.0649 | 0 | 17.0649 | 17.0649 | 0 | 17.0649 | 17.0649 | 0 | 17.0649 | 17.0649 | 0 | 17.0649 | 17.0649 | 0 | 17.0649
|  | 14.9844 | 0 | 14.9844 | 15.2304 | 0 | 15.2304 | 15.5874 | 0 | 15.5874 | 16.0484 | 0 | 16.0484 | 16.5486 | 0 | 16.5486 | 16.7165 | 0 | 16.7165 | 17.1952 | 0 | 17.1952 | 17.827 | 0 | 17.827 | 18.2742 | 0 | 18.2742 | 19.057 | 0 | 19.057 | 19.8707 | 0 | 19.8707 | 19.8707 | 0 | 19.8707 | 19.8707 | 0 | 19.8707 | 19.8707 | 0 | 19.8707 | 19.8707 | 0 | 19.8707
|  | 18.038 | 0 | 18.038 | 18.334 | 0 | 18.334 | 18.7638 | 0 | 18.7638 | 19.3187 | 0 | 19.3187 | 19.9208 | 0 | 19.9208 | 20.123 | 0 | 20.123 | 20.6992 | 0 | 20.6992 | 21.4597 | 0 | 21.4597 | 21.9981 | 0 | 21.9981 | 22.9404 | 0 | 22.9404 | 23.9199 | 0 | 23.9199 | 23.9199 | 0 | 23.9199 | 23.9199 | 0 | 23.9199 | 23.9199 | 0 | 23.9199 | 23.9199 | 0 | 23.9199
|  | 19.5743 | 0 | 19.5743 | 19.8956 | 0 | 19.8956 | 20.3619 | 0 | 20.3619 | 20.9641 | 0 | 20.9641 | 21.6175 | 0 | 21.6175 | 21.8369 | 0 | 21.8369 | 22.4622 | 0 | 22.4622 | 23.2875 | 0 | 23.2875 | 23.8717 | 0 | 23.8717 | 24.8942 | 0 | 24.8942 | 25.9572 | 0 | 25.9572 | 25.9572 | 0 | 25.9572 | 25.9572 | 0 | 25.9572 | 25.9572 | 0 | 25.9572 | 25.9572 | 0 | 25.9572
|  | 18.2363 | 0 | 18.2363 | 18.5356 | 0 | 18.5356 | 18.9701 | 0 | 18.9701 | 19.5311 | 0 | 19.5311 | 20.1398 | 0 | 20.1398 | 20.3443 | 0 | 20.3443 | 20.9268 | 0 | 20.9268 | 21.6957 | 0 | 21.6957 | 22.24 | 0 | 22.24 | 23.1926 | 0 | 23.1926 | 24.1829 | 0 | 24.1829 | 24.1829 | 0 | 24.1829 | 24.1829 | 0 | 24.1829 | 24.1829 | 0 | 24.1829 | 24.1829 | 0 | 24.1829
|  | 18.0439 | 0 | 18.0439 | 18.3401 | 0 | 18.3401 | 18.77 | 0 | 18.77 | 19.3251 | 0 | 19.3251 | 19.9274 | 0 | 19.9274 | 20.1297 | 0 | 20.1297 | 20.7061 | 0 | 20.7061 | 21.4668 | 0 | 21.4668 | 22.0054 | 0 | 22.0054 | 22.948 | 0 | 22.948 | 23.9279 | 0 | 23.9279 | 23.9279 | 0 | 23.9279 | 23.9279 | 0 | 23.9279 | 23.9279 | 0 | 23.9279 | 23.9279 | 0 | 23.9279
|  | 17.3903 | 0 | 17.3903 | 17.6758 | 0 | 17.6758 | 18.0901 | 0 | 18.0901 | 18.6251 | 0 | 18.6251 | 19.2056 | 0 | 19.2056 | 19.4006 | 0 | 19.4006 | 19.9561 | 0 | 19.9561 | 20.6893 | 0 | 20.6893 | 21.2083 | 0 | 21.2083 | 22.1168 | 0 | 22.1168 | 23.0611 | 0 | 23.0611 | 23.0611 | 0 | 23.0611 | 23.0611 | 0 | 23.0611 | 23.0611 | 0 | 23.0611 | 23.0611 | 0 | 23.0611
|  | 16.9159 | 0 | 16.9159 | 17.1935 | 0 | 17.1935 | 17.5965 | 0 | 17.5965 | 18.117 | 0 | 18.117 | 18.6816 | 0 | 18.6816 | 18.8712 | 0 | 18.8712 | 19.4116 | 0 | 19.4116 | 20.1248 | 0 | 20.1248 | 20.6297 | 0 | 20.6297 | 21.5134 | 0 | 21.5134 | 22.432 | 0 | 22.432 | 22.432 | 0 | 22.432 | 22.432 | 0 | 22.432 | 22.432 | 0 | 22.432 | 22.432 | 0 | 22.432
|  | 17.3411 | 0 | 17.3411 | 17.6257 | 0 | 17.6257 | 18.0388 | 0 | 18.0388 | 18.5723 | 0 | 18.5723 | 19.1512 | 0 | 19.1512 | 19.3456 | 0 | 19.3456 | 19.8995 | 0 | 19.8995 | 20.6306 | 0 | 20.6306 | 21.1482 | 0 | 21.1482 | 22.0541 | 0 | 22.0541 | 22.9958 | 0 | 22.9958 | 22.9958 | 0 | 22.9958 | 22.9958 | 0 | 22.9958 | 22.9958 | 0 | 22.9958 | 22.9958 | 0 | 22.9958
|  | 16.8391 | 0 | 16.8391 | 17.1155 | 0 | 17.1155 | 17.5167 | 0 | 17.5167 | 18.0347 | 0 | 18.0347 | 18.5968 | 0 | 18.5968 | 18.7856 | 0 | 18.7856 | 19.3235 | 0 | 19.3235 | 20.0335 | 0 | 20.0335 | 20.5361 | 0 | 20.5361 | 21.4157 | 0 | 21.4157 | 22.3302 | 0 | 22.3302 | 22.3302 | 0 | 22.3302 | 22.3302 | 0 | 22.3302 | 22.3302 | 0 | 22.3302 | 22.3302 | 0 | 22.3302
|  | 17.2064 | 0 | 17.2064 | 17.4889 | 0 | 17.4889 | 17.8988 | 0 | 17.8988 | 18.4282 | 0 | 18.4282 | 19.0025 | 0 | 19.0025 | 19.1954 | 0 | 19.1954 | 19.745 | 0 | 19.745 | 20.4705 | 0 | 20.4705 | 20.984 | 0 | 20.984 | 21.8829 | 0 | 21.8829 | 22.8173 | 0 | 22.8173 | 22.8173 | 0 | 22.8173 | 22.8173 | 0 | 22.8173 | 22.8173 | 0 | 22.8173 | 22.8173 | 0 | 22.8173
|  | 18.3628 | 0 | 18.3628 | 18.6642 | 0 | 18.6642 | 19.1017 | 0 | 19.1017 | 19.6666 | 0 | 19.6666 | 20.2795 | 0 | 20.2795 | 20.4854 | 0 | 20.4854 | 21.072 | 0 | 21.072 | 21.8462 | 0 | 21.8462 | 22.3943 | 0 | 22.3943 | 23.3535 | 0 | 23.3535 | 24.3507 | 0 | 24.3507 | 24.3507 | 0 | 24.3507 | 24.3507 | 0 | 24.3507 | 24.3507 | 0 | 24.3507 | 24.3507 | 0 | 24.3507
|  | 21.6741 | 0 | 21.6741 | 22.0299 | 0 | 22.0299 | 22.5462 | 0 | 22.5462 | 23.213 | 0 | 23.213 | 23.9365 | 0 | 23.9365 | 24.1795 | 0 | 24.1795 | 24.8718 | 0 | 24.8718 | 25.7856 | 0 | 25.7856 | 26.4325 | 0 | 26.4325 | 27.5648 | 0 | 27.5648 | 28.7418 | 0 | 28.7418 | 28.7418 | 0 | 28.7418 | 28.7418 | 0 | 28.7418 | 28.7418 | 0 | 28.7418 | 28.7418 | 0 | 28.7418
|  | 28.1335 | 0 | 28.1335 | 28.5953 | 0 | 28.5953 | 29.2655 | 0 | 29.2655 | 30.1311 | 0 | 30.1311 | 31.0702 | 0 | 31.0702 | 31.3856 | 0 | 31.3856 | 32.2843 | 0 | 32.2843 | 33.4704 | 0 | 33.4704 | 34.3101 | 0 | 34.3101 | 35.7798 | 0 | 35.7798 | 37.3075 | 0 | 37.3075 | 37.3075 | 0 | 37.3075 | 37.3075 | 0 | 37.3075 | 37.3075 | 0 | 37.3075 | 37.3075 | 0 | 37.3075
|  | 27.8197 | 0 | 27.8197 | 28.2763 | 0 | 28.2763 | 28.9391 | 0 | 28.9391 | 29.795 | 0 | 29.795 | 30.7236 | 0 | 30.7236 | 31.0355 | 0 | 31.0355 | 31.9241 | 0 | 31.9241 | 33.0971 | 0 | 33.0971 | 33.9274 | 0 | 33.9274 | 35.3807 | 0 | 35.3807 | 36.8914 | 0 | 36.8914 | 36.8914 | 0 | 36.8914 | 36.8914 | 0 | 36.8914 | 36.8914 | 0 | 36.8914 | 36.8914 | 0 | 36.8914
|  | 26.1267 | 0 | 26.1267 | 26.5556 | 0 | 26.5556 | 27.178 | 0 | 27.178 | 27.9818 | 0 | 27.9818 | 28.8539 | 0 | 28.8539 | 29.1468 | 0 | 29.1468 | 29.9814 | 0 | 29.9814 | 31.083 | 0 | 31.083 | 31.8628 | 0 | 31.8628 | 33.2276 | 0 | 33.2276 | 34.6464 | 0 | 34.6464 | 34.6464 | 0 | 34.6464 | 34.6464 | 0 | 34.6464 | 34.6464 | 0 | 34.6464 | 34.6464 | 0 | 34.6464
|  | 23.8884 | 0 | 23.8884 | 24.2805 | 0 | 24.2805 | 24.8496 | 0 | 24.8496 | 25.5845 | 0 | 25.5845 | 26.3819 | 0 | 26.3819 | 26.6497 | 0 | 26.6497 | 27.4128 | 0 | 27.4128 | 28.4199 | 0 | 28.4199 | 29.1329 | 0 | 29.1329 | 30.3808 | 0 | 30.3808 | 31.6781 | 0 | 31.6781 | 31.6781 | 0 | 31.6781 | 31.6781 | 0 | 31.6781 | 31.6781 | 0 | 31.6781 | 31.6781 | 0 | 31.6781
|  | 20.8937 | 0 | 20.8937 | 21.2367 | 0 | 21.2367 | 21.7345 | 0 | 21.7345 | 22.3773 | 0 | 22.3773 | 23.0747 | 0 | 23.0747 | 23.3089 | 0 | 23.3089 | 23.9764 | 0 | 23.9764 | 24.8573 | 0 | 24.8573 | 25.4809 | 0 | 25.4809 | 26.5723 | 0 | 26.5723 | 27.707 | 0 | 27.707 | 27.707 | 0 | 27.707 | 27.707 | 0 | 27.707 | 27.707 | 0 | 27.707 | 27.707 | 0 | 27.707
|  | 17.6121 | 0 | 17.6121 | 17.9012 | 0 | 17.9012 | 18.3208 | 0 | 18.3208 | 18.8626 | 0 | 18.8626 | 19.4505 | 0 | 19.4505 | 19.6479 | 0 | 19.6479 | 20.2106 | 0 | 20.2106 | 20.9531 | 0 | 20.9531 | 21.4788 | 0 | 21.4788 | 22.3988 | 0 | 22.3988 | 23.3552 | 0 | 23.3552 | 23.3552 | 0 | 23.3552 | 23.3552 | 0 | 23.3552 | 23.3552 | 0 | 23.3552 | 23.3552 | 0 | 23.3552
|  | 15.6903 | 0 | 15.6903 | 15.9479 | 0 | 15.9479 | 16.3217 | 0 | 16.3217 | 16.8044 | 0 | 16.8044 | 17.3281 | 0 | 17.3281 | 17.504 | 0 | 17.504 | 18.0052 | 0 | 18.0052 | 18.6668 | 0 | 18.6668 | 19.1351 | 0 | 19.1351 | 19.9547 | 0 | 19.9547 | 20.8068 | 0 | 20.8068 | 20.8068 | 0 | 20.8068 | 20.8068 | 0 | 20.8068 | 20.8068 | 0 | 20.8068 | 20.8068 | 0 | 20.8068
|  | 13.803 | 0 | 13.803 | 14.0296 | 0 | 14.0296 | 14.3584 | 0 | 14.3584 | 14.7831 | 0 | 14.7831 | 15.2438 | 0 | 15.2438 | 15.3986 | 0 | 15.3986 | 15.8395 | 0 | 15.8395 | 16.4214 | 0 | 16.4214 | 16.8334 | 0 | 16.8334 | 17.5545 | 0 | 17.5545 | 18.304 | 0 | 18.304 | 18.304 | 0 | 18.304 | 18.304 | 0 | 18.304 | 18.304 | 0 | 18.304 | 18.304 | 0 | 18.304
|  | 13.1554 | 0 | 13.1554 | 13.3713 | 0 | 13.3713 | 13.6847 | 0 | 13.6847 | 14.0895 | 0 | 14.0895 | 14.5286 | 0 | 14.5286 | 14.6761 | 0 | 14.6761 | 15.0963 | 0 | 15.0963 | 15.651 | 0 | 15.651 | 16.0436 | 0 | 16.0436 | 16.7308 | 0 | 16.7308 | 17.4452 | 0 | 17.4452 | 17.4452 | 0 | 17.4452 | 17.4452 | 0 | 17.4452 | 17.4452 | 0 | 17.4452 | 17.4452 | 0 | 17.4452
|  | 12.1069 | 0 | 12.1069 | 12.3056 | 0 | 12.3056 | 12.5941 | 0 | 12.5941 | 12.9665 | 0 | 12.9665 | 13.3707 | 0 | 13.3707 | 13.5064 | 0 | 13.5064 | 13.8931 | 0 | 13.8931 | 14.4036 | 0 | 14.4036 | 14.7649 | 0 | 14.7649 | 15.3974 | 0 | 15.3974 | 16.0548 | 0 | 16.0548 | 16.0548 | 0 | 16.0548 | 16.0548 | 0 | 16.0548 | 16.0548 | 0 | 16.0548 | 16.0548 | 0 | 16.0548
|  | 11.4252 | 0 | 11.4252 | 11.6128 | 0 | 11.6128 | 11.885 | 0 | 11.885 | 12.2365 | 0 | 12.2365 | 12.6178 | 0 | 12.6178 | 12.7459 | 0 | 12.7459 | 13.1109 | 0 | 13.1109 | 13.5926 | 0 | 13.5926 | 13.9336 | 0 | 13.9336 | 14.5304 | 0 | 14.5304 | 15.1509 | 0 | 15.1509 | 15.1509 | 0 | 15.1509 | 15.1509 | 0 | 15.1509 | 15.1509 | 0 | 15.1509 | 15.1509 | 0 | 15.1509
|  | 11.7109 | 0 | 11.7109 | 11.9032 | 0 | 11.9032 | 12.1821 | 0 | 12.1821 | 12.5424 | 0 | 12.5424 | 12.9333 | 0 | 12.9333 | 13.0646 | 0 | 13.0646 | 13.4387 | 0 | 13.4387 | 13.9325 | 0 | 13.9325 | 14.282 | 0 | 14.282 | 14.8938 | 0 | 14.8938 | 15.5297 | 0 | 15.5297 | 15.5297 | 0 | 15.5297 | 15.5297 | 0 | 15.5297 | 15.5297 | 0 | 15.5297 | 15.5297 | 0 | 15.5297
|  | 13.8115 | 0 | 13.8115 | 14.0382 | 0 | 14.0382 | 14.3672 | 0 | 14.3672 | 14.7921 | 0 | 14.7921 | 15.2531 | 0 | 15.2531 | 15.408 | 0 | 15.408 | 15.8492 | 0 | 15.8492 | 16.4315 | 0 | 16.4315 | 16.8437 | 0 | 16.8437 | 17.5652 | 0 | 17.5652 | 18.3152 | 0 | 18.3152 | 18.3152 | 0 | 18.3152 | 18.3152 | 0 | 18.3152 | 18.3152 | 0 | 18.3152 | 18.3152 | 0 | 18.3152
|  | 17.1851 | 0 | 17.1851 | 17.4671 | 0 | 17.4671 | 17.8766 | 0 | 17.8766 | 18.4053 | 0 | 18.4053 | 18.9789 | 0 | 18.9789 | 19.1715 | 0 | 19.1715 | 19.7205 | 0 | 19.7205 | 20.445 | 0 | 20.445 | 20.958 | 0 | 20.958 | 21.8557 | 0 | 21.8557 | 22.7889 | 0 | 22.7889 | 22.7889 | 0 | 22.7889 | 22.7889 | 0 | 22.7889 | 22.7889 | 0 | 22.7889 | 22.7889 | 0 | 22.7889
|  | 19.0573 | 0 | 19.0573 | 19.3701 | 0 | 19.3701 | 19.8241 | 0 | 19.8241 | 20.4104 | 0 | 20.4104 | 21.0465 | 0 | 21.0465 | 21.2602 | 0 | 21.2602 | 21.8689 | 0 | 21.8689 | 22.6724 | 0 | 22.6724 | 23.2412 | 0 | 23.2412 | 24.2368 | 0 | 24.2368 | 25.2716 | 0 | 25.2716 | 25.2716 | 0 | 25.2716 | 25.2716 | 0 | 25.2716 | 25.2716 | 0 | 25.2716 | 25.2716 | 0 | 25.2716
|  | 18.0218 | 0 | 18.0218 | 18.3176 | 0 | 18.3176 | 18.7469 | 0 | 18.7469 | 19.3014 | 0 | 19.3014 | 19.9029 | 0 | 19.9029 | 20.105 | 0 | 20.105 | 20.6807 | 0 | 20.6807 | 21.4405 | 0 | 21.4405 | 21.9784 | 0 | 21.9784 | 22.9198 | 0 | 22.9198 | 23.8985 | 0 | 23.8985 | 23.8985 | 0 | 23.8985 | 23.8985 | 0 | 23.8985 | 23.8985 | 0 | 23.8985 | 23.8985 | 0 | 23.8985
|  | 17.8331 | 0 | 17.8331 | 18.1258 | 0 | 18.1258 | 18.5506 | 0 | 18.5506 | 19.0993 | 0 | 19.0993 | 19.6945 | 0 | 19.6945 | 19.8945 | 0 | 19.8945 | 20.4641 | 0 | 20.4641 | 21.216 | 0 | 21.216 | 21.7483 | 0 | 21.7483 | 22.6798 | 0 | 22.6798 | 23.6482 | 0 | 23.6482 | 23.6482 | 0 | 23.6482 | 23.6482 | 0 | 23.6482 | 23.6482 | 0 | 23.6482 | 23.6482 | 0 | 23.6482
|  | 17.238 | 0 | 17.238 | 17.5209 | 0 | 17.5209 | 17.9316 | 0 | 17.9316 | 18.4619 | 0 | 18.4619 | 19.0373 | 0 | 19.0373 | 19.2306 | 0 | 19.2306 | 19.7812 | 0 | 19.7812 | 20.508 | 0 | 20.508 | 21.0225 | 0 | 21.0225 | 21.923 | 0 | 21.923 | 22.8591 | 0 | 22.8591 | 22.8591 | 0 | 22.8591 | 22.8591 | 0 | 22.8591 | 22.8591 | 0 | 22.8591 | 22.8591 | 0 | 22.8591
|  | 16.4318 | 0 | 16.4318 | 16.7015 | 0 | 16.7015 | 17.0929 | 0 | 17.0929 | 17.5985 | 0 | 17.5985 | 18.147 | 0 | 18.147 | 18.3312 | 0 | 18.3312 | 18.8561 | 0 | 18.8561 | 19.5488 | 0 | 19.5488 | 20.0393 | 0 | 20.0393 | 20.8977 | 0 | 20.8977 | 21.79 | 0 | 21.79 | 21.79 | 0 | 21.79 | 21.79 | 0 | 21.79 | 21.79 | 0 | 21.79 | 21.79 | 0 | 21.79
|  | 15.7236 | 0 | 15.7236 | 15.9817 | 0 | 15.9817 | 16.3563 | 0 | 16.3563 | 16.84 | 0 | 16.84 | 17.3649 | 0 | 17.3649 | 17.5411 | 0 | 17.5411 | 18.0434 | 0 | 18.0434 | 18.7063 | 0 | 18.7063 | 19.1756 | 0 | 19.1756 | 19.997 | 0 | 19.997 | 20.8509 | 0 | 20.8509 | 20.8509 | 0 | 20.8509 | 20.8509 | 0 | 20.8509 | 20.8509 | 0 | 20.8509 | 20.8509 | 0 | 20.8509
|  | 15.7912 | 0 | 15.7912 | 16.0504 | 0 | 16.0504 | 16.4266 | 0 | 16.4266 | 16.9124 | 0 | 16.9124 | 17.4395 | 0 | 17.4395 | 17.6165 | 0 | 17.6165 | 18.121 | 0 | 18.121 | 18.7868 | 0 | 18.7868 | 19.2581 | 0 | 19.2581 | 20.083 | 0 | 20.083 | 20.9405 | 0 | 20.9405 | 20.9405 | 0 | 20.9405 | 20.9405 | 0 | 20.9405 | 20.9405 | 0 | 20.9405 | 20.9405 | 0 | 20.9405
|  | 15.8492 | 0 | 15.8492 | 16.1093 | 0 | 16.1093 | 16.4869 | 0 | 16.4869 | 16.9745 | 0 | 16.9745 | 17.5035 | 0 | 17.5035 | 17.6812 | 0 | 17.6812 | 18.1875 | 0 | 18.1875 | 18.8557 | 0 | 18.8557 | 19.3288 | 0 | 19.3288 | 20.1567 | 0 | 20.1567 | 21.0174 | 0 | 21.0174 | 21.0174 | 0 | 21.0174 | 21.0174 | 0 | 21.0174 | 21.0174 | 0 | 21.0174 | 21.0174 | 0 | 21.0174
|  | 17.1266 | 0 | 17.1266 | 17.4077 | 0 | 17.4077 | 17.8157 | 0 | 17.8157 | 18.3426 | 0 | 18.3426 | 18.9143 | 0 | 18.9143 | 19.1063 | 0 | 19.1063 | 19.6534 | 0 | 19.6534 | 20.3754 | 0 | 20.3754 | 20.8866 | 0 | 20.8866 | 21.7813 | 0 | 21.7813 | 22.7113 | 0 | 22.7113 | 22.7113 | 0 | 22.7113 | 22.7113 | 0 | 22.7113 | 22.7113 | 0 | 22.7113 | 22.7113 | 0 | 22.7113
|  | 20.1794 | 0 | 20.1794 | 20.5106 | 0 | 20.5106 | 20.9914 | 0 | 20.9914 | 21.6122 | 0 | 21.6122 | 22.2858 | 0 | 22.2858 | 22.512 | 0 | 22.512 | 23.1566 | 0 | 23.1566 | 24.0074 | 0 | 24.0074 | 24.6097 | 0 | 24.6097 | 25.6638 | 0 | 25.6638 | 26.7597 | 0 | 26.7597 | 26.7597 | 0 | 26.7597 | 26.7597 | 0 | 26.7597 | 26.7597 | 0 | 26.7597 | 26.7597 | 0 | 26.7597
|  | 26.8406 | 0 | 26.8406 | 27.2811 | 0 | 27.2811 | 27.9206 | 0 | 27.9206 | 28.7463 | 0 | 28.7463 | 29.6423 | 0 | 29.6423 | 29.9432 | 0 | 29.9432 | 30.8006 | 0 | 30.8006 | 31.9322 | 0 | 31.9322 | 32.7333 | 0 | 32.7333 | 34.1354 | 0 | 34.1354 | 35.593 | 0 | 35.593 | 35.593 | 0 | 35.593 | 35.593 | 0 | 35.593 | 35.593 | 0 | 35.593 | 35.593 | 0 | 35.593
|  | 27.3374 | 0 | 27.3374 | 27.7862 | 0 | 27.7862 | 28.4374 | 0 | 28.4374 | 29.2785 | 0 | 29.2785 | 30.191 | 0 | 30.191 | 30.4974 | 0 | 30.4974 | 31.3707 | 0 | 31.3707 | 32.5233 | 0 | 32.5233 | 33.3392 | 0 | 33.3392 | 34.7673 | 0 | 34.7673 | 36.2518 | 0 | 36.2518 | 36.2518 | 0 | 36.2518 | 36.2518 | 0 | 36.2518 | 36.2518 | 0 | 36.2518 | 36.2518 | 0 | 36.2518
|  | 26.601 | 0 | 26.601 | 27.0376 | 0 | 27.0376 | 27.6713 | 0 | 27.6713 | 28.4897 | 0 | 28.4897 | 29.3776 | 0 | 29.3776 | 29.6758 | 0 | 29.6758 | 30.5256 | 0 | 30.5256 | 31.6471 | 0 | 31.6471 | 32.4411 | 0 | 32.4411 | 33.8307 | 0 | 33.8307 | 35.2752 | 0 | 35.2752 | 35.2752 | 0 | 35.2752 | 35.2752 | 0 | 35.2752 | 35.2752 | 0 | 35.2752 | 35.2752 | 0 | 35.2752
|  | 24.7045 | 0 | 24.7045 | 25.11 | 0 | 25.11 | 25.6986 | 0 | 25.6986 | 26.4586 | 0 | 26.4586 | 27.2833 | 0 | 27.2833 | 27.5602 | 0 | 27.5602 | 28.3494 | 0 | 28.3494 | 29.391 | 0 | 29.391 | 30.1283 | 0 | 30.1283 | 31.4189 | 0 | 31.4189 | 32.7604 | 0 | 32.7604 | 32.7604 | 0 | 32.7604 | 32.7604 | 0 | 32.7604 | 32.7604 | 0 | 32.7604 | 32.7604 | 0 | 32.7604
|  | 21.369 | 0 | 21.369 | 21.7198 | 0 | 21.7198 | 22.2289 | 0 | 22.2289 | 22.8863 | 0 | 22.8863 | 23.5996 | 0 | 23.5996 | 23.8391 | 0 | 23.8391 | 24.5217 | 0 | 24.5217 | 25.4227 | 0 | 25.4227 | 26.0605 | 0 | 26.0605 | 27.1768 | 0 | 27.1768 | 28.3372 | 0 | 28.3372 | 28.3372 | 0 | 28.3372 | 28.3372 | 0 | 28.3372 | 28.3372 | 0 | 28.3372 | 28.3372 | 0 | 28.3372
|  | 18.0357 | 0 | 18.0357 | 18.3318 | 0 | 18.3318 | 18.7615 | 0 | 18.7615 | 19.3163 | 0 | 19.3163 | 19.9184 | 0 | 19.9184 | 20.1206 | 0 | 20.1206 | 20.6967 | 0 | 20.6967 | 21.4571 | 0 | 21.4571 | 21.9954 | 0 | 21.9954 | 22.9376 | 0 | 22.9376 | 23.917 | 0 | 23.917 | 23.917 | 0 | 23.917 | 23.917 | 0 | 23.917 | 23.917 | 0 | 23.917 | 23.917 | 0 | 23.917
|  | 15.9414 | 0 | 15.9414 | 16.2031 | 0 | 16.2031 | 16.5829 | 0 | 16.5829 | 17.0733 | 0 | 17.0733 | 17.6054 | 0 | 17.6054 | 17.7841 | 0 | 17.7841 | 18.2934 | 0 | 18.2934 | 18.9655 | 0 | 18.9655 | 19.4413 | 0 | 19.4413 | 20.274 | 0 | 20.274 | 21.1397 | 0 | 21.1397 | 21.1397 | 0 | 21.1397 | 21.1397 | 0 | 21.1397 | 21.1397 | 0 | 21.1397 | 21.1397 | 0 | 21.1397
|  | 14.3013 | 0 | 14.3013 | 14.5361 | 0 | 14.5361 | 14.8768 | 0 | 14.8768 | 15.3168 | 0 | 15.3168 | 15.7941 | 0 | 15.7941 | 15.9545 | 0 | 15.9545 | 16.4113 | 0 | 16.4113 | 17.0143 | 0 | 17.0143 | 17.4411 | 0 | 17.4411 | 18.1882 | 0 | 18.1882 | 18.9648 | 0 | 18.9648 | 18.9648 | 0 | 18.9648 | 18.9648 | 0 | 18.9648 | 18.9648 | 0 | 18.9648 | 18.9648 | 0 | 18.9648
|  | 13.4175 | 0 | 13.4175 | 13.6377 | 0 | 13.6377 | 13.9574 | 0 | 13.9574 | 14.3702 | 0 | 14.3702 | 14.818 | 0 | 14.818 | 14.9685 | 0 | 14.9685 | 15.3971 | 0 | 15.3971 | 15.9628 | 0 | 15.9628 | 16.3632 | 0 | 16.3632 | 17.0641 | 0 | 17.0641 | 17.7928 | 0 | 17.7928 | 17.7928 | 0 | 17.7928 | 17.7928 | 0 | 17.7928 | 17.7928 | 0 | 17.7928 | 17.7928 | 0 | 17.7928
|  | 12.1501 | 0 | 12.1501 | 12.3495 | 0 | 12.3495 | 12.639 | 0 | 12.639 | 13.0128 | 0 | 13.0128 | 13.4183 | 0 | 13.4183 | 13.5545 | 0 | 13.5545 | 13.9427 | 0 | 13.9427 | 14.4549 | 0 | 14.4549 | 14.8176 | 0 | 14.8176 | 15.4523 | 0 | 15.4523 | 16.1121 | 0 | 16.1121 | 16.1121 | 0 | 16.1121 | 16.1121 | 0 | 16.1121 | 16.1121 | 0 | 16.1121 | 16.1121 | 0 | 16.1121
|  | 11.645 | 0 | 11.645 | 11.8361 | 0 | 11.8361 | 12.1135 | 0 | 12.1135 | 12.4718 | 0 | 12.4718 | 12.8605 | 0 | 12.8605 | 12.991 | 0 | 12.991 | 13.363 | 0 | 13.363 | 13.854 | 0 | 13.854 | 14.2016 | 0 | 14.2016 | 14.8099 | 0 | 14.8099 | 15.4423 | 0 | 15.4423 | 15.4423 | 0 | 15.4423 | 15.4423 | 0 | 15.4423 | 15.4423 | 0 | 15.4423 | 15.4423 | 0 | 15.4423
|  | 12.5243 | 0 | 12.5243 | 12.7299 | 0 | 12.7299 | 13.0283 | 0 | 13.0283 | 13.4136 | 0 | 13.4136 | 13.8317 | 0 | 13.8317 | 13.9721 | 0 | 13.9721 | 14.3721 | 0 | 14.3721 | 14.9002 | 0 | 14.9002 | 15.274 | 0 | 15.274 | 15.9282 | 0 | 15.9282 | 16.6084 | 0 | 16.6084 | 16.6084 | 0 | 16.6084 | 16.6084 | 0 | 16.6084 | 16.6084 | 0 | 16.6084 | 16.6084 | 0 | 16.6084
|  | 14.5249 | 0 | 14.5249 | 14.7633 | 0 | 14.7633 | 15.1094 | 0 | 15.1094 | 15.5562 | 0 | 15.5562 | 16.041 | 0 | 16.041 | 16.2039 | 0 | 16.2039 | 16.6679 | 0 | 16.6679 | 17.2803 | 0 | 17.2803 | 17.7138 | 0 | 17.7138 | 18.4725 | 0 | 18.4725 | 19.2613 | 0 | 19.2613 | 19.2613 | 0 | 19.2613 | 19.2613 | 0 | 19.2613 | 19.2613 | 0 | 19.2613 | 19.2613 | 0 | 19.2613
|  | 18.0949 | 0 | 18.0949 | 18.3919 | 0 | 18.3919 | 18.823 | 0 | 18.823 | 19.3797 | 0 | 19.3797 | 19.9837 | 0 | 19.9837 | 20.1865 | 0 | 20.1865 | 20.7645 | 0 | 20.7645 | 21.5274 | 0 | 21.5274 | 22.0675 | 0 | 22.0675 | 23.0128 | 0 | 23.0128 | 23.9954 | 0 | 23.9954 | 23.9954 | 0 | 23.9954 | 23.9954 | 0 | 23.9954 | 23.9954 | 0 | 23.9954 | 23.9954 | 0 | 23.9954
|  | 19.2611 | 0 | 19.2611 | 19.5773 | 0 | 19.5773 | 20.0361 | 0 | 20.0361 | 20.6287 | 0 | 20.6287 | 21.2716 | 0 | 21.2716 | 21.4876 | 0 | 21.4876 | 22.1029 | 0 | 22.1029 | 22.9149 | 0 | 22.9149 | 23.4898 | 0 | 23.4898 | 24.496 | 0 | 24.496 | 25.5419 | 0 | 25.5419 | 25.5419 | 0 | 25.5419 | 25.5419 | 0 | 25.5419 | 25.5419 | 0 | 25.5419 | 25.5419 | 0 | 25.5419
|  | 17.4667 | 0 | 17.4667 | 17.7534 | 0 | 17.7534 | 18.1696 | 0 | 18.1696 | 18.7069 | 0 | 18.7069 | 19.29 | 0 | 19.29 | 19.4858 | 0 | 19.4858 | 20.0437 | 0 | 20.0437 | 20.7802 | 0 | 20.7802 | 21.3015 | 0 | 21.3015 | 22.2139 | 0 | 22.2139 | 23.1624 | 0 | 23.1624 | 23.1624 | 0 | 23.1624 | 23.1624 | 0 | 23.1624 | 23.1624 | 0 | 23.1624 | 23.1624 | 0 | 23.1624
|  | 16.543 | 0 | 16.543 | 16.8146 | 0 | 16.8146 | 17.2087 | 0 | 17.2087 | 17.7176 | 0 | 17.7176 | 18.2698 | 0 | 18.2698 | 18.4553 | 0 | 18.4553 | 18.9837 | 0 | 18.9837 | 19.6812 | 0 | 19.6812 | 20.175 | 0 | 20.175 | 21.0392 | 0 | 21.0392 | 21.9375 | 0 | 21.9375 | 21.9375 | 0 | 21.9375 | 21.9375 | 0 | 21.9375 | 21.9375 | 0 | 21.9375 | 21.9375 | 0 | 21.9375
|  | 15.3193 | 0 | 15.3193 | 15.5707 | 0 | 15.5707 | 15.9357 | 0 | 15.9357 | 16.407 | 0 | 16.407 | 16.9183 | 0 | 16.9183 | 17.0901 | 0 | 17.0901 | 17.5794 | 0 | 17.5794 | 18.2253 | 0 | 18.2253 | 18.6825 | 0 | 18.6825 | 19.4828 | 0 | 19.4828 | 20.3147 | 0 | 20.3147 | 20.3147 | 0 | 20.3147 | 20.3147 | 0 | 20.3147 | 20.3147 | 0 | 20.3147 | 20.3147 | 0 | 20.3147
|  | 14.7621 | 0 | 14.7621 | 15.0044 | 0 | 15.0044 | 15.356 | 0 | 15.356 | 15.8102 | 0 | 15.8102 | 16.303 | 0 | 16.303 | 16.4684 | 0 | 16.4684 | 16.94 | 0 | 16.94 | 17.5624 | 0 | 17.5624 | 18.003 | 0 | 18.003 | 18.7742 | 0 | 18.7742 | 19.5758 | 0 | 19.5758 | 19.5758 | 0 | 19.5758 | 19.5758 | 0 | 19.5758 | 19.5758 | 0 | 19.5758 | 19.5758 | 0 | 19.5758
|  | 14.4652 | 0 | 14.4652 | 14.7026 | 0 | 14.7026 | 15.0472 | 0 | 15.0472 | 15.4922 | 0 | 15.4922 | 15.9751 | 0 | 15.9751 | 16.1372 | 0 | 16.1372 | 16.5993 | 0 | 16.5993 | 17.2092 | 0 | 17.2092 | 17.6409 | 0 | 17.6409 | 18.3966 | 0 | 18.3966 | 19.1821 | 0 | 19.1821 | 19.1821 | 0 | 19.1821 | 19.1821 | 0 | 19.1821 | 19.1821 | 0 | 19.1821 | 19.1821 | 0 | 19.1821
|  | 14.6244 | 0 | 14.6244 | 14.8644 | 0 | 14.8644 | 15.2128 | 0 | 15.2128 | 15.6627 | 0 | 15.6627 | 16.1509 | 0 | 16.1509 | 16.3148 | 0 | 16.3148 | 16.782 | 0 | 16.782 | 17.3986 | 0 | 17.3986 | 17.8351 | 0 | 17.8351 | 18.599 | 0 | 18.599 | 19.3932 | 0 | 19.3932 | 19.3932 | 0 | 19.3932 | 19.3932 | 0 | 19.3932 | 19.3932 | 0 | 19.3932 | 19.3932 | 0 | 19.3932
|  | 14.9627 | 0 | 14.9627 | 15.2083 | 0 | 15.2083 | 15.5648 | 0 | 15.5648 | 16.0251 | 0 | 16.0251 | 16.5245 | 0 | 16.5245 | 16.6923 | 0 | 16.6923 | 17.1703 | 0 | 17.1703 | 17.8011 | 0 | 17.8011 | 18.2477 | 0 | 18.2477 | 19.0293 | 0 | 19.0293 | 19.8419 | 0 | 19.8419 | 19.8419 | 0 | 19.8419 | 19.8419 | 0 | 19.8419 | 19.8419 | 0 | 19.8419 | 19.8419 | 0 | 19.8419
|  | 15.5401 | 0 | 15.5401 | 15.7952 | 0 | 15.7952 | 16.1654 | 0 | 16.1654 | 16.6435 | 0 | 16.6435 | 17.1622 | 0 | 17.1622 | 17.3364 | 0 | 17.3364 | 17.8328 | 0 | 17.8328 | 18.488 | 0 | 18.488 | 18.9518 | 0 | 18.9518 | 19.7636 | 0 | 19.7636 | 20.6075 | 0 | 20.6075 | 20.6075 | 0 | 20.6075 | 20.6075 | 0 | 20.6075 | 20.6075 | 0 | 20.6075 | 20.6075 | 0 | 20.6075
|  | 19.0332 | 0 | 19.0332 | 19.3457 | 0 | 19.3457 | 19.7991 | 0 | 19.7991 | 20.3847 | 0 | 20.3847 | 21.02 | 0 | 21.02 | 21.2334 | 0 | 21.2334 | 21.8414 | 0 | 21.8414 | 22.6438 | 0 | 22.6438 | 23.2119 | 0 | 23.2119 | 24.2062 | 0 | 24.2062 | 25.2398 | 0 | 25.2398 | 25.2398 | 0 | 25.2398 | 25.2398 | 0 | 25.2398 | 25.2398 | 0 | 25.2398 | 25.2398 | 0 | 25.2398
|  | 25.8873 | 0 | 25.8873 | 26.3122 | 0 | 26.3122 | 26.9289 | 0 | 26.9289 | 27.7254 | 0 | 27.7254 | 28.5895 | 0 | 28.5895 | 28.8797 | 0 | 28.8797 | 29.7066 | 0 | 29.7066 | 30.7981 | 0 | 30.7981 | 31.5707 | 0 | 31.5707 | 32.923 | 0 | 32.923 | 34.3288 | 0 | 34.3288 | 34.3288 | 0 | 34.3288 | 34.3288 | 0 | 34.3288 | 34.3288 | 0 | 34.3288 | 34.3288 | 0 | 34.3288
|  | 26.6771 | 0 | 26.6771 | 27.1149 | 0 | 27.1149 | 27.7505 | 0 | 27.7505 | 28.5712 | 0 | 28.5712 | 29.4617 | 0 | 29.4617 | 29.7607 | 0 | 29.7607 | 30.6129 | 0 | 30.6129 | 31.7376 | 0 | 31.7376 | 32.5339 | 0 | 32.5339 | 33.9275 | 0 | 33.9275 | 35.3761 | 0 | 35.3761 | 35.3761 | 0 | 35.3761 | 35.3761 | 0 | 35.3761 | 35.3761 | 0 | 35.3761 | 35.3761 | 0 | 35.3761
|  | 25.9506 | 0 | 25.9506 | 26.3766 | 0 | 26.3766 | 26.9948 | 0 | 26.9948 | 27.7932 | 0 | 27.7932 | 28.6594 | 0 | 28.6594 | 28.9503 | 0 | 28.9503 | 29.7793 | 0 | 29.7793 | 30.8734 | 0 | 30.8734 | 31.6479 | 0 | 31.6479 | 33.0036 | 0 | 33.0036 | 34.4128 | 0 | 34.4128 | 34.4128 | 0 | 34.4128 | 34.4128 | 0 | 34.4128 | 34.4128 | 0 | 34.4128 | 34.4128 | 0 | 34.4128
|  | 24.746 | 0 | 24.746 | 25.1522 | 0 | 25.1522 | 25.7418 | 0 | 25.7418 | 26.5031 | 0 | 26.5031 | 27.3291 | 0 | 27.3291 | 27.6065 | 0 | 27.6065 | 28.397 | 0 | 28.397 | 29.4403 | 0 | 29.4403 | 30.1789 | 0 | 30.1789 | 31.4716 | 0 | 31.4716 | 32.8154 | 0 | 32.8154 | 32.8154 | 0 | 32.8154 | 32.8154 | 0 | 32.8154 | 32.8154 | 0 | 32.8154 | 32.8154 | 0 | 32.8154
|  | 21.3108 | 0 | 21.3108 | 21.6606 | 0 | 21.6606 | 22.1683 | 0 | 22.1683 | 22.8239 | 0 | 22.8239 | 23.5352 | 0 | 23.5352 | 23.7741 | 0 | 23.7741 | 24.4549 | 0 | 24.4549 | 25.3534 | 0 | 25.3534 | 25.9894 | 0 | 25.9894 | 27.1027 | 0 | 27.1027 | 28.26 | 0 | 28.26 | 28.26 | 0 | 28.26 | 28.26 | 0 | 28.26 | 28.26 | 0 | 28.26 | 28.26 | 0 | 28.26
|  | 18.3792 | 0 | 18.3792 | 18.6809 | 0 | 18.6809 | 19.1187 | 0 | 19.1187 | 19.6842 | 0 | 19.6842 | 20.2977 | 0 | 20.2977 | 20.5037 | 0 | 20.5037 | 21.0908 | 0 | 21.0908 | 21.8657 | 0 | 21.8657 | 22.4143 | 0 | 22.4143 | 23.3744 | 0 | 23.3744 | 24.3725 | 0 | 24.3725 | 24.3725 | 0 | 24.3725 | 24.3725 | 0 | 24.3725 | 24.3725 | 0 | 24.3725 | 24.3725 | 0 | 24.3725
|  | 16.4518 | 0 | 16.4518 | 16.7219 | 0 | 16.7219 | 17.1138 | 0 | 17.1138 | 17.62 | 0 | 17.62 | 18.1691 | 0 | 18.1691 | 18.3535 | 0 | 18.3535 | 18.8791 | 0 | 18.8791 | 19.5727 | 0 | 19.5727 | 20.0637 | 0 | 20.0637 | 20.9232 | 0 | 20.9232 | 21.8166 | 0 | 21.8166 | 21.8166 | 0 | 21.8166 | 21.8166 | 0 | 21.8166 | 21.8166 | 0 | 21.8166 | 21.8166 | 0 | 21.8166
|  | 14.5297 | 0 | 14.5297 | 14.7682 | 0 | 14.7682 | 15.1144 | 0 | 15.1144 | 15.5614 | 0 | 15.5614 | 16.0464 | 0 | 16.0464 | 16.2092 | 0 | 16.2092 | 16.6734 | 0 | 16.6734 | 17.286 | 0 | 17.286 | 17.7196 | 0 | 17.7196 | 18.4787 | 0 | 18.4787 | 19.2677 | 0 | 19.2677 | 19.2677 | 0 | 19.2677 | 19.2677 | 0 | 19.2677 | 19.2677 | 0 | 19.2677 | 19.2677 | 0 | 19.2677
|  | 13.7881 | 0 | 13.7881 | 14.0145 | 0 | 14.0145 | 14.3429 | 0 | 14.3429 | 14.7671 | 0 | 14.7671 | 15.2274 | 0 | 15.2274 | 15.382 | 0 | 15.382 | 15.8224 | 0 | 15.8224 | 16.4037 | 0 | 16.4037 | 16.8153 | 0 | 16.8153 | 17.5355 | 0 | 17.5355 | 18.2843 | 0 | 18.2843 | 18.2843 | 0 | 18.2843 | 18.2843 | 0 | 18.2843 | 18.2843 | 0 | 18.2843 | 18.2843 | 0 | 18.2843
|  | 12.6273 | 0 | 12.6273 | 12.8345 | 0 | 12.8345 | 13.1353 | 0 | 13.1353 | 13.5238 | 0 | 13.5238 | 13.9453 | 0 | 13.9453 | 14.0869 | 0 | 14.0869 | 14.4902 | 0 | 14.4902 | 15.0226 | 0 | 15.0226 | 15.3995 | 0 | 15.3995 | 16.0591 | 0 | 16.0591 | 16.7449 | 0 | 16.7449 | 16.7449 | 0 | 16.7449 | 16.7449 | 0 | 16.7449 | 16.7449 | 0 | 16.7449 | 16.7449 | 0 | 16.7449
|  | 11.6115 | 0 | 11.6115 | 11.802 | 0 | 11.802 | 12.0787 | 0 | 12.0787 | 12.4359 | 0 | 12.4359 | 12.8235 | 0 | 12.8235 | 12.9537 | 0 | 12.9537 | 13.3246 | 0 | 13.3246 | 13.8141 | 0 | 13.8141 | 14.1607 | 0 | 14.1607 | 14.7673 | 0 | 14.7673 | 15.3978 | 0 | 15.3978 | 15.3978 | 0 | 15.3978 | 15.3978 | 0 | 15.3978 | 15.3978 | 0 | 15.3978 | 15.3978 | 0 | 15.3978
|  | 12.2595 | 0 | 12.2595 | 12.4607 | 0 | 12.4607 | 12.7527 | 0 | 12.7527 | 13.1299 | 0 | 13.1299 | 13.5391 | 0 | 13.5391 | 13.6766 | 0 | 13.6766 | 14.0682 | 0 | 14.0682 | 14.5851 | 0 | 14.5851 | 14.951 | 0 | 14.951 | 15.5914 | 0 | 15.5914 | 16.2571 | 0 | 16.2571 | 16.2571 | 0 | 16.2571 | 16.2571 | 0 | 16.2571 | 16.2571 | 0 | 16.2571 | 16.2571 | 0 | 16.2571
|  | 14.2168 | 0 | 14.2168 | 14.4501 | 0 | 14.4501 | 14.7888 | 0 | 14.7888 | 15.2262 | 0 | 15.2262 | 15.7007 | 0 | 15.7007 | 15.8601 | 0 | 15.8601 | 16.3143 | 0 | 16.3143 | 16.9137 | 0 | 16.9137 | 17.338 | 0 | 17.338 | 18.0806 | 0 | 18.0806 | 18.8527 | 0 | 18.8527 | 18.8527 | 0 | 18.8527 | 18.8527 | 0 | 18.8527 | 18.8527 | 0 | 18.8527 | 18.8527 | 0 | 18.8527
|  | 17.5689 | 0 | 17.5689 | 17.8572 | 0 | 17.8572 | 18.2758 | 0 | 18.2758 | 18.8163 | 0 | 18.8163 | 19.4027 | 0 | 19.4027 | 19.5997 | 0 | 19.5997 | 20.1609 | 0 | 20.1609 | 20.9016 | 0 | 20.9016 | 21.426 | 0 | 21.426 | 22.3438 | 0 | 22.3438 | 23.2979 | 0 | 23.2979 | 23.2979 | 0 | 23.2979 | 23.2979 | 0 | 23.2979 | 23.2979 | 0 | 23.2979 | 23.2979 | 0 | 23.2979
|  | 19.1459 | 0 | 19.1459 | 19.4601 | 0 | 19.4601 | 19.9163 | 0 | 19.9163 | 20.5053 | 0 | 20.5053 | 21.1444 | 0 | 21.1444 | 21.359 | 0 | 21.359 | 21.9706 | 0 | 21.9706 | 22.7778 | 0 | 22.7778 | 23.3493 | 0 | 23.3493 | 24.3494 | 0 | 24.3494 | 25.3891 | 0 | 25.3891 | 25.3891 | 0 | 25.3891 | 25.3891 | 0 | 25.3891 | 25.3891 | 0 | 25.3891 | 25.3891 | 0 | 25.3891
|  | 19.0089 | 0 | 19.0089 | 19.3209 | 0 | 19.3209 | 19.7738 | 0 | 19.7738 | 20.3586 | 0 | 20.3586 | 20.9931 | 0 | 20.9931 | 21.2062 | 0 | 21.2062 | 21.8134 | 0 | 21.8134 | 22.6148 | 0 | 22.6148 | 23.1822 | 0 | 23.1822 | 24.1752 | 0 | 24.1752 | 25.2075 | 0 | 25.2075 | 25.2075 | 0 | 25.2075 | 25.2075 | 0 | 25.2075 | 25.2075 | 0 | 25.2075 | 25.2075 | 0 | 25.2075
|  | 19.2399 | 0 | 19.2399 | 19.5557 | 0 | 19.5557 | 20.0141 | 0 | 20.0141 | 20.606 | 0 | 20.606 | 21.2482 | 0 | 21.2482 | 21.4639 | 0 | 21.4639 | 22.0785 | 0 | 22.0785 | 22.8897 | 0 | 22.8897 | 23.4639 | 0 | 23.4639 | 24.469 | 0 | 24.469 | 25.5138 | 0 | 25.5138 | 25.5138 | 0 | 25.5138 | 25.5138 | 0 | 25.5138 | 25.5138 | 0 | 25.5138 | 25.5138 | 0 | 25.5138
|  | 18.6475 | 0 | 18.6475 | 18.9536 | 0 | 18.9536 | 19.3979 | 0 | 19.3979 | 19.9716 | 0 | 19.9716 | 20.594 | 0 | 20.594 | 20.803 | 0 | 20.803 | 21.3987 | 0 | 21.3987 | 22.1849 | 0 | 22.1849 | 22.7415 | 0 | 22.7415 | 23.7156 | 0 | 23.7156 | 24.7283 | 0 | 24.7283 | 24.7283 | 0 | 24.7283 | 24.7283 | 0 | 24.7283 | 24.7283 | 0 | 24.7283 | 24.7283 | 0 | 24.7283
|  | 17.1431 | 0 | 17.1431 | 17.4245 | 0 | 17.4245 | 17.8329 | 0 | 17.8329 | 18.3603 | 0 | 18.3603 | 18.9325 | 0 | 18.9325 | 19.1247 | 0 | 19.1247 | 19.6723 | 0 | 19.6723 | 20.3951 | 0 | 20.3951 | 20.9068 | 0 | 20.9068 | 21.8023 | 0 | 21.8023 | 22.7333 | 0 | 22.7333 | 22.7333 | 0 | 22.7333 | 22.7333 | 0 | 22.7333 | 22.7333 | 0 | 22.7333 | 22.7333 | 0 | 22.7333
|  | 16.3611 | 0 | 16.3611 | 16.6297 | 0 | 16.6297 | 17.0194 | 0 | 17.0194 | 17.5228 | 0 | 17.5228 | 18.0689 | 0 | 18.0689 | 18.2523 | 0 | 18.2523 | 18.775 | 0 | 18.775 | 19.4648 | 0 | 19.4648 | 19.9531 | 0 | 19.9531 | 20.8078 | 0 | 20.8078 | 21.6963 | 0 | 21.6963 | 21.6963 | 0 | 21.6963 | 21.6963 | 0 | 21.6963 | 21.6963 | 0 | 21.6963 | 21.6963 | 0 | 21.6963
|  | 16.3484 | 0 | 16.3484 | 16.6168 | 0 | 16.6168 | 17.0062 | 0 | 17.0062 | 17.5092 | 0 | 17.5092 | 18.0549 | 0 | 18.0549 | 18.2382 | 0 | 18.2382 | 18.7604 | 0 | 18.7604 | 19.4497 | 0 | 19.4497 | 19.9376 | 0 | 19.9376 | 20.7917 | 0 | 20.7917 | 21.6794 | 0 | 21.6794 | 21.6794 | 0 | 21.6794 | 21.6794 | 0 | 21.6794 | 21.6794 | 0 | 21.6794 | 21.6794 | 0 | 21.6794
|  | 16.7773 | 0 | 16.7773 | 17.0527 | 0 | 17.0527 | 17.4524 | 0 | 17.4524 | 17.9685 | 0 | 17.9685 | 18.5286 | 0 | 18.5286 | 18.7166 | 0 | 18.7166 | 19.2526 | 0 | 19.2526 | 19.9599 | 0 | 19.9599 | 20.4607 | 0 | 20.4607 | 21.3371 | 0 | 21.3371 | 22.2482 | 0 | 22.2482 | 22.2482 | 0 | 22.2482 | 22.2482 | 0 | 22.2482 | 22.2482 | 0 | 22.2482 | 22.2482 | 0 | 22.2482
|  | 16.9961 | 0 | 16.9961 | 17.2751 | 0 | 17.2751 | 17.68 | 0 | 17.68 | 18.2029 | 0 | 18.2029 | 18.7702 | 0 | 18.7702 | 18.9607 | 0 | 18.9607 | 19.5037 | 0 | 19.5037 | 20.2202 | 0 | 20.2202 | 20.7275 | 0 | 20.7275 | 21.6154 | 0 | 21.6154 | 22.5383 | 0 | 22.5383 | 22.5383 | 0 | 22.5383 | 22.5383 | 0 | 22.5383 | 22.5383 | 0 | 22.5383 | 22.5383 | 0 | 22.5383
|  | 19.2994 | 0 | 19.2994 | 19.6162 | 0 | 19.6162 | 20.076 | 0 | 20.076 | 20.6697 | 0 | 20.6697 | 21.3139 | 0 | 21.3139 | 21.5303 | 0 | 21.5303 | 22.1468 | 0 | 22.1468 | 22.9605 | 0 | 22.9605 | 23.5365 | 0 | 23.5365 | 24.5447 | 0 | 24.5447 | 25.5927 | 0 | 25.5927 | 25.5927 | 0 | 25.5927 | 25.5927 | 0 | 25.5927 | 25.5927 | 0 | 25.5927 | 25.5927 | 0 | 25.5927
|  | 25.2878 | 0 | 25.2878 | 25.7028 | 0 | 25.7028 | 26.3053 | 0 | 26.3053 | 27.0833 | 0 | 27.0833 | 27.9274 | 0 | 27.9274 | 28.2109 | 0 | 28.2109 | 29.0187 | 0 | 29.0187 | 30.0848 | 0 | 30.0848 | 30.8396 | 0 | 30.8396 | 32.1606 | 0 | 32.1606 | 33.5338 | 0 | 33.5338 | 33.5338 | 0 | 33.5338 | 33.5338 | 0 | 33.5338 | 33.5338 | 0 | 33.5338 | 33.5338 | 0 | 33.5338
|  | 25.8601 | 0 | 25.8601 | 26.2846 | 0 | 26.2846 | 26.9006 | 0 | 26.9006 | 27.6962 | 0 | 27.6962 | 28.5594 | 0 | 28.5594 | 28.8493 | 0 | 28.8493 | 29.6754 | 0 | 29.6754 | 30.7657 | 0 | 30.7657 | 31.5376 | 0 | 31.5376 | 32.8885 | 0 | 32.8885 | 34.2928 | 0 | 34.2928 | 34.2928 | 0 | 34.2928 | 34.2928 | 0 | 34.2928 | 34.2928 | 0 | 34.2928 | 34.2928 | 0 | 34.2928
|  | 24.9324 | 0 | 24.9324 | 25.3417 | 0 | 25.3417 | 25.9356 | 0 | 25.9356 | 26.7027 | 0 | 26.7027 | 27.5349 | 0 | 27.5349 | 27.8144 | 0 | 27.8144 | 28.6109 | 0 | 28.6109 | 29.6621 | 0 | 29.6621 | 30.4062 | 0 | 30.4062 | 31.7087 | 0 | 31.7087 | 33.0626 | 0 | 33.0626 | 33.0626 | 0 | 33.0626 | 33.0626 | 0 | 33.0626 | 33.0626 | 0 | 33.0626 | 33.0626 | 0 | 33.0626
|  | 23.6386 | 0 | 23.6386 | 24.0266 | 0 | 24.0266 | 24.5898 | 0 | 24.5898 | 25.317 | 0 | 25.317 | 26.1061 | 0 | 26.1061 | 26.3711 | 0 | 26.3711 | 27.1262 | 0 | 27.1262 | 28.1228 | 0 | 28.1228 | 28.8284 | 0 | 28.8284 | 30.0632 | 0 | 30.0632 | 31.3469 | 0 | 31.3469 | 31.3469 | 0 | 31.3469 | 31.3469 | 0 | 31.3469 | 31.3469 | 0 | 31.3469 | 31.3469 | 0 | 31.3469
|  | 20.9459 | 0 | 20.9459 | 21.2897 | 0 | 21.2897 | 21.7887 | 0 | 21.7887 | 22.4331 | 0 | 22.4331 | 23.1323 | 0 | 23.1323 | 23.3671 | 0 | 23.3671 | 24.0362 | 0 | 24.0362 | 24.9193 | 0 | 24.9193 | 25.5444 | 0 | 25.5444 | 26.6386 | 0 | 26.6386 | 27.7761 | 0 | 27.7761 | 27.7761 | 0 | 27.7761 | 27.7761 | 0 | 27.7761 | 27.7761 | 0 | 27.7761 | 27.7761 | 0 | 27.7761
|  | 19.0119 | 0 | 19.0119 | 19.324 | 0 | 19.324 | 19.7769 | 0 | 19.7769 | 20.3618 | 0 | 20.3618 | 20.9964 | 0 | 20.9964 | 21.2096 | 0 | 21.2096 | 21.8169 | 0 | 21.8169 | 22.6185 | 0 | 22.6185 | 23.1859 | 0 | 23.1859 | 24.1791 | 0 | 24.1791 | 25.2115 | 0 | 25.2115 | 25.2115 | 0 | 25.2115 | 25.2115 | 0 | 25.2115 | 25.2115 | 0 | 25.2115 | 25.2115 | 0 | 25.2115
|  | 17.2595 | 0 | 17.2595 | 17.5428 | 0 | 17.5428 | 17.954 | 0 | 17.954 | 18.485 | 0 | 18.485 | 19.0611 | 0 | 19.0611 | 19.2546 | 0 | 19.2546 | 19.806 | 0 | 19.806 | 20.5337 | 0 | 20.5337 | 21.0488 | 0 | 21.0488 | 21.9504 | 0 | 21.9504 | 22.8877 | 0 | 22.8877 | 22.8877 | 0 | 22.8877 | 22.8877 | 0 | 22.8877 | 22.8877 | 0 | 22.8877 | 22.8877 | 0 | 22.8877
|  | 15.165 | 0 | 15.165 | 15.4139 | 0 | 15.4139 | 15.7752 | 0 | 15.7752 | 16.2418 | 0 | 16.2418 | 16.748 | 0 | 16.748 | 16.918 | 0 | 16.918 | 17.4024 | 0 | 17.4024 | 18.0418 | 0 | 18.0418 | 18.4944 | 0 | 18.4944 | 19.2866 | 0 | 19.2866 | 20.1101 | 0 | 20.1101 | 20.1101 | 0 | 20.1101 | 20.1101 | 0 | 20.1101 | 20.1101 | 0 | 20.1101 | 20.1101 | 0 | 20.1101
|  | 13.7986 | 0 | 13.7986 | 14.0251 | 0 | 14.0251 | 14.3538 | 0 | 14.3538 | 14.7783 | 0 | 14.7783 | 15.2389 | 0 | 15.2389 | 15.3936 | 0 | 15.3936 | 15.8344 | 0 | 15.8344 | 16.4162 | 0 | 16.4162 | 16.828 | 0 | 16.828 | 17.5488 | 0 | 17.5488 | 18.2982 | 0 | 18.2982 | 18.2982 | 0 | 18.2982 | 18.2982 | 0 | 18.2982 | 18.2982 | 0 | 18.2982 | 18.2982 | 0 | 18.2982
|  | 12.3847 | 0 | 12.3847 | 12.588 | 0 | 12.588 | 12.883 | 0 | 12.883 | 13.264 | 0 | 13.264 | 13.6774 | 0 | 13.6774 | 13.8163 | 0 | 13.8163 | 14.2119 | 0 | 14.2119 | 14.734 | 0 | 14.734 | 15.1037 | 0 | 15.1037 | 15.7507 | 0 | 15.7507 | 16.4232 | 0 | 16.4232 | 16.4232 | 0 | 16.4232 | 16.4232 | 0 | 16.4232 | 16.4232 | 0 | 16.4232 | 16.4232 | 0 | 16.4232
|  | 11.8063 | 0 | 11.8063 | 12.0001 | 0 | 12.0001 | 12.2814 | 0 | 12.2814 | 12.6446 | 0 | 12.6446 | 13.0387 | 0 | 13.0387 | 13.1711 | 0 | 13.1711 | 13.5482 | 0 | 13.5482 | 14.046 | 0 | 14.046 | 14.3984 | 0 | 14.3984 | 15.0151 | 0 | 15.0151 | 15.6562 | 0 | 15.6562 | 15.6562 | 0 | 15.6562 | 15.6562 | 0 | 15.6562 | 15.6562 | 0 | 15.6562 | 15.6562 | 0 | 15.6562
|  | 11.6968 | 0 | 11.6968 | 11.8888 | 0 | 11.8888 | 12.1674 | 0 | 12.1674 | 12.5273 | 0 | 12.5273 | 12.9177 | 0 | 12.9177 | 13.0488 | 0 | 13.0488 | 13.4225 | 0 | 13.4225 | 13.9156 | 0 | 13.9156 | 14.2647 | 0 | 14.2647 | 14.8758 | 0 | 14.8758 | 15.511 | 0 | 15.511 | 15.511 | 0 | 15.511 | 15.511 | 0 | 15.511 | 15.511 | 0 | 15.511 | 15.511 | 0 | 15.511
|  | 12.5715 | 0 | 12.5715 | 12.7778 | 0 | 12.7778 | 13.0773 | 0 | 13.0773 | 13.4641 | 0 | 13.4641 | 13.8837 | 0 | 13.8837 | 14.0246 | 0 | 14.0246 | 14.4262 | 0 | 14.4262 | 14.9562 | 0 | 14.9562 | 15.3315 | 0 | 15.3315 | 15.9882 | 0 | 15.9882 | 16.6709 | 0 | 16.6709 | 16.6709 | 0 | 16.6709 | 16.6709 | 0 | 16.6709 | 16.6709 | 0 | 16.6709 | 16.6709 | 0 | 16.6709
|  | 13.92 | 0 | 13.92 | 14.1485 | 0 | 14.1485 | 14.4802 | 0 | 14.4802 | 14.9084 | 0 | 14.9084 | 15.3731 | 0 | 15.3731 | 15.5291 | 0 | 15.5291 | 15.9738 | 0 | 15.9738 | 16.5607 | 0 | 16.5607 | 16.9761 | 0 | 16.9761 | 17.7033 | 0 | 17.7033 | 18.4592 | 0 | 18.4592 | 18.4592 | 0 | 18.4592 | 18.4592 | 0 | 18.4592 | 18.4592 | 0 | 18.4592 | 18.4592 | 0 | 18.4592
|  | 16.4963 | 0 | 16.4963 | 16.7671 | 0 | 16.7671 | 17.1601 | 0 | 17.1601 | 17.6676 | 0 | 17.6676 | 18.2182 | 0 | 18.2182 | 18.4032 | 0 | 18.4032 | 18.9301 | 0 | 18.9301 | 19.6256 | 0 | 19.6256 | 20.118 | 0 | 20.118 | 20.9797 | 0 | 20.9797 | 21.8756 | 0 | 21.8756 | 21.8756 | 0 | 21.8756 | 21.8756 | 0 | 21.8756 | 21.8756 | 0 | 21.8756 | 21.8756 | 0 | 21.8756
|  | 19.2893 | 0 | 19.2893 | 19.606 | 0 | 19.606 | 20.0655 | 0 | 20.0655 | 20.6589 | 0 | 20.6589 | 21.3028 | 0 | 21.3028 | 21.519 | 0 | 21.519 | 22.1352 | 0 | 22.1352 | 22.9485 | 0 | 22.9485 | 23.5242 | 0 | 23.5242 | 24.5319 | 0 | 24.5319 | 25.5794 | 0 | 25.5794 | 25.5794 | 0 | 25.5794 | 25.5794 | 0 | 25.5794 | 25.5794 | 0 | 25.5794 | 25.5794 | 0 | 25.5794
|  | 20.5841 | 0 | 20.5841 | 20.922 | 0 | 20.922 | 21.4124 | 0 | 21.4124 | 22.0456 | 0 | 22.0456 | 22.7327 | 0 | 22.7327 | 22.9635 | 0 | 22.9635 | 23.621 | 0 | 23.621 | 24.4889 | 0 | 24.4889 | 25.1032 | 0 | 25.1032 | 26.1785 | 0 | 26.1785 | 27.2963 | 0 | 27.2963 | 27.2963 | 0 | 27.2963 | 27.2963 | 0 | 27.2963 | 27.2963 | 0 | 27.2963 | 27.2963 | 0 | 27.2963
|  | 20.4894 | 0 | 20.4894 | 20.8258 | 0 | 20.8258 | 21.3139 | 0 | 21.3139 | 21.9443 | 0 | 21.9443 | 22.6282 | 0 | 22.6282 | 22.8579 | 0 | 22.8579 | 23.5124 | 0 | 23.5124 | 24.3763 | 0 | 24.3763 | 24.9878 | 0 | 24.9878 | 26.0581 | 0 | 26.0581 | 27.1708 | 0 | 27.1708 | 27.1708 | 0 | 27.1708 | 27.1708 | 0 | 27.1708 | 27.1708 | 0 | 27.1708 | 27.1708 | 0 | 27.1708
|  | 20.8282 | 0 | 20.8282 | 21.1701 | 0 | 21.1701 | 21.6663 | 0 | 21.6663 | 22.3071 | 0 | 22.3071 | 23.0023 | 0 | 23.0023 | 23.2358 | 0 | 23.2358 | 23.9012 | 0 | 23.9012 | 24.7793 | 0 | 24.7793 | 25.401 | 0 | 25.401 | 26.489 | 0 | 26.489 | 27.6201 | 0 | 27.6201 | 27.6201 | 0 | 27.6201 | 27.6201 | 0 | 27.6201 | 27.6201 | 0 | 27.6201 | 27.6201 | 0 | 27.6201
|  | 20.133 | 0 | 20.133 | 20.4634 | 0 | 20.4634 | 20.9431 | 0 | 20.9431 | 21.5625 | 0 | 21.5625 | 22.2345 | 0 | 22.2345 | 22.4602 | 0 | 22.4602 | 23.1033 | 0 | 23.1033 | 23.9522 | 0 | 23.9522 | 24.5531 | 0 | 24.5531 | 25.6048 | 0 | 25.6048 | 26.6981 | 0 | 26.6981 | 26.6981 | 0 | 26.6981 | 26.6981 | 0 | 26.6981 | 26.6981 | 0 | 26.6981 | 26.6981 | 0 | 26.6981
|  | 19.8328 | 0 | 19.8328 | 20.1584 | 0 | 20.1584 | 20.6309 | 0 | 20.6309 | 21.241 | 0 | 21.241 | 21.903 | 0 | 21.903 | 22.1254 | 0 | 22.1254 | 22.7589 | 0 | 22.7589 | 23.5951 | 0 | 23.5951 | 24.187 | 0 | 24.187 | 25.2231 | 0 | 25.2231 | 26.3001 | 0 | 26.3001 | 26.3001 | 0 | 26.3001 | 26.3001 | 0 | 26.3001 | 26.3001 | 0 | 26.3001 | 26.3001 | 0 | 26.3001
|  | 19.6185 | 0 | 19.6185 | 19.9405 | 0 | 19.9405 | 20.4079 | 0 | 20.4079 | 21.0115 | 0 | 21.0115 | 21.6664 | 0 | 21.6664 | 21.8863 | 0 | 21.8863 | 22.513 | 0 | 22.513 | 23.3401 | 0 | 23.3401 | 23.9257 | 0 | 23.9257 | 24.9505 | 0 | 24.9505 | 26.0159 | 0 | 26.0159 | 26.0159 | 0 | 26.0159 | 26.0159 | 0 | 26.0159 | 26.0159 | 0 | 26.0159 | 26.0159 | 0 | 26.0159
|  | 20.7227 | 0 | 20.7227 | 21.0629 | 0 | 21.0629 | 21.5565 | 0 | 21.5565 | 22.1941 | 0 | 22.1941 | 22.8858 | 0 | 22.8858 | 23.1181 | 0 | 23.1181 | 23.7801 | 0 | 23.7801 | 24.6538 | 0 | 24.6538 | 25.2723 | 0 | 25.2723 | 26.3548 | 0 | 26.3548 | 27.4801 | 0 | 27.4801 | 27.4801 | 0 | 27.4801 | 27.4801 | 0 | 27.4801 | 27.4801 | 0 | 27.4801 | 27.4801 | 0 | 27.4801
|  | 22.2275 | 0 | 22.2275 | 22.5923 | 0 | 22.5923 | 23.1219 | 0 | 23.1219 | 23.8057 | 0 | 23.8057 | 24.5476 | 0 | 24.5476 | 24.7968 | 0 | 24.7968 | 25.5069 | 0 | 25.5069 | 26.444 | 0 | 26.444 | 27.1074 | 0 | 27.1074 | 28.2686 | 0 | 28.2686 | 29.4756 | 0 | 29.4756 | 29.4756 | 0 | 29.4756 | 29.4756 | 0 | 29.4756 | 29.4756 | 0 | 29.4756 | 29.4756 | 0 | 29.4756
|  | 26.3131 | 0 | 26.3131 | 26.745 | 0 | 26.745 | 27.3719 | 0 | 27.3719 | 28.1814 | 0 | 28.1814 | 29.0598 | 0 | 29.0598 | 29.3547 | 0 | 29.3547 | 30.1953 | 0 | 30.1953 | 31.3047 | 0 | 31.3047 | 32.0901 | 0 | 32.0901 | 33.4646 | 0 | 33.4646 | 34.8935 | 0 | 34.8935 | 34.8935 | 0 | 34.8935 | 34.8935 | 0 | 34.8935 | 34.8935 | 0 | 34.8935 | 34.8935 | 0 | 34.8935
|  | 25.3954 | 0 | 25.3954 | 25.8123 | 0 | 25.8123 | 26.4173 | 0 | 26.4173 | 27.1986 | 0 | 27.1986 | 28.0462 | 0 | 28.0462 | 28.3309 | 0 | 28.3309 | 29.1422 | 0 | 29.1422 | 30.2129 | 0 | 30.2129 | 30.9709 | 0 | 30.9709 | 32.2975 | 0 | 32.2975 | 33.6766 | 0 | 33.6766 | 33.6766 | 0 | 33.6766 | 33.6766 | 0 | 33.6766 | 33.6766 | 0 | 33.6766 | 33.6766 | 0 | 33.6766
|  | 23.4009 | 0 | 23.4009 | 23.785 | 0 | 23.785 | 24.3425 | 0 | 24.3425 | 25.0624 | 0 | 25.0624 | 25.8435 | 0 | 25.8435 | 26.1058 | 0 | 26.1058 | 26.8534 | 0 | 26.8534 | 27.84 | 0 | 27.84 | 28.5384 | 0 | 28.5384 | 29.7608 | 0 | 29.7608 | 31.0316 | 0 | 31.0316 | 31.0316 | 0 | 31.0316 | 31.0316 | 0 | 31.0316 | 31.0316 | 0 | 31.0316 | 31.0316 | 0 | 31.0316
|  | 22.3288 | 0 | 22.3288 | 22.6953 | 0 | 22.6953 | 23.2272 | 0 | 23.2272 | 23.9142 | 0 | 23.9142 | 24.6595 | 0 | 24.6595 | 24.9098 | 0 | 24.9098 | 25.6231 | 0 | 25.6231 | 26.5645 | 0 | 26.5645 | 27.2309 | 0 | 27.2309 | 28.3974 | 0 | 28.3974 | 29.6099 | 0 | 29.6099 | 29.6099 | 0 | 29.6099 | 29.6099 | 0 | 29.6099 | 29.6099 | 0 | 29.6099 | 29.6099 | 0 | 29.6099
|  | 20.7284 | 0 | 20.7284 | 21.0686 | 0 | 21.0686 | 21.5624 | 0 | 21.5624 | 22.2001 | 0 | 22.2001 | 22.892 | 0 | 22.892 | 23.1244 | 0 | 23.1244 | 23.7866 | 0 | 23.7866 | 24.6605 | 0 | 24.6605 | 25.2792 | 0 | 25.2792 | 26.362 | 0 | 26.362 | 27.4876 | 0 | 27.4876 | 27.4876 | 0 | 27.4876 | 27.4876 | 0 | 27.4876 | 27.4876 | 0 | 27.4876 | 27.4876 | 0 | 27.4876
|  | 19.0299 | 0 | 19.0299 | 19.3423 | 0 | 19.3423 | 19.7956 | 0 | 19.7956 | 20.3811 | 0 | 20.3811 | 21.0163 | 0 | 21.0163 | 21.2296 | 0 | 21.2296 | 21.8375 | 0 | 21.8375 | 22.6398 | 0 | 22.6398 | 23.2078 | 0 | 23.2078 | 24.2019 | 0 | 24.2019 | 25.2353 | 0 | 25.2353 | 25.2353 | 0 | 25.2353 | 25.2353 | 0 | 25.2353 | 25.2353 | 0 | 25.2353 | 25.2353 | 0 | 25.2353
|  | 17.6365 | 0 | 17.6365 | 17.926 | 0 | 17.926 | 18.3462 | 0 | 18.3462 | 18.8888 | 0 | 18.8888 | 19.4775 | 0 | 19.4775 | 19.6752 | 0 | 19.6752 | 20.2386 | 0 | 20.2386 | 20.9821 | 0 | 20.9821 | 21.5085 | 0 | 21.5085 | 22.4299 | 0 | 22.4299 | 23.3876 | 0 | 23.3876 | 23.3876 | 0 | 23.3876 | 23.3876 | 0 | 23.3876 | 23.3876 | 0 | 23.3876 | 23.3876 | 0 | 23.3876
|  | 16.0089 | 0 | 16.0089 | 16.2717 | 0 | 16.2717 | 16.6531 | 0 | 16.6531 | 17.1456 | 0 | 17.1456 | 17.6799 | 0 | 17.6799 | 17.8594 | 0 | 17.8594 | 18.3708 | 0 | 18.3708 | 19.0458 | 0 | 19.0458 | 19.5236 | 0 | 19.5236 | 20.3599 | 0 | 20.3599 | 21.2292 | 0 | 21.2292 | 21.2292 | 0 | 21.2292 | 21.2292 | 0 | 21.2292 | 21.2292 | 0 | 21.2292 | 21.2292 | 0 | 21.2292
|  | 15.3656 | 0 | 15.3656 | 15.6179 | 0 | 15.6179 | 15.9839 | 0 | 15.9839 | 16.4566 | 0 | 16.4566 | 16.9695 | 0 | 16.9695 | 17.1418 | 0 | 17.1418 | 17.6326 | 0 | 17.6326 | 18.2805 | 0 | 18.2805 | 18.7391 | 0 | 18.7391 | 19.5418 | 0 | 19.5418 | 20.3762 | 0 | 20.3762 | 20.3762 | 0 | 20.3762 | 20.3762 | 0 | 20.3762 | 20.3762 | 0 | 20.3762 | 20.3762 | 0 | 20.3762
|  | 13.7832 | 0 | 13.7832 | 14.0095 | 0 | 14.0095 | 14.3378 | 0 | 14.3378 | 14.7619 | 0 | 14.7619 | 15.222 | 0 | 15.222 | 15.3765 | 0 | 15.3765 | 15.8168 | 0 | 15.8168 | 16.3979 | 0 | 16.3979 | 16.8093 | 0 | 16.8093 | 17.5293 | 0 | 17.5293 | 18.2778 | 0 | 18.2778 | 18.2778 | 0 | 18.2778 | 18.2778 | 0 | 18.2778 | 18.2778 | 0 | 18.2778 | 18.2778 | 0 | 18.2778
|  | 13.0926 | 0 | 13.0926 | 13.3075 | 0 | 13.3075 | 13.6194 | 0 | 13.6194 | 14.0222 | 0 | 14.0222 | 14.4593 | 0 | 14.4593 | 14.606 | 0 | 14.606 | 15.0243 | 0 | 15.0243 | 15.5763 | 0 | 15.5763 | 15.967 | 0 | 15.967 | 16.651 | 0 | 16.651 | 17.362 | 0 | 17.362 | 17.362 | 0 | 17.362 | 17.362 | 0 | 17.362 | 17.362 | 0 | 17.362 | 17.362 | 0 | 17.362
|  | 13.0242 | 0 | 13.0242 | 13.238 | 0 | 13.238 | 13.5483 | 0 | 13.5483 | 13.949 | 0 | 13.949 | 14.3837 | 0 | 14.3837 | 14.5297 | 0 | 14.5297 | 14.9458 | 0 | 14.9458 | 15.4949 | 0 | 15.4949 | 15.8836 | 0 | 15.8836 | 16.564 | 0 | 16.564 | 17.2712 | 0 | 17.2712 | 17.2712 | 0 | 17.2712 | 17.2712 | 0 | 17.2712 | 17.2712 | 0 | 17.2712 | 17.2712 | 0 | 17.2712
|  | 13.1943 | 0 | 13.1943 | 13.4109 | 0 | 13.4109 | 13.7253 | 0 | 13.7253 | 14.1312 | 0 | 14.1312 | 14.5716 | 0 | 14.5716 | 14.7195 | 0 | 14.7195 | 15.141 | 0 | 15.141 | 15.6973 | 0 | 15.6973 | 16.0911 | 0 | 16.0911 | 16.7804 | 0 | 16.7804 | 17.4969 | 0 | 17.4969 | 17.4969 | 0 | 17.4969 | 17.4969 | 0 | 17.4969 | 17.4969 | 0 | 17.4969 | 17.4969 | 0 | 17.4969
|  | 14.0218 | 0 | 14.0218 | 14.252 | 0 | 14.252 | 14.5861 | 0 | 14.5861 | 15.0174 | 0 | 15.0174 | 15.4855 | 0 | 15.4855 | 15.6427 | 0 | 15.6427 | 16.0906 | 0 | 16.0906 | 16.6818 | 0 | 16.6818 | 17.1003 | 0 | 17.1003 | 17.8328 | 0 | 17.8328 | 18.5942 | 0 | 18.5942 | 18.5942 | 0 | 18.5942 | 18.5942 | 0 | 18.5942 | 18.5942 | 0 | 18.5942 | 18.5942 | 0 | 18.5942
|  | 15.6865 | 0 | 15.6865 | 15.9439 | 0 | 15.9439 | 16.3176 | 0 | 16.3176 | 16.8002 | 0 | 16.8002 | 17.3238 | 0 | 17.3238 | 17.4997 | 0 | 17.4997 | 18.0008 | 0 | 18.0008 | 18.6621 | 0 | 18.6621 | 19.1303 | 0 | 19.1303 | 19.9498 | 0 | 19.9498 | 20.8016 | 0 | 20.8016 | 20.8016 | 0 | 20.8016 | 20.8016 | 0 | 20.8016 | 20.8016 | 0 | 20.8016 | 20.8016 | 0 | 20.8016
|  | 17.4481 | 0 | 17.4481 | 17.7345 | 0 | 17.7345 | 18.1502 | 0 | 18.1502 | 18.687 | 0 | 18.687 | 19.2694 | 0 | 19.2694 | 19.465 | 0 | 19.465 | 20.0224 | 0 | 20.0224 | 20.758 | 0 | 20.758 | 21.2788 | 0 | 21.2788 | 22.1902 | 0 | 22.1902 | 23.1377 | 0 | 23.1377 | 23.1377 | 0 | 23.1377 | 23.1377 | 0 | 23.1377 | 23.1377 | 0 | 23.1377 | 23.1377 | 0 | 23.1377
|  | 17.6619 | 0 | 17.6619 | 17.9518 | 0 | 17.9518 | 18.3726 | 0 | 18.3726 | 18.9159 | 0 | 18.9159 | 19.5055 | 0 | 19.5055 | 19.7035 | 0 | 19.7035 | 20.2677 | 0 | 20.2677 | 21.0123 | 0 | 21.0123 | 21.5395 | 0 | 21.5395 | 22.4621 | 0 | 22.4621 | 23.4212 | 0 | 23.4212 | 23.4212 | 0 | 23.4212 | 23.4212 | 0 | 23.4212 | 23.4212 | 0 | 23.4212 | 23.4212 | 0 | 23.4212
|  | 17.1591 | 0 | 17.1591 | 17.4407 | 0 | 17.4407 | 17.8495 | 0 | 17.8495 | 18.3774 | 0 | 18.3774 | 18.9502 | 0 | 18.9502 | 19.1425 | 0 | 19.1425 | 19.6907 | 0 | 19.6907 | 20.4141 | 0 | 20.4141 | 20.9263 | 0 | 20.9263 | 21.8226 | 0 | 21.8226 | 22.7544 | 0 | 22.7544 | 22.7544 | 0 | 22.7544 | 22.7544 | 0 | 22.7544 | 22.7544 | 0 | 22.7544 | 22.7544 | 0 | 22.7544
|  | 17.8648 | 0 | 17.8648 | 18.158 | 0 | 18.158 | 18.5836 | 0 | 18.5836 | 19.1333 | 0 | 19.1333 | 19.7296 | 0 | 19.7296 | 19.9298 | 0 | 19.9298 | 20.5005 | 0 | 20.5005 | 21.2537 | 0 | 21.2537 | 21.7869 | 0 | 21.7869 | 22.7202 | 0 | 22.7202 | 23.6903 | 0 | 23.6903 | 23.6903 | 0 | 23.6903 | 23.6903 | 0 | 23.6903 | 23.6903 | 0 | 23.6903 | 23.6903 | 0 | 23.6903
|  | 17.8991 | 0 | 17.8991 | 18.1929 | 0 | 18.1929 | 18.6194 | 0 | 18.6194 | 19.17 | 0 | 19.17 | 19.7675 | 0 | 19.7675 | 19.9682 | 0 | 19.9682 | 20.5399 | 0 | 20.5399 | 21.2946 | 0 | 21.2946 | 21.8288 | 0 | 21.8288 | 22.7638 | 0 | 22.7638 | 23.7358 | 0 | 23.7358 | 23.7358 | 0 | 23.7358 | 23.7358 | 0 | 23.7358 | 23.7358 | 0 | 23.7358 | 23.7358 | 0 | 23.7358
|  | 16.7807 | 0 | 16.7807 | 17.0561 | 0 | 17.0561 | 17.4559 | 0 | 17.4559 | 17.9722 | 0 | 17.9722 | 18.5323 | 0 | 18.5323 | 18.7204 | 0 | 18.7204 | 19.2565 | 0 | 19.2565 | 19.964 | 0 | 19.964 | 20.4648 | 0 | 20.4648 | 21.3414 | 0 | 21.3414 | 22.2527 | 0 | 22.2527 | 22.2527 | 0 | 22.2527 | 22.2527 | 0 | 22.2527 | 22.2527 | 0 | 22.2527 | 22.2527 | 0 | 22.2527
|  | 16.891 | 0 | 16.891 | 17.1683 | 0 | 17.1683 | 17.5707 | 0 | 17.5707 | 18.0904 | 0 | 18.0904 | 18.6542 | 0 | 18.6542 | 18.8435 | 0 | 18.8435 | 19.3831 | 0 | 19.3831 | 20.0952 | 0 | 20.0952 | 20.5994 | 0 | 20.5994 | 21.4818 | 0 | 21.4818 | 22.399 | 0 | 22.399 | 22.399 | 0 | 22.399 | 22.399 | 0 | 22.399 | 22.399 | 0 | 22.399 | 22.399 | 0 | 22.399
|  | 17.9537 | 0 | 17.9537 | 18.2484 | 0 | 18.2484 | 18.6761 | 0 | 18.6761 | 19.2285 | 0 | 19.2285 | 19.8278 | 0 | 19.8278 | 20.0291 | 0 | 20.0291 | 20.6026 | 0 | 20.6026 | 21.3595 | 0 | 21.3595 | 21.8954 | 0 | 21.8954 | 22.8333 | 0 | 22.8333 | 23.8082 | 0 | 23.8082 | 23.8082 | 0 | 23.8082 | 23.8082 | 0 | 23.8082 | 23.8082 | 0 | 23.8082 | 23.8082 | 0 | 23.8082
|  | 21.4068 | 0 | 21.4068 | 21.7582 | 0 | 21.7582 | 22.2682 | 0 | 22.2682 | 22.9268 | 0 | 22.9268 | 23.6414 | 0 | 23.6414 | 23.8813 | 0 | 23.8813 | 24.5652 | 0 | 24.5652 | 25.4677 | 0 | 25.4677 | 26.1066 | 0 | 26.1066 | 27.2249 | 0 | 27.2249 | 28.3874 | 0 | 28.3874 | 28.3874 | 0 | 28.3874 | 28.3874 | 0 | 28.3874 | 28.3874 | 0 | 28.3874 | 28.3874 | 0 | 28.3874
|  | 28.2211 | 0 | 28.2211 | 28.6843 | 0 | 28.6843 | 29.3566 | 0 | 29.3566 | 30.2249 | 0 | 30.2249 | 31.1669 | 0 | 31.1669 | 31.4832 | 0 | 31.4832 | 32.3847 | 0 | 32.3847 | 33.5746 | 0 | 33.5746 | 34.4169 | 0 | 34.4169 | 35.8911 | 0 | 35.8911 | 37.4236 | 0 | 37.4236 | 37.4236 | 0 | 37.4236 | 37.4236 | 0 | 37.4236 | 37.4236 | 0 | 37.4236 | 37.4236 | 0 | 37.4236
|  | 27.7348 | 0 | 27.7348 | 28.19 | 0 | 28.19 | 28.8508 | 0 | 28.8508 | 29.704 | 0 | 29.704 | 30.6298 | 0 | 30.6298 | 30.9407 | 0 | 30.9407 | 31.8267 | 0 | 31.8267 | 32.996 | 0 | 32.996 | 33.8238 | 0 | 33.8238 | 35.2727 | 0 | 35.2727 | 36.7788 | 0 | 36.7788 | 36.7788 | 0 | 36.7788 | 36.7788 | 0 | 36.7788 | 36.7788 | 0 | 36.7788 | 36.7788 | 0 | 36.7788
|  | 26.2281 | 0 | 26.2281 | 26.6586 | 0 | 26.6586 | 27.2834 | 0 | 27.2834 | 28.0904 | 0 | 28.0904 | 28.9658 | 0 | 28.9658 | 29.2599 | 0 | 29.2599 | 30.0977 | 0 | 30.0977 | 31.2035 | 0 | 31.2035 | 31.9863 | 0 | 31.9863 | 33.3565 | 0 | 33.3565 | 34.7807 | 0 | 34.7807 | 34.7807 | 0 | 34.7807 | 34.7807 | 0 | 34.7807 | 34.7807 | 0 | 34.7807 | 34.7807 | 0 | 34.7807
|  | 24.2059 | 0 | 24.2059 | 24.6032 | 0 | 24.6032 | 25.1799 | 0 | 25.1799 | 25.9246 | 0 | 25.9246 | 26.7325 | 0 | 26.7325 | 27.0039 | 0 | 27.0039 | 27.7771 | 0 | 27.7771 | 28.7977 | 0 | 28.7977 | 29.5202 | 0 | 29.5202 | 30.7846 | 0 | 30.7846 | 32.0991 | 0 | 32.0991 | 32.0991 | 0 | 32.0991 | 32.0991 | 0 | 32.0991 | 32.0991 | 0 | 32.0991 | 32.0991 | 0 | 32.0991
|  | 21.2307 | 0 | 21.2307 | 21.5792 | 0 | 21.5792 | 22.085 | 0 | 22.085 | 22.7381 | 0 | 22.7381 | 23.4468 | 0 | 23.4468 | 23.6848 | 0 | 23.6848 | 24.363 | 0 | 24.363 | 25.2581 | 0 | 25.2581 | 25.8918 | 0 | 25.8918 | 27.0009 | 0 | 27.0009 | 28.1538 | 0 | 28.1538 | 28.1538 | 0 | 28.1538 | 28.1538 | 0 | 28.1538 | 28.1538 | 0 | 28.1538 | 28.1538 | 0 | 28.1538
|  | 17.6889 | 0 | 17.6889 | 17.9792 | 0 | 17.9792 | 18.4007 | 0 | 18.4007 | 18.9449 | 0 | 18.9449 | 19.5353 | 0 | 19.5353 | 19.7336 | 0 | 19.7336 | 20.2987 | 0 | 20.2987 | 21.0444 | 0 | 21.0444 | 21.5724 | 0 | 21.5724 | 22.4965 | 0 | 22.4965 | 23.457 | 0 | 23.457 | 23.457 | 0 | 23.457 | 23.457 | 0 | 23.457 | 23.457 | 0 | 23.457 | 23.457 | 0 | 23.457
|  | 16.0532 | 0 | 16.0532 | 16.3167 | 0 | 16.3167 | 16.6992 | 0 | 16.6992 | 17.193 | 0 | 17.193 | 17.7289 | 0 | 17.7289 | 17.9088 | 0 | 17.9088 | 18.4217 | 0 | 18.4217 | 19.0985 | 0 | 19.0985 | 19.5776 | 0 | 19.5776 | 20.4162 | 0 | 20.4162 | 21.288 | 0 | 21.288 | 21.288 | 0 | 21.288 | 21.288 | 0 | 21.288 | 21.288 | 0 | 21.288 | 21.288 | 0 | 21.288
|  | 14.807 | 0 | 14.807 | 15.0501 | 0 | 15.0501 | 15.4028 | 0 | 15.4028 | 15.8584 | 0 | 15.8584 | 16.3526 | 0 | 16.3526 | 16.5186 | 0 | 16.5186 | 16.9916 | 0 | 16.9916 | 17.6159 | 0 | 17.6159 | 18.0578 | 0 | 18.0578 | 18.8313 | 0 | 18.8313 | 19.6354 | 0 | 19.6354 | 19.6354 | 0 | 19.6354 | 19.6354 | 0 | 19.6354 | 19.6354 | 0 | 19.6354 | 19.6354 | 0 | 19.6354
|  | 14.3848 | 0 | 14.3848 | 14.621 | 0 | 14.621 | 14.9637 | 0 | 14.9637 | 15.4062 | 0 | 15.4062 | 15.8864 | 0 | 15.8864 | 16.0476 | 0 | 16.0476 | 16.5072 | 0 | 16.5072 | 17.1136 | 0 | 17.1136 | 17.543 | 0 | 17.543 | 18.2944 | 0 | 18.2944 | 19.0756 | 0 | 19.0756 | 19.0756 | 0 | 19.0756 | 19.0756 | 0 | 19.0756 | 19.0756 | 0 | 19.0756 | 19.0756 | 0 | 19.0756
|  | 13.1443 | 0 | 13.1443 | 13.3601 | 0 | 13.3601 | 13.6732 | 0 | 13.6732 | 14.0776 | 0 | 14.0776 | 14.5164 | 0 | 14.5164 | 14.6637 | 0 | 14.6637 | 15.0836 | 0 | 15.0836 | 15.6378 | 0 | 15.6378 | 16.0301 | 0 | 16.0301 | 16.7168 | 0 | 16.7168 | 17.4305 | 0 | 17.4305 | 17.4305 | 0 | 17.4305 | 17.4305 | 0 | 17.4305 | 17.4305 | 0 | 17.4305 | 17.4305 | 0 | 17.4305
|  | 12.9554 | 0 | 12.9554 | 13.168 | 0 | 13.168 | 13.4767 | 0 | 13.4767 | 13.8752 | 0 | 13.8752 | 14.3077 | 0 | 14.3077 | 14.4529 | 0 | 14.4529 | 14.8668 | 0 | 14.8668 | 15.413 | 0 | 15.413 | 15.7997 | 0 | 15.7997 | 16.4764 | 0 | 16.4764 | 17.18 | 0 | 17.18 | 17.18 | 0 | 17.18 | 17.18 | 0 | 17.18 | 17.18 | 0 | 17.18 | 17.18 | 0 | 17.18
|  | 13.5127 | 0 | 13.5127 | 13.7345 | 0 | 13.7345 | 14.0565 | 0 | 14.0565 | 14.4722 | 0 | 14.4722 | 14.9232 | 0 | 14.9232 | 15.0747 | 0 | 15.0747 | 15.5064 | 0 | 15.5064 | 16.0761 | 0 | 16.0761 | 16.4794 | 0 | 16.4794 | 17.1853 | 0 | 17.1853 | 17.9191 | 0 | 17.9191 | 17.9191 | 0 | 17.9191 | 17.9191 | 0 | 17.9191 | 17.9191 | 0 | 17.9191 | 17.9191 | 0 | 17.9191
|  | 15.4523 | 0 | 15.4523 | 15.7059 | 0 | 15.7059 | 16.0741 | 0 | 16.0741 | 16.5495 | 0 | 16.5495 | 17.0653 | 0 | 17.0653 | 17.2385 | 0 | 17.2385 | 17.7321 | 0 | 17.7321 | 18.3836 | 0 | 18.3836 | 18.8448 | 0 | 18.8448 | 19.652 | 0 | 19.652 | 20.4911 | 0 | 20.4911 | 20.4911 | 0 | 20.4911 | 20.4911 | 0 | 20.4911 | 20.4911 | 0 | 20.4911 | 20.4911 | 0 | 20.4911
|  | 19.2636 | 0 | 19.2636 | 19.5798 | 0 | 19.5798 | 20.0387 | 0 | 20.0387 | 20.6314 | 0 | 20.6314 | 21.2744 | 0 | 21.2744 | 21.4903 | 0 | 21.4903 | 22.1057 | 0 | 22.1057 | 22.9179 | 0 | 22.9179 | 23.4928 | 0 | 23.4928 | 24.4991 | 0 | 24.4991 | 25.5452 | 0 | 25.5452 | 25.5452 | 0 | 25.5452 | 25.5452 | 0 | 25.5452 | 25.5452 | 0 | 25.5452 | 25.5452 | 0 | 25.5452
|  | 20.9684 | 0 | 20.9684 | 21.3126 | 0 | 21.3126 | 21.8121 | 0 | 21.8121 | 22.4572 | 0 | 22.4572 | 23.1571 | 0 | 23.1571 | 23.3922 | 0 | 23.3922 | 24.062 | 0 | 24.062 | 24.9461 | 0 | 24.9461 | 25.5719 | 0 | 25.5719 | 26.6673 | 0 | 26.6673 | 27.8059 | 0 | 27.8059 | 27.8059 | 0 | 27.8059 | 27.8059 | 0 | 27.8059 | 27.8059 | 0 | 27.8059 | 27.8059 | 0 | 27.8059
|  | 19.37 | 0 | 19.37 | 19.6879 | 0 | 19.6879 | 20.1494 | 0 | 20.1494 | 20.7453 | 0 | 20.7453 | 21.3919 | 0 | 21.3919 | 21.609 | 0 | 21.609 | 22.2278 | 0 | 22.2278 | 23.0444 | 0 | 23.0444 | 23.6226 | 0 | 23.6226 | 24.6344 | 0 | 24.6344 | 25.6863 | 0 | 25.6863 | 25.6863 | 0 | 25.6863 | 25.6863 | 0 | 25.6863 | 25.6863 | 0 | 25.6863 | 25.6863 | 0 | 25.6863
|  | 18.4314 | 0 | 18.4314 | 18.7339 | 0 | 18.7339 | 19.173 | 0 | 19.173 | 19.7401 | 0 | 19.7401 | 20.3553 | 0 | 20.3553 | 20.5619 | 0 | 20.5619 | 21.1507 | 0 | 21.1507 | 21.9278 | 0 | 21.9278 | 22.4779 | 0 | 22.4779 | 23.4408 | 0 | 23.4408 | 24.4417 | 0 | 24.4417 | 24.4417 | 0 | 24.4417 | 24.4417 | 0 | 24.4417 | 24.4417 | 0 | 24.4417 | 24.4417 | 0 | 24.4417
|  | 16.6473 | 0 | 16.6473 | 16.9206 | 0 | 16.9206 | 17.3172 | 0 | 17.3172 | 17.8293 | 0 | 17.8293 | 18.385 | 0 | 18.385 | 18.5716 | 0 | 18.5716 | 19.1034 | 0 | 19.1034 | 19.8053 | 0 | 19.8053 | 20.3021 | 0 | 20.3021 | 21.1718 | 0 | 21.1718 | 22.0758 | 0 | 22.0758 | 22.0758 | 0 | 22.0758 | 22.0758 | 0 | 22.0758 | 22.0758 | 0 | 22.0758 | 22.0758 | 0 | 22.0758
|  | 15.886 | 0 | 15.886 | 16.1467 | 0 | 16.1467 | 16.5252 | 0 | 16.5252 | 17.0139 | 0 | 17.0139 | 17.5442 | 0 | 17.5442 | 17.7223 | 0 | 17.7223 | 18.2297 | 0 | 18.2297 | 18.8995 | 0 | 18.8995 | 19.3736 | 0 | 19.3736 | 20.2035 | 0 | 20.2035 | 21.0662 | 0 | 21.0662 | 21.0662 | 0 | 21.0662 | 21.0662 | 0 | 21.0662 | 21.0662 | 0 | 21.0662 | 21.0662 | 0 | 21.0662
|  | 15.7167 | 0 | 15.7167 | 15.9747 | 0 | 15.9747 | 16.3491 | 0 | 16.3491 | 16.8326 | 0 | 16.8326 | 17.3573 | 0 | 17.3573 | 17.5334 | 0 | 17.5334 | 18.0355 | 0 | 18.0355 | 18.6981 | 0 | 18.6981 | 19.1672 | 0 | 19.1672 | 19.9883 | 0 | 19.9883 | 20.8417 | 0 | 20.8417 | 20.8417 | 0 | 20.8417 | 20.8417 | 0 | 20.8417 | 20.8417 | 0 | 20.8417 | 20.8417 | 0 | 20.8417
|  | 16.0154 | 0 | 16.0154 | 16.2783 | 0 | 16.2783 | 16.6599 | 0 | 16.6599 | 17.1526 | 0 | 17.1526 | 17.6872 | 0 | 17.6872 | 17.8667 | 0 | 17.8667 | 18.3783 | 0 | 18.3783 | 19.0535 | 0 | 19.0535 | 19.5315 | 0 | 19.5315 | 20.3682 | 0 | 20.3682 | 21.2379 | 0 | 21.2379 | 21.2379 | 0 | 21.2379 | 21.2379 | 0 | 21.2379 | 21.2379 | 0 | 21.2379 | 21.2379 | 0 | 21.2379
|  | 16.2421 | 0 | 16.2421 | 16.5087 | 0 | 16.5087 | 16.8957 | 0 | 16.8957 | 17.3954 | 0 | 17.3954 | 17.9375 | 0 | 17.9375 | 18.1196 | 0 | 18.1196 | 18.6384 | 0 | 18.6384 | 19.3232 | 0 | 19.3232 | 19.808 | 0 | 19.808 | 20.6565 | 0 | 20.6565 | 21.5385 | 0 | 21.5385 | 21.5385 | 0 | 21.5385 | 21.5385 | 0 | 21.5385 | 21.5385 | 0 | 21.5385 | 21.5385 | 0 | 21.5385
|  | 17.8146 | 0 | 17.8146 | 18.1071 | 0 | 18.1071 | 18.5315 | 0 | 18.5315 | 19.0795 | 0 | 19.0795 | 19.6742 | 0 | 19.6742 | 19.8739 | 0 | 19.8739 | 20.443 | 0 | 20.443 | 21.194 | 0 | 21.194 | 21.7258 | 0 | 21.7258 | 22.6564 | 0 | 22.6564 | 23.6238 | 0 | 23.6238 | 23.6238 | 0 | 23.6238 | 23.6238 | 0 | 23.6238 | 23.6238 | 0 | 23.6238 | 23.6238 | 0 | 23.6238
|  | 21.1976 | 0 | 21.1976 | 21.5456 | 0 | 21.5456 | 22.0506 | 0 | 22.0506 | 22.7027 | 0 | 22.7027 | 23.4103 | 0 | 23.4103 | 23.6479 | 0 | 23.6479 | 24.3251 | 0 | 24.3251 | 25.2188 | 0 | 25.2188 | 25.8514 | 0 | 25.8514 | 26.9588 | 0 | 26.9588 | 28.1099 | 0 | 28.1099 | 28.1099 | 0 | 28.1099 | 28.1099 | 0 | 28.1099 | 28.1099 | 0 | 28.1099 | 28.1099 | 0 | 28.1099
|  | 29.3511 | 0 | 29.3511 | 29.8329 | 0 | 29.8329 | 30.5322 | 0 | 30.5322 | 31.4352 | 0 | 31.4352 | 32.4149 | 0 | 32.4149 | 32.7439 | 0 | 32.7439 | 33.6815 | 0 | 33.6815 | 34.919 | 0 | 34.919 | 35.795 | 0 | 35.795 | 37.3283 | 0 | 37.3283 | 38.9222 | 0 | 38.9222 | 38.9222 | 0 | 38.9222 | 38.9222 | 0 | 38.9222 | 38.9222 | 0 | 38.9222 | 38.9222 | 0 | 38.9222
|  | 31.2779 | 0 | 31.2779 | 31.7913 | 0 | 31.7913 | 32.5364 | 0 | 32.5364 | 33.4987 | 0 | 33.4987 | 34.5427 | 0 | 34.5427 | 34.8934 | 0 | 34.8934 | 35.8925 | 0 | 35.8925 | 37.2112 | 0 | 37.2112 | 38.1448 | 0 | 38.1448 | 39.7787 | 0 | 39.7787 | 41.4772 | 0 | 41.4772 | 41.4772 | 0 | 41.4772 | 41.4772 | 0 | 41.4772 | 41.4772 | 0 | 41.4772 | 41.4772 | 0 | 41.4772
|  | 27.6504 | 0 | 27.6504 | 28.1042 | 0 | 28.1042 | 28.763 | 0 | 28.763 | 29.6136 | 0 | 29.6136 | 30.5366 | 0 | 30.5366 | 30.8466 | 0 | 30.8466 | 31.7299 | 0 | 31.7299 | 32.8956 | 0 | 32.8956 | 33.7209 | 0 | 33.7209 | 35.1653 | 0 | 35.1653 | 36.6668 | 0 | 36.6668 | 36.6668 | 0 | 36.6668 | 36.6668 | 0 | 36.6668 | 36.6668 | 0 | 36.6668 | 36.6668 | 0 | 36.6668
|  | 26.0805 | 0 | 26.0805 | 26.5086 | 0 | 26.5086 | 27.1299 | 0 | 27.1299 | 27.9323 | 0 | 27.9323 | 28.8028 | 0 | 28.8028 | 29.0952 | 0 | 29.0952 | 29.9283 | 0 | 29.9283 | 31.0279 | 0 | 31.0279 | 31.8063 | 0 | 31.8063 | 33.1687 | 0 | 33.1687 | 34.585 | 0 | 34.585 | 34.585 | 0 | 34.585 | 34.585 | 0 | 34.585 | 34.585 | 0 | 34.585 | 34.585 | 0 | 34.585
|  | 22.3247 | 0 | 22.3247 | 22.6911 | 0 | 22.6911 | 23.223 | 0 | 23.223 | 23.9098 | 0 | 23.9098 | 24.655 | 0 | 24.655 | 24.9053 | 0 | 24.9053 | 25.6184 | 0 | 25.6184 | 26.5597 | 0 | 26.5597 | 27.226 | 0 | 27.226 | 28.3922 | 0 | 28.3922 | 29.6045 | 0 | 29.6045 | 29.6045 | 0 | 29.6045 | 29.6045 | 0 | 29.6045 | 29.6045 | 0 | 29.6045 | 29.6045 | 0 | 29.6045
|  | 18.4679 | 0 | 18.4679 | 18.771 | 0 | 18.771 | 19.211 | 0 | 19.211 | 19.7792 | 0 | 19.7792 | 20.3956 | 0 | 20.3956 | 20.6026 | 0 | 20.6026 | 21.1926 | 0 | 21.1926 | 21.9712 | 0 | 21.9712 | 22.5224 | 0 | 22.5224 | 23.4872 | 0 | 23.4872 | 24.49 | 0 | 24.49 | 24.49 | 0 | 24.49 | 24.49 | 0 | 24.49 | 24.49 | 0 | 24.49 | 24.49 | 0 | 24.49
|  | 16.1533 | 0 | 16.1533 | 16.4184 | 0 | 16.4184 | 16.8033 | 0 | 16.8033 | 17.3002 | 0 | 17.3002 | 17.8394 | 0 | 17.8394 | 18.0205 | 0 | 18.0205 | 18.5365 | 0 | 18.5365 | 19.2175 | 0 | 19.2175 | 19.6997 | 0 | 19.6997 | 20.5435 | 0 | 20.5435 | 21.4207 | 0 | 21.4207 | 21.4207 | 0 | 21.4207 | 21.4207 | 0 | 21.4207 | 21.4207 | 0 | 21.4207 | 21.4207 | 0 | 21.4207
|  | 14.5188 | 0 | 14.5188 | 14.7572 | 0 | 14.7572 | 15.1031 | 0 | 15.1031 | 15.5497 | 0 | 15.5497 | 16.0344 | 0 | 16.0344 | 16.1971 | 0 | 16.1971 | 16.6609 | 0 | 16.6609 | 17.2731 | 0 | 17.2731 | 17.7064 | 0 | 17.7064 | 18.4648 | 0 | 18.4648 | 19.2533 | 0 | 19.2533 | 19.2533 | 0 | 19.2533 | 19.2533 | 0 | 19.2533 | 19.2533 | 0 | 19.2533 | 19.2533 | 0 | 19.2533
|  | 13.844 | 0 | 13.844 | 14.0713 | 0 | 14.0713 | 14.4011 | 0 | 14.4011 | 14.827 | 0 | 14.827 | 15.2891 | 0 | 15.2891 | 15.4443 | 0 | 15.4443 | 15.8866 | 0 | 15.8866 | 16.4702 | 0 | 16.4702 | 16.8834 | 0 | 16.8834 | 17.6066 | 0 | 17.6066 | 18.3584 | 0 | 18.3584 | 18.3584 | 0 | 18.3584 | 18.3584 | 0 | 18.3584 | 18.3584 | 0 | 18.3584 | 18.3584 | 0 | 18.3584
|  | 12.8701 | 0 | 12.8701 | 13.0814 | 0 | 13.0814 | 13.388 | 0 | 13.388 | 13.7839 | 0 | 13.7839 | 14.2135 | 0 | 14.2135 | 14.3578 | 0 | 14.3578 | 14.7689 | 0 | 14.7689 | 15.3115 | 0 | 15.3115 | 15.6957 | 0 | 15.6957 | 16.368 | 0 | 16.368 | 17.0669 | 0 | 17.0669 | 17.0669 | 0 | 17.0669 | 17.0669 | 0 | 17.0669 | 17.0669 | 0 | 17.0669 | 17.0669 | 0 | 17.0669
|  | 12.53 | 0 | 12.53 | 12.7357 | 0 | 12.7357 | 13.0342 | 0 | 13.0342 | 13.4197 | 0 | 13.4197 | 13.8379 | 0 | 13.8379 | 13.9784 | 0 | 13.9784 | 14.3787 | 0 | 14.3787 | 14.907 | 0 | 14.907 | 15.2809 | 0 | 15.2809 | 15.9355 | 0 | 15.9355 | 16.6159 | 0 | 16.6159 | 16.6159 | 0 | 16.6159 | 16.6159 | 0 | 16.6159 | 16.6159 | 0 | 16.6159 | 16.6159 | 0 | 16.6159
|  | 13.1682 | 0 | 13.1682 | 13.3844 | 0 | 13.3844 | 13.6981 | 0 | 13.6981 | 14.1032 | 0 | 14.1032 | 14.5428 | 0 | 14.5428 | 14.6904 | 0 | 14.6904 | 15.111 | 0 | 15.111 | 15.6662 | 0 | 15.6662 | 16.0592 | 0 | 16.0592 | 16.7471 | 0 | 16.7471 | 17.4622 | 0 | 17.4622 | 17.4622 | 0 | 17.4622 | 17.4622 | 0 | 17.4622 | 17.4622 | 0 | 17.4622 | 17.4622 | 0 | 17.4622
|  | 15.4645 | 0 | 15.4645 | 15.7183 | 0 | 15.7183 | 16.0867 | 0 | 16.0867 | 16.5625 | 0 | 16.5625 | 17.0787 | 0 | 17.0787 | 17.2521 | 0 | 17.2521 | 17.7461 | 0 | 17.7461 | 18.3981 | 0 | 18.3981 | 18.8597 | 0 | 18.8597 | 19.6675 | 0 | 19.6675 | 20.5073 | 0 | 20.5073 | 20.5073 | 0 | 20.5073 | 20.5073 | 0 | 20.5073 | 20.5073 | 0 | 20.5073 | 20.5073 | 0 | 20.5073
|  | 18.6303 | 0 | 18.6303 | 18.9362 | 0 | 18.9362 | 19.38 | 0 | 19.38 | 19.9532 | 0 | 19.9532 | 20.575 | 0 | 20.575 | 20.7839 | 0 | 20.7839 | 21.379 | 0 | 21.379 | 22.1645 | 0 | 22.1645 | 22.7206 | 0 | 22.7206 | 23.6938 | 0 | 23.6938 | 24.7055 | 0 | 24.7055 | 24.7055 | 0 | 24.7055 | 24.7055 | 0 | 24.7055 | 24.7055 | 0 | 24.7055 | 24.7055 | 0 | 24.7055
|  | 20.3019 | 0 | 20.3019 | 20.6351 | 0 | 20.6351 | 21.1188 | 0 | 21.1188 | 21.7434 | 0 | 21.7434 | 22.421 | 0 | 22.421 | 22.6486 | 0 | 22.6486 | 23.2972 | 0 | 23.2972 | 24.1531 | 0 | 24.1531 | 24.7591 | 0 | 24.7591 | 25.8196 | 0 | 25.8196 | 26.9221 | 0 | 26.9221 | 26.9221 | 0 | 26.9221 | 26.9221 | 0 | 26.9221 | 26.9221 | 0 | 26.9221 | 26.9221 | 0 | 26.9221
|  | 18.8935 | 0 | 18.8935 | 19.2036 | 0 | 19.2036 | 19.6537 | 0 | 19.6537 | 20.235 | 0 | 20.235 | 20.8657 | 0 | 20.8657 | 21.0775 | 0 | 21.0775 | 21.681 | 0 | 21.681 | 22.4776 | 0 | 22.4776 | 23.0415 | 0 | 23.0415 | 24.0285 | 0 | 24.0285 | 25.0545 | 0 | 25.0545 | 25.0545 | 0 | 25.0545 | 25.0545 | 0 | 25.0545 | 25.0545 | 0 | 25.0545 | 25.0545 | 0 | 25.0545
|  | 17.7186 | 0 | 17.7186 | 18.0094 | 0 | 18.0094 | 18.4315 | 0 | 18.4315 | 18.9766 | 0 | 18.9766 | 19.5681 | 0 | 19.5681 | 19.7667 | 0 | 19.7667 | 20.3327 | 0 | 20.3327 | 21.0797 | 0 | 21.0797 | 21.6086 | 0 | 21.6086 | 22.5342 | 0 | 22.5342 | 23.4964 | 0 | 23.4964 | 23.4964 | 0 | 23.4964 | 23.4964 | 0 | 23.4964 | 23.4964 | 0 | 23.4964 | 23.4964 | 0 | 23.4964
|  | 18.1657 | 0 | 18.1657 | 18.4639 | 0 | 18.4639 | 18.8967 | 0 | 18.8967 | 19.4556 | 0 | 19.4556 | 20.0619 | 0 | 20.0619 | 20.2656 | 0 | 20.2656 | 20.8459 | 0 | 20.8459 | 21.6118 | 0 | 21.6118 | 22.154 | 0 | 22.154 | 23.1029 | 0 | 23.1029 | 24.0894 | 0 | 24.0894 | 24.0894 | 0 | 24.0894 | 24.0894 | 0 | 24.0894 | 24.0894 | 0 | 24.0894 | 24.0894 | 0 | 24.0894
|  | 17.9774 | 0 | 17.9774 | 18.2725 | 0 | 18.2725 | 18.7008 | 0 | 18.7008 | 19.2539 | 0 | 19.2539 | 19.854 | 0 | 19.854 | 20.0555 | 0 | 20.0555 | 20.6298 | 0 | 20.6298 | 21.3877 | 0 | 21.3877 | 21.9243 | 0 | 21.9243 | 22.8634 | 0 | 22.8634 | 23.8397 | 0 | 23.8397 | 23.8397 | 0 | 23.8397 | 23.8397 | 0 | 23.8397 | 23.8397 | 0 | 23.8397 | 23.8397 | 0 | 23.8397
|  | 17.2756 | 0 | 17.2756 | 17.5592 | 0 | 17.5592 | 17.9707 | 0 | 17.9707 | 18.5022 | 0 | 18.5022 | 19.0789 | 0 | 19.0789 | 19.2725 | 0 | 19.2725 | 19.8244 | 0 | 19.8244 | 20.5527 | 0 | 20.5527 | 21.0684 | 0 | 21.0684 | 21.9708 | 0 | 21.9708 | 22.909 | 0 | 22.909 | 22.909 | 0 | 22.909 | 22.909 | 0 | 22.909 | 22.909 | 0 | 22.909 | 22.909 | 0 | 22.909
|  | 15.9041 | 0 | 15.9041 | 16.1652 | 0 | 16.1652 | 16.5441 | 0 | 16.5441 | 17.0334 | 0 | 17.0334 | 17.5642 | 0 | 17.5642 | 17.7425 | 0 | 17.7425 | 18.2506 | 0 | 18.2506 | 18.9211 | 0 | 18.9211 | 19.3958 | 0 | 19.3958 | 20.2266 | 0 | 20.2266 | 21.0903 | 0 | 21.0903 | 21.0903 | 0 | 21.0903 | 21.0903 | 0 | 21.0903 | 21.0903 | 0 | 21.0903 | 21.0903 | 0 | 21.0903
|  | 15.7641 | 0 | 15.7641 | 16.0228 | 0 | 16.0228 | 16.3984 | 0 | 16.3984 | 16.8834 | 0 | 16.8834 | 17.4096 | 0 | 17.4096 | 17.5863 | 0 | 17.5863 | 18.0898 | 0 | 18.0898 | 18.7545 | 0 | 18.7545 | 19.225 | 0 | 19.225 | 20.0485 | 0 | 20.0485 | 20.9045 | 0 | 20.9045 | 20.9045 | 0 | 20.9045 | 20.9045 | 0 | 20.9045 | 20.9045 | 0 | 20.9045 | 20.9045 | 0 | 20.9045
|  | 17.005 | 0 | 17.005 | 17.2841 | 0 | 17.2841 | 17.6892 | 0 | 17.6892 | 18.2124 | 0 | 18.2124 | 18.78 | 0 | 18.78 | 18.9706 | 0 | 18.9706 | 19.5138 | 0 | 19.5138 | 20.2308 | 0 | 20.2308 | 20.7383 | 0 | 20.7383 | 21.6266 | 0 | 21.6266 | 22.5501 | 0 | 22.5501 | 22.5501 | 0 | 22.5501 | 22.5501 | 0 | 22.5501 | 22.5501 | 0 | 22.5501 | 22.5501 | 0 | 22.5501
|  | 19.7327 | 0 | 19.7327 | 20.0566 | 0 | 20.0566 | 20.5267 | 0 | 20.5267 | 21.1337 | 0 | 21.1337 | 21.7924 | 0 | 21.7924 | 22.0136 | 0 | 22.0136 | 22.644 | 0 | 22.644 | 23.4759 | 0 | 23.4759 | 24.0649 | 0 | 24.0649 | 25.0957 | 0 | 25.0957 | 26.1672 | 0 | 26.1672 | 26.1672 | 0 | 26.1672 | 26.1672 | 0 | 26.1672 | 26.1672 | 0 | 26.1672 | 26.1672 | 0 | 26.1672
|  | 27.2139 | 0 | 27.2139 | 27.6606 | 0 | 27.6606 | 28.3089 | 0 | 28.3089 | 29.1462 | 0 | 29.1462 | 30.0546 | 0 | 30.0546 | 30.3597 | 0 | 30.3597 | 31.229 | 0 | 31.229 | 32.3764 | 0 | 32.3764 | 33.1886 | 0 | 33.1886 | 34.6102 | 0 | 34.6102 | 36.0881 | 0 | 36.0881 | 36.0881 | 0 | 36.0881 | 36.0881 | 0 | 36.0881 | 36.0881 | 0 | 36.0881 | 36.0881 | 0 | 36.0881
|  | 27.8774 | 0 | 27.8774 | 28.335 | 0 | 28.335 | 28.9991 | 0 | 28.9991 | 29.8568 | 0 | 29.8568 | 30.7873 | 0 | 30.7873 | 31.0998 | 0 | 31.0998 | 31.9904 | 0 | 31.9904 | 33.1657 | 0 | 33.1657 | 33.9978 | 0 | 33.9978 | 35.454 | 0 | 35.454 | 36.9679 | 0 | 36.9679 | 36.9679 | 0 | 36.9679 | 36.9679 | 0 | 36.9679 | 36.9679 | 0 | 36.9679 | 36.9679 | 0 | 36.9679
|  | 25.9438 | 0 | 25.9438 | 26.3696 | 0 | 26.3696 | 26.9877 | 0 | 26.9877 | 27.7859 | 0 | 27.7859 | 28.6519 | 0 | 28.6519 | 28.9427 | 0 | 28.9427 | 29.7715 | 0 | 29.7715 | 30.8653 | 0 | 30.8653 | 31.6396 | 0 | 31.6396 | 32.9949 | 0 | 32.9949 | 34.4038 | 0 | 34.4038 | 34.4038 | 0 | 34.4038 | 34.4038 | 0 | 34.4038 | 34.4038 | 0 | 34.4038 | 34.4038 | 0 | 34.4038
|  | 24.004 | 0 | 24.004 | 24.3981 | 0 | 24.3981 | 24.9699 | 0 | 24.9699 | 25.7084 | 0 | 25.7084 | 26.5097 | 0 | 26.5097 | 26.7787 | 0 | 26.7787 | 27.5455 | 0 | 27.5455 | 28.5576 | 0 | 28.5576 | 29.274 | 0 | 29.274 | 30.528 | 0 | 30.528 | 31.8315 | 0 | 31.8315 | 31.8315 | 0 | 31.8315 | 31.8315 | 0 | 31.8315 | 31.8315 | 0 | 31.8315 | 31.8315 | 0 | 31.8315
|  | 20.2842 | 0 | 20.2842 | 20.6172 | 0 | 20.6172 | 21.1004 | 0 | 21.1004 | 21.7245 | 0 | 21.7245 | 22.4016 | 0 | 22.4016 | 22.629 | 0 | 22.629 | 23.2769 | 0 | 23.2769 | 24.1321 | 0 | 24.1321 | 24.7376 | 0 | 24.7376 | 25.7972 | 0 | 25.7972 | 26.8987 | 0 | 26.8987 | 26.8987 | 0 | 26.8987 | 26.8987 | 0 | 26.8987 | 26.8987 | 0 | 26.8987 | 26.8987 | 0 | 26.8987
|  | 17.5093 | 0 | 17.5093 | 17.7967 | 0 | 17.7967 | 18.2139 | 0 | 18.2139 | 18.7525 | 0 | 18.7525 | 19.337 | 0 | 19.337 | 19.5333 | 0 | 19.5333 | 20.0926 | 0 | 20.0926 | 20.8308 | 0 | 20.8308 | 21.3534 | 0 | 21.3534 | 22.2681 | 0 | 22.2681 | 23.2189 | 0 | 23.2189 | 23.2189 | 0 | 23.2189 | 23.2189 | 0 | 23.2189 | 23.2189 | 0 | 23.2189 | 23.2189 | 0 | 23.2189
|  | 15.4571 | 0 | 15.4571 | 15.7108 | 0 | 15.7108 | 16.079 | 0 | 16.079 | 16.5546 | 0 | 16.5546 | 17.0705 | 0 | 17.0705 | 17.2438 | 0 | 17.2438 | 17.7376 | 0 | 17.7376 | 18.3893 | 0 | 18.3893 | 18.8506 | 0 | 18.8506 | 19.6581 | 0 | 19.6581 | 20.4975 | 0 | 20.4975 | 20.4975 | 0 | 20.4975 | 20.4975 | 0 | 20.4975 | 20.4975 | 0 | 20.4975 | 20.4975 | 0 | 20.4975
|  | 13.7032 | 0 | 13.7032 | 13.9281 | 0 | 13.9281 | 14.2546 | 0 | 14.2546 | 14.6762 | 0 | 14.6762 | 15.1336 | 0 | 15.1336 | 15.2872 | 0 | 15.2872 | 15.7249 | 0 | 15.7249 | 16.3027 | 0 | 16.3027 | 16.7117 | 0 | 16.7117 | 17.4275 | 0 | 17.4275 | 18.1716 | 0 | 18.1716 | 18.1716 | 0 | 18.1716 | 18.1716 | 0 | 18.1716 | 18.1716 | 0 | 18.1716 | 18.1716 | 0 | 18.1716
|  | 13.4227 | 0 | 13.4227 | 13.643 | 0 | 13.643 | 13.9628 | 0 | 13.9628 | 14.3758 | 0 | 14.3758 | 14.8238 | 0 | 14.8238 | 14.9743 | 0 | 14.9743 | 15.4031 | 0 | 15.4031 | 15.969 | 0 | 15.969 | 16.3696 | 0 | 16.3696 | 17.0708 | 0 | 17.0708 | 17.7997 | 0 | 17.7997 | 17.7997 | 0 | 17.7997 | 17.7997 | 0 | 17.7997 | 17.7997 | 0 | 17.7997 | 17.7997 | 0 | 17.7997
|  | 12.2458 | 0 | 12.2458 | 12.4468 | 0 | 12.4468 | 12.7386 | 0 | 12.7386 | 13.1153 | 0 | 13.1153 | 13.5241 | 0 | 13.5241 | 13.6613 | 0 | 13.6613 | 14.0525 | 0 | 14.0525 | 14.5688 | 0 | 14.5688 | 14.9343 | 0 | 14.9343 | 15.574 | 0 | 15.574 | 16.239 | 0 | 16.239 | 16.239 | 0 | 16.239 | 16.239 | 0 | 16.239 | 16.239 | 0 | 16.239 | 16.239 | 0 | 16.239
|  | 11.5631 | 0 | 11.5631 | 11.7529 | 0 | 11.7529 | 12.0283 | 0 | 12.0283 | 12.3841 | 0 | 12.3841 | 12.77 | 0 | 12.77 | 12.8997 | 0 | 12.8997 | 13.269 | 0 | 13.269 | 13.7566 | 0 | 13.7566 | 14.1017 | 0 | 14.1017 | 14.7057 | 0 | 14.7057 | 15.3336 | 0 | 15.3336 | 15.3336 | 0 | 15.3336 | 15.3336 | 0 | 15.3336 | 15.3336 | 0 | 15.3336 | 15.3336 | 0 | 15.3336
|  | 11.8765 | 0 | 11.8765 | 12.0715 | 0 | 12.0715 | 12.3544 | 0 | 12.3544 | 12.7198 | 0 | 12.7198 | 13.1162 | 0 | 13.1162 | 13.2494 | 0 | 13.2494 | 13.6287 | 0 | 13.6287 | 14.1295 | 0 | 14.1295 | 14.4839 | 0 | 14.4839 | 15.1044 | 0 | 15.1044 | 15.7493 | 0 | 15.7493 | 15.7493 | 0 | 15.7493 | 15.7493 | 0 | 15.7493 | 15.7493 | 0 | 15.7493 | 15.7493 | 0 | 15.7493
|  | 14.3518 | 0 | 14.3518 | 14.5874 | 0 | 14.5874 | 14.9293 | 0 | 14.9293 | 15.3708 | 0 | 15.3708 | 15.8499 | 0 | 15.8499 | 16.0108 | 0 | 16.0108 | 16.4692 | 0 | 16.4692 | 17.0743 | 0 | 17.0743 | 17.5027 | 0 | 17.5027 | 18.2524 | 0 | 18.2524 | 19.0318 | 0 | 19.0318 | 19.0318 | 0 | 19.0318 | 19.0318 | 0 | 19.0318 | 19.0318 | 0 | 19.0318 | 19.0318 | 0 | 19.0318
|  | 17.6517 | 0 | 17.6517 | 17.9415 | 0 | 17.9415 | 18.362 | 0 | 18.362 | 18.9051 | 0 | 18.9051 | 19.4943 | 0 | 19.4943 | 19.6922 | 0 | 19.6922 | 20.256 | 0 | 20.256 | 21.0003 | 0 | 21.0003 | 21.5271 | 0 | 21.5271 | 22.4492 | 0 | 22.4492 | 23.4078 | 0 | 23.4078 | 23.4078 | 0 | 23.4078 | 23.4078 | 0 | 23.4078 | 23.4078 | 0 | 23.4078 | 23.4078 | 0 | 23.4078
|  | 19.1936 | 0 | 19.1936 | 19.5087 | 0 | 19.5087 | 19.9659 | 0 | 19.9659 | 20.5564 | 0 | 20.5564 | 21.1971 | 0 | 21.1971 | 21.4123 | 0 | 21.4123 | 22.0254 | 0 | 22.0254 | 22.8346 | 0 | 22.8346 | 23.4075 | 0 | 23.4075 | 24.4102 | 0 | 24.4102 | 25.4524 | 0 | 25.4524 | 25.4524 | 0 | 25.4524 | 25.4524 | 0 | 25.4524 | 25.4524 | 0 | 25.4524 | 25.4524 | 0 | 25.4524
|  | 17.7846 | 0 | 17.7846 | 18.0765 | 0 | 18.0765 | 18.5002 | 0 | 18.5002 | 19.0474 | 0 | 19.0474 | 19.641 | 0 | 19.641 | 19.8404 | 0 | 19.8404 | 20.4085 | 0 | 20.4085 | 21.1583 | 0 | 21.1583 | 21.6891 | 0 | 21.6891 | 22.6182 | 0 | 22.6182 | 23.584 | 0 | 23.584 | 23.584 | 0 | 23.584 | 23.584 | 0 | 23.584 | 23.584 | 0 | 23.584 | 23.584 | 0 | 23.584
|  | 17.0997 | 0 | 17.0997 | 17.3803 | 0 | 17.3803 | 17.7877 | 0 | 17.7877 | 18.3138 | 0 | 18.3138 | 18.8846 | 0 | 18.8846 | 19.0763 | 0 | 19.0763 | 19.6225 | 0 | 19.6225 | 20.3435 | 0 | 20.3435 | 20.8538 | 0 | 20.8538 | 21.7471 | 0 | 21.7471 | 22.6757 | 0 | 22.6757 | 22.6757 | 0 | 22.6757 | 22.6757 | 0 | 22.6757 | 22.6757 | 0 | 22.6757 | 22.6757 | 0 | 22.6757
|  | 15.8153 | 0 | 15.8153 | 16.0749 | 0 | 16.0749 | 16.4517 | 0 | 16.4517 | 16.9383 | 0 | 16.9383 | 17.4662 | 0 | 17.4662 | 17.6435 | 0 | 17.6435 | 18.1487 | 0 | 18.1487 | 18.8155 | 0 | 18.8155 | 19.2875 | 0 | 19.2875 | 20.1137 | 0 | 20.1137 | 20.9725 | 0 | 20.9725 | 20.9725 | 0 | 20.9725 | 20.9725 | 0 | 20.9725 | 20.9725 | 0 | 20.9725 | 20.9725 | 0 | 20.9725
|  | 15.3675 | 0 | 15.3675 | 15.6197 | 0 | 15.6197 | 15.9858 | 0 | 15.9858 | 16.4586 | 0 | 16.4586 | 16.9716 | 0 | 16.9716 | 17.1439 | 0 | 17.1439 | 17.6348 | 0 | 17.6348 | 18.2827 | 0 | 18.2827 | 18.7413 | 0 | 18.7413 | 19.5441 | 0 | 19.5441 | 20.3786 | 0 | 20.3786 | 20.3786 | 0 | 20.3786 | 20.3786 | 0 | 20.3786 | 20.3786 | 0 | 20.3786 | 20.3786 | 0 | 20.3786
|  | 15.0393 | 0 | 15.0393 | 15.2862 | 0 | 15.2862 | 15.6445 | 0 | 15.6445 | 16.1072 | 0 | 16.1072 | 16.6092 | 0 | 16.6092 | 16.7778 | 0 | 16.7778 | 17.2582 | 0 | 17.2582 | 17.8923 | 0 | 17.8923 | 18.3411 | 0 | 18.3411 | 19.1268 | 0 | 19.1268 | 19.9435 | 0 | 19.9435 | 19.9435 | 0 | 19.9435 | 19.9435 | 0 | 19.9435 | 19.9435 | 0 | 19.9435 | 19.9435 | 0 | 19.9435
|  | 14.7138 | 0 | 14.7138 | 14.9553 | 0 | 14.9553 | 15.3059 | 0 | 15.3059 | 15.7585 | 0 | 15.7585 | 16.2497 | 0 | 16.2497 | 16.4146 | 0 | 16.4146 | 16.8847 | 0 | 16.8847 | 17.505 | 0 | 17.505 | 17.9442 | 0 | 17.9442 | 18.7128 | 0 | 18.7128 | 19.5118 | 0 | 19.5118 | 19.5118 | 0 | 19.5118 | 19.5118 | 0 | 19.5118 | 19.5118 | 0 | 19.5118 | 19.5118 | 0 | 19.5118
|  | 15.5277 | 0 | 15.5277 | 15.7826 | 0 | 15.7826 | 16.1525 | 0 | 16.1525 | 16.6303 | 0 | 16.6303 | 17.1486 | 0 | 17.1486 | 17.3226 | 0 | 17.3226 | 17.8187 | 0 | 17.8187 | 18.4733 | 0 | 18.4733 | 18.9368 | 0 | 18.9368 | 19.7479 | 0 | 19.7479 | 20.5911 | 0 | 20.5911 | 20.5911 | 0 | 20.5911 | 20.5911 | 0 | 20.5911 | 20.5911 | 0 | 20.5911 | 20.5911 | 0 | 20.5911
|  | 16.3386 | 0 | 16.3386 | 16.6068 | 0 | 16.6068 | 16.996 | 0 | 16.996 | 17.4987 | 0 | 17.4987 | 18.0441 | 0 | 18.0441 | 18.2272 | 0 | 18.2272 | 18.7492 | 0 | 18.7492 | 19.438 | 0 | 19.438 | 19.9257 | 0 | 19.9257 | 20.7792 | 0 | 20.7792 | 21.6664 | 0 | 21.6664 | 21.6664 | 0 | 21.6664 | 21.6664 | 0 | 21.6664 | 21.6664 | 0 | 21.6664 | 21.6664 | 0 | 21.6664
|  | 19.2042 | 0 | 19.2042 | 19.5194 | 0 | 19.5194 | 19.9769 | 0 | 19.9769 | 20.5678 | 0 | 20.5678 | 21.2088 | 0 | 21.2088 | 21.4241 | 0 | 21.4241 | 22.0376 | 0 | 22.0376 | 22.8472 | 0 | 22.8472 | 23.4204 | 0 | 23.4204 | 24.4236 | 0 | 24.4236 | 25.4665 | 0 | 25.4665 | 25.4665 | 0 | 25.4665 | 25.4665 | 0 | 25.4665 | 25.4665 | 0 | 25.4665 | 25.4665 | 0 | 25.4665
|  | 25.9034 | 0 | 25.9034 | 26.3286 | 0 | 26.3286 | 26.9457 | 0 | 26.9457 | 27.7426 | 0 | 27.7426 | 28.6073 | 0 | 28.6073 | 28.8977 | 0 | 28.8977 | 29.7251 | 0 | 29.7251 | 30.8172 | 0 | 30.8172 | 31.5904 | 0 | 31.5904 | 32.9436 | 0 | 32.9436 | 34.3502 | 0 | 34.3502 | 34.3502 | 0 | 34.3502 | 34.3502 | 0 | 34.3502 | 34.3502 | 0 | 34.3502 | 34.3502 | 0 | 34.3502
|  | 26.432 | 0 | 26.432 | 26.8659 | 0 | 26.8659 | 27.4956 | 0 | 27.4956 | 28.3088 | 0 | 28.3088 | 29.1911 | 0 | 29.1911 | 29.4874 | 0 | 29.4874 | 30.3318 | 0 | 30.3318 | 31.4462 | 0 | 31.4462 | 32.2351 | 0 | 32.2351 | 33.6159 | 0 | 33.6159 | 35.0512 | 0 | 35.0512 | 35.0512 | 0 | 35.0512 | 35.0512 | 0 | 35.0512 | 35.0512 | 0 | 35.0512 | 35.0512 | 0 | 35.0512
|  | 25.5431 | 0 | 25.5431 | 25.9624 | 0 | 25.9624 | 26.5709 | 0 | 26.5709 | 27.3568 | 0 | 27.3568 | 28.2094 | 0 | 28.2094 | 28.4957 | 0 | 28.4957 | 29.3117 | 0 | 29.3117 | 30.3886 | 0 | 30.3886 | 31.151 | 0 | 31.151 | 32.4854 | 0 | 32.4854 | 33.8724 | 0 | 33.8724 | 33.8724 | 0 | 33.8724 | 33.8724 | 0 | 33.8724 | 33.8724 | 0 | 33.8724 | 33.8724 | 0 | 33.8724
|  | 23.9688 | 0 | 23.9688 | 24.3623 | 0 | 24.3623 | 24.9333 | 0 | 24.9333 | 25.6707 | 0 | 25.6707 | 26.4708 | 0 | 26.4708 | 26.7395 | 0 | 26.7395 | 27.5051 | 0 | 27.5051 | 28.5157 | 0 | 28.5157 | 29.2311 | 0 | 29.2311 | 30.4832 | 0 | 30.4832 | 31.7848 | 0 | 31.7848 | 31.7848 | 0 | 31.7848 | 31.7848 | 0 | 31.7848 | 31.7848 | 0 | 31.7848 | 31.7848 | 0 | 31.7848
|  | 20.5156 | 0 | 20.5156 | 20.8524 | 0 | 20.8524 | 21.3411 | 0 | 21.3411 | 21.9723 | 0 | 21.9723 | 22.6571 | 0 | 22.6571 | 22.8871 | 0 | 22.8871 | 23.5424 | 0 | 23.5424 | 24.4074 | 0 | 24.4074 | 25.0197 | 0 | 25.0197 | 26.0914 | 0 | 26.0914 | 27.2055 | 0 | 27.2055 | 27.2055 | 0 | 27.2055 | 27.2055 | 0 | 27.2055 | 27.2055 | 0 | 27.2055 | 27.2055 | 0 | 27.2055
|  | 17.1488 | 0 | 17.1488 | 17.4303 | 0 | 17.4303 | 17.8389 | 0 | 17.8389 | 18.3665 | 0 | 18.3665 | 18.9389 | 0 | 18.9389 | 19.1311 | 0 | 19.1311 | 19.6789 | 0 | 19.6789 | 20.4019 | 0 | 20.4019 | 20.9138 | 0 | 20.9138 | 21.8096 | 0 | 21.8096 | 22.7409 | 0 | 22.7409 | 22.7409 | 0 | 22.7409 | 22.7409 | 0 | 22.7409 | 22.7409 | 0 | 22.7409 | 22.7409 | 0 | 22.7409
|  | 15.2949 | 0 | 15.2949 | 15.5459 | 0 | 15.5459 | 15.9103 | 0 | 15.9103 | 16.3809 | 0 | 16.3809 | 16.8914 | 0 | 16.8914 | 17.0629 | 0 | 17.0629 | 17.5515 | 0 | 17.5515 | 18.1963 | 0 | 18.1963 | 18.6528 | 0 | 18.6528 | 19.4518 | 0 | 19.4518 | 20.2824 | 0 | 20.2824 | 20.2824 | 0 | 20.2824 | 20.2824 | 0 | 20.2824 | 20.2824 | 0 | 20.2824 | 20.2824 | 0 | 20.2824
|  | 13.6319 | 0 | 13.6319 | 13.8557 | 0 | 13.8557 | 14.1804 | 0 | 14.1804 | 14.5998 | 0 | 14.5998 | 15.0548 | 0 | 15.0548 | 15.2077 | 0 | 15.2077 | 15.6431 | 0 | 15.6431 | 16.2179 | 0 | 16.2179 | 16.6247 | 0 | 16.6247 | 17.3368 | 0 | 17.3368 | 18.0771 | 0 | 18.0771 | 18.0771 | 0 | 18.0771 | 18.0771 | 0 | 18.0771 | 18.0771 | 0 | 18.0771 | 18.0771 | 0 | 18.0771
|  | 12.9343 | 0 | 12.9343 | 13.1466 | 0 | 13.1466 | 13.4547 | 0 | 13.4547 | 13.8527 | 0 | 13.8527 | 14.2844 | 0 | 14.2844 | 14.4294 | 0 | 14.4294 | 14.8426 | 0 | 14.8426 | 15.3879 | 0 | 15.3879 | 15.7739 | 0 | 15.7739 | 16.4496 | 0 | 16.4496 | 17.152 | 0 | 17.152 | 17.152 | 0 | 17.152 | 17.152 | 0 | 17.152 | 17.152 | 0 | 17.152 | 17.152 | 0 | 17.152
|  | 11.8707 | 0 | 11.8707 | 12.0655 | 0 | 12.0655 | 12.3483 | 0 | 12.3483 | 12.7135 | 0 | 12.7135 | 13.1098 | 0 | 13.1098 | 13.2428 | 0 | 13.2428 | 13.622 | 0 | 13.622 | 14.1225 | 0 | 14.1225 | 14.4768 | 0 | 14.4768 | 15.0969 | 0 | 15.0969 | 15.7416 | 0 | 15.7416 | 15.7416 | 0 | 15.7416 | 15.7416 | 0 | 15.7416 | 15.7416 | 0 | 15.7416 | 15.7416 | 0 | 15.7416
|  | 11.3737 | 0 | 11.3737 | 11.5604 | 0 | 11.5604 | 11.8313 | 0 | 11.8313 | 12.1813 | 0 | 12.1813 | 12.5609 | 0 | 12.5609 | 12.6884 | 0 | 12.6884 | 13.0517 | 0 | 13.0517 | 13.5313 | 0 | 13.5313 | 13.8707 | 0 | 13.8707 | 14.4649 | 0 | 14.4649 | 15.0825 | 0 | 15.0825 | 15.0825 | 0 | 15.0825 | 15.0825 | 0 | 15.0825 | 15.0825 | 0 | 15.0825 | 15.0825 | 0 | 15.0825
|  | 12.206 | 0 | 12.206 | 12.4064 | 0 | 12.4064 | 12.6972 | 0 | 12.6972 | 13.0727 | 0 | 13.0727 | 13.4801 | 0 | 13.4801 | 13.617 | 0 | 13.617 | 14.0069 | 0 | 14.0069 | 14.5215 | 0 | 14.5215 | 14.8858 | 0 | 14.8858 | 15.5234 | 0 | 15.5234 | 16.1863 | 0 | 16.1863 | 16.1863 | 0 | 16.1863 | 16.1863 | 0 | 16.1863 | 16.1863 | 0 | 16.1863 | 16.1863 | 0 | 16.1863
|  | 14.622 | 0 | 14.622 | 14.862 | 0 | 14.862 | 15.2104 | 0 | 15.2104 | 15.6602 | 0 | 15.6602 | 16.1483 | 0 | 16.1483 | 16.3122 | 0 | 16.3122 | 16.7793 | 0 | 16.7793 | 17.3958 | 0 | 17.3958 | 17.8322 | 0 | 17.8322 | 18.596 | 0 | 18.596 | 19.3901 | 0 | 19.3901 | 19.3901 | 0 | 19.3901 | 19.3901 | 0 | 19.3901 | 19.3901 | 0 | 19.3901 | 19.3901 | 0 | 19.3901
|  | 17.8809 | 0 | 17.8809 | 18.1744 | 0 | 18.1744 | 18.6004 | 0 | 18.6004 | 19.1505 | 0 | 19.1505 | 19.7474 | 0 | 19.7474 | 19.9478 | 0 | 19.9478 | 20.519 | 0 | 20.519 | 21.2729 | 0 | 21.2729 | 21.8066 | 0 | 21.8066 | 22.7406 | 0 | 22.7406 | 23.7116 | 0 | 23.7116 | 23.7116 | 0 | 23.7116 | 23.7116 | 0 | 23.7116 | 23.7116 | 0 | 23.7116 | 23.7116 | 0 | 23.7116
|  | 19.9313 | 0 | 19.9313 | 20.2585 | 0 | 20.2585 | 20.7333 | 0 | 20.7333 | 21.3465 | 0 | 21.3465 | 22.0118 | 0 | 22.0118 | 22.2352 | 0 | 22.2352 | 22.8719 | 0 | 22.8719 | 23.7123 | 0 | 23.7123 | 24.3072 | 0 | 24.3072 | 25.3483 | 0 | 25.3483 | 26.4307 | 0 | 26.4307 | 26.4307 | 0 | 26.4307 | 26.4307 | 0 | 26.4307 | 26.4307 | 0 | 26.4307 | 26.4307 | 0 | 26.4307
|  | 17.927 | 0 | 17.927 | 18.2213 | 0 | 18.2213 | 18.6483 | 0 | 18.6483 | 19.1999 | 0 | 19.1999 | 19.7983 | 0 | 19.7983 | 19.9992 | 0 | 19.9992 | 20.5719 | 0 | 20.5719 | 21.3277 | 0 | 21.3277 | 21.8628 | 0 | 21.8628 | 22.7993 | 0 | 22.7993 | 23.7728 | 0 | 23.7728 | 23.7728 | 0 | 23.7728 | 23.7728 | 0 | 23.7728 | 23.7728 | 0 | 23.7728 | 23.7728 | 0 | 23.7728
|  | 16.8374 | 0 | 16.8374 | 17.1138 | 0 | 17.1138 | 17.5149 | 0 | 17.5149 | 18.0329 | 0 | 18.0329 | 18.595 | 0 | 18.595 | 18.7837 | 0 | 18.7837 | 19.3216 | 0 | 19.3216 | 20.0315 | 0 | 20.0315 | 20.534 | 0 | 20.534 | 21.4136 | 0 | 21.4136 | 22.3279 | 0 | 22.3279 | 22.3279 | 0 | 22.3279 | 22.3279 | 0 | 22.3279 | 22.3279 | 0 | 22.3279 | 22.3279 | 0 | 22.3279
|  | 16.9687 | 0 | 16.9687 | 17.2472 | 0 | 17.2472 | 17.6514 | 0 | 17.6514 | 18.1735 | 0 | 18.1735 | 18.7399 | 0 | 18.7399 | 18.9301 | 0 | 18.9301 | 19.4722 | 0 | 19.4722 | 20.1876 | 0 | 20.1876 | 20.6941 | 0 | 20.6941 | 21.5805 | 0 | 21.5805 | 22.5019 | 0 | 22.5019 | 22.5019 | 0 | 22.5019 | 22.5019 | 0 | 22.5019 | 22.5019 | 0 | 22.5019 | 22.5019 | 0 | 22.5019
|  | 16.658 | 0 | 16.658 | 16.9314 | 0 | 16.9314 | 17.3283 | 0 | 17.3283 | 17.8408 | 0 | 17.8408 | 18.3968 | 0 | 18.3968 | 18.5835 | 0 | 18.5835 | 19.1157 | 0 | 19.1157 | 19.818 | 0 | 19.818 | 20.3152 | 0 | 20.3152 | 21.1854 | 0 | 21.1854 | 22.09 | 0 | 22.09 | 22.09 | 0 | 22.09 | 22.09 | 0 | 22.09 | 22.09 | 0 | 22.09 | 22.09 | 0 | 22.09
|  | 16.8843 | 0 | 16.8843 | 17.1614 | 0 | 17.1614 | 17.5637 | 0 | 17.5637 | 18.0831 | 0 | 18.0831 | 18.6467 | 0 | 18.6467 | 18.836 | 0 | 18.836 | 19.3753 | 0 | 19.3753 | 20.0872 | 0 | 20.0872 | 20.5911 | 0 | 20.5911 | 21.4732 | 0 | 21.4732 | 22.39 | 0 | 22.39 | 22.39 | 0 | 22.39 | 22.39 | 0 | 22.39 | 22.39 | 0 | 22.39 | 22.39 | 0 | 22.39
|  | 17.4604 | 0 | 17.4604 | 17.747 | 0 | 17.747 | 18.163 | 0 | 18.163 | 18.7001 | 0 | 18.7001 | 19.283 | 0 | 19.283 | 19.4787 | 0 | 19.4787 | 20.0365 | 0 | 20.0365 | 20.7726 | 0 | 20.7726 | 21.2937 | 0 | 21.2937 | 22.2059 | 0 | 22.2059 | 23.154 | 0 | 23.154 | 23.154 | 0 | 23.154 | 23.154 | 0 | 23.154 | 23.154 | 0 | 23.154 | 23.154 | 0 | 23.154
|  | 17.5721 | 0 | 17.5721 | 17.8605 | 0 | 17.8605 | 18.2792 | 0 | 18.2792 | 18.8198 | 0 | 18.8198 | 19.4063 | 0 | 19.4063 | 19.6033 | 0 | 19.6033 | 20.1647 | 0 | 20.1647 | 20.9055 | 0 | 20.9055 | 21.43 | 0 | 21.43 | 22.3479 | 0 | 22.3479 | 23.3022 | 0 | 23.3022 | 23.3022 | 0 | 23.3022 | 23.3022 | 0 | 23.3022 | 23.3022 | 0 | 23.3022 | 23.3022 | 0 | 23.3022
|  | 18.7365 | 0 | 18.7365 | 19.0441 | 0 | 19.0441 | 19.4904 | 0 | 19.4904 | 20.0669 | 0 | 20.0669 | 20.6923 | 0 | 20.6923 | 20.9023 | 0 | 20.9023 | 21.5008 | 0 | 21.5008 | 22.2908 | 0 | 22.2908 | 22.85 | 0 | 22.85 | 23.8288 | 0 | 23.8288 | 24.8463 | 0 | 24.8463 | 24.8463 | 0 | 24.8463 | 24.8463 | 0 | 24.8463 | 24.8463 | 0 | 24.8463 | 24.8463 | 0 | 24.8463
|  | 22.0906 | 0 | 22.0906 | 22.4532 | 0 | 22.4532 | 22.9795 | 0 | 22.9795 | 23.6591 | 0 | 23.6591 | 24.3965 | 0 | 24.3965 | 24.6441 | 0 | 24.6441 | 25.3498 | 0 | 25.3498 | 26.2812 | 0 | 26.2812 | 26.9405 | 0 | 26.9405 | 28.0945 | 0 | 28.0945 | 29.2941 | 0 | 29.2941 | 29.2941 | 0 | 29.2941 | 29.2941 | 0 | 29.2941 | 29.2941 | 0 | 29.2941 | 29.2941 | 0 | 29.2941
|  | 27.8508 | 0 | 27.8508 | 28.3079 | 0 | 28.3079 | 28.9714 | 0 | 28.9714 | 29.8283 | 0 | 29.8283 | 30.7579 | 0 | 30.7579 | 31.0701 | 0 | 31.0701 | 31.9598 | 0 | 31.9598 | 33.134 | 0 | 33.134 | 33.9653 | 0 | 33.9653 | 35.4202 | 0 | 35.4202 | 36.9326 | 0 | 36.9326 | 36.9326 | 0 | 36.9326 | 36.9326 | 0 | 36.9326 | 36.9326 | 0 | 36.9326 | 36.9326 | 0 | 36.9326
|  | 27.6327 | 0 | 27.6327 | 28.0863 | 0 | 28.0863 | 28.7446 | 0 | 28.7446 | 29.5948 | 0 | 29.5948 | 30.5171 | 0 | 30.5171 | 30.8269 | 0 | 30.8269 | 31.7096 | 0 | 31.7096 | 32.8746 | 0 | 32.8746 | 33.6994 | 0 | 33.6994 | 35.1429 | 0 | 35.1429 | 36.6435 | 0 | 36.6435 | 36.6435 | 0 | 36.6435 | 36.6435 | 0 | 36.6435 | 36.6435 | 0 | 36.6435 | 36.6435 | 0 | 36.6435
|  | 26.6363 | 0 | 26.6363 | 27.0736 | 0 | 27.0736 | 27.7081 | 0 | 27.7081 | 28.5276 | 0 | 28.5276 | 29.4167 | 0 | 29.4167 | 29.7153 | 0 | 29.7153 | 30.5662 | 0 | 30.5662 | 31.6892 | 0 | 31.6892 | 32.4842 | 0 | 32.4842 | 33.8757 | 0 | 33.8757 | 35.3221 | 0 | 35.3221 | 35.3221 | 0 | 35.3221 | 35.3221 | 0 | 35.3221 | 35.3221 | 0 | 35.3221 | 35.3221 | 0 | 35.3221
|  | 24.7589 | 0 | 24.7589 | 25.1653 | 0 | 25.1653 | 25.7551 | 0 | 25.7551 | 26.5169 | 0 | 26.5169 | 27.3433 | 0 | 27.3433 | 27.6209 | 0 | 27.6209 | 28.4118 | 0 | 28.4118 | 29.4556 | 0 | 29.4556 | 30.1946 | 0 | 30.1946 | 31.488 | 0 | 31.488 | 32.8325 | 0 | 32.8325 | 32.8325 | 0 | 32.8325 | 32.8325 | 0 | 32.8325 | 32.8325 | 0 | 32.8325 | 32.8325 | 0 | 32.8325
|  | 21.1505 | 0 | 21.1505 | 21.4977 | 0 | 21.4977 | 22.0016 | 0 | 22.0016 | 22.6523 | 0 | 22.6523 | 23.3583 | 0 | 23.3583 | 23.5954 | 0 | 23.5954 | 24.271 | 0 | 24.271 | 25.1627 | 0 | 25.1627 | 25.794 | 0 | 25.794 | 26.8989 | 0 | 26.8989 | 28.0474 | 0 | 28.0474 | 28.0474 | 0 | 28.0474 | 28.0474 | 0 | 28.0474 | 28.0474 | 0 | 28.0474 | 28.0474 | 0 | 28.0474
|  | 18.2387 | 0 | 18.2387 | 18.5381 | 0 | 18.5381 | 18.9726 | 0 | 18.9726 | 19.5338 | 0 | 19.5338 | 20.1426 | 0 | 20.1426 | 20.347 | 0 | 20.347 | 20.9297 | 0 | 20.9297 | 21.6986 | 0 | 21.6986 | 22.243 | 0 | 22.243 | 23.1958 | 0 | 23.1958 | 24.1862 | 0 | 24.1862 | 24.1862 | 0 | 24.1862 | 24.1862 | 0 | 24.1862 | 24.1862 | 0 | 24.1862 | 24.1862 | 0 | 24.1862
|  | 16.1132 | 0 | 16.1132 | 16.3777 | 0 | 16.3777 | 16.7616 | 0 | 16.7616 | 17.2573 | 0 | 17.2573 | 17.7952 | 0 | 17.7952 | 17.9758 | 0 | 17.9758 | 18.4905 | 0 | 18.4905 | 19.1699 | 0 | 19.1699 | 19.6508 | 0 | 19.6508 | 20.4926 | 0 | 20.4926 | 21.3676 | 0 | 21.3676 | 21.3676 | 0 | 21.3676 | 21.3676 | 0 | 21.3676 | 21.3676 | 0 | 21.3676 | 21.3676 | 0 | 21.3676
|  | 13.9765 | 0 | 13.9765 | 14.2059 | 0 | 14.2059 | 14.5388 | 0 | 14.5388 | 14.9688 | 0 | 14.9688 | 15.4354 | 0 | 15.4354 | 15.592 | 0 | 15.592 | 16.0385 | 0 | 16.0385 | 16.6278 | 0 | 16.6278 | 17.0449 | 0 | 17.0449 | 17.7751 | 0 | 17.7751 | 18.534 | 0 | 18.534 | 18.534 | 0 | 18.534 | 18.534 | 0 | 18.534 | 18.534 | 0 | 18.534 | 18.534 | 0 | 18.534
|  | 13.7492 | 0 | 13.7492 | 13.9749 | 0 | 13.9749 | 14.3025 | 0 | 14.3025 | 14.7255 | 0 | 14.7255 | 15.1844 | 0 | 15.1844 | 15.3385 | 0 | 15.3385 | 15.7778 | 0 | 15.7778 | 16.3574 | 0 | 16.3574 | 16.7678 | 0 | 16.7678 | 17.4861 | 0 | 17.4861 | 18.2327 | 0 | 18.2327 | 18.2327 | 0 | 18.2327 | 18.2327 | 0 | 18.2327 | 18.2327 | 0 | 18.2327 | 18.2327 | 0 | 18.2327
|  | 12.4973 | 0 | 12.4973 | 12.7024 | 0 | 12.7024 | 13.0002 | 0 | 13.0002 | 13.3846 | 0 | 13.3846 | 13.8018 | 0 | 13.8018 | 13.9419 | 0 | 13.9419 | 14.3411 | 0 | 14.3411 | 14.868 | 0 | 14.868 | 15.241 | 0 | 15.241 | 15.8939 | 0 | 15.8939 | 16.5725 | 0 | 16.5725 | 16.5725 | 0 | 16.5725 | 16.5725 | 0 | 16.5725 | 16.5725 | 0 | 16.5725 | 16.5725 | 0 | 16.5725
|  | 11.7939 | 0 | 11.7939 | 11.9875 | 0 | 11.9875 | 12.2685 | 0 | 12.2685 | 12.6314 | 0 | 12.6314 | 13.025 | 0 | 13.025 | 13.1572 | 0 | 13.1572 | 13.534 | 0 | 13.534 | 14.0312 | 0 | 14.0312 | 14.3833 | 0 | 14.3833 | 14.9994 | 0 | 14.9994 | 15.6398 | 0 | 15.6398 | 15.6398 | 0 | 15.6398 | 15.6398 | 0 | 15.6398 | 15.6398 | 0 | 15.6398 | 15.6398 | 0 | 15.6398
|  | 12.111 | 0 | 12.111 | 12.3098 | 0 | 12.3098 | 12.5983 | 0 | 12.5983 | 12.9709 | 0 | 12.9709 | 13.3752 | 0 | 13.3752 | 13.511 | 0 | 13.511 | 13.8978 | 0 | 13.8978 | 14.4085 | 0 | 14.4085 | 14.7699 | 0 | 14.7699 | 15.4026 | 0 | 15.4026 | 16.0603 | 0 | 16.0603 | 16.0603 | 0 | 16.0603 | 16.0603 | 0 | 16.0603 | 16.0603 | 0 | 16.0603 | 16.0603 | 0 | 16.0603
|  | 14.4072 | 0 | 14.4072 | 14.6437 | 0 | 14.6437 | 14.9869 | 0 | 14.9869 | 15.4302 | 0 | 15.4302 | 15.9111 | 0 | 15.9111 | 16.0726 | 0 | 16.0726 | 16.5328 | 0 | 16.5328 | 17.1403 | 0 | 17.1403 | 17.5703 | 0 | 17.5703 | 18.3229 | 0 | 18.3229 | 19.1053 | 0 | 19.1053 | 19.1053 | 0 | 19.1053 | 19.1053 | 0 | 19.1053 | 19.1053 | 0 | 19.1053 | 19.1053 | 0 | 19.1053
|  | 17.8412 | 0 | 17.8412 | 18.1341 | 0 | 18.1341 | 18.5591 | 0 | 18.5591 | 19.108 | 0 | 19.108 | 19.7035 | 0 | 19.7035 | 19.9035 | 0 | 19.9035 | 20.4735 | 0 | 20.4735 | 21.2257 | 0 | 21.2257 | 21.7582 | 0 | 21.7582 | 22.6902 | 0 | 22.6902 | 23.659 | 0 | 23.659 | 23.659 | 0 | 23.659 | 23.659 | 0 | 23.659 | 23.659 | 0 | 23.659 | 23.659 | 0 | 23.659
|  | 20.5107 | 0 | 20.5107 | 20.8474 | 0 | 20.8474 | 21.336 | 0 | 21.336 | 21.967 | 0 | 21.967 | 22.6516 | 0 | 22.6516 | 22.8816 | 0 | 22.8816 | 23.5368 | 0 | 23.5368 | 24.4015 | 0 | 24.4015 | 25.0137 | 0 | 25.0137 | 26.0852 | 0 | 26.0852 | 27.199 | 0 | 27.199 | 27.199 | 0 | 27.199 | 27.199 | 0 | 27.199 | 27.199 | 0 | 27.199 | 27.199 | 0 | 27.199
|  | 20.892 | 0 | 20.892 | 21.2349 | 0 | 21.2349 | 21.7326 | 0 | 21.7326 | 22.3754 | 0 | 22.3754 | 23.0727 | 0 | 23.0727 | 23.3069 | 0 | 23.3069 | 23.9743 | 0 | 23.9743 | 24.8551 | 0 | 24.8551 | 25.4787 | 0 | 25.4787 | 26.5701 | 0 | 26.5701 | 27.7046 | 0 | 27.7046 | 27.7046 | 0 | 27.7046 | 27.7046 | 0 | 27.7046 | 27.7046 | 0 | 27.7046 | 27.7046 | 0 | 27.7046
|  | 21.6241 | 0 | 21.6241 | 21.9791 | 0 | 21.9791 | 22.4942 | 0 | 22.4942 | 23.1595 | 0 | 23.1595 | 23.8813 | 0 | 23.8813 | 24.1237 | 0 | 24.1237 | 24.8145 | 0 | 24.8145 | 25.7262 | 0 | 25.7262 | 26.3716 | 0 | 26.3716 | 27.5012 | 0 | 27.5012 | 28.6755 | 0 | 28.6755 | 28.6755 | 0 | 28.6755 | 28.6755 | 0 | 28.6755 | 28.6755 | 0 | 28.6755 | 28.6755 | 0 | 28.6755
|  | 21.9672 | 0 | 21.9672 | 22.3278 | 0 | 22.3278 | 22.8511 | 0 | 22.8511 | 23.527 | 0 | 23.527 | 24.2602 | 0 | 24.2602 | 24.5065 | 0 | 24.5065 | 25.2082 | 0 | 25.2082 | 26.1344 | 0 | 26.1344 | 26.79 | 0 | 26.79 | 27.9376 | 0 | 27.9376 | 29.1305 | 0 | 29.1305 | 29.1305 | 0 | 29.1305 | 29.1305 | 0 | 29.1305 | 29.1305 | 0 | 29.1305 | 29.1305 | 0 | 29.1305
|  | 22.5621 | 0 | 22.5621 | 22.9324 | 0 | 22.9324 | 23.4699 | 0 | 23.4699 | 24.1641 | 0 | 24.1641 | 24.9172 | 0 | 24.9172 | 25.1701 | 0 | 25.1701 | 25.8908 | 0 | 25.8908 | 26.8421 | 0 | 26.8421 | 27.5155 | 0 | 27.5155 | 28.6941 | 0 | 28.6941 | 29.9193 | 0 | 29.9193 | 29.9193 | 0 | 29.9193 | 29.9193 | 0 | 29.9193 | 29.9193 | 0 | 29.9193 | 29.9193 | 0 | 29.9193
|  | 22.6151 | 0 | 22.6151 | 22.9863 | 0 | 22.9863 | 23.525 | 0 | 23.525 | 24.2208 | 0 | 24.2208 | 24.9757 | 0 | 24.9757 | 25.2292 | 0 | 25.2292 | 25.9516 | 0 | 25.9516 | 26.9051 | 0 | 26.9051 | 27.5801 | 0 | 27.5801 | 28.7615 | 0 | 28.7615 | 29.9896 | 0 | 29.9896 | 29.9896 | 0 | 29.9896 | 29.9896 | 0 | 29.9896 | 29.9896 | 0 | 29.9896 | 29.9896 | 0 | 29.9896
|  | 23.5648 | 0 | 23.5648 | 23.9516 | 0 | 23.9516 | 24.513 | 0 | 24.513 | 25.238 | 0 | 25.238 | 26.0246 | 0 | 26.0246 | 26.2887 | 0 | 26.2887 | 27.0415 | 0 | 27.0415 | 28.035 | 0 | 28.035 | 28.7384 | 0 | 28.7384 | 29.9694 | 0 | 29.9694 | 31.249 | 0 | 31.249 | 31.249 | 0 | 31.249 | 31.249 | 0 | 31.249 | 31.249 | 0 | 31.249 | 31.249 | 0 | 31.249
|  | 23.1137 | 0 | 23.1137 | 23.4931 | 0 | 23.4931 | 24.0438 | 0 | 24.0438 | 24.7549 | 0 | 24.7549 | 25.5264 | 0 | 25.5264 | 25.7855 | 0 | 25.7855 | 26.5239 | 0 | 26.5239 | 27.4984 | 0 | 27.4984 | 28.1883 | 0 | 28.1883 | 29.3957 | 0 | 29.3957 | 30.6509 | 0 | 30.6509 | 30.6509 | 0 | 30.6509 | 30.6509 | 0 | 30.6509 | 30.6509 | 0 | 30.6509 | 30.6509 | 0 | 30.6509
|  | 24.7864 | 0 | 24.7864 | 25.1933 | 0 | 25.1933 | 25.7838 | 0 | 25.7838 | 26.5463 | 0 | 26.5463 | 27.3737 | 0 | 27.3737 | 27.6515 | 0 | 27.6515 | 28.4433 | 0 | 28.4433 | 29.4884 | 0 | 29.4884 | 30.2282 | 0 | 30.2282 | 31.523 | 0 | 31.523 | 32.869 | 0 | 32.869 | 32.869 | 0 | 32.869 | 32.869 | 0 | 32.869 | 32.869 | 0 | 32.869 | 32.869 | 0 | 32.869
|  | 26.3705 | 0 | 26.3705 | 26.8034 | 0 | 26.8034 | 27.4316 | 0 | 27.4316 | 28.2429 | 0 | 28.2429 | 29.1231 | 0 | 29.1231 | 29.4187 | 0 | 29.4187 | 30.2611 | 0 | 30.2611 | 31.3729 | 0 | 31.3729 | 32.16 | 0 | 32.16 | 33.5376 | 0 | 33.5376 | 34.9696 | 0 | 34.9696 | 34.9696 | 0 | 34.9696 | 34.9696 | 0 | 34.9696 | 34.9696 | 0 | 34.9696 | 34.9696 | 0 | 34.9696
|  | 31.0858 | 0 | 31.0858 | 31.5961 | 0 | 31.5961 | 32.3366 | 0 | 32.3366 | 33.293 | 0 | 33.293 | 34.3306 | 0 | 34.3306 | 34.6791 | 0 | 34.6791 | 35.6721 | 0 | 35.6721 | 36.9827 | 0 | 36.9827 | 37.9106 | 0 | 37.9106 | 39.5344 | 0 | 39.5344 | 41.2225 | 0 | 41.2225 | 41.2225 | 0 | 41.2225 | 41.2225 | 0 | 41.2225 | 41.2225 | 0 | 41.2225 | 41.2225 | 0 | 41.2225
|  | 30.5229 | 0 | 30.5229 | 31.0239 | 0 | 31.0239 | 31.7511 | 0 | 31.7511 | 32.6902 | 0 | 32.6902 | 33.709 | 0 | 33.709 | 34.0512 | 0 | 34.0512 | 35.0262 | 0 | 35.0262 | 36.3131 | 0 | 36.3131 | 37.2241 | 0 | 37.2241 | 38.8186 | 0 | 38.8186 | 40.4761 | 0 | 40.4761 | 40.4761 | 0 | 40.4761 | 40.4761 | 0 | 40.4761 | 40.4761 | 0 | 40.4761 | 40.4761 | 0 | 40.4761
|  | 28.2849 | 0 | 28.2849 | 28.7492 | 0 | 28.7492 | 29.4231 | 0 | 29.4231 | 30.2933 | 0 | 30.2933 | 31.2374 | 0 | 31.2374 | 31.5545 | 0 | 31.5545 | 32.458 | 0 | 32.458 | 33.6505 | 0 | 33.6505 | 34.4948 | 0 | 34.4948 | 35.9723 | 0 | 35.9723 | 37.5083 | 0 | 37.5083 | 37.5083 | 0 | 37.5083 | 37.5083 | 0 | 37.5083 | 37.5083 | 0 | 37.5083 | 37.5083 | 0 | 37.5083
|  | 26.7541 | 0 | 26.7541 | 27.1933 | 0 | 27.1933 | 27.8307 | 0 | 27.8307 | 28.6538 | 0 | 28.6538 | 29.5468 | 0 | 29.5468 | 29.8467 | 0 | 29.8467 | 30.7014 | 0 | 30.7014 | 31.8294 | 0 | 31.8294 | 32.6279 | 0 | 32.6279 | 34.0255 | 0 | 34.0255 | 35.4784 | 0 | 35.4784 | 35.4784 | 0 | 35.4784 | 35.4784 | 0 | 35.4784 | 35.4784 | 0 | 35.4784 | 35.4784 | 0 | 35.4784
|  | 23.5729 | 0 | 23.5729 | 23.9598 | 0 | 23.9598 | 24.5214 | 0 | 24.5214 | 25.2466 | 0 | 25.2466 | 26.0335 | 0 | 26.0335 | 26.2977 | 0 | 26.2977 | 27.0507 | 0 | 27.0507 | 28.0446 | 0 | 28.0446 | 28.7482 | 0 | 28.7482 | 29.9796 | 0 | 29.9796 | 31.2597 | 0 | 31.2597 | 31.2597 | 0 | 31.2597 | 31.2597 | 0 | 31.2597 | 31.2597 | 0 | 31.2597 | 31.2597 | 0 | 31.2597
|  | 20.7 | 0 | 20.7 | 21.0398 | 0 | 21.0398 | 21.5329 | 0 | 21.5329 | 22.1698 | 0 | 22.1698 | 22.8607 | 0 | 22.8607 | 23.0928 | 0 | 23.0928 | 23.7541 | 0 | 23.7541 | 24.6268 | 0 | 24.6268 | 25.2446 | 0 | 25.2446 | 26.326 | 0 | 26.326 | 27.4501 | 0 | 27.4501 | 27.4501 | 0 | 27.4501 | 27.4501 | 0 | 27.4501 | 27.4501 | 0 | 27.4501 | 27.4501 | 0 | 27.4501
|  | 18.3557 | 0 | 18.3557 | 18.657 | 0 | 18.657 | 19.0943 | 0 | 19.0943 | 19.659 | 0 | 19.659 | 20.2717 | 0 | 20.2717 | 20.4775 | 0 | 20.4775 | 21.0639 | 0 | 21.0639 | 21.8377 | 0 | 21.8377 | 22.3856 | 0 | 22.3856 | 23.3445 | 0 | 23.3445 | 24.3413 | 0 | 24.3413 | 24.3413 | 0 | 24.3413 | 24.3413 | 0 | 24.3413 | 24.3413 | 0 | 24.3413 | 24.3413 | 0 | 24.3413
|  | 16.1208 | 0 | 16.1208 | 16.3854 | 0 | 16.3854 | 16.7694 | 0 | 16.7694 | 17.2654 | 0 | 17.2654 | 17.8035 | 0 | 17.8035 | 17.9842 | 0 | 17.9842 | 18.4992 | 0 | 18.4992 | 19.1789 | 0 | 19.1789 | 19.66 | 0 | 19.66 | 20.5022 | 0 | 20.5022 | 21.3776 | 0 | 21.3776 | 21.3776 | 0 | 21.3776 | 21.3776 | 0 | 21.3776 | 21.3776 | 0 | 21.3776 | 21.3776 | 0 | 21.3776
|  | 15.2104 | 0 | 15.2104 | 15.4601 | 0 | 15.4601 | 15.8224 | 0 | 15.8224 | 16.2904 | 0 | 16.2904 | 16.7981 | 0 | 16.7981 | 16.9686 | 0 | 16.9686 | 17.4545 | 0 | 17.4545 | 18.0958 | 0 | 18.0958 | 18.5498 | 0 | 18.5498 | 19.3443 | 0 | 19.3443 | 20.1703 | 0 | 20.1703 | 20.1703 | 0 | 20.1703 | 20.1703 | 0 | 20.1703 | 20.1703 | 0 | 20.1703 | 20.1703 | 0 | 20.1703
|  | 13.2562 | 0 | 13.2562 | 13.4738 | 0 | 13.4738 | 13.7896 | 0 | 13.7896 | 14.1974 | 0 | 14.1974 | 14.6399 | 0 | 14.6399 | 14.7885 | 0 | 14.7885 | 15.212 | 0 | 15.212 | 15.7709 | 0 | 15.7709 | 16.1665 | 0 | 16.1665 | 16.859 | 0 | 16.859 | 17.5789 | 0 | 17.5789 | 17.5789 | 0 | 17.5789 | 17.5789 | 0 | 17.5789 | 17.5789 | 0 | 17.5789 | 17.5789 | 0 | 17.5789
|  | 12.781 | 0 | 12.781 | 12.9908 | 0 | 12.9908 | 13.2953 | 0 | 13.2953 | 13.6885 | 0 | 13.6885 | 14.1152 | 0 | 14.1152 | 14.2584 | 0 | 14.2584 | 14.6667 | 0 | 14.6667 | 15.2056 | 0 | 15.2056 | 15.587 | 0 | 15.587 | 16.2547 | 0 | 16.2547 | 16.9488 | 0 | 16.9488 | 16.9488 | 0 | 16.9488 | 16.9488 | 0 | 16.9488 | 16.9488 | 0 | 16.9488 | 16.9488 | 0 | 16.9488
|  | 12.7415 | 0 | 12.7415 | 12.9506 | 0 | 12.9506 | 13.2541 | 0 | 13.2541 | 13.6461 | 0 | 13.6461 | 14.0714 | 0 | 14.0714 | 14.2143 | 0 | 14.2143 | 14.6213 | 0 | 14.6213 | 15.1585 | 0 | 15.1585 | 15.5388 | 0 | 15.5388 | 16.2044 | 0 | 16.2044 | 16.8963 | 0 | 16.8963 | 16.8963 | 0 | 16.8963 | 16.8963 | 0 | 16.8963 | 16.8963 | 0 | 16.8963 | 16.8963 | 0 | 16.8963
|  | 13.6396 | 0 | 13.6396 | 13.8635 | 0 | 13.8635 | 14.1884 | 0 | 14.1884 | 14.6081 | 0 | 14.6081 | 15.0633 | 0 | 15.0633 | 15.2162 | 0 | 15.2162 | 15.652 | 0 | 15.652 | 16.227 | 0 | 16.227 | 16.6341 | 0 | 16.6341 | 17.3466 | 0 | 17.3466 | 18.0873 | 0 | 18.0873 | 18.0873 | 0 | 18.0873 | 18.0873 | 0 | 18.0873 | 18.0873 | 0 | 18.0873 | 18.0873 | 0 | 18.0873
|  | 14.8618 | 0 | 14.8618 | 15.1058 | 0 | 15.1058 | 15.4598 | 0 | 15.4598 | 15.917 | 0 | 15.917 | 16.4131 | 0 | 16.4131 | 16.5797 | 0 | 16.5797 | 17.0545 | 0 | 17.0545 | 17.6811 | 0 | 17.6811 | 18.1246 | 0 | 18.1246 | 18.901 | 0 | 18.901 | 19.7081 | 0 | 19.7081 | 19.7081 | 0 | 19.7081 | 19.7081 | 0 | 19.7081 | 19.7081 | 0 | 19.7081 | 19.7081 | 0 | 19.7081
|  | 17.0232 | 0 | 17.0232 | 17.3026 | 0 | 17.3026 | 17.7081 | 0 | 17.7081 | 18.2319 | 0 | 18.2319 | 18.8001 | 0 | 18.8001 | 18.9909 | 0 | 18.9909 | 19.5347 | 0 | 19.5347 | 20.2524 | 0 | 20.2524 | 20.7605 | 0 | 20.7605 | 21.6498 | 0 | 21.6498 | 22.5742 | 0 | 22.5742 | 22.5742 | 0 | 22.5742 | 22.5742 | 0 | 22.5742 | 22.5742 | 0 | 22.5742 | 22.5742 | 0 | 22.5742
|  | 19.9906 | 0 | 19.9906 | 20.3187 | 0 | 20.3187 | 20.795 | 0 | 20.795 | 21.41 | 0 | 21.41 | 22.0773 | 0 | 22.0773 | 22.3014 | 0 | 22.3014 | 22.9399 | 0 | 22.9399 | 23.7828 | 0 | 23.7828 | 24.3794 | 0 | 24.3794 | 25.4237 | 0 | 25.4237 | 26.5093 | 0 | 26.5093 | 26.5093 | 0 | 26.5093 | 26.5093 | 0 | 26.5093 | 26.5093 | 0 | 26.5093 | 26.5093 | 0 | 26.5093
|  | 20.1389 | 0 | 20.1389 | 20.4695 | 0 | 20.4695 | 20.9493 | 0 | 20.9493 | 21.5689 | 0 | 21.5689 | 22.2411 | 0 | 22.2411 | 22.4669 | 0 | 22.4669 | 23.1102 | 0 | 23.1102 | 23.9593 | 0 | 23.9593 | 24.5603 | 0 | 24.5603 | 25.6124 | 0 | 25.6124 | 26.706 | 0 | 26.706 | 26.706 | 0 | 26.706 | 26.706 | 0 | 26.706 | 26.706 | 0 | 26.706 | 26.706 | 0 | 26.706
|  | 19.7709 | 0 | 19.7709 | 20.0955 | 0 | 20.0955 | 20.5665 | 0 | 20.5665 | 21.1747 | 0 | 21.1747 | 21.8347 | 0 | 21.8347 | 22.0563 | 0 | 22.0563 | 22.6879 | 0 | 22.6879 | 23.5214 | 0 | 23.5214 | 24.1115 | 0 | 24.1115 | 25.1444 | 0 | 25.1444 | 26.218 | 0 | 26.218 | 26.218 | 0 | 26.218 | 26.218 | 0 | 26.218 | 26.218 | 0 | 26.218 | 26.218 | 0 | 26.218
|  | 19.4832 | 0 | 19.4832 | 19.803 | 0 | 19.803 | 20.2671 | 0 | 20.2671 | 20.8665 | 0 | 20.8665 | 21.5169 | 0 | 21.5169 | 21.7353 | 0 | 21.7353 | 22.3577 | 0 | 22.3577 | 23.1791 | 0 | 23.1791 | 23.7606 | 0 | 23.7606 | 24.7784 | 0 | 24.7784 | 25.8364 | 0 | 25.8364 | 25.8364 | 0 | 25.8364 | 25.8364 | 0 | 25.8364 | 25.8364 | 0 | 25.8364 | 25.8364 | 0 | 25.8364
|  | 18.1887 | 0 | 18.1887 | 18.4872 | 0 | 18.4872 | 18.9205 | 0 | 18.9205 | 19.4801 | 0 | 19.4801 | 20.0872 | 0 | 20.0872 | 20.2911 | 0 | 20.2911 | 20.8722 | 0 | 20.8722 | 21.639 | 0 | 21.639 | 22.1819 | 0 | 22.1819 | 23.1321 | 0 | 23.1321 | 24.1198 | 0 | 24.1198 | 24.1198 | 0 | 24.1198 | 24.1198 | 0 | 24.1198 | 24.1198 | 0 | 24.1198 | 24.1198 | 0 | 24.1198
|  | 18.126 | 0 | 18.126 | 18.4235 | 0 | 18.4235 | 18.8554 | 0 | 18.8554 | 19.413 | 0 | 19.413 | 20.018 | 0 | 20.018 | 20.2212 | 0 | 20.2212 | 20.8003 | 0 | 20.8003 | 21.5645 | 0 | 21.5645 | 22.1055 | 0 | 22.1055 | 23.0524 | 0 | 23.0524 | 24.0367 | 0 | 24.0367 | 24.0367 | 0 | 24.0367 | 24.0367 | 0 | 24.0367 | 24.0367 | 0 | 24.0367 | 24.0367 | 0 | 24.0367
|  | 18.7054 | 0 | 18.7054 | 19.0125 | 0 | 19.0125 | 19.4581 | 0 | 19.4581 | 20.0336 | 0 | 20.0336 | 20.6579 | 0 | 20.6579 | 20.8676 | 0 | 20.8676 | 21.4652 | 0 | 21.4652 | 22.2538 | 0 | 22.2538 | 22.8121 | 0 | 22.8121 | 23.7893 | 0 | 23.7893 | 24.805 | 0 | 24.805 | 24.805 | 0 | 24.805 | 24.805 | 0 | 24.805 | 24.805 | 0 | 24.805 | 24.805 | 0 | 24.805
|  | 19.8764 | 0 | 19.8764 | 20.2026 | 0 | 20.2026 | 20.6762 | 0 | 20.6762 | 21.2877 | 0 | 21.2877 | 21.9511 | 0 | 21.9511 | 22.174 | 0 | 22.174 | 22.8089 | 0 | 22.8089 | 23.6469 | 0 | 23.6469 | 24.2402 | 0 | 24.2402 | 25.2785 | 0 | 25.2785 | 26.3578 | 0 | 26.3578 | 26.3578 | 0 | 26.3578 | 26.3578 | 0 | 26.3578 | 26.3578 | 0 | 26.3578 | 26.3578 | 0 | 26.3578
|  | 23.4184 | 0 | 23.4184 | 23.8028 | 0 | 23.8028 | 24.3607 | 0 | 24.3607 | 25.0812 | 0 | 25.0812 | 25.8629 | 0 | 25.8629 | 26.1254 | 0 | 26.1254 | 26.8735 | 0 | 26.8735 | 27.8609 | 0 | 27.8609 | 28.5598 | 0 | 28.5598 | 29.7832 | 0 | 29.7832 | 31.0549 | 0 | 31.0549 | 31.0549 | 0 | 31.0549 | 31.0549 | 0 | 31.0549 | 31.0549 | 0 | 31.0549 | 31.0549 | 0 | 31.0549
|  | 27.623 | 0 | 27.623 | 28.0764 | 0 | 28.0764 | 28.7345 | 0 | 28.7345 | 29.5843 | 0 | 29.5843 | 30.5063 | 0 | 30.5063 | 30.816 | 0 | 30.816 | 31.6984 | 0 | 31.6984 | 32.863 | 0 | 32.863 | 33.6875 | 0 | 33.6875 | 35.1305 | 0 | 35.1305 | 36.6305 | 0 | 36.6305 | 36.6305 | 0 | 36.6305 | 36.6305 | 0 | 36.6305 | 36.6305 | 0 | 36.6305 | 36.6305 | 0 | 36.6305
|  | 26.153 | 0 | 26.153 | 26.5823 | 0 | 26.5823 | 27.2054 | 0 | 27.2054 | 28.01 | 0 | 28.01 | 28.883 | 0 | 28.883 | 29.1761 | 0 | 29.1761 | 30.0116 | 0 | 30.0116 | 31.1142 | 0 | 31.1142 | 31.8948 | 0 | 31.8948 | 33.261 | 0 | 33.261 | 34.6812 | 0 | 34.6812 | 34.6812 | 0 | 34.6812 | 34.6812 | 0 | 34.6812 | 34.6812 | 0 | 34.6812 | 34.6812 | 0 | 34.6812
|  | 24.0672 | 0 | 24.0672 | 24.4623 | 0 | 24.4623 | 25.0356 | 0 | 25.0356 | 25.7761 | 0 | 25.7761 | 26.5794 | 0 | 26.5794 | 26.8492 | 0 | 26.8492 | 27.618 | 0 | 27.618 | 28.6327 | 0 | 28.6327 | 29.3511 | 0 | 29.3511 | 30.6083 | 0 | 30.6083 | 31.9153 | 0 | 31.9153 | 31.9153 | 0 | 31.9153 | 31.9153 | 0 | 31.9153 | 31.9153 | 0 | 31.9153 | 31.9153 | 0 | 31.9153
|  | 22.7706 | 0 | 22.7706 | 23.1443 | 0 | 23.1443 | 23.6868 | 0 | 23.6868 | 24.3874 | 0 | 24.3874 | 25.1474 | 0 | 25.1474 | 25.4027 | 0 | 25.4027 | 26.1301 | 0 | 26.1301 | 27.0901 | 0 | 27.0901 | 27.7698 | 0 | 27.7698 | 28.9593 | 0 | 28.9593 | 30.1958 | 0 | 30.1958 | 30.1958 | 0 | 30.1958 | 30.1958 | 0 | 30.1958 | 30.1958 | 0 | 30.1958 | 30.1958 | 0 | 30.1958
|  | 21.0418 | 0 | 21.0418 | 21.3872 | 0 | 21.3872 | 21.8885 | 0 | 21.8885 | 22.5358 | 0 | 22.5358 | 23.2382 | 0 | 23.2382 | 23.4741 | 0 | 23.4741 | 24.1463 | 0 | 24.1463 | 25.0334 | 0 | 25.0334 | 25.6614 | 0 | 25.6614 | 26.7606 | 0 | 26.7606 | 27.9033 | 0 | 27.9033 | 27.9033 | 0 | 27.9033 | 27.9033 | 0 | 27.9033 | 27.9033 | 0 | 27.9033 | 27.9033 | 0 | 27.9033
|  | 19.7129 | 0 | 19.7129 | 20.0365 | 0 | 20.0365 | 20.5061 | 0 | 20.5061 | 21.1126 | 0 | 21.1126 | 21.7706 | 0 | 21.7706 | 21.9916 | 0 | 21.9916 | 22.6213 | 0 | 22.6213 | 23.4524 | 0 | 23.4524 | 24.0408 | 0 | 24.0408 | 25.0705 | 0 | 25.0705 | 26.141 | 0 | 26.141 | 26.141 | 0 | 26.141 | 26.141 | 0 | 26.141 | 26.141 | 0 | 26.141 | 26.141 | 0 | 26.141
|  | 18.4119 | 0 | 18.4119 | 18.7141 | 0 | 18.7141 | 19.1527 | 0 | 19.1527 | 19.7192 | 0 | 19.7192 | 20.3337 | 0 | 20.3337 | 20.5401 | 0 | 20.5401 | 21.1283 | 0 | 21.1283 | 21.9046 | 0 | 21.9046 | 22.4541 | 0 | 22.4541 | 23.4159 | 0 | 23.4159 | 24.4157 | 0 | 24.4157 | 24.4157 | 0 | 24.4157 | 24.4157 | 0 | 24.4157 | 24.4157 | 0 | 24.4157 | 24.4157 | 0 | 24.4157
|  | 16.4678 | 0 | 16.4678 | 16.7381 | 0 | 16.7381 | 17.1304 | 0 | 17.1304 | 17.6371 | 0 | 17.6371 | 18.1868 | 0 | 18.1868 | 18.3714 | 0 | 18.3714 | 18.8974 | 0 | 18.8974 | 19.5917 | 0 | 19.5917 | 20.0832 | 0 | 20.0832 | 20.9435 | 0 | 20.9435 | 21.8378 | 0 | 21.8378 | 21.8378 | 0 | 21.8378 | 21.8378 | 0 | 21.8378 | 21.8378 | 0 | 21.8378 | 21.8378 | 0 | 21.8378
|  | 15.3113 | 0 | 15.3113 | 15.5626 | 0 | 15.5626 | 15.9274 | 0 | 15.9274 | 16.3984 | 0 | 16.3984 | 16.9095 | 0 | 16.9095 | 17.0812 | 0 | 17.0812 | 17.5703 | 0 | 17.5703 | 18.2158 | 0 | 18.2158 | 18.6728 | 0 | 18.6728 | 19.4727 | 0 | 19.4727 | 20.3041 | 0 | 20.3041 | 20.3041 | 0 | 20.3041 | 20.3041 | 0 | 20.3041 | 20.3041 | 0 | 20.3041 | 20.3041 | 0 | 20.3041
|  | 13.7852 | 0 | 13.7852 | 14.0115 | 0 | 14.0115 | 14.3399 | 0 | 14.3399 | 14.764 | 0 | 14.764 | 15.2241 | 0 | 15.2241 | 15.3786 | 0 | 15.3786 | 15.819 | 0 | 15.819 | 16.4002 | 0 | 16.4002 | 16.8117 | 0 | 16.8117 | 17.5318 | 0 | 17.5318 | 18.2804 | 0 | 18.2804 | 18.2804 | 0 | 18.2804 | 18.2804 | 0 | 18.2804 | 18.2804 | 0 | 18.2804 | 18.2804 | 0 | 18.2804
|  | 12.7995 | 0 | 12.7995 | 13.0096 | 0 | 13.0096 | 13.3145 | 0 | 13.3145 | 13.7083 | 0 | 13.7083 | 14.1355 | 0 | 14.1355 | 14.279 | 0 | 14.279 | 14.6879 | 0 | 14.6879 | 15.2275 | 0 | 15.2275 | 15.6095 | 0 | 15.6095 | 16.2782 | 0 | 16.2782 | 16.9732 | 0 | 16.9732 | 16.9732 | 0 | 16.9732 | 16.9732 | 0 | 16.9732 | 16.9732 | 0 | 16.9732 | 16.9732 | 0 | 16.9732
|  | 12.4586 | 0 | 12.4586 | 12.6631 | 0 | 12.6631 | 12.9599 | 0 | 12.9599 | 13.3432 | 0 | 13.3432 | 13.7591 | 0 | 13.7591 | 13.8987 | 0 | 13.8987 | 14.2967 | 0 | 14.2967 | 14.822 | 0 | 14.822 | 15.1938 | 0 | 15.1938 | 15.8447 | 0 | 15.8447 | 16.5212 | 0 | 16.5212 | 16.5212 | 0 | 16.5212 | 16.5212 | 0 | 16.5212 | 16.5212 | 0 | 16.5212 | 16.5212 | 0 | 16.5212
|  | 12.847 | 0 | 12.847 | 13.0579 | 0 | 13.0579 | 13.364 | 0 | 13.364 | 13.7592 | 0 | 13.7592 | 14.188 | 0 | 14.188 | 14.332 | 0 | 14.332 | 14.7424 | 0 | 14.7424 | 15.2841 | 0 | 15.2841 | 15.6675 | 0 | 15.6675 | 16.3386 | 0 | 16.3386 | 17.0363 | 0 | 17.0363 | 17.0363 | 0 | 17.0363 | 17.0363 | 0 | 17.0363 | 17.0363 | 0 | 17.0363 | 17.0363 | 0 | 17.0363
|  | 13.7217 | 0 | 13.7217 | 13.947 | 0 | 13.947 | 14.2739 | 0 | 14.2739 | 14.696 | 0 | 14.696 | 15.154 | 0 | 15.154 | 15.3079 | 0 | 15.3079 | 15.7462 | 0 | 15.7462 | 16.3247 | 0 | 16.3247 | 16.7343 | 0 | 16.7343 | 17.4511 | 0 | 17.4511 | 18.1962 | 0 | 18.1962 | 18.1962 | 0 | 18.1962 | 18.1962 | 0 | 18.1962 | 18.1962 | 0 | 18.1962 | 18.1962 | 0 | 18.1962
|  | 15.7534 | 0 | 15.7534 | 16.0119 | 0 | 16.0119 | 16.3872 | 0 | 16.3872 | 16.8719 | 0 | 16.8719 | 17.3977 | 0 | 17.3977 | 17.5743 | 0 | 17.5743 | 18.0776 | 0 | 18.0776 | 18.7417 | 0 | 18.7417 | 19.2119 | 0 | 19.2119 | 20.0349 | 0 | 20.0349 | 20.8903 | 0 | 20.8903 | 20.8903 | 0 | 20.8903 | 20.8903 | 0 | 20.8903 | 20.8903 | 0 | 20.8903 | 20.8903 | 0 | 20.8903
|  | 18.1911 | 0 | 18.1911 | 18.4897 | 0 | 18.4897 | 18.9231 | 0 | 18.9231 | 19.4828 | 0 | 19.4828 | 20.09 | 0 | 20.09 | 20.2939 | 0 | 20.2939 | 20.875 | 0 | 20.875 | 21.642 | 0 | 21.642 | 22.1849 | 0 | 22.1849 | 23.1352 | 0 | 23.1352 | 24.1231 | 0 | 24.1231 | 24.1231 | 0 | 24.1231 | 24.1231 | 0 | 24.1231 | 24.1231 | 0 | 24.1231 | 24.1231 | 0 | 24.1231
|  | 18.6518 | 0 | 18.6518 | 18.9579 | 0 | 18.9579 | 19.4023 | 0 | 19.4023 | 19.9761 | 0 | 19.9761 | 20.5987 | 0 | 20.5987 | 20.8078 | 0 | 20.8078 | 21.4036 | 0 | 21.4036 | 22.19 | 0 | 22.19 | 22.7467 | 0 | 22.7467 | 23.7211 | 0 | 23.7211 | 24.7339 | 0 | 24.7339 | 24.7339 | 0 | 24.7339 | 24.7339 | 0 | 24.7339 | 24.7339 | 0 | 24.7339 | 24.7339 | 0 | 24.7339
|  | 19.308 | 0 | 19.308 | 19.6249 | 0 | 19.6249 | 20.0849 | 0 | 20.0849 | 20.6789 | 0 | 20.6789 | 21.3234 | 0 | 21.3234 | 21.5399 | 0 | 21.5399 | 22.1567 | 0 | 22.1567 | 22.9707 | 0 | 22.9707 | 23.547 | 0 | 23.547 | 24.5556 | 0 | 24.5556 | 25.6041 | 0 | 25.6041 | 25.6041 | 0 | 25.6041 | 25.6041 | 0 | 25.6041 | 25.6041 | 0 | 25.6041 | 25.6041 | 0 | 25.6041
|  | 19.8672 | 0 | 19.8672 | 20.1933 | 0 | 20.1933 | 20.6666 | 0 | 20.6666 | 21.2778 | 0 | 21.2778 | 21.941 | 0 | 21.941 | 22.1637 | 0 | 22.1637 | 22.7984 | 0 | 22.7984 | 23.636 | 0 | 23.636 | 24.2289 | 0 | 24.2289 | 25.2668 | 0 | 25.2668 | 26.3457 | 0 | 26.3457 | 26.3457 | 0 | 26.3457 | 26.3457 | 0 | 26.3457 | 26.3457 | 0 | 26.3457 | 26.3457 | 0 | 26.3457
|  | 19.4653 | 0 | 19.4653 | 19.7848 | 0 | 19.7848 | 20.2485 | 0 | 20.2485 | 20.8474 | 0 | 20.8474 | 21.4971 | 0 | 21.4971 | 21.7153 | 0 | 21.7153 | 22.3371 | 0 | 22.3371 | 23.1578 | 0 | 23.1578 | 23.7388 | 0 | 23.7388 | 24.7556 | 0 | 24.7556 | 25.8127 | 0 | 25.8127 | 25.8127 | 0 | 25.8127 | 25.8127 | 0 | 25.8127 | 25.8127 | 0 | 25.8127 | 25.8127 | 0 | 25.8127
|  | 19.4123 | 0 | 19.4123 | 19.731 | 0 | 19.731 | 20.1934 | 0 | 20.1934 | 20.7907 | 0 | 20.7907 | 21.4386 | 0 | 21.4386 | 21.6562 | 0 | 21.6562 | 22.2764 | 0 | 22.2764 | 23.0948 | 0 | 23.0948 | 23.6742 | 0 | 23.6742 | 24.6883 | 0 | 24.6883 | 25.7424 | 0 | 25.7424 | 25.7424 | 0 | 25.7424 | 25.7424 | 0 | 25.7424 | 25.7424 | 0 | 25.7424 | 25.7424 | 0 | 25.7424
|  | 19.562 | 0 | 19.562 | 19.8831 | 0 | 19.8831 | 20.3492 | 0 | 20.3492 | 20.951 | 0 | 20.951 | 21.604 | 0 | 21.604 | 21.8233 | 0 | 21.8233 | 22.4482 | 0 | 22.4482 | 23.2729 | 0 | 23.2729 | 23.8568 | 0 | 23.8568 | 24.8787 | 0 | 24.8787 | 25.941 | 0 | 25.941 | 25.941 | 0 | 25.941 | 25.941 | 0 | 25.941 | 25.941 | 0 | 25.941 | 25.941 | 0 | 25.941
|  | 21.111 | 0 | 21.111 | 21.4575 | 0 | 21.4575 | 21.9605 | 0 | 21.9605 | 22.61 | 0 | 22.61 | 23.3146 | 0 | 23.3146 | 23.5513 | 0 | 23.5513 | 24.2257 | 0 | 24.2257 | 25.1157 | 0 | 25.1157 | 25.7458 | 0 | 25.7458 | 26.8486 | 0 | 26.8486 | 27.9951 | 0 | 27.9951 | 27.9951 | 0 | 27.9951 | 27.9951 | 0 | 27.9951 | 27.9951 | 0 | 27.9951 | 27.9951 | 0 | 27.9951
|  | 24.6607 | 0 | 24.6607 | 25.0655 | 0 | 25.0655 | 25.653 | 0 | 25.653 | 26.4117 | 0 | 26.4117 | 27.2349 | 0 | 27.2349 | 27.5113 | 0 | 27.5113 | 28.2991 | 0 | 28.2991 | 29.3388 | 0 | 29.3388 | 30.0749 | 0 | 30.0749 | 31.3631 | 0 | 31.3631 | 32.7023 | 0 | 32.7023 | 32.7023 | 0 | 32.7023 | 32.7023 | 0 | 32.7023 | 32.7023 | 0 | 32.7023 | 32.7023 | 0 | 32.7023
|  | 29.3043 | 0 | 29.3043 | 29.7853 | 0 | 29.7853 | 30.4834 | 0 | 30.4834 | 31.385 | 0 | 31.385 | 32.3631 | 0 | 32.3631 | 32.6916 | 0 | 32.6916 | 33.6278 | 0 | 33.6278 | 34.8633 | 0 | 34.8633 | 35.7379 | 0 | 35.7379 | 37.2687 | 0 | 37.2687 | 38.8601 | 0 | 38.8601 | 38.8601 | 0 | 38.8601 | 38.8601 | 0 | 38.8601 | 38.8601 | 0 | 38.8601 | 38.8601 | 0 | 38.8601
|  | 28.934 | 0 | 28.934 | 29.409 | 0 | 29.409 | 30.0983 | 0 | 30.0983 | 30.9884 | 0 | 30.9884 | 31.9542 | 0 | 31.9542 | 32.2786 | 0 | 32.2786 | 33.2029 | 0 | 33.2029 | 34.4228 | 0 | 34.4228 | 35.2864 | 0 | 35.2864 | 36.7978 | 0 | 36.7978 | 38.3691 | 0 | 38.3691 | 38.3691 | 0 | 38.3691 | 38.3691 | 0 | 38.3691 | 38.3691 | 0 | 38.3691 | 38.3691 | 0 | 38.3691
|  | 26.6218 | 0 | 26.6218 | 27.0588 | 0 | 27.0588 | 27.693 | 0 | 27.693 | 28.512 | 0 | 28.512 | 29.4006 | 0 | 29.4006 | 29.6991 | 0 | 29.6991 | 30.5495 | 0 | 30.5495 | 31.6719 | 0 | 31.6719 | 32.4665 | 0 | 32.4665 | 33.8572 | 0 | 33.8572 | 35.3028 | 0 | 35.3028 | 35.3028 | 0 | 35.3028 | 35.3028 | 0 | 35.3028 | 35.3028 | 0 | 35.3028 | 35.3028 | 0 | 35.3028
|  | 24.8533 | 0 | 24.8533 | 25.2613 | 0 | 25.2613 | 25.8534 | 0 | 25.8534 | 26.618 | 0 | 26.618 | 27.4476 | 0 | 27.4476 | 27.7262 | 0 | 27.7262 | 28.5201 | 0 | 28.5201 | 29.568 | 0 | 29.568 | 30.3098 | 0 | 30.3098 | 31.6081 | 0 | 31.6081 | 32.9577 | 0 | 32.9577 | 32.9577 | 0 | 32.9577 | 32.9577 | 0 | 32.9577 | 32.9577 | 0 | 32.9577 | 32.9577 | 0 | 32.9577
|  | 21.4129 | 0 | 21.4129 | 21.7644 | 0 | 21.7644 | 22.2745 | 0 | 22.2745 | 22.9333 | 0 | 22.9333 | 23.6481 | 0 | 23.6481 | 23.8881 | 0 | 23.8881 | 24.5721 | 0 | 24.5721 | 25.4749 | 0 | 25.4749 | 26.114 | 0 | 26.114 | 27.2326 | 0 | 27.2326 | 28.3954 | 0 | 28.3954 | 28.3954 | 0 | 28.3954 | 28.3954 | 0 | 28.3954 | 28.3954 | 0 | 28.3954 | 28.3954 | 0 | 28.3954
|  | 17.9649 | 0 | 17.9649 | 18.2598 | 0 | 18.2598 | 18.6878 | 0 | 18.6878 | 19.2405 | 0 | 19.2405 | 19.8402 | 0 | 19.8402 | 20.0415 | 0 | 20.0415 | 20.6154 | 0 | 20.6154 | 21.3728 | 0 | 21.3728 | 21.909 | 0 | 21.909 | 22.8475 | 0 | 22.8475 | 23.8231 | 0 | 23.8231 | 23.8231 | 0 | 23.8231 | 23.8231 | 0 | 23.8231 | 23.8231 | 0 | 23.8231 | 23.8231 | 0 | 23.8231
|  | 16.2319 | 0 | 16.2319 | 16.4983 | 0 | 16.4983 | 16.885 | 0 | 16.885 | 17.3844 | 0 | 17.3844 | 17.9262 | 0 | 17.9262 | 18.1082 | 0 | 18.1082 | 18.6267 | 0 | 18.6267 | 19.3111 | 0 | 19.3111 | 19.7955 | 0 | 19.7955 | 20.6435 | 0 | 20.6435 | 21.5249 | 0 | 21.5249 | 21.5249 | 0 | 21.5249 | 21.5249 | 0 | 21.5249 | 21.5249 | 0 | 21.5249 | 21.5249 | 0 | 21.5249
|  | 14.8277 | 0 | 14.8277 | 15.0711 | 0 | 15.0711 | 15.4244 | 0 | 15.4244 | 15.8805 | 0 | 15.8805 | 16.3755 | 0 | 16.3755 | 16.5417 | 0 | 16.5417 | 17.0154 | 0 | 17.0154 | 17.6405 | 0 | 17.6405 | 18.0831 | 0 | 18.0831 | 18.8577 | 0 | 18.8577 | 19.6629 | 0 | 19.6629 | 19.6629 | 0 | 19.6629 | 19.6629 | 0 | 19.6629 | 19.6629 | 0 | 19.6629 | 19.6629 | 0 | 19.6629
|  | 14.2128 | 0 | 14.2128 | 14.4461 | 0 | 14.4461 | 14.7847 | 0 | 14.7847 | 15.222 | 0 | 15.222 | 15.6964 | 0 | 15.6964 | 15.8557 | 0 | 15.8557 | 16.3098 | 0 | 16.3098 | 16.909 | 0 | 16.909 | 17.3332 | 0 | 17.3332 | 18.0756 | 0 | 18.0756 | 18.8475 | 0 | 18.8475 | 18.8475 | 0 | 18.8475 | 18.8475 | 0 | 18.8475 | 18.8475 | 0 | 18.8475 | 18.8475 | 0 | 18.8475
|  | 13.1397 | 0 | 13.1397 | 13.3554 | 0 | 13.3554 | 13.6684 | 0 | 13.6684 | 14.0726 | 0 | 14.0726 | 14.5112 | 0 | 14.5112 | 14.6585 | 0 | 14.6585 | 15.0783 | 0 | 15.0783 | 15.6323 | 0 | 15.6323 | 16.0244 | 0 | 16.0244 | 16.7108 | 0 | 16.7108 | 17.4244 | 0 | 17.4244 | 17.4244 | 0 | 17.4244 | 17.4244 | 0 | 17.4244 | 17.4244 | 0 | 17.4244 | 17.4244 | 0 | 17.4244
|  | 12.5446 | 0 | 12.5446 | 12.7505 | 0 | 12.7505 | 13.0494 | 0 | 13.0494 | 13.4353 | 0 | 13.4353 | 13.854 | 0 | 13.854 | 13.9947 | 0 | 13.9947 | 14.3954 | 0 | 14.3954 | 14.9243 | 0 | 14.9243 | 15.2987 | 0 | 15.2987 | 15.954 | 0 | 15.954 | 16.6353 | 0 | 16.6353 | 16.6353 | 0 | 16.6353 | 16.6353 | 0 | 16.6353 | 16.6353 | 0 | 16.6353 | 16.6353 | 0 | 16.6353
|  | 12.7227 | 0 | 12.7227 | 12.9315 | 0 | 12.9315 | 13.2346 | 0 | 13.2346 | 13.626 | 0 | 13.626 | 14.0507 | 0 | 14.0507 | 14.1933 | 0 | 14.1933 | 14.5997 | 0 | 14.5997 | 15.1361 | 0 | 15.1361 | 15.5159 | 0 | 15.5159 | 16.1805 | 0 | 16.1805 | 16.8714 | 0 | 16.8714 | 16.8714 | 0 | 16.8714 | 16.8714 | 0 | 16.8714 | 16.8714 | 0 | 16.8714 | 16.8714 | 0 | 16.8714
|  | 14.4883 | 0 | 14.4883 | 14.7261 | 0 | 14.7261 | 15.0713 | 0 | 15.0713 | 15.517 | 0 | 15.517 | 16.0006 | 0 | 16.0006 | 16.1631 | 0 | 16.1631 | 16.6259 | 0 | 16.6259 | 17.2367 | 0 | 17.2367 | 17.6692 | 0 | 17.6692 | 18.426 | 0 | 18.426 | 19.2128 | 0 | 19.2128 | 19.2128 | 0 | 19.2128 | 19.2128 | 0 | 19.2128 | 19.2128 | 0 | 19.2128 | 19.2128 | 0 | 19.2128
|  | 18.0794 | 0 | 18.0794 | 18.3762 | 0 | 18.3762 | 18.8069 | 0 | 18.8069 | 19.3631 | 0 | 19.3631 | 19.9666 | 0 | 19.9666 | 20.1693 | 0 | 20.1693 | 20.7468 | 0 | 20.7468 | 21.509 | 0 | 21.509 | 22.0487 | 0 | 22.0487 | 22.9931 | 0 | 22.9931 | 23.9749 | 0 | 23.9749 | 23.9749 | 0 | 23.9749 | 23.9749 | 0 | 23.9749 | 23.9749 | 0 | 23.9749 | 23.9749 | 0 | 23.9749
|  | 20.1452 | 0 | 20.1452 | 20.4759 | 0 | 20.4759 | 20.9558 | 0 | 20.9558 | 21.5756 | 0 | 21.5756 | 22.248 | 0 | 22.248 | 22.4738 | 0 | 22.4738 | 23.1174 | 0 | 23.1174 | 23.9667 | 0 | 23.9667 | 24.568 | 0 | 24.568 | 25.6203 | 0 | 25.6203 | 26.7143 | 0 | 26.7143 | 26.7143 | 0 | 26.7143 | 26.7143 | 0 | 26.7143 | 26.7143 | 0 | 26.7143 | 26.7143 | 0 | 26.7143
|  | 19.0599 | 0 | 19.0599 | 19.3728 | 0 | 19.3728 | 19.8268 | 0 | 19.8268 | 20.4132 | 0 | 20.4132 | 21.0494 | 0 | 21.0494 | 21.2631 | 0 | 21.2631 | 21.872 | 0 | 21.872 | 22.6755 | 0 | 22.6755 | 23.2444 | 0 | 23.2444 | 24.2401 | 0 | 24.2401 | 25.2751 | 0 | 25.2751 | 25.2751 | 0 | 25.2751 | 25.2751 | 0 | 25.2751 | 25.2751 | 0 | 25.2751 | 25.2751 | 0 | 25.2751
|  | 18.6578 | 0 | 18.6578 | 18.964 | 0 | 18.964 | 19.4085 | 0 | 19.4085 | 19.9825 | 0 | 19.9825 | 20.6053 | 0 | 20.6053 | 20.8145 | 0 | 20.8145 | 21.4105 | 0 | 21.4105 | 22.1971 | 0 | 22.1971 | 22.754 | 0 | 22.754 | 23.7287 | 0 | 23.7287 | 24.7418 | 0 | 24.7418 | 24.7418 | 0 | 24.7418 | 24.7418 | 0 | 24.7418 | 24.7418 | 0 | 24.7418 | 24.7418 | 0 | 24.7418
|  | 18.4944 | 0 | 18.4944 | 18.798 | 0 | 18.798 | 19.2386 | 0 | 19.2386 | 19.8076 | 0 | 19.8076 | 20.4249 | 0 | 20.4249 | 20.6322 | 0 | 20.6322 | 21.223 | 0 | 21.223 | 22.0028 | 0 | 22.0028 | 22.5548 | 0 | 22.5548 | 23.5209 | 0 | 23.5209 | 24.5252 | 0 | 24.5252 | 24.5252 | 0 | 24.5252 | 24.5252 | 0 | 24.5252 | 24.5252 | 0 | 24.5252 | 24.5252 | 0 | 24.5252
|  | 18.0497 | 0 | 18.0497 | 18.346 | 0 | 18.346 | 18.776 | 0 | 18.776 | 19.3313 | 0 | 19.3313 | 19.9338 | 0 | 19.9338 | 20.1362 | 0 | 20.1362 | 20.7128 | 0 | 20.7128 | 21.4737 | 0 | 21.4737 | 22.0125 | 0 | 22.0125 | 22.9554 | 0 | 22.9554 | 23.9355 | 0 | 23.9355 | 23.9355 | 0 | 23.9355 | 23.9355 | 0 | 23.9355 | 23.9355 | 0 | 23.9355 | 23.9355 | 0 | 23.9355
|  | 18.3078 | 0 | 18.3078 | 18.6083 | 0 | 18.6083 | 19.0444 | 0 | 19.0444 | 19.6077 | 0 | 19.6077 | 20.2188 | 0 | 20.2188 | 20.424 | 0 | 20.424 | 21.0089 | 0 | 21.0089 | 21.7807 | 0 | 21.7807 | 22.3272 | 0 | 22.3272 | 23.2835 | 0 | 23.2835 | 24.2777 | 0 | 24.2777 | 24.2777 | 0 | 24.2777 | 24.2777 | 0 | 24.2777 | 24.2777 | 0 | 24.2777 | 24.2777 | 0 | 24.2777
|  | 19.164 | 0 | 19.164 | 19.4786 | 0 | 19.4786 | 19.9352 | 0 | 19.9352 | 20.5247 | 0 | 20.5247 | 21.1644 | 0 | 21.1644 | 21.3793 | 0 | 21.3793 | 21.9915 | 0 | 21.9915 | 22.7994 | 0 | 22.7994 | 23.3714 | 0 | 23.3714 | 24.3725 | 0 | 24.3725 | 25.4132 | 0 | 25.4132 | 25.4132 | 0 | 25.4132 | 25.4132 | 0 | 25.4132 | 25.4132 | 0 | 25.4132 | 25.4132 | 0 | 25.4132
|  | 19.2742 | 0 | 19.2742 | 19.5905 | 0 | 19.5905 | 20.0497 | 0 | 20.0497 | 20.6427 | 0 | 20.6427 | 21.286 | 0 | 21.286 | 21.5021 | 0 | 21.5021 | 22.1178 | 0 | 22.1178 | 22.9304 | 0 | 22.9304 | 23.5057 | 0 | 23.5057 | 24.5126 | 0 | 24.5126 | 25.5592 | 0 | 25.5592 | 25.5592 | 0 | 25.5592 | 25.5592 | 0 | 25.5592 | 25.5592 | 0 | 25.5592 | 25.5592 | 0 | 25.5592
|  | 20.8682 | 0 | 20.8682 | 21.2108 | 0 | 21.2108 | 21.7079 | 0 | 21.7079 | 22.3499 | 0 | 22.3499 | 23.0465 | 0 | 23.0465 | 23.2804 | 0 | 23.2804 | 23.9471 | 0 | 23.9471 | 24.8269 | 0 | 24.8269 | 25.4497 | 0 | 25.4497 | 26.5399 | 0 | 26.5399 | 27.6731 | 0 | 27.6731 | 27.6731 | 0 | 27.6731 | 27.6731 | 0 | 27.6731 | 27.6731 | 0 | 27.6731 | 27.6731 | 0 | 27.6731
|  | 24.4675 | 0 | 24.4675 | 24.8691 | 0 | 24.8691 | 25.452 | 0 | 25.452 | 26.2048 | 0 | 26.2048 | 27.0215 | 0 | 27.0215 | 27.2958 | 0 | 27.2958 | 28.0774 | 0 | 28.0774 | 29.1089 | 0 | 29.1089 | 29.8392 | 0 | 29.8392 | 31.1174 | 0 | 31.1174 | 32.4461 | 0 | 32.4461 | 32.4461 | 0 | 32.4461 | 32.4461 | 0 | 32.4461 | 32.4461 | 0 | 32.4461 | 32.4461 | 0 | 32.4461
|  | 29.8955 | 0 | 29.8955 | 30.3862 | 0 | 30.3862 | 31.0985 | 0 | 31.0985 | 32.0182 | 0 | 32.0182 | 33.0161 | 0 | 33.0161 | 33.3512 | 0 | 33.3512 | 34.3062 | 0 | 34.3062 | 35.5667 | 0 | 35.5667 | 36.459 | 0 | 36.459 | 38.0207 | 0 | 38.0207 | 39.6441 | 0 | 39.6441 | 39.6441 | 0 | 39.6441 | 39.6441 | 0 | 39.6441 | 39.6441 | 0 | 39.6441 | 39.6441 | 0 | 39.6441
|  | 29.5234 | 0 | 29.5234 | 30.008 | 0 | 30.008 | 30.7114 | 0 | 30.7114 | 31.6197 | 0 | 31.6197 | 32.6052 | 0 | 32.6052 | 32.9361 | 0 | 32.9361 | 33.8792 | 0 | 33.8792 | 35.124 | 0 | 35.124 | 36.0052 | 0 | 36.0052 | 37.5474 | 0 | 37.5474 | 39.1507 | 0 | 39.1507 | 39.1507 | 0 | 39.1507 | 39.1507 | 0 | 39.1507 | 39.1507 | 0 | 39.1507 | 39.1507 | 0 | 39.1507
|  | 27.2889 | 0 | 27.2889 | 27.7368 | 0 | 27.7368 | 28.3869 | 0 | 28.3869 | 29.2265 | 0 | 29.2265 | 30.1374 | 0 | 30.1374 | 30.4433 | 0 | 30.4433 | 31.315 | 0 | 31.315 | 32.4656 | 0 | 32.4656 | 33.28 | 0 | 33.28 | 34.7056 | 0 | 34.7056 | 36.1875 | 0 | 36.1875 | 36.1875 | 0 | 36.1875 | 36.1875 | 0 | 36.1875 | 36.1875 | 0 | 36.1875 | 36.1875 | 0 | 36.1875
|  | 25.4522 | 0 | 25.4522 | 25.87 | 0 | 25.87 | 26.4764 | 0 | 26.4764 | 27.2594 | 0 | 27.2594 | 28.109 | 0 | 28.109 | 28.3943 | 0 | 28.3943 | 29.2074 | 0 | 29.2074 | 30.2805 | 0 | 30.2805 | 31.0401 | 0 | 31.0401 | 32.3697 | 0 | 32.3697 | 33.7519 | 0 | 33.7519 | 33.7519 | 0 | 33.7519 | 33.7519 | 0 | 33.7519 | 33.7519 | 0 | 33.7519 | 33.7519 | 0 | 33.7519
|  | 21.8732 | 0 | 21.8732 | 22.2323 | 0 | 22.2323 | 22.7534 | 0 | 22.7534 | 23.4263 | 0 | 23.4263 | 24.1564 | 0 | 24.1564 | 24.4016 | 0 | 24.4016 | 25.1004 | 0 | 25.1004 | 26.0226 | 0 | 26.0226 | 26.6754 | 0 | 26.6754 | 27.818 | 0 | 27.818 | 29.0059 | 0 | 29.0059 | 29.0059 | 0 | 29.0059 | 29.0059 | 0 | 29.0059 | 29.0059 | 0 | 29.0059 | 29.0059 | 0 | 29.0059
|  | 18.4896 | 0 | 18.4896 | 18.7931 | 0 | 18.7931 | 19.2336 | 0 | 19.2336 | 19.8024 | 0 | 19.8024 | 20.4196 | 0 | 20.4196 | 20.6269 | 0 | 20.6269 | 21.2175 | 0 | 21.2175 | 21.997 | 0 | 21.997 | 22.5489 | 0 | 22.5489 | 23.5148 | 0 | 23.5148 | 24.5188 | 0 | 24.5188 | 24.5188 | 0 | 24.5188 | 24.5188 | 0 | 24.5188 | 24.5188 | 0 | 24.5188 | 24.5188 | 0 | 24.5188
|  | 16.4406 | 0 | 16.4406 | 16.7104 | 0 | 16.7104 | 17.1021 | 0 | 17.1021 | 17.6079 | 0 | 17.6079 | 18.1567 | 0 | 18.1567 | 18.341 | 0 | 18.341 | 18.8662 | 0 | 18.8662 | 19.5593 | 0 | 19.5593 | 20.05 | 0 | 20.05 | 20.9088 | 0 | 20.9088 | 21.8016 | 0 | 21.8016 | 21.8016 | 0 | 21.8016 | 21.8016 | 0 | 21.8016 | 21.8016 | 0 | 21.8016 | 21.8016 | 0 | 21.8016
|  | 15.1022 | 0 | 15.1022 | 15.3501 | 0 | 15.3501 | 15.7099 | 0 | 15.7099 | 16.1745 | 0 | 16.1745 | 16.6786 | 0 | 16.6786 | 16.8479 | 0 | 16.8479 | 17.3303 | 0 | 17.3303 | 17.967 | 0 | 17.967 | 18.4178 | 0 | 18.4178 | 19.2067 | 0 | 19.2067 | 20.0268 | 0 | 20.0268 | 20.0268 | 0 | 20.0268 | 20.0268 | 0 | 20.0268 | 20.0268 | 0 | 20.0268 | 20.0268 | 0 | 20.0268
|  | 14.6104 | 0 | 14.6104 | 14.8502 | 0 | 14.8502 | 15.1983 | 0 | 15.1983 | 15.6478 | 0 | 15.6478 | 16.1355 | 0 | 16.1355 | 16.2993 | 0 | 16.2993 | 16.766 | 0 | 16.766 | 17.382 | 0 | 17.382 | 17.818 | 0 | 17.818 | 18.5813 | 0 | 18.5813 | 19.3747 | 0 | 19.3747 | 19.3747 | 0 | 19.3747 | 19.3747 | 0 | 19.3747 | 19.3747 | 0 | 19.3747 | 19.3747 | 0 | 19.3747
|  | 13.0656 | 0 | 13.0656 | 13.28 | 0 | 13.28 | 13.5913 | 0 | 13.5913 | 13.9933 | 0 | 13.9933 | 14.4294 | 0 | 14.4294 | 14.5759 | 0 | 14.5759 | 14.9932 | 0 | 14.9932 | 15.5441 | 0 | 15.5441 | 15.9341 | 0 | 15.9341 | 16.6166 | 0 | 16.6166 | 17.3261 | 0 | 17.3261 | 17.3261 | 0 | 17.3261 | 17.3261 | 0 | 17.3261 | 17.3261 | 0 | 17.3261 | 17.3261 | 0 | 17.3261
|  | 12.4954 | 0 | 12.4954 | 12.7005 | 0 | 12.7005 | 12.9982 | 0 | 12.9982 | 13.3826 | 0 | 13.3826 | 13.7997 | 0 | 13.7997 | 13.9397 | 0 | 13.9397 | 14.3389 | 0 | 14.3389 | 14.8657 | 0 | 14.8657 | 15.2387 | 0 | 15.2387 | 15.8914 | 0 | 15.8914 | 16.57 | 0 | 16.57 | 16.57 | 0 | 16.57 | 16.57 | 0 | 16.57 | 16.57 | 0 | 16.57 | 16.57 | 0 | 16.57
|  | 12.9451 | 0 | 12.9451 | 13.1576 | 0 | 13.1576 | 13.466 | 0 | 13.466 | 13.8643 | 0 | 13.8643 | 14.2964 | 0 | 14.2964 | 14.4415 | 0 | 14.4415 | 14.855 | 0 | 14.855 | 15.4008 | 0 | 15.4008 | 15.7871 | 0 | 15.7871 | 16.4634 | 0 | 16.4634 | 17.1664 | 0 | 17.1664 | 17.1664 | 0 | 17.1664 | 17.1664 | 0 | 17.1664 | 17.1664 | 0 | 17.1664 | 17.1664 | 0 | 17.1664
|  | 15.1395 | 0 | 15.1395 | 15.388 | 0 | 15.388 | 15.7487 | 0 | 15.7487 | 16.2145 | 0 | 16.2145 | 16.7198 | 0 | 16.7198 | 16.8896 | 0 | 16.8896 | 17.3732 | 0 | 17.3732 | 18.0115 | 0 | 18.0115 | 18.4634 | 0 | 18.4634 | 19.2542 | 0 | 19.2542 | 20.0764 | 0 | 20.0764 | 20.0764 | 0 | 20.0764 | 20.0764 | 0 | 20.0764 | 20.0764 | 0 | 20.0764 | 20.0764 | 0 | 20.0764
|  | 18.7917 | 0 | 18.7917 | 19.1001 | 0 | 19.1001 | 19.5478 | 0 | 19.5478 | 20.1259 | 0 | 20.1259 | 20.7532 | 0 | 20.7532 | 20.9638 | 0 | 20.9638 | 21.5641 | 0 | 21.5641 | 22.3564 | 0 | 22.3564 | 22.9173 | 0 | 22.9173 | 23.8989 | 0 | 23.8989 | 24.9194 | 0 | 24.9194 | 24.9194 | 0 | 24.9194 | 24.9194 | 0 | 24.9194 | 24.9194 | 0 | 24.9194 | 24.9194 | 0 | 24.9194
|  | 20.6461 | 0 | 20.6461 | 20.985 | 0 | 20.985 | 21.4769 | 0 | 21.4769 | 22.1121 | 0 | 22.1121 | 22.8012 | 0 | 22.8012 | 23.0327 | 0 | 23.0327 | 23.6922 | 0 | 23.6922 | 24.5627 | 0 | 24.5627 | 25.1789 | 0 | 25.1789 | 26.2574 | 0 | 26.2574 | 27.3786 | 0 | 27.3786 | 27.3786 | 0 | 27.3786 | 27.3786 | 0 | 27.3786 | 27.3786 | 0 | 27.3786 | 27.3786 | 0 | 27.3786
|  | 18.9146 | 0 | 18.9146 | 19.2251 | 0 | 19.2251 | 19.6757 | 0 | 19.6757 | 20.2576 | 0 | 20.2576 | 20.889 | 0 | 20.889 | 21.101 | 0 | 21.101 | 21.7052 | 0 | 21.7052 | 22.5027 | 0 | 22.5027 | 23.0672 | 0 | 23.0672 | 24.0553 | 0 | 24.0553 | 25.0824 | 0 | 25.0824 | 25.0824 | 0 | 25.0824 | 25.0824 | 0 | 25.0824 | 25.0824 | 0 | 25.0824 | 25.0824 | 0 | 25.0824
|  | 18.8 | 0 | 18.8 | 19.1086 | 0 | 19.1086 | 19.5565 | 0 | 19.5565 | 20.1349 | 0 | 20.1349 | 20.7624 | 0 | 20.7624 | 20.9732 | 0 | 20.9732 | 21.5738 | 0 | 21.5738 | 22.3664 | 0 | 22.3664 | 22.9275 | 0 | 22.9275 | 23.9096 | 0 | 23.9096 | 24.9305 | 0 | 24.9305 | 24.9305 | 0 | 24.9305 | 24.9305 | 0 | 24.9305 | 24.9305 | 0 | 24.9305 | 24.9305 | 0 | 24.9305
|  | 18.1636 | 0 | 18.1636 | 18.4618 | 0 | 18.4618 | 18.8945 | 0 | 18.8945 | 19.4533 | 0 | 19.4533 | 20.0596 | 0 | 20.0596 | 20.2632 | 0 | 20.2632 | 20.8435 | 0 | 20.8435 | 21.6093 | 0 | 21.6093 | 22.1514 | 0 | 22.1514 | 23.1002 | 0 | 23.1002 | 24.0866 | 0 | 24.0866 | 24.0866 | 0 | 24.0866 | 24.0866 | 0 | 24.0866 | 24.0866 | 0 | 24.0866 | 24.0866 | 0 | 24.0866
|  | 18.2439 | 0 | 18.2439 | 18.5434 | 0 | 18.5434 | 18.978 | 0 | 18.978 | 19.5393 | 0 | 19.5393 | 20.1483 | 0 | 20.1483 | 20.3528 | 0 | 20.3528 | 20.9356 | 0 | 20.9356 | 21.7047 | 0 | 21.7047 | 22.2493 | 0 | 22.2493 | 23.2023 | 0 | 23.2023 | 24.193 | 0 | 24.193 | 24.193 | 0 | 24.193 | 24.193 | 0 | 24.193 | 24.193 | 0 | 24.193 | 24.193 | 0 | 24.193
|  | 18.2746 | 0 | 18.2746 | 18.5746 | 0 | 18.5746 | 19.01 | 0 | 19.01 | 19.5722 | 0 | 19.5722 | 20.1822 | 0 | 20.1822 | 20.3871 | 0 | 20.3871 | 20.9708 | 0 | 20.9708 | 21.7413 | 0 | 21.7413 | 22.2868 | 0 | 22.2868 | 23.2414 | 0 | 23.2414 | 24.2338 | 0 | 24.2338 | 24.2338 | 0 | 24.2338 | 24.2338 | 0 | 24.2338 | 24.2338 | 0 | 24.2338 | 24.2338 | 0 | 24.2338
|  | 18.295 | 0 | 18.295 | 18.5953 | 0 | 18.5953 | 19.0312 | 0 | 19.0312 | 19.594 | 0 | 19.594 | 20.2047 | 0 | 20.2047 | 20.4098 | 0 | 20.4098 | 20.9942 | 0 | 20.9942 | 21.7656 | 0 | 21.7656 | 22.3116 | 0 | 22.3116 | 23.2673 | 0 | 23.2673 | 24.2608 | 0 | 24.2608 | 24.2608 | 0 | 24.2608 | 24.2608 | 0 | 24.2608 | 24.2608 | 0 | 24.2608 | 24.2608 | 0 | 24.2608
|  | 18.7306 | 0 | 18.7306 | 19.038 | 0 | 19.038 | 19.4843 | 0 | 19.4843 | 20.0605 | 0 | 20.0605 | 20.6857 | 0 | 20.6857 | 20.8957 | 0 | 20.8957 | 21.494 | 0 | 21.494 | 22.2837 | 0 | 22.2837 | 22.8428 | 0 | 22.8428 | 23.8213 | 0 | 23.8213 | 24.8384 | 0 | 24.8384 | 24.8384 | 0 | 24.8384 | 24.8384 | 0 | 24.8384 | 24.8384 | 0 | 24.8384 | 24.8384 | 0 | 24.8384
|  | 20.111 | 0 | 20.111 | 20.4411 | 0 | 20.4411 | 20.9202 | 0 | 20.9202 | 21.539 | 0 | 21.539 | 22.2102 | 0 | 22.2102 | 22.4357 | 0 | 22.4357 | 23.0781 | 0 | 23.0781 | 23.926 | 0 | 23.926 | 24.5263 | 0 | 24.5263 | 25.5769 | 0 | 25.5769 | 26.669 | 0 | 26.669 | 26.669 | 0 | 26.669 | 26.669 | 0 | 26.669 | 26.669 | 0 | 26.669 | 26.669 | 0 | 26.669
|  | 23.2372 | 0 | 23.2372 | 23.6187 | 0 | 23.6187 | 24.1723 | 0 | 24.1723 | 24.8872 | 0 | 24.8872 | 25.6628 | 0 | 25.6628 | 25.9233 | 0 | 25.9233 | 26.6656 | 0 | 26.6656 | 27.6453 | 0 | 27.6453 | 28.3389 | 0 | 28.3389 | 29.5528 | 0 | 29.5528 | 30.8146 | 0 | 30.8146 | 30.8146 | 0 | 30.8146 | 30.8146 | 0 | 30.8146 | 30.8146 | 0 | 30.8146 | 30.8146 | 0 | 30.8146
|  | 29.6274 | 0 | 29.6274 | 30.1137 | 0 | 30.1137 | 30.8196 | 0 | 30.8196 | 31.7311 | 0 | 31.7311 | 32.72 | 0 | 32.72 | 33.0522 | 0 | 33.0522 | 33.9986 | 0 | 33.9986 | 35.2477 | 0 | 35.2477 | 36.132 | 0 | 36.132 | 37.6797 | 0 | 37.6797 | 39.2886 | 0 | 39.2886 | 39.2886 | 0 | 39.2886 | 39.2886 | 0 | 39.2886 | 39.2886 | 0 | 39.2886 | 39.2886 | 0 | 39.2886
|  | 29.2861 | 0 | 29.2861 | 29.7669 | 0 | 29.7669 | 30.4646 | 0 | 30.4646 | 31.3656 | 0 | 31.3656 | 32.3431 | 0 | 32.3431 | 32.6714 | 0 | 32.6714 | 33.607 | 0 | 33.607 | 34.8417 | 0 | 34.8417 | 35.7158 | 0 | 35.7158 | 37.2457 | 0 | 37.2457 | 38.836 | 0 | 38.836 | 38.836 | 0 | 38.836 | 38.836 | 0 | 38.836 | 38.836 | 0 | 38.836 | 38.836 | 0 | 38.836
|  | 27.3003 | 0 | 27.3003 | 27.7484 | 0 | 27.7484 | 28.3988 | 0 | 28.3988 | 29.2387 | 0 | 29.2387 | 30.15 | 0 | 30.15 | 30.456 | 0 | 30.456 | 31.3281 | 0 | 31.3281 | 32.4791 | 0 | 32.4791 | 33.294 | 0 | 33.294 | 34.7201 | 0 | 34.7201 | 36.2026 | 0 | 36.2026 | 36.2026 | 0 | 36.2026 | 36.2026 | 0 | 36.2026 | 36.2026 | 0 | 36.2026 | 36.2026 | 0 | 36.2026
|  | 24.5744 | 0 | 24.5744 | 24.9778 | 0 | 24.9778 | 25.5632 | 0 | 25.5632 | 26.3192 | 0 | 26.3192 | 27.1395 | 0 | 27.1395 | 27.415 | 0 | 27.415 | 28.2 | 0 | 28.2 | 29.2361 | 0 | 29.2361 | 29.9696 | 0 | 29.9696 | 31.2533 | 0 | 31.2533 | 32.5878 | 0 | 32.5878 | 32.5878 | 0 | 32.5878 | 32.5878 | 0 | 32.5878 | 32.5878 | 0 | 32.5878 | 32.5878 | 0 | 32.5878
|  | 21.158 | 0 | 21.158 | 21.5053 | 0 | 21.5053 | 22.0094 | 0 | 22.0094 | 22.6603 | 0 | 22.6603 | 23.3665 | 0 | 23.3665 | 23.6037 | 0 | 23.6037 | 24.2796 | 0 | 24.2796 | 25.1717 | 0 | 25.1717 | 25.8032 | 0 | 25.8032 | 26.9084 | 0 | 26.9084 | 28.0574 | 0 | 28.0574 | 28.0574 | 0 | 28.0574 | 28.0574 | 0 | 28.0574 | 28.0574 | 0 | 28.0574 | 28.0574 | 0 | 28.0574
|  | 17.5653 | 0 | 17.5653 | 17.8536 | 0 | 17.8536 | 18.2721 | 0 | 18.2721 | 18.8125 | 0 | 18.8125 | 19.3988 | 0 | 19.3988 | 19.5957 | 0 | 19.5957 | 20.1569 | 0 | 20.1569 | 20.8974 | 0 | 20.8974 | 21.4217 | 0 | 21.4217 | 22.3393 | 0 | 22.3393 | 23.2932 | 0 | 23.2932 | 23.2932 | 0 | 23.2932 | 23.2932 | 0 | 23.2932 | 23.2932 | 0 | 23.2932 | 23.2932 | 0 | 23.2932
|  | 15.6833 | 0 | 15.6833 | 15.9408 | 0 | 15.9408 | 16.3144 | 0 | 16.3144 | 16.7969 | 0 | 16.7969 | 17.3204 | 0 | 17.3204 | 17.4962 | 0 | 17.4962 | 17.9972 | 0 | 17.9972 | 18.6584 | 0 | 18.6584 | 19.1265 | 0 | 19.1265 | 19.9458 | 0 | 19.9458 | 20.7975 | 0 | 20.7975 | 20.7975 | 0 | 20.7975 | 20.7975 | 0 | 20.7975 | 20.7975 | 0 | 20.7975 | 20.7975 | 0 | 20.7975
|  | 14.099 | 0 | 14.099 | 14.3305 | 0 | 14.3305 | 14.6663 | 0 | 14.6663 | 15.1001 | 0 | 15.1001 | 15.5707 | 0 | 15.5707 | 15.7288 | 0 | 15.7288 | 16.1792 | 0 | 16.1792 | 16.7736 | 0 | 16.7736 | 17.1944 | 0 | 17.1944 | 17.9309 | 0 | 17.9309 | 18.6966 | 0 | 18.6966 | 18.6966 | 0 | 18.6966 | 18.6966 | 0 | 18.6966 | 18.6966 | 0 | 18.6966 | 18.6966 | 0 | 18.6966
|  | 13.6082 | 0 | 13.6082 | 13.8316 | 0 | 13.8316 | 14.1558 | 0 | 14.1558 | 14.5745 | 0 | 14.5745 | 15.0287 | 0 | 15.0287 | 15.1812 | 0 | 15.1812 | 15.616 | 0 | 15.616 | 16.1897 | 0 | 16.1897 | 16.5959 | 0 | 16.5959 | 17.3067 | 0 | 17.3067 | 18.0457 | 0 | 18.0457 | 18.0457 | 0 | 18.0457 | 18.0457 | 0 | 18.0457 | 18.0457 | 0 | 18.0457 | 18.0457 | 0 | 18.0457
|  | 12.2538 | 0 | 12.2538 | 12.455 | 0 | 12.455 | 12.7469 | 0 | 12.7469 | 13.1239 | 0 | 13.1239 | 13.5329 | 0 | 13.5329 | 13.6703 | 0 | 13.6703 | 14.0617 | 0 | 14.0617 | 14.5784 | 0 | 14.5784 | 14.9441 | 0 | 14.9441 | 15.5842 | 0 | 15.5842 | 16.2497 | 0 | 16.2497 | 16.2497 | 0 | 16.2497 | 16.2497 | 0 | 16.2497 | 16.2497 | 0 | 16.2497 | 16.2497 | 0 | 16.2497
|  | 11.9412 | 0 | 11.9412 | 12.1372 | 0 | 12.1372 | 12.4216 | 0 | 12.4216 | 12.789 | 0 | 12.789 | 13.1876 | 0 | 13.1876 | 13.3215 | 0 | 13.3215 | 13.7029 | 0 | 13.7029 | 14.2064 | 0 | 14.2064 | 14.5628 | 0 | 14.5628 | 15.1866 | 0 | 15.1866 | 15.835 | 0 | 15.835 | 15.835 | 0 | 15.835 | 15.835 | 0 | 15.835 | 15.835 | 0 | 15.835 | 15.835 | 0 | 15.835
|  | 12.5412 | 0 | 12.5412 | 12.7471 | 0 | 12.7471 | 13.0459 | 0 | 13.0459 | 13.4317 | 0 | 13.4317 | 13.8503 | 0 | 13.8503 | 13.9909 | 0 | 13.9909 | 14.3916 | 0 | 14.3916 | 14.9203 | 0 | 14.9203 | 15.2946 | 0 | 15.2946 | 15.9498 | 0 | 15.9498 | 16.6308 | 0 | 16.6308 | 16.6308 | 0 | 16.6308 | 16.6308 | 0 | 16.6308 | 16.6308 | 0 | 16.6308 | 16.6308 | 0 | 16.6308
|  | 14.7509 | 0 | 14.7509 | 14.993 | 0 | 14.993 | 15.3444 | 0 | 15.3444 | 15.7983 | 0 | 15.7983 | 16.2906 | 0 | 16.2906 | 16.456 | 0 | 16.456 | 16.9272 | 0 | 16.9272 | 17.5491 | 0 | 17.5491 | 17.9894 | 0 | 17.9894 | 18.76 | 0 | 18.76 | 19.561 | 0 | 19.561 | 19.561 | 0 | 19.561 | 19.561 | 0 | 19.561 | 19.561 | 0 | 19.561 | 19.561 | 0 | 19.561
|  | 17.8771 | 0 | 17.8771 | 18.1705 | 0 | 18.1705 | 18.5964 | 0 | 18.5964 | 19.1464 | 0 | 19.1464 | 19.7431 | 0 | 19.7431 | 19.9436 | 0 | 19.9436 | 20.5146 | 0 | 20.5146 | 21.2683 | 0 | 21.2683 | 21.8019 | 0 | 21.8019 | 22.7358 | 0 | 22.7358 | 23.7066 | 0 | 23.7066 | 23.7066 | 0 | 23.7066 | 23.7066 | 0 | 23.7066 | 23.7066 | 0 | 23.7066 | 23.7066 | 0 | 23.7066
|  | 20.2043 | 0 | 20.2043 | 20.5359 | 0 | 20.5359 | 21.0173 | 0 | 21.0173 | 21.6388 | 0 | 21.6388 | 22.3133 | 0 | 22.3133 | 22.5397 | 0 | 22.5397 | 23.1852 | 0 | 23.1852 | 24.037 | 0 | 24.037 | 24.64 | 0 | 24.64 | 25.6955 | 0 | 25.6955 | 26.7927 | 0 | 26.7927 | 26.7927 | 0 | 26.7927 | 26.7927 | 0 | 26.7927 | 26.7927 | 0 | 26.7927 | 26.7927 | 0 | 26.7927
|  | 18.984 | 0 | 18.984 | 19.2956 | 0 | 19.2956 | 19.7478 | 0 | 19.7478 | 20.3319 | 0 | 20.3319 | 20.9656 | 0 | 20.9656 | 21.1784 | 0 | 21.1784 | 21.7848 | 0 | 21.7848 | 22.5852 | 0 | 22.5852 | 23.1518 | 0 | 23.1518 | 24.1435 | 0 | 24.1435 | 25.1744 | 0 | 25.1744 | 25.1744 | 0 | 25.1744 | 25.1744 | 0 | 25.1744 | 25.1744 | 0 | 25.1744 | 25.1744 | 0 | 25.1744
|  | 18.7598 | 0 | 18.7598 | 19.0677 | 0 | 19.0677 | 19.5147 | 0 | 19.5147 | 20.0918 | 0 | 20.0918 | 20.718 | 0 | 20.718 | 20.9283 | 0 | 20.9283 | 21.5276 | 0 | 21.5276 | 22.3185 | 0 | 22.3185 | 22.8784 | 0 | 22.8784 | 23.8584 | 0 | 23.8584 | 24.8772 | 0 | 24.8772 | 24.8772 | 0 | 24.8772 | 24.8772 | 0 | 24.8772 | 24.8772 | 0 | 24.8772 | 24.8772 | 0 | 24.8772
|  | 18.0882 | 0 | 18.0882 | 18.3851 | 0 | 18.3851 | 18.816 | 0 | 18.816 | 19.3725 | 0 | 19.3725 | 19.9763 | 0 | 19.9763 | 20.179 | 0 | 20.179 | 20.7569 | 0 | 20.7569 | 21.5195 | 0 | 21.5195 | 22.0594 | 0 | 22.0594 | 23.0043 | 0 | 23.0043 | 23.9865 | 0 | 23.9865 | 23.9865 | 0 | 23.9865 | 23.9865 | 0 | 23.9865 | 23.9865 | 0 | 23.9865 | 23.9865 | 0 | 23.9865
|  | 18.1326 | 0 | 18.1326 | 18.4303 | 0 | 18.4303 | 18.8623 | 0 | 18.8623 | 19.4201 | 0 | 19.4201 | 20.0254 | 0 | 20.0254 | 20.2287 | 0 | 20.2287 | 20.8079 | 0 | 20.8079 | 21.5724 | 0 | 21.5724 | 22.1136 | 0 | 22.1136 | 23.0608 | 0 | 23.0608 | 24.0455 | 0 | 24.0455 | 24.0455 | 0 | 24.0455 | 24.0455 | 0 | 24.0455 | 24.0455 | 0 | 24.0455 | 24.0455 | 0 | 24.0455
|  | 18.1488 | 0 | 18.1488 | 18.4467 | 0 | 18.4467 | 18.8791 | 0 | 18.8791 | 19.4374 | 0 | 19.4374 | 20.0432 | 0 | 20.0432 | 20.2467 | 0 | 20.2467 | 20.8264 | 0 | 20.8264 | 21.5916 | 0 | 21.5916 | 22.1333 | 0 | 22.1333 | 23.0814 | 0 | 23.0814 | 24.0669 | 0 | 24.0669 | 24.0669 | 0 | 24.0669 | 24.0669 | 0 | 24.0669 | 24.0669 | 0 | 24.0669 | 24.0669 | 0 | 24.0669
|  | 18.2459 | 0 | 18.2459 | 18.5454 | 0 | 18.5454 | 18.9801 | 0 | 18.9801 | 19.5414 | 0 | 19.5414 | 20.1504 | 0 | 20.1504 | 20.355 | 0 | 20.355 | 20.9378 | 0 | 20.9378 | 21.7071 | 0 | 21.7071 | 22.2517 | 0 | 22.2517 | 23.2048 | 0 | 23.2048 | 24.1957 | 0 | 24.1957 | 24.1957 | 0 | 24.1957 | 24.1957 | 0 | 24.1957 | 24.1957 | 0 | 24.1957 | 24.1957 | 0 | 24.1957
|  | 18.4565 | 0 | 18.4565 | 18.7594 | 0 | 18.7594 | 19.1991 | 0 | 19.1991 | 19.7669 | 0 | 19.7669 | 20.383 | 0 | 20.383 | 20.5899 | 0 | 20.5899 | 21.1795 | 0 | 21.1795 | 21.9576 | 0 | 21.9576 | 22.5085 | 0 | 22.5085 | 23.4726 | 0 | 23.4726 | 24.4749 | 0 | 24.4749 | 24.4749 | 0 | 24.4749 | 24.4749 | 0 | 24.4749 | 24.4749 | 0 | 24.4749 | 24.4749 | 0 | 24.4749
|  | 19.6365 | 0 | 19.6365 | 19.9588 | 0 | 19.9588 | 20.4266 | 0 | 20.4266 | 21.0307 | 0 | 21.0307 | 21.6862 | 0 | 21.6862 | 21.9063 | 0 | 21.9063 | 22.5336 | 0 | 22.5336 | 23.3615 | 0 | 23.3615 | 23.9476 | 0 | 23.9476 | 24.9733 | 0 | 24.9733 | 26.0397 | 0 | 26.0397 | 26.0397 | 0 | 26.0397 | 26.0397 | 0 | 26.0397 | 26.0397 | 0 | 26.0397 | 26.0397 | 0 | 26.0397
|  | 22.8569 | 0 | 22.8569 | 23.2321 | 0 | 23.2321 | 23.7766 | 0 | 23.7766 | 24.4798 | 0 | 24.4798 | 25.2427 | 0 | 25.2427 | 25.499 | 0 | 25.499 | 26.2291 | 0 | 26.2291 | 27.1928 | 0 | 27.1928 | 27.875 | 0 | 27.875 | 29.069 | 0 | 29.069 | 30.3102 | 0 | 30.3102 | 30.3102 | 0 | 30.3102 | 30.3102 | 0 | 30.3102 | 30.3102 | 0 | 30.3102 | 30.3102 | 0 | 30.3102
|  | 28.488 | 0 | 28.488 | 28.9556 | 0 | 28.9556 | 29.6343 | 0 | 29.6343 | 30.5107 | 0 | 30.5107 | 31.4616 | 0 | 31.4616 | 31.781 | 0 | 31.781 | 32.691 | 0 | 32.691 | 33.8921 | 0 | 33.8921 | 34.7424 | 0 | 34.7424 | 36.2306 | 0 | 36.2306 | 37.7776 | 0 | 37.7776 | 37.7776 | 0 | 37.7776 | 37.7776 | 0 | 37.7776 | 37.7776 | 0 | 37.7776 | 37.7776 | 0 | 37.7776
|  | 28.0627 | 0 | 28.0627 | 28.5233 | 0 | 28.5233 | 29.1919 | 0 | 29.1919 | 30.0553 | 0 | 30.0553 | 30.992 | 0 | 30.992 | 31.3066 | 0 | 31.3066 | 32.203 | 0 | 32.203 | 33.3862 | 0 | 33.3862 | 34.2238 | 0 | 34.2238 | 35.6897 | 0 | 35.6897 | 37.2136 | 0 | 37.2136 | 37.2136 | 0 | 37.2136 | 37.2136 | 0 | 37.2136 | 37.2136 | 0 | 37.2136 | 37.2136 | 0 | 37.2136
|  | 26.8571 | 0 | 26.8571 | 27.2979 | 0 | 27.2979 | 27.9377 | 0 | 27.9377 | 28.764 | 0 | 28.764 | 29.6605 | 0 | 29.6605 | 29.9615 | 0 | 29.9615 | 30.8195 | 0 | 30.8195 | 31.9518 | 0 | 31.9518 | 32.7534 | 0 | 32.7534 | 34.1564 | 0 | 34.1564 | 35.6148 | 0 | 35.6148 | 35.6148 | 0 | 35.6148 | 35.6148 | 0 | 35.6148 | 35.6148 | 0 | 35.6148 | 35.6148 | 0 | 35.6148
|  | 25.1346 | 0 | 25.1346 | 25.5472 | 0 | 25.5472 | 26.146 | 0 | 26.146 | 26.9193 | 0 | 26.9193 | 27.7583 | 0 | 27.7583 | 28.04 | 0 | 28.04 | 28.843 | 0 | 28.843 | 29.9026 | 0 | 29.9026 | 30.6528 | 0 | 30.6528 | 31.9658 | 0 | 31.9658 | 33.3308 | 0 | 33.3308 | 33.3308 | 0 | 33.3308 | 33.3308 | 0 | 33.3308 | 33.3308 | 0 | 33.3308 | 33.3308 | 0 | 33.3308
|  | 21.2685 | 0 | 21.2685 | 21.6177 | 0 | 21.6177 | 22.1243 | 0 | 22.1243 | 22.7787 | 0 | 22.7787 | 23.4886 | 0 | 23.4886 | 23.727 | 0 | 23.727 | 24.4065 | 0 | 24.4065 | 25.3032 | 0 | 25.3032 | 25.938 | 0 | 25.938 | 27.049 | 0 | 27.049 | 28.204 | 0 | 28.204 | 28.204 | 0 | 28.204 | 28.204 | 0 | 28.204 | 28.204 | 0 | 28.204 | 28.204 | 0 | 28.204
|  | 18.1215 | 0 | 18.1215 | 18.4189 | 0 | 18.4189 | 18.8506 | 0 | 18.8506 | 19.4082 | 0 | 19.4082 | 20.013 | 0 | 20.013 | 20.2162 | 0 | 20.2162 | 20.7951 | 0 | 20.7951 | 21.5591 | 0 | 21.5591 | 22.1 | 0 | 22.1 | 23.0466 | 0 | 23.0466 | 24.0307 | 0 | 24.0307 | 24.0307 | 0 | 24.0307 | 24.0307 | 0 | 24.0307 | 24.0307 | 0 | 24.0307 | 24.0307 | 0 | 24.0307
|  | 16.0742 | 0 | 16.0742 | 16.3381 | 0 | 16.3381 | 16.721 | 0 | 16.721 | 17.2155 | 0 | 17.2155 | 17.7521 | 0 | 17.7521 | 17.9323 | 0 | 17.9323 | 18.4458 | 0 | 18.4458 | 19.1235 | 0 | 19.1235 | 19.6032 | 0 | 19.6032 | 20.4429 | 0 | 20.4429 | 21.3158 | 0 | 21.3158 | 21.3158 | 0 | 21.3158 | 21.3158 | 0 | 21.3158 | 21.3158 | 0 | 21.3158 | 21.3158 | 0 | 21.3158
|  | 14.2933 | 0 | 14.2933 | 14.5279 | 0 | 14.5279 | 14.8684 | 0 | 14.8684 | 15.3081 | 0 | 15.3081 | 15.7852 | 0 | 15.7852 | 15.9455 | 0 | 15.9455 | 16.4021 | 0 | 16.4021 | 17.0047 | 0 | 17.0047 | 17.4313 | 0 | 17.4313 | 18.178 | 0 | 18.178 | 18.9541 | 0 | 18.9541 | 18.9541 | 0 | 18.9541 | 18.9541 | 0 | 18.9541 | 18.9541 | 0 | 18.9541 | 18.9541 | 0 | 18.9541
|  | 13.4308 | 0 | 13.4308 | 13.6512 | 0 | 13.6512 | 13.9712 | 0 | 13.9712 | 14.3844 | 0 | 14.3844 | 14.8327 | 0 | 14.8327 | 14.9833 | 0 | 14.9833 | 15.4123 | 0 | 15.4123 | 15.9785 | 0 | 15.9785 | 16.3794 | 0 | 16.3794 | 17.081 | 0 | 17.081 | 17.8104 | 0 | 17.8104 | 17.8104 | 0 | 17.8104 | 17.8104 | 0 | 17.8104 | 17.8104 | 0 | 17.8104 | 17.8104 | 0 | 17.8104
|  | 12.6513 | 0 | 12.6513 | 12.8589 | 0 | 12.8589 | 13.1603 | 0 | 13.1603 | 13.5495 | 0 | 13.5495 | 13.9718 | 0 | 13.9718 | 14.1137 | 0 | 14.1137 | 14.5178 | 0 | 14.5178 | 15.0512 | 0 | 15.0512 | 15.4288 | 0 | 15.4288 | 16.0897 | 0 | 16.0897 | 16.7767 | 0 | 16.7767 | 16.7767 | 0 | 16.7767 | 16.7767 | 0 | 16.7767 | 16.7767 | 0 | 16.7767 | 16.7767 | 0 | 16.7767
|  | 12.145 | 0 | 12.145 | 12.3443 | 0 | 12.3443 | 12.6337 | 0 | 12.6337 | 13.0073 | 0 | 13.0073 | 13.4127 | 0 | 13.4127 | 13.5489 | 0 | 13.5489 | 13.9368 | 0 | 13.9368 | 14.4489 | 0 | 14.4489 | 14.8114 | 0 | 14.8114 | 15.4458 | 0 | 15.4458 | 16.1053 | 0 | 16.1053 | 16.1053 | 0 | 16.1053 | 16.1053 | 0 | 16.1053 | 16.1053 | 0 | 16.1053 | 16.1053 | 0 | 16.1053
|  | 12.8172 | 0 | 12.8172 | 13.0276 | 0 | 13.0276 | 13.333 | 0 | 13.333 | 13.7273 | 0 | 13.7273 | 14.1551 | 0 | 14.1551 | 14.2988 | 0 | 14.2988 | 14.7082 | 0 | 14.7082 | 15.2486 | 0 | 15.2486 | 15.6312 | 0 | 15.6312 | 16.3007 | 0 | 16.3007 | 16.9968 | 0 | 16.9968 | 16.9968 | 0 | 16.9968 | 16.9968 | 0 | 16.9968 | 16.9968 | 0 | 16.9968 | 16.9968 | 0 | 16.9968
|  | 15.0981 | 0 | 15.0981 | 15.346 | 0 | 15.346 | 15.7057 | 0 | 15.7057 | 16.1702 | 0 | 16.1702 | 16.6741 | 0 | 16.6741 | 16.8434 | 0 | 16.8434 | 17.3257 | 0 | 17.3257 | 17.9622 | 0 | 17.9622 | 18.4129 | 0 | 18.4129 | 19.2016 | 0 | 19.2016 | 20.0215 | 0 | 20.0215 | 20.0215 | 0 | 20.0215 | 20.0215 | 0 | 20.0215 | 20.0215 | 0 | 20.0215 | 20.0215 | 0 | 20.0215
|  | 18.685 | 0 | 18.685 | 18.9917 | 0 | 18.9917 | 19.4369 | 0 | 19.4369 | 20.0117 | 0 | 20.0117 | 20.6354 | 0 | 20.6354 | 20.8449 | 0 | 20.8449 | 21.4418 | 0 | 21.4418 | 22.2296 | 0 | 22.2296 | 22.7873 | 0 | 22.7873 | 23.7633 | 0 | 23.7633 | 24.778 | 0 | 24.778 | 24.778 | 0 | 24.778 | 24.778 | 0 | 24.778 | 24.778 | 0 | 24.778 | 24.778 | 0 | 24.778
|  | 20.8542 | 0 | 20.8542 | 21.1965 | 0 | 21.1965 | 21.6933 | 0 | 21.6933 | 22.3349 | 0 | 22.3349 | 23.031 | 0 | 23.031 | 23.2648 | 0 | 23.2648 | 23.931 | 0 | 23.931 | 24.8102 | 0 | 24.8102 | 25.4327 | 0 | 25.4327 | 26.5221 | 0 | 26.5221 | 27.6545 | 0 | 27.6545 | 27.6545 | 0 | 27.6545 | 27.6545 | 0 | 27.6545 | 27.6545 | 0 | 27.6545 | 27.6545 | 0 | 27.6545
|  | 19.0231 | 0 | 19.0231 | 19.3353 | 0 | 19.3353 | 19.7885 | 0 | 19.7885 | 20.3738 | 0 | 20.3738 | 21.0088 | 0 | 21.0088 | 21.222 | 0 | 21.222 | 21.8297 | 0 | 21.8297 | 22.6318 | 0 | 22.6318 | 23.1995 | 0 | 23.1995 | 24.1933 | 0 | 24.1933 | 25.2263 | 0 | 25.2263 | 25.2263 | 0 | 25.2263 | 25.2263 | 0 | 25.2263 | 25.2263 | 0 | 25.2263 | 25.2263 | 0 | 25.2263
|  | 17.7823 | 0 | 17.7823 | 18.0742 | 0 | 18.0742 | 18.4978 | 0 | 18.4978 | 19.0449 | 0 | 19.0449 | 19.6384 | 0 | 19.6384 | 19.8378 | 0 | 19.8378 | 20.4058 | 0 | 20.4058 | 21.1555 | 0 | 21.1555 | 21.6863 | 0 | 21.6863 | 22.6152 | 0 | 22.6152 | 23.5809 | 0 | 23.5809 | 23.5809 | 0 | 23.5809 | 23.5809 | 0 | 23.5809 | 23.5809 | 0 | 23.5809 | 23.5809 | 0 | 23.5809
|  | 16.4831 | 0 | 16.4831 | 16.7537 | 0 | 16.7537 | 17.1464 | 0 | 17.1464 | 17.6535 | 0 | 17.6535 | 18.2037 | 0 | 18.2037 | 18.3885 | 0 | 18.3885 | 18.915 | 0 | 18.915 | 19.61 | 0 | 19.61 | 20.1019 | 0 | 20.1019 | 20.963 | 0 | 20.963 | 21.8581 | 0 | 21.8581 | 21.8581 | 0 | 21.8581 | 21.8581 | 0 | 21.8581 | 21.8581 | 0 | 21.8581 | 21.8581 | 0 | 21.8581
|  | 15.6808 | 0 | 15.6808 | 15.9382 | 0 | 15.9382 | 16.3118 | 0 | 16.3118 | 16.7942 | 0 | 16.7942 | 17.3176 | 0 | 17.3176 | 17.4934 | 0 | 17.4934 | 17.9943 | 0 | 17.9943 | 18.6555 | 0 | 18.6555 | 19.1235 | 0 | 19.1235 | 19.9426 | 0 | 19.9426 | 20.7942 | 0 | 20.7942 | 20.7942 | 0 | 20.7942 | 20.7942 | 0 | 20.7942 | 20.7942 | 0 | 20.7942 | 20.7942 | 0 | 20.7942
|  | 15.4699 | 0 | 15.4699 | 15.7238 | 0 | 15.7238 | 16.0924 | 0 | 16.0924 | 16.5683 | 0 | 16.5683 | 17.0847 | 0 | 17.0847 | 17.2581 | 0 | 17.2581 | 17.7523 | 0 | 17.7523 | 18.4045 | 0 | 18.4045 | 18.8663 | 0 | 18.8663 | 19.6744 | 0 | 19.6744 | 20.5145 | 0 | 20.5145 | 20.5145 | 0 | 20.5145 | 20.5145 | 0 | 20.5145 | 20.5145 | 0 | 20.5145 | 20.5145 | 0 | 20.5145
|  | 15.1458 | 0 | 15.1458 | 15.3944 | 0 | 15.3944 | 15.7552 | 0 | 15.7552 | 16.2212 | 0 | 16.2212 | 16.7267 | 0 | 16.7267 | 16.8965 | 0 | 16.8965 | 17.3804 | 0 | 17.3804 | 18.0189 | 0 | 18.0189 | 18.471 | 0 | 18.471 | 19.2622 | 0 | 19.2622 | 20.0847 | 0 | 20.0847 | 20.0847 | 0 | 20.0847 | 20.0847 | 0 | 20.0847 | 20.0847 | 0 | 20.0847 | 20.0847 | 0 | 20.0847
|  | 15.3137 | 0 | 15.3137 | 15.5651 | 0 | 15.5651 | 15.9299 | 0 | 15.9299 | 16.4011 | 0 | 16.4011 | 16.9122 | 0 | 16.9122 | 17.0839 | 0 | 17.0839 | 17.5731 | 0 | 17.5731 | 18.2187 | 0 | 18.2187 | 18.6758 | 0 | 18.6758 | 19.4758 | 0 | 19.4758 | 20.3074 | 0 | 20.3074 | 20.3074 | 0 | 20.3074 | 20.3074 | 0 | 20.3074 | 20.3074 | 0 | 20.3074 | 20.3074 | 0 | 20.3074
|  | 16.3906 | 0 | 16.3906 | 16.6597 | 0 | 16.6597 | 17.0501 | 0 | 17.0501 | 17.5544 | 0 | 17.5544 | 18.1015 | 0 | 18.1015 | 18.2853 | 0 | 18.2853 | 18.8088 | 0 | 18.8088 | 19.4999 | 0 | 19.4999 | 19.9891 | 0 | 19.9891 | 20.8453 | 0 | 20.8453 | 21.7354 | 0 | 21.7354 | 21.7354 | 0 | 21.7354 | 21.7354 | 0 | 21.7354 | 21.7354 | 0 | 21.7354 | 21.7354 | 0 | 21.7354
|  | 19.6985 | 0 | 19.6985 | 20.0218 | 0 | 20.0218 | 20.4911 | 0 | 20.4911 | 21.0971 | 0 | 21.0971 | 21.7546 | 0 | 21.7546 | 21.9755 | 0 | 21.9755 | 22.6047 | 0 | 22.6047 | 23.4352 | 0 | 23.4352 | 24.0232 | 0 | 24.0232 | 25.0522 | 0 | 25.0522 | 26.1219 | 0 | 26.1219 | 26.1219 | 0 | 26.1219 | 26.1219 | 0 | 26.1219 | 26.1219 | 0 | 26.1219 | 26.1219 | 0 | 26.1219
|  | 27.3522 | 0 | 27.3522 | 27.8011 | 0 | 27.8011 | 28.4528 | 0 | 28.4528 | 29.2943 | 0 | 29.2943 | 30.2073 | 0 | 30.2073 | 30.5139 | 0 | 30.5139 | 31.3876 | 0 | 31.3876 | 32.5408 | 0 | 32.5408 | 33.3572 | 0 | 33.3572 | 34.7861 | 0 | 34.7861 | 36.2714 | 0 | 36.2714 | 36.2714 | 0 | 36.2714 | 36.2714 | 0 | 36.2714 | 36.2714 | 0 | 36.2714 | 36.2714 | 0 | 36.2714
|  | 28.1853 | 0 | 28.1853 | 28.6479 | 0 | 28.6479 | 29.3194 | 0 | 29.3194 | 30.1866 | 0 | 30.1866 | 31.1274 | 0 | 31.1274 | 31.4433 | 0 | 31.4433 | 32.3437 | 0 | 32.3437 | 33.532 | 0 | 33.532 | 34.3733 | 0 | 34.3733 | 35.8456 | 0 | 35.8456 | 37.3762 | 0 | 37.3762 | 37.3762 | 0 | 37.3762 | 37.3762 | 0 | 37.3762 | 37.3762 | 0 | 37.3762 | 37.3762 | 0 | 37.3762
|  | 27.1772 | 0 | 27.1772 | 27.6233 | 0 | 27.6233 | 28.2708 | 0 | 28.2708 | 29.1069 | 0 | 29.1069 | 30.0141 | 0 | 30.0141 | 30.3187 | 0 | 30.3187 | 31.1869 | 0 | 31.1869 | 32.3327 | 0 | 32.3327 | 33.1439 | 0 | 33.1439 | 34.5636 | 0 | 34.5636 | 36.0394 | 0 | 36.0394 | 36.0394 | 0 | 36.0394 | 36.0394 | 0 | 36.0394 | 36.0394 | 0 | 36.0394 | 36.0394 | 0 | 36.0394
|  | 25.5948 | 0 | 25.5948 | 26.015 | 0 | 26.015 | 26.6247 | 0 | 26.6247 | 27.4121 | 0 | 27.4121 | 28.2665 | 0 | 28.2665 | 28.5534 | 0 | 28.5534 | 29.371 | 0 | 29.371 | 30.4501 | 0 | 30.4501 | 31.2141 | 0 | 31.2141 | 32.5511 | 0 | 32.5511 | 33.941 | 0 | 33.941 | 33.941 | 0 | 33.941 | 33.941 | 0 | 33.941 | 33.941 | 0 | 33.941 | 33.941 | 0 | 33.941
|  | 21.9387 | 0 | 21.9387 | 22.2988 | 0 | 22.2988 | 22.8214 | 0 | 22.8214 | 23.4964 | 0 | 23.4964 | 24.2287 | 0 | 24.2287 | 24.4746 | 0 | 24.4746 | 25.1754 | 0 | 25.1754 | 26.1004 | 0 | 26.1004 | 26.7552 | 0 | 26.7552 | 27.9012 | 0 | 27.9012 | 29.0926 | 0 | 29.0926 | 29.0926 | 0 | 29.0926 | 29.0926 | 0 | 29.0926 | 29.0926 | 0 | 29.0926 | 29.0926 | 0 | 29.0926
|  | 18.7827 | 0 | 18.7827 | 19.091 | 0 | 19.091 | 19.5384 | 0 | 19.5384 | 20.1163 | 0 | 20.1163 | 20.7433 | 0 | 20.7433 | 20.9538 | 0 | 20.9538 | 21.5538 | 0 | 21.5538 | 22.3457 | 0 | 22.3457 | 22.9063 | 0 | 22.9063 | 23.8875 | 0 | 23.8875 | 24.9075 | 0 | 24.9075 | 24.9075 | 0 | 24.9075 | 24.9075 | 0 | 24.9075 | 24.9075 | 0 | 24.9075 | 24.9075 | 0 | 24.9075
|  | 16.6099 | 0 | 16.6099 | 16.8825 | 0 | 16.8825 | 17.2783 | 0 | 17.2783 | 17.7893 | 0 | 17.7893 | 18.3437 | 0 | 18.3437 | 18.5299 | 0 | 18.5299 | 19.0605 | 0 | 19.0605 | 19.7608 | 0 | 19.7608 | 20.2565 | 0 | 20.2565 | 21.1242 | 0 | 21.1242 | 22.0262 | 0 | 22.0262 | 22.0262 | 0 | 22.0262 | 22.0262 | 0 | 22.0262 | 22.0262 | 0 | 22.0262 | 22.0262 | 0 | 22.0262
|  | 14.7403 | 0 | 14.7403 | 14.9823 | 0 | 14.9823 | 15.3334 | 0 | 15.3334 | 15.7869 | 0 | 15.7869 | 16.279 | 0 | 16.279 | 16.4442 | 0 | 16.4442 | 16.9151 | 0 | 16.9151 | 17.5365 | 0 | 17.5365 | 17.9765 | 0 | 17.9765 | 18.7465 | 0 | 18.7465 | 19.547 | 0 | 19.547 | 19.547 | 0 | 19.547 | 19.547 | 0 | 19.547 | 19.547 | 0 | 19.547 | 19.547 | 0 | 19.547
|  | 14.1861 | 0 | 14.1861 | 14.4189 | 0 | 14.4189 | 14.7569 | 0 | 14.7569 | 15.1933 | 0 | 15.1933 | 15.6669 | 0 | 15.6669 | 15.8259 | 0 | 15.8259 | 16.2791 | 0 | 16.2791 | 16.8772 | 0 | 16.8772 | 17.3006 | 0 | 17.3006 | 18.0416 | 0 | 18.0416 | 18.812 | 0 | 18.812 | 18.812 | 0 | 18.812 | 18.812 | 0 | 18.812 | 18.812 | 0 | 18.812 | 18.812 | 0 | 18.812
|  | 13.1799 | 0 | 13.1799 | 13.3963 | 0 | 13.3963 | 13.7103 | 0 | 13.7103 | 14.1158 | 0 | 14.1158 | 14.5557 | 0 | 14.5557 | 14.7035 | 0 | 14.7035 | 15.1245 | 0 | 15.1245 | 15.6802 | 0 | 15.6802 | 16.0735 | 0 | 16.0735 | 16.7621 | 0 | 16.7621 | 17.4778 | 0 | 17.4778 | 17.4778 | 0 | 17.4778 | 17.4778 | 0 | 17.4778 | 17.4778 | 0 | 17.4778 | 17.4778 | 0 | 17.4778
|  | 12.3426 | 0 | 12.3426 | 12.5452 | 0 | 12.5452 | 12.8392 | 0 | 12.8392 | 13.2189 | 0 | 13.2189 | 13.6309 | 0 | 13.6309 | 13.7693 | 0 | 13.7693 | 14.1636 | 0 | 14.1636 | 14.6839 | 0 | 14.6839 | 15.0523 | 0 | 15.0523 | 15.6971 | 0 | 15.6971 | 16.3673 | 0 | 16.3673 | 16.3673 | 0 | 16.3673 | 16.3673 | 0 | 16.3673 | 16.3673 | 0 | 16.3673 | 16.3673 | 0 | 16.3673
|  | 13.2206 | 0 | 13.2206 | 13.4376 | 0 | 13.4376 | 13.7525 | 0 | 13.7525 | 14.1593 | 0 | 14.1593 | 14.6006 | 0 | 14.6006 | 14.7488 | 0 | 14.7488 | 15.1711 | 0 | 15.1711 | 15.7285 | 0 | 15.7285 | 16.1231 | 0 | 16.1231 | 16.8137 | 0 | 16.8137 | 17.5316 | 0 | 17.5316 | 17.5316 | 0 | 17.5316 | 17.5316 | 0 | 17.5316 | 17.5316 | 0 | 17.5316 | 17.5316 | 0 | 17.5316
|  | 15.3237 | 0 | 15.3237 | 15.5752 | 0 | 15.5752 | 15.9403 | 0 | 15.9403 | 16.4117 | 0 | 16.4117 | 16.9232 | 0 | 16.9232 | 17.095 | 0 | 17.095 | 17.5845 | 0 | 17.5845 | 18.2306 | 0 | 18.2306 | 18.6879 | 0 | 18.6879 | 19.4884 | 0 | 19.4884 | 20.3206 | 0 | 20.3206 | 20.3206 | 0 | 20.3206 | 20.3206 | 0 | 20.3206 | 20.3206 | 0 | 20.3206 | 20.3206 | 0 | 20.3206
|  | 18.9813 | 0 | 18.9813 | 19.2929 | 0 | 19.2929 | 19.7451 | 0 | 19.7451 | 20.3291 | 0 | 20.3291 | 20.9627 | 0 | 20.9627 | 21.1754 | 0 | 21.1754 | 21.7818 | 0 | 21.7818 | 22.5821 | 0 | 22.5821 | 23.1486 | 0 | 23.1486 | 24.1402 | 0 | 24.1402 | 25.1709 | 0 | 25.1709 | 25.1709 | 0 | 25.1709 | 25.1709 | 0 | 25.1709 | 25.1709 | 0 | 25.1709 | 25.1709 | 0 | 25.1709
|  | 21.3781 | 0 | 21.3781 | 21.729 | 0 | 21.729 | 22.2383 | 0 | 22.2383 | 22.896 | 0 | 22.896 | 23.6096 | 0 | 23.6096 | 23.8493 | 0 | 23.8493 | 24.5322 | 0 | 24.5322 | 25.4335 | 0 | 25.4335 | 26.0716 | 0 | 26.0716 | 27.1883 | 0 | 27.1883 | 28.3493 | 0 | 28.3493 | 28.3493 | 0 | 28.3493 | 28.3493 | 0 | 28.3493 | 28.3493 | 0 | 28.3493 | 28.3493 | 0 | 28.3493
|  | 20.0441 | 0 | 20.0441 | 20.3731 | 0 | 20.3731 | 20.8506 | 0 | 20.8506 | 21.4673 | 0 | 21.4673 | 22.1364 | 0 | 22.1364 | 22.3611 | 0 | 22.3611 | 23.0014 | 0 | 23.0014 | 23.8464 | 0 | 23.8464 | 24.4447 | 0 | 24.4447 | 25.4918 | 0 | 25.4918 | 26.5803 | 0 | 26.5803 | 26.5803 | 0 | 26.5803 | 26.5803 | 0 | 26.5803 | 26.5803 | 0 | 26.5803 | 26.5803 | 0 | 26.5803
|  | 19.359 | 0 | 19.359 | 19.6768 | 0 | 19.6768 | 20.138 | 0 | 20.138 | 20.7335 | 0 | 20.7335 | 21.3797 | 0 | 21.3797 | 21.5968 | 0 | 21.5968 | 22.2152 | 0 | 22.2152 | 23.0314 | 0 | 23.0314 | 23.6092 | 0 | 23.6092 | 24.6205 | 0 | 24.6205 | 25.6717 | 0 | 25.6717 | 25.6717 | 0 | 25.6717 | 25.6717 | 0 | 25.6717 | 25.6717 | 0 | 25.6717 | 25.6717 | 0 | 25.6717
|  | 17.7023 | 0 | 17.7023 | 17.9929 | 0 | 17.9929 | 18.4146 | 0 | 18.4146 | 18.9593 | 0 | 18.9593 | 19.5502 | 0 | 19.5502 | 19.7486 | 0 | 19.7486 | 20.3141 | 0 | 20.3141 | 21.0605 | 0 | 21.0605 | 21.5888 | 0 | 21.5888 | 22.5136 | 0 | 22.5136 | 23.4749 | 0 | 23.4749 | 23.4749 | 0 | 23.4749 | 23.4749 | 0 | 23.4749 | 23.4749 | 0 | 23.4749 | 23.4749 | 0 | 23.4749
|  | 16.3813 | 0 | 16.3813 | 16.6502 | 0 | 16.6502 | 17.0405 | 0 | 17.0405 | 17.5444 | 0 | 17.5444 | 18.0912 | 0 | 18.0912 | 18.2749 | 0 | 18.2749 | 18.7982 | 0 | 18.7982 | 19.4888 | 0 | 19.4888 | 19.9778 | 0 | 19.9778 | 20.8335 | 0 | 20.8335 | 21.7231 | 0 | 21.7231 | 21.7231 | 0 | 21.7231 | 21.7231 | 0 | 21.7231 | 21.7231 | 0 | 21.7231 | 21.7231 | 0 | 21.7231
|  | 15.7722 | 0 | 15.7722 | 16.0311 | 0 | 16.0311 | 16.4069 | 0 | 16.4069 | 16.8921 | 0 | 16.8921 | 17.4186 | 0 | 17.4186 | 17.5954 | 0 | 17.5954 | 18.0992 | 0 | 18.0992 | 18.7642 | 0 | 18.7642 | 19.2349 | 0 | 19.2349 | 20.0589 | 0 | 20.0589 | 20.9153 | 0 | 20.9153 | 20.9153 | 0 | 20.9153 | 20.9153 | 0 | 20.9153 | 20.9153 | 0 | 20.9153 | 20.9153 | 0 | 20.9153
|  | 15.6981 | 0 | 15.6981 | 15.9558 | 0 | 15.9558 | 16.3298 | 0 | 16.3298 | 16.8127 | 0 | 16.8127 | 17.3367 | 0 | 17.3367 | 17.5127 | 0 | 17.5127 | 18.0142 | 0 | 18.0142 | 18.676 | 0 | 18.676 | 19.1446 | 0 | 19.1446 | 19.9646 | 0 | 19.9646 | 20.8171 | 0 | 20.8171 | 20.8171 | 0 | 20.8171 | 20.8171 | 0 | 20.8171 | 20.8171 | 0 | 20.8171 | 20.8171 | 0 | 20.8171
|  | 15.8066 | 0 | 15.8066 | 16.0661 | 0 | 16.0661 | 16.4427 | 0 | 16.4427 | 16.929 | 0 | 16.929 | 17.4566 | 0 | 17.4566 | 17.6338 | 0 | 17.6338 | 18.1387 | 0 | 18.1387 | 18.8051 | 0 | 18.8051 | 19.2769 | 0 | 19.2769 | 20.1026 | 0 | 20.1026 | 20.961 | 0 | 20.961 | 20.961 | 0 | 20.961 | 20.961 | 0 | 20.961 | 20.961 | 0 | 20.961 | 20.961 | 0 | 20.961
|  | 16.3835 | 0 | 16.3835 | 16.6524 | 0 | 16.6524 | 17.0428 | 0 | 17.0428 | 17.5468 | 0 | 17.5468 | 18.0937 | 0 | 18.0937 | 18.2773 | 0 | 18.2773 | 18.8007 | 0 | 18.8007 | 19.4914 | 0 | 19.4914 | 19.9804 | 0 | 19.9804 | 20.8363 | 0 | 20.8363 | 21.726 | 0 | 21.726 | 21.726 | 0 | 21.726 | 21.726 | 0 | 21.726 | 21.726 | 0 | 21.726 | 21.726 | 0 | 21.726
|  | 19.9135 | 0 | 19.9135 | 20.2404 | 0 | 20.2404 | 20.7148 | 0 | 20.7148 | 21.3274 | 0 | 21.3274 | 21.9921 | 0 | 21.9921 | 22.2154 | 0 | 22.2154 | 22.8515 | 0 | 22.8515 | 23.6911 | 0 | 23.6911 | 24.2854 | 0 | 24.2854 | 25.3257 | 0 | 25.3257 | 26.4071 | 0 | 26.4071 | 26.4071 | 0 | 26.4071 | 26.4071 | 0 | 26.4071 | 26.4071 | 0 | 26.4071 | 26.4071 | 0 | 26.4071
|  | 26.8292 | 0 | 26.8292 | 27.2695 | 0 | 27.2695 | 27.9087 | 0 | 27.9087 | 28.7341 | 0 | 28.7341 | 29.6297 | 0 | 29.6297 | 29.9304 | 0 | 29.9304 | 30.7875 | 0 | 30.7875 | 31.9186 | 0 | 31.9186 | 32.7194 | 0 | 32.7194 | 34.1209 | 0 | 34.1209 | 35.5778 | 0 | 35.5778 | 35.5778 | 0 | 35.5778 | 35.5778 | 0 | 35.5778 | 35.5778 | 0 | 35.5778 | 35.5778 | 0 | 35.5778
|  | 27.5893 | 0 | 27.5893 | 28.0421 | 0 | 28.0421 | 28.6994 | 0 | 28.6994 | 29.5482 | 0 | 29.5482 | 30.4691 | 0 | 30.4691 | 30.7784 | 0 | 30.7784 | 31.6598 | 0 | 31.6598 | 32.8229 | 0 | 32.8229 | 33.6464 | 0 | 33.6464 | 35.0876 | 0 | 35.0876 | 36.5858 | 0 | 36.5858 | 36.5858 | 0 | 36.5858 | 36.5858 | 0 | 36.5858 | 36.5858 | 0 | 36.5858 | 36.5858 | 0 | 36.5858
|  | 26.9282 | 0 | 26.9282 | 27.3702 | 0 | 27.3702 | 28.0117 | 0 | 28.0117 | 28.8402 | 0 | 28.8402 | 29.739 | 0 | 29.739 | 30.0409 | 0 | 30.0409 | 30.9011 | 0 | 30.9011 | 32.0364 | 0 | 32.0364 | 32.8402 | 0 | 32.8402 | 34.2469 | 0 | 34.2469 | 35.7092 | 0 | 35.7092 | 35.7092 | 0 | 35.7092 | 35.7092 | 0 | 35.7092 | 35.7092 | 0 | 35.7092 | 35.7092 | 0 | 35.7092
|  | 25.2804 | 0 | 25.2804 | 25.6953 | 0 | 25.6953 | 26.2976 | 0 | 26.2976 | 27.0754 | 0 | 27.0754 | 27.9192 | 0 | 27.9192 | 28.2026 | 0 | 28.2026 | 29.0102 | 0 | 29.0102 | 30.076 | 0 | 30.076 | 30.8306 | 0 | 30.8306 | 32.1512 | 0 | 32.1512 | 33.524 | 0 | 33.524 | 33.524 | 0 | 33.524 | 33.524 | 0 | 33.524 | 33.524 | 0 | 33.524 | 33.524 | 0 | 33.524
|  | 22.9341 | 0 | 22.9341 | 23.3106 | 0 | 23.3106 | 23.8569 | 0 | 23.8569 | 24.5625 | 0 | 24.5625 | 25.328 | 0 | 25.328 | 25.5851 | 0 | 25.5851 | 26.3178 | 0 | 26.3178 | 27.2847 | 0 | 27.2847 | 27.9692 | 0 | 27.9692 | 29.1673 | 0 | 29.1673 | 30.4127 | 0 | 30.4127 | 30.4127 | 0 | 30.4127 | 30.4127 | 0 | 30.4127 | 30.4127 | 0 | 30.4127 | 30.4127 | 0 | 30.4127
|  | 20.8633 | 0 | 20.8633 | 21.2057 | 0 | 21.2057 | 21.7028 | 0 | 21.7028 | 22.3447 | 0 | 22.3447 | 23.0411 | 0 | 23.0411 | 23.2749 | 0 | 23.2749 | 23.9414 | 0 | 23.9414 | 24.821 | 0 | 24.821 | 25.4437 | 0 | 25.4437 | 26.5336 | 0 | 26.5336 | 27.6666 | 0 | 27.6666 | 27.6666 | 0 | 27.6666 | 27.6666 | 0 | 27.6666 | 27.6666 | 0 | 27.6666 | 27.6666 | 0 | 27.6666
|  | 18.3205 | 0 | 18.3205 | 18.6212 | 0 | 18.6212 | 19.0577 | 0 | 19.0577 | 19.6213 | 0 | 19.6213 | 20.2328 | 0 | 20.2328 | 20.4382 | 0 | 20.4382 | 21.0235 | 0 | 21.0235 | 21.7959 | 0 | 21.7959 | 22.3427 | 0 | 22.3427 | 23.2997 | 0 | 23.2997 | 24.2946 | 0 | 24.2946 | 24.2946 | 0 | 24.2946 | 24.2946 | 0 | 24.2946 | 24.2946 | 0 | 24.2946 | 24.2946 | 0 | 24.2946
|  | 16.1951 | 0 | 16.1951 | 16.461 | 0 | 16.461 | 16.8468 | 0 | 16.8468 | 17.3451 | 0 | 17.3451 | 17.8856 | 0 | 17.8856 | 18.0672 | 0 | 18.0672 | 18.5845 | 0 | 18.5845 | 19.2673 | 0 | 19.2673 | 19.7507 | 0 | 19.7507 | 20.5967 | 0 | 20.5967 | 21.4762 | 0 | 21.4762 | 21.4762 | 0 | 21.4762 | 21.4762 | 0 | 21.4762 | 21.4762 | 0 | 21.4762 | 21.4762 | 0 | 21.4762
|  | 14.8023 | 0 | 14.8023 | 15.0452 | 0 | 15.0452 | 15.3979 | 0 | 15.3979 | 15.8533 | 0 | 15.8533 | 16.3474 | 0 | 16.3474 | 16.5133 | 0 | 16.5133 | 16.9861 | 0 | 16.9861 | 17.6102 | 0 | 17.6102 | 18.052 | 0 | 18.052 | 18.8253 | 0 | 18.8253 | 19.6291 | 0 | 19.6291 | 19.6291 | 0 | 19.6291 | 19.6291 | 0 | 19.6291 | 19.6291 | 0 | 19.6291 | 19.6291 | 0 | 19.6291
|  | 13.6297 | 0 | 13.6297 | 13.8534 | 0 | 13.8534 | 14.1781 | 0 | 14.1781 | 14.5974 | 0 | 14.5974 | 15.0524 | 0 | 15.0524 | 15.2052 | 0 | 15.2052 | 15.6406 | 0 | 15.6406 | 16.2152 | 0 | 16.2152 | 16.622 | 0 | 16.622 | 17.334 | 0 | 17.334 | 18.0742 | 0 | 18.0742 | 18.0742 | 0 | 18.0742 | 18.0742 | 0 | 18.0742 | 18.0742 | 0 | 18.0742 | 18.0742 | 0 | 18.0742
|  | 13.0092 | 0 | 13.0092 | 13.2228 | 0 | 13.2228 | 13.5327 | 0 | 13.5327 | 13.9329 | 0 | 13.9329 | 14.3672 | 0 | 14.3672 | 14.513 | 0 | 14.513 | 14.9286 | 0 | 14.9286 | 15.4771 | 0 | 15.4771 | 15.8654 | 0 | 15.8654 | 16.545 | 0 | 16.545 | 17.2514 | 0 | 17.2514 | 17.2514 | 0 | 17.2514 | 17.2514 | 0 | 17.2514 | 17.2514 | 0 | 17.2514 | 17.2514 | 0 | 17.2514
|  | 13.1251 | 0 | 13.1251 | 13.3405 | 0 | 13.3405 | 13.6532 | 0 | 13.6532 | 14.057 | 0 | 14.057 | 14.4951 | 0 | 14.4951 | 14.6423 | 0 | 14.6423 | 15.0615 | 0 | 15.0615 | 15.6149 | 0 | 15.6149 | 16.0067 | 0 | 16.0067 | 16.6923 | 0 | 16.6923 | 17.405 | 0 | 17.405 | 17.405 | 0 | 17.405 | 17.405 | 0 | 17.405 | 17.405 | 0 | 17.405 | 17.405 | 0 | 17.405
|  | 13.7909 | 0 | 13.7909 | 14.0173 | 0 | 14.0173 | 14.3458 | 0 | 14.3458 | 14.7701 | 0 | 14.7701 | 15.2305 | 0 | 15.2305 | 15.3851 | 0 | 15.3851 | 15.8256 | 0 | 15.8256 | 16.407 | 0 | 16.407 | 16.8187 | 0 | 16.8187 | 17.5391 | 0 | 17.5391 | 18.288 | 0 | 18.288 | 18.288 | 0 | 18.288 | 18.288 | 0 | 18.288 | 18.288 | 0 | 18.288 | 18.288 | 0 | 18.288
|  | 15.3249 | 0 | 15.3249 | 15.5765 | 0 | 15.5765 | 15.9415 | 0 | 15.9415 | 16.413 | 0 | 16.413 | 16.9246 | 0 | 16.9246 | 17.0964 | 0 | 17.0964 | 17.5859 | 0 | 17.5859 | 18.232 | 0 | 18.232 | 18.6894 | 0 | 18.6894 | 19.49 | 0 | 19.49 | 20.3222 | 0 | 20.3222 | 20.3222 | 0 | 20.3222 | 20.3222 | 0 | 20.3222 | 20.3222 | 0 | 20.3222 | 20.3222 | 0 | 20.3222
|  | 17.7196 | 0 | 17.7196 | 18.0105 | 0 | 18.0105 | 18.4326 | 0 | 18.4326 | 18.9778 | 0 | 18.9778 | 19.5692 | 0 | 19.5692 | 19.7679 | 0 | 19.7679 | 20.3339 | 0 | 20.3339 | 21.081 | 0 | 21.081 | 21.6099 | 0 | 21.6099 | 22.5355 | 0 | 22.5355 | 23.4978 | 0 | 23.4978 | 23.4978 | 0 | 23.4978 | 23.4978 | 0 | 23.4978 | 23.4978 | 0 | 23.4978 | 23.4978 | 0 | 23.4978
|  | 20.1974 | 0 | 20.1974 | 20.5289 | 0 | 20.5289 | 21.0101 | 0 | 21.0101 | 21.6315 | 0 | 21.6315 | 22.3057 | 0 | 22.3057 | 22.5321 | 0 | 22.5321 | 23.1773 | 0 | 23.1773 | 24.0288 | 0 | 24.0288 | 24.6317 | 0 | 24.6317 | 25.6867 | 0 | 25.6867 | 26.7835 | 0 | 26.7835 | 26.7835 | 0 | 26.7835 | 26.7835 | 0 | 26.7835 | 26.7835 | 0 | 26.7835 | 26.7835 | 0 | 26.7835
|  | 20.4508 | 0 | 20.4508 | 20.7865 | 0 | 20.7865 | 21.2737 | 0 | 21.2737 | 21.9029 | 0 | 21.9029 | 22.5855 | 0 | 22.5855 | 22.8148 | 0 | 22.8148 | 23.468 | 0 | 23.468 | 24.3303 | 0 | 24.3303 | 24.9407 | 0 | 24.9407 | 26.009 | 0 | 26.009 | 27.1195 | 0 | 27.1195 | 27.1195 | 0 | 27.1195 | 27.1195 | 0 | 27.1195 | 27.1195 | 0 | 27.1195 | 27.1195 | 0 | 27.1195
|  | 19.5057 | 0 | 19.5057 | 19.8258 | 0 | 19.8258 | 20.2905 | 0 | 20.2905 | 20.8906 | 0 | 20.8906 | 21.5417 | 0 | 21.5417 | 21.7604 | 0 | 21.7604 | 22.3835 | 0 | 22.3835 | 23.2059 | 0 | 23.2059 | 23.7881 | 0 | 23.7881 | 24.807 | 0 | 24.807 | 25.8662 | 0 | 25.8662 | 25.8662 | 0 | 25.8662 | 25.8662 | 0 | 25.8662 | 25.8662 | 0 | 25.8662 | 25.8662 | 0 | 25.8662
|  | 19.0515 | 0 | 19.0515 | 19.3643 | 0 | 19.3643 | 19.8181 | 0 | 19.8181 | 20.4043 | 0 | 20.4043 | 21.0402 | 0 | 21.0402 | 21.2538 | 0 | 21.2538 | 21.8624 | 0 | 21.8624 | 22.6656 | 0 | 22.6656 | 23.2342 | 0 | 23.2342 | 24.2295 | 0 | 24.2295 | 25.264 | 0 | 25.264 | 25.264 | 0 | 25.264 | 25.264 | 0 | 25.264 | 25.264 | 0 | 25.264 | 25.264 | 0 | 25.264
|  | 17.8795 | 0 | 17.8795 | 18.173 | 0 | 18.173 | 18.5989 | 0 | 18.5989 | 19.149 | 0 | 19.149 | 19.7458 | 0 | 19.7458 | 19.9462 | 0 | 19.9462 | 20.5174 | 0 | 20.5174 | 21.2712 | 0 | 21.2712 | 21.8049 | 0 | 21.8049 | 22.7389 | 0 | 22.7389 | 23.7098 | 0 | 23.7098 | 23.7098 | 0 | 23.7098 | 23.7098 | 0 | 23.7098 | 23.7098 | 0 | 23.7098 | 23.7098 | 0 | 23.7098
|  | 17.7242 | 0 | 17.7242 | 18.0151 | 0 | 18.0151 | 18.4374 | 0 | 18.4374 | 18.9826 | 0 | 18.9826 | 19.5743 | 0 | 19.5743 | 19.773 | 0 | 19.773 | 20.3392 | 0 | 20.3392 | 21.0864 | 0 | 21.0864 | 21.6154 | 0 | 21.6154 | 22.5413 | 0 | 22.5413 | 23.5038 | 0 | 23.5038 | 23.5038 | 0 | 23.5038 | 23.5038 | 0 | 23.5038 | 23.5038 | 0 | 23.5038 | 23.5038 | 0 | 23.5038
|  | 17.8925 | 0 | 17.8925 | 18.1862 | 0 | 18.1862 | 18.6125 | 0 | 18.6125 | 19.1629 | 0 | 19.1629 | 19.7602 | 0 | 19.7602 | 19.9608 | 0 | 19.9608 | 20.5323 | 0 | 20.5323 | 21.2867 | 0 | 21.2867 | 21.8207 | 0 | 21.8207 | 22.7554 | 0 | 22.7554 | 23.7271 | 0 | 23.7271 | 23.7271 | 0 | 23.7271 | 23.7271 | 0 | 23.7271 | 23.7271 | 0 | 23.7271 | 23.7271 | 0 | 23.7271
|  | 19.0383 | 0 | 19.0383 | 19.3508 | 0 | 19.3508 | 19.8044 | 0 | 19.8044 | 20.3901 | 0 | 20.3901 | 21.0256 | 0 | 21.0256 | 21.239 | 0 | 21.239 | 21.8472 | 0 | 21.8472 | 22.6498 | 0 | 22.6498 | 23.2181 | 0 | 23.2181 | 24.2126 | 0 | 24.2126 | 25.2465 | 0 | 25.2465 | 25.2465 | 0 | 25.2465 | 25.2465 | 0 | 25.2465 | 25.2465 | 0 | 25.2465 | 25.2465 | 0 | 25.2465
|  | 22.5076 | 0 | 22.5076 | 22.877 | 0 | 22.877 | 23.4132 | 0 | 23.4132 | 24.1057 | 0 | 24.1057 | 24.857 | 0 | 24.857 | 25.1093 | 0 | 25.1093 | 25.8283 | 0 | 25.8283 | 26.7772 | 0 | 26.7772 | 27.449 | 0 | 27.449 | 28.6248 | 0 | 28.6248 | 29.847 | 0 | 29.847 | 29.847 | 0 | 29.847 | 29.847 | 0 | 29.847 | 29.847 | 0 | 29.847 | 29.847 | 0 | 29.847
|  | 28.1607 | 0 | 28.1607 | 28.6229 | 0 | 28.6229 | 29.2938 | 0 | 29.2938 | 30.1602 | 0 | 30.1602 | 31.1002 | 0 | 31.1002 | 31.4159 | 0 | 31.4159 | 32.3155 | 0 | 32.3155 | 33.5027 | 0 | 33.5027 | 34.3433 | 0 | 34.3433 | 35.8143 | 0 | 35.8143 | 37.3436 | 0 | 37.3436 | 37.3436 | 0 | 37.3436 | 37.3436 | 0 | 37.3436 | 37.3436 | 0 | 37.3436 | 37.3436 | 0 | 37.3436
|  | 26.7978 | 0 | 26.7978 | 27.2377 | 0 | 27.2377 | 27.8761 | 0 | 27.8761 | 28.7006 | 0 | 28.7006 | 29.5951 | 0 | 29.5951 | 29.8955 | 0 | 29.8955 | 30.7515 | 0 | 30.7515 | 31.8813 | 0 | 31.8813 | 32.6812 | 0 | 32.6812 | 34.0811 | 0 | 34.0811 | 35.5363 | 0 | 35.5363 | 35.5363 | 0 | 35.5363 | 35.5363 | 0 | 35.5363 | 35.5363 | 0 | 35.5363 | 35.5363 | 0 | 35.5363
|  | 24.8638 | 0 | 24.8638 | 25.2719 | 0 | 25.2719 | 25.8642 | 0 | 25.8642 | 26.6292 | 0 | 26.6292 | 27.4591 | 0 | 27.4591 | 27.7379 | 0 | 27.7379 | 28.5321 | 0 | 28.5321 | 29.5804 | 0 | 29.5804 | 30.3225 | 0 | 30.3225 | 31.6214 | 0 | 31.6214 | 32.9716 | 0 | 32.9716 | 32.9716 | 0 | 32.9716 | 32.9716 | 0 | 32.9716 | 32.9716 | 0 | 32.9716 | 32.9716 | 0 | 32.9716
|  | 22.7485 | 0 | 22.7485 | 23.1219 | 0 | 23.1219 | 23.6638 | 0 | 23.6638 | 24.3637 | 0 | 24.3637 | 25.123 | 0 | 25.123 | 25.3781 | 0 | 25.3781 | 26.1047 | 0 | 26.1047 | 27.0638 | 0 | 27.0638 | 27.7428 | 0 | 27.7428 | 28.9312 | 0 | 28.9312 | 30.1665 | 0 | 30.1665 | 30.1665 | 0 | 30.1665 | 30.1665 | 0 | 30.1665 | 30.1665 | 0 | 30.1665 | 30.1665 | 0 | 30.1665
|  | 21.0538 | 0 | 21.0538 | 21.3994 | 0 | 21.3994 | 21.901 | 0 | 21.901 | 22.5487 | 0 | 22.5487 | 23.2515 | 0 | 23.2515 | 23.4875 | 0 | 23.4875 | 24.16 | 0 | 24.16 | 25.0477 | 0 | 25.0477 | 25.6761 | 0 | 25.6761 | 26.7759 | 0 | 26.7759 | 27.9192 | 0 | 27.9192 | 27.9192 | 0 | 27.9192 | 27.9192 | 0 | 27.9192 | 27.9192 | 0 | 27.9192 | 27.9192 | 0 | 27.9192
|  | 19.5136 | 0 | 19.5136 | 19.8339 | 0 | 19.8339 | 20.2988 | 0 | 20.2988 | 20.8991 | 0 | 20.8991 | 21.5505 | 0 | 21.5505 | 21.7692 | 0 | 21.7692 | 22.3926 | 0 | 22.3926 | 23.2153 | 0 | 23.2153 | 23.7977 | 0 | 23.7977 | 24.8171 | 0 | 24.8171 | 25.8767 | 0 | 25.8767 | 25.8767 | 0 | 25.8767 | 25.8767 | 0 | 25.8767 | 25.8767 | 0 | 25.8767 | 25.8767 | 0 | 25.8767
|  | 17.9567 | 0 | 17.9567 | 18.2515 | 0 | 18.2515 | 18.6793 | 0 | 18.6793 | 19.2317 | 0 | 19.2317 | 19.8311 | 0 | 19.8311 | 20.0324 | 0 | 20.0324 | 20.606 | 0 | 20.606 | 21.3631 | 0 | 21.3631 | 21.8991 | 0 | 21.8991 | 22.8371 | 0 | 22.8371 | 23.8122 | 0 | 23.8122 | 23.8122 | 0 | 23.8122 | 23.8122 | 0 | 23.8122 | 23.8122 | 0 | 23.8122 | 23.8122 | 0 | 23.8122
|  | 15.8462 | 0 | 15.8462 | 16.1063 | 0 | 16.1063 | 16.4838 | 0 | 16.4838 | 16.9713 | 0 | 16.9713 | 17.5003 | 0 | 17.5003 | 17.6779 | 0 | 17.6779 | 18.1841 | 0 | 18.1841 | 18.8522 | 0 | 18.8522 | 19.3252 | 0 | 19.3252 | 20.153 | 0 | 20.153 | 21.0135 | 0 | 21.0135 | 21.0135 | 0 | 21.0135 | 21.0135 | 0 | 21.0135 | 21.0135 | 0 | 21.0135 | 21.0135 | 0 | 21.0135
|  | 15.023 | 0 | 15.023 | 15.2696 | 0 | 15.2696 | 15.6275 | 0 | 15.6275 | 16.0897 | 0 | 16.0897 | 16.5911 | 0 | 16.5911 | 16.7595 | 0 | 16.7595 | 17.2394 | 0 | 17.2394 | 17.8728 | 0 | 17.8728 | 18.3212 | 0 | 18.3212 | 19.106 | 0 | 19.106 | 19.9218 | 0 | 19.9218 | 19.9218 | 0 | 19.9218 | 19.9218 | 0 | 19.9218 | 19.9218 | 0 | 19.9218 | 19.9218 | 0 | 19.9218
|  | 13.4361 | 0 | 13.4361 | 13.6567 | 0 | 13.6567 | 13.9768 | 0 | 13.9768 | 14.3902 | 0 | 14.3902 | 14.8386 | 0 | 14.8386 | 14.9893 | 0 | 14.9893 | 15.4185 | 0 | 15.4185 | 15.985 | 0 | 15.985 | 16.386 | 0 | 16.386 | 17.0879 | 0 | 17.0879 | 17.8175 | 0 | 17.8175 | 17.8175 | 0 | 17.8175 | 17.8175 | 0 | 17.8175 | 17.8175 | 0 | 17.8175 | 17.8175 | 0 | 17.8175
|  | 12.6721 | 0 | 12.6721 | 12.8801 | 0 | 12.8801 | 13.182 | 0 | 13.182 | 13.5718 | 0 | 13.5718 | 13.9948 | 0 | 13.9948 | 14.1369 | 0 | 14.1369 | 14.5417 | 0 | 14.5417 | 15.0759 | 0 | 15.0759 | 15.4542 | 0 | 15.4542 | 16.1161 | 0 | 16.1161 | 16.8043 | 0 | 16.8043 | 16.8043 | 0 | 16.8043 | 16.8043 | 0 | 16.8043 | 16.8043 | 0 | 16.8043 | 16.8043 | 0 | 16.8043
|  | 12.6482 | 0 | 12.6482 | 12.8558 | 0 | 12.8558 | 13.1571 | 0 | 13.1571 | 13.5462 | 0 | 13.5462 | 13.9684 | 0 | 13.9684 | 14.1102 | 0 | 14.1102 | 14.5142 | 0 | 14.5142 | 15.0475 | 0 | 15.0475 | 15.425 | 0 | 15.425 | 16.0857 | 0 | 16.0857 | 16.7726 | 0 | 16.7726 | 16.7726 | 0 | 16.7726 | 16.7726 | 0 | 16.7726 | 16.7726 | 0 | 16.7726 | 16.7726 | 0 | 16.7726
|  | 12.9384 | 0 | 12.9384 | 13.1508 | 0 | 13.1508 | 13.459 | 0 | 13.459 | 13.8571 | 0 | 13.8571 | 14.289 | 0 | 14.289 | 14.434 | 0 | 14.434 | 14.8473 | 0 | 14.8473 | 15.3928 | 0 | 15.3928 | 15.779 | 0 | 15.779 | 16.4549 | 0 | 16.4549 | 17.1575 | 0 | 17.1575 | 17.1575 | 0 | 17.1575 | 17.1575 | 0 | 17.1575 | 17.1575 | 0 | 17.1575 | 17.1575 | 0 | 17.1575
|  | 13.3831 | 0 | 13.3831 | 13.6028 | 0 | 13.6028 | 13.9216 | 0 | 13.9216 | 14.3333 | 0 | 14.3333 | 14.78 | 0 | 14.78 | 14.9301 | 0 | 14.9301 | 15.3576 | 0 | 15.3576 | 15.9218 | 0 | 15.9218 | 16.3213 | 0 | 16.3213 | 17.0204 | 0 | 17.0204 | 17.7472 | 0 | 17.7472 | 17.7472 | 0 | 17.7472 | 17.7472 | 0 | 17.7472 | 17.7472 | 0 | 17.7472 | 17.7472 | 0 | 17.7472
|  | 15.8029 | 0 | 15.8029 | 16.0623 | 0 | 16.0623 | 16.4387 | 0 | 16.4387 | 16.9249 | 0 | 16.9249 | 17.4524 | 0 | 17.4524 | 17.6296 | 0 | 17.6296 | 18.1344 | 0 | 18.1344 | 18.8006 | 0 | 18.8006 | 19.2723 | 0 | 19.2723 | 20.0978 | 0 | 20.0978 | 20.956 | 0 | 20.956 | 20.956 | 0 | 20.956 | 20.956 | 0 | 20.956 | 20.956 | 0 | 20.956 | 20.956 | 0 | 20.956
|  | 18.061 | 0 | 18.061 | 18.3575 | 0 | 18.3575 | 18.7877 | 0 | 18.7877 | 19.3434 | 0 | 19.3434 | 19.9463 | 0 | 19.9463 | 20.1487 | 0 | 20.1487 | 20.7257 | 0 | 20.7257 | 21.4871 | 0 | 21.4871 | 22.0262 | 0 | 22.0262 | 22.9697 | 0 | 22.9697 | 23.9505 | 0 | 23.9505 | 23.9505 | 0 | 23.9505 | 23.9505 | 0 | 23.9505 | 23.9505 | 0 | 23.9505 | 23.9505 | 0 | 23.9505
|  | 20.0331 | 0 | 20.0331 | 20.3619 | 0 | 20.3619 | 20.8392 | 0 | 20.8392 | 21.4555 | 0 | 21.4555 | 22.1242 | 0 | 22.1242 | 22.3487 | 0 | 22.3487 | 22.9887 | 0 | 22.9887 | 23.8333 | 0 | 23.8333 | 24.4312 | 0 | 24.4312 | 25.4777 | 0 | 25.4777 | 26.5656 | 0 | 26.5656 | 26.5656 | 0 | 26.5656 | 26.5656 | 0 | 26.5656 | 26.5656 | 0 | 26.5656 | 26.5656 | 0 | 26.5656
|  | 20.8105 | 0 | 20.8105 | 21.1521 | 0 | 21.1521 | 21.6479 | 0 | 21.6479 | 22.2881 | 0 | 22.2881 | 22.9828 | 0 | 22.9828 | 23.2161 | 0 | 23.2161 | 23.8809 | 0 | 23.8809 | 24.7583 | 0 | 24.7583 | 25.3794 | 0 | 25.3794 | 26.4665 | 0 | 26.4665 | 27.5966 | 0 | 27.5966 | 27.5966 | 0 | 27.5966 | 27.5966 | 0 | 27.5966 | 27.5966 | 0 | 27.5966 | 27.5966 | 0 | 27.5966
|  | 20.7993 | 0 | 20.7993 | 21.1407 | 0 | 21.1407 | 21.6362 | 0 | 21.6362 | 22.2761 | 0 | 22.2761 | 22.9704 | 0 | 22.9704 | 23.2035 | 0 | 23.2035 | 23.868 | 0 | 23.868 | 24.7449 | 0 | 24.7449 | 25.3657 | 0 | 25.3657 | 26.4522 | 0 | 26.4522 | 27.5817 | 0 | 27.5817 | 27.5817 | 0 | 27.5817 | 27.5817 | 0 | 27.5817 | 27.5817 | 0 | 27.5817 | 27.5817 | 0 | 27.5817
|  | 19.6669 | 0 | 19.6669 | 19.9897 | 0 | 19.9897 | 20.4583 | 0 | 20.4583 | 21.0633 | 0 | 21.0633 | 21.7198 | 0 | 21.7198 | 21.9403 | 0 | 21.9403 | 22.5685 | 0 | 22.5685 | 23.3977 | 0 | 23.3977 | 23.9847 | 0 | 23.9847 | 25.0121 | 0 | 25.0121 | 26.0801 | 0 | 26.0801 | 26.0801 | 0 | 26.0801 | 26.0801 | 0 | 26.0801 | 26.0801 | 0 | 26.0801 | 26.0801 | 0 | 26.0801
|  | 19.5979 | 0 | 19.5979 | 19.9196 | 0 | 19.9196 | 20.3865 | 0 | 20.3865 | 20.9895 | 0 | 20.9895 | 21.6436 | 0 | 21.6436 | 21.8633 | 0 | 21.8633 | 22.4894 | 0 | 22.4894 | 23.3156 | 0 | 23.3156 | 23.9006 | 0 | 23.9006 | 24.9244 | 0 | 24.9244 | 25.9886 | 0 | 25.9886 | 25.9886 | 0 | 25.9886 | 25.9886 | 0 | 25.9886 | 25.9886 | 0 | 25.9886 | 25.9886 | 0 | 25.9886
|  | 18.313 | 0 | 18.313 | 18.6136 | 0 | 18.6136 | 19.0499 | 0 | 19.0499 | 19.6133 | 0 | 19.6133 | 20.2246 | 0 | 20.2246 | 20.4299 | 0 | 20.4299 | 21.0149 | 0 | 21.0149 | 21.787 | 0 | 21.787 | 22.3335 | 0 | 22.3335 | 23.2902 | 0 | 23.2902 | 24.2847 | 0 | 24.2847 | 24.2847 | 0 | 24.2847 | 24.2847 | 0 | 24.2847 | 24.2847 | 0 | 24.2847 | 24.2847 | 0 | 24.2847
|  | 19.0059 | 0 | 19.0059 | 19.3179 | 0 | 19.3179 | 19.7707 | 0 | 19.7707 | 20.3554 | 0 | 20.3554 | 20.9898 | 0 | 20.9898 | 21.2029 | 0 | 21.2029 | 21.81 | 0 | 21.81 | 22.6113 | 0 | 22.6113 | 23.1786 | 0 | 23.1786 | 24.1714 | 0 | 24.1714 | 25.2035 | 0 | 25.2035 | 25.2035 | 0 | 25.2035 | 25.2035 | 0 | 25.2035 | 25.2035 | 0 | 25.2035 | 25.2035 | 0 | 25.2035
|  | 23.4474 | 0 | 23.4474 | 23.8323 | 0 | 23.8323 | 24.3909 | 0 | 24.3909 | 25.1123 | 0 | 25.1123 | 25.8949 | 0 | 25.8949 | 26.1578 | 0 | 26.1578 | 26.9068 | 0 | 26.9068 | 27.8954 | 0 | 27.8954 | 28.5952 | 0 | 28.5952 | 29.8201 | 0 | 29.8201 | 31.0933 | 0 | 31.0933 | 31.0933 | 0 | 31.0933 | 31.0933 | 0 | 31.0933 | 31.0933 | 0 | 31.0933 | 31.0933 | 0 | 31.0933
|  | 29.2644 | 0 | 29.2644 | 29.7448 | 0 | 29.7448 | 30.442 | 0 | 30.442 | 31.3423 | 0 | 31.3423 | 32.3191 | 0 | 32.3191 | 32.6472 | 0 | 32.6472 | 33.582 | 0 | 33.582 | 34.8159 | 0 | 34.8159 | 35.6893 | 0 | 35.6893 | 37.2181 | 0 | 37.2181 | 38.8072 | 0 | 38.8072 | 38.8072 | 0 | 38.8072 | 38.8072 | 0 | 38.8072 | 38.8072 | 0 | 38.8072 | 38.8072 | 0 | 38.8072
|  | 27.8582 | 0 | 27.8582 | 28.3155 | 0 | 28.3155 | 28.9792 | 0 | 28.9792 | 29.8362 | 0 | 29.8362 | 30.7661 | 0 | 30.7661 | 31.0784 | 0 | 31.0784 | 31.9684 | 0 | 31.9684 | 33.1429 | 0 | 33.1429 | 33.9744 | 0 | 33.9744 | 35.4296 | 0 | 35.4296 | 36.9425 | 0 | 36.9425 | 36.9425 | 0 | 36.9425 | 36.9425 | 0 | 36.9425 | 36.9425 | 0 | 36.9425 | 36.9425 | 0 | 36.9425
|  | 26.1708 | 0 | 26.1708 | 26.6004 | 0 | 26.6004 | 27.2239 | 0 | 27.2239 | 28.029 | 0 | 28.029 | 28.9026 | 0 | 28.9026 | 29.196 | 0 | 29.196 | 30.032 | 0 | 30.032 | 31.1354 | 0 | 31.1354 | 31.9165 | 0 | 31.9165 | 33.2836 | 0 | 33.2836 | 34.7048 | 0 | 34.7048 | 34.7048 | 0 | 34.7048 | 34.7048 | 0 | 34.7048 | 34.7048 | 0 | 34.7048 | 34.7048 | 0 | 34.7048
|  | 24.0606 | 0 | 24.0606 | 24.4555 | 0 | 24.4555 | 25.0287 | 0 | 25.0287 | 25.769 | 0 | 25.769 | 26.5721 | 0 | 26.5721 | 26.8418 | 0 | 26.8418 | 27.6104 | 0 | 27.6104 | 28.6249 | 0 | 28.6249 | 29.343 | 0 | 29.343 | 30.5999 | 0 | 30.5999 | 31.9065 | 0 | 31.9065 | 31.9065 | 0 | 31.9065 | 31.9065 | 0 | 31.9065 | 31.9065 | 0 | 31.9065 | 31.9065 | 0 | 31.9065
|  | 21.0682 | 0 | 21.0682 | 21.414 | 0 | 21.414 | 21.916 | 0 | 21.916 | 22.5641 | 0 | 22.5641 | 23.2674 | 0 | 23.2674 | 23.5036 | 0 | 23.5036 | 24.1766 | 0 | 24.1766 | 25.0648 | 0 | 25.0648 | 25.6937 | 0 | 25.6937 | 26.7942 | 0 | 26.7942 | 27.9383 | 0 | 27.9383 | 27.9383 | 0 | 27.9383 | 27.9383 | 0 | 27.9383 | 27.9383 | 0 | 27.9383 | 27.9383 | 0 | 27.9383
|  | 18.0906 | 0 | 18.0906 | 18.3876 | 0 | 18.3876 | 18.8186 | 0 | 18.8186 | 19.3751 | 0 | 19.3751 | 19.979 | 0 | 19.979 | 20.1818 | 0 | 20.1818 | 20.7597 | 0 | 20.7597 | 21.5224 | 0 | 21.5224 | 22.0624 | 0 | 22.0624 | 23.0074 | 0 | 23.0074 | 23.9898 | 0 | 23.9898 | 23.9898 | 0 | 23.9898 | 23.9898 | 0 | 23.9898 | 23.9898 | 0 | 23.9898 | 23.9898 | 0 | 23.9898
|  | 16.1109 | 0 | 16.1109 | 16.3754 | 0 | 16.3754 | 16.7592 | 0 | 16.7592 | 17.2549 | 0 | 17.2549 | 17.7926 | 0 | 17.7926 | 17.9733 | 0 | 17.9733 | 18.4879 | 0 | 18.4879 | 19.1672 | 0 | 19.1672 | 19.648 | 0 | 19.648 | 20.4896 | 0 | 20.4896 | 21.3645 | 0 | 21.3645 | 21.3645 | 0 | 21.3645 | 21.3645 | 0 | 21.3645 | 21.3645 | 0 | 21.3645 | 21.3645 | 0 | 21.3645
|  | 14.4921 | 0 | 14.4921 | 14.73 | 0 | 14.73 | 15.0753 | 0 | 15.0753 | 15.5211 | 0 | 15.5211 | 16.0048 | 0 | 16.0048 | 16.1673 | 0 | 16.1673 | 16.6303 | 0 | 16.6303 | 17.2413 | 0 | 17.2413 | 17.6738 | 0 | 17.6738 | 18.4309 | 0 | 18.4309 | 19.2178 | 0 | 19.2178 | 19.2178 | 0 | 19.2178 | 19.2178 | 0 | 19.2178 | 19.2178 | 0 | 19.2178 | 19.2178 | 0 | 19.2178
|  | 13.8197 | 0 | 13.8197 | 14.0465 | 0 | 14.0465 | 14.3757 | 0 | 14.3757 | 14.8009 | 0 | 14.8009 | 15.2622 | 0 | 15.2622 | 15.4171 | 0 | 15.4171 | 15.8586 | 0 | 15.8586 | 16.4412 | 0 | 16.4412 | 16.8537 | 0 | 16.8537 | 17.5756 | 0 | 17.5756 | 18.3261 | 0 | 18.3261 | 18.3261 | 0 | 18.3261 | 18.3261 | 0 | 18.3261 | 18.3261 | 0 | 18.3261 | 18.3261 | 0 | 18.3261
|  | 12.6445 | 0 | 12.6445 | 12.8521 | 0 | 12.8521 | 13.1533 | 0 | 13.1533 | 13.5423 | 0 | 13.5423 | 13.9644 | 0 | 13.9644 | 14.1061 | 0 | 14.1061 | 14.5101 | 0 | 14.5101 | 15.0432 | 0 | 15.0432 | 15.4206 | 0 | 15.4206 | 16.0811 | 0 | 16.0811 | 16.7678 | 0 | 16.7678 | 16.7678 | 0 | 16.7678 | 16.7678 | 0 | 16.7678 | 16.7678 | 0 | 16.7678 | 16.7678 | 0 | 16.7678
|  | 11.7359 | 0 | 11.7359 | 11.9285 | 0 | 11.9285 | 12.2081 | 0 | 12.2081 | 12.5692 | 0 | 12.5692 | 12.9609 | 0 | 12.9609 | 13.0925 | 0 | 13.0925 | 13.4674 | 0 | 13.4674 | 13.9621 | 0 | 13.9621 | 14.3124 | 0 | 14.3124 | 14.9255 | 0 | 14.9255 | 15.5628 | 0 | 15.5628 | 15.5628 | 0 | 15.5628 | 15.5628 | 0 | 15.5628 | 15.5628 | 0 | 15.5628 | 15.5628 | 0 | 15.5628
|  | 12.3216 | 0 | 12.3216 | 12.5238 | 0 | 12.5238 | 12.8174 | 0 | 12.8174 | 13.1964 | 0 | 13.1964 | 13.6077 | 0 | 13.6077 | 13.7459 | 0 | 13.7459 | 14.1395 | 0 | 14.1395 | 14.6589 | 0 | 14.6589 | 15.0267 | 0 | 15.0267 | 15.6704 | 0 | 15.6704 | 16.3395 | 0 | 16.3395 | 16.3395 | 0 | 16.3395 | 16.3395 | 0 | 16.3395 | 16.3395 | 0 | 16.3395 | 16.3395 | 0 | 16.3395
|  | 14.4198 | 0 | 14.4198 | 14.6565 | 0 | 14.6565 | 15 | 0 | 15 | 15.4436 | 0 | 15.4436 | 15.925 | 0 | 15.925 | 16.0866 | 0 | 16.0866 | 16.5473 | 0 | 16.5473 | 17.1552 | 0 | 17.1552 | 17.5856 | 0 | 17.5856 | 18.3389 | 0 | 18.3389 | 19.1219 | 0 | 19.1219 | 19.1219 | 0 | 19.1219 | 19.1219 | 0 | 19.1219 | 19.1219 | 0 | 19.1219 | 19.1219 | 0 | 19.1219
|  | 17.6778 | 0 | 17.6778 | 17.968 | 0 | 17.968 | 18.3891 | 0 | 18.3891 | 18.933 | 0 | 18.933 | 19.5231 | 0 | 19.5231 | 19.7212 | 0 | 19.7212 | 20.286 | 0 | 20.286 | 21.0313 | 0 | 21.0313 | 21.5589 | 0 | 21.5589 | 22.4824 | 0 | 22.4824 | 23.4423 | 0 | 23.4423 | 23.4423 | 0 | 23.4423 | 23.4423 | 0 | 23.4423 | 23.4423 | 0 | 23.4423 | 23.4423 | 0 | 23.4423
|  | 20.4084 | 0 | 20.4084 | 20.7434 | 0 | 20.7434 | 21.2296 | 0 | 21.2296 | 21.8575 | 0 | 21.8575 | 22.5387 | 0 | 22.5387 | 22.7675 | 0 | 22.7675 | 23.4194 | 0 | 23.4194 | 24.2799 | 0 | 24.2799 | 24.889 | 0 | 24.889 | 25.9551 | 0 | 25.9551 | 27.0634 | 0 | 27.0634 | 27.0634 | 0 | 27.0634 | 27.0634 | 0 | 27.0634 | 27.0634 | 0 | 27.0634 | 27.0634 | 0 | 27.0634
|  | 19.4777 | 0 | 19.4777 | 19.7974 | 0 | 19.7974 | 20.2615 | 0 | 20.2615 | 20.8607 | 0 | 20.8607 | 21.5109 | 0 | 21.5109 | 21.7292 | 0 | 21.7292 | 22.3514 | 0 | 22.3514 | 23.1726 | 0 | 23.1726 | 23.754 | 0 | 23.754 | 24.7715 | 0 | 24.7715 | 25.8292 | 0 | 25.8292 | 25.8292 | 0 | 25.8292 | 25.8292 | 0 | 25.8292 | 25.8292 | 0 | 25.8292 | 25.8292 | 0 | 25.8292
|  | 19.3433 | 0 | 19.3433 | 19.6608 | 0 | 19.6608 | 20.1216 | 0 | 20.1216 | 20.7167 | 0 | 20.7167 | 21.3624 | 0 | 21.3624 | 21.5792 | 0 | 21.5792 | 22.1971 | 0 | 22.1971 | 23.0126 | 0 | 23.0126 | 23.59 | 0 | 23.59 | 24.6005 | 0 | 24.6005 | 25.6509 | 0 | 25.6509 | 25.6509 | 0 | 25.6509 | 25.6509 | 0 | 25.6509 | 25.6509 | 0 | 25.6509 | 25.6509 | 0 | 25.6509
|  | 18.7792 | 0 | 18.7792 | 19.0875 | 0 | 19.0875 | 19.5349 | 0 | 19.5349 | 20.1126 | 0 | 20.1126 | 20.7394 | 0 | 20.7394 | 20.95 | 0 | 20.95 | 21.5499 | 0 | 21.5499 | 22.3416 | 0 | 22.3416 | 22.9021 | 0 | 22.9021 | 23.8831 | 0 | 23.8831 | 24.9029 | 0 | 24.9029 | 24.9029 | 0 | 24.9029 | 24.9029 | 0 | 24.9029 | 24.9029 | 0 | 24.9029 | 24.9029 | 0 | 24.9029
|  | 19.2099 | 0 | 19.2099 | 19.5253 | 0 | 19.5253 | 19.9829 | 0 | 19.9829 | 20.5739 | 0 | 20.5739 | 21.2151 | 0 | 21.2151 | 21.4305 | 0 | 21.4305 | 22.0441 | 0 | 22.0441 | 22.854 | 0 | 22.854 | 23.4274 | 0 | 23.4274 | 24.4309 | 0 | 24.4309 | 25.4741 | 0 | 25.4741 | 25.4741 | 0 | 25.4741 | 25.4741 | 0 | 25.4741 | 25.4741 | 0 | 25.4741 | 25.4741 | 0 | 25.4741
|  | 19.3784 | 0 | 19.3784 | 19.6965 | 0 | 19.6965 | 20.1582 | 0 | 20.1582 | 20.7544 | 0 | 20.7544 | 21.4012 | 0 | 21.4012 | 21.6184 | 0 | 21.6184 | 22.2375 | 0 | 22.2375 | 23.0545 | 0 | 23.0545 | 23.6329 | 0 | 23.6329 | 24.6452 | 0 | 24.6452 | 25.6975 | 0 | 25.6975 | 25.6975 | 0 | 25.6975 | 25.6975 | 0 | 25.6975 | 25.6975 | 0 | 25.6975 | 25.6975 | 0 | 25.6975
|  | 20.1193 | 0 | 20.1193 | 20.4496 | 0 | 20.4496 | 20.9289 | 0 | 20.9289 | 21.5479 | 0 | 21.5479 | 22.2194 | 0 | 22.2194 | 22.445 | 0 | 22.445 | 23.0877 | 0 | 23.0877 | 23.9359 | 0 | 23.9359 | 24.5364 | 0 | 24.5364 | 25.5874 | 0 | 25.5874 | 26.68 | 0 | 26.68 | 26.68 | 0 | 26.68 | 26.68 | 0 | 26.68 | 26.68 | 0 | 26.68 | 26.68 | 0 | 26.68
|  | 20.5784 | 0 | 20.5784 | 20.9162 | 0 | 20.9162 | 21.4064 | 0 | 21.4064 | 22.0395 | 0 | 22.0395 | 22.7264 | 0 | 22.7264 | 22.9571 | 0 | 22.9571 | 23.6145 | 0 | 23.6145 | 24.4821 | 0 | 24.4821 | 25.0963 | 0 | 25.0963 | 26.1713 | 0 | 26.1713 | 27.2888 | 0 | 27.2888 | 27.2888 | 0 | 27.2888 | 27.2888 | 0 | 27.2888 | 27.2888 | 0 | 27.2888 | 27.2888 | 0 | 27.2888
|  | 23.0843 | 0 | 23.0843 | 23.4632 | 0 | 23.4632 | 24.0131 | 0 | 24.0131 | 24.7233 | 0 | 24.7233 | 25.4939 | 0 | 25.4939 | 25.7526 | 0 | 25.7526 | 26.4901 | 0 | 26.4901 | 27.4633 | 0 | 27.4633 | 28.1523 | 0 | 28.1523 | 29.3582 | 0 | 29.3582 | 30.6118 | 0 | 30.6118 | 30.6118 | 0 | 30.6118 | 30.6118 | 0 | 30.6118 | 30.6118 | 0 | 30.6118 | 30.6118 | 0 | 30.6118
|  | 26.9428 | 0 | 26.9428 | 27.3851 | 0 | 27.3851 | 28.027 | 0 | 28.027 | 28.8559 | 0 | 28.8559 | 29.7552 | 0 | 29.7552 | 30.0573 | 0 | 30.0573 | 30.9179 | 0 | 30.9179 | 32.0539 | 0 | 32.0539 | 32.858 | 0 | 32.858 | 34.2655 | 0 | 34.2655 | 35.7286 | 0 | 35.7286 | 35.7286 | 0 | 35.7286 | 35.7286 | 0 | 35.7286 | 35.7286 | 0 | 35.7286 | 35.7286 | 0 | 35.7286
|  | 31.6561 | 0 | 31.6561 | 32.1757 | 0 | 32.1757 | 32.9299 | 0 | 32.9299 | 33.9038 | 0 | 33.9038 | 34.9605 | 0 | 34.9605 | 35.3154 | 0 | 35.3154 | 36.3266 | 0 | 36.3266 | 37.6612 | 0 | 37.6612 | 38.6061 | 0 | 38.6061 | 40.2598 | 0 | 40.2598 | 41.9788 | 0 | 41.9788 | 41.9788 | 0 | 41.9788 | 41.9788 | 0 | 41.9788 | 41.9788 | 0 | 41.9788 | 41.9788 | 0 | 41.9788
|  | 30.8323 | 0 | 30.8323 | 31.3384 | 0 | 31.3384 | 32.073 | 0 | 32.073 | 33.0215 | 0 | 33.0215 | 34.0507 | 0 | 34.0507 | 34.3963 | 0 | 34.3963 | 35.3813 | 0 | 35.3813 | 36.6812 | 0 | 36.6812 | 37.6014 | 0 | 37.6014 | 39.2121 | 0 | 39.2121 | 40.8864 | 0 | 40.8864 | 40.8864 | 0 | 40.8864 | 40.8864 | 0 | 40.8864 | 40.8864 | 0 | 40.8864 | 40.8864 | 0 | 40.8864
|  | 28.5191 | 0 | 28.5191 | 28.9873 | 0 | 28.9873 | 29.6667 | 0 | 29.6667 | 30.5441 | 0 | 30.5441 | 31.496 | 0 | 31.496 | 31.8158 | 0 | 31.8158 | 32.7268 | 0 | 32.7268 | 33.9292 | 0 | 33.9292 | 34.7804 | 0 | 34.7804 | 36.2702 | 0 | 36.2702 | 37.8189 | 0 | 37.8189 | 37.8189 | 0 | 37.8189 | 37.8189 | 0 | 37.8189 | 37.8189 | 0 | 37.8189 | 37.8189 | 0 | 37.8189
|  | 25.7846 | 0 | 25.7846 | 26.2078 | 0 | 26.2078 | 26.8221 | 0 | 26.8221 | 27.6154 | 0 | 27.6154 | 28.476 | 0 | 28.476 | 28.7651 | 0 | 28.7651 | 29.5888 | 0 | 29.5888 | 30.6759 | 0 | 30.6759 | 31.4455 | 0 | 31.4455 | 32.7924 | 0 | 32.7924 | 34.1926 | 0 | 34.1926 | 34.1926 | 0 | 34.1926 | 34.1926 | 0 | 34.1926 | 34.1926 | 0 | 34.1926 | 34.1926 | 0 | 34.1926
|  | 22.4142 | 0 | 22.4142 | 22.7821 | 0 | 22.7821 | 23.316 | 0 | 23.316 | 24.0056 | 0 | 24.0056 | 24.7538 | 0 | 24.7538 | 25.0051 | 0 | 25.0051 | 25.7211 | 0 | 25.7211 | 26.6661 | 0 | 26.6661 | 27.3351 | 0 | 27.3351 | 28.506 | 0 | 28.506 | 29.7231 | 0 | 29.7231 | 29.7231 | 0 | 29.7231 | 29.7231 | 0 | 29.7231 | 29.7231 | 0 | 29.7231 | 29.7231 | 0 | 29.7231
|  | 18.2548 | 0 | 18.2548 | 18.5544 | 0 | 18.5544 | 18.9893 | 0 | 18.9893 | 19.5509 | 0 | 19.5509 | 20.1602 | 0 | 20.1602 | 20.3649 | 0 | 20.3649 | 20.948 | 0 | 20.948 | 21.7177 | 0 | 21.7177 | 22.2625 | 0 | 22.2625 | 23.2161 | 0 | 23.2161 | 24.2074 | 0 | 24.2074 | 24.2074 | 0 | 24.2074 | 24.2074 | 0 | 24.2074 | 24.2074 | 0 | 24.2074 | 24.2074 | 0 | 24.2074
|  | 16.2573 | 0 | 16.2573 | 16.5241 | 0 | 16.5241 | 16.9114 | 0 | 16.9114 | 17.4116 | 0 | 17.4116 | 17.9543 | 0 | 17.9543 | 18.1365 | 0 | 18.1365 | 18.6558 | 0 | 18.6558 | 19.3413 | 0 | 19.3413 | 19.8265 | 0 | 19.8265 | 20.6757 | 0 | 20.6757 | 21.5586 | 0 | 21.5586 | 21.5586 | 0 | 21.5586 | 21.5586 | 0 | 21.5586 | 21.5586 | 0 | 21.5586 | 21.5586 | 0 | 21.5586
|  | 14.7731 | 0 | 14.7731 | 15.0156 | 0 | 15.0156 | 15.3675 | 0 | 15.3675 | 15.822 | 0 | 15.822 | 16.3152 | 0 | 16.3152 | 16.4808 | 0 | 16.4808 | 16.9527 | 0 | 16.9527 | 17.5755 | 0 | 17.5755 | 18.0165 | 0 | 18.0165 | 18.7882 | 0 | 18.7882 | 19.5904 | 0 | 19.5904 | 19.5904 | 0 | 19.5904 | 19.5904 | 0 | 19.5904 | 19.5904 | 0 | 19.5904 | 19.5904 | 0 | 19.5904
|  | 14.1762 | 0 | 14.1762 | 14.4089 | 0 | 14.4089 | 14.7466 | 0 | 14.7466 | 15.1828 | 0 | 15.1828 | 15.656 | 0 | 15.656 | 15.8149 | 0 | 15.8149 | 16.2677 | 0 | 16.2677 | 16.8654 | 0 | 16.8654 | 17.2885 | 0 | 17.2885 | 18.0291 | 0 | 18.0291 | 18.7989 | 0 | 18.7989 | 18.7989 | 0 | 18.7989 | 18.7989 | 0 | 18.7989 | 18.7989 | 0 | 18.7989 | 18.7989 | 0 | 18.7989
|  | 12.7256 | 0 | 12.7256 | 12.9345 | 0 | 12.9345 | 13.2377 | 0 | 13.2377 | 13.6292 | 0 | 13.6292 | 14.0539 | 0 | 14.0539 | 14.1966 | 0 | 14.1966 | 14.6031 | 0 | 14.6031 | 15.1396 | 0 | 15.1396 | 15.5195 | 0 | 15.5195 | 16.1842 | 0 | 16.1842 | 16.8753 | 0 | 16.8753 | 16.8753 | 0 | 16.8753 | 16.8753 | 0 | 16.8753 | 16.8753 | 0 | 16.8753 | 16.8753 | 0 | 16.8753
|  | 12.7201 | 0 | 12.7201 | 12.9289 | 0 | 12.9289 | 13.2319 | 0 | 13.2319 | 13.6232 | 0 | 13.6232 | 14.0478 | 0 | 14.0478 | 14.1904 | 0 | 14.1904 | 14.5968 | 0 | 14.5968 | 15.1331 | 0 | 15.1331 | 15.5127 | 0 | 15.5127 | 16.1772 | 0 | 16.1772 | 16.8679 | 0 | 16.8679 | 16.8679 | 0 | 16.8679 | 16.8679 | 0 | 16.8679 | 16.8679 | 0 | 16.8679 | 16.8679 | 0 | 16.8679
|  | 13.1194 | 0 | 13.1194 | 13.3347 | 0 | 13.3347 | 13.6473 | 0 | 13.6473 | 14.0509 | 0 | 14.0509 | 14.4888 | 0 | 14.4888 | 14.6359 | 0 | 14.6359 | 15.055 | 0 | 15.055 | 15.6081 | 0 | 15.6081 | 15.9997 | 0 | 15.9997 | 16.685 | 0 | 16.685 | 17.3975 | 0 | 17.3975 | 17.3975 | 0 | 17.3975 | 17.3975 | 0 | 17.3975 | 17.3975 | 0 | 17.3975 | 17.3975 | 0 | 17.3975
|  | 15.5998 | 0 | 15.5998 | 15.8559 | 0 | 15.8559 | 16.2276 | 0 | 16.2276 | 16.7075 | 0 | 16.7075 | 17.2282 | 0 | 17.2282 | 17.4031 | 0 | 17.4031 | 17.9014 | 0 | 17.9014 | 18.5591 | 0 | 18.5591 | 19.0247 | 0 | 19.0247 | 19.8396 | 0 | 19.8396 | 20.6868 | 0 | 20.6868 | 20.6868 | 0 | 20.6868 | 20.6868 | 0 | 20.6868 | 20.6868 | 0 | 20.6868 | 20.6868 | 0 | 20.6868
|  | 19.0007 | 0 | 19.0007 | 19.3126 | 0 | 19.3126 | 19.7653 | 0 | 19.7653 | 20.3498 | 0 | 20.3498 | 20.9841 | 0 | 20.9841 | 21.1971 | 0 | 21.1971 | 21.804 | 0 | 21.804 | 22.6051 | 0 | 22.6051 | 23.1722 | 0 | 23.1722 | 24.1648 | 0 | 24.1648 | 25.1966 | 0 | 25.1966 | 25.1966 | 0 | 25.1966 | 25.1966 | 0 | 25.1966 | 25.1966 | 0 | 25.1966 | 25.1966 | 0 | 25.1966
|  | 21.8327 | 0 | 21.8327 | 22.1911 | 0 | 22.1911 | 22.7112 | 0 | 22.7112 | 23.3829 | 0 | 23.3829 | 24.1117 | 0 | 24.1117 | 24.3564 | 0 | 24.3564 | 25.0538 | 0 | 25.0538 | 25.9743 | 0 | 25.9743 | 26.626 | 0 | 26.626 | 27.7665 | 0 | 27.7665 | 28.9521 | 0 | 28.9521 | 28.9521 | 0 | 28.9521 | 28.9521 | 0 | 28.9521 | 28.9521 | 0 | 28.9521 | 28.9521 | 0 | 28.9521
|  | 21.0049 | 0 | 21.0049 | 21.3497 | 0 | 21.3497 | 21.8501 | 0 | 21.8501 | 22.4963 | 0 | 22.4963 | 23.1975 | 0 | 23.1975 | 23.4329 | 0 | 23.4329 | 24.1039 | 0 | 24.1039 | 24.9895 | 0 | 24.9895 | 25.6164 | 0 | 25.6164 | 26.7137 | 0 | 26.7137 | 27.8544 | 0 | 27.8544 | 27.8544 | 0 | 27.8544 | 27.8544 | 0 | 27.8544 | 27.8544 | 0 | 27.8544 | 27.8544 | 0 | 27.8544
|  | 21.0482 | 0 | 21.0482 | 21.3937 | 0 | 21.3937 | 21.8951 | 0 | 21.8951 | 22.5427 | 0 | 22.5427 | 23.2453 | 0 | 23.2453 | 23.4812 | 0 | 23.4812 | 24.1536 | 0 | 24.1536 | 25.041 | 0 | 25.041 | 25.6692 | 0 | 25.6692 | 26.7688 | 0 | 26.7688 | 27.9118 | 0 | 27.9118 | 27.9118 | 0 | 27.9118 | 27.9118 | 0 | 27.9118 | 27.9118 | 0 | 27.9118 | 27.9118 | 0 | 27.9118
|  | 20.6575 | 0 | 20.6575 | 20.9966 | 0 | 20.9966 | 21.4887 | 0 | 21.4887 | 22.1242 | 0 | 22.1242 | 22.8138 | 0 | 22.8138 | 23.0454 | 0 | 23.0454 | 23.7052 | 0 | 23.7052 | 24.5762 | 0 | 24.5762 | 25.1927 | 0 | 25.1927 | 26.2719 | 0 | 26.2719 | 27.3937 | 0 | 27.3937 | 27.3937 | 0 | 27.3937 | 27.3937 | 0 | 27.3937 | 27.3937 | 0 | 27.3937 | 27.3937 | 0 | 27.3937
|  | 20.8577 | 0 | 20.8577 | 21.2 | 0 | 21.2 | 21.6969 | 0 | 21.6969 | 22.3386 | 0 | 22.3386 | 23.0349 | 0 | 23.0349 | 23.2687 | 0 | 23.2687 | 23.935 | 0 | 23.935 | 24.8143 | 0 | 24.8143 | 25.4369 | 0 | 25.4369 | 26.5265 | 0 | 26.5265 | 27.6591 | 0 | 27.6591 | 27.6591 | 0 | 27.6591 | 27.6591 | 0 | 27.6591 | 27.6591 | 0 | 27.6591 | 27.6591 | 0 | 27.6591
|  | 21.1023 | 0 | 21.1023 | 21.4487 | 0 | 21.4487 | 21.9514 | 0 | 21.9514 | 22.6007 | 0 | 22.6007 | 23.3051 | 0 | 23.3051 | 23.5416 | 0 | 23.5416 | 24.2157 | 0 | 24.2157 | 25.1054 | 0 | 25.1054 | 25.7353 | 0 | 25.7353 | 26.8376 | 0 | 26.8376 | 27.9836 | 0 | 27.9836 | 27.9836 | 0 | 27.9836 | 27.9836 | 0 | 27.9836 | 27.9836 | 0 | 27.9836 | 27.9836 | 0 | 27.9836
|  | 20.835 | 0 | 20.835 | 21.177 | 0 | 21.177 | 21.6734 | 0 | 21.6734 | 22.3144 | 0 | 22.3144 | 23.0098 | 0 | 23.0098 | 23.2434 | 0 | 23.2434 | 23.909 | 0 | 23.909 | 24.7874 | 0 | 24.7874 | 25.4093 | 0 | 25.4093 | 26.4977 | 0 | 26.4977 | 27.6291 | 0 | 27.6291 | 27.6291 | 0 | 27.6291 | 27.6291 | 0 | 27.6291 | 27.6291 | 0 | 27.6291 | 27.6291 | 0 | 27.6291
|  | 20.6942 | 0 | 20.6942 | 21.0338 | 0 | 21.0338 | 21.5269 | 0 | 21.5269 | 22.1635 | 0 | 22.1635 | 22.8543 | 0 | 22.8543 | 23.0863 | 0 | 23.0863 | 23.7473 | 0 | 23.7473 | 24.6198 | 0 | 24.6198 | 25.2375 | 0 | 25.2375 | 26.3185 | 0 | 26.3185 | 27.4423 | 0 | 27.4423 | 27.4423 | 0 | 27.4423 | 27.4423 | 0 | 27.4423 | 27.4423 | 0 | 27.4423 | 27.4423 | 0 | 27.4423
|  | 22.3351 | 0 | 22.3351 | 22.7018 | 0 | 22.7018 | 23.2339 | 0 | 23.2339 | 23.921 | 0 | 23.921 | 24.6665 | 0 | 24.6665 | 24.9169 | 0 | 24.9169 | 25.6304 | 0 | 25.6304 | 26.5721 | 0 | 26.5721 | 27.2387 | 0 | 27.2387 | 28.4055 | 0 | 28.4055 | 29.6184 | 0 | 29.6184 | 29.6184 | 0 | 29.6184 | 29.6184 | 0 | 29.6184 | 29.6184 | 0 | 29.6184 | 29.6184 | 0 | 29.6184
|  | 25.6686 | 0 | 25.6686 | 26.0899 | 0 | 26.0899 | 26.7014 | 0 | 26.7014 | 27.4912 | 0 | 27.4912 | 28.348 | 0 | 28.348 | 28.6357 | 0 | 28.6357 | 29.4557 | 0 | 29.4557 | 30.5379 | 0 | 30.5379 | 31.304 | 0 | 31.304 | 32.6449 | 0 | 32.6449 | 34.0388 | 0 | 34.0388 | 34.0388 | 0 | 34.0388 | 34.0388 | 0 | 34.0388 | 34.0388 | 0 | 34.0388 | 34.0388 | 0 | 34.0388
|  | 32.6231 | 0 | 32.6231 | 33.1586 | 0 | 33.1586 | 33.9358 | 0 | 33.9358 | 34.9394 | 0 | 34.9394 | 36.0284 | 0 | 36.0284 | 36.3941 | 0 | 36.3941 | 37.4362 | 0 | 37.4362 | 38.8117 | 0 | 38.8117 | 39.7854 | 0 | 39.7854 | 41.4896 | 0 | 41.4896 | 43.2611 | 0 | 43.2611 | 43.2611 | 0 | 43.2611 | 43.2611 | 0 | 43.2611 | 43.2611 | 0 | 43.2611 | 43.2611 | 0 | 43.2611
|  | 32.1887 | 0 | 32.1887 | 32.7171 | 0 | 32.7171 | 33.4839 | 0 | 33.4839 | 34.4742 | 0 | 34.4742 | 35.5487 | 0 | 35.5487 | 35.9095 | 0 | 35.9095 | 36.9378 | 0 | 36.9378 | 38.2949 | 0 | 38.2949 | 39.2556 | 0 | 39.2556 | 40.9371 | 0 | 40.9371 | 42.6851 | 0 | 42.6851 | 42.6851 | 0 | 42.6851 | 42.6851 | 0 | 42.6851 | 42.6851 | 0 | 42.6851 | 42.6851 | 0 | 42.6851
|  | 29.8274 | 0 | 29.8274 | 30.317 | 0 | 30.317 | 31.0275 | 0 | 31.0275 | 31.9452 | 0 | 31.9452 | 32.9408 | 0 | 32.9408 | 33.2752 | 0 | 33.2752 | 34.228 | 0 | 34.228 | 35.4856 | 0 | 35.4856 | 36.3758 | 0 | 36.3758 | 37.934 | 0 | 37.934 | 39.5537 | 0 | 39.5537 | 39.5537 | 0 | 39.5537 | 39.5537 | 0 | 39.5537 | 39.5537 | 0 | 39.5537 | 39.5537 | 0 | 39.5537
|  | 26.9608 | 0 | 26.9608 | 27.4034 | 0 | 27.4034 | 28.0457 | 0 | 28.0457 | 28.8751 | 0 | 28.8751 | 29.7751 | 0 | 29.7751 | 30.0773 | 0 | 30.0773 | 30.9386 | 0 | 30.9386 | 32.0752 | 0 | 32.0752 | 32.8799 | 0 | 32.8799 | 34.2884 | 0 | 34.2884 | 35.7524 | 0 | 35.7524 | 35.7524 | 0 | 35.7524 | 35.7524 | 0 | 35.7524 | 35.7524 | 0 | 35.7524 | 35.7524 | 0 | 35.7524
|  | 22.9088 | 0 | 22.9088 | 23.2849 | 0 | 23.2849 | 23.8306 | 0 | 23.8306 | 24.5354 | 0 | 24.5354 | 25.3001 | 0 | 25.3001 | 25.5569 | 0 | 25.5569 | 26.2887 | 0 | 26.2887 | 27.2546 | 0 | 27.2546 | 27.9384 | 0 | 27.9384 | 29.1351 | 0 | 29.1351 | 30.3791 | 0 | 30.3791 | 30.3791 | 0 | 30.3791 | 30.3791 | 0 | 30.3791 | 30.3791 | 0 | 30.3791 | 30.3791 | 0 | 30.3791
|  | 18.8727 | 0 | 18.8727 | 19.1825 | 0 | 19.1825 | 19.6321 | 0 | 19.6321 | 20.2127 | 0 | 20.2127 | 20.8427 | 0 | 20.8427 | 21.0543 | 0 | 21.0543 | 21.6572 | 0 | 21.6572 | 22.4528 | 0 | 22.4528 | 23.0161 | 0 | 23.0161 | 24.002 | 0 | 24.002 | 25.0269 | 0 | 25.0269 | 25.0269 | 0 | 25.0269 | 25.0269 | 0 | 25.0269 | 25.0269 | 0 | 25.0269 | 25.0269 | 0 | 25.0269
|  | 17.0169 | 0 | 17.0169 | 17.2963 | 0 | 17.2963 | 17.7017 | 0 | 17.7017 | 18.2252 | 0 | 18.2252 | 18.7932 | 0 | 18.7932 | 18.984 | 0 | 18.984 | 19.5276 | 0 | 19.5276 | 20.245 | 0 | 20.245 | 20.7529 | 0 | 20.7529 | 21.6419 | 0 | 21.6419 | 22.566 | 0 | 22.566 | 22.566 | 0 | 22.566 | 22.566 | 0 | 22.566 | 22.566 | 0 | 22.566 | 22.566 | 0 | 22.566
|  | 15.3147 | 0 | 15.3147 | 15.5661 | 0 | 15.5661 | 15.9309 | 0 | 15.9309 | 16.4021 | 0 | 16.4021 | 16.9133 | 0 | 16.9133 | 17.085 | 0 | 17.085 | 17.5742 | 0 | 17.5742 | 18.2199 | 0 | 18.2199 | 18.677 | 0 | 18.677 | 19.477 | 0 | 19.477 | 20.3087 | 0 | 20.3087 | 20.3087 | 0 | 20.3087 | 20.3087 | 0 | 20.3087 | 20.3087 | 0 | 20.3087 | 20.3087 | 0 | 20.3087
|  | 14.6743 | 0 | 14.6743 | 14.9152 | 0 | 14.9152 | 15.2648 | 0 | 15.2648 | 15.7162 | 0 | 15.7162 | 16.2061 | 0 | 16.2061 | 16.3706 | 0 | 16.3706 | 16.8393 | 0 | 16.8393 | 17.458 | 0 | 17.458 | 17.896 | 0 | 17.896 | 18.6626 | 0 | 18.6626 | 19.4594 | 0 | 19.4594 | 19.4594 | 0 | 19.4594 | 19.4594 | 0 | 19.4594 | 19.4594 | 0 | 19.4594 | 19.4594 | 0 | 19.4594
|  | 13.4702 | 0 | 13.4702 | 13.6913 | 0 | 13.6913 | 14.0123 | 0 | 14.0123 | 14.4267 | 0 | 14.4267 | 14.8763 | 0 | 14.8763 | 15.0273 | 0 | 15.0273 | 15.4576 | 0 | 15.4576 | 16.0255 | 0 | 16.0255 | 16.4276 | 0 | 16.4276 | 17.1312 | 0 | 17.1312 | 17.8627 | 0 | 17.8627 | 17.8627 | 0 | 17.8627 | 17.8627 | 0 | 17.8627 | 17.8627 | 0 | 17.8627 | 17.8627 | 0 | 17.8627
|  | 13.088 | 0 | 13.088 | 13.3029 | 0 | 13.3029 | 13.6147 | 0 | 13.6147 | 14.0173 | 0 | 14.0173 | 14.4542 | 0 | 14.4542 | 14.6009 | 0 | 14.6009 | 15.019 | 0 | 15.019 | 15.5708 | 0 | 15.5708 | 15.9615 | 0 | 15.9615 | 16.6452 | 0 | 16.6452 | 17.3559 | 0 | 17.3559 | 17.3559 | 0 | 17.3559 | 17.3559 | 0 | 17.3559 | 17.3559 | 0 | 17.3559 | 17.3559 | 0 | 17.3559
|  | 13.5382 | 0 | 13.5382 | 13.7604 | 0 | 13.7604 | 14.0829 | 0 | 14.0829 | 14.4994 | 0 | 14.4994 | 14.9513 | 0 | 14.9513 | 15.1031 | 0 | 15.1031 | 15.5356 | 0 | 15.5356 | 16.1063 | 0 | 16.1063 | 16.5104 | 0 | 16.5104 | 17.2176 | 0 | 17.2176 | 17.9528 | 0 | 17.9528 | 17.9528 | 0 | 17.9528 | 17.9528 | 0 | 17.9528 | 17.9528 | 0 | 17.9528 | 17.9528 | 0 | 17.9528
|  | 15.526 | 0 | 15.526 | 15.7808 | 0 | 15.7808 | 16.1507 | 0 | 16.1507 | 16.6283 | 0 | 16.6283 | 17.1466 | 0 | 17.1466 | 17.3206 | 0 | 17.3206 | 17.8166 | 0 | 17.8166 | 18.4712 | 0 | 18.4712 | 18.9346 | 0 | 18.9346 | 19.7457 | 0 | 19.7457 | 20.5888 | 0 | 20.5888 | 20.5888 | 0 | 20.5888 | 20.5888 | 0 | 20.5888 | 20.5888 | 0 | 20.5888 | 20.5888 | 0 | 20.5888
|  | 19.2423 | 0 | 19.2423 | 19.5582 | 0 | 19.5582 | 20.0166 | 0 | 20.0166 | 20.6086 | 0 | 20.6086 | 21.2509 | 0 | 21.2509 | 21.4666 | 0 | 21.4666 | 22.0813 | 0 | 22.0813 | 22.8926 | 0 | 22.8926 | 23.4669 | 0 | 23.4669 | 24.4721 | 0 | 24.4721 | 25.5171 | 0 | 25.5171 | 25.5171 | 0 | 25.5171 | 25.5171 | 0 | 25.5171 | 25.5171 | 0 | 25.5171 | 25.5171 | 0 | 25.5171
|  | 21.1895 | 0 | 21.1895 | 21.5373 | 0 | 21.5373 | 22.0421 | 0 | 22.0421 | 22.694 | 0 | 22.694 | 23.4013 | 0 | 23.4013 | 23.6389 | 0 | 23.6389 | 24.3158 | 0 | 24.3158 | 25.2091 | 0 | 25.2091 | 25.8416 | 0 | 25.8416 | 26.9485 | 0 | 26.9485 | 28.0992 | 0 | 28.0992 | 28.0992 | 0 | 28.0992 | 28.0992 | 0 | 28.0992 | 28.0992 | 0 | 28.0992 | 28.0992 | 0 | 28.0992
|  | 19.363 | 0 | 19.363 | 19.6809 | 0 | 19.6809 | 20.1421 | 0 | 20.1421 | 20.7379 | 0 | 20.7379 | 21.3842 | 0 | 21.3842 | 21.6013 | 0 | 21.6013 | 22.2198 | 0 | 22.2198 | 23.0362 | 0 | 23.0362 | 23.6141 | 0 | 23.6141 | 24.6256 | 0 | 24.6256 | 25.6771 | 0 | 25.6771 | 25.6771 | 0 | 25.6771 | 25.6771 | 0 | 25.6771 | 25.6771 | 0 | 25.6771 | 25.6771 | 0 | 25.6771
|  | 18.5455 | 0 | 18.5455 | 18.8499 | 0 | 18.8499 | 19.2918 | 0 | 19.2918 | 19.8623 | 0 | 19.8623 | 20.4814 | 0 | 20.4814 | 20.6893 | 0 | 20.6893 | 21.2817 | 0 | 21.2817 | 22.0636 | 0 | 22.0636 | 22.6171 | 0 | 22.6171 | 23.5859 | 0 | 23.5859 | 24.593 | 0 | 24.593 | 24.593 | 0 | 24.593 | 24.593 | 0 | 24.593 | 24.593 | 0 | 24.593 | 24.593 | 0 | 24.593
|  | 18.8751 | 0 | 18.8751 | 19.1849 | 0 | 19.1849 | 19.6346 | 0 | 19.6346 | 20.2153 | 0 | 20.2153 | 20.8453 | 0 | 20.8453 | 21.0569 | 0 | 21.0569 | 21.6598 | 0 | 21.6598 | 22.4556 | 0 | 22.4556 | 23.019 | 0 | 23.019 | 24.005 | 0 | 24.005 | 25.03 | 0 | 25.03 | 25.03 | 0 | 25.03 | 25.03 | 0 | 25.03 | 25.03 | 0 | 25.03 | 25.03 | 0 | 25.03
|  | 19.4678 | 0 | 19.4678 | 19.7873 | 0 | 19.7873 | 20.2511 | 0 | 20.2511 | 20.8501 | 0 | 20.8501 | 21.4999 | 0 | 21.4999 | 21.7181 | 0 | 21.7181 | 22.34 | 0 | 22.34 | 23.1608 | 0 | 23.1608 | 23.7419 | 0 | 23.7419 | 24.7588 | 0 | 24.7588 | 25.816 | 0 | 25.816 | 25.816 | 0 | 25.816 | 25.816 | 0 | 25.816 | 25.816 | 0 | 25.816 | 25.816 | 0 | 25.816
|  | 18.537 | 0 | 18.537 | 18.8413 | 0 | 18.8413 | 19.2829 | 0 | 19.2829 | 19.8532 | 0 | 19.8532 | 20.472 | 0 | 20.472 | 20.6798 | 0 | 20.6798 | 21.2719 | 0 | 21.2719 | 22.0535 | 0 | 22.0535 | 22.6067 | 0 | 22.6067 | 23.5751 | 0 | 23.5751 | 24.5817 | 0 | 24.5817 | 24.5817 | 0 | 24.5817 | 24.5817 | 0 | 24.5817 | 24.5817 | 0 | 24.5817 | 24.5817 | 0 | 24.5817
|  | 18.4506 | 0 | 18.4506 | 18.7534 | 0 | 18.7534 | 19.193 | 0 | 19.193 | 19.7606 | 0 | 19.7606 | 20.3765 | 0 | 20.3765 | 20.5833 | 0 | 20.5833 | 21.1727 | 0 | 21.1727 | 21.9506 | 0 | 21.9506 | 22.5013 | 0 | 22.5013 | 23.4651 | 0 | 23.4651 | 24.4671 | 0 | 24.4671 | 24.4671 | 0 | 24.4671 | 24.4671 | 0 | 24.4671 | 24.4671 | 0 | 24.4671 | 24.4671 | 0 | 24.4671
|  | 19.4741 | 0 | 19.4741 | 19.7937 | 0 | 19.7937 | 20.2577 | 0 | 20.2577 | 20.8568 | 0 | 20.8568 | 21.5068 | 0 | 21.5068 | 21.7252 | 0 | 21.7252 | 22.3473 | 0 | 22.3473 | 23.1683 | 0 | 23.1683 | 23.7495 | 0 | 23.7495 | 24.7668 | 0 | 24.7668 | 25.8244 | 0 | 25.8244 | 25.8244 | 0 | 25.8244 | 25.8244 | 0 | 25.8244 | 25.8244 | 0 | 25.8244 | 25.8244 | 0 | 25.8244
|  | 21.1934 | 0 | 21.1934 | 21.5412 | 0 | 21.5412 | 22.0461 | 0 | 22.0461 | 22.6982 | 0 | 22.6982 | 23.4056 | 0 | 23.4056 | 23.6432 | 0 | 23.6432 | 24.3202 | 0 | 24.3202 | 25.2137 | 0 | 25.2137 | 25.8463 | 0 | 25.8463 | 26.9534 | 0 | 26.9534 | 28.1043 | 0 | 28.1043 | 28.1043 | 0 | 28.1043 | 28.1043 | 0 | 28.1043 | 28.1043 | 0 | 28.1043 | 28.1043 | 0 | 28.1043
|  | 25.3142 | 0 | 25.3142 | 25.7297 | 0 | 25.7297 | 26.3328 | 0 | 26.3328 | 27.1116 | 0 | 27.1116 | 27.9565 | 0 | 27.9565 | 28.2403 | 0 | 28.2403 | 29.049 | 0 | 29.049 | 30.1162 | 0 | 30.1162 | 30.8718 | 0 | 30.8718 | 32.1942 | 0 | 32.1942 | 33.5688 | 0 | 33.5688 | 33.5688 | 0 | 33.5688 | 33.5688 | 0 | 33.5688 | 33.5688 | 0 | 33.5688 | 33.5688 | 0 | 33.5688
|  | 31.156 | 0 | 31.156 | 31.6675 | 0 | 31.6675 | 32.4097 | 0 | 32.4097 | 33.3682 | 0 | 33.3682 | 34.4082 | 0 | 34.4082 | 34.7575 | 0 | 34.7575 | 35.7527 | 0 | 35.7527 | 37.0663 | 0 | 37.0663 | 37.9962 | 0 | 37.9962 | 39.6238 | 0 | 39.6238 | 41.3157 | 0 | 41.3157 | 41.3157 | 0 | 41.3157 | 41.3157 | 0 | 41.3157 | 41.3157 | 0 | 41.3157 | 41.3157 | 0 | 41.3157
|  | 30.5616 | 0 | 30.5616 | 31.0633 | 0 | 31.0633 | 31.7914 | 0 | 31.7914 | 32.7316 | 0 | 32.7316 | 33.7517 | 0 | 33.7517 | 34.0944 | 0 | 34.0944 | 35.0706 | 0 | 35.0706 | 36.3591 | 0 | 36.3591 | 37.2713 | 0 | 37.2713 | 38.8678 | 0 | 38.8678 | 40.5274 | 0 | 40.5274 | 40.5274 | 0 | 40.5274 | 40.5274 | 0 | 40.5274 | 40.5274 | 0 | 40.5274 | 40.5274 | 0 | 40.5274
|  | 28.827 | 0 | 28.827 | 29.3002 | 0 | 29.3002 | 29.9869 | 0 | 29.9869 | 30.8738 | 0 | 30.8738 | 31.836 | 0 | 31.836 | 32.1592 | 0 | 32.1592 | 33.0801 | 0 | 33.0801 | 34.2954 | 0 | 34.2954 | 35.1558 | 0 | 35.1558 | 36.6617 | 0 | 36.6617 | 38.2271 | 0 | 38.2271 | 38.2271 | 0 | 38.2271 | 38.2271 | 0 | 38.2271 | 38.2271 | 0 | 38.2271 | 38.2271 | 0 | 38.2271
|  | 26.2958 | 0 | 26.2958 | 26.7274 | 0 | 26.7274 | 27.3538 | 0 | 27.3538 | 28.1628 | 0 | 28.1628 | 29.0406 | 0 | 29.0406 | 29.3354 | 0 | 29.3354 | 30.1754 | 0 | 30.1754 | 31.284 | 0 | 31.284 | 32.0689 | 0 | 32.0689 | 33.4425 | 0 | 33.4425 | 34.8705 | 0 | 34.8705 | 34.8705 | 0 | 34.8705 | 34.8705 | 0 | 34.8705 | 34.8705 | 0 | 34.8705 | 34.8705 | 0 | 34.8705
|  | 22.379 | 0 | 22.379 | 22.7464 | 0 | 22.7464 | 23.2795 | 0 | 23.2795 | 23.968 | 0 | 23.968 | 24.715 | 0 | 24.715 | 24.9659 | 0 | 24.9659 | 25.6808 | 0 | 25.6808 | 26.6243 | 0 | 26.6243 | 27.2923 | 0 | 27.2923 | 28.4613 | 0 | 28.4613 | 29.6766 | 0 | 29.6766 | 29.6766 | 0 | 29.6766 | 29.6766 | 0 | 29.6766 | 29.6766 | 0 | 29.6766 | 29.6766 | 0 | 29.6766
|  | 18.8662 | 0 | 18.8662 | 19.1759 | 0 | 19.1759 | 19.6253 | 0 | 19.6253 | 20.2058 | 0 | 20.2058 | 20.8355 | 0 | 20.8355 | 21.047 | 0 | 21.047 | 21.6497 | 0 | 21.6497 | 22.4451 | 0 | 22.4451 | 23.0082 | 0 | 23.0082 | 23.9937 | 0 | 23.9937 | 25.0183 | 0 | 25.0183 | 25.0183 | 0 | 25.0183 | 25.0183 | 0 | 25.0183 | 25.0183 | 0 | 25.0183 | 25.0183 | 0 | 25.0183
|  | 16.8566 | 0 | 16.8566 | 17.1333 | 0 | 17.1333 | 17.5348 | 0 | 17.5348 | 18.0534 | 0 | 18.0534 | 18.6161 | 0 | 18.6161 | 18.8051 | 0 | 18.8051 | 19.3436 | 0 | 19.3436 | 20.0542 | 0 | 20.0542 | 20.5574 | 0 | 20.5574 | 21.4379 | 0 | 21.4379 | 22.3533 | 0 | 22.3533 | 22.3533 | 0 | 22.3533 | 22.3533 | 0 | 22.3533 | 22.3533 | 0 | 22.3533 | 22.3533 | 0 | 22.3533
|  | 14.7865 | 0 | 14.7865 | 15.0292 | 0 | 15.0292 | 15.3814 | 0 | 15.3814 | 15.8364 | 0 | 15.8364 | 16.3299 | 0 | 16.3299 | 16.4957 | 0 | 16.4957 | 16.968 | 0 | 16.968 | 17.5914 | 0 | 17.5914 | 18.0328 | 0 | 18.0328 | 18.8052 | 0 | 18.8052 | 19.6082 | 0 | 19.6082 | 19.6082 | 0 | 19.6082 | 19.6082 | 0 | 19.6082 | 19.6082 | 0 | 19.6082 | 19.6082 | 0 | 19.6082
|  | 14.3549 | 0 | 14.3549 | 14.5905 | 0 | 14.5905 | 14.9325 | 0 | 14.9325 | 15.3742 | 0 | 15.3742 | 15.8533 | 0 | 15.8533 | 16.0142 | 0 | 16.0142 | 16.4728 | 0 | 16.4728 | 17.078 | 0 | 17.078 | 17.5065 | 0 | 17.5065 | 18.2564 | 0 | 18.2564 | 19.0359 | 0 | 19.0359 | 19.0359 | 0 | 19.0359 | 19.0359 | 0 | 19.0359 | 19.0359 | 0 | 19.0359 | 19.0359 | 0 | 19.0359
|  | 12.7859 | 0 | 12.7859 | 12.9958 | 0 | 12.9958 | 13.3004 | 0 | 13.3004 | 13.6937 | 0 | 13.6937 | 14.1205 | 0 | 14.1205 | 14.2639 | 0 | 14.2639 | 14.6723 | 0 | 14.6723 | 15.2114 | 0 | 15.2114 | 15.593 | 0 | 15.593 | 16.2609 | 0 | 16.2609 | 16.9552 | 0 | 16.9552 | 16.9552 | 0 | 16.9552 | 16.9552 | 0 | 16.9552 | 16.9552 | 0 | 16.9552 | 16.9552 | 0 | 16.9552
|  | 12.2264 | 0 | 12.2264 | 12.4271 | 0 | 12.4271 | 12.7184 | 0 | 12.7184 | 13.0945 | 0 | 13.0945 | 13.5026 | 0 | 13.5026 | 13.6397 | 0 | 13.6397 | 14.0303 | 0 | 14.0303 | 14.5457 | 0 | 14.5457 | 14.9107 | 0 | 14.9107 | 15.5494 | 0 | 15.5494 | 16.2133 | 0 | 16.2133 | 16.2133 | 0 | 16.2133 | 16.2133 | 0 | 16.2133 | 16.2133 | 0 | 16.2133 | 16.2133 | 0 | 16.2133
|  | 12.7893 | 0 | 12.7893 | 12.9992 | 0 | 12.9992 | 13.3039 | 0 | 13.3039 | 13.6973 | 0 | 13.6973 | 14.1242 | 0 | 14.1242 | 14.2676 | 0 | 14.2676 | 14.6762 | 0 | 14.6762 | 15.2154 | 0 | 15.2154 | 15.5971 | 0 | 15.5971 | 16.2652 | 0 | 16.2652 | 16.9597 | 0 | 16.9597 | 16.9597 | 0 | 16.9597 | 16.9597 | 0 | 16.9597 | 16.9597 | 0 | 16.9597 | 16.9597 | 0 | 16.9597
|  | 15.0425 | 0 | 15.0425 | 15.2894 | 0 | 15.2894 | 15.6478 | 0 | 15.6478 | 16.1106 | 0 | 16.1106 | 16.6127 | 0 | 16.6127 | 16.7813 | 0 | 16.7813 | 17.2619 | 0 | 17.2619 | 17.8961 | 0 | 17.8961 | 18.3451 | 0 | 18.3451 | 19.1309 | 0 | 19.1309 | 19.9477 | 0 | 19.9477 | 19.9477 | 0 | 19.9477 | 19.9477 | 0 | 19.9477 | 19.9477 | 0 | 19.9477 | 19.9477 | 0 | 19.9477
|  | 18.315 | 0 | 18.315 | 18.6156 | 0 | 18.6156 | 19.052 | 0 | 19.052 | 19.6154 | 0 | 19.6154 | 20.2268 | 0 | 20.2268 | 20.4321 | 0 | 20.4321 | 21.0172 | 0 | 21.0172 | 21.7893 | 0 | 21.7893 | 22.336 | 0 | 22.336 | 23.2927 | 0 | 23.2927 | 24.2873 | 0 | 24.2873 | 24.2873 | 0 | 24.2873 | 24.2873 | 0 | 24.2873 | 24.2873 | 0 | 24.2873 | 24.2873 | 0 | 24.2873
|  | 20.2453 | 0 | 20.2453 | 20.5776 | 0 | 20.5776 | 21.0599 | 0 | 21.0599 | 21.6828 | 0 | 21.6828 | 22.3585 | 0 | 22.3585 | 22.5855 | 0 | 22.5855 | 23.2322 | 0 | 23.2322 | 24.0858 | 0 | 24.0858 | 24.6901 | 0 | 24.6901 | 25.7476 | 0 | 25.7476 | 26.847 | 0 | 26.847 | 26.847 | 0 | 26.847 | 26.847 | 0 | 26.847 | 26.847 | 0 | 26.847 | 26.847 | 0 | 26.847
|  | 20.0847 | 0 | 20.0847 | 20.4144 | 0 | 20.4144 | 20.8929 | 0 | 20.8929 | 21.5108 | 0 | 21.5108 | 22.1812 | 0 | 22.1812 | 22.4064 | 0 | 22.4064 | 23.048 | 0 | 23.048 | 23.8948 | 0 | 23.8948 | 24.4943 | 0 | 24.4943 | 25.5435 | 0 | 25.5435 | 26.6342 | 0 | 26.6342 | 26.6342 | 0 | 26.6342 | 26.6342 | 0 | 26.6342 | 26.6342 | 0 | 26.6342 | 26.6342 | 0 | 26.6342
|  | 20.0225 | 0 | 20.0225 | 20.3512 | 0 | 20.3512 | 20.8282 | 0 | 20.8282 | 21.4442 | 0 | 21.4442 | 22.1125 | 0 | 22.1125 | 22.337 | 0 | 22.337 | 22.9766 | 0 | 22.9766 | 23.8207 | 0 | 23.8207 | 24.4183 | 0 | 24.4183 | 25.4643 | 0 | 25.4643 | 26.5516 | 0 | 26.5516 | 26.5516 | 0 | 26.5516 | 26.5516 | 0 | 26.5516 | 26.5516 | 0 | 26.5516 | 26.5516 | 0 | 26.5516
|  | 19.1382 | 0 | 19.1382 | 19.4524 | 0 | 19.4524 | 19.9083 | 0 | 19.9083 | 20.4971 | 0 | 20.4971 | 21.1359 | 0 | 21.1359 | 21.3505 | 0 | 21.3505 | 21.9618 | 0 | 21.9618 | 22.7687 | 0 | 22.7687 | 23.3399 | 0 | 23.3399 | 24.3397 | 0 | 24.3397 | 25.379 | 0 | 25.379 | 25.379 | 0 | 25.379 | 25.379 | 0 | 25.379 | 25.379 | 0 | 25.379 | 25.379 | 0 | 25.379
|  | 18.7949 | 0 | 18.7949 | 19.1035 | 0 | 19.1035 | 19.5512 | 0 | 19.5512 | 20.1294 | 0 | 20.1294 | 20.7568 | 0 | 20.7568 | 20.9675 | 0 | 20.9675 | 21.5679 | 0 | 21.5679 | 22.3603 | 0 | 22.3603 | 22.9213 | 0 | 22.9213 | 23.9031 | 0 | 23.9031 | 24.9238 | 0 | 24.9238 | 24.9238 | 0 | 24.9238 | 24.9238 | 0 | 24.9238 | 24.9238 | 0 | 24.9238 | 24.9238 | 0 | 24.9238
|  | 19.0675 | 0 | 19.0675 | 19.3805 | 0 | 19.3805 | 19.8348 | 0 | 19.8348 | 20.4214 | 0 | 20.4214 | 21.0579 | 0 | 21.0579 | 21.2716 | 0 | 21.2716 | 21.8807 | 0 | 21.8807 | 22.6846 | 0 | 22.6846 | 23.2537 | 0 | 23.2537 | 24.2498 | 0 | 24.2498 | 25.2852 | 0 | 25.2852 | 25.2852 | 0 | 25.2852 | 25.2852 | 0 | 25.2852 | 25.2852 | 0 | 25.2852 | 25.2852 | 0 | 25.2852
|  | 19.166 | 0 | 19.166 | 19.4806 | 0 | 19.4806 | 19.9372 | 0 | 19.9372 | 20.5268 | 0 | 20.5268 | 21.1666 | 0 | 21.1666 | 21.3814 | 0 | 21.3814 | 21.9937 | 0 | 21.9937 | 22.8017 | 0 | 22.8017 | 23.3738 | 0 | 23.3738 | 24.375 | 0 | 24.375 | 25.4158 | 0 | 25.4158 | 25.4158 | 0 | 25.4158 | 25.4158 | 0 | 25.4158 | 25.4158 | 0 | 25.4158 | 25.4158 | 0 | 25.4158
|  | 19.7502 | 0 | 19.7502 | 20.0744 | 0 | 20.0744 | 20.545 | 0 | 20.545 | 21.1526 | 0 | 21.1526 | 21.8118 | 0 | 21.8118 | 22.0332 | 0 | 22.0332 | 22.6642 | 0 | 22.6642 | 23.4968 | 0 | 23.4968 | 24.0863 | 0 | 24.0863 | 25.1181 | 0 | 25.1181 | 26.1906 | 0 | 26.1906 | 26.1906 | 0 | 26.1906 | 26.1906 | 0 | 26.1906 | 26.1906 | 0 | 26.1906 | 26.1906 | 0 | 26.1906
|  | 20.4985 | 0 | 20.4985 | 20.8349 | 0 | 20.8349 | 21.3233 | 0 | 21.3233 | 21.9539 | 0 | 21.9539 | 22.6381 | 0 | 22.6381 | 22.8679 | 0 | 22.8679 | 23.5228 | 0 | 23.5228 | 24.387 | 0 | 24.387 | 24.9988 | 0 | 24.9988 | 26.0696 | 0 | 26.0696 | 27.1828 | 0 | 27.1828 | 27.1828 | 0 | 27.1828 | 27.1828 | 0 | 27.1828 | 27.1828 | 0 | 27.1828 | 27.1828 | 0 | 27.1828
|  | 23.5402 | 0 | 23.5402 | 23.9266 | 0 | 23.9266 | 24.4874 | 0 | 24.4874 | 25.2116 | 0 | 25.2116 | 25.9973 | 0 | 25.9973 | 26.2612 | 0 | 26.2612 | 27.0132 | 0 | 27.0132 | 28.0057 | 0 | 28.0057 | 28.7083 | 0 | 28.7083 | 29.938 | 0 | 29.938 | 31.2163 | 0 | 31.2163 | 31.2163 | 0 | 31.2163 | 31.2163 | 0 | 31.2163 | 31.2163 | 0 | 31.2163 | 31.2163 | 0 | 31.2163
|  | 30.3572 | 0 | 30.3572 | 30.8555 | 0 | 30.8555 | 31.5787 | 0 | 31.5787 | 32.5126 | 0 | 32.5126 | 33.5259 | 0 | 33.5259 | 33.8663 | 0 | 33.8663 | 34.836 | 0 | 34.836 | 36.1159 | 0 | 36.1159 | 37.022 | 0 | 37.022 | 38.6078 | 0 | 38.6078 | 40.2563 | 0 | 40.2563 | 40.2563 | 0 | 40.2563 | 40.2563 | 0 | 40.2563 | 40.2563 | 0 | 40.2563 | 40.2563 | 0 | 40.2563
|  | 30.3869 | 0 | 30.3869 | 30.8857 | 0 | 30.8857 | 31.6096 | 0 | 31.6096 | 32.5444 | 0 | 32.5444 | 33.5587 | 0 | 33.5587 | 33.8994 | 0 | 33.8994 | 34.8701 | 0 | 34.8701 | 36.1512 | 0 | 36.1512 | 37.0582 | 0 | 37.0582 | 38.6456 | 0 | 38.6456 | 40.2957 | 0 | 40.2957 | 40.2957 | 0 | 40.2957 | 40.2957 | 0 | 40.2957 | 40.2957 | 0 | 40.2957 | 40.2957 | 0 | 40.2957
|  | 28.5643 | 0 | 28.5643 | 29.0332 | 0 | 29.0332 | 29.7137 | 0 | 29.7137 | 30.5925 | 0 | 30.5925 | 31.5459 | 0 | 31.5459 | 31.8661 | 0 | 31.8661 | 32.7786 | 0 | 32.7786 | 33.9829 | 0 | 33.9829 | 34.8355 | 0 | 34.8355 | 36.3276 | 0 | 36.3276 | 37.8788 | 0 | 37.8788 | 37.8788 | 0 | 37.8788 | 37.8788 | 0 | 37.8788 | 37.8788 | 0 | 37.8788 | 37.8788 | 0 | 37.8788
|  | 26.4153 | 0 | 26.4153 | 26.8489 | 0 | 26.8489 | 27.4782 | 0 | 27.4782 | 28.2909 | 0 | 28.2909 | 29.1726 | 0 | 29.1726 | 29.4687 | 0 | 29.4687 | 30.3125 | 0 | 30.3125 | 31.4262 | 0 | 31.4262 | 32.2146 | 0 | 32.2146 | 33.5945 | 0 | 33.5945 | 35.029 | 0 | 35.029 | 35.029 | 0 | 35.029 | 35.029 | 0 | 35.029 | 35.029 | 0 | 35.029 | 35.029 | 0 | 35.029
|  | 22.9514 | 0 | 22.9514 | 23.3281 | 0 | 23.3281 | 23.8749 | 0 | 23.8749 | 24.581 | 0 | 24.581 | 25.3471 | 0 | 25.3471 | 25.6044 | 0 | 25.6044 | 26.3376 | 0 | 26.3376 | 27.3052 | 0 | 27.3052 | 27.9903 | 0 | 27.9903 | 29.1892 | 0 | 29.1892 | 30.4356 | 0 | 30.4356 | 30.4356 | 0 | 30.4356 | 30.4356 | 0 | 30.4356 | 30.4356 | 0 | 30.4356 | 30.4356 | 0 | 30.4356
|  | 19.322 | 0 | 19.322 | 19.6391 | 0 | 19.6391 | 20.0994 | 0 | 20.0994 | 20.6939 | 0 | 20.6939 | 21.3388 | 0 | 21.3388 | 21.5554 | 0 | 21.5554 | 22.1727 | 0 | 22.1727 | 22.9873 | 0 | 22.9873 | 23.564 | 0 | 23.564 | 24.5734 | 0 | 24.5734 | 25.6226 | 0 | 25.6226 | 25.6226 | 0 | 25.6226 | 25.6226 | 0 | 25.6226 | 25.6226 | 0 | 25.6226 | 25.6226 | 0 | 25.6226
|  | 17.0766 | 0 | 17.0766 | 17.3569 | 0 | 17.3569 | 17.7637 | 0 | 17.7637 | 18.289 | 0 | 18.289 | 18.8591 | 0 | 18.8591 | 19.0505 | 0 | 19.0505 | 19.596 | 0 | 19.596 | 20.316 | 0 | 20.316 | 20.8256 | 0 | 20.8256 | 21.7177 | 0 | 21.7177 | 22.645 | 0 | 22.645 | 22.645 | 0 | 22.645 | 22.645 | 0 | 22.645 | 22.645 | 0 | 22.645 | 22.645 | 0 | 22.645
|  | 15.0819 | 0 | 15.0819 | 15.3294 | 0 | 15.3294 | 15.6887 | 0 | 15.6887 | 16.1527 | 0 | 16.1527 | 16.6562 | 0 | 16.6562 | 16.8252 | 0 | 16.8252 | 17.307 | 0 | 17.307 | 17.9429 | 0 | 17.9429 | 18.393 | 0 | 18.393 | 19.1809 | 0 | 19.1809 | 19.9999 | 0 | 19.9999 | 19.9999 | 0 | 19.9999 | 19.9999 | 0 | 19.9999 | 19.9999 | 0 | 19.9999 | 19.9999 | 0 | 19.9999
|  | 14.8046 | 0 | 14.8046 | 15.0476 | 0 | 15.0476 | 15.4003 | 0 | 15.4003 | 15.8558 | 0 | 15.8558 | 16.3499 | 0 | 16.3499 | 16.5159 | 0 | 16.5159 | 16.9888 | 0 | 16.9888 | 17.613 | 0 | 17.613 | 18.0549 | 0 | 18.0549 | 18.8283 | 0 | 18.8283 | 19.6322 | 0 | 19.6322 | 19.6322 | 0 | 19.6322 | 19.6322 | 0 | 19.6322 | 19.6322 | 0 | 19.6322 | 19.6322 | 0 | 19.6322
|  | 13.2982 | 0 | 13.2982 | 13.5165 | 0 | 13.5165 | 13.8333 | 0 | 13.8333 | 14.2424 | 0 | 14.2424 | 14.6863 | 0 | 14.6863 | 14.8354 | 0 | 14.8354 | 15.2602 | 0 | 15.2602 | 15.8209 | 0 | 15.8209 | 16.2178 | 0 | 16.2178 | 16.9124 | 0 | 16.9124 | 17.6346 | 0 | 17.6346 | 17.6346 | 0 | 17.6346 | 17.6346 | 0 | 17.6346 | 17.6346 | 0 | 17.6346 | 17.6346 | 0 | 17.6346
|  | 12.5643 | 0 | 12.5643 | 12.7706 | 0 | 12.7706 | 13.0699 | 0 | 13.0699 | 13.4564 | 0 | 13.4564 | 13.8758 | 0 | 13.8758 | 14.0167 | 0 | 14.0167 | 14.418 | 0 | 14.418 | 14.9478 | 0 | 14.9478 | 15.3228 | 0 | 15.3228 | 15.9791 | 0 | 15.9791 | 16.6614 | 0 | 16.6614 | 16.6614 | 0 | 16.6614 | 16.6614 | 0 | 16.6614 | 16.6614 | 0 | 16.6614 | 16.6614 | 0 | 16.6614
|  | 13 | 0 | 13 | 13.2134 | 0 | 13.2134 | 13.5231 | 0 | 13.5231 | 13.9231 | 0 | 13.9231 | 14.357 | 0 | 14.357 | 14.5027 | 0 | 14.5027 | 14.918 | 0 | 14.918 | 15.4661 | 0 | 15.4661 | 15.8541 | 0 | 15.8541 | 16.5332 | 0 | 16.5332 | 17.2392 | 0 | 17.2392 | 17.2392 | 0 | 17.2392 | 17.2392 | 0 | 17.2392 | 17.2392 | 0 | 17.2392 | 17.2392 | 0 | 17.2392
|  | 15.2232 | 0 | 15.2232 | 15.473 | 0 | 15.473 | 15.8357 | 0 | 15.8357 | 16.3041 | 0 | 16.3041 | 16.8122 | 0 | 16.8122 | 16.9829 | 0 | 16.9829 | 17.4691 | 0 | 17.4691 | 18.111 | 0 | 18.111 | 18.5653 | 0 | 18.5653 | 19.3606 | 0 | 19.3606 | 20.1873 | 0 | 20.1873 | 20.1873 | 0 | 20.1873 | 20.1873 | 0 | 20.1873 | 20.1873 | 0 | 20.1873 | 20.1873 | 0 | 20.1873
|  | 18.139 | 0 | 18.139 | 18.4368 | 0 | 18.4368 | 18.8689 | 0 | 18.8689 | 19.427 | 0 | 19.427 | 20.0324 | 0 | 20.0324 | 20.2358 | 0 | 20.2358 | 20.8152 | 0 | 20.8152 | 21.58 | 0 | 21.58 | 22.1214 | 0 | 22.1214 | 23.0689 | 0 | 23.0689 | 24.054 | 0 | 24.054 | 24.054 | 0 | 24.054 | 24.054 | 0 | 24.054 | 24.054 | 0 | 24.054 | 24.054 | 0 | 24.054
|  | 20.74 | 0 | 20.74 | 21.0804 | 0 | 21.0804 | 21.5745 | 0 | 21.5745 | 22.2126 | 0 | 22.2126 | 22.9049 | 0 | 22.9049 | 23.1374 | 0 | 23.1374 | 23.7999 | 0 | 23.7999 | 24.6743 | 0 | 24.6743 | 25.2934 | 0 | 25.2934 | 26.3768 | 0 | 26.3768 | 27.5031 | 0 | 27.5031 | 27.5031 | 0 | 27.5031 | 27.5031 | 0 | 27.5031 | 27.5031 | 0 | 27.5031 | 27.5031 | 0 | 27.5031
|  | 20.0682 | 0 | 20.0682 | 20.3976 | 0 | 20.3976 | 20.8757 | 0 | 20.8757 | 21.4931 | 0 | 21.4931 | 22.163 | 0 | 22.163 | 22.388 | 0 | 22.388 | 23.029 | 0 | 23.029 | 23.8751 | 0 | 23.8751 | 24.4741 | 0 | 24.4741 | 25.5224 | 0 | 25.5224 | 26.6122 | 0 | 26.6122 | 26.6122 | 0 | 26.6122 | 26.6122 | 0 | 26.6122 | 26.6122 | 0 | 26.6122 | 26.6122 | 0 | 26.6122
|  | 19.6545 | 0 | 19.6545 | 19.9772 | 0 | 19.9772 | 20.4454 | 0 | 20.4454 | 21.0501 | 0 | 21.0501 | 21.7061 | 0 | 21.7061 | 21.9265 | 0 | 21.9265 | 22.5543 | 0 | 22.5543 | 23.383 | 0 | 23.383 | 23.9696 | 0 | 23.9696 | 24.9963 | 0 | 24.9963 | 26.0637 | 0 | 26.0637 | 26.0637 | 0 | 26.0637 | 26.0637 | 0 | 26.0637 | 26.0637 | 0 | 26.0637 | 26.0637 | 0 | 26.0637
|  | 18.8471 | 0 | 18.8471 | 19.1565 | 0 | 19.1565 | 19.6055 | 0 | 19.6055 | 20.1853 | 0 | 20.1853 | 20.8144 | 0 | 20.8144 | 21.0257 | 0 | 21.0257 | 21.6278 | 0 | 21.6278 | 22.4224 | 0 | 22.4224 | 22.9849 | 0 | 22.9849 | 23.9695 | 0 | 23.9695 | 24.9929 | 0 | 24.9929 | 24.9929 | 0 | 24.9929 | 24.9929 | 0 | 24.9929 | 24.9929 | 0 | 24.9929 | 24.9929 | 0 | 24.9929
|  | 18.7452 | 0 | 18.7452 | 19.0529 | 0 | 19.0529 | 19.4995 | 0 | 19.4995 | 20.0762 | 0 | 20.0762 | 20.7019 | 0 | 20.7019 | 20.912 | 0 | 20.912 | 21.5108 | 0 | 21.5108 | 22.3011 | 0 | 22.3011 | 22.8606 | 0 | 22.8606 | 23.8398 | 0 | 23.8398 | 24.8578 | 0 | 24.8578 | 24.8578 | 0 | 24.8578 | 24.8578 | 0 | 24.8578 | 24.8578 | 0 | 24.8578 | 24.8578 | 0 | 24.8578
|  | 18.6346 | 0 | 18.6346 | 18.9405 | 0 | 18.9405 | 19.3844 | 0 | 19.3844 | 19.9577 | 0 | 19.9577 | 20.5798 | 0 | 20.5798 | 20.7887 | 0 | 20.7887 | 21.3839 | 0 | 21.3839 | 22.1696 | 0 | 22.1696 | 22.7258 | 0 | 22.7258 | 23.6992 | 0 | 23.6992 | 24.7112 | 0 | 24.7112 | 24.7112 | 0 | 24.7112 | 24.7112 | 0 | 24.7112 | 24.7112 | 0 | 24.7112 | 24.7112 | 0 | 24.7112
|  | 18.7634 | 0 | 18.7634 | 19.0714 | 0 | 19.0714 | 19.5184 | 0 | 19.5184 | 20.0957 | 0 | 20.0957 | 20.722 | 0 | 20.722 | 20.9323 | 0 | 20.9323 | 21.5317 | 0 | 21.5317 | 22.3228 | 0 | 22.3228 | 22.8828 | 0 | 22.8828 | 23.863 | 0 | 23.863 | 24.882 | 0 | 24.882 | 24.882 | 0 | 24.882 | 24.882 | 0 | 24.882 | 24.882 | 0 | 24.882 | 24.882 | 0 | 24.882
|  | 18.8018 | 0 | 18.8018 | 19.1104 | 0 | 19.1104 | 19.5584 | 0 | 19.5584 | 20.1368 | 0 | 20.1368 | 20.7644 | 0 | 20.7644 | 20.9752 | 0 | 20.9752 | 21.5758 | 0 | 21.5758 | 22.3685 | 0 | 22.3685 | 22.9297 | 0 | 22.9297 | 23.9119 | 0 | 23.9119 | 24.9329 | 0 | 24.9329 | 24.9329 | 0 | 24.9329 | 24.9329 | 0 | 24.9329 | 24.9329 | 0 | 24.9329 | 24.9329 | 0 | 24.9329
|  | 20.1264 | 0 | 20.1264 | 20.4568 | 0 | 20.4568 | 20.9363 | 0 | 20.9363 | 21.5555 | 0 | 21.5555 | 22.2273 | 0 | 22.2273 | 22.4529 | 0 | 22.4529 | 23.0958 | 0 | 23.0958 | 23.9444 | 0 | 23.9444 | 24.5451 | 0 | 24.5451 | 25.5965 | 0 | 25.5965 | 26.6894 | 0 | 26.6894 | 26.6894 | 0 | 26.6894 | 26.6894 | 0 | 26.6894 | 26.6894 | 0 | 26.6894 | 26.6894 | 0 | 26.6894
|  | 23.7725 | 0 | 23.7725 | 24.1627 | 0 | 24.1627 | 24.7291 | 0 | 24.7291 | 25.4604 | 0 | 25.4604 | 26.2539 | 0 | 26.2539 | 26.5204 | 0 | 26.5204 | 27.2798 | 0 | 27.2798 | 28.2821 | 0 | 28.2821 | 28.9916 | 0 | 28.9916 | 30.2335 | 0 | 30.2335 | 31.5244 | 0 | 31.5244 | 31.5244 | 0 | 31.5244 | 31.5244 | 0 | 31.5244 | 31.5244 | 0 | 31.5244 | 31.5244 | 0 | 31.5244
|  | 28.4165 | 0 | 28.4165 | 28.883 | 0 | 28.883 | 29.56 | 0 | 29.56 | 30.4342 | 0 | 30.4342 | 31.3827 | 0 | 31.3827 | 31.7013 | 0 | 31.7013 | 32.6091 | 0 | 32.6091 | 33.8071 | 0 | 33.8071 | 34.6553 | 0 | 34.6553 | 36.1397 | 0 | 36.1397 | 37.6828 | 0 | 37.6828 | 37.6828 | 0 | 37.6828 | 37.6828 | 0 | 37.6828 | 37.6828 | 0 | 37.6828 | 37.6828 | 0 | 37.6828
|  | 27.7134 | 0 | 27.7134 | 28.1683 | 0 | 28.1683 | 28.8286 | 0 | 28.8286 | 29.6812 | 0 | 29.6812 | 30.6063 | 0 | 30.6063 | 30.9169 | 0 | 30.9169 | 31.8022 | 0 | 31.8022 | 32.9707 | 0 | 32.9707 | 33.7978 | 0 | 33.7978 | 35.2455 | 0 | 35.2455 | 36.7505 | 0 | 36.7505 | 36.7505 | 0 | 36.7505 | 36.7505 | 0 | 36.7505 | 36.7505 | 0 | 36.7505 | 36.7505 | 0 | 36.7505
|  | 26.178 | 0 | 26.178 | 26.6077 | 0 | 26.6077 | 27.2314 | 0 | 27.2314 | 28.0368 | 0 | 28.0368 | 28.9106 | 0 | 28.9106 | 29.204 | 0 | 29.204 | 30.0403 | 0 | 30.0403 | 31.144 | 0 | 31.144 | 31.9253 | 0 | 31.9253 | 33.2928 | 0 | 33.2928 | 34.7144 | 0 | 34.7144 | 34.7144 | 0 | 34.7144 | 34.7144 | 0 | 34.7144 | 34.7144 | 0 | 34.7144 | 34.7144 | 0 | 34.7144
|  | 24.4559 | 0 | 24.4559 | 24.8573 | 0 | 24.8573 | 25.44 | 0 | 25.44 | 26.1924 | 0 | 26.1924 | 27.0087 | 0 | 27.0087 | 27.2829 | 0 | 27.2829 | 28.0641 | 0 | 28.0641 | 29.0952 | 0 | 29.0952 | 29.8251 | 0 | 29.8251 | 31.1027 | 0 | 31.1027 | 32.4307 | 0 | 32.4307 | 32.4307 | 0 | 32.4307 | 32.4307 | 0 | 32.4307 | 32.4307 | 0 | 32.4307 | 32.4307 | 0 | 32.4307
|  | 21.7984 | 0 | 21.7984 | 22.1562 | 0 | 22.1562 | 22.6755 | 0 | 22.6755 | 23.3462 | 0 | 23.3462 | 24.0738 | 0 | 24.0738 | 24.3182 | 0 | 24.3182 | 25.0145 | 0 | 25.0145 | 25.9336 | 0 | 25.9336 | 26.5842 | 0 | 26.5842 | 27.7229 | 0 | 27.7229 | 28.9066 | 0 | 28.9066 | 28.9066 | 0 | 28.9066 | 28.9066 | 0 | 28.9066 | 28.9066 | 0 | 28.9066 | 28.9066 | 0 | 28.9066
|  | 19.7048 | 0 | 19.7048 | 20.0283 | 0 | 20.0283 | 20.4977 | 0 | 20.4977 | 21.1039 | 0 | 21.1039 | 21.7617 | 0 | 21.7617 | 21.9826 | 0 | 21.9826 | 22.612 | 0 | 22.612 | 23.4428 | 0 | 23.4428 | 24.0309 | 0 | 24.0309 | 25.0603 | 0 | 25.0603 | 26.1303 | 0 | 26.1303 | 26.1303 | 0 | 26.1303 | 26.1303 | 0 | 26.1303 | 26.1303 | 0 | 26.1303 | 26.1303 | 0 | 26.1303
|  | 17.8432 | 0 | 17.8432 | 18.136 | 0 | 18.136 | 18.5611 | 0 | 18.5611 | 19.1101 | 0 | 19.1101 | 19.7057 | 0 | 19.7057 | 19.9057 | 0 | 19.9057 | 20.4757 | 0 | 20.4757 | 21.228 | 0 | 21.228 | 21.7605 | 0 | 21.7605 | 22.6927 | 0 | 22.6927 | 23.6616 | 0 | 23.6616 | 23.6616 | 0 | 23.6616 | 23.6616 | 0 | 23.6616 | 23.6616 | 0 | 23.6616 | 23.6616 | 0 | 23.6616
|  | 15.8666 | 0 | 15.8666 | 16.127 | 0 | 16.127 | 16.505 | 0 | 16.505 | 16.9932 | 0 | 16.9932 | 17.5228 | 0 | 17.5228 | 17.7007 | 0 | 17.7007 | 18.2075 | 0 | 18.2075 | 18.8765 | 0 | 18.8765 | 19.35 | 0 | 19.35 | 20.1789 | 0 | 20.1789 | 21.0405 | 0 | 21.0405 | 21.0405 | 0 | 21.0405 | 21.0405 | 0 | 21.0405 | 21.0405 | 0 | 21.0405 | 21.0405 | 0 | 21.0405
|  | 15.0052 | 0 | 15.0052 | 15.2515 | 0 | 15.2515 | 15.609 | 0 | 15.609 | 16.0706 | 0 | 16.0706 | 16.5715 | 0 | 16.5715 | 16.7397 | 0 | 16.7397 | 17.2191 | 0 | 17.2191 | 17.8517 | 0 | 17.8517 | 18.2995 | 0 | 18.2995 | 19.0834 | 0 | 19.0834 | 19.8982 | 0 | 19.8982 | 19.8982 | 0 | 19.8982 | 19.8982 | 0 | 19.8982 | 19.8982 | 0 | 19.8982 | 19.8982 | 0 | 19.8982
|  | 13.4867 | 0 | 13.4867 | 13.7081 | 0 | 13.7081 | 14.0294 | 0 | 14.0294 | 14.4443 | 0 | 14.4443 | 14.8945 | 0 | 14.8945 | 15.0457 | 0 | 15.0457 | 15.4765 | 0 | 15.4765 | 16.0451 | 0 | 16.0451 | 16.4476 | 0 | 16.4476 | 17.1522 | 0 | 17.1522 | 17.8846 | 0 | 17.8846 | 17.8846 | 0 | 17.8846 | 17.8846 | 0 | 17.8846 | 17.8846 | 0 | 17.8846 | 17.8846 | 0 | 17.8846
|  | 12.5512 | 0 | 12.5512 | 12.7572 | 0 | 12.7572 | 13.0562 | 0 | 13.0562 | 13.4424 | 0 | 13.4424 | 13.8613 | 0 | 13.8613 | 14.002 | 0 | 14.002 | 14.4029 | 0 | 14.4029 | 14.9321 | 0 | 14.9321 | 15.3067 | 0 | 15.3067 | 15.9624 | 0 | 15.9624 | 16.644 | 0 | 16.644 | 16.644 | 0 | 16.644 | 16.644 | 0 | 16.644 | 16.644 | 0 | 16.644 | 16.644 | 0 | 16.644
|  | 12.3721 | 0 | 12.3721 | 12.5752 | 0 | 12.5752 | 12.87 | 0 | 12.87 | 13.2506 | 0 | 13.2506 | 13.6636 | 0 | 13.6636 | 13.8023 | 0 | 13.8023 | 14.1975 | 0 | 14.1975 | 14.7191 | 0 | 14.7191 | 15.0884 | 0 | 15.0884 | 15.7347 | 0 | 15.7347 | 16.4066 | 0 | 16.4066 | 16.4066 | 0 | 16.4066 | 16.4066 | 0 | 16.4066 | 16.4066 | 0 | 16.4066 | 16.4066 | 0 | 16.4066
|  | 12.9983 | 0 | 12.9983 | 13.2117 | 0 | 13.2117 | 13.5213 | 0 | 13.5213 | 13.9212 | 0 | 13.9212 | 14.3551 | 0 | 14.3551 | 14.5008 | 0 | 14.5008 | 14.916 | 0 | 14.916 | 15.4641 | 0 | 15.4641 | 15.852 | 0 | 15.852 | 16.531 | 0 | 16.531 | 17.2369 | 0 | 17.2369 | 17.2369 | 0 | 17.2369 | 17.2369 | 0 | 17.2369 | 17.2369 | 0 | 17.2369 | 17.2369 | 0 | 17.2369
|  | 14.3092 | 0 | 14.3092 | 14.544 | 0 | 14.544 | 14.8849 | 0 | 14.8849 | 15.3251 | 0 | 15.3251 | 15.8028 | 0 | 15.8028 | 15.9632 | 0 | 15.9632 | 16.4203 | 0 | 16.4203 | 17.0236 | 0 | 17.0236 | 17.4507 | 0 | 17.4507 | 18.1982 | 0 | 18.1982 | 18.9752 | 0 | 18.9752 | 18.9752 | 0 | 18.9752 | 18.9752 | 0 | 18.9752 | 18.9752 | 0 | 18.9752 | 18.9752 | 0 | 18.9752
|  | 16.4164 | 0 | 16.4164 | 16.6858 | 0 | 16.6858 | 17.0769 | 0 | 17.0769 | 17.582 | 0 | 17.582 | 18.13 | 0 | 18.13 | 18.314 | 0 | 18.314 | 18.8384 | 0 | 18.8384 | 19.5305 | 0 | 19.5305 | 20.0205 | 0 | 20.0205 | 20.8781 | 0 | 20.8781 | 21.7696 | 0 | 21.7696 | 21.7696 | 0 | 21.7696 | 21.7696 | 0 | 21.7696 | 21.7696 | 0 | 21.7696 | 21.7696 | 0 | 21.7696
|  | 19.1173 | 0 | 19.1173 | 19.4311 | 0 | 19.4311 | 19.8865 | 0 | 19.8865 | 20.4747 | 0 | 20.4747 | 21.1128 | 0 | 21.1128 | 21.3271 | 0 | 21.3271 | 21.9378 | 0 | 21.9378 | 22.7438 | 0 | 22.7438 | 23.3144 | 0 | 23.3144 | 24.313 | 0 | 24.313 | 25.3512 | 0 | 25.3512 | 25.3512 | 0 | 25.3512 | 25.3512 | 0 | 25.3512 | 25.3512 | 0 | 25.3512 | 25.3512 | 0 | 25.3512
|  | 20.5992 | 0 | 20.5992 | 20.9373 | 0 | 20.9373 | 21.4281 | 0 | 21.4281 | 22.0618 | 0 | 22.0618 | 22.7494 | 0 | 22.7494 | 22.9803 | 0 | 22.9803 | 23.6384 | 0 | 23.6384 | 24.5068 | 0 | 24.5068 | 25.1217 | 0 | 25.1217 | 26.1977 | 0 | 26.1977 | 27.3164 | 0 | 27.3164 | 27.3164 | 0 | 27.3164 | 27.3164 | 0 | 27.3164 | 27.3164 | 0 | 27.3164 | 27.3164 | 0 | 27.3164
|  | 21.2044 | 0 | 21.2044 | 21.5524 | 0 | 21.5524 | 22.0576 | 0 | 22.0576 | 22.71 | 0 | 22.71 | 23.4178 | 0 | 23.4178 | 23.6555 | 0 | 23.6555 | 24.3328 | 0 | 24.3328 | 25.2268 | 0 | 25.2268 | 25.8597 | 0 | 25.8597 | 26.9674 | 0 | 26.9674 | 28.1189 | 0 | 28.1189 | 28.1189 | 0 | 28.1189 | 28.1189 | 0 | 28.1189 | 28.1189 | 0 | 28.1189 | 28.1189 | 0 | 28.1189
|  | 21.1845 | 0 | 21.1845 | 21.5322 | 0 | 21.5322 | 22.0369 | 0 | 22.0369 | 22.6887 | 0 | 22.6887 | 23.3958 | 0 | 23.3958 | 23.6333 | 0 | 23.6333 | 24.31 | 0 | 24.31 | 25.2031 | 0 | 25.2031 | 25.8354 | 0 | 25.8354 | 26.9421 | 0 | 26.9421 | 28.0925 | 0 | 28.0925 | 28.0925 | 0 | 28.0925 | 28.0925 | 0 | 28.0925 | 28.0925 | 0 | 28.0925 | 28.0925 | 0 | 28.0925
|  | 20.7831 | 0 | 20.7831 | 21.1243 | 0 | 21.1243 | 21.6194 | 0 | 21.6194 | 22.2588 | 0 | 22.2588 | 22.9525 | 0 | 22.9525 | 23.1855 | 0 | 23.1855 | 23.8494 | 0 | 23.8494 | 24.7257 | 0 | 24.7257 | 25.346 | 0 | 25.346 | 26.4317 | 0 | 26.4317 | 27.5603 | 0 | 27.5603 | 27.5603 | 0 | 27.5603 | 27.5603 | 0 | 27.5603 | 27.5603 | 0 | 27.5603 | 27.5603 | 0 | 27.5603
|  | 20.4281 | 0 | 20.4281 | 20.7634 | 0 | 20.7634 | 21.25 | 0 | 21.25 | 21.8785 | 0 | 21.8785 | 22.5604 | 0 | 22.5604 | 22.7894 | 0 | 22.7894 | 23.442 | 0 | 23.442 | 24.3032 | 0 | 24.3032 | 24.913 | 0 | 24.913 | 25.9801 | 0 | 25.9801 | 27.0894 | 0 | 27.0894 | 27.0894 | 0 | 27.0894 | 27.0894 | 0 | 27.0894 | 27.0894 | 0 | 27.0894 | 27.0894 | 0 | 27.0894
|  | 21.1153 | 0 | 21.1153 | 21.4618 | 0 | 21.4618 | 21.9649 | 0 | 21.9649 | 22.6145 | 0 | 22.6145 | 23.3193 | 0 | 23.3193 | 23.556 | 0 | 23.556 | 24.2305 | 0 | 24.2305 | 25.1208 | 0 | 25.1208 | 25.751 | 0 | 25.751 | 26.854 | 0 | 26.854 | 28.0007 | 0 | 28.0007 | 28.0007 | 0 | 28.0007 | 28.0007 | 0 | 28.0007 | 28.0007 | 0 | 28.0007 | 28.0007 | 0 | 28.0007
|  | 21.978 | 0 | 21.978 | 22.3387 | 0 | 22.3387 | 22.8623 | 0 | 22.8623 | 23.5385 | 0 | 23.5385 | 24.2721 | 0 | 24.2721 | 24.5185 | 0 | 24.5185 | 25.2206 | 0 | 25.2206 | 26.1472 | 0 | 26.1472 | 26.8031 | 0 | 26.8031 | 27.9512 | 0 | 27.9512 | 29.1447 | 0 | 29.1447 | 29.1447 | 0 | 29.1447 | 29.1447 | 0 | 29.1447 | 29.1447 | 0 | 29.1447 | 29.1447 | 0 | 29.1447
|  | 24.8787 | 0 | 24.8787 | 25.2871 | 0 | 25.2871 | 25.8798 | 0 | 25.8798 | 26.6452 | 0 | 26.6452 | 27.4757 | 0 | 27.4757 | 27.7546 | 0 | 27.7546 | 28.5493 | 0 | 28.5493 | 29.5982 | 0 | 29.5982 | 30.3408 | 0 | 30.3408 | 31.6404 | 0 | 31.6404 | 32.9914 | 0 | 32.9914 | 32.9914 | 0 | 32.9914 | 32.9914 | 0 | 32.9914 | 32.9914 | 0 | 32.9914 | 32.9914 | 0 | 32.9914
|  | 27.6708 | 0 | 27.6708 | 28.125 | 0 | 28.125 | 28.7842 | 0 | 28.7842 | 29.6355 | 0 | 29.6355 | 30.5591 | 0 | 30.5591 | 30.8693 | 0 | 30.8693 | 31.7533 | 0 | 31.7533 | 32.9199 | 0 | 32.9199 | 33.7458 | 0 | 33.7458 | 35.1913 | 0 | 35.1913 | 36.6939 | 0 | 36.6939 | 36.6939 | 0 | 36.6939 | 36.6939 | 0 | 36.6939 | 36.6939 | 0 | 36.6939 | 36.6939 | 0 | 36.6939
|  | 26.2197 | 0 | 26.2197 | 26.6501 | 0 | 26.6501 | 27.2747 | 0 | 27.2747 | 28.0814 | 0 | 28.0814 | 28.9566 | 0 | 28.9566 | 29.2505 | 0 | 29.2505 | 30.0881 | 0 | 30.0881 | 31.1936 | 0 | 31.1936 | 31.9761 | 0 | 31.9761 | 33.3458 | 0 | 33.3458 | 34.7697 | 0 | 34.7697 | 34.7697 | 0 | 34.7697 | 34.7697 | 0 | 34.7697 | 34.7697 | 0 | 34.7697 | 34.7697 | 0 | 34.7697
|  | 24.6491 | 0 | 24.6491 | 25.0537 | 0 | 25.0537 | 25.641 | 0 | 25.641 | 26.3993 | 0 | 26.3993 | 27.2221 | 0 | 27.2221 | 27.4984 | 0 | 27.4984 | 28.2858 | 0 | 28.2858 | 29.325 | 0 | 29.325 | 30.0607 | 0 | 30.0607 | 31.3484 | 0 | 31.3484 | 32.6869 | 0 | 32.6869 | 32.6869 | 0 | 32.6869 | 32.6869 | 0 | 32.6869 | 32.6869 | 0 | 32.6869 | 32.6869 | 0 | 32.6869
|  | 23.3282 | 0 | 23.3282 | 23.7111 | 0 | 23.7111 | 24.2669 | 0 | 24.2669 | 24.9846 | 0 | 24.9846 | 25.7633 | 0 | 25.7633 | 26.0248 | 0 | 26.0248 | 26.77 | 0 | 26.77 | 27.7535 | 0 | 27.7535 | 28.4498 | 0 | 28.4498 | 29.6685 | 0 | 29.6685 | 30.9353 | 0 | 30.9353 | 30.9353 | 0 | 30.9353 | 30.9353 | 0 | 30.9353 | 30.9353 | 0 | 30.9353 | 30.9353 | 0 | 30.9353
|  | 21.2508 | 0 | 21.2508 | 21.5996 | 0 | 21.5996 | 22.1059 | 0 | 22.1059 | 22.7597 | 0 | 22.7597 | 23.469 | 0 | 23.469 | 23.7073 | 0 | 23.7073 | 24.3861 | 0 | 24.3861 | 25.2821 | 0 | 25.2821 | 25.9164 | 0 | 25.9164 | 27.0265 | 0 | 27.0265 | 28.1805 | 0 | 28.1805 | 28.1805 | 0 | 28.1805 | 28.1805 | 0 | 28.1805 | 28.1805 | 0 | 28.1805 | 28.1805 | 0 | 28.1805
|  | 19.7019 | 0 | 19.7019 | 20.0253 | 0 | 20.0253 | 20.4947 | 0 | 20.4947 | 21.1008 | 0 | 21.1008 | 21.7585 | 0 | 21.7585 | 21.9793 | 0 | 21.9793 | 22.6087 | 0 | 22.6087 | 23.4394 | 0 | 23.4394 | 24.0274 | 0 | 24.0274 | 25.0566 | 0 | 25.0566 | 26.1265 | 0 | 26.1265 | 26.1265 | 0 | 26.1265 | 26.1265 | 0 | 26.1265 | 26.1265 | 0 | 26.1265 | 26.1265 | 0 | 26.1265
|  | 18.4822 | 0 | 18.4822 | 18.7856 | 0 | 18.7856 | 19.2259 | 0 | 19.2259 | 19.7945 | 0 | 19.7945 | 20.4114 | 0 | 20.4114 | 20.6186 | 0 | 20.6186 | 21.209 | 0 | 21.209 | 21.9883 | 0 | 21.9883 | 22.5399 | 0 | 22.5399 | 23.5054 | 0 | 23.5054 | 24.509 | 0 | 24.509 | 24.509 | 0 | 24.509 | 24.509 | 0 | 24.509 | 24.509 | 0 | 24.509 | 24.509 | 0 | 24.509
|  | 16.3351 | 0 | 16.3351 | 16.6032 | 0 | 16.6032 | 16.9924 | 0 | 16.9924 | 17.4949 | 0 | 17.4949 | 18.0402 | 0 | 18.0402 | 18.2233 | 0 | 18.2233 | 18.7451 | 0 | 18.7451 | 19.4338 | 0 | 19.4338 | 19.9214 | 0 | 19.9214 | 20.7747 | 0 | 20.7747 | 21.6618 | 0 | 21.6618 | 21.6618 | 0 | 21.6618 | 21.6618 | 0 | 21.6618 | 21.6618 | 0 | 21.6618 | 21.6618 | 0 | 21.6618
|  | 15.3532 | 0 | 15.3532 | 15.6052 | 0 | 15.6052 | 15.9709 | 0 | 15.9709 | 16.4433 | 0 | 16.4433 | 16.9558 | 0 | 16.9558 | 17.1279 | 0 | 17.1279 | 17.6183 | 0 | 17.6183 | 18.2656 | 0 | 18.2656 | 18.7239 | 0 | 18.7239 | 19.5259 | 0 | 19.5259 | 20.3597 | 0 | 20.3597 | 20.3597 | 0 | 20.3597 | 20.3597 | 0 | 20.3597 | 20.3597 | 0 | 20.3597 | 20.3597 | 0 | 20.3597
|  | 13.719 | 0 | 13.719 | 13.9442 | 0 | 13.9442 | 14.271 | 0 | 14.271 | 14.6931 | 0 | 14.6931 | 15.151 | 0 | 15.151 | 15.3048 | 0 | 15.3048 | 15.7431 | 0 | 15.7431 | 16.3215 | 0 | 16.3215 | 16.731 | 0 | 16.731 | 17.4476 | 0 | 17.4476 | 18.1926 | 0 | 18.1926 | 18.1926 | 0 | 18.1926 | 18.1926 | 0 | 18.1926 | 18.1926 | 0 | 18.1926 | 18.1926 | 0 | 18.1926
|  | 12.6804 | 0 | 12.6804 | 12.8886 | 0 | 12.8886 | 13.1906 | 0 | 13.1906 | 13.5808 | 0 | 13.5808 | 14.004 | 0 | 14.004 | 14.1462 | 0 | 14.1462 | 14.5513 | 0 | 14.5513 | 15.0859 | 0 | 15.0859 | 15.4643 | 0 | 15.4643 | 16.1268 | 0 | 16.1268 | 16.8153 | 0 | 16.8153 | 16.8153 | 0 | 16.8153 | 16.8153 | 0 | 16.8153 | 16.8153 | 0 | 16.8153 | 16.8153 | 0 | 16.8153
|  | 12.6159 | 0 | 12.6159 | 12.823 | 0 | 12.823 | 13.1235 | 0 | 13.1235 | 13.5117 | 0 | 13.5117 | 13.9328 | 0 | 13.9328 | 14.0742 | 0 | 14.0742 | 14.4772 | 0 | 14.4772 | 15.0091 | 0 | 15.0091 | 15.3857 | 0 | 15.3857 | 16.0447 | 0 | 16.0447 | 16.7298 | 0 | 16.7298 | 16.7298 | 0 | 16.7298 | 16.7298 | 0 | 16.7298 | 16.7298 | 0 | 16.7298 | 16.7298 | 0 | 16.7298
|  | 12.9798 | 0 | 12.9798 | 13.1929 | 0 | 13.1929 | 13.5021 | 0 | 13.5021 | 13.9014 | 0 | 13.9014 | 14.3347 | 0 | 14.3347 | 14.4802 | 0 | 14.4802 | 14.8948 | 0 | 14.8948 | 15.4421 | 0 | 15.4421 | 15.8295 | 0 | 15.8295 | 16.5075 | 0 | 16.5075 | 17.2124 | 0 | 17.2124 | 17.2124 | 0 | 17.2124 | 17.2124 | 0 | 17.2124 | 17.2124 | 0 | 17.2124 | 17.2124 | 0 | 17.2124
|  | 13.6607 | 0 | 13.6607 | 13.8849 | 0 | 13.8849 | 14.2104 | 0 | 14.2104 | 14.6306 | 0 | 14.6306 | 15.0866 | 0 | 15.0866 | 15.2398 | 0 | 15.2398 | 15.6762 | 0 | 15.6762 | 16.2521 | 0 | 16.2521 | 16.6598 | 0 | 16.6598 | 17.3735 | 0 | 17.3735 | 18.1153 | 0 | 18.1153 | 18.1153 | 0 | 18.1153 | 18.1153 | 0 | 18.1153 | 18.1153 | 0 | 18.1153 | 18.1153 | 0 | 18.1153
|  | 15.1264 | 0 | 15.1264 | 15.3747 | 0 | 15.3747 | 15.735 | 0 | 15.735 | 16.2004 | 0 | 16.2004 | 16.7053 | 0 | 16.7053 | 16.8749 | 0 | 16.8749 | 17.3581 | 0 | 17.3581 | 17.9958 | 0 | 17.9958 | 18.4473 | 0 | 18.4473 | 19.2375 | 0 | 19.2375 | 20.0589 | 0 | 20.0589 | 20.0589 | 0 | 20.0589 | 20.0589 | 0 | 20.0589 | 20.0589 | 0 | 20.0589 | 20.0589 | 0 | 20.0589
|  | 17.7042 | 0 | 17.7042 | 17.9948 | 0 | 17.9948 | 18.4166 | 0 | 18.4166 | 18.9613 | 0 | 18.9613 | 19.5522 | 0 | 19.5522 | 19.7507 | 0 | 19.7507 | 20.3163 | 0 | 20.3163 | 21.0627 | 0 | 21.0627 | 21.5911 | 0 | 21.5911 | 22.5159 | 0 | 22.5159 | 23.4774 | 0 | 23.4774 | 23.4774 | 0 | 23.4774 | 23.4774 | 0 | 23.4774 | 23.4774 | 0 | 23.4774 | 23.4774 | 0 | 23.4774
|  | 18.885 | 0 | 18.885 | 19.195 | 0 | 19.195 | 19.6449 | 0 | 19.6449 | 20.2259 | 0 | 20.2259 | 20.8563 | 0 | 20.8563 | 21.068 | 0 | 21.068 | 21.6713 | 0 | 21.6713 | 22.4675 | 0 | 22.4675 | 23.0311 | 0 | 23.0311 | 24.0177 | 0 | 24.0177 | 25.0432 | 0 | 25.0432 | 25.0432 | 0 | 25.0432 | 25.0432 | 0 | 25.0432 | 25.0432 | 0 | 25.0432 | 25.0432 | 0 | 25.0432
|  | 19.2372 | 0 | 19.2372 | 19.553 | 0 | 19.553 | 20.0113 | 0 | 20.0113 | 20.6031 | 0 | 20.6031 | 21.2452 | 0 | 21.2452 | 21.4609 | 0 | 21.4609 | 22.0754 | 0 | 22.0754 | 22.8865 | 0 | 22.8865 | 23.4606 | 0 | 23.4606 | 24.4656 | 0 | 24.4656 | 25.5102 | 0 | 25.5102 | 25.5102 | 0 | 25.5102 | 25.5102 | 0 | 25.5102 | 25.5102 | 0 | 25.5102 | 25.5102 | 0 | 25.5102
|  | 19.7783 | 0 | 19.7783 | 20.103 | 0 | 20.103 | 20.5742 | 0 | 20.5742 | 21.1827 | 0 | 21.1827 | 21.8428 | 0 | 21.8428 | 22.0646 | 0 | 22.0646 | 22.6964 | 0 | 22.6964 | 23.5302 | 0 | 23.5302 | 24.1206 | 0 | 24.1206 | 25.1538 | 0 | 25.1538 | 26.2278 | 0 | 26.2278 | 26.2278 | 0 | 26.2278 | 26.2278 | 0 | 26.2278 | 26.2278 | 0 | 26.2278 | 26.2278 | 0 | 26.2278
|  | 20.9153 | 0 | 20.9153 | 21.2586 | 0 | 21.2586 | 21.7569 | 0 | 21.7569 | 22.4004 | 0 | 22.4004 | 23.0985 | 0 | 23.0985 | 23.333 | 0 | 23.333 | 24.0011 | 0 | 24.0011 | 24.8829 | 0 | 24.8829 | 25.5072 | 0 | 25.5072 | 26.5998 | 0 | 26.5998 | 27.7356 | 0 | 27.7356 | 27.7356 | 0 | 27.7356 | 27.7356 | 0 | 27.7356 | 27.7356 | 0 | 27.7356 | 27.7356 | 0 | 27.7356
|  | 20.7041 | 0 | 20.7041 | 21.0439 | 0 | 21.0439 | 21.5372 | 0 | 21.5372 | 22.1741 | 0 | 22.1741 | 22.8652 | 0 | 22.8652 | 23.0973 | 0 | 23.0973 | 23.7587 | 0 | 23.7587 | 24.6316 | 0 | 24.6316 | 25.2496 | 0 | 25.2496 | 26.3311 | 0 | 26.3311 | 27.4554 | 0 | 27.4554 | 27.4554 | 0 | 27.4554 | 27.4554 | 0 | 27.4554 | 27.4554 | 0 | 27.4554 | 27.4554 | 0 | 27.4554
|  | 20.3084 | 0 | 20.3084 | 20.6418 | 0 | 20.6418 | 21.1256 | 0 | 21.1256 | 21.7504 | 0 | 21.7504 | 22.4283 | 0 | 22.4283 | 22.656 | 0 | 22.656 | 23.3047 | 0 | 23.3047 | 24.1609 | 0 | 24.1609 | 24.7671 | 0 | 24.7671 | 25.828 | 0 | 25.828 | 26.9308 | 0 | 26.9308 | 26.9308 | 0 | 26.9308 | 26.9308 | 0 | 26.9308 | 26.9308 | 0 | 26.9308 | 26.9308 | 0 | 26.9308
|  | 20.9365 | 0 | 20.9365 | 21.2802 | 0 | 21.2802 | 21.779 | 0 | 21.779 | 22.4231 | 0 | 22.4231 | 23.122 | 0 | 23.122 | 23.3567 | 0 | 23.3567 | 24.0255 | 0 | 24.0255 | 24.9082 | 0 | 24.9082 | 25.5331 | 0 | 25.5331 | 26.6268 | 0 | 26.6268 | 27.7637 | 0 | 27.7637 | 27.7637 | 0 | 27.7637 | 27.7637 | 0 | 27.7637 | 27.7637 | 0 | 27.7637 | 27.7637 | 0 | 27.7637
|  | 22.8653 | 0 | 22.8653 | 23.2406 | 0 | 23.2406 | 23.7853 | 0 | 23.7853 | 24.4888 | 0 | 24.4888 | 25.252 | 0 | 25.252 | 25.5083 | 0 | 25.5083 | 26.2388 | 0 | 26.2388 | 27.2028 | 0 | 27.2028 | 27.8852 | 0 | 27.8852 | 29.0797 | 0 | 29.0797 | 30.3214 | 0 | 30.3214 | 30.3214 | 0 | 30.3214 | 30.3214 | 0 | 30.3214 | 30.3214 | 0 | 30.3214 | 30.3214 | 0 | 30.3214
|  | 27.5118 | 0 | 27.5118 | 27.9634 | 0 | 27.9634 | 28.6188 | 0 | 28.6188 | 29.4652 | 0 | 29.4652 | 30.3835 | 0 | 30.3835 | 30.6919 | 0 | 30.6919 | 31.5708 | 0 | 31.5708 | 32.7307 | 0 | 32.7307 | 33.5519 | 0 | 33.5519 | 34.989 | 0 | 34.989 | 36.483 | 0 | 36.483 | 36.483 | 0 | 36.483 | 36.483 | 0 | 36.483 | 36.483 | 0 | 36.483 | 36.483 | 0 | 36.483
|  | 26.3315 | 0 | 26.3315 | 26.7637 | 0 | 26.7637 | 27.391 | 0 | 27.391 | 28.2011 | 0 | 28.2011 | 29.08 | 0 | 29.08 | 29.3752 | 0 | 29.3752 | 30.2164 | 0 | 30.2164 | 31.3265 | 0 | 31.3265 | 32.1124 | 0 | 32.1124 | 33.488 | 0 | 33.488 | 34.9179 | 0 | 34.9179 | 34.9179 | 0 | 34.9179 | 34.9179 | 0 | 34.9179 | 34.9179 | 0 | 34.9179 | 34.9179 | 0 | 34.9179
|  | 24.9912 | 0 | 24.9912 | 25.4014 | 0 | 25.4014 | 25.9968 | 0 | 25.9968 | 26.7656 | 0 | 26.7656 | 27.5998 | 0 | 27.5998 | 27.88 | 0 | 27.88 | 28.6783 | 0 | 28.6783 | 29.732 | 0 | 29.732 | 30.4779 | 0 | 30.4779 | 31.7834 | 0 | 31.7834 | 33.1405 | 0 | 33.1405 | 33.1405 | 0 | 33.1405 | 33.1405 | 0 | 33.1405 | 33.1405 | 0 | 33.1405 | 33.1405 | 0 | 33.1405
|  | 23.3009 | 0 | 23.3009 | 23.6834 | 0 | 23.6834 | 24.2385 | 0 | 24.2385 | 24.9554 | 0 | 24.9554 | 25.7331 | 0 | 25.7331 | 25.9943 | 0 | 25.9943 | 26.7387 | 0 | 26.7387 | 27.7211 | 0 | 27.7211 | 28.4165 | 0 | 28.4165 | 29.6338 | 0 | 29.6338 | 30.8991 | 0 | 30.8991 | 30.8991 | 0 | 30.8991 | 30.8991 | 0 | 30.8991 | 30.8991 | 0 | 30.8991 | 30.8991 | 0 | 30.8991
|  | 21.2103 | 0 | 21.2103 | 21.5584 | 0 | 21.5584 | 22.0637 | 0 | 22.0637 | 22.7163 | 0 | 22.7163 | 23.4242 | 0 | 23.4242 | 23.662 | 0 | 23.662 | 24.3396 | 0 | 24.3396 | 25.2338 | 0 | 25.2338 | 25.8669 | 0 | 25.8669 | 26.9749 | 0 | 26.9749 | 28.1267 | 0 | 28.1267 | 28.1267 | 0 | 28.1267 | 28.1267 | 0 | 28.1267 | 28.1267 | 0 | 28.1267 | 28.1267 | 0 | 28.1267
|  | 19.512 | 0 | 19.512 | 19.8323 | 0 | 19.8323 | 20.2972 | 0 | 20.2972 | 20.8975 | 0 | 20.8975 | 21.5488 | 0 | 21.5488 | 21.7675 | 0 | 21.7675 | 22.3908 | 0 | 22.3908 | 23.2134 | 0 | 23.2134 | 23.7958 | 0 | 23.7958 | 24.8151 | 0 | 24.8151 | 25.8747 | 0 | 25.8747 | 25.8747 | 0 | 25.8747 | 25.8747 | 0 | 25.8747 | 25.8747 | 0 | 25.8747 | 25.8747 | 0 | 25.8747
|  | 18.0126 | 0 | 18.0126 | 18.3082 | 0 | 18.3082 | 18.7373 | 0 | 18.7373 | 19.2915 | 0 | 19.2915 | 19.8928 | 0 | 19.8928 | 20.0947 | 0 | 20.0947 | 20.6701 | 0 | 20.6701 | 21.4295 | 0 | 21.4295 | 21.9671 | 0 | 21.9671 | 22.9081 | 0 | 22.9081 | 23.8862 | 0 | 23.8862 | 23.8862 | 0 | 23.8862 | 23.8862 | 0 | 23.8862 | 23.8862 | 0 | 23.8862 | 23.8862 | 0 | 23.8862
|  | 16.2481 | 0 | 16.2481 | 16.5148 | 0 | 16.5148 | 16.9019 | 0 | 16.9019 | 17.4017 | 0 | 17.4017 | 17.9441 | 0 | 17.9441 | 18.1262 | 0 | 18.1262 | 18.6453 | 0 | 18.6453 | 19.3303 | 0 | 19.3303 | 19.8153 | 0 | 19.8153 | 20.664 | 0 | 20.664 | 21.5464 | 0 | 21.5464 | 21.5464 | 0 | 21.5464 | 21.5464 | 0 | 21.5464 | 21.5464 | 0 | 21.5464 | 21.5464 | 0 | 21.5464
|  | 15.6641 | 0 | 15.6641 | 15.9212 | 0 | 15.9212 | 16.2943 | 0 | 16.2943 | 16.7763 | 0 | 16.7763 | 17.2991 | 0 | 17.2991 | 17.4747 | 0 | 17.4747 | 17.9751 | 0 | 17.9751 | 18.6355 | 0 | 18.6355 | 19.103 | 0 | 19.103 | 19.9213 | 0 | 19.9213 | 20.7719 | 0 | 20.7719 | 20.7719 | 0 | 20.7719 | 20.7719 | 0 | 20.7719 | 20.7719 | 0 | 20.7719 | 20.7719 | 0 | 20.7719
|  | 14.3473 | 0 | 14.3473 | 14.5828 | 0 | 14.5828 | 14.9246 | 0 | 14.9246 | 15.366 | 0 | 15.366 | 15.8449 | 0 | 15.8449 | 16.0057 | 0 | 16.0057 | 16.4641 | 0 | 16.4641 | 17.0689 | 0 | 17.0689 | 17.4972 | 0 | 17.4972 | 18.2467 | 0 | 18.2467 | 19.0258 | 0 | 19.0258 | 19.0258 | 0 | 19.0258 | 19.0258 | 0 | 19.0258 | 19.0258 | 0 | 19.0258 | 19.0258 | 0 | 19.0258
|  | 13.3394 | 0 | 13.3394 | 13.5583 | 0 | 13.5583 | 13.8761 | 0 | 13.8761 | 14.2865 | 0 | 14.2865 | 14.7318 | 0 | 14.7318 | 14.8813 | 0 | 14.8813 | 15.3074 | 0 | 15.3074 | 15.8698 | 0 | 15.8698 | 16.268 | 0 | 16.268 | 16.9648 | 0 | 16.9648 | 17.6892 | 0 | 17.6892 | 17.6892 | 0 | 17.6892 | 17.6892 | 0 | 17.6892 | 17.6892 | 0 | 17.6892 | 17.6892 | 0 | 17.6892
|  | 13.3301 | 0 | 13.3301 | 13.5489 | 0 | 13.5489 | 13.8665 | 0 | 13.8665 | 14.2766 | 0 | 14.2766 | 14.7216 | 0 | 14.7216 | 14.871 | 0 | 14.871 | 15.2968 | 0 | 15.2968 | 15.8588 | 0 | 15.8588 | 16.2567 | 0 | 16.2567 | 16.9531 | 0 | 16.9531 | 17.6769 | 0 | 17.6769 | 17.6769 | 0 | 17.6769 | 17.6769 | 0 | 17.6769 | 17.6769 | 0 | 17.6769 | 17.6769 | 0 | 17.6769
|  | 14.0283 | 0 | 14.0283 | 14.2586 | 0 | 14.2586 | 14.5928 | 0 | 14.5928 | 15.0244 | 0 | 15.0244 | 15.4926 | 0 | 15.4926 | 15.6499 | 0 | 15.6499 | 16.098 | 0 | 16.098 | 16.6895 | 0 | 16.6895 | 17.1082 | 0 | 17.1082 | 17.841 | 0 | 17.841 | 18.6028 | 0 | 18.6028 | 18.6028 | 0 | 18.6028 | 18.6028 | 0 | 18.6028 | 18.6028 | 0 | 18.6028 | 18.6028 | 0 | 18.6028
|  | 15.0012 | 0 | 15.0012 | 15.2474 | 0 | 15.2474 | 15.6048 | 0 | 15.6048 | 16.0663 | 0 | 16.0663 | 16.5671 | 0 | 16.5671 | 16.7352 | 0 | 16.7352 | 17.2144 | 0 | 17.2144 | 17.8469 | 0 | 17.8469 | 18.2946 | 0 | 18.2946 | 19.0783 | 0 | 19.0783 | 19.8929 | 0 | 19.8929 | 19.8929 | 0 | 19.8929 | 19.8929 | 0 | 19.8929 | 19.8929 | 0 | 19.8929 | 19.8929 | 0 | 19.8929
|  | 16.4768 | 0 | 16.4768 | 16.7472 | 0 | 16.7472 | 17.1398 | 0 | 17.1398 | 17.6467 | 0 | 17.6467 | 18.1967 | 0 | 18.1967 | 18.3814 | 0 | 18.3814 | 18.9077 | 0 | 18.9077 | 19.6024 | 0 | 19.6024 | 20.0942 | 0 | 20.0942 | 20.9549 | 0 | 20.9549 | 21.8496 | 0 | 21.8496 | 21.8496 | 0 | 21.8496 | 21.8496 | 0 | 21.8496 | 21.8496 | 0 | 21.8496 | 21.8496 | 0 | 21.8496
|  | 18.8887 | 0 | 18.8887 | 19.1987 | 0 | 19.1987 | 19.6487 | 0 | 19.6487 | 20.2298 | 0 | 20.2298 | 20.8603 | 0 | 20.8603 | 21.0721 | 0 | 21.0721 | 21.6754 | 0 | 21.6754 | 22.4718 | 0 | 22.4718 | 23.0356 | 0 | 23.0356 | 24.0223 | 0 | 24.0223 | 25.048 | 0 | 25.048 | 25.048 | 0 | 25.048 | 25.048 | 0 | 25.048 | 25.048 | 0 | 25.048 | 25.048 | 0 | 25.048
|  | 19.9165 | 0 | 19.9165 | 20.2435 | 0 | 20.2435 | 20.7179 | 0 | 20.7179 | 21.3307 | 0 | 21.3307 | 21.9955 | 0 | 21.9955 | 22.2188 | 0 | 22.2188 | 22.855 | 0 | 22.855 | 23.6947 | 0 | 23.6947 | 24.2891 | 0 | 24.2891 | 25.3296 | 0 | 25.3296 | 26.4111 | 0 | 26.4111 | 26.4111 | 0 | 26.4111 | 26.4111 | 0 | 26.4111 | 26.4111 | 0 | 26.4111 | 26.4111 | 0 | 26.4111
|  | 19.3845 | 0 | 19.3845 | 19.7027 | 0 | 19.7027 | 20.1645 | 0 | 20.1645 | 20.7609 | 0 | 20.7609 | 21.4079 | 0 | 21.4079 | 21.6252 | 0 | 21.6252 | 22.2445 | 0 | 22.2445 | 23.0617 | 0 | 23.0617 | 23.6403 | 0 | 23.6403 | 24.6529 | 0 | 24.6529 | 25.7056 | 0 | 25.7056 | 25.7056 | 0 | 25.7056 | 25.7056 | 0 | 25.7056 | 25.7056 | 0 | 25.7056 | 25.7056 | 0 | 25.7056
|  | 18.2642 | 0 | 18.2642 | 18.564 | 0 | 18.564 | 18.9991 | 0 | 18.9991 | 19.561 | 0 | 19.561 | 20.1707 | 0 | 20.1707 | 20.3754 | 0 | 20.3754 | 20.9589 | 0 | 20.9589 | 21.7289 | 0 | 21.7289 | 22.274 | 0 | 22.274 | 23.2281 | 0 | 23.2281 | 24.22 | 0 | 24.22 | 24.22 | 0 | 24.22 | 24.22 | 0 | 24.22 | 24.22 | 0 | 24.22 | 24.22 | 0 | 24.22
|  | 17.6487 | 0 | 17.6487 | 17.9384 | 0 | 17.9384 | 18.3589 | 0 | 18.3589 | 18.9018 | 0 | 18.9018 | 19.491 | 0 | 19.491 | 19.6888 | 0 | 19.6888 | 20.2526 | 0 | 20.2526 | 20.9967 | 0 | 20.9967 | 21.5234 | 0 | 21.5234 | 22.4454 | 0 | 22.4454 | 23.4038 | 0 | 23.4038 | 23.4038 | 0 | 23.4038 | 23.4038 | 0 | 23.4038 | 23.4038 | 0 | 23.4038 | 23.4038 | 0 | 23.4038
|  | 17.2124 | 0 | 17.2124 | 17.495 | 0 | 17.495 | 17.905 | 0 | 17.905 | 18.4346 | 0 | 18.4346 | 19.0091 | 0 | 19.0091 | 19.2021 | 0 | 19.2021 | 19.7519 | 0 | 19.7519 | 20.4776 | 0 | 20.4776 | 20.9914 | 0 | 20.9914 | 21.8905 | 0 | 21.8905 | 22.8252 | 0 | 22.8252 | 22.8252 | 0 | 22.8252 | 22.8252 | 0 | 22.8252 | 22.8252 | 0 | 22.8252 | 22.8252 | 0 | 22.8252
|  | 17.5938 | 0 | 17.5938 | 17.8826 | 0 | 17.8826 | 18.3018 | 0 | 18.3018 | 18.843 | 0 | 18.843 | 19.4303 | 0 | 19.4303 | 19.6275 | 0 | 19.6275 | 20.1896 | 0 | 20.1896 | 20.9313 | 0 | 20.9313 | 21.4565 | 0 | 21.4565 | 22.3755 | 0 | 22.3755 | 23.331 | 0 | 23.331 | 23.331 | 0 | 23.331 | 23.331 | 0 | 23.331 | 23.331 | 0 | 23.331 | 23.331 | 0 | 23.331
|  | 19.0973 | 0 | 19.0973 | 19.4107 | 0 | 19.4107 | 19.8657 | 0 | 19.8657 | 20.4532 | 0 | 20.4532 | 21.0907 | 0 | 21.0907 | 21.3048 | 0 | 21.3048 | 21.9148 | 0 | 21.9148 | 22.72 | 0 | 22.72 | 23.29 | 0 | 23.29 | 24.2876 | 0 | 24.2876 | 25.3247 | 0 | 25.3247 | 25.3247 | 0 | 25.3247 | 25.3247 | 0 | 25.3247 | 25.3247 | 0 | 25.3247 | 25.3247 | 0 | 25.3247
|  | 23.4949 | 0 | 23.4949 | 23.8805 | 0 | 23.8805 | 24.4403 | 0 | 24.4403 | 25.1631 | 0 | 25.1631 | 25.9474 | 0 | 25.9474 | 26.2107 | 0 | 26.2107 | 26.9613 | 0 | 26.9613 | 27.9518 | 0 | 27.9518 | 28.6531 | 0 | 28.6531 | 29.8804 | 0 | 29.8804 | 31.1563 | 0 | 31.1563 | 31.1563 | 0 | 31.1563 | 31.1563 | 0 | 31.1563 | 31.1563 | 0 | 31.1563 | 31.1563 | 0 | 31.1563
|  | 31.5048 | 0 | 31.5048 | 32.0219 | 0 | 32.0219 | 32.7725 | 0 | 32.7725 | 33.7417 | 0 | 33.7417 | 34.7934 | 0 | 34.7934 | 35.1465 | 0 | 35.1465 | 36.1529 | 0 | 36.1529 | 37.4812 | 0 | 37.4812 | 38.4215 | 0 | 38.4215 | 40.0673 | 0 | 40.0673 | 41.7782 | 0 | 41.7782 | 41.7782 | 0 | 41.7782 | 41.7782 | 0 | 41.7782 | 41.7782 | 0 | 41.7782 | 41.7782 | 0 | 41.7782
|  | 30.9031 | 0 | 30.9031 | 31.4103 | 0 | 31.4103 | 32.1465 | 0 | 32.1465 | 33.0973 | 0 | 33.0973 | 34.1288 | 0 | 34.1288 | 34.4752 | 0 | 34.4752 | 35.4624 | 0 | 35.4624 | 36.7653 | 0 | 36.7653 | 37.6877 | 0 | 37.6877 | 39.302 | 0 | 39.302 | 40.9802 | 0 | 40.9802 | 40.9802 | 0 | 40.9802 | 40.9802 | 0 | 40.9802 | 40.9802 | 0 | 40.9802 | 40.9802 | 0 | 40.9802
|  | 28.6726 | 0 | 28.6726 | 29.1433 | 0 | 29.1433 | 29.8263 | 0 | 29.8263 | 30.7085 | 0 | 30.7085 | 31.6656 | 0 | 31.6656 | 31.987 | 0 | 31.987 | 32.9029 | 0 | 32.9029 | 34.1118 | 0 | 34.1118 | 34.9676 | 0 | 34.9676 | 36.4654 | 0 | 36.4654 | 38.0224 | 0 | 38.0224 | 38.0224 | 0 | 38.0224 | 38.0224 | 0 | 38.0224 | 38.0224 | 0 | 38.0224 | 38.0224 | 0 | 38.0224
|  | 26.0249 | 0 | 26.0249 | 26.452 | 0 | 26.452 | 27.0721 | 0 | 27.0721 | 27.8727 | 0 | 27.8727 | 28.7414 | 0 | 28.7414 | 29.0332 | 0 | 29.0332 | 29.8645 | 0 | 29.8645 | 30.9617 | 0 | 30.9617 | 31.7385 | 0 | 31.7385 | 33.098 | 0 | 33.098 | 34.5113 | 0 | 34.5113 | 34.5113 | 0 | 34.5113 | 34.5113 | 0 | 34.5113 | 34.5113 | 0 | 34.5113 | 34.5113 | 0 | 34.5113
|  | 22.8745 | 0 | 22.8745 | 23.25 | 0 | 23.25 | 23.795 | 0 | 23.795 | 24.4987 | 0 | 24.4987 | 25.2622 | 0 | 25.2622 | 25.5187 | 0 | 25.5187 | 26.2494 | 0 | 26.2494 | 27.2138 | 0 | 27.2138 | 27.8965 | 0 | 27.8965 | 29.0915 | 0 | 29.0915 | 30.3337 | 0 | 30.3337 | 30.3337 | 0 | 30.3337 | 30.3337 | 0 | 30.3337 | 30.3337 | 0 | 30.3337 | 30.3337 | 0 | 30.3337
|  | 19.2213 | 0 | 19.2213 | 19.5368 | 0 | 19.5368 | 19.9947 | 0 | 19.9947 | 20.5861 | 0 | 20.5861 | 21.2277 | 0 | 21.2277 | 21.4432 | 0 | 21.4432 | 22.0572 | 0 | 22.0572 | 22.8676 | 0 | 22.8676 | 23.4413 | 0 | 23.4413 | 24.4454 | 0 | 24.4454 | 25.4892 | 0 | 25.4892 | 25.4892 | 0 | 25.4892 | 25.4892 | 0 | 25.4892 | 25.4892 | 0 | 25.4892 | 25.4892 | 0 | 25.4892
|  | 17.273 | 0 | 17.273 | 17.5565 | 0 | 17.5565 | 17.968 | 0 | 17.968 | 18.4994 | 0 | 18.4994 | 19.076 | 0 | 19.076 | 19.2696 | 0 | 19.2696 | 19.8214 | 0 | 19.8214 | 20.5496 | 0 | 20.5496 | 21.0652 | 0 | 21.0652 | 21.9675 | 0 | 21.9675 | 22.9055 | 0 | 22.9055 | 22.9055 | 0 | 22.9055 | 22.9055 | 0 | 22.9055 | 22.9055 | 0 | 22.9055 | 22.9055 | 0 | 22.9055
|  | 15.6336 | 0 | 15.6336 | 15.8902 | 0 | 15.8902 | 16.2626 | 0 | 16.2626 | 16.7436 | 0 | 16.7436 | 17.2654 | 0 | 17.2654 | 17.4407 | 0 | 17.4407 | 17.9401 | 0 | 17.9401 | 18.5992 | 0 | 18.5992 | 19.0658 | 0 | 19.0658 | 19.8825 | 0 | 19.8825 | 20.7315 | 0 | 20.7315 | 20.7315 | 0 | 20.7315 | 20.7315 | 0 | 20.7315 | 20.7315 | 0 | 20.7315 | 20.7315 | 0 | 20.7315
|  | 15.6549 | 0 | 15.6549 | 15.9119 | 0 | 15.9119 | 16.2848 | 0 | 16.2848 | 16.7664 | 0 | 16.7664 | 17.289 | 0 | 17.289 | 17.4645 | 0 | 17.4645 | 17.9646 | 0 | 17.9646 | 18.6246 | 0 | 18.6246 | 19.0919 | 0 | 19.0919 | 19.9097 | 0 | 19.9097 | 20.7598 | 0 | 20.7598 | 20.7598 | 0 | 20.7598 | 20.7598 | 0 | 20.7598 | 20.7598 | 0 | 20.7598 | 20.7598 | 0 | 20.7598
|  | 14.8202 | 0 | 14.8202 | 15.0634 | 0 | 15.0634 | 15.4165 | 0 | 15.4165 | 15.8725 | 0 | 15.8725 | 16.3672 | 0 | 16.3672 | 16.5333 | 0 | 16.5333 | 17.0067 | 0 | 17.0067 | 17.6316 | 0 | 17.6316 | 18.0739 | 0 | 18.0739 | 18.8481 | 0 | 18.8481 | 19.6529 | 0 | 19.6529 | 19.6529 | 0 | 19.6529 | 19.6529 | 0 | 19.6529 | 19.6529 | 0 | 19.6529 | 19.6529 | 0 | 19.6529
|  | 14.1357 | 0 | 14.1357 | 14.3677 | 0 | 14.3677 | 14.7044 | 0 | 14.7044 | 15.1393 | 0 | 15.1393 | 15.6112 | 0 | 15.6112 | 15.7696 | 0 | 15.7696 | 16.2212 | 0 | 16.2212 | 16.8172 | 0 | 16.8172 | 17.2391 | 0 | 17.2391 | 17.9775 | 0 | 17.9775 | 18.7451 | 0 | 18.7451 | 18.7451 | 0 | 18.7451 | 18.7451 | 0 | 18.7451 | 18.7451 | 0 | 18.7451 | 18.7451 | 0 | 18.7451
|  | 14.4388 | 0 | 14.4388 | 14.6758 | 0 | 14.6758 | 15.0198 | 0 | 15.0198 | 15.464 | 0 | 15.464 | 15.946 | 0 | 15.946 | 16.1078 | 0 | 16.1078 | 16.5691 | 0 | 16.5691 | 17.1778 | 0 | 17.1778 | 17.6088 | 0 | 17.6088 | 18.363 | 0 | 18.363 | 19.1471 | 0 | 19.1471 | 19.1471 | 0 | 19.1471 | 19.1471 | 0 | 19.1471 | 19.1471 | 0 | 19.1471 | 19.1471 | 0 | 19.1471
|  | 16.522 | 0 | 16.522 | 16.7932 | 0 | 16.7932 | 17.1869 | 0 | 17.1869 | 17.6952 | 0 | 17.6952 | 18.2467 | 0 | 18.2467 | 18.4319 | 0 | 18.4319 | 18.9597 | 0 | 18.9597 | 19.6562 | 0 | 19.6562 | 20.1494 | 0 | 20.1494 | 21.0125 | 0 | 21.0125 | 21.9097 | 0 | 21.9097 | 21.9097 | 0 | 21.9097 | 21.9097 | 0 | 21.9097 | 21.9097 | 0 | 21.9097 | 21.9097 | 0 | 21.9097
|  | 20.3263 | 0 | 20.3263 | 20.6599 | 0 | 20.6599 | 21.1441 | 0 | 21.1441 | 21.7695 | 0 | 21.7695 | 22.448 | 0 | 22.448 | 22.6758 | 0 | 22.6758 | 23.3251 | 0 | 23.3251 | 24.1821 | 0 | 24.1821 | 24.7888 | 0 | 24.7888 | 25.8506 | 0 | 25.8506 | 26.9544 | 0 | 26.9544 | 26.9544 | 0 | 26.9544 | 26.9544 | 0 | 26.9544 | 26.9544 | 0 | 26.9544 | 26.9544 | 0 | 26.9544
|  | 22.5227 | 0 | 22.5227 | 22.8924 | 0 | 22.8924 | 23.4289 | 0 | 23.4289 | 24.1219 | 0 | 24.1219 | 24.8737 | 0 | 24.8737 | 25.1262 | 0 | 25.1262 | 25.8456 | 0 | 25.8456 | 26.7952 | 0 | 26.7952 | 27.4674 | 0 | 27.4674 | 28.644 | 0 | 28.644 | 29.8671 | 0 | 29.8671 | 29.8671 | 0 | 29.8671 | 29.8671 | 0 | 29.8671 | 29.8671 | 0 | 29.8671 | 29.8671 | 0 | 29.8671
|  | 20.8174 | 0 | 20.8174 | 21.1591 | 0 | 21.1591 | 21.6551 | 0 | 21.6551 | 22.2955 | 0 | 22.2955 | 22.9904 | 0 | 22.9904 | 23.2238 | 0 | 23.2238 | 23.8888 | 0 | 23.8888 | 24.7664 | 0 | 24.7664 | 25.3878 | 0 | 25.3878 | 26.4752 | 0 | 26.4752 | 27.6057 | 0 | 27.6057 | 27.6057 | 0 | 27.6057 | 27.6057 | 0 | 27.6057 | 27.6057 | 0 | 27.6057 | 27.6057 | 0 | 27.6057
|  | 19.6782 | 0 | 19.6782 | 20.0012 | 0 | 20.0012 | 20.47 | 0 | 20.47 | 21.0754 | 0 | 21.0754 | 21.7322 | 0 | 21.7322 | 21.9528 | 0 | 21.9528 | 22.5814 | 0 | 22.5814 | 23.4111 | 0 | 23.4111 | 23.9984 | 0 | 23.9984 | 25.0264 | 0 | 25.0264 | 26.095 | 0 | 26.095 | 26.095 | 0 | 26.095 | 26.095 | 0 | 26.095 | 26.095 | 0 | 26.095 | 26.095 | 0 | 26.095
|  | 18.9071 | 0 | 18.9071 | 19.2175 | 0 | 19.2175 | 19.6679 | 0 | 19.6679 | 20.2496 | 0 | 20.2496 | 20.8807 | 0 | 20.8807 | 21.0927 | 0 | 21.0927 | 21.6966 | 0 | 21.6966 | 22.4938 | 0 | 22.4938 | 23.0581 | 0 | 23.0581 | 24.0458 | 0 | 24.0458 | 25.0725 | 0 | 25.0725 | 25.0725 | 0 | 25.0725 | 25.0725 | 0 | 25.0725 | 25.0725 | 0 | 25.0725 | 25.0725 | 0 | 25.0725
|  | 17.4276 | 0 | 17.4276 | 17.7136 | 0 | 17.7136 | 18.1288 | 0 | 18.1288 | 18.665 | 0 | 18.665 | 19.2467 | 0 | 19.2467 | 19.4421 | 0 | 19.4421 | 19.9988 | 0 | 19.9988 | 20.7335 | 0 | 20.7335 | 21.2537 | 0 | 21.2537 | 22.1641 | 0 | 22.1641 | 23.1105 | 0 | 23.1105 | 23.1105 | 0 | 23.1105 | 23.1105 | 0 | 23.1105 | 23.1105 | 0 | 23.1105 | 23.1105 | 0 | 23.1105
|  | 17.3872 | 0 | 17.3872 | 17.6726 | 0 | 17.6726 | 18.0868 | 0 | 18.0868 | 18.6217 | 0 | 18.6217 | 19.2021 | 0 | 19.2021 | 19.397 | 0 | 19.397 | 19.9525 | 0 | 19.9525 | 20.6855 | 0 | 20.6855 | 21.2045 | 0 | 21.2045 | 22.1128 | 0 | 22.1128 | 23.057 | 0 | 23.057 | 23.057 | 0 | 23.057 | 23.057 | 0 | 23.057 | 23.057 | 0 | 23.057 | 23.057 | 0 | 23.057
|  | 17.312 | 0 | 17.312 | 17.5962 | 0 | 17.5962 | 18.0086 | 0 | 18.0086 | 18.5412 | 0 | 18.5412 | 19.1191 | 0 | 19.1191 | 19.3132 | 0 | 19.3132 | 19.8662 | 0 | 19.8662 | 20.5961 | 0 | 20.5961 | 21.1128 | 0 | 21.1128 | 22.0172 | 0 | 22.0172 | 22.9573 | 0 | 22.9573 | 22.9573 | 0 | 22.9573 | 22.9573 | 0 | 22.9573 | 22.9573 | 0 | 22.9573 | 22.9573 | 0 | 22.9573
|  | 17.088 | 0 | 17.088 | 17.3685 | 0 | 17.3685 | 17.7756 | 0 | 17.7756 | 18.3013 | 0 | 18.3013 | 18.8717 | 0 | 18.8717 | 19.0633 | 0 | 19.0633 | 19.6092 | 0 | 19.6092 | 20.3296 | 0 | 20.3296 | 20.8396 | 0 | 20.8396 | 21.7323 | 0 | 21.7323 | 22.6602 | 0 | 22.6602 | 22.6602 | 0 | 22.6602 | 22.6602 | 0 | 22.6602 | 22.6602 | 0 | 22.6602 | 22.6602 | 0 | 22.6602
|  | 18.2728 | 0 | 18.2728 | 18.5727 | 0 | 18.5727 | 19.008 | 0 | 19.008 | 19.5702 | 0 | 19.5702 | 20.1801 | 0 | 20.1801 | 20.385 | 0 | 20.385 | 20.9687 | 0 | 20.9687 | 21.7391 | 0 | 21.7391 | 22.2845 | 0 | 22.2845 | 23.239 | 0 | 23.239 | 24.2313 | 0 | 24.2313 | 24.2313 | 0 | 24.2313 | 24.2313 | 0 | 24.2313 | 24.2313 | 0 | 24.2313 | 24.2313 | 0 | 24.2313
|  | 22.6108 | 0 | 22.6108 | 22.9819 | 0 | 22.9819 | 23.5206 | 0 | 23.5206 | 24.2162 | 0 | 24.2162 | 24.971 | 0 | 24.971 | 25.2245 | 0 | 25.2245 | 25.9468 | 0 | 25.9468 | 26.9 | 0 | 26.9 | 27.5749 | 0 | 27.5749 | 28.7561 | 0 | 28.7561 | 29.9839 | 0 | 29.9839 | 29.9839 | 0 | 29.9839 | 29.9839 | 0 | 29.9839 | 29.9839 | 0 | 29.9839 | 29.9839 | 0 | 29.9839
|  | 30.016 | 0 | 30.016 | 30.5087 | 0 | 30.5087 | 31.2237 | 0 | 31.2237 | 32.1472 | 0 | 32.1472 | 33.1491 | 0 | 33.1491 | 33.4856 | 0 | 33.4856 | 34.4444 | 0 | 34.4444 | 35.7099 | 0 | 35.7099 | 36.6058 | 0 | 36.6058 | 38.1738 | 0 | 38.1738 | 39.8038 | 0 | 39.8038 | 39.8038 | 0 | 39.8038 | 39.8038 | 0 | 39.8038 | 39.8038 | 0 | 39.8038 | 39.8038 | 0 | 39.8038
|  | 29.7295 | 0 | 29.7295 | 30.2174 | 0 | 30.2174 | 30.9257 | 0 | 30.9257 | 31.8403 | 0 | 31.8403 | 32.8327 | 0 | 32.8327 | 33.166 | 0 | 33.166 | 34.1157 | 0 | 34.1157 | 35.3691 | 0 | 35.3691 | 36.2564 | 0 | 36.2564 | 37.8095 | 0 | 37.8095 | 39.4239 | 0 | 39.4239 | 39.4239 | 0 | 39.4239 | 39.4239 | 0 | 39.4239 | 39.4239 | 0 | 39.4239 | 39.4239 | 0 | 39.4239
|  | 28.1409 | 0 | 28.1409 | 28.6028 | 0 | 28.6028 | 29.2732 | 0 | 29.2732 | 30.139 | 0 | 30.139 | 31.0783 | 0 | 31.0783 | 31.3938 | 0 | 31.3938 | 32.2927 | 0 | 32.2927 | 33.4792 | 0 | 33.4792 | 34.3191 | 0 | 34.3191 | 35.7892 | 0 | 35.7892 | 37.3173 | 0 | 37.3173 | 37.3173 | 0 | 37.3173 | 37.3173 | 0 | 37.3173 | 37.3173 | 0 | 37.3173 | 37.3173 | 0 | 37.3173
|  | 25.7508 | 0 | 25.7508 | 26.1735 | 0 | 26.1735 | 26.787 | 0 | 26.787 | 27.5792 | 0 | 27.5792 | 28.4388 | 0 | 28.4388 | 28.7275 | 0 | 28.7275 | 29.5501 | 0 | 29.5501 | 30.6357 | 0 | 30.6357 | 31.4043 | 0 | 31.4043 | 32.7495 | 0 | 32.7495 | 34.1479 | 0 | 34.1479 | 34.1479 | 0 | 34.1479 | 34.1479 | 0 | 34.1479 | 34.1479 | 0 | 34.1479 | 34.1479 | 0 | 34.1479
|  | 22.6494 | 0 | 22.6494 | 23.0212 | 0 | 23.0212 | 23.5607 | 0 | 23.5607 | 24.2576 | 0 | 24.2576 | 25.0136 | 0 | 25.0136 | 25.2675 | 0 | 25.2675 | 25.991 | 0 | 25.991 | 26.9459 | 0 | 26.9459 | 27.622 | 0 | 27.622 | 28.8051 | 0 | 28.8051 | 30.0351 | 0 | 30.0351 | 30.0351 | 0 | 30.0351 | 30.0351 | 0 | 30.0351 | 30.0351 | 0 | 30.0351 | 30.0351 | 0 | 30.0351
|  | 18.9044 | 0 | 18.9044 | 19.2147 | 0 | 19.2147 | 19.6651 | 0 | 19.6651 | 20.2467 | 0 | 20.2467 | 20.8777 | 0 | 20.8777 | 21.0896 | 0 | 21.0896 | 21.6935 | 0 | 21.6935 | 22.4905 | 0 | 22.4905 | 23.0548 | 0 | 23.0548 | 24.0423 | 0 | 24.0423 | 25.0689 | 0 | 25.0689 | 25.0689 | 0 | 25.0689 | 25.0689 | 0 | 25.0689 | 25.0689 | 0 | 25.0689 | 25.0689 | 0 | 25.0689
|  | 16.8216 | 0 | 16.8216 | 17.0977 | 0 | 17.0977 | 17.4985 | 0 | 17.4985 | 18.016 | 0 | 18.016 | 18.5775 | 0 | 18.5775 | 18.7661 | 0 | 18.7661 | 19.3034 | 0 | 19.3034 | 20.0126 | 0 | 20.0126 | 20.5147 | 0 | 20.5147 | 21.3935 | 0 | 21.3935 | 22.3069 | 0 | 22.3069 | 22.3069 | 0 | 22.3069 | 22.3069 | 0 | 22.3069 | 22.3069 | 0 | 22.3069 | 22.3069 | 0 | 22.3069
|  | 15.0751 | 0 | 15.0751 | 15.3226 | 0 | 15.3226 | 15.6817 | 0 | 15.6817 | 16.1455 | 0 | 16.1455 | 16.6487 | 0 | 16.6487 | 16.8177 | 0 | 16.8177 | 17.2993 | 0 | 17.2993 | 17.9348 | 0 | 17.9348 | 18.3848 | 0 | 18.3848 | 19.1723 | 0 | 19.1723 | 19.9909 | 0 | 19.9909 | 19.9909 | 0 | 19.9909 | 19.9909 | 0 | 19.9909 | 19.9909 | 0 | 19.9909 | 19.9909 | 0 | 19.9909
|  | 14.38 | 0 | 14.38 | 14.616 | 0 | 14.616 | 14.9586 | 0 | 14.9586 | 15.401 | 0 | 15.401 | 15.881 | 0 | 15.881 | 16.0422 | 0 | 16.0422 | 16.5016 | 0 | 16.5016 | 17.1078 | 0 | 17.1078 | 17.537 | 0 | 17.537 | 18.2882 | 0 | 18.2882 | 19.0691 | 0 | 19.0691 | 19.0691 | 0 | 19.0691 | 19.0691 | 0 | 19.0691 | 19.0691 | 0 | 19.0691 | 19.0691 | 0 | 19.0691
|  | 13.5181 | 0 | 13.5181 | 13.74 | 0 | 13.74 | 14.0621 | 0 | 14.0621 | 14.478 | 0 | 14.478 | 14.9292 | 0 | 14.9292 | 15.0807 | 0 | 15.0807 | 15.5126 | 0 | 15.5126 | 16.0825 | 0 | 16.0825 | 16.486 | 0 | 16.486 | 17.1921 | 0 | 17.1921 | 17.9262 | 0 | 17.9262 | 17.9262 | 0 | 17.9262 | 17.9262 | 0 | 17.9262 | 17.9262 | 0 | 17.9262 | 17.9262 | 0 | 17.9262
|  | 13.0542 | 0 | 13.0542 | 13.2685 | 0 | 13.2685 | 13.5795 | 0 | 13.5795 | 13.9811 | 0 | 13.9811 | 14.4168 | 0 | 14.4168 | 14.5632 | 0 | 14.5632 | 14.9802 | 0 | 14.9802 | 15.5306 | 0 | 15.5306 | 15.9202 | 0 | 15.9202 | 16.6021 | 0 | 16.6021 | 17.311 | 0 | 17.311 | 17.311 | 0 | 17.311 | 17.311 | 0 | 17.311 | 17.311 | 0 | 17.311 | 17.311 | 0 | 17.311
|  | 13.3232 | 0 | 13.3232 | 13.5419 | 0 | 13.5419 | 13.8593 | 0 | 13.8593 | 14.2692 | 0 | 14.2692 | 14.7139 | 0 | 14.7139 | 14.8633 | 0 | 14.8633 | 15.2889 | 0 | 15.2889 | 15.8506 | 0 | 15.8506 | 16.2483 | 0 | 16.2483 | 16.9443 | 0 | 16.9443 | 17.6678 | 0 | 17.6678 | 17.6678 | 0 | 17.6678 | 17.6678 | 0 | 17.6678 | 17.6678 | 0 | 17.6678 | 17.6678 | 0 | 17.6678
|  | 15.5006 | 0 | 15.5006 | 15.755 | 0 | 15.755 | 16.1243 | 0 | 16.1243 | 16.6012 | 0 | 16.6012 | 17.1186 | 0 | 17.1186 | 17.2923 | 0 | 17.2923 | 17.7875 | 0 | 17.7875 | 18.441 | 0 | 18.441 | 18.9037 | 0 | 18.9037 | 19.7134 | 0 | 19.7134 | 20.5551 | 0 | 20.5551 | 20.5551 | 0 | 20.5551 | 20.5551 | 0 | 20.5551 | 20.5551 | 0 | 20.5551 | 20.5551 | 0 | 20.5551
|  | 19.1138 | 0 | 19.1138 | 19.4276 | 0 | 19.4276 | 19.8829 | 0 | 19.8829 | 20.471 | 0 | 20.471 | 21.109 | 0 | 21.109 | 21.3233 | 0 | 21.3233 | 21.9338 | 0 | 21.9338 | 22.7397 | 0 | 22.7397 | 23.3102 | 0 | 23.3102 | 24.3087 | 0 | 24.3087 | 25.3466 | 0 | 25.3466 | 25.3466 | 0 | 25.3466 | 25.3466 | 0 | 25.3466 | 25.3466 | 0 | 25.3466 | 25.3466 | 0 | 25.3466
|  | 20.6387 | 0 | 20.6387 | 20.9775 | 0 | 20.9775 | 21.4692 | 0 | 21.4692 | 22.1041 | 0 | 22.1041 | 22.7931 | 0 | 22.7931 | 23.0244 | 0 | 23.0244 | 23.6837 | 0 | 23.6837 | 24.5539 | 0 | 24.5539 | 25.1699 | 0 | 25.1699 | 26.248 | 0 | 26.248 | 27.3688 | 0 | 27.3688 | 27.3688 | 0 | 27.3688 | 27.3688 | 0 | 27.3688 | 27.3688 | 0 | 27.3688 | 27.3688 | 0 | 27.3688
|  | 19.6954 | 0 | 19.6954 | 20.0187 | 0 | 20.0187 | 20.4879 | 0 | 20.4879 | 21.0938 | 0 | 21.0938 | 21.7513 | 0 | 21.7513 | 21.972 | 0 | 21.972 | 22.6012 | 0 | 22.6012 | 23.4316 | 0 | 23.4316 | 24.0194 | 0 | 24.0194 | 25.0483 | 0 | 25.0483 | 26.1178 | 0 | 26.1178 | 26.1178 | 0 | 26.1178 | 26.1178 | 0 | 26.1178 | 26.1178 | 0 | 26.1178 | 26.1178 | 0 | 26.1178
|  | 18.6978 | 0 | 18.6978 | 19.0047 | 0 | 19.0047 | 19.4502 | 0 | 19.4502 | 20.0254 | 0 | 20.0254 | 20.6496 | 0 | 20.6496 | 20.8592 | 0 | 20.8592 | 21.4565 | 0 | 21.4565 | 22.2448 | 0 | 22.2448 | 22.8029 | 0 | 22.8029 | 23.7796 | 0 | 23.7796 | 24.795 | 0 | 24.795 | 24.795 | 0 | 24.795 | 24.795 | 0 | 24.795 | 24.795 | 0 | 24.795 | 24.795 | 0 | 24.795
|  | 18.0304 | 0 | 18.0304 | 18.3263 | 0 | 18.3263 | 18.7559 | 0 | 18.7559 | 19.3106 | 0 | 19.3106 | 19.9124 | 0 | 19.9124 | 20.1146 | 0 | 20.1146 | 20.6905 | 0 | 20.6905 | 21.4507 | 0 | 21.4507 | 21.9889 | 0 | 21.9889 | 22.9307 | 0 | 22.9307 | 23.9099 | 0 | 23.9099 | 23.9099 | 0 | 23.9099 | 23.9099 | 0 | 23.9099 | 23.9099 | 0 | 23.9099 | 23.9099 | 0 | 23.9099
|  | 17.8095 | 0 | 17.8095 | 18.1019 | 0 | 18.1019 | 18.5261 | 0 | 18.5261 | 19.0741 | 0 | 19.0741 | 19.6685 | 0 | 19.6685 | 19.8682 | 0 | 19.8682 | 20.4371 | 0 | 20.4371 | 21.188 | 0 | 21.188 | 21.7195 | 0 | 21.7195 | 22.6499 | 0 | 22.6499 | 23.617 | 0 | 23.617 | 23.617 | 0 | 23.617 | 23.617 | 0 | 23.617 | 23.617 | 0 | 23.617 | 23.617 | 0 | 23.617
|  | 16.8871 | 0 | 16.8871 | 17.1642 | 0 | 17.1642 | 17.5666 | 0 | 17.5666 | 18.0861 | 0 | 18.0861 | 18.6498 | 0 | 18.6498 | 18.8391 | 0 | 18.8391 | 19.3785 | 0 | 19.3785 | 20.0905 | 0 | 20.0905 | 20.5945 | 0 | 20.5945 | 21.4767 | 0 | 21.4767 | 22.3937 | 0 | 22.3937 | 22.3937 | 0 | 22.3937 | 22.3937 | 0 | 22.3937 | 22.3937 | 0 | 22.3937 | 22.3937 | 0 | 22.3937
|  | 17.3937 | 0 | 17.3937 | 17.6792 | 0 | 17.6792 | 18.0936 | 0 | 18.0936 | 18.6287 | 0 | 18.6287 | 19.2093 | 0 | 19.2093 | 19.4043 | 0 | 19.4043 | 19.96 | 0 | 19.96 | 20.6933 | 0 | 20.6933 | 21.2124 | 0 | 21.2124 | 22.1211 | 0 | 22.1211 | 23.0656 | 0 | 23.0656 | 23.0656 | 0 | 23.0656 | 23.0656 | 0 | 23.0656 | 23.0656 | 0 | 23.0656 | 23.0656 | 0 | 23.0656
|  | 17.1785 | 0 | 17.1785 | 17.4605 | 0 | 17.4605 | 17.8697 | 0 | 17.8697 | 18.3982 | 0 | 18.3982 | 18.9717 | 0 | 18.9717 | 19.1642 | 0 | 19.1642 | 19.713 | 0 | 19.713 | 20.4372 | 0 | 20.4372 | 20.95 | 0 | 20.95 | 21.8474 | 0 | 21.8474 | 22.7802 | 0 | 22.7802 | 22.7802 | 0 | 22.7802 | 22.7802 | 0 | 22.7802 | 22.7802 | 0 | 22.7802 | 22.7802 | 0 | 22.7802
|  | 18.6942 | 0 | 18.6942 | 19.001 | 0 | 19.001 | 19.4464 | 0 | 19.4464 | 20.0215 | 0 | 20.0215 | 20.6455 | 0 | 20.6455 | 20.8551 | 0 | 20.8551 | 21.4522 | 0 | 21.4522 | 22.2404 | 0 | 22.2404 | 22.7984 | 0 | 22.7984 | 23.7749 | 0 | 23.7749 | 24.7901 | 0 | 24.7901 | 24.7901 | 0 | 24.7901 | 24.7901 | 0 | 24.7901 | 24.7901 | 0 | 24.7901 | 24.7901 | 0 | 24.7901
|  | 22.3119 | 0 | 22.3119 | 22.6782 | 0 | 22.6782 | 23.2097 | 0 | 23.2097 | 23.8961 | 0 | 23.8961 | 24.6409 | 0 | 24.6409 | 24.891 | 0 | 24.891 | 25.6038 | 0 | 25.6038 | 26.5445 | 0 | 26.5445 | 27.2104 | 0 | 27.2104 | 28.376 | 0 | 28.376 | 29.5876 | 0 | 29.5876 | 29.5876 | 0 | 29.5876 | 29.5876 | 0 | 29.5876 | 29.5876 | 0 | 29.5876 | 29.5876 | 0 | 29.5876
|  | 28.5392 | 0 | 28.5392 | 29.0076 | 0 | 29.0076 | 29.6875 | 0 | 29.6875 | 30.5656 | 0 | 30.5656 | 31.5182 | 0 | 31.5182 | 31.8381 | 0 | 31.8381 | 32.7498 | 0 | 32.7498 | 33.953 | 0 | 33.953 | 34.8048 | 0 | 34.8048 | 36.2957 | 0 | 36.2957 | 37.8455 | 0 | 37.8455 | 37.8455 | 0 | 37.8455 | 37.8455 | 0 | 37.8455 | 37.8455 | 0 | 37.8455 | 37.8455 | 0 | 37.8455
|  | 28.7126 | 0 | 28.7126 | 29.1839 | 0 | 29.1839 | 29.8679 | 0 | 29.8679 | 30.7513 | 0 | 30.7513 | 31.7097 | 0 | 31.7097 | 32.0316 | 0 | 32.0316 | 32.9488 | 0 | 32.9488 | 34.1593 | 0 | 34.1593 | 35.0163 | 0 | 35.0163 | 36.5162 | 0 | 36.5162 | 38.0754 | 0 | 38.0754 | 38.0754 | 0 | 38.0754 | 38.0754 | 0 | 38.0754 | 38.0754 | 0 | 38.0754 | 38.0754 | 0 | 38.0754
|  | 27.8708 | 0 | 27.8708 | 28.3283 | 0 | 28.3283 | 28.9923 | 0 | 28.9923 | 29.8497 | 0 | 29.8497 | 30.78 | 0 | 30.78 | 31.0925 | 0 | 31.0925 | 31.9828 | 0 | 31.9828 | 33.1578 | 0 | 33.1578 | 33.9897 | 0 | 33.9897 | 35.4456 | 0 | 35.4456 | 36.9591 | 0 | 36.9591 | 36.9591 | 0 | 36.9591 | 36.9591 | 0 | 36.9591 | 36.9591 | 0 | 36.9591 | 36.9591 | 0 | 36.9591
|  | 25.6182 | 0 | 25.6182 | 26.0387 | 0 | 26.0387 | 26.649 | 0 | 26.649 | 27.4372 | 0 | 27.4372 | 28.2923 | 0 | 28.2923 | 28.5795 | 0 | 28.5795 | 29.3978 | 0 | 29.3978 | 30.4779 | 0 | 30.4779 | 31.2425 | 0 | 31.2425 | 32.5808 | 0 | 32.5808 | 33.972 | 0 | 33.972 | 33.972 | 0 | 33.972 | 33.972 | 0 | 33.972 | 33.972 | 0 | 33.972 | 33.972 | 0 | 33.972
|  | 22.0656 | 0 | 22.0656 | 22.4278 | 0 | 22.4278 | 22.9535 | 0 | 22.9535 | 23.6324 | 0 | 23.6324 | 24.3689 | 0 | 24.3689 | 24.6163 | 0 | 24.6163 | 25.3212 | 0 | 25.3212 | 26.2515 | 0 | 26.2515 | 26.91 | 0 | 26.91 | 28.0627 | 0 | 28.0627 | 29.261 | 0 | 29.261 | 29.261 | 0 | 29.261 | 29.261 | 0 | 29.261 | 29.261 | 0 | 29.261 | 29.261 | 0 | 29.261
|  | 18.5421 | 0 | 18.5421 | 18.8465 | 0 | 18.8465 | 19.2882 | 0 | 19.2882 | 19.8587 | 0 | 19.8587 | 20.4776 | 0 | 20.4776 | 20.6855 | 0 | 20.6855 | 21.2778 | 0 | 21.2778 | 22.0595 | 0 | 22.0595 | 22.613 | 0 | 22.613 | 23.5816 | 0 | 23.5816 | 24.5885 | 0 | 24.5885 | 24.5885 | 0 | 24.5885 | 24.5885 | 0 | 24.5885 | 24.5885 | 0 | 24.5885 | 24.5885 | 0 | 24.5885
|  | 16.5086 | 0 | 16.5086 | 16.7796 | 0 | 16.7796 | 17.1729 | 0 | 17.1729 | 17.6808 | 0 | 17.6808 | 18.2318 | 0 | 18.2318 | 18.4169 | 0 | 18.4169 | 18.9442 | 0 | 18.9442 | 19.6403 | 0 | 19.6403 | 20.133 | 0 | 20.133 | 20.9954 | 0 | 20.9954 | 21.8919 | 0 | 21.8919 | 21.8919 | 0 | 21.8919 | 21.8919 | 0 | 21.8919 | 21.8919 | 0 | 21.8919 | 21.8919 | 0 | 21.8919
|  | 14.3605 | 0 | 14.3605 | 14.5963 | 0 | 14.5963 | 14.9384 | 0 | 14.9384 | 15.3802 | 0 | 15.3802 | 15.8595 | 0 | 15.8595 | 16.0205 | 0 | 16.0205 | 16.4793 | 0 | 16.4793 | 17.0847 | 0 | 17.0847 | 17.5133 | 0 | 17.5133 | 18.2635 | 0 | 18.2635 | 19.0433 | 0 | 19.0433 | 19.0433 | 0 | 19.0433 | 19.0433 | 0 | 19.0433 | 19.0433 | 0 | 19.0433 | 19.0433 | 0 | 19.0433
|  | 14.418 | 0 | 14.418 | 14.6547 | 0 | 14.6547 | 14.9981 | 0 | 14.9981 | 15.4417 | 0 | 15.4417 | 15.923 | 0 | 15.923 | 16.0846 | 0 | 16.0846 | 16.5452 | 0 | 16.5452 | 17.1531 | 0 | 17.1531 | 17.5834 | 0 | 17.5834 | 18.3366 | 0 | 18.3366 | 19.1195 | 0 | 19.1195 | 19.1195 | 0 | 19.1195 | 19.1195 | 0 | 19.1195 | 19.1195 | 0 | 19.1195 | 19.1195 | 0 | 19.1195
|  | 12.9143 | 0 | 12.9143 | 13.1262 | 0 | 13.1262 | 13.4339 | 0 | 13.4339 | 13.8312 | 0 | 13.8312 | 14.2623 | 0 | 14.2623 | 14.4071 | 0 | 14.4071 | 14.8196 | 0 | 14.8196 | 15.3641 | 0 | 15.3641 | 15.7495 | 0 | 15.7495 | 16.4242 | 0 | 16.4242 | 17.1255 | 0 | 17.1255 | 17.1255 | 0 | 17.1255 | 17.1255 | 0 | 17.1255 | 17.1255 | 0 | 17.1255 | 17.1255 | 0 | 17.1255
|  | 12.5556 | 0 | 12.5556 | 12.7617 | 0 | 12.7617 | 13.0608 | 0 | 13.0608 | 13.4471 | 0 | 13.4471 | 13.8662 | 0 | 13.8662 | 14.0069 | 0 | 14.0069 | 14.408 | 0 | 14.408 | 14.9374 | 0 | 14.9374 | 15.3121 | 0 | 15.3121 | 15.968 | 0 | 15.968 | 16.6498 | 0 | 16.6498 | 16.6498 | 0 | 16.6498 | 16.6498 | 0 | 16.6498 | 16.6498 | 0 | 16.6498 | 16.6498 | 0 | 16.6498
|  | 12.778 | 0 | 12.778 | 12.9877 | 0 | 12.9877 | 13.2922 | 0 | 13.2922 | 13.6853 | 0 | 13.6853 | 14.1118 | 0 | 14.1118 | 14.2551 | 0 | 14.2551 | 14.6632 | 0 | 14.6632 | 15.202 | 0 | 15.202 | 15.5834 | 0 | 15.5834 | 16.2509 | 0 | 16.2509 | 16.9448 | 0 | 16.9448 | 16.9448 | 0 | 16.9448 | 16.9448 | 0 | 16.9448 | 16.9448 | 0 | 16.9448 | 16.9448 | 0 | 16.9448
|  | 14.9984 | 0 | 14.9984 | 15.2446 | 0 | 15.2446 | 15.6019 | 0 | 15.6019 | 16.0633 | 0 | 16.0633 | 16.5639 | 0 | 16.5639 | 16.7321 | 0 | 16.7321 | 17.2112 | 0 | 17.2112 | 17.8435 | 0 | 17.8435 | 18.2912 | 0 | 18.2912 | 19.0747 | 0 | 19.0747 | 19.8892 | 0 | 19.8892 | 19.8892 | 0 | 19.8892 | 19.8892 | 0 | 19.8892 | 19.8892 | 0 | 19.8892 | 19.8892 | 0 | 19.8892
|  | 17.9499 | 0 | 17.9499 | 18.2445 | 0 | 18.2445 | 18.6722 | 0 | 18.6722 | 19.2244 | 0 | 19.2244 | 19.8236 | 0 | 19.8236 | 20.0248 | 0 | 20.0248 | 20.5982 | 0 | 20.5982 | 21.355 | 0 | 21.355 | 21.8907 | 0 | 21.8907 | 22.8284 | 0 | 22.8284 | 23.8032 | 0 | 23.8032 | 23.8032 | 0 | 23.8032 | 23.8032 | 0 | 23.8032 | 23.8032 | 0 | 23.8032 | 23.8032 | 0 | 23.8032
|  | 20.0605 | 0 | 20.0605 | 20.3898 | 0 | 20.3898 | 20.8677 | 0 | 20.8677 | 21.4849 | 0 | 21.4849 | 22.1545 | 0 | 22.1545 | 22.3794 | 0 | 22.3794 | 23.0202 | 0 | 23.0202 | 23.866 | 0 | 23.866 | 24.4647 | 0 | 24.4647 | 25.5127 | 0 | 25.5127 | 26.602 | 0 | 26.602 | 26.602 | 0 | 26.602 | 26.602 | 0 | 26.602 | 26.602 | 0 | 26.602 | 26.602 | 0 | 26.602
|  | 19.8164 | 0 | 19.8164 | 20.1417 | 0 | 20.1417 | 20.6138 | 0 | 20.6138 | 21.2234 | 0 | 21.2234 | 21.8849 | 0 | 21.8849 | 22.107 | 0 | 22.107 | 22.7401 | 0 | 22.7401 | 23.5755 | 0 | 23.5755 | 24.167 | 0 | 24.167 | 25.2022 | 0 | 25.2022 | 26.2783 | 0 | 26.2783 | 26.2783 | 0 | 26.2783 | 26.2783 | 0 | 26.2783 | 26.2783 | 0 | 26.2783 | 26.2783 | 0 | 26.2783
|  | 19.153 | 0 | 19.153 | 19.4674 | 0 | 19.4674 | 19.9237 | 0 | 19.9237 | 20.5129 | 0 | 20.5129 | 21.1523 | 0 | 21.1523 | 21.367 | 0 | 21.367 | 21.9788 | 0 | 21.9788 | 22.7863 | 0 | 22.7863 | 23.358 | 0 | 23.358 | 24.3585 | 0 | 24.3585 | 25.3986 | 0 | 25.3986 | 25.3986 | 0 | 25.3986 | 25.3986 | 0 | 25.3986 | 25.3986 | 0 | 25.3986 | 25.3986 | 0 | 25.3986
|  | 19.0862 | 0 | 19.0862 | 19.3995 | 0 | 19.3995 | 19.8542 | 0 | 19.8542 | 20.4414 | 0 | 20.4414 | 21.0784 | 0 | 21.0784 | 21.2924 | 0 | 21.2924 | 21.9021 | 0 | 21.9021 | 22.7068 | 0 | 22.7068 | 23.2765 | 0 | 23.2765 | 24.2735 | 0 | 24.2735 | 25.31 | 0 | 25.31 | 25.31 | 0 | 25.31 | 25.31 | 0 | 25.31 | 25.31 | 0 | 25.31 | 25.31 | 0 | 25.31
|  | 18.8865 | 0 | 18.8865 | 19.1965 | 0 | 19.1965 | 19.6465 | 0 | 19.6465 | 20.2275 | 0 | 20.2275 | 20.8579 | 0 | 20.8579 | 21.0696 | 0 | 21.0696 | 21.673 | 0 | 21.673 | 22.4692 | 0 | 22.4692 | 23.0329 | 0 | 23.0329 | 24.0196 | 0 | 24.0196 | 25.0452 | 0 | 25.0452 | 25.0452 | 0 | 25.0452 | 25.0452 | 0 | 25.0452 | 25.0452 | 0 | 25.0452 | 25.0452 | 0 | 25.0452
|  | 19.5571 | 0 | 19.5571 | 19.8781 | 0 | 19.8781 | 20.344 | 0 | 20.344 | 20.9457 | 0 | 20.9457 | 21.5985 | 0 | 21.5985 | 21.8178 | 0 | 21.8178 | 22.4425 | 0 | 22.4425 | 23.2671 | 0 | 23.2671 | 23.8508 | 0 | 23.8508 | 24.8724 | 0 | 24.8724 | 25.9344 | 0 | 25.9344 | 25.9344 | 0 | 25.9344 | 25.9344 | 0 | 25.9344 | 25.9344 | 0 | 25.9344 | 25.9344 | 0 | 25.9344
|  | 19.8606 | 0 | 19.8606 | 20.1866 | 0 | 20.1866 | 20.6598 | 0 | 20.6598 | 21.2708 | 0 | 21.2708 | 21.9337 | 0 | 21.9337 | 22.1564 | 0 | 22.1564 | 22.7908 | 0 | 22.7908 | 23.6282 | 0 | 23.6282 | 24.2209 | 0 | 24.2209 | 25.2584 | 0 | 25.2584 | 26.3369 | 0 | 26.3369 | 26.3369 | 0 | 26.3369 | 26.3369 | 0 | 26.3369 | 26.3369 | 0 | 26.3369 | 26.3369 | 0 | 26.3369
|  | 19.9691 | 0 | 19.9691 | 20.2968 | 0 | 20.2968 | 20.7726 | 0 | 20.7726 | 21.3869 | 0 | 21.3869 | 22.0535 | 0 | 22.0535 | 22.2774 | 0 | 22.2774 | 22.9153 | 0 | 22.9153 | 23.7572 | 0 | 23.7572 | 24.3532 | 0 | 24.3532 | 25.3963 | 0 | 25.3963 | 26.4807 | 0 | 26.4807 | 26.4807 | 0 | 26.4807 | 26.4807 | 0 | 26.4807 | 26.4807 | 0 | 26.4807 | 26.4807 | 0 | 26.4807
|  | 21.4391 | 0 | 21.4391 | 21.791 | 0 | 21.791 | 22.3017 | 0 | 22.3017 | 22.9613 | 0 | 22.9613 | 23.6769 | 0 | 23.6769 | 23.9173 | 0 | 23.9173 | 24.6021 | 0 | 24.6021 | 25.506 | 0 | 25.506 | 26.1459 | 0 | 26.1459 | 27.2659 | 0 | 27.2659 | 28.4301 | 0 | 28.4301 | 28.4301 | 0 | 28.4301 | 28.4301 | 0 | 28.4301 | 28.4301 | 0 | 28.4301 | 28.4301 | 0 | 28.4301
|  | 25.1064 | 0 | 25.1064 | 25.5185 | 0 | 25.5185 | 26.1166 | 0 | 26.1166 | 26.889 | 0 | 26.889 | 27.7271 | 0 | 27.7271 | 28.0085 | 0 | 28.0085 | 28.8105 | 0 | 28.8105 | 29.869 | 0 | 29.869 | 30.6184 | 0 | 30.6184 | 31.9299 | 0 | 31.9299 | 33.2933 | 0 | 33.2933 | 33.2933 | 0 | 33.2933 | 33.2933 | 0 | 33.2933 | 33.2933 | 0 | 33.2933 | 33.2933 | 0 | 33.2933
|  | 29.4033 | 0 | 29.4033 | 29.886 | 0 | 29.886 | 30.5865 | 0 | 30.5865 | 31.4911 | 0 | 31.4911 | 32.4725 | 0 | 32.4725 | 32.8022 | 0 | 32.8022 | 33.7414 | 0 | 33.7414 | 34.9811 | 0 | 34.9811 | 35.8587 | 0 | 35.8587 | 37.3947 | 0 | 37.3947 | 38.9914 | 0 | 38.9914 | 38.9914 | 0 | 38.9914 | 38.9914 | 0 | 38.9914 | 38.9914 | 0 | 38.9914 | 38.9914 | 0 | 38.9914
|  | 28.9603 | 0 | 28.9603 | 29.4356 | 0 | 29.4356 | 30.1256 | 0 | 30.1256 | 31.0166 | 0 | 31.0166 | 31.9832 | 0 | 31.9832 | 32.3079 | 0 | 32.3079 | 33.233 | 0 | 33.233 | 34.454 | 0 | 34.454 | 35.3184 | 0 | 35.3184 | 36.8312 | 0 | 36.8312 | 38.4039 | 0 | 38.4039 | 38.4039 | 0 | 38.4039 | 38.4039 | 0 | 38.4039 | 38.4039 | 0 | 38.4039 | 38.4039 | 0 | 38.4039
|  | 27.227 | 0 | 27.227 | 27.6739 | 0 | 27.6739 | 28.3225 | 0 | 28.3225 | 29.1602 | 0 | 29.1602 | 30.069 | 0 | 30.069 | 30.3742 | 0 | 30.3742 | 31.244 | 0 | 31.244 | 32.3919 | 0 | 32.3919 | 33.2046 | 0 | 33.2046 | 34.6269 | 0 | 34.6269 | 36.1054 | 0 | 36.1054 | 36.1054 | 0 | 36.1054 | 36.1054 | 0 | 36.1054 | 36.1054 | 0 | 36.1054 | 36.1054 | 0 | 36.1054
|  | 25.242 | 0 | 25.242 | 25.6564 | 0 | 25.6564 | 26.2577 | 0 | 26.2577 | 27.0343 | 0 | 27.0343 | 27.8769 | 0 | 27.8769 | 28.1598 | 0 | 28.1598 | 28.9662 | 0 | 28.9662 | 30.0304 | 0 | 30.0304 | 30.7838 | 0 | 30.7838 | 32.1024 | 0 | 32.1024 | 33.4732 | 0 | 33.4732 | 33.4732 | 0 | 33.4732 | 33.4732 | 0 | 33.4732 | 33.4732 | 0 | 33.4732 | 33.4732 | 0 | 33.4732
|  | 22.0609 | 0 | 22.0609 | 22.4231 | 0 | 22.4231 | 22.9486 | 0 | 22.9486 | 23.6273 | 0 | 23.6273 | 24.3637 | 0 | 24.3637 | 24.611 | 0 | 24.611 | 25.3158 | 0 | 25.3158 | 26.2459 | 0 | 26.2459 | 26.9043 | 0 | 26.9043 | 28.0568 | 0 | 28.0568 | 29.2548 | 0 | 29.2548 | 29.2548 | 0 | 29.2548 | 29.2548 | 0 | 29.2548 | 29.2548 | 0 | 29.2548 | 29.2548 | 0 | 29.2548
|  | 18.8316 | 0 | 18.8316 | 19.1407 | 0 | 19.1407 | 19.5893 | 0 | 19.5893 | 20.1687 | 0 | 20.1687 | 20.7972 | 0 | 20.7972 | 21.0084 | 0 | 21.0084 | 21.6099 | 0 | 21.6099 | 22.4039 | 0 | 22.4039 | 22.9659 | 0 | 22.9659 | 23.9497 | 0 | 23.9497 | 24.9723 | 0 | 24.9723 | 24.9723 | 0 | 24.9723 | 24.9723 | 0 | 24.9723 | 24.9723 | 0 | 24.9723 | 24.9723 | 0 | 24.9723
|  | 16.5005 | 0 | 16.5005 | 16.7713 | 0 | 16.7713 | 17.1644 | 0 | 17.1644 | 17.6721 | 0 | 17.6721 | 18.2228 | 0 | 18.2228 | 18.4078 | 0 | 18.4078 | 18.9349 | 0 | 18.9349 | 19.6306 | 0 | 19.6306 | 20.1231 | 0 | 20.1231 | 20.9851 | 0 | 20.9851 | 21.8811 | 0 | 21.8811 | 21.8811 | 0 | 21.8811 | 21.8811 | 0 | 21.8811 | 21.8811 | 0 | 21.8811 | 21.8811 | 0 | 21.8811
|  | 14.7118 | 0 | 14.7118 | 14.9533 | 0 | 14.9533 | 15.3038 | 0 | 15.3038 | 15.7564 | 0 | 15.7564 | 16.2475 | 0 | 16.2475 | 16.4124 | 0 | 16.4124 | 16.8824 | 0 | 16.8824 | 17.5027 | 0 | 17.5027 | 17.9418 | 0 | 17.9418 | 18.7103 | 0 | 18.7103 | 19.5092 | 0 | 19.5092 | 19.5092 | 0 | 19.5092 | 19.5092 | 0 | 19.5092 | 19.5092 | 0 | 19.5092 | 19.5092 | 0 | 19.5092
|  | 14.1224 | 0 | 14.1224 | 14.3542 | 0 | 14.3542 | 14.6907 | 0 | 14.6907 | 15.1252 | 0 | 15.1252 | 15.5966 | 0 | 15.5966 | 15.7549 | 0 | 15.7549 | 16.206 | 0 | 16.206 | 16.8014 | 0 | 16.8014 | 17.2229 | 0 | 17.2229 | 17.9607 | 0 | 17.9607 | 18.7276 | 0 | 18.7276 | 18.7276 | 0 | 18.7276 | 18.7276 | 0 | 18.7276 | 18.7276 | 0 | 18.7276 | 18.7276 | 0 | 18.7276
|  | 13.0768 | 0 | 13.0768 | 13.2914 | 0 | 13.2914 | 13.603 | 0 | 13.603 | 14.0053 | 0 | 14.0053 | 14.4418 | 0 | 14.4418 | 14.5884 | 0 | 14.5884 | 15.0061 | 0 | 15.0061 | 15.5574 | 0 | 15.5574 | 15.9477 | 0 | 15.9477 | 16.6308 | 0 | 16.6308 | 17.341 | 0 | 17.341 | 17.341 | 0 | 17.341 | 17.341 | 0 | 17.341 | 17.341 | 0 | 17.341 | 17.341 | 0 | 17.341
|  | 12.4551 | 0 | 12.4551 | 12.6595 | 0 | 12.6595 | 12.9563 | 0 | 12.9563 | 13.3394 | 0 | 13.3394 | 13.7552 | 0 | 13.7552 | 13.8948 | 0 | 13.8948 | 14.2927 | 0 | 14.2927 | 14.8178 | 0 | 14.8178 | 15.1895 | 0 | 15.1895 | 15.8402 | 0 | 15.8402 | 16.5165 | 0 | 16.5165 | 16.5165 | 0 | 16.5165 | 16.5165 | 0 | 16.5165 | 16.5165 | 0 | 16.5165 | 16.5165 | 0 | 16.5165
|  | 12.7068 | 0 | 12.7068 | 12.9154 | 0 | 12.9154 | 13.2181 | 0 | 13.2181 | 13.609 | 0 | 13.609 | 14.0332 | 0 | 14.0332 | 14.1756 | 0 | 14.1756 | 14.5815 | 0 | 14.5815 | 15.1173 | 0 | 15.1173 | 15.4965 | 0 | 15.4965 | 16.1603 | 0 | 16.1603 | 16.8504 | 0 | 16.8504 | 16.8504 | 0 | 16.8504 | 16.8504 | 0 | 16.8504 | 16.8504 | 0 | 16.8504 | 16.8504 | 0 | 16.8504
|  | 14.6548 | 0 | 14.6548 | 14.8954 | 0 | 14.8954 | 15.2445 | 0 | 15.2445 | 15.6954 | 0 | 15.6954 | 16.1845 | 0 | 16.1845 | 16.3488 | 0 | 16.3488 | 16.817 | 0 | 16.817 | 17.4348 | 0 | 17.4348 | 17.8722 | 0 | 17.8722 | 18.6378 | 0 | 18.6378 | 19.4336 | 0 | 19.4336 | 19.4336 | 0 | 19.4336 | 19.4336 | 0 | 19.4336 | 19.4336 | 0 | 19.4336 | 19.4336 | 0 | 19.4336
|  | 17.619 | 0 | 17.619 | 17.9082 | 0 | 17.9082 | 18.3279 | 0 | 18.3279 | 18.87 | 0 | 18.87 | 19.4581 | 0 | 19.4581 | 19.6556 | 0 | 19.6556 | 20.2184 | 0 | 20.2184 | 20.9613 | 0 | 20.9613 | 21.4871 | 0 | 21.4871 | 22.4075 | 0 | 22.4075 | 23.3643 | 0 | 23.3643 | 23.3643 | 0 | 23.3643 | 23.3643 | 0 | 23.3643 | 23.3643 | 0 | 23.3643 | 23.3643 | 0 | 23.3643
|  | 19.9802 | 0 | 19.9802 | 20.3081 | 0 | 20.3081 | 20.7841 | 0 | 20.7841 | 21.3988 | 0 | 21.3988 | 22.0658 | 0 | 22.0658 | 22.2897 | 0 | 22.2897 | 22.928 | 0 | 22.928 | 23.7704 | 0 | 23.7704 | 24.3667 | 0 | 24.3667 | 25.4105 | 0 | 25.4105 | 26.4955 | 0 | 26.4955 | 26.4955 | 0 | 26.4955 | 26.4955 | 0 | 26.4955 | 26.4955 | 0 | 26.4955 | 26.4955 | 0 | 26.4955
|  | 19.4466 | 0 | 19.4466 | 19.7658 | 0 | 19.7658 | 20.2291 | 0 | 20.2291 | 20.8274 | 0 | 20.8274 | 21.4765 | 0 | 21.4765 | 21.6945 | 0 | 21.6945 | 22.3157 | 0 | 22.3157 | 23.1356 | 0 | 23.1356 | 23.716 | 0 | 23.716 | 24.7319 | 0 | 24.7319 | 25.7879 | 0 | 25.7879 | 25.7879 | 0 | 25.7879 | 25.7879 | 0 | 25.7879 | 25.7879 | 0 | 25.7879 | 25.7879 | 0 | 25.7879
|  | 19.1492 | 0 | 19.1492 | 19.4635 | 0 | 19.4635 | 19.9197 | 0 | 19.9197 | 20.5088 | 0 | 20.5088 | 21.148 | 0 | 21.148 | 21.3627 | 0 | 21.3627 | 21.9744 | 0 | 21.9744 | 22.7817 | 0 | 22.7817 | 23.3533 | 0 | 23.3533 | 24.3536 | 0 | 24.3536 | 25.3935 | 0 | 25.3935 | 25.3935 | 0 | 25.3935 | 25.3935 | 0 | 25.3935 | 25.3935 | 0 | 25.3935 | 25.3935 | 0 | 25.3935
|  | 17.4413 | 0 | 17.4413 | 17.7276 | 0 | 17.7276 | 18.1431 | 0 | 18.1431 | 18.6797 | 0 | 18.6797 | 19.2619 | 0 | 19.2619 | 19.4574 | 0 | 19.4574 | 20.0146 | 0 | 20.0146 | 20.7499 | 0 | 20.7499 | 21.2705 | 0 | 21.2705 | 22.1816 | 0 | 22.1816 | 23.1287 | 0 | 23.1287 | 23.1287 | 0 | 23.1287 | 23.1287 | 0 | 23.1287 | 23.1287 | 0 | 23.1287 | 23.1287 | 0 | 23.1287
|  | 16.7363 | 0 | 16.7363 | 17.011 | 0 | 17.011 | 17.4097 | 0 | 17.4097 | 17.9246 | 0 | 17.9246 | 18.4832 | 0 | 18.4832 | 18.6708 | 0 | 18.6708 | 19.2055 | 0 | 19.2055 | 19.9111 | 0 | 19.9111 | 20.4106 | 0 | 20.4106 | 21.2849 | 0 | 21.2849 | 22.1938 | 0 | 22.1938 | 22.1938 | 0 | 22.1938 | 22.1938 | 0 | 22.1938 | 22.1938 | 0 | 22.1938 | 22.1938 | 0 | 22.1938
|  | 16.2728 | 0 | 16.2728 | 16.5399 | 0 | 16.5399 | 16.9276 | 0 | 16.9276 | 17.4282 | 0 | 17.4282 | 17.9714 | 0 | 17.9714 | 18.1538 | 0 | 18.1538 | 18.6736 | 0 | 18.6736 | 19.3597 | 0 | 19.3597 | 19.8454 | 0 | 19.8454 | 20.6955 | 0 | 20.6955 | 21.5792 | 0 | 21.5792 | 21.5792 | 0 | 21.5792 | 21.5792 | 0 | 21.5792 | 21.5792 | 0 | 21.5792 | 21.5792 | 0 | 21.5792
|  | 16.2934 | 0 | 16.2934 | 16.5608 | 0 | 16.5608 | 16.949 | 0 | 16.949 | 17.4503 | 0 | 17.4503 | 17.9941 | 0 | 17.9941 | 18.1768 | 0 | 18.1768 | 18.6973 | 0 | 18.6973 | 19.3842 | 0 | 19.3842 | 19.8705 | 0 | 19.8705 | 20.7217 | 0 | 20.7217 | 21.6065 | 0 | 21.6065 | 21.6065 | 0 | 21.6065 | 21.6065 | 0 | 21.6065 | 21.6065 | 0 | 21.6065 | 21.6065 | 0 | 21.6065
|  | 16.3135 | 0 | 16.3135 | 16.5812 | 0 | 16.5812 | 16.9699 | 0 | 16.9699 | 17.4718 | 0 | 17.4718 | 18.0163 | 0 | 18.0163 | 18.1992 | 0 | 18.1992 | 18.7203 | 0 | 18.7203 | 19.4081 | 0 | 19.4081 | 19.895 | 0 | 19.895 | 20.7472 | 0 | 20.7472 | 21.6331 | 0 | 21.6331 | 21.6331 | 0 | 21.6331 | 21.6331 | 0 | 21.6331 | 21.6331 | 0 | 21.6331 | 21.6331 | 0 | 21.6331
|  | 17.2494 | 0 | 17.2494 | 17.5325 | 0 | 17.5325 | 17.9435 | 0 | 17.9435 | 18.4741 | 0 | 18.4741 | 19.0499 | 0 | 19.0499 | 19.2433 | 0 | 19.2433 | 19.7943 | 0 | 19.7943 | 20.5216 | 0 | 20.5216 | 21.0364 | 0 | 21.0364 | 21.9375 | 0 | 21.9375 | 22.8742 | 0 | 22.8742 | 22.8742 | 0 | 22.8742 | 22.8742 | 0 | 22.8742 | 22.8742 | 0 | 22.8742 | 22.8742 | 0 | 22.8742
|  | 20.502 | 0 | 20.502 | 20.8385 | 0 | 20.8385 | 21.3269 | 0 | 21.3269 | 21.9577 | 0 | 21.9577 | 22.642 | 0 | 22.642 | 22.8718 | 0 | 22.8718 | 23.5268 | 0 | 23.5268 | 24.3912 | 0 | 24.3912 | 25.0031 | 0 | 25.0031 | 26.0741 | 0 | 26.0741 | 27.1874 | 0 | 27.1874 | 27.1874 | 0 | 27.1874 | 27.1874 | 0 | 27.1874 | 27.1874 | 0 | 27.1874 | 27.1874 | 0 | 27.1874
|  | 27.1689 | 0 | 27.1689 | 27.6149 | 0 | 27.6149 | 28.2621 | 0 | 28.2621 | 29.098 | 0 | 29.098 | 30.0049 | 0 | 30.0049 | 30.3094 | 0 | 30.3094 | 31.1773 | 0 | 31.1773 | 32.3228 | 0 | 32.3228 | 33.1337 | 0 | 33.1337 | 34.553 | 0 | 34.553 | 36.0284 | 0 | 36.0284 | 36.0284 | 0 | 36.0284 | 36.0284 | 0 | 36.0284 | 36.0284 | 0 | 36.0284 | 36.0284 | 0 | 36.0284
|  | 27.3912 | 0 | 27.3912 | 27.8408 | 0 | 27.8408 | 28.4933 | 0 | 28.4933 | 29.336 | 0 | 29.336 | 30.2503 | 0 | 30.2503 | 30.5574 | 0 | 30.5574 | 31.4324 | 0 | 31.4324 | 32.5872 | 0 | 32.5872 | 33.4048 | 0 | 33.4048 | 34.8357 | 0 | 34.8357 | 36.3231 | 0 | 36.3231 | 36.3231 | 0 | 36.3231 | 36.3231 | 0 | 36.3231 | 36.3231 | 0 | 36.3231 | 36.3231 | 0 | 36.3231
|  | 26.2349 | 0 | 26.2349 | 26.6655 | 0 | 26.6655 | 27.2905 | 0 | 27.2905 | 28.0977 | 0 | 28.0977 | 28.9734 | 0 | 28.9734 | 29.2675 | 0 | 29.2675 | 30.1055 | 0 | 30.1055 | 31.2116 | 0 | 31.2116 | 31.9947 | 0 | 31.9947 | 33.3652 | 0 | 33.3652 | 34.7898 | 0 | 34.7898 | 34.7898 | 0 | 34.7898 | 34.7898 | 0 | 34.7898 | 34.7898 | 0 | 34.7898 | 34.7898 | 0 | 34.7898
|  | 25.0783 | 0 | 25.0783 | 25.4899 | 0 | 25.4899 | 26.0874 | 0 | 26.0874 | 26.8589 | 0 | 26.8589 | 27.696 | 0 | 27.696 | 27.9771 | 0 | 27.9771 | 28.7783 | 0 | 28.7783 | 29.8356 | 0 | 29.8356 | 30.5841 | 0 | 30.5841 | 31.8941 | 0 | 31.8941 | 33.256 | 0 | 33.256 | 33.256 | 0 | 33.256 | 33.256 | 0 | 33.256 | 33.256 | 0 | 33.256 | 33.256 | 0 | 33.256
|  | 22.4519 | 0 | 22.4519 | 22.8204 | 0 | 22.8204 | 23.3553 | 0 | 23.3553 | 24.0461 | 0 | 24.0461 | 24.7955 | 0 | 24.7955 | 25.0472 | 0 | 25.0472 | 25.7644 | 0 | 25.7644 | 26.711 | 0 | 26.711 | 27.3811 | 0 | 27.3811 | 28.554 | 0 | 28.554 | 29.7732 | 0 | 29.7732 | 29.7732 | 0 | 29.7732 | 29.7732 | 0 | 29.7732 | 29.7732 | 0 | 29.7732 | 29.7732 | 0 | 29.7732
|  | 20.7197 | 0 | 20.7197 | 21.0598 | 0 | 21.0598 | 21.5534 | 0 | 21.5534 | 22.1909 | 0 | 22.1909 | 22.8825 | 0 | 22.8825 | 23.1148 | 0 | 23.1148 | 23.7767 | 0 | 23.7767 | 24.6502 | 0 | 24.6502 | 25.2686 | 0 | 25.2686 | 26.351 | 0 | 26.351 | 27.4762 | 0 | 27.4762 | 27.4762 | 0 | 27.4762 | 27.4762 | 0 | 27.4762 | 27.4762 | 0 | 27.4762 | 27.4762 | 0 | 27.4762
|  | 18.293 | 0 | 18.293 | 18.5933 | 0 | 18.5933 | 19.0291 | 0 | 19.0291 | 19.5919 | 0 | 19.5919 | 20.2025 | 0 | 20.2025 | 20.4076 | 0 | 20.4076 | 20.9919 | 0 | 20.9919 | 21.7632 | 0 | 21.7632 | 22.3092 | 0 | 22.3092 | 23.2648 | 0 | 23.2648 | 24.2582 | 0 | 24.2582 | 24.2582 | 0 | 24.2582 | 24.2582 | 0 | 24.2582 | 24.2582 | 0 | 24.2582 | 24.2582 | 0 | 24.2582
|  | 15.9336 | 0 | 15.9336 | 16.1952 | 0 | 16.1952 | 16.5748 | 0 | 16.5748 | 17.065 | 0 | 17.065 | 17.5968 | 0 | 17.5968 | 17.7755 | 0 | 17.7755 | 18.2845 | 0 | 18.2845 | 18.9562 | 0 | 18.9562 | 19.4318 | 0 | 19.4318 | 20.2642 | 0 | 20.2642 | 21.1294 | 0 | 21.1294 | 21.1294 | 0 | 21.1294 | 21.1294 | 0 | 21.1294 | 21.1294 | 0 | 21.1294 | 21.1294 | 0 | 21.1294
|  | 15.0185 | 0 | 15.0185 | 15.265 | 0 | 15.265 | 15.6228 | 0 | 15.6228 | 16.0849 | 0 | 16.0849 | 16.5862 | 0 | 16.5862 | 16.7545 | 0 | 16.7545 | 17.2343 | 0 | 17.2343 | 17.8675 | 0 | 17.8675 | 18.3158 | 0 | 18.3158 | 19.1003 | 0 | 19.1003 | 19.9159 | 0 | 19.9159 | 19.9159 | 0 | 19.9159 | 19.9159 | 0 | 19.9159 | 19.9159 | 0 | 19.9159 | 19.9159 | 0 | 19.9159
|  | 14.0859 | 0 | 14.0859 | 14.3172 | 0 | 14.3172 | 14.6527 | 0 | 14.6527 | 15.0861 | 0 | 15.0861 | 15.5563 | 0 | 15.5563 | 15.7142 | 0 | 15.7142 | 16.1642 | 0 | 16.1642 | 16.758 | 0 | 16.758 | 17.1785 | 0 | 17.1785 | 17.9143 | 0 | 17.9143 | 18.6792 | 0 | 18.6792 | 18.6792 | 0 | 18.6792 | 18.6792 | 0 | 18.6792 | 18.6792 | 0 | 18.6792 | 18.6792 | 0 | 18.6792
|  | 12.8086 | 0 | 12.8086 | 13.0189 | 0 | 13.0189 | 13.324 | 0 | 13.324 | 13.7181 | 0 | 13.7181 | 14.1456 | 0 | 14.1456 | 14.2892 | 0 | 14.2892 | 14.6984 | 0 | 14.6984 | 15.2384 | 0 | 15.2384 | 15.6207 | 0 | 15.6207 | 16.2898 | 0 | 16.2898 | 16.9854 | 0 | 16.9854 | 16.9854 | 0 | 16.9854 | 16.9854 | 0 | 16.9854 | 16.9854 | 0 | 16.9854 | 16.9854 | 0 | 16.9854
|  | 12.9169 | 0 | 12.9169 | 13.1289 | 0 | 13.1289 | 13.4366 | 0 | 13.4366 | 13.834 | 0 | 13.834 | 14.2652 | 0 | 14.2652 | 14.41 | 0 | 14.41 | 14.8226 | 0 | 14.8226 | 15.3672 | 0 | 15.3672 | 15.7527 | 0 | 15.7527 | 16.4275 | 0 | 16.4275 | 17.1289 | 0 | 17.1289 | 17.1289 | 0 | 17.1289 | 17.1289 | 0 | 17.1289 | 17.1289 | 0 | 17.1289 | 17.1289 | 0 | 17.1289
|  | 13.8594 | 0 | 13.8594 | 14.0869 | 0 | 14.0869 | 14.417 | 0 | 14.417 | 14.8434 | 0 | 14.8434 | 15.306 | 0 | 15.306 | 15.4614 | 0 | 15.4614 | 15.9041 | 0 | 15.9041 | 16.4885 | 0 | 16.4885 | 16.9021 | 0 | 16.9021 | 17.6261 | 0 | 17.6261 | 18.3787 | 0 | 18.3787 | 18.3787 | 0 | 18.3787 | 18.3787 | 0 | 18.3787 | 18.3787 | 0 | 18.3787 | 18.3787 | 0 | 18.3787
|  | 15.1471 | 0 | 15.1471 | 15.3957 | 0 | 15.3957 | 15.7565 | 0 | 15.7565 | 16.2225 | 0 | 16.2225 | 16.7281 | 0 | 16.7281 | 16.8979 | 0 | 16.8979 | 17.3818 | 0 | 17.3818 | 18.0204 | 0 | 18.0204 | 18.4725 | 0 | 18.4725 | 19.2638 | 0 | 19.2638 | 20.0863 | 0 | 20.0863 | 20.0863 | 0 | 20.0863 | 20.0863 | 0 | 20.0863 | 20.0863 | 0 | 20.0863 | 20.0863 | 0 | 20.0863
|  | 17.5893 | 0 | 17.5893 | 17.878 | 0 | 17.878 | 18.297 | 0 | 18.297 | 18.8382 | 0 | 18.8382 | 19.4253 | 0 | 19.4253 | 19.6225 | 0 | 19.6225 | 20.1844 | 0 | 20.1844 | 20.9259 | 0 | 20.9259 | 21.4509 | 0 | 21.4509 | 22.3698 | 0 | 22.3698 | 23.3249 | 0 | 23.3249 | 23.3249 | 0 | 23.3249 | 23.3249 | 0 | 23.3249 | 23.3249 | 0 | 23.3249 | 23.3249 | 0 | 23.3249
|  | 20.083 | 0 | 20.083 | 20.4127 | 0 | 20.4127 | 20.8911 | 0 | 20.8911 | 21.509 | 0 | 21.509 | 22.1794 | 0 | 22.1794 | 22.4045 | 0 | 22.4045 | 23.046 | 0 | 23.046 | 23.8928 | 0 | 23.8928 | 24.4922 | 0 | 24.4922 | 25.5413 | 0 | 25.5413 | 26.6319 | 0 | 26.6319 | 26.6319 | 0 | 26.6319 | 26.6319 | 0 | 26.6319 | 26.6319 | 0 | 26.6319 | 26.6319 | 0 | 26.6319
|  | 20.0294 | 0 | 20.0294 | 20.3582 | 0 | 20.3582 | 20.8354 | 0 | 20.8354 | 21.4516 | 0 | 21.4516 | 22.1202 | 0 | 22.1202 | 22.3447 | 0 | 22.3447 | 22.9845 | 0 | 22.9845 | 23.829 | 0 | 23.829 | 24.4268 | 0 | 24.4268 | 25.4731 | 0 | 25.4731 | 26.5608 | 0 | 26.5608 | 26.5608 | 0 | 26.5608 | 26.5608 | 0 | 26.5608 | 26.5608 | 0 | 26.5608 | 26.5608 | 0 | 26.5608
|  | 18.8339 | 0 | 18.8339 | 19.143 | 0 | 19.143 | 19.5917 | 0 | 19.5917 | 20.1712 | 0 | 20.1712 | 20.7998 | 0 | 20.7998 | 21.011 | 0 | 21.011 | 21.6126 | 0 | 21.6126 | 22.4067 | 0 | 22.4067 | 22.9688 | 0 | 22.9688 | 23.9527 | 0 | 23.9527 | 24.9754 | 0 | 24.9754 | 24.9754 | 0 | 24.9754 | 24.9754 | 0 | 24.9754 | 24.9754 | 0 | 24.9754 | 24.9754 | 0 | 24.9754
|  | 18.3324 | 0 | 18.3324 | 18.6333 | 0 | 18.6333 | 19.0701 | 0 | 19.0701 | 19.6341 | 0 | 19.6341 | 20.246 | 0 | 20.246 | 20.4515 | 0 | 20.4515 | 21.0371 | 0 | 21.0371 | 21.81 | 0 | 21.81 | 22.3572 | 0 | 22.3572 | 23.3149 | 0 | 23.3149 | 24.3104 | 0 | 24.3104 | 24.3104 | 0 | 24.3104 | 24.3104 | 0 | 24.3104 | 24.3104 | 0 | 24.3104 | 24.3104 | 0 | 24.3104
|  | 18.3235 | 0 | 18.3235 | 18.6242 | 0 | 18.6242 | 19.0608 | 0 | 19.0608 | 19.6245 | 0 | 19.6245 | 20.2361 | 0 | 20.2361 | 20.4415 | 0 | 20.4415 | 21.0269 | 0 | 21.0269 | 21.7994 | 0 | 21.7994 | 22.3463 | 0 | 22.3463 | 23.3035 | 0 | 23.3035 | 24.2985 | 0 | 24.2985 | 24.2985 | 0 | 24.2985 | 24.2985 | 0 | 24.2985 | 24.2985 | 0 | 24.2985 | 24.2985 | 0 | 24.2985
|  | 18.7383 | 0 | 18.7383 | 19.0459 | 0 | 19.0459 | 19.4923 | 0 | 19.4923 | 20.0688 | 0 | 20.0688 | 20.6942 | 0 | 20.6942 | 20.9043 | 0 | 20.9043 | 21.5029 | 0 | 21.5029 | 22.2929 | 0 | 22.2929 | 22.8522 | 0 | 22.8522 | 23.8311 | 0 | 23.8311 | 24.8486 | 0 | 24.8486 | 24.8486 | 0 | 24.8486 | 24.8486 | 0 | 24.8486 | 24.8486 | 0 | 24.8486 | 24.8486 | 0 | 24.8486
|  | 19.8447 | 0 | 19.8447 | 20.1704 | 0 | 20.1704 | 20.6432 | 0 | 20.6432 | 21.2537 | 0 | 21.2537 | 21.9161 | 0 | 21.9161 | 22.1386 | 0 | 22.1386 | 22.7725 | 0 | 22.7725 | 23.6092 | 0 | 23.6092 | 24.2015 | 0 | 24.2015 | 25.2381 | 0 | 25.2381 | 26.3158 | 0 | 26.3158 | 26.3158 | 0 | 26.3158 | 26.3158 | 0 | 26.3158 | 26.3158 | 0 | 26.3158 | 26.3158 | 0 | 26.3158
|  | 21.0776 | 0 | 21.0776 | 21.4235 | 0 | 21.4235 | 21.9257 | 0 | 21.9257 | 22.5741 | 0 | 22.5741 | 23.2777 | 0 | 23.2777 | 23.514 | 0 | 23.514 | 24.1873 | 0 | 24.1873 | 25.0759 | 0 | 25.0759 | 25.705 | 0 | 25.705 | 26.8061 | 0 | 26.8061 | 27.9507 | 0 | 27.9507 | 27.9507 | 0 | 27.9507 | 27.9507 | 0 | 27.9507 | 27.9507 | 0 | 27.9507 | 27.9507 | 0 | 27.9507
|  | 23.5299 | 0 | 23.5299 | 23.9161 | 0 | 23.9161 | 24.4767 | 0 | 24.4767 | 25.2006 | 0 | 25.2006 | 25.986 | 0 | 25.986 | 26.2498 | 0 | 26.2498 | 27.0014 | 0 | 27.0014 | 27.9935 | 0 | 27.9935 | 28.6958 | 0 | 28.6958 | 29.925 | 0 | 29.925 | 31.2027 | 0 | 31.2027 | 31.2027 | 0 | 31.2027 | 31.2027 | 0 | 31.2027 | 31.2027 | 0 | 31.2027 | 31.2027 | 0 | 31.2027
|  | 27.6623 | 0 | 27.6623 | 28.1163 | 0 | 28.1163 | 28.7753 | 0 | 28.7753 | 29.6264 | 0 | 29.6264 | 30.5497 | 0 | 30.5497 | 30.8598 | 0 | 30.8598 | 31.7435 | 0 | 31.7435 | 32.9097 | 0 | 32.9097 | 33.7354 | 0 | 33.7354 | 35.1804 | 0 | 35.1804 | 36.6826 | 0 | 36.6826 | 36.6826 | 0 | 36.6826 | 36.6826 | 0 | 36.6826 | 36.6826 | 0 | 36.6826 | 36.6826 | 0 | 36.6826
|  | 25.9885 | 0 | 25.9885 | 26.415 | 0 | 26.415 | 27.0342 | 0 | 27.0342 | 27.8337 | 0 | 27.8337 | 28.7012 | 0 | 28.7012 | 28.9925 | 0 | 28.9925 | 29.8227 | 0 | 29.8227 | 30.9184 | 0 | 30.9184 | 31.6941 | 0 | 31.6941 | 33.0517 | 0 | 33.0517 | 34.463 | 0 | 34.463 | 34.463 | 0 | 34.463 | 34.463 | 0 | 34.463 | 34.463 | 0 | 34.463 | 34.463 | 0 | 34.463
|  | 24.2372 | 0 | 24.2372 | 24.635 | 0 | 24.635 | 25.2125 | 0 | 25.2125 | 25.9581 | 0 | 25.9581 | 26.7671 | 0 | 26.7671 | 27.0389 | 0 | 27.0389 | 27.8131 | 0 | 27.8131 | 28.835 | 0 | 28.835 | 29.5584 | 0 | 29.5584 | 30.8245 | 0 | 30.8245 | 32.1407 | 0 | 32.1407 | 32.1407 | 0 | 32.1407 | 32.1407 | 0 | 32.1407 | 32.1407 | 0 | 32.1407 | 32.1407 | 0 | 32.1407
|  | 23.1733 | 0 | 23.1733 | 23.5537 | 0 | 23.5537 | 24.1057 | 0 | 24.1057 | 24.8187 | 0 | 24.8187 | 25.5922 | 0 | 25.5922 | 25.852 | 0 | 25.852 | 26.5922 | 0 | 26.5922 | 27.5692 | 0 | 27.5692 | 28.2609 | 0 | 28.2609 | 29.4714 | 0 | 29.4714 | 30.7298 | 0 | 30.7298 | 30.7298 | 0 | 30.7298 | 30.7298 | 0 | 30.7298 | 30.7298 | 0 | 30.7298 | 30.7298 | 0 | 30.7298
|  | 21.2889 | 0 | 21.2889 | 21.6384 | 0 | 21.6384 | 22.1455 | 0 | 22.1455 | 22.8005 | 0 | 22.8005 | 23.5111 | 0 | 23.5111 | 23.7498 | 0 | 23.7498 | 24.4298 | 0 | 24.4298 | 25.3274 | 0 | 25.3274 | 25.9628 | 0 | 25.9628 | 27.0749 | 0 | 27.0749 | 28.231 | 0 | 28.231 | 28.231 | 0 | 28.231 | 28.231 | 0 | 28.231 | 28.231 | 0 | 28.231 | 28.231 | 0 | 28.231
|  | 19.3016 | 0 | 19.3016 | 19.6184 | 0 | 19.6184 | 20.0783 | 0 | 20.0783 | 20.6721 | 0 | 20.6721 | 21.3164 | 0 | 21.3164 | 21.5328 | 0 | 21.5328 | 22.1493 | 0 | 22.1493 | 22.9631 | 0 | 22.9631 | 23.5392 | 0 | 23.5392 | 24.5475 | 0 | 24.5475 | 25.5957 | 0 | 25.5957 | 25.5957 | 0 | 25.5957 | 25.5957 | 0 | 25.5957 | 25.5957 | 0 | 25.5957 | 25.5957 | 0 | 25.5957
|  | 18.215 | 0 | 18.215 | 18.514 | 0 | 18.514 | 18.9479 | 0 | 18.9479 | 19.5083 | 0 | 19.5083 | 20.1163 | 0 | 20.1163 | 20.3205 | 0 | 20.3205 | 20.9024 | 0 | 20.9024 | 21.6703 | 0 | 21.6703 | 22.214 | 0 | 22.214 | 23.1655 | 0 | 23.1655 | 24.1547 | 0 | 24.1547 | 24.1547 | 0 | 24.1547 | 24.1547 | 0 | 24.1547 | 24.1547 | 0 | 24.1547 | 24.1547 | 0 | 24.1547
|  | 15.9819 | 0 | 15.9819 | 16.2442 | 0 | 16.2442 | 16.6249 | 0 | 16.6249 | 17.1166 | 0 | 17.1166 | 17.6501 | 0 | 17.6501 | 17.8293 | 0 | 17.8293 | 18.3398 | 0 | 18.3398 | 19.0136 | 0 | 19.0136 | 19.4906 | 0 | 19.4906 | 20.3255 | 0 | 20.3255 | 21.1934 | 0 | 21.1934 | 21.1934 | 0 | 21.1934 | 21.1934 | 0 | 21.1934 | 21.1934 | 0 | 21.1934 | 21.1934 | 0 | 21.1934
|  | 15.0346 | 0 | 15.0346 | 15.2814 | 0 | 15.2814 | 15.6396 | 0 | 15.6396 | 16.1021 | 0 | 16.1021 | 16.604 | 0 | 16.604 | 16.7725 | 0 | 16.7725 | 17.2528 | 0 | 17.2528 | 17.8867 | 0 | 17.8867 | 18.3354 | 0 | 18.3354 | 19.1208 | 0 | 19.1208 | 19.9372 | 0 | 19.9372 | 19.9372 | 0 | 19.9372 | 19.9372 | 0 | 19.9372 | 19.9372 | 0 | 19.9372 | 19.9372 | 0 | 19.9372
|  | 13.5082 | 0 | 13.5082 | 13.73 | 0 | 13.73 | 14.0518 | 0 | 14.0518 | 14.4674 | 0 | 14.4674 | 14.9183 | 0 | 14.9183 | 15.0697 | 0 | 15.0697 | 15.5012 | 0 | 15.5012 | 16.0707 | 0 | 16.0707 | 16.4739 | 0 | 16.4739 | 17.1796 | 0 | 17.1796 | 17.9131 | 0 | 17.9131 | 17.9131 | 0 | 17.9131 | 17.9131 | 0 | 17.9131 | 17.9131 | 0 | 17.9131 | 17.9131 | 0 | 17.9131
|  | 12.4785 | 0 | 12.4785 | 12.6834 | 0 | 12.6834 | 12.9806 | 0 | 12.9806 | 13.3645 | 0 | 13.3645 | 13.7811 | 0 | 13.7811 | 13.921 | 0 | 13.921 | 14.3196 | 0 | 14.3196 | 14.8457 | 0 | 14.8457 | 15.2181 | 0 | 15.2181 | 15.87 | 0 | 15.87 | 16.5476 | 0 | 16.5476 | 16.5476 | 0 | 16.5476 | 16.5476 | 0 | 16.5476 | 16.5476 | 0 | 16.5476 | 16.5476 | 0 | 16.5476
|  | 12.0623 | 0 | 12.0623 | 12.2603 | 0 | 12.2603 | 12.5477 | 0 | 12.5477 | 12.9188 | 0 | 12.9188 | 13.3214 | 0 | 13.3214 | 13.4566 | 0 | 13.4566 | 13.8419 | 0 | 13.8419 | 14.3505 | 0 | 14.3505 | 14.7105 | 0 | 14.7105 | 15.3406 | 0 | 15.3406 | 15.9957 | 0 | 15.9957 | 15.9957 | 0 | 15.9957 | 15.9957 | 0 | 15.9957 | 15.9957 | 0 | 15.9957 | 15.9957 | 0 | 15.9957
|  | 12.4104 | 0 | 12.4104 | 12.6141 | 0 | 12.6141 | 12.9098 | 0 | 12.9098 | 13.2916 | 0 | 13.2916 | 13.7058 | 0 | 13.7058 | 13.8449 | 0 | 13.8449 | 14.2414 | 0 | 14.2414 | 14.7646 | 0 | 14.7646 | 15.135 | 0 | 15.135 | 15.7833 | 0 | 15.7833 | 16.4573 | 0 | 16.4573 | 16.4573 | 0 | 16.4573 | 16.4573 | 0 | 16.4573 | 16.4573 | 0 | 16.4573 | 16.4573 | 0 | 16.4573
|  | 13.1975 | 0 | 13.1975 | 13.4141 | 0 | 13.4141 | 13.7285 | 0 | 13.7285 | 14.1346 | 0 | 14.1346 | 14.5751 | 0 | 14.5751 | 14.723 | 0 | 14.723 | 15.1446 | 0 | 15.1446 | 15.701 | 0 | 15.701 | 16.0949 | 0 | 16.0949 | 16.7844 | 0 | 16.7844 | 17.501 | 0 | 17.501 | 17.501 | 0 | 17.501 | 17.501 | 0 | 17.501 | 17.501 | 0 | 17.501 | 17.501 | 0 | 17.501
|  | 15.3282 | 0 | 15.3282 | 15.5798 | 0 | 15.5798 | 15.9449 | 0 | 15.9449 | 16.4165 | 0 | 16.4165 | 16.9281 | 0 | 16.9281 | 17.1 | 0 | 17.1 | 17.5896 | 0 | 17.5896 | 18.2359 | 0 | 18.2359 | 18.6934 | 0 | 18.6934 | 19.4941 | 0 | 19.4941 | 20.3265 | 0 | 20.3265 | 20.3265 | 0 | 20.3265 | 20.3265 | 0 | 20.3265 | 20.3265 | 0 | 20.3265 | 20.3265 | 0 | 20.3265
|  | 17.5069 | 0 | 17.5069 | 17.7942 | 0 | 17.7942 | 18.2113 | 0 | 18.2113 | 18.7499 | 0 | 18.7499 | 19.3343 | 0 | 19.3343 | 19.5305 | 0 | 19.5305 | 20.0898 | 0 | 20.0898 | 20.8279 | 0 | 20.8279 | 21.3504 | 0 | 21.3504 | 22.2649 | 0 | 22.2649 | 23.2156 | 0 | 23.2156 | 23.2156 | 0 | 23.2156 | 23.2156 | 0 | 23.2156 | 23.2156 | 0 | 23.2156 | 23.2156 | 0 | 23.2156
|  | 18.6392 | 0 | 18.6392 | 18.9451 | 0 | 18.9451 | 19.3892 | 0 | 19.3892 | 19.9626 | 0 | 19.9626 | 20.5848 | 0 | 20.5848 | 20.7937 | 0 | 20.7937 | 21.3892 | 0 | 21.3892 | 22.175 | 0 | 22.175 | 22.7313 | 0 | 22.7313 | 23.705 | 0 | 23.705 | 24.7172 | 0 | 24.7172 | 24.7172 | 0 | 24.7172 | 24.7172 | 0 | 24.7172 | 24.7172 | 0 | 24.7172 | 24.7172 | 0 | 24.7172
|  | 19.2279 | 0 | 19.2279 | 19.5435 | 0 | 19.5435 | 20.0016 | 0 | 20.0016 | 20.5931 | 0 | 20.5931 | 21.235 | 0 | 21.235 | 21.4505 | 0 | 21.4505 | 22.0647 | 0 | 22.0647 | 22.8754 | 0 | 22.8754 | 23.4493 | 0 | 23.4493 | 24.4537 | 0 | 24.4537 | 25.4979 | 0 | 25.4979 | 25.4979 | 0 | 25.4979 | 25.4979 | 0 | 25.4979 | 25.4979 | 0 | 25.4979 | 25.4979 | 0 | 25.4979
|  | 19.0954 | 0 | 19.0954 | 19.4088 | 0 | 19.4088 | 19.8637 | 0 | 19.8637 | 20.4512 | 0 | 20.4512 | 21.0886 | 0 | 21.0886 | 21.3027 | 0 | 21.3027 | 21.9126 | 0 | 21.9126 | 22.7177 | 0 | 22.7177 | 23.2877 | 0 | 23.2877 | 24.2852 | 0 | 24.2852 | 25.3221 | 0 | 25.3221 | 25.3221 | 0 | 25.3221 | 25.3221 | 0 | 25.3221 | 25.3221 | 0 | 25.3221 | 25.3221 | 0 | 25.3221
|  | 19.3166 | 0 | 19.3166 | 19.6337 | 0 | 19.6337 | 20.0938 | 0 | 20.0938 | 20.6881 | 0 | 20.6881 | 21.3329 | 0 | 21.3329 | 21.5495 | 0 | 21.5495 | 22.1665 | 0 | 22.1665 | 22.9809 | 0 | 22.9809 | 23.5575 | 0 | 23.5575 | 24.5665 | 0 | 24.5665 | 25.6155 | 0 | 25.6155 | 25.6155 | 0 | 25.6155 | 25.6155 | 0 | 25.6155 | 25.6155 | 0 | 25.6155 | 25.6155 | 0 | 25.6155
|  | 18.9221 | 0 | 18.9221 | 19.2327 | 0 | 19.2327 | 19.6835 | 0 | 19.6835 | 20.2657 | 0 | 20.2657 | 20.8973 | 0 | 20.8973 | 21.1094 | 0 | 21.1094 | 21.7139 | 0 | 21.7139 | 22.5116 | 0 | 22.5116 | 23.0764 | 0 | 23.0764 | 24.0649 | 0 | 24.0649 | 25.0924 | 0 | 25.0924 | 25.0924 | 0 | 25.0924 | 25.0924 | 0 | 25.0924 | 25.0924 | 0 | 25.0924 | 25.0924 | 0 | 25.0924
|  | 19.6237 | 0 | 19.6237 | 19.9458 | 0 | 19.9458 | 20.4133 | 0 | 20.4133 | 21.017 | 0 | 21.017 | 21.672 | 0 | 21.672 | 21.892 | 0 | 21.892 | 22.5189 | 0 | 22.5189 | 23.3463 | 0 | 23.3463 | 23.932 | 0 | 23.932 | 24.9571 | 0 | 24.9571 | 26.0227 | 0 | 26.0227 | 26.0227 | 0 | 26.0227 | 26.0227 | 0 | 26.0227 | 26.0227 | 0 | 26.0227 | 26.0227 | 0 | 26.0227
|  | 20.5597 | 0 | 20.5597 | 20.8972 | 0 | 20.8972 | 21.387 | 0 | 21.387 | 22.0195 | 0 | 22.0195 | 22.7058 | 0 | 22.7058 | 22.9363 | 0 | 22.9363 | 23.5931 | 0 | 23.5931 | 24.4599 | 0 | 24.4599 | 25.0735 | 0 | 25.0735 | 26.1475 | 0 | 26.1475 | 27.264 | 0 | 27.264 | 27.264 | 0 | 27.264 | 27.264 | 0 | 27.264 | 27.264 | 0 | 27.264 | 27.264 | 0 | 27.264
|  | 24.8104 | 0 | 24.8104 | 25.2177 | 0 | 25.2177 | 25.8087 | 0 | 25.8087 | 26.572 | 0 | 26.572 | 27.4002 | 0 | 27.4002 | 27.6783 | 0 | 27.6783 | 28.4709 | 0 | 28.4709 | 29.5169 | 0 | 29.5169 | 30.2574 | 0 | 30.2574 | 31.5535 | 0 | 31.5535 | 32.9008 | 0 | 32.9008 | 32.9008 | 0 | 32.9008 | 32.9008 | 0 | 32.9008 | 32.9008 | 0 | 32.9008 | 32.9008 | 0 | 32.9008
|  | 29.8392 | 0 | 29.8392 | 30.329 | 0 | 30.329 | 31.0399 | 0 | 31.0399 | 31.9579 | 0 | 31.9579 | 32.9539 | 0 | 32.9539 | 33.2885 | 0 | 33.2885 | 34.2417 | 0 | 34.2417 | 35.4997 | 0 | 35.4997 | 36.3903 | 0 | 36.3903 | 37.9491 | 0 | 37.9491 | 39.5695 | 0 | 39.5695 | 39.5695 | 0 | 39.5695 | 39.5695 | 0 | 39.5695 | 39.5695 | 0 | 39.5695 | 39.5695 | 0 | 39.5695
|  | 28.6313 | 0 | 28.6313 | 29.1012 | 0 | 29.1012 | 29.7833 | 0 | 29.7833 | 30.6642 | 0 | 30.6642 | 31.6199 | 0 | 31.6199 | 31.9408 | 0 | 31.9408 | 32.8554 | 0 | 32.8554 | 34.0626 | 0 | 34.0626 | 34.9171 | 0 | 34.9171 | 36.4128 | 0 | 36.4128 | 37.9676 | 0 | 37.9676 | 37.9676 | 0 | 37.9676 | 37.9676 | 0 | 37.9676 | 37.9676 | 0 | 37.9676 | 37.9676 | 0 | 37.9676
|  | 26.9057 | 0 | 26.9057 | 27.3474 | 0 | 27.3474 | 27.9884 | 0 | 27.9884 | 28.8161 | 0 | 28.8161 | 29.7142 | 0 | 29.7142 | 30.0159 | 0 | 30.0159 | 30.8754 | 0 | 30.8754 | 32.0097 | 0 | 32.0097 | 32.8128 | 0 | 32.8128 | 34.2183 | 0 | 34.2183 | 35.6794 | 0 | 35.6794 | 35.6794 | 0 | 35.6794 | 35.6794 | 0 | 35.6794 | 35.6794 | 0 | 35.6794 | 35.6794 | 0 | 35.6794
|  | 24.5436 | 0 | 24.5436 | 24.9465 | 0 | 24.9465 | 25.5312 | 0 | 25.5312 | 26.2863 | 0 | 26.2863 | 27.1055 | 0 | 27.1055 | 27.3807 | 0 | 27.3807 | 28.1647 | 0 | 28.1647 | 29.1995 | 0 | 29.1995 | 29.932 | 0 | 29.932 | 31.2142 | 0 | 31.2142 | 32.547 | 0 | 32.547 | 32.547 | 0 | 32.547 | 32.547 | 0 | 32.547 | 32.547 | 0 | 32.547 | 32.547 | 0 | 32.547
|  | 21.4784 | 0 | 21.4784 | 21.8309 | 0 | 21.8309 | 22.3426 | 0 | 22.3426 | 23.0034 | 0 | 23.0034 | 23.7204 | 0 | 23.7204 | 23.9611 | 0 | 23.9611 | 24.6473 | 0 | 24.6473 | 25.5528 | 0 | 25.5528 | 26.1939 | 0 | 26.1939 | 27.3159 | 0 | 27.3159 | 28.4822 | 0 | 28.4822 | 28.4822 | 0 | 28.4822 | 28.4822 | 0 | 28.4822 | 28.4822 | 0 | 28.4822 | 28.4822 | 0 | 28.4822
|  | 18.2593 | 0 | 18.2593 | 18.559 | 0 | 18.559 | 18.9941 | 0 | 18.9941 | 19.5558 | 0 | 19.5558 | 20.1653 | 0 | 20.1653 | 20.37 | 0 | 20.37 | 20.9533 | 0 | 20.9533 | 21.7231 | 0 | 21.7231 | 22.2681 | 0 | 22.2681 | 23.2219 | 0 | 23.2219 | 24.2135 | 0 | 24.2135 | 24.2135 | 0 | 24.2135 | 24.2135 | 0 | 24.2135 | 24.2135 | 0 | 24.2135 | 24.2135 | 0 | 24.2135
|  | 16.5018 | 0 | 16.5018 | 16.7727 | 0 | 16.7727 | 17.1658 | 0 | 17.1658 | 17.6735 | 0 | 17.6735 | 18.2243 | 0 | 18.2243 | 18.4093 | 0 | 18.4093 | 18.9365 | 0 | 18.9365 | 19.6322 | 0 | 19.6322 | 20.1247 | 0 | 20.1247 | 20.9868 | 0 | 20.9868 | 21.8829 | 0 | 21.8829 | 21.8829 | 0 | 21.8829 | 21.8829 | 0 | 21.8829 | 21.8829 | 0 | 21.8829 | 21.8829 | 0 | 21.8829
|  | 14.7198 | 0 | 14.7198 | 14.9614 | 0 | 14.9614 | 15.3121 | 0 | 15.3121 | 15.7649 | 0 | 15.7649 | 16.2563 | 0 | 16.2563 | 16.4213 | 0 | 16.4213 | 16.8915 | 0 | 16.8915 | 17.5121 | 0 | 17.5121 | 17.9514 | 0 | 17.9514 | 18.7204 | 0 | 18.7204 | 19.5197 | 0 | 19.5197 | 19.5197 | 0 | 19.5197 | 19.5197 | 0 | 19.5197 | 19.5197 | 0 | 19.5197 | 19.5197 | 0 | 19.5197
|  | 14.2892 | 0 | 14.2892 | 14.5238 | 0 | 14.5238 | 14.8642 | 0 | 14.8642 | 15.3038 | 0 | 15.3038 | 15.7808 | 0 | 15.7808 | 15.941 | 0 | 15.941 | 16.3974 | 0 | 16.3974 | 16.9999 | 0 | 16.9999 | 17.4264 | 0 | 17.4264 | 18.1728 | 0 | 18.1728 | 18.9488 | 0 | 18.9488 | 18.9488 | 0 | 18.9488 | 18.9488 | 0 | 18.9488 | 18.9488 | 0 | 18.9488 | 18.9488 | 0 | 18.9488
|  | 12.942 | 0 | 12.942 | 13.1544 | 0 | 13.1544 | 13.4627 | 0 | 13.4627 | 13.8609 | 0 | 13.8609 | 14.2929 | 0 | 14.2929 | 14.438 | 0 | 14.438 | 14.8514 | 0 | 14.8514 | 15.397 | 0 | 15.397 | 15.7833 | 0 | 15.7833 | 16.4594 | 0 | 16.4594 | 17.1622 | 0 | 17.1622 | 17.1622 | 0 | 17.1622 | 17.1622 | 0 | 17.1622 | 17.1622 | 0 | 17.1622 | 17.1622 | 0 | 17.1622
|  | 12.1575 | 0 | 12.1575 | 12.3571 | 0 | 12.3571 | 12.6467 | 0 | 12.6467 | 13.0207 | 0 | 13.0207 | 13.4265 | 0 | 13.4265 | 13.5628 | 0 | 13.5628 | 13.9512 | 0 | 13.9512 | 14.4638 | 0 | 14.4638 | 14.8266 | 0 | 14.8266 | 15.4617 | 0 | 15.4617 | 16.1219 | 0 | 16.1219 | 16.1219 | 0 | 16.1219 | 16.1219 | 0 | 16.1219 | 16.1219 | 0 | 16.1219 | 16.1219 | 0 | 16.1219
|  | 12.7323 | 0 | 12.7323 | 12.9413 | 0 | 12.9413 | 13.2447 | 0 | 13.2447 | 13.6364 | 0 | 13.6364 | 14.0614 | 0 | 14.0614 | 14.2041 | 0 | 14.2041 | 14.6108 | 0 | 14.6108 | 15.1476 | 0 | 15.1476 | 15.5277 | 0 | 15.5277 | 16.1928 | 0 | 16.1928 | 16.8842 | 0 | 16.8842 | 16.8842 | 0 | 16.8842 | 16.8842 | 0 | 16.8842 | 16.8842 | 0 | 16.8842 | 16.8842 | 0 | 16.8842
|  | 15.025 | 0 | 15.025 | 15.2716 | 0 | 15.2716 | 15.6296 | 0 | 15.6296 | 16.0918 | 0 | 16.0918 | 16.5933 | 0 | 16.5933 | 16.7618 | 0 | 16.7618 | 17.2417 | 0 | 17.2417 | 17.8752 | 0 | 17.8752 | 18.3237 | 0 | 18.3237 | 19.1086 | 0 | 19.1086 | 19.9245 | 0 | 19.9245 | 19.9245 | 0 | 19.9245 | 19.9245 | 0 | 19.9245 | 19.9245 | 0 | 19.9245 | 19.9245 | 0 | 19.9245
|  | 18.3316 | 0 | 18.3316 | 18.6325 | 0 | 18.6325 | 19.0692 | 0 | 19.0692 | 19.6332 | 0 | 19.6332 | 20.2451 | 0 | 20.2451 | 20.4506 | 0 | 20.4506 | 21.0362 | 0 | 21.0362 | 21.8091 | 0 | 21.8091 | 22.3562 | 0 | 22.3562 | 23.3138 | 0 | 23.3138 | 24.3093 | 0 | 24.3093 | 24.3093 | 0 | 24.3093 | 24.3093 | 0 | 24.3093 | 24.3093 | 0 | 24.3093 | 24.3093 | 0 | 24.3093
|  | 20.6309 | 0 | 20.6309 | 20.9696 | 0 | 20.9696 | 21.4611 | 0 | 21.4611 | 22.0958 | 0 | 22.0958 | 22.7845 | 0 | 22.7845 | 23.0157 | 0 | 23.0157 | 23.6748 | 0 | 23.6748 | 24.5446 | 0 | 24.5446 | 25.1604 | 0 | 25.1604 | 26.2381 | 0 | 26.2381 | 27.3585 | 0 | 27.3585 | 27.3585 | 0 | 27.3585 | 27.3585 | 0 | 27.3585 | 27.3585 | 0 | 27.3585 | 27.3585 | 0 | 27.3585
|  | 18.6915 | 0 | 18.6915 | 18.9983 | 0 | 18.9983 | 19.4436 | 0 | 19.4436 | 20.0186 | 0 | 20.0186 | 20.6425 | 0 | 20.6425 | 20.8521 | 0 | 20.8521 | 21.4491 | 0 | 21.4491 | 22.2372 | 0 | 22.2372 | 22.7951 | 0 | 22.7951 | 23.7715 | 0 | 23.7715 | 24.7865 | 0 | 24.7865 | 24.7865 | 0 | 24.7865 | 24.7865 | 0 | 24.7865 | 24.7865 | 0 | 24.7865 | 24.7865 | 0 | 24.7865
|  | 17.98 | 0 | 17.98 | 18.2752 | 0 | 18.2752 | 18.7035 | 0 | 18.7035 | 19.2567 | 0 | 19.2567 | 19.8568 | 0 | 19.8568 | 20.0584 | 0 | 20.0584 | 20.6328 | 0 | 20.6328 | 21.3908 | 0 | 21.3908 | 21.9275 | 0 | 21.9275 | 22.8667 | 0 | 22.8667 | 23.8431 | 0 | 23.8431 | 23.8431 | 0 | 23.8431 | 23.8431 | 0 | 23.8431 | 23.8431 | 0 | 23.8431 | 23.8431 | 0 | 23.8431
|  | 16.6441 | 0 | 16.6441 | 16.9173 | 0 | 16.9173 | 17.3139 | 0 | 17.3139 | 17.8259 | 0 | 17.8259 | 18.3815 | 0 | 18.3815 | 18.5681 | 0 | 18.5681 | 19.0998 | 0 | 19.0998 | 19.8015 | 0 | 19.8015 | 20.2983 | 0 | 20.2983 | 21.1678 | 0 | 21.1678 | 22.0716 | 0 | 22.0716 | 22.0716 | 0 | 22.0716 | 22.0716 | 0 | 22.0716 | 22.0716 | 0 | 22.0716 | 22.0716 | 0 | 22.0716
|  | 17.1749 | 0 | 17.1749 | 17.4568 | 0 | 17.4568 | 17.866 | 0 | 17.866 | 18.3944 | 0 | 18.3944 | 18.9676 | 0 | 18.9676 | 19.1602 | 0 | 19.1602 | 19.7088 | 0 | 19.7088 | 20.4329 | 0 | 20.4329 | 20.9455 | 0 | 20.9455 | 21.8427 | 0 | 21.8427 | 22.7754 | 0 | 22.7754 | 22.7754 | 0 | 22.7754 | 22.7754 | 0 | 22.7754 | 22.7754 | 0 | 22.7754 | 22.7754 | 0 | 22.7754
|  | 17.129 | 0 | 17.129 | 17.4102 | 0 | 17.4102 | 17.8182 | 0 | 17.8182 | 18.3452 | 0 | 18.3452 | 18.917 | 0 | 18.917 | 19.109 | 0 | 19.109 | 19.6562 | 0 | 19.6562 | 20.3783 | 0 | 20.3783 | 20.8896 | 0 | 20.8896 | 21.7844 | 0 | 21.7844 | 22.7146 | 0 | 22.7146 | 22.7146 | 0 | 22.7146 | 22.7146 | 0 | 22.7146 | 22.7146 | 0 | 22.7146 | 22.7146 | 0 | 22.7146
|  | 17.963 | 0 | 17.963 | 18.2579 | 0 | 18.2579 | 18.6858 | 0 | 18.6858 | 19.2385 | 0 | 19.2385 | 19.8381 | 0 | 19.8381 | 20.0395 | 0 | 20.0395 | 20.6133 | 0 | 20.6133 | 21.3706 | 0 | 21.3706 | 21.9068 | 0 | 21.9068 | 22.8451 | 0 | 22.8451 | 23.8206 | 0 | 23.8206 | 23.8206 | 0 | 23.8206 | 23.8206 | 0 | 23.8206 | 23.8206 | 0 | 23.8206 | 23.8206 | 0 | 23.8206
|  | 18.2777 | 0 | 18.2777 | 18.5777 | 0 | 18.5777 | 19.0131 | 0 | 19.0131 | 19.5755 | 0 | 19.5755 | 20.1856 | 0 | 20.1856 | 20.3905 | 0 | 20.3905 | 20.9743 | 0 | 20.9743 | 21.7449 | 0 | 21.7449 | 22.2905 | 0 | 22.2905 | 23.2453 | 0 | 23.2453 | 24.2378 | 0 | 24.2378 | 24.2378 | 0 | 24.2378 | 24.2378 | 0 | 24.2378 | 24.2378 | 0 | 24.2378 | 24.2378 | 0 | 24.2378
|  | 19.1696 | 0 | 19.1696 | 19.4842 | 0 | 19.4842 | 19.9409 | 0 | 19.9409 | 20.5307 | 0 | 20.5307 | 21.1706 | 0 | 21.1706 | 21.3855 | 0 | 21.3855 | 21.9978 | 0 | 21.9978 | 22.806 | 0 | 22.806 | 23.3782 | 0 | 23.3782 | 24.3796 | 0 | 24.3796 | 25.4206 | 0 | 25.4206 | 25.4206 | 0 | 25.4206 | 25.4206 | 0 | 25.4206 | 25.4206 | 0 | 25.4206 | 25.4206 | 0 | 25.4206
|  | 23.3822 | 0 | 23.3822 | 23.766 | 0 | 23.766 | 24.3231 | 0 | 24.3231 | 25.0424 | 0 | 25.0424 | 25.8229 | 0 | 25.8229 | 26.085 | 0 | 26.085 | 26.832 | 0 | 26.832 | 27.8178 | 0 | 27.8178 | 28.5157 | 0 | 28.5157 | 29.7371 | 0 | 29.7371 | 31.0069 | 0 | 31.0069 | 31.0069 | 0 | 31.0069 | 31.0069 | 0 | 31.0069 | 31.0069 | 0 | 31.0069 | 31.0069 | 0 | 31.0069
|  | 29.1 | 0 | 29.1 | 29.5777 | 0 | 29.5777 | 30.2709 | 0 | 30.2709 | 31.1662 | 0 | 31.1662 | 32.1375 | 0 | 32.1375 | 32.4638 | 0 | 32.4638 | 33.3934 | 0 | 33.3934 | 34.6202 | 0 | 34.6202 | 35.4888 | 0 | 35.4888 | 37.0089 | 0 | 37.0089 | 38.5892 | 0 | 38.5892 | 38.5892 | 0 | 38.5892 | 38.5892 | 0 | 38.5892 | 38.5892 | 0 | 38.5892 | 38.5892 | 0 | 38.5892
|  | 28.8727 | 0 | 28.8727 | 29.3466 | 0 | 29.3466 | 30.0344 | 0 | 30.0344 | 30.9227 | 0 | 30.9227 | 31.8865 | 0 | 31.8865 | 32.2101 | 0 | 32.2101 | 33.1325 | 0 | 33.1325 | 34.3498 | 0 | 34.3498 | 35.2115 | 0 | 35.2115 | 36.7198 | 0 | 36.7198 | 38.2877 | 0 | 38.2877 | 38.2877 | 0 | 38.2877 | 38.2877 | 0 | 38.2877 | 38.2877 | 0 | 38.2877 | 38.2877 | 0 | 38.2877
|  | 27.1267 | 0 | 27.1267 | 27.572 | 0 | 27.572 | 28.2183 | 0 | 28.2183 | 29.0528 | 0 | 29.0528 | 29.9583 | 0 | 29.9583 | 30.2624 | 0 | 30.2624 | 31.129 | 0 | 31.129 | 32.2727 | 0 | 32.2727 | 33.0823 | 0 | 33.0823 | 34.4994 | 0 | 34.4994 | 35.9725 | 0 | 35.9725 | 35.9725 | 0 | 35.9725 | 35.9725 | 0 | 35.9725 | 35.9725 | 0 | 35.9725 | 35.9725 | 0 | 35.9725
|  | 24.6275 | 0 | 24.6275 | 25.0318 | 0 | 25.0318 | 25.6185 | 0 | 25.6185 | 26.3762 | 0 | 26.3762 | 27.1982 | 0 | 27.1982 | 27.4743 | 0 | 27.4743 | 28.261 | 0 | 28.261 | 29.2994 | 0 | 29.2994 | 30.0344 | 0 | 30.0344 | 31.3209 | 0 | 31.3209 | 32.6583 | 0 | 32.6583 | 32.6583 | 0 | 32.6583 | 32.6583 | 0 | 32.6583 | 32.6583 | 0 | 32.6583 | 32.6583 | 0 | 32.6583
|  | 21.1189 | 0 | 21.1189 | 21.4655 | 0 | 21.4655 | 21.9687 | 0 | 21.9687 | 22.6184 | 0 | 22.6184 | 23.3233 | 0 | 23.3233 | 23.5601 | 0 | 23.5601 | 24.2347 | 0 | 24.2347 | 25.1251 | 0 | 25.1251 | 25.7554 | 0 | 25.7554 | 26.8587 | 0 | 26.8587 | 28.0055 | 0 | 28.0055 | 28.0055 | 0 | 28.0055 | 28.0055 | 0 | 28.0055 | 28.0055 | 0 | 28.0055 | 28.0055 | 0 | 28.0055
|  | 17.5411 | 0 | 17.5411 | 17.829 | 0 | 17.829 | 18.2469 | 0 | 18.2469 | 18.7866 | 0 | 18.7866 | 19.3721 | 0 | 19.3721 | 19.5687 | 0 | 19.5687 | 20.1291 | 0 | 20.1291 | 20.8686 | 0 | 20.8686 | 21.3922 | 0 | 21.3922 | 22.3085 | 0 | 22.3085 | 23.261 | 0 | 23.261 | 23.261 | 0 | 23.261 | 23.261 | 0 | 23.261 | 23.261 | 0 | 23.261 | 23.261 | 0 | 23.261
|  | 16.0218 | 0 | 16.0218 | 16.2848 | 0 | 16.2848 | 16.6665 | 0 | 16.6665 | 17.1594 | 0 | 17.1594 | 17.6942 | 0 | 17.6942 | 17.8738 | 0 | 17.8738 | 18.3856 | 0 | 18.3856 | 19.0611 | 0 | 19.0611 | 19.5393 | 0 | 19.5393 | 20.3763 | 0 | 20.3763 | 21.2463 | 0 | 21.2463 | 21.2463 | 0 | 21.2463 | 21.2463 | 0 | 21.2463 | 21.2463 | 0 | 21.2463 | 21.2463 | 0 | 21.2463
|  | 14.4263 | 0 | 14.4263 | 14.6631 | 0 | 14.6631 | 15.0068 | 0 | 15.0068 | 15.4506 | 0 | 15.4506 | 15.9322 | 0 | 15.9322 | 16.0939 | 0 | 16.0939 | 16.5547 | 0 | 16.5547 | 17.163 | 0 | 17.163 | 17.5935 | 0 | 17.5935 | 18.3472 | 0 | 18.3472 | 19.1306 | 0 | 19.1306 | 19.1306 | 0 | 19.1306 | 19.1306 | 0 | 19.1306 | 19.1306 | 0 | 19.1306 | 19.1306 | 0 | 19.1306
|  | 13.5511 | 0 | 13.5511 | 13.7735 | 0 | 13.7735 | 14.0964 | 0 | 14.0964 | 14.5133 | 0 | 14.5133 | 14.9656 | 0 | 14.9656 | 15.1175 | 0 | 15.1175 | 15.5504 | 0 | 15.5504 | 16.1217 | 0 | 16.1217 | 16.5262 | 0 | 16.5262 | 17.2341 | 0 | 17.2341 | 17.9699 | 0 | 17.9699 | 17.9699 | 0 | 17.9699 | 17.9699 | 0 | 17.9699 | 17.9699 | 0 | 17.9699 | 17.9699 | 0 | 17.9699
|  | 12.522 | 0 | 12.522 | 12.7276 | 0 | 12.7276 | 13.0259 | 0 | 13.0259 | 13.4111 | 0 | 13.4111 | 13.8291 | 0 | 13.8291 | 13.9695 | 0 | 13.9695 | 14.3695 | 0 | 14.3695 | 14.8974 | 0 | 14.8974 | 15.2712 | 0 | 15.2712 | 15.9253 | 0 | 15.9253 | 16.6053 | 0 | 16.6053 | 16.6053 | 0 | 16.6053 | 16.6053 | 0 | 16.6053 | 16.6053 | 0 | 16.6053 | 16.6053 | 0 | 16.6053
|  | 12.3151 | 0 | 12.3151 | 12.5173 | 0 | 12.5173 | 12.8107 | 0 | 12.8107 | 13.1895 | 0 | 13.1895 | 13.6006 | 0 | 13.6006 | 13.7387 | 0 | 13.7387 | 14.1321 | 0 | 14.1321 | 14.6513 | 0 | 14.6513 | 15.0189 | 0 | 15.0189 | 15.6622 | 0 | 15.6622 | 16.331 | 0 | 16.331 | 16.331 | 0 | 16.331 | 16.331 | 0 | 16.331 | 16.331 | 0 | 16.331 | 16.331 | 0 | 16.331
|  | 12.6755 | 0 | 12.6755 | 12.8836 | 0 | 12.8836 | 13.1856 | 0 | 13.1856 | 13.5755 | 0 | 13.5755 | 13.9986 | 0 | 13.9986 | 14.1407 | 0 | 14.1407 | 14.5457 | 0 | 14.5457 | 15.0801 | 0 | 15.0801 | 15.4584 | 0 | 15.4584 | 16.1206 | 0 | 16.1206 | 16.8089 | 0 | 16.8089 | 16.8089 | 0 | 16.8089 | 16.8089 | 0 | 16.8089 | 16.8089 | 0 | 16.8089 | 16.8089 | 0 | 16.8089
|  | 15.3963 | 0 | 15.3963 | 15.6491 | 0 | 15.6491 | 16.0158 | 0 | 16.0158 | 16.4895 | 0 | 16.4895 | 17.0034 | 0 | 17.0034 | 17.176 | 0 | 17.176 | 17.6679 | 0 | 17.6679 | 18.317 | 0 | 18.317 | 18.7765 | 0 | 18.7765 | 19.5808 | 0 | 19.5808 | 20.4169 | 0 | 20.4169 | 20.4169 | 0 | 20.4169 | 20.4169 | 0 | 20.4169 | 20.4169 | 0 | 20.4169 | 20.4169 | 0 | 20.4169
|  | 18.9165 | 0 | 18.9165 | 19.227 | 0 | 19.227 | 19.6777 | 0 | 19.6777 | 20.2596 | 0 | 20.2596 | 20.8911 | 0 | 20.8911 | 21.1031 | 0 | 21.1031 | 21.7074 | 0 | 21.7074 | 22.5049 | 0 | 22.5049 | 23.0695 | 0 | 23.0695 | 24.0577 | 0 | 24.0577 | 25.085 | 0 | 25.085 | 25.085 | 0 | 25.085 | 25.085 | 0 | 25.085 | 25.085 | 0 | 25.085 | 25.085 | 0 | 25.085
|  | 20.9564 | 0 | 20.9564 | 21.3004 | 0 | 21.3004 | 21.7996 | 0 | 21.7996 | 22.4444 | 0 | 22.4444 | 23.1439 | 0 | 23.1439 | 23.3788 | 0 | 23.3788 | 24.0482 | 0 | 24.0482 | 24.9318 | 0 | 24.9318 | 25.5573 | 0 | 25.5573 | 26.652 | 0 | 26.652 | 27.79 | 0 | 27.79 | 27.79 | 0 | 27.79 | 27.79 | 0 | 27.79 | 27.79 | 0 | 27.79 | 27.79 | 0 | 27.79
|  | 19.1966 | 0 | 19.1966 | 19.5117 | 0 | 19.5117 | 19.969 | 0 | 19.969 | 20.5596 | 0 | 20.5596 | 21.2004 | 0 | 21.2004 | 21.4156 | 0 | 21.4156 | 22.0288 | 0 | 22.0288 | 22.8381 | 0 | 22.8381 | 23.4111 | 0 | 23.4111 | 24.4139 | 0 | 24.4139 | 25.4564 | 0 | 25.4564 | 25.4564 | 0 | 25.4564 | 25.4564 | 0 | 25.4564 | 25.4564 | 0 | 25.4564 | 25.4564 | 0 | 25.4564
|  | 18.4654 | 0 | 18.4654 | 18.7685 | 0 | 18.7685 | 19.2084 | 0 | 19.2084 | 19.7765 | 0 | 19.7765 | 20.3929 | 0 | 20.3929 | 20.5999 | 0 | 20.5999 | 21.1898 | 0 | 21.1898 | 21.9683 | 0 | 21.9683 | 22.5194 | 0 | 22.5194 | 23.4841 | 0 | 23.4841 | 24.4868 | 0 | 24.4868 | 24.4868 | 0 | 24.4868 | 24.4868 | 0 | 24.4868 | 24.4868 | 0 | 24.4868 | 24.4868 | 0 | 24.4868
|  | 17.3104 | 0 | 17.3104 | 17.5945 | 0 | 17.5945 | 18.0069 | 0 | 18.0069 | 18.5395 | 0 | 18.5395 | 19.1173 | 0 | 19.1173 | 19.3113 | 0 | 19.3113 | 19.8643 | 0 | 19.8643 | 20.5941 | 0 | 20.5941 | 21.1108 | 0 | 21.1108 | 22.0151 | 0 | 22.0151 | 22.9551 | 0 | 22.9551 | 22.9551 | 0 | 22.9551 | 22.9551 | 0 | 22.9551 | 22.9551 | 0 | 22.9551 | 22.9551 | 0 | 22.9551
|  | 16.9777 | 0 | 16.9777 | 17.2564 | 0 | 17.2564 | 17.6609 | 0 | 17.6609 | 18.1832 | 0 | 18.1832 | 18.7499 | 0 | 18.7499 | 18.9402 | 0 | 18.9402 | 19.4826 | 0 | 19.4826 | 20.1984 | 0 | 20.1984 | 20.7051 | 0 | 20.7051 | 21.592 | 0 | 21.592 | 22.514 | 0 | 22.514 | 22.514 | 0 | 22.514 | 22.514 | 0 | 22.514 | 22.514 | 0 | 22.514 | 22.514 | 0 | 22.514
|  | 16.8086 | 0 | 16.8086 | 17.0845 | 0 | 17.0845 | 17.485 | 0 | 17.485 | 18.0021 | 0 | 18.0021 | 18.5632 | 0 | 18.5632 | 18.7516 | 0 | 18.7516 | 19.2885 | 0 | 19.2885 | 19.9972 | 0 | 19.9972 | 20.4989 | 0 | 20.4989 | 21.377 | 0 | 21.377 | 22.2897 | 0 | 22.2897 | 22.2897 | 0 | 22.2897 | 22.2897 | 0 | 22.2897 | 22.2897 | 0 | 22.2897 | 22.2897 | 0 | 22.2897
|  | 16.9355 | 0 | 16.9355 | 17.2135 | 0 | 17.2135 | 17.6169 | 0 | 17.6169 | 18.1379 | 0 | 18.1379 | 18.7032 | 0 | 18.7032 | 18.8931 | 0 | 18.8931 | 19.4341 | 0 | 19.4341 | 20.1481 | 0 | 20.1481 | 20.6536 | 0 | 20.6536 | 21.5383 | 0 | 21.5383 | 22.4579 | 0 | 22.4579 | 22.4579 | 0 | 22.4579 | 22.4579 | 0 | 22.4579 | 22.4579 | 0 | 22.4579 | 22.4579 | 0 | 22.4579
|  | 16.5873 | 0 | 16.5873 | 16.8595 | 0 | 16.8595 | 17.2547 | 0 | 17.2547 | 17.765 | 0 | 17.765 | 18.3187 | 0 | 18.3187 | 18.5046 | 0 | 18.5046 | 19.0345 | 0 | 19.0345 | 19.7338 | 0 | 19.7338 | 20.2289 | 0 | 20.2289 | 21.0954 | 0 | 21.0954 | 21.9962 | 0 | 21.9962 | 21.9962 | 0 | 21.9962 | 21.9962 | 0 | 21.9962 | 21.9962 | 0 | 21.9962 | 21.9962 | 0 | 21.9962
|  | 18.069 | 0 | 18.069 | 18.3656 | 0 | 18.3656 | 18.7961 | 0 | 18.7961 | 19.352 | 0 | 19.352 | 19.9551 | 0 | 19.9551 | 20.1577 | 0 | 20.1577 | 20.7349 | 0 | 20.7349 | 21.4967 | 0 | 21.4967 | 22.036 | 0 | 22.036 | 22.9799 | 0 | 22.9799 | 23.9611 | 0 | 23.9611 | 23.9611 | 0 | 23.9611 | 23.9611 | 0 | 23.9611 | 23.9611 | 0 | 23.9611 | 23.9611 | 0 | 23.9611
|  | 22.2323 | 0 | 22.2323 | 22.5972 | 0 | 22.5972 | 23.1268 | 0 | 23.1268 | 23.8108 | 0 | 23.8108 | 24.5529 | 0 | 24.5529 | 24.8022 | 0 | 24.8022 | 25.5124 | 0 | 25.5124 | 26.4497 | 0 | 26.4497 | 27.1133 | 0 | 27.1133 | 28.2746 | 0 | 28.2746 | 29.4819 | 0 | 29.4819 | 29.4819 | 0 | 29.4819 | 29.4819 | 0 | 29.4819 | 29.4819 | 0 | 29.4819 | 29.4819 | 0 | 29.4819
|  | 30.4113 | 0 | 30.4113 | 30.9105 | 0 | 30.9105 | 31.635 | 0 | 31.635 | 32.5706 | 0 | 32.5706 | 33.5857 | 0 | 33.5857 | 33.9266 | 0 | 33.9266 | 34.8981 | 0 | 34.8981 | 36.1803 | 0 | 36.1803 | 37.0879 | 0 | 37.0879 | 38.6766 | 0 | 38.6766 | 40.3281 | 0 | 40.3281 | 40.3281 | 0 | 40.3281 | 40.3281 | 0 | 40.3281 | 40.3281 | 0 | 40.3281 | 40.3281 | 0 | 40.3281
|  | 31.3707 | 0 | 31.3707 | 31.8856 | 0 | 31.8856 | 32.633 | 0 | 32.633 | 33.5981 | 0 | 33.5981 | 34.6452 | 0 | 34.6452 | 34.9969 | 0 | 34.9969 | 35.999 | 0 | 35.999 | 37.3217 | 0 | 37.3217 | 38.258 | 0 | 38.258 | 39.8967 | 0 | 39.8967 | 41.6003 | 0 | 41.6003 | 41.6003 | 0 | 41.6003 | 41.6003 | 0 | 41.6003 | 41.6003 | 0 | 41.6003 | 41.6003 | 0 | 41.6003
|  | 29.9819 | 0 | 29.9819 | 30.474 | 0 | 30.474 | 31.1883 | 0 | 31.1883 | 32.1107 | 0 | 32.1107 | 33.1115 | 0 | 33.1115 | 33.4476 | 0 | 33.4476 | 34.4053 | 0 | 34.4053 | 35.6694 | 0 | 35.6694 | 36.5643 | 0 | 36.5643 | 38.1305 | 0 | 38.1305 | 39.7586 | 0 | 39.7586 | 39.7586 | 0 | 39.7586 | 39.7586 | 0 | 39.7586 | 39.7586 | 0 | 39.7586 | 39.7586 | 0 | 39.7586
|  | 27.8877 | 0 | 27.8877 | 28.3454 | 0 | 28.3454 | 29.0098 | 0 | 29.0098 | 29.8678 | 0 | 29.8678 | 30.7986 | 0 | 30.7986 | 31.1113 | 0 | 31.1113 | 32.0021 | 0 | 32.0021 | 33.1779 | 0 | 33.1779 | 34.0103 | 0 | 34.0103 | 35.4671 | 0 | 35.4671 | 36.9815 | 0 | 36.9815 | 36.9815 | 0 | 36.9815 | 36.9815 | 0 | 36.9815 | 36.9815 | 0 | 36.9815 | 36.9815 | 0 | 36.9815
|  | 24.1817 | 0 | 24.1817 | 24.5786 | 0 | 24.5786 | 25.1547 | 0 | 25.1547 | 25.8986 | 0 | 25.8986 | 26.7058 | 0 | 26.7058 | 26.9769 | 0 | 26.9769 | 27.7494 | 0 | 27.7494 | 28.7689 | 0 | 28.7689 | 29.4906 | 0 | 29.4906 | 30.7539 | 0 | 30.7539 | 32.067 | 0 | 32.067 | 32.067 | 0 | 32.067 | 32.067 | 0 | 32.067 | 32.067 | 0 | 32.067 | 32.067 | 0 | 32.067
|  | 20.2538 | 0 | 20.2538 | 20.5862 | 0 | 20.5862 | 21.0688 | 0 | 21.0688 | 21.6919 | 0 | 21.6919 | 22.3679 | 0 | 22.3679 | 22.595 | 0 | 22.595 | 23.242 | 0 | 23.242 | 24.0959 | 0 | 24.0959 | 24.7004 | 0 | 24.7004 | 25.7585 | 0 | 25.7585 | 26.8583 | 0 | 26.8583 | 26.8583 | 0 | 26.8583 | 26.8583 | 0 | 26.8583 | 26.8583 | 0 | 26.8583 | 26.8583 | 0 | 26.8583
|  | 17.9172 | 0 | 17.9172 | 18.2113 | 0 | 18.2113 | 18.6382 | 0 | 18.6382 | 19.1894 | 0 | 19.1894 | 19.7875 | 0 | 19.7875 | 19.9884 | 0 | 19.9884 | 20.5607 | 0 | 20.5607 | 21.3161 | 0 | 21.3161 | 21.8509 | 0 | 21.8509 | 22.7869 | 0 | 22.7869 | 23.7598 | 0 | 23.7598 | 23.7598 | 0 | 23.7598 | 23.7598 | 0 | 23.7598 | 23.7598 | 0 | 23.7598 | 23.7598 | 0 | 23.7598
|  | 16.0772 | 0 | 16.0772 | 16.3411 | 0 | 16.3411 | 16.7241 | 0 | 16.7241 | 17.2187 | 0 | 17.2187 | 17.7554 | 0 | 17.7554 | 17.9356 | 0 | 17.9356 | 18.4492 | 0 | 18.4492 | 19.127 | 0 | 19.127 | 19.6069 | 0 | 19.6069 | 20.4467 | 0 | 20.4467 | 21.3198 | 0 | 21.3198 | 21.3198 | 0 | 21.3198 | 21.3198 | 0 | 21.3198 | 21.3198 | 0 | 21.3198 | 21.3198 | 0 | 21.3198
|  | 15.5905 | 0 | 15.5905 | 15.8464 | 0 | 15.8464 | 16.2178 | 0 | 16.2178 | 16.6974 | 0 | 16.6974 | 17.2178 | 0 | 17.2178 | 17.3926 | 0 | 17.3926 | 17.8907 | 0 | 17.8907 | 18.548 | 0 | 18.548 | 19.0133 | 0 | 19.0133 | 19.8277 | 0 | 19.8277 | 20.6743 | 0 | 20.6743 | 20.6743 | 0 | 20.6743 | 20.6743 | 0 | 20.6743 | 20.6743 | 0 | 20.6743 | 20.6743 | 0 | 20.6743
|  | 14.4779 | 0 | 14.4779 | 14.7156 | 0 | 14.7156 | 15.0605 | 0 | 15.0605 | 15.5059 | 0 | 15.5059 | 15.9892 | 0 | 15.9892 | 16.1515 | 0 | 16.1515 | 16.614 | 0 | 16.614 | 17.2244 | 0 | 17.2244 | 17.6565 | 0 | 17.6565 | 18.4128 | 0 | 18.4128 | 19.199 | 0 | 19.199 | 19.199 | 0 | 19.199 | 19.199 | 0 | 19.199 | 19.199 | 0 | 19.199 | 19.199 | 0 | 19.199
|  | 13.9835 | 0 | 13.9835 | 14.2131 | 0 | 14.2131 | 14.5462 | 0 | 14.5462 | 14.9764 | 0 | 14.9764 | 15.4432 | 0 | 15.4432 | 15.5999 | 0 | 15.5999 | 16.0466 | 0 | 16.0466 | 16.6362 | 0 | 16.6362 | 17.0535 | 0 | 17.0535 | 17.784 | 0 | 17.784 | 18.5434 | 0 | 18.5434 | 18.5434 | 0 | 18.5434 | 18.5434 | 0 | 18.5434 | 18.5434 | 0 | 18.5434 | 18.5434 | 0 | 18.5434
|  | 14.3773 | 0 | 14.3773 | 14.6133 | 0 | 14.6133 | 14.9558 | 0 | 14.9558 | 15.3982 | 0 | 15.3982 | 15.8781 | 0 | 15.8781 | 16.0392 | 0 | 16.0392 | 16.4985 | 0 | 16.4985 | 17.1047 | 0 | 17.1047 | 17.5338 | 0 | 17.5338 | 18.2849 | 0 | 18.2849 | 19.0656 | 0 | 19.0656 | 19.0656 | 0 | 19.0656 | 19.0656 | 0 | 19.0656 | 19.0656 | 0 | 19.0656 | 19.0656 | 0 | 19.0656
|  | 16.4455 | 0 | 16.4455 | 16.7155 | 0 | 16.7155 | 17.1073 | 0 | 17.1073 | 17.6132 | 0 | 17.6132 | 18.1622 | 0 | 18.1622 | 18.3465 | 0 | 18.3465 | 18.8719 | 0 | 18.8719 | 19.5652 | 0 | 19.5652 | 20.0561 | 0 | 20.0561 | 20.9152 | 0 | 20.9152 | 21.8082 | 0 | 21.8082 | 21.8082 | 0 | 21.8082 | 21.8082 | 0 | 21.8082 | 21.8082 | 0 | 21.8082 | 21.8082 | 0 | 21.8082
|  | 20.4722 | 0 | 20.4722 | 20.8083 | 0 | 20.8083 | 21.296 | 0 | 21.296 | 21.9258 | 0 | 21.9258 | 22.6092 | 0 | 22.6092 | 22.8387 | 0 | 22.8387 | 23.4927 | 0 | 23.4927 | 24.3558 | 0 | 24.3558 | 24.9668 | 0 | 24.9668 | 26.0363 | 0 | 26.0363 | 27.148 | 0 | 27.148 | 27.148 | 0 | 27.148 | 27.148 | 0 | 27.148 | 27.148 | 0 | 27.148 | 27.148 | 0 | 27.148
|  | 22.8489 | 0 | 22.8489 | 23.2239 | 0 | 23.2239 | 23.7683 | 0 | 23.7683 | 24.4712 | 0 | 24.4712 | 25.2339 | 0 | 25.2339 | 25.49 | 0 | 25.49 | 26.2199 | 0 | 26.2199 | 27.1833 | 0 | 27.1833 | 27.8652 | 0 | 27.8652 | 29.0588 | 0 | 29.0588 | 30.2996 | 0 | 30.2996 | 30.2996 | 0 | 30.2996 | 30.2996 | 0 | 30.2996 | 30.2996 | 0 | 30.2996 | 30.2996 | 0 | 30.2996
|  | 21.096 | 0 | 21.096 | 21.4423 | 0 | 21.4423 | 21.9449 | 0 | 21.9449 | 22.5939 | 0 | 22.5939 | 23.2981 | 0 | 23.2981 | 23.5346 | 0 | 23.5346 | 24.2085 | 0 | 24.2085 | 25.0979 | 0 | 25.0979 | 25.7276 | 0 | 25.7276 | 26.8296 | 0 | 26.8296 | 27.9752 | 0 | 27.9752 | 27.9752 | 0 | 27.9752 | 27.9752 | 0 | 27.9752 | 27.9752 | 0 | 27.9752 | 27.9752 | 0 | 27.9752
|  | 20.7456 | 0 | 20.7456 | 21.0861 | 0 | 21.0861 | 21.5803 | 0 | 21.5803 | 22.2186 | 0 | 22.2186 | 22.911 | 0 | 22.911 | 23.1436 | 0 | 23.1436 | 23.8063 | 0 | 23.8063 | 24.681 | 0 | 24.681 | 25.3002 | 0 | 25.3002 | 26.3839 | 0 | 26.3839 | 27.5105 | 0 | 27.5105 | 27.5105 | 0 | 27.5105 | 27.5105 | 0 | 27.5105 | 27.5105 | 0 | 27.5105 | 27.5105 | 0 | 27.5105
|  | 20.4564 | 0 | 20.4564 | 20.7922 | 0 | 20.7922 | 21.2796 | 0 | 21.2796 | 21.9089 | 0 | 21.9089 | 22.5917 | 0 | 22.5917 | 22.8211 | 0 | 22.8211 | 23.4745 | 0 | 23.4745 | 24.337 | 0 | 24.337 | 24.9476 | 0 | 24.9476 | 26.0162 | 0 | 26.0162 | 27.127 | 0 | 27.127 | 27.127 | 0 | 27.127 | 27.127 | 0 | 27.127 | 27.127 | 0 | 27.127 | 27.127 | 0 | 27.127
|  | 20.6347 | 0 | 20.6347 | 20.9734 | 0 | 20.9734 | 21.465 | 0 | 21.465 | 22.0998 | 0 | 22.0998 | 22.7886 | 0 | 22.7886 | 23.0199 | 0 | 23.0199 | 23.6791 | 0 | 23.6791 | 24.5491 | 0 | 24.5491 | 25.165 | 0 | 25.165 | 26.2429 | 0 | 26.2429 | 27.3634 | 0 | 27.3634 | 27.3634 | 0 | 27.3634 | 27.3634 | 0 | 27.3634 | 27.3634 | 0 | 27.3634 | 27.3634 | 0 | 27.3634
|  | 21.6272 | 0 | 21.6272 | 21.9822 | 0 | 21.9822 | 22.4975 | 0 | 22.4975 | 23.1628 | 0 | 23.1628 | 23.8847 | 0 | 23.8847 | 24.1272 | 0 | 24.1272 | 24.8181 | 0 | 24.8181 | 25.7299 | 0 | 25.7299 | 26.3754 | 0 | 26.3754 | 27.5052 | 0 | 27.5052 | 28.6796 | 0 | 28.6796 | 28.6796 | 0 | 28.6796 | 28.6796 | 0 | 28.6796 | 28.6796 | 0 | 28.6796 | 28.6796 | 0 | 28.6796
|  | 21.8901 | 0 | 21.8901 | 22.2494 | 0 | 22.2494 | 22.7709 | 0 | 22.7709 | 23.4444 | 0 | 23.4444 | 24.1751 | 0 | 24.1751 | 24.4205 | 0 | 24.4205 | 25.1197 | 0 | 25.1197 | 26.0426 | 0 | 26.0426 | 26.696 | 0 | 26.696 | 27.8395 | 0 | 27.8395 | 29.0282 | 0 | 29.0282 | 29.0282 | 0 | 29.0282 | 29.0282 | 0 | 29.0282 | 29.0282 | 0 | 29.0282 | 29.0282 | 0 | 29.0282
|  | 21.3172 | 0 | 21.3172 | 21.6671 | 0 | 21.6671 | 22.175 | 0 | 22.175 | 22.8308 | 0 | 22.8308 | 23.5424 | 0 | 23.5424 | 23.7814 | 0 | 23.7814 | 24.4623 | 0 | 24.4623 | 25.3611 | 0 | 25.3611 | 25.9973 | 0 | 25.9973 | 27.1109 | 0 | 27.1109 | 28.2685 | 0 | 28.2685 | 28.2685 | 0 | 28.2685 | 28.2685 | 0 | 28.2685 | 28.2685 | 0 | 28.2685 | 28.2685 | 0 | 28.2685
|  | 21.4679 | 0 | 21.4679 | 21.8203 | 0 | 21.8203 | 22.3318 | 0 | 22.3318 | 22.9922 | 0 | 22.9922 | 23.7088 | 0 | 23.7088 | 23.9495 | 0 | 23.9495 | 24.6353 | 0 | 24.6353 | 25.5404 | 0 | 25.5404 | 26.1811 | 0 | 26.1811 | 27.3026 | 0 | 27.3026 | 28.4684 | 0 | 28.4684 | 28.4684 | 0 | 28.4684 | 28.4684 | 0 | 28.4684 | 28.4684 | 0 | 28.4684 | 28.4684 | 0 | 28.4684
|  | 26.0344 | 0 | 26.0344 | 26.4618 | 0 | 26.4618 | 27.082 | 0 | 27.082 | 27.883 | 0 | 27.883 | 28.752 | 0 | 28.752 | 29.0438 | 0 | 29.0438 | 29.8755 | 0 | 29.8755 | 30.9731 | 0 | 30.9731 | 31.7502 | 0 | 31.7502 | 33.1102 | 0 | 33.1102 | 34.5239 | 0 | 34.5239 | 34.5239 | 0 | 34.5239 | 34.5239 | 0 | 34.5239 | 34.5239 | 0 | 34.5239 | 34.5239 | 0 | 34.5239
|  | 33.8535 | 0 | 33.8535 | 34.4092 | 0 | 34.4092 | 35.2157 | 0 | 35.2157 | 36.2572 | 0 | 36.2572 | 37.3872 | 0 | 37.3872 | 37.7667 | 0 | 37.7667 | 38.8482 | 0 | 38.8482 | 40.2755 | 0 | 40.2755 | 41.2859 | 0 | 41.2859 | 43.0543 | 0 | 43.0543 | 44.8927 | 0 | 44.8927 | 44.8927 | 0 | 44.8927 | 44.8927 | 0 | 44.8927 | 44.8927 | 0 | 44.8927 | 44.8927 | 0 | 44.8927
|  | 33.2332 | 0 | 33.2332 | 33.7787 | 0 | 33.7787 | 34.5705 | 0 | 34.5705 | 35.5929 | 0 | 35.5929 | 36.7022 | 0 | 36.7022 | 37.0748 | 0 | 37.0748 | 38.1364 | 0 | 38.1364 | 39.5375 | 0 | 39.5375 | 40.5294 | 0 | 40.5294 | 42.2655 | 0 | 42.2655 | 44.0702 | 0 | 44.0702 | 44.0702 | 0 | 44.0702 | 44.0702 | 0 | 44.0702 | 44.0702 | 0 | 44.0702 | 44.0702 | 0 | 44.0702
|  | 30.1847 | 0 | 30.1847 | 30.6801 | 0 | 30.6801 | 31.3993 | 0 | 31.3993 | 32.3279 | 0 | 32.3279 | 33.3354 | 0 | 33.3354 | 33.6738 | 0 | 33.6738 | 34.6381 | 0 | 34.6381 | 35.9107 | 0 | 35.9107 | 36.8116 | 0 | 36.8116 | 38.3884 | 0 | 38.3884 | 40.0276 | 0 | 40.0276 | 40.0276 | 0 | 40.0276 | 40.0276 | 0 | 40.0276 | 40.0276 | 0 | 40.0276 | 40.0276 | 0 | 40.0276
|  | 27.5569 | 0 | 27.5569 | 28.0092 | 0 | 28.0092 | 28.6657 | 0 | 28.6657 | 29.5135 | 0 | 29.5135 | 30.4334 | 0 | 30.4334 | 30.7423 | 0 | 30.7423 | 31.6226 | 0 | 31.6226 | 32.7844 | 0 | 32.7844 | 33.6069 | 0 | 33.6069 | 35.0465 | 0 | 35.0465 | 36.5429 | 0 | 36.5429 | 36.5429 | 0 | 36.5429 | 36.5429 | 0 | 36.5429 | 36.5429 | 0 | 36.5429 | 36.5429 | 0 | 36.5429
|  | 23.5054 | 0 | 23.5054 | 23.8912 | 0 | 23.8912 | 24.4512 | 0 | 24.4512 | 25.1744 | 0 | 25.1744 | 25.9589 | 0 | 25.9589 | 26.2225 | 0 | 26.2225 | 26.9733 | 0 | 26.9733 | 27.9643 | 0 | 27.9643 | 28.6659 | 0 | 28.6659 | 29.8938 | 0 | 29.8938 | 31.1702 | 0 | 31.1702 | 31.1702 | 0 | 31.1702 | 31.1702 | 0 | 31.1702 | 31.1702 | 0 | 31.1702 | 31.1702 | 0 | 31.1702
|  | 19.3295 | 0 | 19.3295 | 19.6468 | 0 | 19.6468 | 20.1073 | 0 | 20.1073 | 20.7019 | 0 | 20.7019 | 21.3472 | 0 | 21.3472 | 21.5638 | 0 | 21.5638 | 22.1813 | 0 | 22.1813 | 22.9963 | 0 | 22.9963 | 23.5732 | 0 | 23.5732 | 24.5829 | 0 | 24.5829 | 25.6326 | 0 | 25.6326 | 25.6326 | 0 | 25.6326 | 25.6326 | 0 | 25.6326 | 25.6326 | 0 | 25.6326 | 25.6326 | 0 | 25.6326
|  | 16.8806 | 0 | 16.8806 | 17.1577 | 0 | 17.1577 | 17.5598 | 0 | 17.5598 | 18.0792 | 0 | 18.0792 | 18.6426 | 0 | 18.6426 | 18.8319 | 0 | 18.8319 | 19.3711 | 0 | 19.3711 | 20.0828 | 0 | 20.0828 | 20.5866 | 0 | 20.5866 | 21.4685 | 0 | 21.4685 | 22.3852 | 0 | 22.3852 | 22.3852 | 0 | 22.3852 | 22.3852 | 0 | 22.3852 | 22.3852 | 0 | 22.3852 | 22.3852 | 0 | 22.3852
|  | 14.9294 | 0 | 14.9294 | 15.1744 | 0 | 15.1744 | 15.5301 | 0 | 15.5301 | 15.9894 | 0 | 15.9894 | 16.4877 | 0 | 16.4877 | 16.6551 | 0 | 16.6551 | 17.132 | 0 | 17.132 | 17.7615 | 0 | 17.7615 | 18.2071 | 0 | 18.2071 | 18.987 | 0 | 18.987 | 19.7977 | 0 | 19.7977 | 19.7977 | 0 | 19.7977 | 19.7977 | 0 | 19.7977 | 19.7977 | 0 | 19.7977 | 19.7977 | 0 | 19.7977
|  | 14.2108 | 0 | 14.2108 | 14.4441 | 0 | 14.4441 | 14.7826 | 0 | 14.7826 | 15.2199 | 0 | 15.2199 | 15.6942 | 0 | 15.6942 | 15.8535 | 0 | 15.8535 | 16.3075 | 0 | 16.3075 | 16.9066 | 0 | 16.9066 | 17.3308 | 0 | 17.3308 | 18.0731 | 0 | 18.0731 | 18.8448 | 0 | 18.8448 | 18.8448 | 0 | 18.8448 | 18.8448 | 0 | 18.8448 | 18.8448 | 0 | 18.8448 | 18.8448 | 0 | 18.8448
|  | 12.8364 | 0 | 12.8364 | 13.0471 | 0 | 13.0471 | 13.3529 | 0 | 13.3529 | 13.7478 | 0 | 13.7478 | 14.1763 | 0 | 14.1763 | 14.3202 | 0 | 14.3202 | 14.7303 | 0 | 14.7303 | 15.2715 | 0 | 15.2715 | 15.6546 | 0 | 15.6546 | 16.3251 | 0 | 16.3251 | 17.0222 | 0 | 17.0222 | 17.0222 | 0 | 17.0222 | 17.0222 | 0 | 17.0222 | 17.0222 | 0 | 17.0222 | 17.0222 | 0 | 17.0222
|  | 12.3186 | 0 | 12.3186 | 12.5208 | 0 | 12.5208 | 12.8143 | 0 | 12.8143 | 13.1933 | 0 | 13.1933 | 13.6045 | 0 | 13.6045 | 13.7426 | 0 | 13.7426 | 14.1361 | 0 | 14.1361 | 14.6555 | 0 | 14.6555 | 15.0231 | 0 | 15.0231 | 15.6667 | 0 | 15.6667 | 16.3356 | 0 | 16.3356 | 16.3356 | 0 | 16.3356 | 16.3356 | 0 | 16.3356 | 16.3356 | 0 | 16.3356 | 16.3356 | 0 | 16.3356
|  | 12.8206 | 0 | 12.8206 | 13.031 | 0 | 13.031 | 13.3364 | 0 | 13.3364 | 13.7309 | 0 | 13.7309 | 14.1588 | 0 | 14.1588 | 14.3025 | 0 | 14.3025 | 14.7121 | 0 | 14.7121 | 15.2526 | 0 | 15.2526 | 15.6353 | 0 | 15.6353 | 16.305 | 0 | 16.305 | 17.0012 | 0 | 17.0012 | 17.0012 | 0 | 17.0012 | 17.0012 | 0 | 17.0012 | 17.0012 | 0 | 17.0012 | 17.0012 | 0 | 17.0012
|  | 15.2967 | 0 | 15.2967 | 15.5478 | 0 | 15.5478 | 15.9122 | 0 | 15.9122 | 16.3829 | 0 | 16.3829 | 16.8935 | 0 | 16.8935 | 17.0649 | 0 | 17.0649 | 17.5536 | 0 | 17.5536 | 18.1985 | 0 | 18.1985 | 18.6551 | 0 | 18.6551 | 19.4542 | 0 | 19.4542 | 20.2848 | 0 | 20.2848 | 20.2848 | 0 | 20.2848 | 20.2848 | 0 | 20.2848 | 20.2848 | 0 | 20.2848 | 20.2848 | 0 | 20.2848
|  | 18.6365 | 0 | 18.6365 | 18.9424 | 0 | 18.9424 | 19.3864 | 0 | 19.3864 | 19.9598 | 0 | 19.9598 | 20.5818 | 0 | 20.5818 | 20.7907 | 0 | 20.7907 | 21.3861 | 0 | 21.3861 | 22.1718 | 0 | 22.1718 | 22.7281 | 0 | 22.7281 | 23.7016 | 0 | 23.7016 | 24.7136 | 0 | 24.7136 | 24.7136 | 0 | 24.7136 | 24.7136 | 0 | 24.7136 | 24.7136 | 0 | 24.7136 | 24.7136 | 0 | 24.7136
|  | 21.9551 | 0 | 21.9551 | 22.3154 | 0 | 22.3154 | 22.8385 | 0 | 22.8385 | 23.514 | 0 | 23.514 | 24.2468 | 0 | 24.2468 | 24.4929 | 0 | 24.4929 | 25.1943 | 0 | 25.1943 | 26.1199 | 0 | 26.1199 | 26.7752 | 0 | 26.7752 | 27.9221 | 0 | 27.9221 | 29.1144 | 0 | 29.1144 | 29.1144 | 0 | 29.1144 | 29.1144 | 0 | 29.1144 | 29.1144 | 0 | 29.1144 | 29.1144 | 0 | 29.1144
|  | 20.9953 | 0 | 20.9953 | 21.3399 | 0 | 21.3399 | 21.8401 | 0 | 21.8401 | 22.486 | 0 | 22.486 | 23.1868 | 0 | 23.1868 | 23.4222 | 0 | 23.4222 | 24.0929 | 0 | 24.0929 | 24.9781 | 0 | 24.9781 | 25.6047 | 0 | 25.6047 | 26.7015 | 0 | 26.7015 | 27.8416 | 0 | 27.8416 | 27.8416 | 0 | 27.8416 | 27.8416 | 0 | 27.8416 | 27.8416 | 0 | 27.8416 | 27.8416 | 0 | 27.8416
|  | 21.2751 | 0 | 21.2751 | 21.6243 | 0 | 21.6243 | 22.1311 | 0 | 22.1311 | 22.7857 | 0 | 22.7857 | 23.4958 | 0 | 23.4958 | 23.7343 | 0 | 23.7343 | 24.414 | 0 | 24.414 | 25.3109 | 0 | 25.3109 | 25.9459 | 0 | 25.9459 | 27.0573 | 0 | 27.0573 | 28.2126 | 0 | 28.2126 | 28.2126 | 0 | 28.2126 | 28.2126 | 0 | 28.2126 | 28.2126 | 0 | 28.2126 | 28.2126 | 0 | 28.2126
|  | 20.732 | 0 | 20.732 | 21.0723 | 0 | 21.0723 | 21.5662 | 0 | 21.5662 | 22.204 | 0 | 22.204 | 22.8961 | 0 | 22.8961 | 23.1285 | 0 | 23.1285 | 23.7908 | 0 | 23.7908 | 24.6648 | 0 | 24.6648 | 25.2836 | 0 | 25.2836 | 26.3666 | 0 | 26.3666 | 27.4925 | 0 | 27.4925 | 27.4925 | 0 | 27.4925 | 27.4925 | 0 | 27.4925 | 27.4925 | 0 | 27.4925 | 27.4925 | 0 | 27.4925
|  | 20.8226 | 0 | 20.8226 | 21.1644 | 0 | 21.1644 | 21.6605 | 0 | 21.6605 | 22.3011 | 0 | 22.3011 | 22.9961 | 0 | 22.9961 | 23.2295 | 0 | 23.2295 | 23.8947 | 0 | 23.8947 | 24.7726 | 0 | 24.7726 | 25.3941 | 0 | 25.3941 | 26.4819 | 0 | 26.4819 | 27.6126 | 0 | 27.6126 | 27.6126 | 0 | 27.6126 | 27.6126 | 0 | 27.6126 | 27.6126 | 0 | 27.6126 | 27.6126 | 0 | 27.6126
|  | 21.431 | 0 | 21.431 | 21.7828 | 0 | 21.7828 | 22.2934 | 0 | 22.2934 | 22.9527 | 0 | 22.9527 | 23.6681 | 0 | 23.6681 | 23.9083 | 0 | 23.9083 | 24.5929 | 0 | 24.5929 | 25.4965 | 0 | 25.4965 | 26.1361 | 0 | 26.1361 | 27.2557 | 0 | 27.2557 | 28.4194 | 0 | 28.4194 | 28.4194 | 0 | 28.4194 | 28.4194 | 0 | 28.4194 | 28.4194 | 0 | 28.4194 | 28.4194 | 0 | 28.4194
|  | 21.9968 | 0 | 21.9968 | 22.3579 | 0 | 22.3579 | 22.8819 | 0 | 22.8819 | 23.5587 | 0 | 23.5587 | 24.2929 | 0 | 24.2929 | 24.5395 | 0 | 24.5395 | 25.2422 | 0 | 25.2422 | 26.1696 | 0 | 26.1696 | 26.8261 | 0 | 26.8261 | 27.9752 | 0 | 27.9752 | 29.1697 | 0 | 29.1697 | 29.1697 | 0 | 29.1697 | 29.1697 | 0 | 29.1697 | 29.1697 | 0 | 29.1697 | 29.1697 | 0 | 29.1697
|  | 21.5668 | 0 | 21.5668 | 21.9208 | 0 | 21.9208 | 22.4346 | 0 | 22.4346 | 23.0981 | 0 | 23.0981 | 23.818 | 0 | 23.818 | 24.0598 | 0 | 24.0598 | 24.7487 | 0 | 24.7487 | 25.658 | 0 | 25.658 | 26.3017 | 0 | 26.3017 | 27.4283 | 0 | 27.4283 | 28.5995 | 0 | 28.5995 | 28.5995 | 0 | 28.5995 | 28.5995 | 0 | 28.5995 | 28.5995 | 0 | 28.5995 | 28.5995 | 0 | 28.5995
|  | 23.6736 | 0 | 23.6736 | 24.0622 | 0 | 24.0622 | 24.6262 | 0 | 24.6262 | 25.3545 | 0 | 25.3545 | 26.1447 | 0 | 26.1447 | 26.4101 | 0 | 26.4101 | 27.1663 | 0 | 27.1663 | 28.1644 | 0 | 28.1644 | 28.871 | 0 | 28.871 | 30.1077 | 0 | 30.1077 | 31.3933 | 0 | 31.3933 | 31.3933 | 0 | 31.3933 | 31.3933 | 0 | 31.3933 | 31.3933 | 0 | 31.3933 | 31.3933 | 0 | 31.3933
|  | 27.2628 | 0 | 27.2628 | 27.7103 | 0 | 27.7103 | 28.3598 | 0 | 28.3598 | 29.1985 | 0 | 29.1985 | 30.1085 | 0 | 30.1085 | 30.4142 | 0 | 30.4142 | 31.285 | 0 | 31.285 | 32.4345 | 0 | 32.4345 | 33.2482 | 0 | 33.2482 | 34.6724 | 0 | 34.6724 | 36.1528 | 0 | 36.1528 | 36.1528 | 0 | 36.1528 | 36.1528 | 0 | 36.1528 | 36.1528 | 0 | 36.1528 | 36.1528 | 0 | 36.1528
|  | 31.9242 | 0 | 31.9242 | 32.4482 | 0 | 32.4482 | 33.2088 | 0 | 33.2088 | 34.191 | 0 | 34.191 | 35.2566 | 0 | 35.2566 | 35.6145 | 0 | 35.6145 | 36.6343 | 0 | 36.6343 | 37.9802 | 0 | 37.9802 | 38.9331 | 0 | 38.9331 | 40.6007 | 0 | 40.6007 | 42.3344 | 0 | 42.3344 | 42.3344 | 0 | 42.3344 | 42.3344 | 0 | 42.3344 | 42.3344 | 0 | 42.3344 | 42.3344 | 0 | 42.3344
|  | 31.4251 | 0 | 31.4251 | 31.941 | 0 | 31.941 | 32.6896 | 0 | 32.6896 | 33.6564 | 0 | 33.6564 | 34.7054 | 0 | 34.7054 | 35.0577 | 0 | 35.0577 | 36.0615 | 0 | 36.0615 | 37.3864 | 0 | 37.3864 | 38.3244 | 0 | 38.3244 | 39.966 | 0 | 39.966 | 41.6725 | 0 | 41.6725 | 41.6725 | 0 | 41.6725 | 41.6725 | 0 | 41.6725 | 41.6725 | 0 | 41.6725 | 41.6725 | 0 | 41.6725
|  | 29.4797 | 0 | 29.4797 | 29.9636 | 0 | 29.9636 | 30.6659 | 0 | 30.6659 | 31.5729 | 0 | 31.5729 | 32.5569 | 0 | 32.5569 | 32.8874 | 0 | 32.8874 | 33.8291 | 0 | 33.8291 | 35.072 | 0 | 35.072 | 35.9518 | 0 | 35.9518 | 37.4918 | 0 | 37.4918 | 39.0927 | 0 | 39.0927 | 39.0927 | 0 | 39.0927 | 39.0927 | 0 | 39.0927 | 39.0927 | 0 | 39.0927 | 39.0927 | 0 | 39.0927
|  | 27.135 | 0 | 27.135 | 27.5804 | 0 | 27.5804 | 28.2268 | 0 | 28.2268 | 29.0616 | 0 | 29.0616 | 29.9674 | 0 | 29.9674 | 30.2716 | 0 | 30.2716 | 31.1384 | 0 | 31.1384 | 32.2824 | 0 | 32.2824 | 33.0923 | 0 | 33.0923 | 34.5098 | 0 | 34.5098 | 35.9833 | 0 | 35.9833 | 35.9833 | 0 | 35.9833 | 35.9833 | 0 | 35.9833 | 35.9833 | 0 | 35.9833 | 35.9833 | 0 | 35.9833
|  | 23.2119 | 0 | 23.2119 | 23.593 | 0 | 23.593 | 24.1459 | 0 | 24.1459 | 24.8601 | 0 | 24.8601 | 25.6349 | 0 | 25.6349 | 25.8951 | 0 | 25.8951 | 26.6366 | 0 | 26.6366 | 27.6152 | 0 | 27.6152 | 28.308 | 0 | 28.308 | 29.5206 | 0 | 29.5206 | 30.7811 | 0 | 30.7811 | 30.7811 | 0 | 30.7811 | 30.7811 | 0 | 30.7811 | 30.7811 | 0 | 30.7811 | 30.7811 | 0 | 30.7811
|  | 19.7441 | 0 | 19.7441 | 20.0681 | 0 | 20.0681 | 20.5385 | 0 | 20.5385 | 21.146 | 0 | 21.146 | 21.805 | 0 | 21.805 | 22.0263 | 0 | 22.0263 | 22.6571 | 0 | 22.6571 | 23.4895 | 0 | 23.4895 | 24.0788 | 0 | 24.0788 | 25.1102 | 0 | 25.1102 | 26.1824 | 0 | 26.1824 | 26.1824 | 0 | 26.1824 | 26.1824 | 0 | 26.1824 | 26.1824 | 0 | 26.1824 | 26.1824 | 0 | 26.1824
|  | 17.8231 | 0 | 17.8231 | 18.1157 | 0 | 18.1157 | 18.5403 | 0 | 18.5403 | 19.0886 | 0 | 19.0886 | 19.6835 | 0 | 19.6835 | 19.8833 | 0 | 19.8833 | 20.4527 | 0 | 20.4527 | 21.2041 | 0 | 21.2041 | 21.7361 | 0 | 21.7361 | 22.6671 | 0 | 22.6671 | 23.635 | 0 | 23.635 | 23.635 | 0 | 23.635 | 23.635 | 0 | 23.635 | 23.635 | 0 | 23.635 | 23.635 | 0 | 23.635
|  | 15.6692 | 0 | 15.6692 | 15.9264 | 0 | 15.9264 | 16.2997 | 0 | 16.2997 | 16.7818 | 0 | 16.7818 | 17.3048 | 0 | 17.3048 | 17.4804 | 0 | 17.4804 | 17.981 | 0 | 17.981 | 18.6416 | 0 | 18.6416 | 19.1093 | 0 | 19.1093 | 19.9278 | 0 | 19.9278 | 20.7787 | 0 | 20.7787 | 20.7787 | 0 | 20.7787 | 20.7787 | 0 | 20.7787 | 20.7787 | 0 | 20.7787 | 20.7787 | 0 | 20.7787
|  | 14.8305 | 0 | 14.8305 | 15.0739 | 0 | 15.0739 | 15.4272 | 0 | 15.4272 | 15.8835 | 0 | 15.8835 | 16.3785 | 0 | 16.3785 | 16.5448 | 0 | 16.5448 | 17.0185 | 0 | 17.0185 | 17.6438 | 0 | 17.6438 | 18.0864 | 0 | 18.0864 | 18.8612 | 0 | 18.8612 | 19.6665 | 0 | 19.6665 | 19.6665 | 0 | 19.6665 | 19.6665 | 0 | 19.6665 | 19.6665 | 0 | 19.6665 | 19.6665 | 0 | 19.6665
|  | 13.5492 | 0 | 13.5492 | 13.7716 | 0 | 13.7716 | 14.0944 | 0 | 14.0944 | 14.5112 | 0 | 14.5112 | 14.9635 | 0 | 14.9635 | 15.1154 | 0 | 15.1154 | 15.5482 | 0 | 15.5482 | 16.1194 | 0 | 16.1194 | 16.5238 | 0 | 16.5238 | 17.2316 | 0 | 17.2316 | 17.9674 | 0 | 17.9674 | 17.9674 | 0 | 17.9674 | 17.9674 | 0 | 17.9674 | 17.9674 | 0 | 17.9674 | 17.9674 | 0 | 17.9674
|  | 13.2113 | 0 | 13.2113 | 13.4282 | 0 | 13.4282 | 13.7429 | 0 | 13.7429 | 14.1494 | 0 | 14.1494 | 14.5903 | 0 | 14.5903 | 14.7385 | 0 | 14.7385 | 15.1605 | 0 | 15.1605 | 15.7175 | 0 | 15.7175 | 16.1118 | 0 | 16.1118 | 16.8019 | 0 | 16.8019 | 17.5194 | 0 | 17.5194 | 17.5194 | 0 | 17.5194 | 17.5194 | 0 | 17.5194 | 17.5194 | 0 | 17.5194 | 17.5194 | 0 | 17.5194
|  | 13.5031 | 0 | 13.5031 | 13.7248 | 0 | 13.7248 | 14.0465 | 0 | 14.0465 | 14.4619 | 0 | 14.4619 | 14.9126 | 0 | 14.9126 | 15.064 | 0 | 15.064 | 15.4954 | 0 | 15.4954 | 16.0647 | 0 | 16.0647 | 16.4677 | 0 | 16.4677 | 17.1731 | 0 | 17.1731 | 17.9063 | 0 | 17.9063 | 17.9063 | 0 | 17.9063 | 17.9063 | 0 | 17.9063 | 17.9063 | 0 | 17.9063 | 17.9063 | 0 | 17.9063
|  | 15.4752 | 0 | 15.4752 | 15.7292 | 0 | 15.7292 | 16.0979 | 0 | 16.0979 | 16.574 | 0 | 16.574 | 17.0905 | 0 | 17.0905 | 17.264 | 0 | 17.264 | 17.7584 | 0 | 17.7584 | 18.4108 | 0 | 18.4108 | 18.8727 | 0 | 18.8727 | 19.6811 | 0 | 19.6811 | 20.5215 | 0 | 20.5215 | 20.5215 | 0 | 20.5215 | 20.5215 | 0 | 20.5215 | 20.5215 | 0 | 20.5215 | 20.5215 | 0 | 20.5215
|  | 18.7976 | 0 | 18.7976 | 19.1062 | 0 | 19.1062 | 19.554 | 0 | 19.554 | 20.1323 | 0 | 20.1323 | 20.7598 | 0 | 20.7598 | 20.9705 | 0 | 20.9705 | 21.571 | 0 | 21.571 | 22.3635 | 0 | 22.3635 | 22.9246 | 0 | 22.9246 | 23.9065 | 0 | 23.9065 | 24.9273 | 0 | 24.9273 | 24.9273 | 0 | 24.9273 | 24.9273 | 0 | 24.9273 | 24.9273 | 0 | 24.9273 | 24.9273 | 0 | 24.9273
|  | 21.8442 | 0 | 21.8442 | 22.2028 | 0 | 22.2028 | 22.7232 | 0 | 22.7232 | 23.3953 | 0 | 23.3953 | 24.1244 | 0 | 24.1244 | 24.3693 | 0 | 24.3693 | 25.0671 | 0 | 25.0671 | 25.9881 | 0 | 25.9881 | 26.6401 | 0 | 26.6401 | 27.7812 | 0 | 27.7812 | 28.9674 | 0 | 28.9674 | 28.9674 | 0 | 28.9674 | 28.9674 | 0 | 28.9674 | 28.9674 | 0 | 28.9674 | 28.9674 | 0 | 28.9674
|  | 20.8733 | 0 | 20.8733 | 21.2159 | 0 | 21.2159 | 21.7132 | 0 | 21.7132 | 22.3554 | 0 | 22.3554 | 23.0521 | 0 | 23.0521 | 23.2861 | 0 | 23.2861 | 23.9529 | 0 | 23.9529 | 24.8329 | 0 | 24.8329 | 25.4559 | 0 | 25.4559 | 26.5463 | 0 | 26.5463 | 27.6798 | 0 | 27.6798 | 27.6798 | 0 | 27.6798 | 27.6798 | 0 | 27.6798 | 27.6798 | 0 | 27.6798 | 27.6798 | 0 | 27.6798
|  | 21.5039 | 0 | 21.5039 | 21.8569 | 0 | 21.8569 | 22.3692 | 0 | 22.3692 | 23.0307 | 0 | 23.0307 | 23.7485 | 0 | 23.7485 | 23.9896 | 0 | 23.9896 | 24.6765 | 0 | 24.6765 | 25.5831 | 0 | 25.5831 | 26.225 | 0 | 26.225 | 27.3483 | 0 | 27.3483 | 28.516 | 0 | 28.516 | 28.516 | 0 | 28.516 | 28.516 | 0 | 28.516 | 28.516 | 0 | 28.516 | 28.516 | 0 | 28.516
|  | 21.7204 | 0 | 21.7204 | 22.0769 | 0 | 22.0769 | 22.5944 | 0 | 22.5944 | 23.2626 | 0 | 23.2626 | 23.9877 | 0 | 23.9877 | 24.2311 | 0 | 24.2311 | 24.925 | 0 | 24.925 | 25.8407 | 0 | 25.8407 | 26.489 | 0 | 26.489 | 27.6237 | 0 | 27.6237 | 28.8032 | 0 | 28.8032 | 28.8032 | 0 | 28.8032 | 28.8032 | 0 | 28.8032 | 28.8032 | 0 | 28.8032 | 28.8032 | 0 | 28.8032
|  | 20.6273 | 0 | 20.6273 | 20.9659 | 0 | 20.9659 | 21.4573 | 0 | 21.4573 | 22.0919 | 0 | 22.0919 | 22.7804 | 0 | 22.7804 | 23.0117 | 0 | 23.0117 | 23.6706 | 0 | 23.6706 | 24.5403 | 0 | 24.5403 | 25.1559 | 0 | 25.1559 | 26.2335 | 0 | 26.2335 | 27.3536 | 0 | 27.3536 | 27.3536 | 0 | 27.3536 | 27.3536 | 0 | 27.3536 | 27.3536 | 0 | 27.3536 | 27.3536 | 0 | 27.3536
|  | 21.5376 | 0 | 21.5376 | 21.8912 | 0 | 21.8912 | 22.4043 | 0 | 22.4043 | 23.0669 | 0 | 23.0669 | 23.7858 | 0 | 23.7858 | 24.0273 | 0 | 24.0273 | 24.7153 | 0 | 24.7153 | 25.6233 | 0 | 25.6233 | 26.2661 | 0 | 26.2661 | 27.3912 | 0 | 27.3912 | 28.5608 | 0 | 28.5608 | 28.5608 | 0 | 28.5608 | 28.5608 | 0 | 28.5608 | 28.5608 | 0 | 28.5608 | 28.5608 | 0 | 28.5608
|  | 21.9229 | 0 | 21.9229 | 22.2828 | 0 | 22.2828 | 22.8051 | 0 | 22.8051 | 23.4795 | 0 | 23.4795 | 24.2113 | 0 | 24.2113 | 24.4571 | 0 | 24.4571 | 25.1574 | 0 | 25.1574 | 26.0817 | 0 | 26.0817 | 26.736 | 0 | 26.736 | 27.8812 | 0 | 27.8812 | 29.0717 | 0 | 29.0717 | 29.0717 | 0 | 29.0717 | 29.0717 | 0 | 29.0717 | 29.0717 | 0 | 29.0717 | 29.0717 | 0 | 29.0717
|  | 20.4139 | 0 | 20.4139 | 20.7489 | 0 | 20.7489 | 21.2353 | 0 | 21.2353 | 21.8633 | 0 | 21.8633 | 22.5447 | 0 | 22.5447 | 22.7736 | 0 | 22.7736 | 23.4257 | 0 | 23.4257 | 24.2863 | 0 | 24.2863 | 24.8956 | 0 | 24.8956 | 25.962 | 0 | 25.962 | 27.0706 | 0 | 27.0706 | 27.0706 | 0 | 27.0706 | 27.0706 | 0 | 27.0706 | 27.0706 | 0 | 27.0706 | 27.0706 | 0 | 27.0706
|  | 22.2068 | 0 | 22.2068 | 22.5713 | 0 | 22.5713 | 23.1003 | 0 | 23.1003 | 23.7835 | 0 | 23.7835 | 24.5248 | 0 | 24.5248 | 24.7737 | 0 | 24.7737 | 25.4831 | 0 | 25.4831 | 26.4194 | 0 | 26.4194 | 27.0822 | 0 | 27.0822 | 28.2423 | 0 | 28.2423 | 29.4482 | 0 | 29.4482 | 29.4482 | 0 | 29.4482 | 29.4482 | 0 | 29.4482 | 29.4482 | 0 | 29.4482 | 29.4482 | 0 | 29.4482
|  | 25.2364 | 0 | 25.2364 | 25.6506 | 0 | 25.6506 | 26.2518 | 0 | 26.2518 | 27.0282 | 0 | 27.0282 | 27.8706 | 0 | 27.8706 | 28.1535 | 0 | 28.1535 | 28.9597 | 0 | 28.9597 | 30.0237 | 0 | 30.0237 | 30.7769 | 0 | 30.7769 | 32.0952 | 0 | 32.0952 | 33.4657 | 0 | 33.4657 | 33.4657 | 0 | 33.4657 | 33.4657 | 0 | 33.4657 | 33.4657 | 0 | 33.4657 | 33.4657 | 0 | 33.4657
|  | 30.3002 | 0 | 30.3002 | 30.7975 | 0 | 30.7975 | 31.5194 | 0 | 31.5194 | 32.4516 | 0 | 32.4516 | 33.463 | 0 | 33.463 | 33.8027 | 0 | 33.8027 | 34.7706 | 0 | 34.7706 | 36.0481 | 0 | 36.0481 | 36.9524 | 0 | 36.9524 | 38.5353 | 0 | 38.5353 | 40.1807 | 0 | 40.1807 | 40.1807 | 0 | 40.1807 | 40.1807 | 0 | 40.1807 | 40.1807 | 0 | 40.1807 | 40.1807 | 0 | 40.1807
|  | 30.6486 | 0 | 30.6486 | 31.1516 | 0 | 31.1516 | 31.8818 | 0 | 31.8818 | 32.8247 | 0 | 32.8247 | 33.8477 | 0 | 33.8477 | 34.1913 | 0 | 34.1913 | 35.1704 | 0 | 35.1704 | 36.4625 | 0 | 36.4625 | 37.3773 | 0 | 37.3773 | 38.9784 | 0 | 38.9784 | 40.6427 | 0 | 40.6427 | 40.6427 | 0 | 40.6427 | 40.6427 | 0 | 40.6427 | 40.6427 | 0 | 40.6427 | 40.6427 | 0 | 40.6427
|  | 29.1265 | 0 | 29.1265 | 29.6046 | 0 | 29.6046 | 30.2984 | 0 | 30.2984 | 31.1945 | 0 | 31.1945 | 32.1668 | 0 | 32.1668 | 32.4933 | 0 | 32.4933 | 33.4237 | 0 | 33.4237 | 34.6517 | 0 | 34.6517 | 35.521 | 0 | 35.521 | 37.0426 | 0 | 37.0426 | 38.6243 | 0 | 38.6243 | 38.6243 | 0 | 38.6243 | 38.6243 | 0 | 38.6243 | 38.6243 | 0 | 38.6243 | 38.6243 | 0 | 38.6243
|  | 28.0478 | 0 | 28.0478 | 28.5081 | 0 | 28.5081 | 29.1763 | 0 | 29.1763 | 30.0392 | 0 | 30.0392 | 30.9755 | 0 | 30.9755 | 31.2899 | 0 | 31.2899 | 32.1859 | 0 | 32.1859 | 33.3684 | 0 | 33.3684 | 34.2055 | 0 | 34.2055 | 35.6707 | 0 | 35.6707 | 37.1938 | 0 | 37.1938 | 37.1938 | 0 | 37.1938 | 37.1938 | 0 | 37.1938 | 37.1938 | 0 | 37.1938 | 37.1938 | 0 | 37.1938
|  | 25.0459 | 0 | 25.0459 | 25.457 | 0 | 25.457 | 26.0537 | 0 | 26.0537 | 26.8242 | 0 | 26.8242 | 27.6602 | 0 | 27.6602 | 27.941 | 0 | 27.941 | 28.7411 | 0 | 28.7411 | 29.797 | 0 | 29.797 | 30.5446 | 0 | 30.5446 | 31.853 | 0 | 31.853 | 33.213 | 0 | 33.213 | 33.213 | 0 | 33.213 | 33.213 | 0 | 33.213 | 33.213 | 0 | 33.213 | 33.213 | 0 | 33.213
|  | 21.8651 | 0 | 21.8651 | 22.224 | 0 | 22.224 | 22.745 | 0 | 22.745 | 23.4176 | 0 | 23.4176 | 24.1475 | 0 | 24.1475 | 24.3926 | 0 | 24.3926 | 25.0911 | 0 | 25.0911 | 26.0129 | 0 | 26.0129 | 26.6655 | 0 | 26.6655 | 27.8078 | 0 | 27.8078 | 28.9951 | 0 | 28.9951 | 28.9951 | 0 | 28.9951 | 28.9951 | 0 | 28.9951 | 28.9951 | 0 | 28.9951 | 28.9951 | 0 | 28.9951
|  | 19.3878 | 0 | 19.3878 | 19.706 | 0 | 19.706 | 20.1679 | 0 | 20.1679 | 20.7644 | 0 | 20.7644 | 21.4115 | 0 | 21.4115 | 21.6289 | 0 | 21.6289 | 22.2482 | 0 | 22.2482 | 23.0656 | 0 | 23.0656 | 23.6443 | 0 | 23.6443 | 24.6571 | 0 | 24.6571 | 25.7099 | 0 | 25.7099 | 25.7099 | 0 | 25.7099 | 25.7099 | 0 | 25.7099 | 25.7099 | 0 | 25.7099 | 25.7099 | 0 | 25.7099
|  | 16.9415 | 0 | 16.9415 | 17.2196 | 0 | 17.2196 | 17.6232 | 0 | 17.6232 | 18.1444 | 0 | 18.1444 | 18.7099 | 0 | 18.7099 | 18.8998 | 0 | 18.8998 | 19.441 | 0 | 19.441 | 20.1553 | 0 | 20.1553 | 20.6609 | 0 | 20.6609 | 21.5459 | 0 | 21.5459 | 22.4659 | 0 | 22.4659 | 22.4659 | 0 | 22.4659 | 22.4659 | 0 | 22.4659 | 22.4659 | 0 | 22.4659 | 22.4659 | 0 | 22.4659
|  | 16.1918 | 0 | 16.1918 | 16.4576 | 0 | 16.4576 | 16.8434 | 0 | 16.8434 | 17.3415 | 0 | 17.3415 | 17.882 | 0 | 17.882 | 18.0635 | 0 | 18.0635 | 18.5807 | 0 | 18.5807 | 19.2634 | 0 | 19.2634 | 19.7467 | 0 | 19.7467 | 20.5925 | 0 | 20.5925 | 21.4718 | 0 | 21.4718 | 21.4718 | 0 | 21.4718 | 21.4718 | 0 | 21.4718 | 21.4718 | 0 | 21.4718 | 21.4718 | 0 | 21.4718
|  | 14.981 | 0 | 14.981 | 15.2269 | 0 | 15.2269 | 15.5838 | 0 | 15.5838 | 16.0447 | 0 | 16.0447 | 16.5447 | 0 | 16.5447 | 16.7127 | 0 | 16.7127 | 17.1912 | 0 | 17.1912 | 17.8228 | 0 | 17.8228 | 18.27 | 0 | 18.27 | 19.0525 | 0 | 19.0525 | 19.8661 | 0 | 19.8661 | 19.8661 | 0 | 19.8661 | 19.8661 | 0 | 19.8661 | 19.8661 | 0 | 19.8661 | 19.8661 | 0 | 19.8661
|  | 14.143 | 0 | 14.143 | 14.3751 | 0 | 14.3751 | 14.7121 | 0 | 14.7121 | 15.1472 | 0 | 15.1472 | 15.6193 | 0 | 15.6193 | 15.7778 | 0 | 15.7778 | 16.2296 | 0 | 16.2296 | 16.8259 | 0 | 16.8259 | 17.248 | 0 | 17.248 | 17.9868 | 0 | 17.9868 | 18.7549 | 0 | 18.7549 | 18.7549 | 0 | 18.7549 | 18.7549 | 0 | 18.7549 | 18.7549 | 0 | 18.7549 | 18.7549 | 0 | 18.7549
|  | 14.0326 | 0 | 14.0326 | 14.2629 | 0 | 14.2629 | 14.5973 | 0 | 14.5973 | 15.029 | 0 | 15.029 | 15.4974 | 0 | 15.4974 | 15.6547 | 0 | 15.6547 | 16.103 | 0 | 16.103 | 16.6946 | 0 | 16.6946 | 17.1134 | 0 | 17.1134 | 17.8465 | 0 | 17.8465 | 18.6085 | 0 | 18.6085 | 18.6085 | 0 | 18.6085 | 18.6085 | 0 | 18.6085 | 18.6085 | 0 | 18.6085 | 18.6085 | 0 | 18.6085
|  | 14.7374 | 0 | 14.7374 | 14.9793 | 0 | 14.9793 | 15.3304 | 0 | 15.3304 | 15.7838 | 0 | 15.7838 | 16.2757 | 0 | 16.2757 | 16.441 | 0 | 16.441 | 16.9117 | 0 | 16.9117 | 17.5331 | 0 | 17.5331 | 17.973 | 0 | 17.973 | 18.7428 | 0 | 18.7428 | 19.5431 | 0 | 19.5431 | 19.5431 | 0 | 19.5431 | 19.5431 | 0 | 19.5431 | 19.5431 | 0 | 19.5431 | 19.5431 | 0 | 19.5431
|  | 15.9321 | 0 | 15.9321 | 16.1936 | 0 | 16.1936 | 16.5732 | 0 | 16.5732 | 17.0633 | 0 | 17.0633 | 17.5951 | 0 | 17.5951 | 17.7737 | 0 | 17.7737 | 18.2827 | 0 | 18.2827 | 18.9544 | 0 | 18.9544 | 19.4299 | 0 | 19.4299 | 20.2622 | 0 | 20.2622 | 21.1274 | 0 | 21.1274 | 21.1274 | 0 | 21.1274 | 21.1274 | 0 | 21.1274 | 21.1274 | 0 | 21.1274 | 21.1274 | 0 | 21.1274
|  | 18.5952 | 0 | 18.5952 | 18.9004 | 0 | 18.9004 | 19.3434 | 0 | 19.3434 | 19.9155 | 0 | 19.9155 | 20.5362 | 0 | 20.5362 | 20.7447 | 0 | 20.7447 | 21.3387 | 0 | 21.3387 | 22.1227 | 0 | 22.1227 | 22.6777 | 0 | 22.6777 | 23.6491 | 0 | 23.6491 | 24.6589 | 0 | 24.6589 | 24.6589 | 0 | 24.6589 | 24.6589 | 0 | 24.6589 | 24.6589 | 0 | 24.6589 | 24.6589 | 0 | 24.6589
|  | 22.0113 | 0 | 22.0113 | 22.3726 | 0 | 22.3726 | 22.897 | 0 | 22.897 | 23.5742 | 0 | 23.5742 | 24.3089 | 0 | 24.3089 | 24.5556 | 0 | 24.5556 | 25.2588 | 0 | 25.2588 | 26.1868 | 0 | 26.1868 | 26.8438 | 0 | 26.8438 | 27.9936 | 0 | 27.9936 | 29.1889 | 0 | 29.1889 | 29.1889 | 0 | 29.1889 | 29.1889 | 0 | 29.1889 | 29.1889 | 0 | 29.1889 | 29.1889 | 0 | 29.1889
|  | 22.0535 | 0 | 22.0535 | 22.4155 | 0 | 22.4155 | 22.9409 | 0 | 22.9409 | 23.6194 | 0 | 23.6194 | 24.3555 | 0 | 24.3555 | 24.6028 | 0 | 24.6028 | 25.3072 | 0 | 25.3072 | 26.237 | 0 | 26.237 | 26.8953 | 0 | 26.8953 | 28.0473 | 0 | 28.0473 | 29.2449 | 0 | 29.2449 | 29.2449 | 0 | 29.2449 | 29.2449 | 0 | 29.2449 | 29.2449 | 0 | 29.2449 | 29.2449 | 0 | 29.2449
|  | 20.3743 | 0 | 20.3743 | 20.7087 | 0 | 20.7087 | 21.1941 | 0 | 21.1941 | 21.821 | 0 | 21.821 | 22.501 | 0 | 22.501 | 22.7294 | 0 | 22.7294 | 23.3803 | 0 | 23.3803 | 24.2393 | 0 | 24.2393 | 24.8474 | 0 | 24.8474 | 25.9117 | 0 | 25.9117 | 27.0181 | 0 | 27.0181 | 27.0181 | 0 | 27.0181 | 27.0181 | 0 | 27.0181 | 27.0181 | 0 | 27.0181 | 27.0181 | 0 | 27.0181
|  | 19.49 | 0 | 19.49 | 19.8099 | 0 | 19.8099 | 20.2743 | 0 | 20.2743 | 20.8739 | 0 | 20.8739 | 21.5244 | 0 | 21.5244 | 21.7429 | 0 | 21.7429 | 22.3655 | 0 | 22.3655 | 23.1872 | 0 | 23.1872 | 23.769 | 0 | 23.769 | 24.7871 | 0 | 24.7871 | 25.8455 | 0 | 25.8455 | 25.8455 | 0 | 25.8455 | 25.8455 | 0 | 25.8455 | 25.8455 | 0 | 25.8455 | 25.8455 | 0 | 25.8455
|  | 19.0777 | 0 | 19.0777 | 19.3909 | 0 | 19.3909 | 19.8454 | 0 | 19.8454 | 20.4323 | 0 | 20.4323 | 21.0691 | 0 | 21.0691 | 21.283 | 0 | 21.283 | 21.8924 | 0 | 21.8924 | 22.6967 | 0 | 22.6967 | 23.2662 | 0 | 23.2662 | 24.2628 | 0 | 24.2628 | 25.2988 | 0 | 25.2988 | 25.2988 | 0 | 25.2988 | 25.2988 | 0 | 25.2988 | 25.2988 | 0 | 25.2988 | 25.2988 | 0 | 25.2988
|  | 19.7363 | 0 | 19.7363 | 20.0603 | 0 | 20.0603 | 20.5305 | 0 | 20.5305 | 21.1377 | 0 | 21.1377 | 21.7964 | 0 | 21.7964 | 22.0177 | 0 | 22.0177 | 22.6482 | 0 | 22.6482 | 23.4803 | 0 | 23.4803 | 24.0693 | 0 | 24.0693 | 25.1003 | 0 | 25.1003 | 26.1721 | 0 | 26.1721 | 26.1721 | 0 | 26.1721 | 26.1721 | 0 | 26.1721 | 26.1721 | 0 | 26.1721 | 26.1721 | 0 | 26.1721
|  | 21.0814 | 0 | 21.0814 | 21.4275 | 0 | 21.4275 | 21.9297 | 0 | 21.9297 | 22.5783 | 0 | 22.5783 | 23.282 | 0 | 23.282 | 23.5183 | 0 | 23.5183 | 24.1918 | 0 | 24.1918 | 25.0806 | 0 | 25.0806 | 25.7098 | 0 | 25.7098 | 26.8111 | 0 | 26.8111 | 27.9559 | 0 | 27.9559 | 27.9559 | 0 | 27.9559 | 27.9559 | 0 | 27.9559 | 27.9559 | 0 | 27.9559 | 27.9559 | 0 | 27.9559
|  | 21.8368 | 0 | 21.8368 | 22.1953 | 0 | 22.1953 | 22.7155 | 0 | 22.7155 | 23.3873 | 0 | 23.3873 | 24.1162 | 0 | 24.1162 | 24.361 | 0 | 24.361 | 25.0586 | 0 | 25.0586 | 25.9792 | 0 | 25.9792 | 26.631 | 0 | 26.631 | 27.7717 | 0 | 27.7717 | 28.9576 | 0 | 28.9576 | 28.9576 | 0 | 28.9576 | 28.9576 | 0 | 28.9576 | 28.9576 | 0 | 28.9576 | 28.9576 | 0 | 28.9576
|  | 24.0296 | 0 | 24.0296 | 24.424 | 0 | 24.424 | 24.9965 | 0 | 24.9965 | 25.7358 | 0 | 25.7358 | 26.5379 | 0 | 26.5379 | 26.8073 | 0 | 26.8073 | 27.5749 | 0 | 27.5749 | 28.588 | 0 | 28.588 | 29.3052 | 0 | 29.3052 | 30.5605 | 0 | 30.5605 | 31.8654 | 0 | 31.8654 | 31.8654 | 0 | 31.8654 | 31.8654 | 0 | 31.8654 | 31.8654 | 0 | 31.8654 | 31.8654 | 0 | 31.8654
|  | 29.1913 | 0 | 29.1913 | 29.6705 | 0 | 29.6705 | 30.3659 | 0 | 30.3659 | 31.264 | 0 | 31.264 | 32.2384 | 0 | 32.2384 | 32.5656 | 0 | 32.5656 | 33.4981 | 0 | 33.4981 | 34.7289 | 0 | 34.7289 | 35.6001 | 0 | 35.6001 | 37.125 | 0 | 37.125 | 38.7103 | 0 | 38.7103 | 38.7103 | 0 | 38.7103 | 38.7103 | 0 | 38.7103 | 38.7103 | 0 | 38.7103 | 38.7103 | 0 | 38.7103
|  | 28.3771 | 0 | 28.3771 | 28.8429 | 0 | 28.8429 | 29.5189 | 0 | 29.5189 | 30.3919 | 0 | 30.3919 | 31.3392 | 0 | 31.3392 | 31.6573 | 0 | 31.6573 | 32.5638 | 0 | 32.5638 | 33.7602 | 0 | 33.7602 | 34.6071 | 0 | 34.6071 | 36.0895 | 0 | 36.0895 | 37.6305 | 0 | 37.6305 | 37.6305 | 0 | 37.6305 | 37.6305 | 0 | 37.6305 | 37.6305 | 0 | 37.6305 | 37.6305 | 0 | 37.6305
|  | 26.3247 | 0 | 26.3247 | 26.7568 | 0 | 26.7568 | 27.3839 | 0 | 27.3839 | 28.1938 | 0 | 28.1938 | 29.0725 | 0 | 29.0725 | 29.3676 | 0 | 29.3676 | 30.2086 | 0 | 30.2086 | 31.3184 | 0 | 31.3184 | 32.1042 | 0 | 32.1042 | 33.4793 | 0 | 33.4793 | 34.9089 | 0 | 34.9089 | 34.9089 | 0 | 34.9089 | 34.9089 | 0 | 34.9089 | 34.9089 | 0 | 34.9089 | 34.9089 | 0 | 34.9089
|  | 25.0207 | 0 | 25.0207 | 25.4314 | 0 | 25.4314 | 26.0275 | 0 | 26.0275 | 26.7973 | 0 | 26.7973 | 27.6324 | 0 | 27.6324 | 27.9129 | 0 | 27.9129 | 28.7122 | 0 | 28.7122 | 29.7671 | 0 | 29.7671 | 30.5139 | 0 | 30.5139 | 31.8209 | 0 | 31.8209 | 33.1797 | 0 | 33.1797 | 33.1797 | 0 | 33.1797 | 33.1797 | 0 | 33.1797 | 33.1797 | 0 | 33.1797 | 33.1797 | 0 | 33.1797
|  | 23.0781 | 0 | 23.0781 | 23.4569 | 0 | 23.4569 | 24.0067 | 0 | 24.0067 | 24.7167 | 0 | 24.7167 | 25.487 | 0 | 25.487 | 25.7457 | 0 | 25.7457 | 26.483 | 0 | 26.483 | 27.456 | 0 | 27.456 | 28.1448 | 0 | 28.1448 | 29.3503 | 0 | 29.3503 | 30.6036 | 0 | 30.6036 | 30.6036 | 0 | 30.6036 | 30.6036 | 0 | 30.6036 | 30.6036 | 0 | 30.6036 | 30.6036 | 0 | 30.6036
|  | 21.1547 | 0 | 21.1547 | 21.502 | 0 | 21.502 | 22.0059 | 0 | 22.0059 | 22.6568 | 0 | 22.6568 | 23.3629 | 0 | 23.3629 | 23.6001 | 0 | 23.6001 | 24.2758 | 0 | 24.2758 | 25.1677 | 0 | 25.1677 | 25.7991 | 0 | 25.7991 | 26.9042 | 0 | 26.9042 | 28.053 | 0 | 28.053 | 28.053 | 0 | 28.053 | 28.053 | 0 | 28.053 | 28.053 | 0 | 28.053 | 28.053 | 0 | 28.053
|  | 19.7144 | 0 | 19.7144 | 20.038 | 0 | 20.038 | 20.5076 | 0 | 20.5076 | 21.1142 | 0 | 21.1142 | 21.7722 | 0 | 21.7722 | 21.9932 | 0 | 21.9932 | 22.623 | 0 | 22.623 | 23.4542 | 0 | 23.4542 | 24.0426 | 0 | 24.0426 | 25.0724 | 0 | 25.0724 | 26.143 | 0 | 26.143 | 26.143 | 0 | 26.143 | 26.143 | 0 | 26.143 | 26.143 | 0 | 26.143 | 26.143 | 0 | 26.143
|  | 17.5164 | 0 | 17.5164 | 17.804 | 0 | 17.804 | 18.2213 | 0 | 18.2213 | 18.7602 | 0 | 18.7602 | 19.3449 | 0 | 19.3449 | 19.5412 | 0 | 19.5412 | 20.1008 | 0 | 20.1008 | 20.8393 | 0 | 20.8393 | 21.3621 | 0 | 21.3621 | 22.2771 | 0 | 22.2771 | 23.2283 | 0 | 23.2283 | 23.2283 | 0 | 23.2283 | 23.2283 | 0 | 23.2283 | 23.2283 | 0 | 23.2283 | 23.2283 | 0 | 23.2283
|  | 15.6752 | 0 | 15.6752 | 15.9325 | 0 | 15.9325 | 16.3059 | 0 | 16.3059 | 16.7882 | 0 | 16.7882 | 17.3114 | 0 | 17.3114 | 17.4872 | 0 | 17.4872 | 17.9879 | 0 | 17.9879 | 18.6488 | 0 | 18.6488 | 19.1166 | 0 | 19.1166 | 19.9355 | 0 | 19.9355 | 20.7867 | 0 | 20.7867 | 20.7867 | 0 | 20.7867 | 20.7867 | 0 | 20.7867 | 20.7867 | 0 | 20.7867 | 20.7867 | 0 | 20.7867
|  | 14.1571 | 0 | 14.1571 | 14.3895 | 0 | 14.3895 | 14.7268 | 0 | 14.7268 | 15.1623 | 0 | 15.1623 | 15.6349 | 0 | 15.6349 | 15.7936 | 0 | 15.7936 | 16.2458 | 0 | 16.2458 | 16.8427 | 0 | 16.8427 | 17.2652 | 0 | 17.2652 | 18.0048 | 0 | 18.0048 | 18.7736 | 0 | 18.7736 | 18.7736 | 0 | 18.7736 | 18.7736 | 0 | 18.7736 | 18.7736 | 0 | 18.7736 | 18.7736 | 0 | 18.7736
|  | 13.2178 | 0 | 13.2178 | 13.4348 | 0 | 13.4348 | 13.7497 | 0 | 13.7497 | 14.1563 | 0 | 14.1563 | 14.5975 | 0 | 14.5975 | 14.7457 | 0 | 14.7457 | 15.1679 | 0 | 15.1679 | 15.7252 | 0 | 15.7252 | 16.1197 | 0 | 16.1197 | 16.8102 | 0 | 16.8102 | 17.528 | 0 | 17.528 | 17.528 | 0 | 17.528 | 17.528 | 0 | 17.528 | 17.528 | 0 | 17.528 | 17.528 | 0 | 17.528
|  | 13.0061 | 0 | 13.0061 | 13.2196 | 0 | 13.2196 | 13.5295 | 0 | 13.5295 | 13.9296 | 0 | 13.9296 | 14.3638 | 0 | 14.3638 | 14.5096 | 0 | 14.5096 | 14.925 | 0 | 14.925 | 15.4734 | 0 | 15.4734 | 15.8616 | 0 | 15.8616 | 16.541 | 0 | 16.541 | 17.2473 | 0 | 17.2473 | 17.2473 | 0 | 17.2473 | 17.2473 | 0 | 17.2473 | 17.2473 | 0 | 17.2473 | 17.2473 | 0 | 17.2473
|  | 13.5941 | 0 | 13.5941 | 13.8172 | 0 | 13.8172 | 14.1411 | 0 | 14.1411 | 14.5593 | 0 | 14.5593 | 15.0131 | 0 | 15.0131 | 15.1655 | 0 | 15.1655 | 15.5997 | 0 | 15.5997 | 16.1729 | 0 | 16.1729 | 16.5786 | 0 | 16.5786 | 17.2888 | 0 | 17.2888 | 18.027 | 0 | 18.027 | 18.027 | 0 | 18.027 | 18.027 | 0 | 18.027 | 18.027 | 0 | 18.027 | 18.027 | 0 | 18.027
|  | 14.4361 | 0 | 14.4361 | 14.673 | 0 | 14.673 | 15.0169 | 0 | 15.0169 | 15.4611 | 0 | 15.4611 | 15.9429 | 0 | 15.9429 | 16.1048 | 0 | 16.1048 | 16.5659 | 0 | 16.5659 | 17.1746 | 0 | 17.1746 | 17.6054 | 0 | 17.6054 | 18.3595 | 0 | 18.3595 | 19.1435 | 0 | 19.1435 | 19.1435 | 0 | 19.1435 | 19.1435 | 0 | 19.1435 | 19.1435 | 0 | 19.1435 | 19.1435 | 0 | 19.1435
|  | 16.1274 | 0 | 16.1274 | 16.3921 | 0 | 16.3921 | 16.7763 | 0 | 16.7763 | 17.2725 | 0 | 17.2725 | 17.8108 | 0 | 17.8108 | 17.9916 | 0 | 17.9916 | 18.5068 | 0 | 18.5068 | 19.1867 | 0 | 19.1867 | 19.6681 | 0 | 19.6681 | 20.5106 | 0 | 20.5106 | 21.3863 | 0 | 21.3863 | 21.3863 | 0 | 21.3863 | 21.3863 | 0 | 21.3863 | 21.3863 | 0 | 21.3863 | 21.3863 | 0 | 21.3863
|  | 18.2793 | 0 | 18.2793 | 18.5793 | 0 | 18.5793 | 19.0148 | 0 | 19.0148 | 19.5772 | 0 | 19.5772 | 20.1874 | 0 | 20.1874 | 20.3923 | 0 | 20.3923 | 20.9762 | 0 | 20.9762 | 21.7469 | 0 | 21.7469 | 22.2924 | 0 | 22.2924 | 23.2473 | 0 | 23.2473 | 24.24 | 0 | 24.24 | 24.24 | 0 | 24.24 | 24.24 | 0 | 24.24 | 24.24 | 0 | 24.24 | 24.24 | 0 | 24.24
|  | 19.143 | 0 | 19.143 | 19.4573 | 0 | 19.4573 | 19.9133 | 0 | 19.9133 | 20.5023 | 0 | 20.5023 | 21.1412 | 0 | 21.1412 | 21.3558 | 0 | 21.3558 | 21.9674 | 0 | 21.9674 | 22.7744 | 0 | 22.7744 | 23.3458 | 0 | 23.3458 | 24.3458 | 0 | 24.3458 | 25.3854 | 0 | 25.3854 | 25.3854 | 0 | 25.3854 | 25.3854 | 0 | 25.3854 | 25.3854 | 0 | 25.3854 | 25.3854 | 0 | 25.3854
|  | 18.5803 | 0 | 18.5803 | 18.8852 | 0 | 18.8852 | 19.3279 | 0 | 19.3279 | 19.8995 | 0 | 19.8995 | 20.5197 | 0 | 20.5197 | 20.728 | 0 | 20.728 | 21.3216 | 0 | 21.3216 | 22.1049 | 0 | 22.1049 | 22.6595 | 0 | 22.6595 | 23.6301 | 0 | 23.6301 | 24.6391 | 0 | 24.6391 | 24.6391 | 0 | 24.6391 | 24.6391 | 0 | 24.6391 | 24.6391 | 0 | 24.6391 | 24.6391 | 0 | 24.6391
|  | 18.1993 | 0 | 18.1993 | 18.4981 | 0 | 18.4981 | 18.9316 | 0 | 18.9316 | 19.4915 | 0 | 19.4915 | 20.099 | 0 | 20.099 | 20.303 | 0 | 20.303 | 20.8844 | 0 | 20.8844 | 21.6517 | 0 | 21.6517 | 22.1949 | 0 | 22.1949 | 23.1456 | 0 | 23.1456 | 24.1339 | 0 | 24.1339 | 24.1339 | 0 | 24.1339 | 24.1339 | 0 | 24.1339 | 24.1339 | 0 | 24.1339 | 24.1339 | 0 | 24.1339
|  | 18.564 | 0 | 18.564 | 18.8688 | 0 | 18.8688 | 19.311 | 0 | 19.311 | 19.8822 | 0 | 19.8822 | 20.5018 | 0 | 20.5018 | 20.7099 | 0 | 20.7099 | 21.3029 | 0 | 21.3029 | 22.0856 | 0 | 22.0856 | 22.6397 | 0 | 22.6397 | 23.6095 | 0 | 23.6095 | 24.6176 | 0 | 24.6176 | 24.6176 | 0 | 24.6176 | 24.6176 | 0 | 24.6176 | 24.6176 | 0 | 24.6176 | 24.6176 | 0 | 24.6176
|  | 18.513 | 0 | 18.513 | 18.8169 | 0 | 18.8169 | 19.2579 | 0 | 19.2579 | 19.8275 | 0 | 19.8275 | 20.4455 | 0 | 20.4455 | 20.653 | 0 | 20.653 | 21.2444 | 0 | 21.2444 | 22.0249 | 0 | 22.0249 | 22.5775 | 0 | 22.5775 | 23.5446 | 0 | 23.5446 | 24.5499 | 0 | 24.5499 | 24.5499 | 0 | 24.5499 | 24.5499 | 0 | 24.5499 | 24.5499 | 0 | 24.5499 | 24.5499 | 0 | 24.5499
|  | 18.6862 | 0 | 18.6862 | 18.9929 | 0 | 18.9929 | 19.4381 | 0 | 19.4381 | 20.0129 | 0 | 20.0129 | 20.6367 | 0 | 20.6367 | 20.8462 | 0 | 20.8462 | 21.4431 | 0 | 21.4431 | 22.2309 | 0 | 22.2309 | 22.7886 | 0 | 22.7886 | 23.7648 | 0 | 23.7648 | 24.7795 | 0 | 24.7795 | 24.7795 | 0 | 24.7795 | 24.7795 | 0 | 24.7795 | 24.7795 | 0 | 24.7795 | 24.7795 | 0 | 24.7795
|  | 19.8835 | 0 | 19.8835 | 20.2099 | 0 | 20.2099 | 20.6836 | 0 | 20.6836 | 21.2953 | 0 | 21.2953 | 21.959 | 0 | 21.959 | 22.1819 | 0 | 22.1819 | 22.8171 | 0 | 22.8171 | 23.6554 | 0 | 23.6554 | 24.2488 | 0 | 24.2488 | 25.2875 | 0 | 25.2875 | 26.3673 | 0 | 26.3673 | 26.3673 | 0 | 26.3673 | 26.3673 | 0 | 26.3673 | 26.3673 | 0 | 26.3673 | 26.3673 | 0 | 26.3673
|  | 22.5695 | 0 | 22.5695 | 22.94 | 0 | 22.94 | 23.4776 | 0 | 23.4776 | 24.172 | 0 | 24.172 | 24.9254 | 0 | 24.9254 | 25.1784 | 0 | 25.1784 | 25.8993 | 0 | 25.8993 | 26.8509 | 0 | 26.8509 | 27.5245 | 0 | 27.5245 | 28.7035 | 0 | 28.7035 | 29.9291 | 0 | 29.9291 | 29.9291 | 0 | 29.9291 | 29.9291 | 0 | 29.9291 | 29.9291 | 0 | 29.9291 | 29.9291 | 0 | 29.9291
|  | 29.109 | 0 | 29.109 | 29.5868 | 0 | 29.5868 | 30.2802 | 0 | 30.2802 | 31.1758 | 0 | 31.1758 | 32.1474 | 0 | 32.1474 | 32.4738 | 0 | 32.4738 | 33.4036 | 0 | 33.4036 | 34.6309 | 0 | 34.6309 | 35.4997 | 0 | 35.4997 | 37.0203 | 0 | 37.0203 | 38.6011 | 0 | 38.6011 | 38.6011 | 0 | 38.6011 | 38.6011 | 0 | 38.6011 | 38.6011 | 0 | 38.6011 | 38.6011 | 0 | 38.6011
|  | 27.916 | 0 | 27.916 | 28.3742 | 0 | 28.3742 | 29.0393 | 0 | 29.0393 | 29.8982 | 0 | 29.8982 | 30.83 | 0 | 30.83 | 31.1429 | 0 | 31.1429 | 32.0347 | 0 | 32.0347 | 33.2117 | 0 | 33.2117 | 34.0449 | 0 | 34.0449 | 35.5032 | 0 | 35.5032 | 37.0191 | 0 | 37.0191 | 37.0191 | 0 | 37.0191 | 37.0191 | 0 | 37.0191 | 37.0191 | 0 | 37.0191 | 37.0191 | 0 | 37.0191
|  | 26.6114 | 0 | 26.6114 | 27.0482 | 0 | 27.0482 | 27.6822 | 0 | 27.6822 | 28.5009 | 0 | 28.5009 | 29.3892 | 0 | 29.3892 | 29.6875 | 0 | 29.6875 | 30.5376 | 0 | 30.5376 | 31.6596 | 0 | 31.6596 | 32.4538 | 0 | 32.4538 | 33.844 | 0 | 33.844 | 35.2891 | 0 | 35.2891 | 35.2891 | 0 | 35.2891 | 35.2891 | 0 | 35.2891 | 35.2891 | 0 | 35.2891 | 35.2891 | 0 | 35.2891
|  | 24.7141 | 0 | 24.7141 | 25.1197 | 0 | 25.1197 | 25.7085 | 0 | 25.7085 | 26.4689 | 0 | 26.4689 | 27.2938 | 0 | 27.2938 | 27.5709 | 0 | 27.5709 | 28.3603 | 0 | 28.3603 | 29.4023 | 0 | 29.4023 | 30.1399 | 0 | 30.1399 | 31.431 | 0 | 31.431 | 32.7731 | 0 | 32.7731 | 32.7731 | 0 | 32.7731 | 32.7731 | 0 | 32.7731 | 32.7731 | 0 | 32.7731 | 32.7731 | 0 | 32.7731
|  | 21.5142 | 0 | 21.5142 | 21.8674 | 0 | 21.8674 | 22.3799 | 0 | 22.3799 | 23.0418 | 0 | 23.0418 | 23.76 | 0 | 23.76 | 24.0011 | 0 | 24.0011 | 24.6884 | 0 | 24.6884 | 25.5955 | 0 | 25.5955 | 26.2376 | 0 | 26.2376 | 27.3615 | 0 | 27.3615 | 28.5298 | 0 | 28.5298 | 28.5298 | 0 | 28.5298 | 28.5298 | 0 | 28.5298 | 28.5298 | 0 | 28.5298 | 28.5298 | 0 | 28.5298
|  | 18.6167 | 0 | 18.6167 | 18.9223 | 0 | 18.9223 | 19.3658 | 0 | 19.3658 | 19.9386 | 0 | 19.9386 | 20.56 | 0 | 20.56 | 20.7687 | 0 | 20.7687 | 21.3634 | 0 | 21.3634 | 22.1483 | 0 | 22.1483 | 22.7039 | 0 | 22.7039 | 23.6765 | 0 | 23.6765 | 24.6874 | 0 | 24.6874 | 24.6874 | 0 | 24.6874 | 24.6874 | 0 | 24.6874 | 24.6874 | 0 | 24.6874 | 24.6874 | 0 | 24.6874
|  | 16.5175 | 0 | 16.5175 | 16.7886 | 0 | 16.7886 | 17.1821 | 0 | 17.1821 | 17.6902 | 0 | 17.6902 | 18.2416 | 0 | 18.2416 | 18.4268 | 0 | 18.4268 | 18.9544 | 0 | 18.9544 | 19.6508 | 0 | 19.6508 | 20.1438 | 0 | 20.1438 | 21.0066 | 0 | 21.0066 | 21.9036 | 0 | 21.9036 | 21.9036 | 0 | 21.9036 | 21.9036 | 0 | 21.9036 | 21.9036 | 0 | 21.9036 | 21.9036 | 0 | 21.9036
|  | 14.9499 | 0 | 14.9499 | 15.1953 | 0 | 15.1953 | 15.5514 | 0 | 15.5514 | 16.0114 | 0 | 16.0114 | 16.5104 | 0 | 16.5104 | 16.678 | 0 | 16.678 | 17.1555 | 0 | 17.1555 | 17.7858 | 0 | 17.7858 | 18.232 | 0 | 18.232 | 19.013 | 0 | 19.013 | 19.8248 | 0 | 19.8248 | 19.8248 | 0 | 19.8248 | 19.8248 | 0 | 19.8248 | 19.8248 | 0 | 19.8248 | 19.8248 | 0 | 19.8248
|  | 14.2603 | 0 | 14.2603 | 14.4943 | 0 | 14.4943 | 14.8341 | 0 | 14.8341 | 15.2728 | 0 | 15.2728 | 15.7488 | 0 | 15.7488 | 15.9086 | 0 | 15.9086 | 16.3642 | 0 | 16.3642 | 16.9654 | 0 | 16.9654 | 17.391 | 0 | 17.391 | 18.136 | 0 | 18.136 | 18.9104 | 0 | 18.9104 | 18.9104 | 0 | 18.9104 | 18.9104 | 0 | 18.9104 | 18.9104 | 0 | 18.9104 | 18.9104 | 0 | 18.9104
|  | 13.3044 | 0 | 13.3044 | 13.5228 | 0 | 13.5228 | 13.8397 | 0 | 13.8397 | 14.249 | 0 | 14.249 | 14.6931 | 0 | 14.6931 | 14.8423 | 0 | 14.8423 | 15.2673 | 0 | 15.2673 | 15.8282 | 0 | 15.8282 | 16.2253 | 0 | 16.2253 | 16.9203 | 0 | 16.9203 | 17.6428 | 0 | 17.6428 | 17.6428 | 0 | 17.6428 | 17.6428 | 0 | 17.6428 | 17.6428 | 0 | 17.6428 | 17.6428 | 0 | 17.6428
|  | 12.3653 | 0 | 12.3653 | 12.5682 | 0 | 12.5682 | 12.8628 | 0 | 12.8628 | 13.2432 | 0 | 13.2432 | 13.656 | 0 | 13.656 | 13.7946 | 0 | 13.7946 | 14.1896 | 0 | 14.1896 | 14.7109 | 0 | 14.7109 | 15.08 | 0 | 15.08 | 15.7259 | 0 | 15.7259 | 16.3974 | 0 | 16.3974 | 16.3974 | 0 | 16.3974 | 16.3974 | 0 | 16.3974 | 16.3974 | 0 | 16.3974 | 16.3974 | 0 | 16.3974
|  | 12.6016 | 0 | 12.6016 | 12.8084 | 0 | 12.8084 | 13.1086 | 0 | 13.1086 | 13.4963 | 0 | 13.4963 | 13.917 | 0 | 13.917 | 14.0582 | 0 | 14.0582 | 14.4608 | 0 | 14.4608 | 14.9921 | 0 | 14.9921 | 15.3682 | 0 | 15.3682 | 16.0265 | 0 | 16.0265 | 16.7108 | 0 | 16.7108 | 16.7108 | 0 | 16.7108 | 16.7108 | 0 | 16.7108 | 16.7108 | 0 | 16.7108 | 16.7108 | 0 | 16.7108
|  | 14.9586 | 0 | 14.9586 | 15.2041 | 0 | 15.2041 | 15.5605 | 0 | 15.5605 | 16.0207 | 0 | 16.0207 | 16.52 | 0 | 16.52 | 16.6877 | 0 | 16.6877 | 17.1655 | 0 | 17.1655 | 17.7962 | 0 | 17.7962 | 18.2426 | 0 | 18.2426 | 19.0241 | 0 | 19.0241 | 19.8364 | 0 | 19.8364 | 19.8364 | 0 | 19.8364 | 19.8364 | 0 | 19.8364 | 19.8364 | 0 | 19.8364 | 19.8364 | 0 | 19.8364
|  | 18.0047 | 0 | 18.0047 | 18.3002 | 0 | 18.3002 | 18.7291 | 0 | 18.7291 | 19.2831 | 0 | 19.2831 | 19.8841 | 0 | 19.8841 | 20.0859 | 0 | 20.0859 | 20.661 | 0 | 20.661 | 21.4201 | 0 | 21.4201 | 21.9575 | 0 | 21.9575 | 22.8981 | 0 | 22.8981 | 23.8758 | 0 | 23.8758 | 23.8758 | 0 | 23.8758 | 23.8758 | 0 | 23.8758 | 23.8758 | 0 | 23.8758 | 23.8758 | 0 | 23.8758
|  | 20.0565 | 0 | 20.0565 | 20.3857 | 0 | 20.3857 | 20.8635 | 0 | 20.8635 | 21.4806 | 0 | 21.4806 | 22.15 | 0 | 22.15 | 22.3749 | 0 | 22.3749 | 23.0156 | 0 | 23.0156 | 23.8612 | 0 | 23.8612 | 24.4598 | 0 | 24.4598 | 25.5075 | 0 | 25.5075 | 26.5967 | 0 | 26.5967 | 26.5967 | 0 | 26.5967 | 26.5967 | 0 | 26.5967 | 26.5967 | 0 | 26.5967 | 26.5967 | 0 | 26.5967
|  | 19.0214 | 0 | 19.0214 | 19.3336 | 0 | 19.3336 | 19.7868 | 0 | 19.7868 | 20.372 | 0 | 20.372 | 21.0069 | 0 | 21.0069 | 21.2201 | 0 | 21.2201 | 21.8278 | 0 | 21.8278 | 22.6297 | 0 | 22.6297 | 23.1975 | 0 | 23.1975 | 24.1911 | 0 | 24.1911 | 25.2241 | 0 | 25.2241 | 25.2241 | 0 | 25.2241 | 25.2241 | 0 | 25.2241 | 25.2241 | 0 | 25.2241 | 25.2241 | 0 | 25.2241
|  | 18.174 | 0 | 18.174 | 18.4723 | 0 | 18.4723 | 18.9052 | 0 | 18.9052 | 19.4644 | 0 | 19.4644 | 20.071 | 0 | 20.071 | 20.2747 | 0 | 20.2747 | 20.8553 | 0 | 20.8553 | 21.6215 | 0 | 21.6215 | 22.164 | 0 | 22.164 | 23.1134 | 0 | 23.1134 | 24.1003 | 0 | 24.1003 | 24.1003 | 0 | 24.1003 | 24.1003 | 0 | 24.1003 | 24.1003 | 0 | 24.1003 | 24.1003 | 0 | 24.1003
|  | 16.9756 | 0 | 16.9756 | 17.2542 | 0 | 17.2542 | 17.6586 | 0 | 17.6586 | 18.1809 | 0 | 18.1809 | 18.7475 | 0 | 18.7475 | 18.9378 | 0 | 18.9378 | 19.4801 | 0 | 19.4801 | 20.1958 | 0 | 20.1958 | 20.7025 | 0 | 20.7025 | 21.5893 | 0 | 21.5893 | 22.5111 | 0 | 22.5111 | 22.5111 | 0 | 22.5111 | 22.5111 | 0 | 22.5111 | 22.5111 | 0 | 22.5111 | 22.5111 | 0 | 22.5111
|  | 16.8666 | 0 | 16.8666 | 17.1434 | 0 | 17.1434 | 17.5453 | 0 | 17.5453 | 18.0642 | 0 | 18.0642 | 18.6272 | 0 | 18.6272 | 18.8162 | 0 | 18.8162 | 19.355 | 0 | 19.355 | 20.0661 | 0 | 20.0661 | 20.5696 | 0 | 20.5696 | 21.4507 | 0 | 21.4507 | 22.3666 | 0 | 22.3666 | 22.3666 | 0 | 22.3666 | 22.3666 | 0 | 22.3666 | 22.3666 | 0 | 22.3666 | 22.3666 | 0 | 22.3666
|  | 17.473 | 0 | 17.473 | 17.7598 | 0 | 17.7598 | 18.1761 | 0 | 18.1761 | 18.7137 | 0 | 18.7137 | 19.2969 | 0 | 19.2969 | 19.4928 | 0 | 19.4928 | 20.0509 | 0 | 20.0509 | 20.7876 | 0 | 20.7876 | 21.3091 | 0 | 21.3091 | 22.2219 | 0 | 22.2219 | 23.1708 | 0 | 23.1708 | 23.1708 | 0 | 23.1708 | 23.1708 | 0 | 23.1708 | 23.1708 | 0 | 23.1708 | 23.1708 | 0 | 23.1708
|  | 17.4639 | 0 | 17.4639 | 17.7505 | 0 | 17.7505 | 18.1666 | 0 | 18.1666 | 18.7039 | 0 | 18.7039 | 19.2868 | 0 | 19.2868 | 19.4826 | 0 | 19.4826 | 20.0405 | 0 | 20.0405 | 20.7768 | 0 | 20.7768 | 21.298 | 0 | 21.298 | 22.2103 | 0 | 22.2103 | 23.1587 | 0 | 23.1587 | 23.1587 | 0 | 23.1587 | 23.1587 | 0 | 23.1587 | 23.1587 | 0 | 23.1587 | 23.1587 | 0 | 23.1587
|  | 19.2675 | 0 | 19.2675 | 19.5837 | 0 | 19.5837 | 20.0427 | 0 | 20.0427 | 20.6355 | 0 | 20.6355 | 21.2787 | 0 | 21.2787 | 21.4946 | 0 | 21.4946 | 22.1101 | 0 | 22.1101 | 22.9225 | 0 | 22.9225 | 23.4975 | 0 | 23.4975 | 24.5041 | 0 | 24.5041 | 25.5504 | 0 | 25.5504 | 25.5504 | 0 | 25.5504 | 25.5504 | 0 | 25.5504 | 25.5504 | 0 | 25.5504 | 25.5504 | 0 | 25.5504
|  | 21.6187 | 0 | 21.6187 | 21.9736 | 0 | 21.9736 | 22.4886 | 0 | 22.4886 | 23.1537 | 0 | 23.1537 | 23.8754 | 0 | 23.8754 | 24.1177 | 0 | 24.1177 | 24.8083 | 0 | 24.8083 | 25.7198 | 0 | 25.7198 | 26.365 | 0 | 26.365 | 27.4944 | 0 | 27.4944 | 28.6684 | 0 | 28.6684 | 28.6684 | 0 | 28.6684 | 28.6684 | 0 | 28.6684 | 28.6684 | 0 | 28.6684 | 28.6684 | 0 | 28.6684
|  | 26.2814 | 0 | 26.2814 | 26.7128 | 0 | 26.7128 | 27.3389 | 0 | 27.3389 | 28.1475 | 0 | 28.1475 | 29.0248 | 0 | 29.0248 | 29.3194 | 0 | 29.3194 | 30.1589 | 0 | 30.1589 | 31.267 | 0 | 31.267 | 32.0514 | 0 | 32.0514 | 33.4243 | 0 | 33.4243 | 34.8515 | 0 | 34.8515 | 34.8515 | 0 | 34.8515 | 34.8515 | 0 | 34.8515 | 34.8515 | 0 | 34.8515 | 34.8515 | 0 | 34.8515
|  | 31.7748 | 0 | 31.7748 | 32.2963 | 0 | 32.2963 | 33.0533 | 0 | 33.0533 | 34.0309 | 0 | 34.0309 | 35.0915 | 0 | 35.0915 | 35.4477 | 0 | 35.4477 | 36.4627 | 0 | 36.4627 | 37.8024 | 0 | 37.8024 | 38.7508 | 0 | 38.7508 | 40.4106 | 0 | 40.4106 | 42.1361 | 0 | 42.1361 | 42.1361 | 0 | 42.1361 | 42.1361 | 0 | 42.1361 | 42.1361 | 0 | 42.1361 | 42.1361 | 0 | 42.1361
|  | 30.3154 | 0 | 30.3154 | 30.813 | 0 | 30.813 | 31.5352 | 0 | 31.5352 | 32.4679 | 0 | 32.4679 | 33.4798 | 0 | 33.4798 | 33.8196 | 0 | 33.8196 | 34.788 | 0 | 34.788 | 36.0661 | 0 | 36.0661 | 36.971 | 0 | 36.971 | 38.5546 | 0 | 38.5546 | 40.2009 | 0 | 40.2009 | 40.2009 | 0 | 40.2009 | 40.2009 | 0 | 40.2009 | 40.2009 | 0 | 40.2009 | 40.2009 | 0 | 40.2009
|  | 28.3025 | 0 | 28.3025 | 28.767 | 0 | 28.767 | 29.4413 | 0 | 29.4413 | 30.312 | 0 | 30.312 | 31.2568 | 0 | 31.2568 | 31.574 | 0 | 31.574 | 32.4782 | 0 | 32.4782 | 33.6714 | 0 | 33.6714 | 34.5162 | 0 | 34.5162 | 35.9947 | 0 | 35.9947 | 37.5316 | 0 | 37.5316 | 37.5316 | 0 | 37.5316 | 37.5316 | 0 | 37.5316 | 37.5316 | 0 | 37.5316 | 37.5316 | 0 | 37.5316
|  | 25.8008 | 0 | 25.8008 | 26.2243 | 0 | 26.2243 | 26.8389 | 0 | 26.8389 | 27.6327 | 0 | 27.6327 | 28.4939 | 0 | 28.4939 | 28.7832 | 0 | 28.7832 | 29.6074 | 0 | 29.6074 | 30.6951 | 0 | 30.6951 | 31.4652 | 0 | 31.4652 | 32.813 | 0 | 32.813 | 34.2141 | 0 | 34.2141 | 34.2141 | 0 | 34.2141 | 34.2141 | 0 | 34.2141 | 34.2141 | 0 | 34.2141 | 34.2141 | 0 | 34.2141
|  | 21.918 | 0 | 21.918 | 22.2778 | 0 | 22.2778 | 22.8 | 0 | 22.8 | 23.4743 | 0 | 23.4743 | 24.2059 | 0 | 24.2059 | 24.4516 | 0 | 24.4516 | 25.1518 | 0 | 25.1518 | 26.0758 | 0 | 26.0758 | 26.73 | 0 | 26.73 | 27.875 | 0 | 27.875 | 29.0652 | 0 | 29.0652 | 29.0652 | 0 | 29.0652 | 29.0652 | 0 | 29.0652 | 29.0652 | 0 | 29.0652 | 29.0652 | 0 | 29.0652
|  | 18.3265 | 0 | 18.3265 | 18.6273 | 0 | 18.6273 | 19.0639 | 0 | 19.0639 | 19.6278 | 0 | 19.6278 | 20.2395 | 0 | 20.2395 | 20.4449 | 0 | 20.4449 | 21.0304 | 0 | 21.0304 | 21.803 | 0 | 21.803 | 22.35 | 0 | 22.35 | 23.3074 | 0 | 23.3074 | 24.3026 | 0 | 24.3026 | 24.3026 | 0 | 24.3026 | 24.3026 | 0 | 24.3026 | 24.3026 | 0 | 24.3026 | 24.3026 | 0 | 24.3026
|  | 16.6647 | 0 | 16.6647 | 16.9382 | 0 | 16.9382 | 17.3352 | 0 | 17.3352 | 17.8479 | 0 | 17.8479 | 18.4042 | 0 | 18.4042 | 18.591 | 0 | 18.591 | 19.1234 | 0 | 19.1234 | 19.826 | 0 | 19.826 | 20.3233 | 0 | 20.3233 | 21.1939 | 0 | 21.1939 | 22.0988 | 0 | 22.0988 | 22.0988 | 0 | 22.0988 | 22.0988 | 0 | 22.0988 | 22.0988 | 0 | 22.0988 | 22.0988 | 0 | 22.0988
|  | 14.7489 | 0 | 14.7489 | 14.991 | 0 | 14.991 | 15.3424 | 0 | 15.3424 | 15.7961 | 0 | 15.7961 | 16.2884 | 0 | 16.2884 | 16.4538 | 0 | 16.4538 | 16.9249 | 0 | 16.9249 | 17.5467 | 0 | 17.5467 | 17.987 | 0 | 17.987 | 18.7574 | 0 | 18.7574 | 19.5583 | 0 | 19.5583 | 19.5583 | 0 | 19.5583 | 19.5583 | 0 | 19.5583 | 19.5583 | 0 | 19.5583 | 19.5583 | 0 | 19.5583
|  | 14.19 | 0 | 14.19 | 14.423 | 0 | 14.423 | 14.761 | 0 | 14.761 | 15.1976 | 0 | 15.1976 | 15.6712 | 0 | 15.6712 | 15.8303 | 0 | 15.8303 | 16.2836 | 0 | 16.2836 | 16.8819 | 0 | 16.8819 | 17.3054 | 0 | 17.3054 | 18.0467 | 0 | 18.0467 | 18.8172 | 0 | 18.8172 | 18.8172 | 0 | 18.8172 | 18.8172 | 0 | 18.8172 | 18.8172 | 0 | 18.8172 | 18.8172 | 0 | 18.8172
|  | 13.2045 | 0 | 13.2045 | 13.4212 | 0 | 13.4212 | 13.7358 | 0 | 13.7358 | 14.1421 | 0 | 14.1421 | 14.5828 | 0 | 14.5828 | 14.7308 | 0 | 14.7308 | 15.1527 | 0 | 15.1527 | 15.7094 | 0 | 15.7094 | 16.1035 | 0 | 16.1035 | 16.7933 | 0 | 16.7933 | 17.5103 | 0 | 17.5103 | 17.5103 | 0 | 17.5103 | 17.5103 | 0 | 17.5103 | 17.5103 | 0 | 17.5103 | 17.5103 | 0 | 17.5103
|  | 12.7841 | 0 | 12.7841 | 12.9939 | 0 | 12.9939 | 13.2985 | 0 | 13.2985 | 13.6918 | 0 | 13.6918 | 14.1185 | 0 | 14.1185 | 14.2618 | 0 | 14.2618 | 14.6702 | 0 | 14.6702 | 15.2092 | 0 | 15.2092 | 15.5907 | 0 | 15.5907 | 16.2586 | 0 | 16.2586 | 16.9528 | 0 | 16.9528 | 16.9528 | 0 | 16.9528 | 16.9528 | 0 | 16.9528 | 16.9528 | 0 | 16.9528 | 16.9528 | 0 | 16.9528
|  | 13.3601 | 0 | 13.3601 | 13.5794 | 0 | 13.5794 | 13.8977 | 0 | 13.8977 | 14.3087 | 0 | 14.3087 | 14.7547 | 0 | 14.7547 | 14.9045 | 0 | 14.9045 | 15.3312 | 0 | 15.3312 | 15.8945 | 0 | 15.8945 | 16.2933 | 0 | 16.2933 | 16.9912 | 0 | 16.9912 | 17.7167 | 0 | 17.7167 | 17.7167 | 0 | 17.7167 | 17.7167 | 0 | 17.7167 | 17.7167 | 0 | 17.7167 | 17.7167 | 0 | 17.7167
|  | 15.9583 | 0 | 15.9583 | 16.2202 | 0 | 16.2202 | 16.6004 | 0 | 16.6004 | 17.0914 | 0 | 17.0914 | 17.6241 | 0 | 17.6241 | 17.803 | 0 | 17.803 | 18.3127 | 0 | 18.3127 | 18.9856 | 0 | 18.9856 | 19.4619 | 0 | 19.4619 | 20.2955 | 0 | 20.2955 | 21.1621 | 0 | 21.1621 | 21.1621 | 0 | 21.1621 | 21.1621 | 0 | 21.1621 | 21.1621 | 0 | 21.1621 | 21.1621 | 0 | 21.1621
|  | 19.014 | 0 | 19.014 | 19.3261 | 0 | 19.3261 | 19.7791 | 0 | 19.7791 | 20.3641 | 0 | 20.3641 | 20.9988 | 0 | 20.9988 | 21.2119 | 0 | 21.2119 | 21.8193 | 0 | 21.8193 | 22.621 | 0 | 22.621 | 23.1885 | 0 | 23.1885 | 24.1817 | 0 | 24.1817 | 25.2143 | 0 | 25.2143 | 25.2143 | 0 | 25.2143 | 25.2143 | 0 | 25.2143 | 25.2143 | 0 | 25.2143 | 25.2143 | 0 | 25.2143
|  | 21.5617 | 0 | 21.5617 | 21.9156 | 0 | 21.9156 | 22.4293 | 0 | 22.4293 | 23.0926 | 0 | 23.0926 | 23.8123 | 0 | 23.8123 | 24.054 | 0 | 24.054 | 24.7428 | 0 | 24.7428 | 25.6519 | 0 | 25.6519 | 26.2954 | 0 | 26.2954 | 27.4218 | 0 | 27.4218 | 28.5927 | 0 | 28.5927 | 28.5927 | 0 | 28.5927 | 28.5927 | 0 | 28.5927 | 28.5927 | 0 | 28.5927 | 28.5927 | 0 | 28.5927
|  | 20.1141 | 0 | 20.1141 | 20.4443 | 0 | 20.4443 | 20.9235 | 0 | 20.9235 | 21.5423 | 0 | 21.5423 | 22.2137 | 0 | 22.2137 | 22.4392 | 0 | 22.4392 | 23.0817 | 0 | 23.0817 | 23.9298 | 0 | 23.9298 | 24.5301 | 0 | 24.5301 | 25.5809 | 0 | 25.5809 | 26.6731 | 0 | 26.6731 | 26.6731 | 0 | 26.6731 | 26.6731 | 0 | 26.6731 | 26.6731 | 0 | 26.6731 | 26.6731 | 0 | 26.6731
|  | 19.0361 | 0 | 19.0361 | 19.3486 | 0 | 19.3486 | 19.8021 | 0 | 19.8021 | 20.3877 | 0 | 20.3877 | 21.0232 | 0 | 21.0232 | 21.2366 | 0 | 21.2366 | 21.8447 | 0 | 21.8447 | 22.6472 | 0 | 22.6472 | 23.2154 | 0 | 23.2154 | 24.2098 | 0 | 24.2098 | 25.2436 | 0 | 25.2436 | 25.2436 | 0 | 25.2436 | 25.2436 | 0 | 25.2436 | 25.2436 | 0 | 25.2436 | 25.2436 | 0 | 25.2436
|  | 17.692 | 0 | 17.692 | 17.9824 | 0 | 17.9824 | 18.4038 | 0 | 18.4038 | 18.9481 | 0 | 18.9481 | 19.5387 | 0 | 19.5387 | 19.737 | 0 | 19.737 | 20.3022 | 0 | 20.3022 | 21.0481 | 0 | 21.0481 | 21.5762 | 0 | 21.5762 | 22.5004 | 0 | 22.5004 | 23.4611 | 0 | 23.4611 | 23.4611 | 0 | 23.4611 | 23.4611 | 0 | 23.4611 | 23.4611 | 0 | 23.4611 | 23.4611 | 0 | 23.4611
|  | 17.1831 | 0 | 17.1831 | 17.4652 | 0 | 17.4652 | 17.8745 | 0 | 17.8745 | 18.4032 | 0 | 18.4032 | 18.9767 | 0 | 18.9767 | 19.1694 | 0 | 19.1694 | 19.7183 | 0 | 19.7183 | 20.4427 | 0 | 20.4427 | 20.9556 | 0 | 20.9556 | 21.8532 | 0 | 21.8532 | 22.7863 | 0 | 22.7863 | 22.7863 | 0 | 22.7863 | 22.7863 | 0 | 22.7863 | 22.7863 | 0 | 22.7863 | 22.7863 | 0 | 22.7863
|  | 17.735 | 0 | 17.735 | 18.0262 | 0 | 18.0262 | 18.4487 | 0 | 18.4487 | 18.9943 | 0 | 18.9943 | 19.5863 | 0 | 19.5863 | 19.7851 | 0 | 19.7851 | 20.3516 | 0 | 20.3516 | 21.0994 | 0 | 21.0994 | 21.6287 | 0 | 21.6287 | 22.5552 | 0 | 22.5552 | 23.5182 | 0 | 23.5182 | 23.5182 | 0 | 23.5182 | 23.5182 | 0 | 23.5182 | 23.5182 | 0 | 23.5182 | 23.5182 | 0 | 23.5182
|  | 18.2164 | 0 | 18.2164 | 18.5154 | 0 | 18.5154 | 18.9494 | 0 | 18.9494 | 19.5098 | 0 | 19.5098 | 20.1179 | 0 | 20.1179 | 20.3221 | 0 | 20.3221 | 20.904 | 0 | 20.904 | 21.672 | 0 | 21.672 | 22.2157 | 0 | 22.2157 | 23.1673 | 0 | 23.1673 | 24.1565 | 0 | 24.1565 | 24.1565 | 0 | 24.1565 | 24.1565 | 0 | 24.1565 | 24.1565 | 0 | 24.1565 | 24.1565 | 0 | 24.1565
|  | 18.8619 | 0 | 18.8619 | 19.1715 | 0 | 19.1715 | 19.6209 | 0 | 19.6209 | 20.2012 | 0 | 20.2012 | 20.8308 | 0 | 20.8308 | 21.0422 | 0 | 21.0422 | 21.6448 | 0 | 21.6448 | 22.44 | 0 | 22.44 | 23.003 | 0 | 23.003 | 23.9883 | 0 | 23.9883 | 25.0126 | 0 | 25.0126 | 25.0126 | 0 | 25.0126 | 25.0126 | 0 | 25.0126 | 25.0126 | 0 | 25.0126 | 25.0126 | 0 | 25.0126
|  | 21.263 | 0 | 21.263 | 21.612 | 0 | 21.612 | 22.1185 | 0 | 22.1185 | 22.7727 | 0 | 22.7727 | 23.4824 | 0 | 23.4824 | 23.7208 | 0 | 23.7208 | 24.4001 | 0 | 24.4001 | 25.2965 | 0 | 25.2965 | 25.9312 | 0 | 25.9312 | 27.0419 | 0 | 27.0419 | 28.1966 | 0 | 28.1966 | 28.1966 | 0 | 28.1966 | 28.1966 | 0 | 28.1966 | 28.1966 | 0 | 28.1966 | 28.1966 | 0 | 28.1966
|  | 25.662 | 0 | 25.662 | 26.0833 | 0 | 26.0833 | 26.6946 | 0 | 26.6946 | 27.4841 | 0 | 27.4841 | 28.3407 | 0 | 28.3407 | 28.6284 | 0 | 28.6284 | 29.4482 | 0 | 29.4482 | 30.5301 | 0 | 30.5301 | 31.296 | 0 | 31.296 | 32.6366 | 0 | 32.6366 | 34.0301 | 0 | 34.0301 | 34.0301 | 0 | 34.0301 | 34.0301 | 0 | 34.0301 | 34.0301 | 0 | 34.0301 | 34.0301 | 0 | 34.0301
|  | 32.2776 | 0 | 32.2776 | 32.8074 | 0 | 32.8074 | 33.5764 | 0 | 33.5764 | 34.5694 | 0 | 34.5694 | 35.6468 | 0 | 35.6468 | 36.0087 | 0 | 36.0087 | 37.0398 | 0 | 37.0398 | 38.4006 | 0 | 38.4006 | 39.364 | 0 | 39.364 | 41.0501 | 0 | 41.0501 | 42.8029 | 0 | 42.8029 | 42.8029 | 0 | 42.8029 | 42.8029 | 0 | 42.8029 | 42.8029 | 0 | 42.8029 | 42.8029 | 0 | 42.8029
|  | 32.431 | 0 | 32.431 | 32.9633 | 0 | 32.9633 | 33.7359 | 0 | 33.7359 | 34.7337 | 0 | 34.7337 | 35.8162 | 0 | 35.8162 | 36.1798 | 0 | 36.1798 | 37.2158 | 0 | 37.2158 | 38.5831 | 0 | 38.5831 | 39.5511 | 0 | 39.5511 | 41.2452 | 0 | 41.2452 | 43.0064 | 0 | 43.0064 | 43.0064 | 0 | 43.0064 | 43.0064 | 0 | 43.0064 | 43.0064 | 0 | 43.0064 | 43.0064 | 0 | 43.0064
|  | 30.873 | 0 | 30.873 | 31.3798 | 0 | 31.3798 | 32.1153 | 0 | 32.1153 | 33.0651 | 0 | 33.0651 | 34.0956 | 0 | 34.0956 | 34.4417 | 0 | 34.4417 | 35.428 | 0 | 35.428 | 36.7296 | 0 | 36.7296 | 37.6511 | 0 | 37.6511 | 39.2638 | 0 | 39.2638 | 40.9404 | 0 | 40.9404 | 40.9404 | 0 | 40.9404 | 40.9404 | 0 | 40.9404 | 40.9404 | 0 | 40.9404 | 40.9404 | 0 | 40.9404
|  | 28.2941 | 0 | 28.2941 | 28.7585 | 0 | 28.7585 | 29.4326 | 0 | 29.4326 | 30.3031 | 0 | 30.3031 | 31.2475 | 0 | 31.2475 | 31.5647 | 0 | 31.5647 | 32.4686 | 0 | 32.4686 | 33.6615 | 0 | 33.6615 | 34.5059 | 0 | 34.5059 | 35.984 | 0 | 35.984 | 37.5205 | 0 | 37.5205 | 37.5205 | 0 | 37.5205 | 37.5205 | 0 | 37.5205 | 37.5205 | 0 | 37.5205 | 37.5205 | 0 | 37.5205
|  | 23.8746 | 0 | 23.8746 | 24.2665 | 0 | 24.2665 | 24.8353 | 0 | 24.8353 | 25.5698 | 0 | 25.5698 | 26.3667 | 0 | 26.3667 | 26.6344 | 0 | 26.6344 | 27.397 | 0 | 27.397 | 28.4036 | 0 | 28.4036 | 29.1162 | 0 | 29.1162 | 30.3634 | 0 | 30.3634 | 31.6599 | 0 | 31.6599 | 31.6599 | 0 | 31.6599 | 31.6599 | 0 | 31.6599 | 31.6599 | 0 | 31.6599 | 31.6599 | 0 | 31.6599
|  | 19.5606 | 0 | 19.5606 | 19.8817 | 0 | 19.8817 | 20.3477 | 0 | 20.3477 | 20.9495 | 0 | 20.9495 | 21.6024 | 0 | 21.6024 | 21.8217 | 0 | 21.8217 | 22.4466 | 0 | 22.4466 | 23.2713 | 0 | 23.2713 | 23.8551 | 0 | 23.8551 | 24.8769 | 0 | 24.8769 | 25.9391 | 0 | 25.9391 | 25.9391 | 0 | 25.9391 | 25.9391 | 0 | 25.9391 | 25.9391 | 0 | 25.9391 | 25.9391 | 0 | 25.9391
|  | 17.6029 | 0 | 17.6029 | 17.8919 | 0 | 17.8919 | 18.3112 | 0 | 18.3112 | 18.8528 | 0 | 18.8528 | 19.4404 | 0 | 19.4404 | 19.6377 | 0 | 19.6377 | 20.2 | 0 | 20.2 | 20.9422 | 0 | 20.9422 | 21.4676 | 0 | 21.4676 | 22.3871 | 0 | 22.3871 | 23.343 | 0 | 23.343 | 23.343 | 0 | 23.343 | 23.343 | 0 | 23.343 | 23.343 | 0 | 23.343 | 23.343 | 0 | 23.343
|  | 16.0395 | 0 | 16.0395 | 16.3028 | 0 | 16.3028 | 16.6849 | 0 | 16.6849 | 17.1783 | 0 | 17.1783 | 17.7137 | 0 | 17.7137 | 17.8935 | 0 | 17.8935 | 18.4059 | 0 | 18.4059 | 19.0821 | 0 | 19.0821 | 19.5609 | 0 | 19.5609 | 20.3988 | 0 | 20.3988 | 21.2698 | 0 | 21.2698 | 21.2698 | 0 | 21.2698 | 21.2698 | 0 | 21.2698 | 21.2698 | 0 | 21.2698 | 21.2698 | 0 | 21.2698
|  | 15.37 | 0 | 15.37 | 15.6223 | 0 | 15.6223 | 15.9885 | 0 | 15.9885 | 16.4614 | 0 | 16.4614 | 16.9744 | 0 | 16.9744 | 17.1467 | 0 | 17.1467 | 17.6377 | 0 | 17.6377 | 18.2857 | 0 | 18.2857 | 18.7445 | 0 | 18.7445 | 19.5474 | 0 | 19.5474 | 20.382 | 0 | 20.382 | 20.382 | 0 | 20.382 | 20.382 | 0 | 20.382 | 20.382 | 0 | 20.382 | 20.382 | 0 | 20.382
|  | 14.2195 | 0 | 14.2195 | 14.4529 | 0 | 14.4529 | 14.7916 | 0 | 14.7916 | 15.2291 | 0 | 15.2291 | 15.7037 | 0 | 15.7037 | 15.8631 | 0 | 15.8631 | 16.3174 | 0 | 16.3174 | 16.9169 | 0 | 16.9169 | 17.3413 | 0 | 17.3413 | 18.0841 | 0 | 18.0841 | 18.8563 | 0 | 18.8563 | 18.8563 | 0 | 18.8563 | 18.8563 | 0 | 18.8563 | 18.8563 | 0 | 18.8563 | 18.8563 | 0 | 18.8563
|  | 13.8245 | 0 | 13.8245 | 14.0514 | 0 | 14.0514 | 14.3807 | 0 | 14.3807 | 14.806 | 0 | 14.806 | 15.2675 | 0 | 15.2675 | 15.4225 | 0 | 15.4225 | 15.8641 | 0 | 15.8641 | 16.4469 | 0 | 16.4469 | 16.8596 | 0 | 16.8596 | 17.5817 | 0 | 17.5817 | 18.3325 | 0 | 18.3325 | 18.3325 | 0 | 18.3325 | 18.3325 | 0 | 18.3325 | 18.3325 | 0 | 18.3325 | 18.3325 | 0 | 18.3325
|  | 14.5106 | 0 | 14.5106 | 14.7488 | 0 | 14.7488 | 15.0945 | 0 | 15.0945 | 15.5409 | 0 | 15.5409 | 16.0253 | 0 | 16.0253 | 16.188 | 0 | 16.188 | 16.6515 | 0 | 16.6515 | 17.2633 | 0 | 17.2633 | 17.6964 | 0 | 17.6964 | 18.4544 | 0 | 18.4544 | 19.2424 | 0 | 19.2424 | 19.2424 | 0 | 19.2424 | 19.2424 | 0 | 19.2424 | 19.2424 | 0 | 19.2424 | 19.2424 | 0 | 19.2424
|  | 16.4597 | 0 | 16.4597 | 16.7299 | 0 | 16.7299 | 17.122 | 0 | 17.122 | 17.6284 | 0 | 17.6284 | 18.1778 | 0 | 18.1778 | 18.3623 | 0 | 18.3623 | 18.8881 | 0 | 18.8881 | 19.5821 | 0 | 19.5821 | 20.0733 | 0 | 20.0733 | 20.9332 | 0 | 20.9332 | 21.827 | 0 | 21.827 | 21.827 | 0 | 21.827 | 21.827 | 0 | 21.827 | 21.827 | 0 | 21.827 | 21.827 | 0 | 21.827
|  | 20.2648 | 0 | 20.2648 | 20.5975 | 0 | 20.5975 | 21.0802 | 0 | 21.0802 | 21.7037 | 0 | 21.7037 | 22.3801 | 0 | 22.3801 | 22.6073 | 0 | 22.6073 | 23.2547 | 0 | 23.2547 | 24.109 | 0 | 24.109 | 24.7139 | 0 | 24.7139 | 25.7725 | 0 | 25.7725 | 26.873 | 0 | 26.873 | 26.873 | 0 | 26.873 | 26.873 | 0 | 26.873 | 26.873 | 0 | 26.873 | 26.873 | 0 | 26.873
|  | 23.2271 | 0 | 23.2271 | 23.6083 | 0 | 23.6083 | 24.1617 | 0 | 24.1617 | 24.8763 | 0 | 24.8763 | 25.6516 | 0 | 25.6516 | 25.912 | 0 | 25.912 | 26.6539 | 0 | 26.6539 | 27.6332 | 0 | 27.6332 | 28.3265 | 0 | 28.3265 | 29.5398 | 0 | 29.5398 | 30.8012 | 0 | 30.8012 | 30.8012 | 0 | 30.8012 | 30.8012 | 0 | 30.8012 | 30.8012 | 0 | 30.8012 | 30.8012 | 0 | 30.8012
|  | 21.7685 | 0 | 21.7685 | 22.1259 | 0 | 22.1259 | 22.6445 | 0 | 22.6445 | 23.3142 | 0 | 23.3142 | 24.0408 | 0 | 24.0408 | 24.2848 | 0 | 24.2848 | 24.9802 | 0 | 24.9802 | 25.898 | 0 | 25.898 | 26.5477 | 0 | 26.5477 | 27.6849 | 0 | 27.6849 | 28.867 | 0 | 28.867 | 28.867 | 0 | 28.867 | 28.867 | 0 | 28.867 | 28.867 | 0 | 28.867 | 28.867 | 0 | 28.867
|  | 21.2223 | 0 | 21.2223 | 21.5707 | 0 | 21.5707 | 22.0762 | 0 | 22.0762 | 22.7292 | 0 | 22.7292 | 23.4375 | 0 | 23.4375 | 23.6755 | 0 | 23.6755 | 24.3534 | 0 | 24.3534 | 25.2481 | 0 | 25.2481 | 25.8816 | 0 | 25.8816 | 26.9902 | 0 | 26.9902 | 28.1427 | 0 | 28.1427 | 28.1427 | 0 | 28.1427 | 28.1427 | 0 | 28.1427 | 28.1427 | 0 | 28.1427 | 28.1427 | 0 | 28.1427
|  | 18.9004 | 0 | 18.9004 | 19.2107 | 0 | 19.2107 | 19.6609 | 0 | 19.6609 | 20.2424 | 0 | 20.2424 | 20.8733 | 0 | 20.8733 | 21.0852 | 0 | 21.0852 | 21.689 | 0 | 21.689 | 22.4858 | 0 | 22.4858 | 23.0499 | 0 | 23.0499 | 24.0373 | 0 | 24.0373 | 25.0636 | 0 | 25.0636 | 25.0636 | 0 | 25.0636 | 25.0636 | 0 | 25.0636 | 25.0636 | 0 | 25.0636 | 25.0636 | 0 | 25.0636
|  | 17.1935 | 0 | 17.1935 | 17.4757 | 0 | 17.4757 | 17.8853 | 0 | 17.8853 | 18.4143 | 0 | 18.4143 | 18.9882 | 0 | 18.9882 | 19.1809 | 0 | 19.1809 | 19.7302 | 0 | 19.7302 | 20.4551 | 0 | 20.4551 | 20.9682 | 0 | 20.9682 | 21.8664 | 0 | 21.8664 | 22.8001 | 0 | 22.8001 | 22.8001 | 0 | 22.8001 | 22.8001 | 0 | 22.8001 | 22.8001 | 0 | 22.8001 | 22.8001 | 0 | 22.8001
|  | 16.7602 | 0 | 16.7602 | 17.0353 | 0 | 17.0353 | 17.4346 | 0 | 17.4346 | 17.9502 | 0 | 17.9502 | 18.5096 | 0 | 18.5096 | 18.6975 | 0 | 18.6975 | 19.2329 | 0 | 19.2329 | 19.9395 | 0 | 19.9395 | 20.4398 | 0 | 20.4398 | 21.3153 | 0 | 21.3153 | 22.2255 | 0 | 22.2255 | 22.2255 | 0 | 22.2255 | 22.2255 | 0 | 22.2255 | 22.2255 | 0 | 22.2255 | 22.2255 | 0 | 22.2255
|  | 17.5016 | 0 | 17.5016 | 17.7889 | 0 | 17.7889 | 18.2059 | 0 | 18.2059 | 18.7443 | 0 | 18.7443 | 19.3285 | 0 | 19.3285 | 19.5247 | 0 | 19.5247 | 20.0838 | 0 | 20.0838 | 20.8217 | 0 | 20.8217 | 21.344 | 0 | 21.344 | 22.2583 | 0 | 22.2583 | 23.2087 | 0 | 23.2087 | 23.2087 | 0 | 23.2087 | 23.2087 | 0 | 23.2087 | 23.2087 | 0 | 23.2087 | 23.2087 | 0 | 23.2087
|  | 17.8304 | 0 | 17.8304 | 18.1231 | 0 | 18.1231 | 18.5478 | 0 | 18.5478 | 19.0964 | 0 | 19.0964 | 19.6916 | 0 | 19.6916 | 19.8915 | 0 | 19.8915 | 20.461 | 0 | 20.461 | 21.2128 | 0 | 21.2128 | 21.745 | 0 | 21.745 | 22.6764 | 0 | 22.6764 | 23.6447 | 0 | 23.6447 | 23.6447 | 0 | 23.6447 | 23.6447 | 0 | 23.6447 | 23.6447 | 0 | 23.6447 | 23.6447 | 0 | 23.6447
|  | 19.3525 | 0 | 19.3525 | 19.6702 | 0 | 19.6702 | 20.1312 | 0 | 20.1312 | 20.7266 | 0 | 20.7266 | 21.3726 | 0 | 21.3726 | 21.5896 | 0 | 21.5896 | 22.2078 | 0 | 22.2078 | 23.0237 | 0 | 23.0237 | 23.6013 | 0 | 23.6013 | 24.6123 | 0 | 24.6123 | 25.6632 | 0 | 25.6632 | 25.6632 | 0 | 25.6632 | 25.6632 | 0 | 25.6632 | 25.6632 | 0 | 25.6632 | 25.6632 | 0 | 25.6632
|  | 23.4378 | 0 | 23.4378 | 23.8225 | 0 | 23.8225 | 24.3808 | 0 | 24.3808 | 25.1019 | 0 | 25.1019 | 25.8843 | 0 | 25.8843 | 26.147 | 0 | 26.147 | 26.8957 | 0 | 26.8957 | 27.8839 | 0 | 27.8839 | 28.5834 | 0 | 28.5834 | 29.8078 | 0 | 29.8078 | 31.0805 | 0 | 31.0805 | 31.0805 | 0 | 31.0805 | 31.0805 | 0 | 31.0805 | 31.0805 | 0 | 31.0805 | 31.0805 | 0 | 31.0805
|  | 30.777 | 0 | 30.777 | 31.2822 | 0 | 31.2822 | 32.0154 | 0 | 32.0154 | 32.9623 | 0 | 32.9623 | 33.9896 | 0 | 33.9896 | 34.3346 | 0 | 34.3346 | 35.3178 | 0 | 35.3178 | 36.6154 | 0 | 36.6154 | 37.534 | 0 | 37.534 | 39.1417 | 0 | 39.1417 | 40.813 | 0 | 40.813 | 40.813 | 0 | 40.813 | 40.813 | 0 | 40.813 | 40.813 | 0 | 40.813 | 40.813 | 0 | 40.813
|  | 30.9516 | 0 | 30.9516 | 31.4596 | 0 | 31.4596 | 32.197 | 0 | 32.197 | 33.1493 | 0 | 33.1493 | 34.1824 | 0 | 34.1824 | 34.5294 | 0 | 34.5294 | 35.5181 | 0 | 35.5181 | 36.8231 | 0 | 36.8231 | 37.7469 | 0 | 37.7469 | 39.3638 | 0 | 39.3638 | 41.0446 | 0 | 41.0446 | 41.0446 | 0 | 41.0446 | 41.0446 | 0 | 41.0446 | 41.0446 | 0 | 41.0446 | 41.0446 | 0 | 41.0446
|  | 29.5921 | 0 | 29.5921 | 30.0778 | 0 | 30.0778 | 30.7828 | 0 | 30.7828 | 31.6932 | 0 | 31.6932 | 32.681 | 0 | 32.681 | 33.0127 | 0 | 33.0127 | 33.958 | 0 | 33.958 | 35.2057 | 0 | 35.2057 | 36.0889 | 0 | 36.0889 | 37.6348 | 0 | 37.6348 | 39.2417 | 0 | 39.2417 | 39.2417 | 0 | 39.2417 | 39.2417 | 0 | 39.2417 | 39.2417 | 0 | 39.2417 | 39.2417 | 0 | 39.2417
|  | 27.3741 | 0 | 27.3741 | 27.8234 | 0 | 27.8234 | 28.4755 | 0 | 28.4755 | 29.3177 | 0 | 29.3177 | 30.2314 | 0 | 30.2314 | 30.5383 | 0 | 30.5383 | 31.4128 | 0 | 31.4128 | 32.5669 | 0 | 32.5669 | 33.3839 | 0 | 33.3839 | 34.8139 | 0 | 34.8139 | 36.3004 | 0 | 36.3004 | 36.3004 | 0 | 36.3004 | 36.3004 | 0 | 36.3004 | 36.3004 | 0 | 36.3004 | 36.3004 | 0 | 36.3004
|  | 22.8701 | 0 | 22.8701 | 23.2455 | 0 | 23.2455 | 23.7903 | 0 | 23.7903 | 24.4939 | 0 | 24.4939 | 25.2573 | 0 | 25.2573 | 25.5137 | 0 | 25.5137 | 26.2443 | 0 | 26.2443 | 27.2085 | 0 | 27.2085 | 27.8911 | 0 | 27.8911 | 29.0858 | 0 | 29.0858 | 30.3277 | 0 | 30.3277 | 30.3277 | 0 | 30.3277 | 30.3277 | 0 | 30.3277 | 30.3277 | 0 | 30.3277 | 30.3277 | 0 | 30.3277
|  | 19.2717 | 0 | 19.2717 | 19.588 | 0 | 19.588 | 20.0472 | 0 | 20.0472 | 20.6401 | 0 | 20.6401 | 21.2833 | 0 | 21.2833 | 21.4994 | 0 | 21.4994 | 22.115 | 0 | 22.115 | 22.9275 | 0 | 22.9275 | 23.5027 | 0 | 23.5027 | 24.5094 | 0 | 24.5094 | 25.556 | 0 | 25.556 | 25.556 | 0 | 25.556 | 25.556 | 0 | 25.556 | 25.556 | 0 | 25.556 | 25.556 | 0 | 25.556
|  | 17.2953 | 0 | 17.2953 | 17.5792 | 0 | 17.5792 | 17.9912 | 0 | 17.9912 | 18.5233 | 0 | 18.5233 | 19.1006 | 0 | 19.1006 | 19.2945 | 0 | 19.2945 | 19.847 | 0 | 19.847 | 20.5762 | 0 | 20.5762 | 21.0924 | 0 | 21.0924 | 21.9959 | 0 | 21.9959 | 22.9351 | 0 | 22.9351 | 22.9351 | 0 | 22.9351 | 22.9351 | 0 | 22.9351 | 22.9351 | 0 | 22.9351 | 22.9351 | 0 | 22.9351
|  | 15.4462 | 0 | 15.4462 | 15.6997 | 0 | 15.6997 | 16.0677 | 0 | 16.0677 | 16.5429 | 0 | 16.5429 | 17.0585 | 0 | 17.0585 | 17.2316 | 0 | 17.2316 | 17.7251 | 0 | 17.7251 | 18.3763 | 0 | 18.3763 | 18.8373 | 0 | 18.8373 | 19.6442 | 0 | 19.6442 | 20.483 | 0 | 20.483 | 20.483 | 0 | 20.483 | 20.483 | 0 | 20.483 | 20.483 | 0 | 20.483 | 20.483 | 0 | 20.483
|  | 14.9398 | 0 | 14.9398 | 15.185 | 0 | 15.185 | 15.5409 | 0 | 15.5409 | 16.0006 | 0 | 16.0006 | 16.4992 | 0 | 16.4992 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 17.144 | 0 | 17.144 | 17.7738 | 0 | 17.7738 | 18.2197 | 0 | 18.2197 | 19.0002 | 0 | 19.0002 | 19.8115 | 0 | 19.8115 | 19.8115 | 0 | 19.8115 | 19.8115 | 0 | 19.8115 | 19.8115 | 0 | 19.8115 | 19.8115 | 0 | 19.8115
|  | 13.9421 | 0 | 13.9421 | 14.171 | 0 | 14.171 | 14.5031 | 0 | 14.5031 | 14.9321 | 0 | 14.9321 | 15.3974 | 0 | 15.3974 | 15.5537 | 0 | 15.5537 | 15.9991 | 0 | 15.9991 | 16.5869 | 0 | 16.5869 | 17.0031 | 0 | 17.0031 | 17.7314 | 0 | 17.7314 | 18.4885 | 0 | 18.4885 | 18.4885 | 0 | 18.4885 | 18.4885 | 0 | 18.4885 | 18.4885 | 0 | 18.4885 | 18.4885 | 0 | 18.4885
|  | 13.113 | 0 | 13.113 | 13.3282 | 0 | 13.3282 | 13.6406 | 0 | 13.6406 | 14.044 | 0 | 14.044 | 14.4817 | 0 | 14.4817 | 14.6287 | 0 | 14.6287 | 15.0476 | 0 | 15.0476 | 15.6005 | 0 | 15.6005 | 15.9919 | 0 | 15.9919 | 16.6769 | 0 | 16.6769 | 17.389 | 0 | 17.389 | 17.389 | 0 | 17.389 | 17.389 | 0 | 17.389 | 17.389 | 0 | 17.389 | 17.389 | 0 | 17.389
|  | 14.0246 | 0 | 14.0246 | 14.2549 | 0 | 14.2549 | 14.589 | 0 | 14.589 | 15.0204 | 0 | 15.0204 | 15.4886 | 0 | 15.4886 | 15.6458 | 0 | 15.6458 | 16.0938 | 0 | 16.0938 | 16.6851 | 0 | 16.6851 | 17.1037 | 0 | 17.1037 | 17.8363 | 0 | 17.8363 | 18.5979 | 0 | 18.5979 | 18.5979 | 0 | 18.5979 | 18.5979 | 0 | 18.5979 | 18.5979 | 0 | 18.5979 | 18.5979 | 0 | 18.5979
|  | 16.1626 | 0 | 16.1626 | 16.4279 | 0 | 16.4279 | 16.813 | 0 | 16.813 | 17.3103 | 0 | 17.3103 | 17.8498 | 0 | 17.8498 | 18.0309 | 0 | 18.0309 | 18.5473 | 0 | 18.5473 | 19.2287 | 0 | 19.2287 | 19.7111 | 0 | 19.7111 | 20.5554 | 0 | 20.5554 | 21.4331 | 0 | 21.4331 | 21.4331 | 0 | 21.4331 | 21.4331 | 0 | 21.4331 | 21.4331 | 0 | 21.4331 | 21.4331 | 0 | 21.4331
|  | 19.2939 | 0 | 19.2939 | 19.6106 | 0 | 19.6106 | 20.0702 | 0 | 20.0702 | 20.6638 | 0 | 20.6638 | 21.3078 | 0 | 21.3078 | 21.5241 | 0 | 21.5241 | 22.1404 | 0 | 22.1404 | 22.9539 | 0 | 22.9539 | 23.5298 | 0 | 23.5298 | 24.5376 | 0 | 24.5376 | 25.5854 | 0 | 25.5854 | 25.5854 | 0 | 25.5854 | 25.5854 | 0 | 25.5854 | 25.5854 | 0 | 25.5854 | 25.5854 | 0 | 25.5854
|  | 21.644 | 0 | 21.644 | 21.9993 | 0 | 21.9993 | 22.5149 | 0 | 22.5149 | 23.1808 | 0 | 23.1808 | 23.9033 | 0 | 23.9033 | 24.1459 | 0 | 24.1459 | 24.8373 | 0 | 24.8373 | 25.7499 | 0 | 25.7499 | 26.3959 | 0 | 26.3959 | 27.5265 | 0 | 27.5265 | 28.7019 | 0 | 28.7019 | 28.7019 | 0 | 28.7019 | 28.7019 | 0 | 28.7019 | 28.7019 | 0 | 28.7019 | 28.7019 | 0 | 28.7019
|  | 19.8137 | 0 | 19.8137 | 20.1389 | 0 | 20.1389 | 20.6109 | 0 | 20.6109 | 21.2205 | 0 | 21.2205 | 21.8819 | 0 | 21.8819 | 22.104 | 0 | 22.104 | 22.7369 | 0 | 22.7369 | 23.5723 | 0 | 23.5723 | 24.1637 | 0 | 24.1637 | 25.1987 | 0 | 25.1987 | 26.2747 | 0 | 26.2747 | 26.2747 | 0 | 26.2747 | 26.2747 | 0 | 26.2747 | 26.2747 | 0 | 26.2747 | 26.2747 | 0 | 26.2747
|  | 18.5249 | 0 | 18.5249 | 18.829 | 0 | 18.829 | 19.2703 | 0 | 19.2703 | 19.8402 | 0 | 19.8402 | 20.4586 | 0 | 20.4586 | 20.6663 | 0 | 20.6663 | 21.258 | 0 | 21.258 | 22.0391 | 0 | 22.0391 | 22.592 | 0 | 22.592 | 23.5597 | 0 | 23.5597 | 24.5657 | 0 | 24.5657 | 24.5657 | 0 | 24.5657 | 24.5657 | 0 | 24.5657 | 24.5657 | 0 | 24.5657 | 24.5657 | 0 | 24.5657
|  | 17.38 | 0 | 17.38 | 17.6653 | 0 | 17.6653 | 18.0793 | 0 | 18.0793 | 18.6141 | 0 | 18.6141 | 19.1942 | 0 | 19.1942 | 19.389 | 0 | 19.389 | 19.9442 | 0 | 19.9442 | 20.677 | 0 | 20.677 | 21.1957 | 0 | 21.1957 | 22.1036 | 0 | 22.1036 | 23.0474 | 0 | 23.0474 | 23.0474 | 0 | 23.0474 | 23.0474 | 0 | 23.0474 | 23.0474 | 0 | 23.0474 | 23.0474 | 0 | 23.0474
|  | 16.9481 | 0 | 16.9481 | 17.2263 | 0 | 17.2263 | 17.63 | 0 | 17.63 | 18.1515 | 0 | 18.1515 | 18.7172 | 0 | 18.7172 | 18.9072 | 0 | 18.9072 | 19.4486 | 0 | 19.4486 | 20.1631 | 0 | 20.1631 | 20.669 | 0 | 20.669 | 21.5543 | 0 | 21.5543 | 22.4747 | 0 | 22.4747 | 22.4747 | 0 | 22.4747 | 22.4747 | 0 | 22.4747 | 22.4747 | 0 | 22.4747 | 22.4747 | 0 | 22.4747
|  | 17.7484 | 0 | 17.7484 | 18.0397 | 0 | 18.0397 | 18.4625 | 0 | 18.4625 | 19.0086 | 0 | 19.0086 | 19.601 | 0 | 19.601 | 19.8 | 0 | 19.8 | 20.3669 | 0 | 20.3669 | 21.1152 | 0 | 21.1152 | 21.6449 | 0 | 21.6449 | 22.5721 | 0 | 22.5721 | 23.5359 | 0 | 23.5359 | 23.5359 | 0 | 23.5359 | 23.5359 | 0 | 23.5359 | 23.5359 | 0 | 23.5359 | 23.5359 | 0 | 23.5359
|  | 18.8689 | 0 | 18.8689 | 19.1786 | 0 | 19.1786 | 19.6281 | 0 | 19.6281 | 20.2087 | 0 | 20.2087 | 20.8385 | 0 | 20.8385 | 21.05 | 0 | 21.05 | 21.6528 | 0 | 21.6528 | 22.4483 | 0 | 22.4483 | 23.0115 | 0 | 23.0115 | 23.9972 | 0 | 23.9972 | 25.0218 | 0 | 25.0218 | 25.0218 | 0 | 25.0218 | 25.0218 | 0 | 25.0218 | 25.0218 | 0 | 25.0218 | 25.0218 | 0 | 25.0218
|  | 19.2968 | 0 | 19.2968 | 19.6135 | 0 | 19.6135 | 20.0732 | 0 | 20.0732 | 20.6669 | 0 | 20.6669 | 21.311 | 0 | 21.311 | 21.5273 | 0 | 21.5273 | 22.1438 | 0 | 22.1438 | 22.9573 | 0 | 22.9573 | 23.5333 | 0 | 23.5333 | 24.5413 | 0 | 24.5413 | 25.5892 | 0 | 25.5892 | 25.5892 | 0 | 25.5892 | 25.5892 | 0 | 25.5892 | 25.5892 | 0 | 25.5892 | 25.5892 | 0 | 25.5892
|  | 20.9393 | 0 | 20.9393 | 21.283 | 0 | 21.283 | 21.7819 | 0 | 21.7819 | 22.4261 | 0 | 22.4261 | 23.125 | 0 | 23.125 | 23.3598 | 0 | 23.3598 | 24.0287 | 0 | 24.0287 | 24.9115 | 0 | 24.9115 | 25.5364 | 0 | 25.5364 | 26.6303 | 0 | 26.6303 | 27.7674 | 0 | 27.7674 | 27.7674 | 0 | 27.7674 | 27.7674 | 0 | 27.7674 | 27.7674 | 0 | 27.7674 | 27.7674 | 0 | 27.7674
|  | 24.4349 | 0 | 24.4349 | 24.836 | 0 | 24.836 | 25.4181 | 0 | 25.4181 | 26.1698 | 0 | 26.1698 | 26.9855 | 0 | 26.9855 | 27.2594 | 0 | 27.2594 | 28.0399 | 0 | 28.0399 | 29.0701 | 0 | 29.0701 | 29.7994 | 0 | 29.7994 | 31.0759 | 0 | 31.0759 | 32.4028 | 0 | 32.4028 | 32.4028 | 0 | 32.4028 | 32.4028 | 0 | 32.4028 | 32.4028 | 0 | 32.4028 | 32.4028 | 0 | 32.4028
|  | 30.1201 | 0 | 30.1201 | 30.6145 | 0 | 30.6145 | 31.3321 | 0 | 31.3321 | 32.2587 | 0 | 32.2587 | 33.2641 | 0 | 33.2641 | 33.6018 | 0 | 33.6018 | 34.5639 | 0 | 34.5639 | 35.8338 | 0 | 35.8338 | 36.7328 | 0 | 36.7328 | 38.3063 | 0 | 38.3063 | 39.9419 | 0 | 39.9419 | 39.9419 | 0 | 39.9419 | 39.9419 | 0 | 39.9419 | 39.9419 | 0 | 39.9419 | 39.9419 | 0 | 39.9419
|  | 30.1585 | 0 | 30.1585 | 30.6535 | 0 | 30.6535 | 31.372 | 0 | 31.372 | 32.2998 | 0 | 32.2998 | 33.3065 | 0 | 33.3065 | 33.6446 | 0 | 33.6446 | 34.608 | 0 | 34.608 | 35.8795 | 0 | 35.8795 | 36.7797 | 0 | 36.7797 | 38.3551 | 0 | 38.3551 | 39.9928 | 0 | 39.9928 | 39.9928 | 0 | 39.9928 | 39.9928 | 0 | 39.9928 | 39.9928 | 0 | 39.9928 | 39.9928 | 0 | 39.9928
|  | 28.4723 | 0 | 28.4723 | 28.9396 | 0 | 28.9396 | 29.618 | 0 | 29.618 | 30.4939 | 0 | 30.4939 | 31.4443 | 0 | 31.4443 | 31.7635 | 0 | 31.7635 | 32.673 | 0 | 32.673 | 33.8734 | 0 | 33.8734 | 34.7233 | 0 | 34.7233 | 36.2106 | 0 | 36.2106 | 37.7568 | 0 | 37.7568 | 37.7568 | 0 | 37.7568 | 37.7568 | 0 | 37.7568 | 37.7568 | 0 | 37.7568 | 37.7568 | 0 | 37.7568
|  | 26.5508 | 0 | 26.5508 | 26.9866 | 0 | 26.9866 | 27.6191 | 0 | 27.6191 | 28.436 | 0 | 28.436 | 29.3222 | 0 | 29.3222 | 29.6199 | 0 | 29.6199 | 30.468 | 0 | 30.468 | 31.5874 | 0 | 31.5874 | 32.3799 | 0 | 32.3799 | 33.7669 | 0 | 33.7669 | 35.2087 | 0 | 35.2087 | 35.2087 | 0 | 35.2087 | 35.2087 | 0 | 35.2087 | 35.2087 | 0 | 35.2087 | 35.2087 | 0 | 35.2087
|  | 22.7246 | 0 | 22.7246 | 23.0976 | 0 | 23.0976 | 23.639 | 0 | 23.639 | 24.3381 | 0 | 24.3381 | 25.0967 | 0 | 25.0967 | 25.3514 | 0 | 25.3514 | 26.0774 | 0 | 26.0774 | 27.0355 | 0 | 27.0355 | 27.7137 | 0 | 27.7137 | 28.9008 | 0 | 28.9008 | 30.1349 | 0 | 30.1349 | 30.1349 | 0 | 30.1349 | 30.1349 | 0 | 30.1349 | 30.1349 | 0 | 30.1349 | 30.1349 | 0 | 30.1349
|  | 19.0488 | 0 | 19.0488 | 19.3614 | 0 | 19.3614 | 19.8152 | 0 | 19.8152 | 20.4013 | 0 | 20.4013 | 21.0371 | 0 | 21.0371 | 21.2507 | 0 | 21.2507 | 21.8592 | 0 | 21.8592 | 22.6623 | 0 | 22.6623 | 23.2308 | 0 | 23.2308 | 24.2259 | 0 | 24.2259 | 25.2603 | 0 | 25.2603 | 25.2603 | 0 | 25.2603 | 25.2603 | 0 | 25.2603 | 25.2603 | 0 | 25.2603 | 25.2603 | 0 | 25.2603
|  | 17.0465 | 0 | 17.0465 | 17.3263 | 0 | 17.3263 | 17.7324 | 0 | 17.7324 | 18.2568 | 0 | 18.2568 | 18.8258 | 0 | 18.8258 | 19.0169 | 0 | 19.0169 | 19.5615 | 0 | 19.5615 | 20.2802 | 0 | 20.2802 | 20.789 | 0 | 20.789 | 21.6794 | 0 | 21.6794 | 22.6051 | 0 | 22.6051 | 22.6051 | 0 | 22.6051 | 22.6051 | 0 | 22.6051 | 22.6051 | 0 | 22.6051 | 22.6051 | 0 | 22.6051
|  | 14.8471 | 0 | 14.8471 | 15.0908 | 0 | 15.0908 | 15.4446 | 0 | 15.4446 | 15.9013 | 0 | 15.9013 | 16.3969 | 0 | 16.3969 | 16.5634 | 0 | 16.5634 | 17.0377 | 0 | 17.0377 | 17.6636 | 0 | 17.6636 | 18.1068 | 0 | 18.1068 | 18.8824 | 0 | 18.8824 | 19.6886 | 0 | 19.6886 | 19.6886 | 0 | 19.6886 | 19.6886 | 0 | 19.6886 | 19.6886 | 0 | 19.6886 | 19.6886 | 0 | 19.6886
|  | 14.3919 | 0 | 14.3919 | 14.6282 | 0 | 14.6282 | 14.971 | 0 | 14.971 | 15.4138 | 0 | 15.4138 | 15.8942 | 0 | 15.8942 | 16.0555 | 0 | 16.0555 | 16.5153 | 0 | 16.5153 | 17.1221 | 0 | 17.1221 | 17.5516 | 0 | 17.5516 | 18.3034 | 0 | 18.3034 | 19.085 | 0 | 19.085 | 19.085 | 0 | 19.085 | 19.085 | 0 | 19.085 | 19.085 | 0 | 19.085 | 19.085 | 0 | 19.085
|  | 13.1534 | 0 | 13.1534 | 13.3693 | 0 | 13.3693 | 13.6826 | 0 | 13.6826 | 14.0873 | 0 | 14.0873 | 14.5264 | 0 | 14.5264 | 14.6738 | 0 | 14.6738 | 15.094 | 0 | 15.094 | 15.6486 | 0 | 15.6486 | 16.0411 | 0 | 16.0411 | 16.7283 | 0 | 16.7283 | 17.4425 | 0 | 17.4425 | 17.4425 | 0 | 17.4425 | 17.4425 | 0 | 17.4425 | 17.4425 | 0 | 17.4425 | 17.4425 | 0 | 17.4425
|  | 12.1626 | 0 | 12.1626 | 12.3622 | 0 | 12.3622 | 12.652 | 0 | 12.652 | 13.0262 | 0 | 13.0262 | 13.4322 | 0 | 13.4322 | 13.5685 | 0 | 13.5685 | 13.957 | 0 | 13.957 | 14.4698 | 0 | 14.4698 | 14.8329 | 0 | 14.8329 | 15.4682 | 0 | 15.4682 | 16.1287 | 0 | 16.1287 | 16.1287 | 0 | 16.1287 | 16.1287 | 0 | 16.1287 | 16.1287 | 0 | 16.1287 | 16.1287 | 0 | 16.1287
|  | 13.5327 | 0 | 13.5327 | 13.7549 | 0 | 13.7549 | 14.0773 | 0 | 14.0773 | 14.4936 | 0 | 14.4936 | 14.9453 | 0 | 14.9453 | 15.097 | 0 | 15.097 | 15.5293 | 0 | 15.5293 | 16.0999 | 0 | 16.0999 | 16.5038 | 0 | 16.5038 | 17.2107 | 0 | 17.2107 | 17.9456 | 0 | 17.9456 | 17.9456 | 0 | 17.9456 | 17.9456 | 0 | 17.9456 | 17.9456 | 0 | 17.9456 | 17.9456 | 0 | 17.9456
|  | 15.3387 | 0 | 15.3387 | 15.5904 | 0 | 15.5904 | 15.9559 | 0 | 15.9559 | 16.4278 | 0 | 16.4278 | 16.9398 | 0 | 16.9398 | 17.1117 | 0 | 17.1117 | 17.6017 | 0 | 17.6017 | 18.2484 | 0 | 18.2484 | 18.7062 | 0 | 18.7062 | 19.5075 | 0 | 19.5075 | 20.3404 | 0 | 20.3404 | 20.3404 | 0 | 20.3404 | 20.3404 | 0 | 20.3404 | 20.3404 | 0 | 20.3404 | 20.3404 | 0 | 20.3404
|  | 18.4417 | 0 | 18.4417 | 18.7444 | 0 | 18.7444 | 19.1837 | 0 | 19.1837 | 19.7511 | 0 | 19.7511 | 20.3667 | 0 | 20.3667 | 20.5734 | 0 | 20.5734 | 21.1625 | 0 | 21.1625 | 21.94 | 0 | 21.94 | 22.4905 | 0 | 22.4905 | 23.4538 | 0 | 23.4538 | 24.4553 | 0 | 24.4553 | 24.4553 | 0 | 24.4553 | 24.4553 | 0 | 24.4553 | 24.4553 | 0 | 24.4553 | 24.4553 | 0 | 24.4553
|  | 20.6127 | 0 | 20.6127 | 20.951 | 0 | 20.951 | 21.4421 | 0 | 21.4421 | 22.0763 | 0 | 22.0763 | 22.7643 | 0 | 22.7643 | 22.9954 | 0 | 22.9954 | 23.6538 | 0 | 23.6538 | 24.5229 | 0 | 24.5229 | 25.1381 | 0 | 25.1381 | 26.2149 | 0 | 26.2149 | 27.3343 | 0 | 27.3343 | 27.3343 | 0 | 27.3343 | 27.3343 | 0 | 27.3343 | 27.3343 | 0 | 27.3343 | 27.3343 | 0 | 27.3343
|  | 19.0312 | 0 | 19.0312 | 19.3436 | 0 | 19.3436 | 19.797 | 0 | 19.797 | 20.3825 | 0 | 20.3825 | 21.0177 | 0 | 21.0177 | 21.2311 | 0 | 21.2311 | 21.839 | 0 | 21.839 | 22.6414 | 0 | 22.6414 | 23.2094 | 0 | 23.2094 | 24.2036 | 0 | 24.2036 | 25.237 | 0 | 25.237 | 25.237 | 0 | 25.237 | 25.237 | 0 | 25.237 | 25.237 | 0 | 25.237 | 25.237 | 0 | 25.237
|  | 18.8502 | 0 | 18.8502 | 19.1596 | 0 | 19.1596 | 19.6087 | 0 | 19.6087 | 20.1886 | 0 | 20.1886 | 20.8178 | 0 | 20.8178 | 21.0291 | 0 | 21.0291 | 21.6313 | 0 | 21.6313 | 22.426 | 0 | 22.426 | 22.9886 | 0 | 22.9886 | 23.9733 | 0 | 23.9733 | 24.997 | 0 | 24.997 | 24.997 | 0 | 24.997 | 24.997 | 0 | 24.997 | 24.997 | 0 | 24.997 | 24.997 | 0 | 24.997
|  | 19.0626 | 0 | 19.0626 | 19.3755 | 0 | 19.3755 | 19.8296 | 0 | 19.8296 | 20.4161 | 0 | 20.4161 | 21.0524 | 0 | 21.0524 | 21.2661 | 0 | 21.2661 | 21.8751 | 0 | 21.8751 | 22.6788 | 0 | 22.6788 | 23.2477 | 0 | 23.2477 | 24.2435 | 0 | 24.2435 | 25.2787 | 0 | 25.2787 | 25.2787 | 0 | 25.2787 | 25.2787 | 0 | 25.2787 | 25.2787 | 0 | 25.2787 | 25.2787 | 0 | 25.2787
|  | 19.0555 | 0 | 19.0555 | 19.3683 | 0 | 19.3683 | 19.8222 | 0 | 19.8222 | 20.4085 | 0 | 20.4085 | 21.0445 | 0 | 21.0445 | 21.2582 | 0 | 21.2582 | 21.8669 | 0 | 21.8669 | 22.6703 | 0 | 22.6703 | 23.239 | 0 | 23.239 | 24.2345 | 0 | 24.2345 | 25.2693 | 0 | 25.2693 | 25.2693 | 0 | 25.2693 | 25.2693 | 0 | 25.2693 | 25.2693 | 0 | 25.2693 | 25.2693 | 0 | 25.2693
|  | 19.0805 | 0 | 19.0805 | 19.3937 | 0 | 19.3937 | 19.8482 | 0 | 19.8482 | 20.4353 | 0 | 20.4353 | 21.0721 | 0 | 21.0721 | 21.286 | 0 | 21.286 | 21.8956 | 0 | 21.8956 | 22.7 | 0 | 22.7 | 23.2695 | 0 | 23.2695 | 24.2663 | 0 | 24.2663 | 25.3024 | 0 | 25.3024 | 25.3024 | 0 | 25.3024 | 25.3024 | 0 | 25.3024 | 25.3024 | 0 | 25.3024 | 25.3024 | 0 | 25.3024
|  | 18.9407 | 0 | 18.9407 | 19.2516 | 0 | 19.2516 | 19.7028 | 0 | 19.7028 | 20.2855 | 0 | 20.2855 | 20.9177 | 0 | 20.9177 | 21.1301 | 0 | 21.1301 | 21.7351 | 0 | 21.7351 | 22.5337 | 0 | 22.5337 | 23.099 | 0 | 23.099 | 24.0884 | 0 | 24.0884 | 25.117 | 0 | 25.117 | 25.117 | 0 | 25.117 | 25.117 | 0 | 25.117 | 25.117 | 0 | 25.117 | 25.117 | 0 | 25.117
|  | 19.132 | 0 | 19.132 | 19.446 | 0 | 19.446 | 19.9018 | 0 | 19.9018 | 20.4904 | 0 | 20.4904 | 21.129 | 0 | 21.129 | 21.3435 | 0 | 21.3435 | 21.9546 | 0 | 21.9546 | 22.7613 | 0 | 22.7613 | 23.3323 | 0 | 23.3323 | 24.3317 | 0 | 24.3317 | 25.3707 | 0 | 25.3707 | 25.3707 | 0 | 25.3707 | 25.3707 | 0 | 25.3707 | 25.3707 | 0 | 25.3707 | 25.3707 | 0 | 25.3707
|  | 21.7617 | 0 | 21.7617 | 22.1189 | 0 | 22.1189 | 22.6373 | 0 | 22.6373 | 23.3068 | 0 | 23.3068 | 24.0332 | 0 | 24.0332 | 24.2772 | 0 | 24.2772 | 24.9723 | 0 | 24.9723 | 25.8898 | 0 | 25.8898 | 26.5393 | 0 | 26.5393 | 27.6761 | 0 | 27.6761 | 28.8579 | 0 | 28.8579 | 28.8579 | 0 | 28.8579 | 28.8579 | 0 | 28.8579 | 28.8579 | 0 | 28.8579 | 28.8579 | 0 | 28.8579
|  | 23.849 | 0 | 23.849 | 24.2404 | 0 | 24.2404 | 24.8086 | 0 | 24.8086 | 25.5423 | 0 | 25.5423 | 26.3384 | 0 | 26.3384 | 26.6057 | 0 | 26.6057 | 27.3676 | 0 | 27.3676 | 28.3731 | 0 | 28.3731 | 29.0849 | 0 | 29.0849 | 30.3307 | 0 | 30.3307 | 31.6258 | 0 | 31.6258 | 31.6258 | 0 | 31.6258 | 31.6258 | 0 | 31.6258 | 31.6258 | 0 | 31.6258 | 31.6258 | 0 | 31.6258
|  | 29.0085 | 0 | 29.0085 | 29.4847 | 0 | 29.4847 | 30.1757 | 0 | 30.1757 | 31.0682 | 0 | 31.0682 | 32.0365 | 0 | 32.0365 | 32.3617 | 0 | 32.3617 | 33.2884 | 0 | 33.2884 | 34.5114 | 0 | 34.5114 | 35.3772 | 0 | 35.3772 | 36.8926 | 0 | 36.8926 | 38.4678 | 0 | 38.4678 | 38.4678 | 0 | 38.4678 | 38.4678 | 0 | 38.4678 | 38.4678 | 0 | 38.4678 | 38.4678 | 0 | 38.4678
|  | 28.8161 | 0 | 28.8161 | 29.289 | 0 | 29.289 | 29.9755 | 0 | 29.9755 | 30.8621 | 0 | 30.8621 | 31.8239 | 0 | 31.8239 | 32.147 | 0 | 32.147 | 33.0675 | 0 | 33.0675 | 34.2824 | 0 | 34.2824 | 35.1425 | 0 | 35.1425 | 36.6478 | 0 | 36.6478 | 38.2126 | 0 | 38.2126 | 38.2126 | 0 | 38.2126 | 38.2126 | 0 | 38.2126 | 38.2126 | 0 | 38.2126 | 38.2126 | 0 | 38.2126
|  | 27.3108 | 0 | 27.3108 | 27.7591 | 0 | 27.7591 | 28.4098 | 0 | 28.4098 | 29.25 | 0 | 29.25 | 30.1616 | 0 | 30.1616 | 30.4678 | 0 | 30.4678 | 31.3402 | 0 | 31.3402 | 32.4916 | 0 | 32.4916 | 33.3068 | 0 | 33.3068 | 34.7335 | 0 | 34.7335 | 36.2166 | 0 | 36.2166 | 36.2166 | 0 | 36.2166 | 36.2166 | 0 | 36.2166 | 36.2166 | 0 | 36.2166 | 36.2166 | 0 | 36.2166
|  | 25.8532 | 0 | 25.8532 | 26.2775 | 0 | 26.2775 | 26.8934 | 0 | 26.8934 | 27.6888 | 0 | 27.6888 | 28.5518 | 0 | 28.5518 | 28.8416 | 0 | 28.8416 | 29.6675 | 0 | 29.6675 | 30.7575 | 0 | 30.7575 | 31.5291 | 0 | 31.5291 | 32.8796 | 0 | 32.8796 | 34.2836 | 0 | 34.2836 | 34.2836 | 0 | 34.2836 | 34.2836 | 0 | 34.2836 | 34.2836 | 0 | 34.2836 | 34.2836 | 0 | 34.2836
|  | 23.4655 | 0 | 23.4655 | 23.8507 | 0 | 23.8507 | 24.4097 | 0 | 24.4097 | 25.1316 | 0 | 25.1316 | 25.9149 | 0 | 25.9149 | 26.178 | 0 | 26.178 | 26.9276 | 0 | 26.9276 | 27.9169 | 0 | 27.9169 | 28.6173 | 0 | 28.6173 | 29.8431 | 0 | 29.8431 | 31.1174 | 0 | 31.1174 | 31.1174 | 0 | 31.1174 | 31.1174 | 0 | 31.1174 | 31.1174 | 0 | 31.1174 | 31.1174 | 0 | 31.1174
|  | 20.6424 | 0 | 20.6424 | 20.9813 | 0 | 20.9813 | 21.473 | 0 | 21.473 | 22.1081 | 0 | 22.1081 | 22.7971 | 0 | 22.7971 | 23.0285 | 0 | 23.0285 | 23.688 | 0 | 23.688 | 24.5583 | 0 | 24.5583 | 25.1744 | 0 | 25.1744 | 26.2527 | 0 | 26.2527 | 27.3737 | 0 | 27.3737 | 27.3737 | 0 | 27.3737 | 27.3737 | 0 | 27.3737 | 27.3737 | 0 | 27.3737 | 27.3737 | 0 | 27.3737
|  | 18.9392 | 0 | 18.9392 | 19.2501 | 0 | 19.2501 | 19.7013 | 0 | 19.7013 | 20.284 | 0 | 20.284 | 20.9162 | 0 | 20.9162 | 21.1285 | 0 | 21.1285 | 21.7335 | 0 | 21.7335 | 22.532 | 0 | 22.532 | 23.0973 | 0 | 23.0973 | 24.0866 | 0 | 24.0866 | 25.1151 | 0 | 25.1151 | 25.1151 | 0 | 25.1151 | 25.1151 | 0 | 25.1151 | 25.1151 | 0 | 25.1151 | 25.1151 | 0 | 25.1151
|  | 16.5257 | 0 | 16.5257 | 16.797 | 0 | 16.797 | 17.1907 | 0 | 17.1907 | 17.6991 | 0 | 17.6991 | 18.2507 | 0 | 18.2507 | 18.436 | 0 | 18.436 | 18.9639 | 0 | 18.9639 | 19.6606 | 0 | 19.6606 | 20.1539 | 0 | 20.1539 | 21.0172 | 0 | 21.0172 | 21.9146 | 0 | 21.9146 | 21.9146 | 0 | 21.9146 | 21.9146 | 0 | 21.9146 | 21.9146 | 0 | 21.9146 | 21.9146 | 0 | 21.9146
|  | 15.3021 | 0 | 15.3021 | 15.5532 | 0 | 15.5532 | 15.9178 | 0 | 15.9178 | 16.3886 | 0 | 16.3886 | 16.8993 | 0 | 16.8993 | 17.0709 | 0 | 17.0709 | 17.5597 | 0 | 17.5597 | 18.2049 | 0 | 18.2049 | 18.6616 | 0 | 18.6616 | 19.4609 | 0 | 19.4609 | 20.2919 | 0 | 20.2919 | 20.2919 | 0 | 20.2919 | 20.2919 | 0 | 20.2919 | 20.2919 | 0 | 20.2919 | 20.2919 | 0 | 20.2919
|  | 13.8398 | 0 | 13.8398 | 14.067 | 0 | 14.067 | 14.3967 | 0 | 14.3967 | 14.8225 | 0 | 14.8225 | 15.2844 | 0 | 15.2844 | 15.4396 | 0 | 15.4396 | 15.8817 | 0 | 15.8817 | 16.4652 | 0 | 16.4652 | 16.8783 | 0 | 16.8783 | 17.6012 | 0 | 17.6012 | 18.3528 | 0 | 18.3528 | 18.3528 | 0 | 18.3528 | 18.3528 | 0 | 18.3528 | 18.3528 | 0 | 18.3528 | 18.3528 | 0 | 18.3528
|  | 13.1998 | 0 | 13.1998 | 13.4165 | 0 | 13.4165 | 13.731 | 0 | 13.731 | 14.1371 | 0 | 14.1371 | 14.5777 | 0 | 14.5777 | 14.7257 | 0 | 14.7257 | 15.1473 | 0 | 15.1473 | 15.7038 | 0 | 15.7038 | 16.0978 | 0 | 16.0978 | 16.7874 | 0 | 16.7874 | 17.5042 | 0 | 17.5042 | 17.5042 | 0 | 17.5042 | 17.5042 | 0 | 17.5042 | 17.5042 | 0 | 17.5042 | 17.5042 | 0 | 17.5042
|  | 13.3729 | 0 | 13.3729 | 13.5924 | 0 | 13.5924 | 13.911 | 0 | 13.911 | 14.3225 | 0 | 14.3225 | 14.7688 | 0 | 14.7688 | 14.9188 | 0 | 14.9188 | 15.3459 | 0 | 15.3459 | 15.9098 | 0 | 15.9098 | 16.3089 | 0 | 16.3089 | 17.0075 | 0 | 17.0075 | 17.7337 | 0 | 17.7337 | 17.7337 | 0 | 17.7337 | 17.7337 | 0 | 17.7337 | 17.7337 | 0 | 17.7337 | 17.7337 | 0 | 17.7337
|  | 14.275 | 0 | 14.275 | 14.5093 | 0 | 14.5093 | 14.8494 | 0 | 14.8494 | 15.2886 | 0 | 15.2886 | 15.7651 | 0 | 15.7651 | 15.9251 | 0 | 15.9251 | 16.3811 | 0 | 16.3811 | 16.983 | 0 | 16.983 | 17.409 | 0 | 17.409 | 18.1547 | 0 | 18.1547 | 18.9299 | 0 | 18.9299 | 18.9299 | 0 | 18.9299 | 18.9299 | 0 | 18.9299 | 18.9299 | 0 | 18.9299 | 18.9299 | 0 | 18.9299
|  | 15.2329 | 0 | 15.2329 | 15.4829 | 0 | 15.4829 | 15.8458 | 0 | 15.8458 | 16.3145 | 0 | 16.3145 | 16.8229 | 0 | 16.8229 | 16.9937 | 0 | 16.9937 | 17.4803 | 0 | 17.4803 | 18.1225 | 0 | 18.1225 | 18.5772 | 0 | 18.5772 | 19.3729 | 0 | 19.3729 | 20.2001 | 0 | 20.2001 | 20.2001 | 0 | 20.2001 | 20.2001 | 0 | 20.2001 | 20.2001 | 0 | 20.2001 | 20.2001 | 0 | 20.2001
|  | 17.8386 | 0 | 17.8386 | 18.1314 | 0 | 18.1314 | 18.5564 | 0 | 18.5564 | 19.1052 | 0 | 19.1052 | 19.7006 | 0 | 19.7006 | 19.9006 | 0 | 19.9006 | 20.4705 | 0 | 20.4705 | 21.2226 | 0 | 21.2226 | 21.755 | 0 | 21.755 | 22.6869 | 0 | 22.6869 | 23.6556 | 0 | 23.6556 | 23.6556 | 0 | 23.6556 | 23.6556 | 0 | 23.6556 | 23.6556 | 0 | 23.6556 | 23.6556 | 0 | 23.6556
|  | 20.5747 | 0 | 20.5747 | 20.9124 | 0 | 20.9124 | 21.4026 | 0 | 21.4026 | 22.0356 | 0 | 22.0356 | 22.7224 | 0 | 22.7224 | 22.953 | 0 | 22.953 | 23.6103 | 0 | 23.6103 | 24.4777 | 0 | 24.4777 | 25.0918 | 0 | 25.0918 | 26.1666 | 0 | 26.1666 | 27.2839 | 0 | 27.2839 | 27.2839 | 0 | 27.2839 | 27.2839 | 0 | 27.2839 | 27.2839 | 0 | 27.2839 | 27.2839 | 0 | 27.2839
|  | 20.7125 | 0 | 20.7125 | 21.0525 | 0 | 21.0525 | 21.546 | 0 | 21.546 | 22.1832 | 0 | 22.1832 | 22.8746 | 0 | 22.8746 | 23.1068 | 0 | 23.1068 | 23.7684 | 0 | 23.7684 | 24.6417 | 0 | 24.6417 | 25.2599 | 0 | 25.2599 | 26.3419 | 0 | 26.3419 | 27.4667 | 0 | 27.4667 | 27.4667 | 0 | 27.4667 | 27.4667 | 0 | 27.4667 | 27.4667 | 0 | 27.4667 | 27.4667 | 0 | 27.4667
|  | 20.0095 | 0 | 20.0095 | 20.338 | 0 | 20.338 | 20.8147 | 0 | 20.8147 | 21.4303 | 0 | 21.4303 | 22.0982 | 0 | 22.0982 | 22.3225 | 0 | 22.3225 | 22.9617 | 0 | 22.9617 | 23.8053 | 0 | 23.8053 | 24.4025 | 0 | 24.4025 | 25.4478 | 0 | 25.4478 | 26.5344 | 0 | 26.5344 | 26.5344 | 0 | 26.5344 | 26.5344 | 0 | 26.5344 | 26.5344 | 0 | 26.5344 | 26.5344 | 0 | 26.5344
|  | 19.8549 | 0 | 19.8549 | 20.1808 | 0 | 20.1808 | 20.6538 | 0 | 20.6538 | 21.2646 | 0 | 21.2646 | 21.9274 | 0 | 21.9274 | 22.15 | 0 | 22.15 | 22.7842 | 0 | 22.7842 | 23.6213 | 0 | 23.6213 | 24.2139 | 0 | 24.2139 | 25.2511 | 0 | 25.2511 | 26.3293 | 0 | 26.3293 | 26.3293 | 0 | 26.3293 | 26.3293 | 0 | 26.3293 | 26.3293 | 0 | 26.3293 | 26.3293 | 0 | 26.3293
|  | 19.9436 | 0 | 19.9436 | 20.271 | 0 | 20.271 | 20.7461 | 0 | 20.7461 | 21.3597 | 0 | 21.3597 | 22.0254 | 0 | 22.0254 | 22.249 | 0 | 22.249 | 22.8861 | 0 | 22.8861 | 23.7269 | 0 | 23.7269 | 24.3222 | 0 | 24.3222 | 25.364 | 0 | 25.364 | 26.447 | 0 | 26.447 | 26.447 | 0 | 26.447 | 26.447 | 0 | 26.447 | 26.447 | 0 | 26.447 | 26.447 | 0 | 26.447
|  | 20.3282 | 0 | 20.3282 | 20.6619 | 0 | 20.6619 | 21.1462 | 0 | 21.1462 | 21.7716 | 0 | 21.7716 | 22.4502 | 0 | 22.4502 | 22.678 | 0 | 22.678 | 23.3274 | 0 | 23.3274 | 24.1845 | 0 | 24.1845 | 24.7912 | 0 | 24.7912 | 25.8531 | 0 | 25.8531 | 26.957 | 0 | 26.957 | 26.957 | 0 | 26.957 | 26.957 | 0 | 26.957 | 26.957 | 0 | 26.957 | 26.957 | 0 | 26.957
|  | 19.6872 | 0 | 19.6872 | 20.0104 | 0 | 20.0104 | 20.4794 | 0 | 20.4794 | 21.0851 | 0 | 21.0851 | 21.7423 | 0 | 21.7423 | 21.963 | 0 | 21.963 | 22.5919 | 0 | 22.5919 | 23.4219 | 0 | 23.4219 | 24.0095 | 0 | 24.0095 | 25.0379 | 0 | 25.0379 | 26.107 | 0 | 26.107 | 26.107 | 0 | 26.107 | 26.107 | 0 | 26.107 | 26.107 | 0 | 26.107 | 26.107 | 0 | 26.107
|  | 20.105 | 0 | 20.105 | 20.435 | 0 | 20.435 | 20.914 | 0 | 20.914 | 21.5325 | 0 | 21.5325 | 22.2036 | 0 | 22.2036 | 22.429 | 0 | 22.429 | 23.0713 | 0 | 23.0713 | 23.9189 | 0 | 23.9189 | 24.519 | 0 | 24.519 | 25.5693 | 0 | 25.5693 | 26.661 | 0 | 26.661 | 26.661 | 0 | 26.661 | 26.661 | 0 | 26.661 | 26.661 | 0 | 26.661 | 26.661 | 0 | 26.661
|  | 23.2052 | 0 | 23.2052 | 23.5861 | 0 | 23.5861 | 24.139 | 0 | 24.139 | 24.8529 | 0 | 24.8529 | 25.6275 | 0 | 25.6275 | 25.8876 | 0 | 25.8876 | 26.6289 | 0 | 26.6289 | 27.6072 | 0 | 27.6072 | 28.2998 | 0 | 28.2998 | 29.5121 | 0 | 29.5121 | 30.7722 | 0 | 30.7722 | 30.7722 | 0 | 30.7722 | 30.7722 | 0 | 30.7722 | 30.7722 | 0 | 30.7722 | 30.7722 | 0 | 30.7722
|  | 28.8019 | 0 | 28.8019 | 29.2747 | 0 | 29.2747 | 29.9609 | 0 | 29.9609 | 30.847 | 0 | 30.847 | 31.8083 | 0 | 31.8083 | 32.1312 | 0 | 32.1312 | 33.0513 | 0 | 33.0513 | 34.2656 | 0 | 34.2656 | 35.1253 | 0 | 35.1253 | 36.6298 | 0 | 36.6298 | 38.1939 | 0 | 38.1939 | 38.1939 | 0 | 38.1939 | 38.1939 | 0 | 38.1939 | 38.1939 | 0 | 38.1939 | 38.1939 | 0 | 38.1939
|  | 27.8964 | 0 | 27.8964 | 28.3543 | 0 | 28.3543 | 29.0188 | 0 | 29.0188 | 29.8771 | 0 | 29.8771 | 30.8082 | 0 | 30.8082 | 31.121 | 0 | 31.121 | 32.0121 | 0 | 32.0121 | 33.1882 | 0 | 33.1882 | 34.0209 | 0 | 34.0209 | 35.4781 | 0 | 35.4781 | 36.993 | 0 | 36.993 | 36.993 | 0 | 36.993 | 36.993 | 0 | 36.993 | 36.993 | 0 | 36.993 | 36.993 | 0 | 36.993
|  | 25.8759 | 0 | 25.8759 | 26.3006 | 0 | 26.3006 | 26.9171 | 0 | 26.9171 | 27.7132 | 0 | 27.7132 | 28.5769 | 0 | 28.5769 | 28.867 | 0 | 28.867 | 29.6936 | 0 | 29.6936 | 30.7845 | 0 | 30.7845 | 31.5568 | 0 | 31.5568 | 32.9086 | 0 | 32.9086 | 34.3137 | 0 | 34.3137 | 34.3137 | 0 | 34.3137 | 34.3137 | 0 | 34.3137 | 34.3137 | 0 | 34.3137 | 34.3137 | 0 | 34.3137
|  | 24.8995 | 0 | 24.8995 | 25.3082 | 0 | 25.3082 | 25.9014 | 0 | 25.9014 | 26.6674 | 0 | 26.6674 | 27.4985 | 0 | 27.4985 | 27.7777 | 0 | 27.7777 | 28.5731 | 0 | 28.5731 | 29.6229 | 0 | 29.6229 | 30.366 | 0 | 30.366 | 31.6668 | 0 | 31.6668 | 33.0189 | 0 | 33.0189 | 33.0189 | 0 | 33.0189 | 33.0189 | 0 | 33.0189 | 33.0189 | 0 | 33.0189 | 33.0189 | 0 | 33.0189
|  | 23.1811 | 0 | 23.1811 | 23.5616 | 0 | 23.5616 | 24.1138 | 0 | 24.1138 | 24.827 | 0 | 24.827 | 25.6008 | 0 | 25.6008 | 25.8606 | 0 | 25.8606 | 26.6011 | 0 | 26.6011 | 27.5785 | 0 | 27.5785 | 28.2703 | 0 | 28.2703 | 29.4813 | 0 | 29.4813 | 30.7401 | 0 | 30.7401 | 30.7401 | 0 | 30.7401 | 30.7401 | 0 | 30.7401 | 30.7401 | 0 | 30.7401 | 30.7401 | 0 | 30.7401
|  | 21.3003 | 0 | 21.3003 | 21.6499 | 0 | 21.6499 | 22.1574 | 0 | 22.1574 | 22.8127 | 0 | 22.8127 | 23.5237 | 0 | 23.5237 | 23.7625 | 0 | 23.7625 | 24.4429 | 0 | 24.4429 | 25.3409 | 0 | 25.3409 | 25.9767 | 0 | 25.9767 | 27.0894 | 0 | 27.0894 | 28.2461 | 0 | 28.2461 | 28.2461 | 0 | 28.2461 | 28.2461 | 0 | 28.2461 | 28.2461 | 0 | 28.2461 | 28.2461 | 0 | 28.2461
|  | 20.0134 | 0 | 20.0134 | 20.3419 | 0 | 20.3419 | 20.8186 | 0 | 20.8186 | 21.4344 | 0 | 21.4344 | 22.1024 | 0 | 22.1024 | 22.3268 | 0 | 22.3268 | 22.9661 | 0 | 22.9661 | 23.8099 | 0 | 23.8099 | 24.4072 | 0 | 24.4072 | 25.4527 | 0 | 25.4527 | 26.5395 | 0 | 26.5395 | 26.5395 | 0 | 26.5395 | 26.5395 | 0 | 26.5395 | 26.5395 | 0 | 26.5395 | 26.5395 | 0 | 26.5395
|  | 17.5205 | 0 | 17.5205 | 17.8081 | 0 | 17.8081 | 18.2255 | 0 | 18.2255 | 18.7646 | 0 | 18.7646 | 19.3494 | 0 | 19.3494 | 19.5458 | 0 | 19.5458 | 20.1055 | 0 | 20.1055 | 20.8442 | 0 | 20.8442 | 21.3671 | 0 | 21.3671 | 22.2823 | 0 | 22.2823 | 23.2338 | 0 | 23.2338 | 23.2338 | 0 | 23.2338 | 23.2338 | 0 | 23.2338 | 23.2338 | 0 | 23.2338 | 23.2338 | 0 | 23.2338
|  | 16.3681 | 0 | 16.3681 | 16.6368 | 0 | 16.6368 | 17.0267 | 0 | 17.0267 | 17.5303 | 0 | 17.5303 | 18.0767 | 0 | 18.0767 | 18.2602 | 0 | 18.2602 | 18.783 | 0 | 18.783 | 19.4731 | 0 | 19.4731 | 19.9617 | 0 | 19.9617 | 20.8167 | 0 | 20.8167 | 21.7056 | 0 | 21.7056 | 21.7056 | 0 | 21.7056 | 21.7056 | 0 | 21.7056 | 21.7056 | 0 | 21.7056 | 21.7056 | 0 | 21.7056
|  | 14.8782 | 0 | 14.8782 | 15.1224 | 0 | 15.1224 | 15.4769 | 0 | 15.4769 | 15.9346 | 0 | 15.9346 | 16.4313 | 0 | 16.4313 | 16.598 | 0 | 16.598 | 17.0733 | 0 | 17.0733 | 17.7006 | 0 | 17.7006 | 18.1447 | 0 | 18.1447 | 18.9219 | 0 | 18.9219 | 19.7298 | 0 | 19.7298 | 19.7298 | 0 | 19.7298 | 19.7298 | 0 | 19.7298 | 19.7298 | 0 | 19.7298 | 19.7298 | 0 | 19.7298
|  | 13.969 | 0 | 13.969 | 14.1983 | 0 | 14.1983 | 14.5311 | 0 | 14.5311 | 14.9608 | 0 | 14.9608 | 15.4271 | 0 | 15.4271 | 15.5837 | 0 | 15.5837 | 16.0299 | 0 | 16.0299 | 16.6189 | 0 | 16.6189 | 17.0358 | 0 | 17.0358 | 17.7655 | 0 | 17.7655 | 18.5241 | 0 | 18.5241 | 18.5241 | 0 | 18.5241 | 18.5241 | 0 | 18.5241 | 18.5241 | 0 | 18.5241 | 18.5241 | 0 | 18.5241
|  | 13.7327 | 0 | 13.7327 | 13.9581 | 0 | 13.9581 | 14.2852 | 0 | 14.2852 | 14.7077 | 0 | 14.7077 | 15.1661 | 0 | 15.1661 | 15.3201 | 0 | 15.3201 | 15.7588 | 0 | 15.7588 | 16.3377 | 0 | 16.3377 | 16.7476 | 0 | 16.7476 | 17.465 | 0 | 17.465 | 18.2107 | 0 | 18.2107 | 18.2107 | 0 | 18.2107 | 18.2107 | 0 | 18.2107 | 18.2107 | 0 | 18.2107 | 18.2107 | 0 | 18.2107
|  | 14.0046 | 0 | 14.0046 | 14.2345 | 0 | 14.2345 | 14.5682 | 0 | 14.5682 | 14.999 | 0 | 14.999 | 15.4665 | 0 | 15.4665 | 15.6235 | 0 | 15.6235 | 16.0709 | 0 | 16.0709 | 16.6613 | 0 | 16.6613 | 17.0793 | 0 | 17.0793 | 17.8109 | 0 | 17.8109 | 18.5714 | 0 | 18.5714 | 18.5714 | 0 | 18.5714 | 18.5714 | 0 | 18.5714 | 18.5714 | 0 | 18.5714 | 18.5714 | 0 | 18.5714
|  | 14.8493 | 0 | 14.8493 | 15.093 | 0 | 15.093 | 15.4468 | 0 | 15.4468 | 15.9036 | 0 | 15.9036 | 16.3993 | 0 | 16.3993 | 16.5657 | 0 | 16.5657 | 17.0401 | 0 | 17.0401 | 17.6661 | 0 | 17.6661 | 18.1094 | 0 | 18.1094 | 18.8851 | 0 | 18.8851 | 19.6914 | 0 | 19.6914 | 19.6914 | 0 | 19.6914 | 19.6914 | 0 | 19.6914 | 19.6914 | 0 | 19.6914 | 19.6914 | 0 | 19.6914
|  | 16.4043 | 0 | 16.4043 | 16.6735 | 0 | 16.6735 | 17.0643 | 0 | 17.0643 | 17.569 | 0 | 17.569 | 18.1166 | 0 | 18.1166 | 18.3005 | 0 | 18.3005 | 18.8245 | 0 | 18.8245 | 19.5161 | 0 | 19.5161 | 20.0058 | 0 | 20.0058 | 20.8627 | 0 | 20.8627 | 21.7535 | 0 | 21.7535 | 21.7535 | 0 | 21.7535 | 21.7535 | 0 | 21.7535 | 21.7535 | 0 | 21.7535 | 21.7535 | 0 | 21.7535
|  | 19.5852 | 0 | 19.5852 | 19.9067 | 0 | 19.9067 | 20.3733 | 0 | 20.3733 | 20.9758 | 0 | 20.9758 | 21.6295 | 0 | 21.6295 | 21.8491 | 0 | 21.8491 | 22.4747 | 0 | 22.4747 | 23.3005 | 0 | 23.3005 | 23.885 | 0 | 23.885 | 24.9081 | 0 | 24.9081 | 25.9717 | 0 | 25.9717 | 25.9717 | 0 | 25.9717 | 25.9717 | 0 | 25.9717 | 25.9717 | 0 | 25.9717 | 25.9717 | 0 | 25.9717
|  | 22.3742 | 0 | 22.3742 | 22.7414 | 0 | 22.7414 | 23.2744 | 0 | 23.2744 | 23.9628 | 0 | 23.9628 | 24.7096 | 0 | 24.7096 | 24.9605 | 0 | 24.9605 | 25.6752 | 0 | 25.6752 | 26.6185 | 0 | 26.6185 | 27.2863 | 0 | 27.2863 | 28.4551 | 0 | 28.4551 | 29.6701 | 0 | 29.6701 | 29.6701 | 0 | 29.6701 | 29.6701 | 0 | 29.6701 | 29.6701 | 0 | 29.6701 | 29.6701 | 0 | 29.6701
|  | 22.2868 | 0 | 22.2868 | 22.6526 | 0 | 22.6526 | 23.1836 | 0 | 23.1836 | 23.8693 | 0 | 23.8693 | 24.6132 | 0 | 24.6132 | 24.863 | 0 | 24.863 | 25.575 | 0 | 25.575 | 26.5146 | 0 | 26.5146 | 27.1798 | 0 | 27.1798 | 28.344 | 0 | 28.344 | 29.5543 | 0 | 29.5543 | 29.5543 | 0 | 29.5543 | 29.5543 | 0 | 29.5543 | 29.5543 | 0 | 29.5543 | 29.5543 | 0 | 29.5543
|  | 22.4041 | 0 | 22.4041 | 22.7719 | 0 | 22.7719 | 23.3056 | 0 | 23.3056 | 23.9949 | 0 | 23.9949 | 24.7428 | 0 | 24.7428 | 24.9939 | 0 | 24.9939 | 25.7096 | 0 | 25.7096 | 26.6542 | 0 | 26.6542 | 27.3229 | 0 | 27.3229 | 28.4932 | 0 | 28.4932 | 29.7099 | 0 | 29.7099 | 29.7099 | 0 | 29.7099 | 29.7099 | 0 | 29.7099 | 29.7099 | 0 | 29.7099 | 29.7099 | 0 | 29.7099
|  | 24.1917 | 0 | 24.1917 | 24.5888 | 0 | 24.5888 | 25.1651 | 0 | 25.1651 | 25.9094 | 0 | 25.9094 | 26.7169 | 0 | 26.7169 | 26.9881 | 0 | 26.9881 | 27.7609 | 0 | 27.7609 | 28.7808 | 0 | 28.7808 | 29.5028 | 0 | 29.5028 | 30.7666 | 0 | 30.7666 | 32.0803 | 0 | 32.0803 | 32.0803 | 0 | 32.0803 | 32.0803 | 0 | 32.0803 | 32.0803 | 0 | 32.0803 | 32.0803 | 0 | 32.0803
|  | 24.1752 | 0 | 24.1752 | 24.572 | 0 | 24.572 | 25.148 | 0 | 25.148 | 25.8917 | 0 | 25.8917 | 26.6987 | 0 | 26.6987 | 26.9697 | 0 | 26.9697 | 27.742 | 0 | 27.742 | 28.7612 | 0 | 28.7612 | 29.4828 | 0 | 29.4828 | 30.7457 | 0 | 30.7457 | 32.0585 | 0 | 32.0585 | 32.0585 | 0 | 32.0585 | 32.0585 | 0 | 32.0585 | 32.0585 | 0 | 32.0585 | 32.0585 | 0 | 32.0585
|  | 24.4047 | 0 | 24.4047 | 24.8053 | 0 | 24.8053 | 25.3867 | 0 | 25.3867 | 26.1376 | 0 | 26.1376 | 26.9522 | 0 | 26.9522 | 27.2258 | 0 | 27.2258 | 28.0054 | 0 | 28.0054 | 29.0343 | 0 | 29.0343 | 29.7627 | 0 | 29.7627 | 31.0376 | 0 | 31.0376 | 32.3628 | 0 | 32.3628 | 32.3628 | 0 | 32.3628 | 32.3628 | 0 | 32.3628 | 32.3628 | 0 | 32.3628 | 32.3628 | 0 | 32.3628
|  | 24.5311 | 0 | 24.5311 | 24.9338 | 0 | 24.9338 | 25.5182 | 0 | 25.5182 | 26.2729 | 0 | 26.2729 | 27.0917 | 0 | 27.0917 | 27.3667 | 0 | 27.3667 | 28.1504 | 0 | 28.1504 | 29.1846 | 0 | 29.1846 | 29.9168 | 0 | 29.9168 | 31.1983 | 0 | 31.1983 | 32.5304 | 0 | 32.5304 | 32.5304 | 0 | 32.5304 | 32.5304 | 0 | 32.5304 | 32.5304 | 0 | 32.5304 | 32.5304 | 0 | 32.5304
|  | 26.6684 | 0 | 26.6684 | 27.1061 | 0 | 27.1061 | 27.7415 | 0 | 27.7415 | 28.5619 | 0 | 28.5619 | 29.4521 | 0 | 29.4521 | 29.7511 | 0 | 29.7511 | 30.603 | 0 | 30.603 | 31.7273 | 0 | 31.7273 | 32.5233 | 0 | 32.5233 | 33.9164 | 0 | 33.9164 | 35.3646 | 0 | 35.3646 | 35.3646 | 0 | 35.3646 | 35.3646 | 0 | 35.3646 | 35.3646 | 0 | 35.3646 | 35.3646 | 0 | 35.3646
|  | 31.5625 | 0 | 31.5625 | 32.0805 | 0 | 32.0805 | 32.8325 | 0 | 32.8325 | 33.8035 | 0 | 33.8035 | 34.857 | 0 | 34.857 | 35.2109 | 0 | 35.2109 | 36.2191 | 0 | 36.2191 | 37.5498 | 0 | 37.5498 | 38.4919 | 0 | 38.4919 | 40.1407 | 0 | 40.1407 | 41.8546 | 0 | 41.8546 | 41.8546 | 0 | 41.8546 | 41.8546 | 0 | 41.8546 | 41.8546 | 0 | 41.8546 | 41.8546 | 0 | 41.8546
|  | 30.4467 | 0 | 30.4467 | 30.9465 | 0 | 30.9465 | 31.6719 | 0 | 31.6719 | 32.6086 | 0 | 32.6086 | 33.6249 | 0 | 33.6249 | 33.9662 | 0 | 33.9662 | 34.9388 | 0 | 34.9388 | 36.2225 | 0 | 36.2225 | 37.1312 | 0 | 37.1312 | 38.7217 | 0 | 38.7217 | 40.3751 | 0 | 40.3751 | 40.3751 | 0 | 40.3751 | 40.3751 | 0 | 40.3751 | 40.3751 | 0 | 40.3751 | 40.3751 | 0 | 40.3751
|  | 28.0135 | 0 | 28.0135 | 28.4733 | 0 | 28.4733 | 29.1407 | 0 | 29.1407 | 30.0025 | 0 | 30.0025 | 30.9376 | 0 | 30.9376 | 31.2517 | 0 | 31.2517 | 32.1465 | 0 | 32.1465 | 33.3276 | 0 | 33.3276 | 34.1637 | 0 | 34.1637 | 35.6271 | 0 | 35.6271 | 37.1484 | 0 | 37.1484 | 37.1484 | 0 | 37.1484 | 37.1484 | 0 | 37.1484 | 37.1484 | 0 | 37.1484 | 37.1484 | 0 | 37.1484
|  | 25.5349 | 0 | 25.5349 | 25.954 | 0 | 25.954 | 26.5623 | 0 | 26.5623 | 27.3479 | 0 | 27.3479 | 28.2003 | 0 | 28.2003 | 28.4865 | 0 | 28.4865 | 29.3022 | 0 | 29.3022 | 30.3788 | 0 | 30.3788 | 31.1409 | 0 | 31.1409 | 32.4748 | 0 | 32.4748 | 33.8615 | 0 | 33.8615 | 33.8615 | 0 | 33.8615 | 33.8615 | 0 | 33.8615 | 33.8615 | 0 | 33.8615 | 33.8615 | 0 | 33.8615
|  | 22.8014 | 0 | 22.8014 | 23.1757 | 0 | 23.1757 | 23.7189 | 0 | 23.7189 | 24.4204 | 0 | 24.4204 | 25.1815 | 0 | 25.1815 | 25.4371 | 0 | 25.4371 | 26.1655 | 0 | 26.1655 | 27.1268 | 0 | 27.1268 | 27.8073 | 0 | 27.8073 | 28.9985 | 0 | 28.9985 | 30.2367 | 0 | 30.2367 | 30.2367 | 0 | 30.2367 | 30.2367 | 0 | 30.2367 | 30.2367 | 0 | 30.2367 | 30.2367 | 0 | 30.2367
|  | 19.3277 | 0 | 19.3277 | 19.6449 | 0 | 19.6449 | 20.1054 | 0 | 20.1054 | 20.7 | 0 | 20.7 | 21.3451 | 0 | 21.3451 | 21.5618 | 0 | 21.5618 | 22.1792 | 0 | 22.1792 | 22.9941 | 0 | 22.9941 | 23.571 | 0 | 23.571 | 24.5806 | 0 | 24.5806 | 25.6302 | 0 | 25.6302 | 25.6302 | 0 | 25.6302 | 25.6302 | 0 | 25.6302 | 25.6302 | 0 | 25.6302 | 25.6302 | 0 | 25.6302
|  | 17.5674 | 0 | 17.5674 | 17.8558 | 0 | 17.8558 | 18.2743 | 0 | 18.2743 | 18.8148 | 0 | 18.8148 | 19.4011 | 0 | 19.4011 | 19.5981 | 0 | 19.5981 | 20.1593 | 0 | 20.1593 | 20.8999 | 0 | 20.8999 | 21.4243 | 0 | 21.4243 | 22.342 | 0 | 22.342 | 23.2959 | 0 | 23.2959 | 23.2959 | 0 | 23.2959 | 23.2959 | 0 | 23.2959 | 23.2959 | 0 | 23.2959 | 23.2959 | 0 | 23.2959
|  | 15.6215 | 0 | 15.6215 | 15.878 | 0 | 15.878 | 16.2501 | 0 | 16.2501 | 16.7307 | 0 | 16.7307 | 17.2522 | 0 | 17.2522 | 17.4273 | 0 | 17.4273 | 17.9263 | 0 | 17.9263 | 18.5849 | 0 | 18.5849 | 19.0512 | 0 | 19.0512 | 19.8672 | 0 | 19.8672 | 20.7155 | 0 | 20.7155 | 20.7155 | 0 | 20.7155 | 20.7155 | 0 | 20.7155 | 20.7155 | 0 | 20.7155 | 20.7155 | 0 | 20.7155
|  | 15.0544 | 0 | 15.0544 | 15.3015 | 0 | 15.3015 | 15.6601 | 0 | 15.6601 | 16.1233 | 0 | 16.1233 | 16.6258 | 0 | 16.6258 | 16.7945 | 0 | 16.7945 | 17.2754 | 0 | 17.2754 | 17.9102 | 0 | 17.9102 | 18.3595 | 0 | 18.3595 | 19.1459 | 0 | 19.1459 | 19.9634 | 0 | 19.9634 | 19.9634 | 0 | 19.9634 | 19.9634 | 0 | 19.9634 | 19.9634 | 0 | 19.9634 | 19.9634 | 0 | 19.9634
|  | 13.6718 | 0 | 13.6718 | 13.8962 | 0 | 13.8962 | 14.2219 | 0 | 14.2219 | 14.6425 | 0 | 14.6425 | 15.0989 | 0 | 15.0989 | 15.2521 | 0 | 15.2521 | 15.6889 | 0 | 15.6889 | 16.2653 | 0 | 16.2653 | 16.6734 | 0 | 16.6734 | 17.3876 | 0 | 17.3876 | 18.13 | 0 | 18.13 | 18.13 | 0 | 18.13 | 18.13 | 0 | 18.13 | 18.13 | 0 | 18.13 | 18.13 | 0 | 18.13
|  | 13.2335 | 0 | 13.2335 | 13.4507 | 0 | 13.4507 | 13.766 | 0 | 13.766 | 14.1731 | 0 | 14.1731 | 14.6148 | 0 | 14.6148 | 14.7632 | 0 | 14.7632 | 15.1859 | 0 | 15.1859 | 15.7438 | 0 | 15.7438 | 16.1388 | 0 | 16.1388 | 16.8301 | 0 | 16.8301 | 17.5488 | 0 | 17.5488 | 17.5488 | 0 | 17.5488 | 17.5488 | 0 | 17.5488 | 17.5488 | 0 | 17.5488 | 17.5488 | 0 | 17.5488
|  | 13.9571 | 0 | 13.9571 | 14.1862 | 0 | 14.1862 | 14.5187 | 0 | 14.5187 | 14.9481 | 0 | 14.9481 | 15.414 | 0 | 15.414 | 15.5705 | 0 | 15.5705 | 16.0163 | 0 | 16.0163 | 16.6048 | 0 | 16.6048 | 17.0214 | 0 | 17.0214 | 17.7505 | 0 | 17.7505 | 18.5084 | 0 | 18.5084 | 18.5084 | 0 | 18.5084 | 18.5084 | 0 | 18.5084 | 18.5084 | 0 | 18.5084 | 18.5084 | 0 | 18.5084
|  | 16.0453 | 0 | 16.0453 | 16.3086 | 0 | 16.3086 | 16.6909 | 0 | 16.6909 | 17.1845 | 0 | 17.1845 | 17.7201 | 0 | 17.7201 | 17.9 | 0 | 17.9 | 18.4126 | 0 | 18.4126 | 19.089 | 0 | 19.089 | 19.5679 | 0 | 19.5679 | 20.4061 | 0 | 20.4061 | 21.2775 | 0 | 21.2775 | 21.2775 | 0 | 21.2775 | 21.2775 | 0 | 21.2775 | 21.2775 | 0 | 21.2775 | 21.2775 | 0 | 21.2775
|  | 18.197 | 0 | 18.197 | 18.4957 | 0 | 18.4957 | 18.9292 | 0 | 18.9292 | 19.489 | 0 | 19.489 | 20.0964 | 0 | 20.0964 | 20.3004 | 0 | 20.3004 | 20.8817 | 0 | 20.8817 | 21.6489 | 0 | 21.6489 | 22.1921 | 0 | 22.1921 | 23.1427 | 0 | 23.1427 | 24.1308 | 0 | 24.1308 | 24.1308 | 0 | 24.1308 | 24.1308 | 0 | 24.1308 | 24.1308 | 0 | 24.1308 | 24.1308 | 0 | 24.1308
|  | 19.2848 | 0 | 19.2848 | 19.6013 | 0 | 19.6013 | 20.0608 | 0 | 20.0608 | 20.6541 | 0 | 20.6541 | 21.2978 | 0 | 21.2978 | 21.514 | 0 | 21.514 | 22.13 | 0 | 22.13 | 22.9431 | 0 | 22.9431 | 23.5187 | 0 | 23.5187 | 24.5261 | 0 | 24.5261 | 25.5733 | 0 | 25.5733 | 25.5733 | 0 | 25.5733 | 25.5733 | 0 | 25.5733 | 25.5733 | 0 | 25.5733 | 25.5733 | 0 | 25.5733
|  | 20.6765 | 0 | 20.6765 | 21.0159 | 0 | 21.0159 | 21.5084 | 0 | 21.5084 | 22.1446 | 0 | 22.1446 | 22.8347 | 0 | 22.8347 | 23.0665 | 0 | 23.0665 | 23.727 | 0 | 23.727 | 24.5988 | 0 | 24.5988 | 25.2159 | 0 | 25.2159 | 26.296 | 0 | 26.296 | 27.4188 | 0 | 27.4188 | 27.4188 | 0 | 27.4188 | 27.4188 | 0 | 27.4188 | 27.4188 | 0 | 27.4188 | 27.4188 | 0 | 27.4188
|  | 21.2818 | 0 | 21.2818 | 21.6312 | 0 | 21.6312 | 22.1382 | 0 | 22.1382 | 22.7929 | 0 | 22.7929 | 23.5033 | 0 | 23.5033 | 23.7419 | 0 | 23.7419 | 24.4217 | 0 | 24.4217 | 25.319 | 0 | 25.319 | 25.9542 | 0 | 25.9542 | 27.0659 | 0 | 27.0659 | 28.2216 | 0 | 28.2216 | 28.2216 | 0 | 28.2216 | 28.2216 | 0 | 28.2216 | 28.2216 | 0 | 28.2216 | 28.2216 | 0 | 28.2216
|  | 20.8981 | 0 | 20.8981 | 21.2411 | 0 | 21.2411 | 21.739 | 0 | 21.739 | 22.3819 | 0 | 22.3819 | 23.0795 | 0 | 23.0795 | 23.3138 | 0 | 23.3138 | 23.9814 | 0 | 23.9814 | 24.8625 | 0 | 24.8625 | 25.4862 | 0 | 25.4862 | 26.5779 | 0 | 26.5779 | 27.7127 | 0 | 27.7127 | 27.7127 | 0 | 27.7127 | 27.7127 | 0 | 27.7127 | 27.7127 | 0 | 27.7127 | 27.7127 | 0 | 27.7127
|  | 21.04 | 0 | 21.04 | 21.3853 | 0 | 21.3853 | 21.8866 | 0 | 21.8866 | 22.5339 | 0 | 22.5339 | 23.2362 | 0 | 23.2362 | 23.4721 | 0 | 23.4721 | 24.1442 | 0 | 24.1442 | 25.0312 | 0 | 25.0312 | 25.6592 | 0 | 25.6592 | 26.7583 | 0 | 26.7583 | 27.9009 | 0 | 27.9009 | 27.9009 | 0 | 27.9009 | 27.9009 | 0 | 27.9009 | 27.9009 | 0 | 27.9009 | 27.9009 | 0 | 27.9009
|  | 20.4394 | 0 | 20.4394 | 20.7749 | 0 | 20.7749 | 21.2618 | 0 | 21.2618 | 21.8906 | 0 | 21.8906 | 22.5729 | 0 | 22.5729 | 22.802 | 0 | 22.802 | 23.4549 | 0 | 23.4549 | 24.3167 | 0 | 24.3167 | 24.9267 | 0 | 24.9267 | 25.9945 | 0 | 25.9945 | 27.1044 | 0 | 27.1044 | 27.1044 | 0 | 27.1044 | 27.1044 | 0 | 27.1044 | 27.1044 | 0 | 27.1044 | 27.1044 | 0 | 27.1044
|  | 20.776 | 0 | 20.776 | 21.117 | 0 | 21.117 | 21.612 | 0 | 21.612 | 22.2512 | 0 | 22.2512 | 22.9447 | 0 | 22.9447 | 23.1776 | 0 | 23.1776 | 23.8412 | 0 | 23.8412 | 24.7172 | 0 | 24.7172 | 25.3373 | 0 | 25.3373 | 26.4226 | 0 | 26.4226 | 27.5508 | 0 | 27.5508 | 27.5508 | 0 | 27.5508 | 27.5508 | 0 | 27.5508 | 27.5508 | 0 | 27.5508 | 27.5508 | 0 | 27.5508
|  | 20.3988 | 0 | 20.3988 | 20.7336 | 0 | 20.7336 | 21.2196 | 0 | 21.2196 | 21.8472 | 0 | 21.8472 | 22.5281 | 0 | 22.5281 | 22.7568 | 0 | 22.7568 | 23.4084 | 0 | 23.4084 | 24.2684 | 0 | 24.2684 | 24.8773 | 0 | 24.8773 | 25.9429 | 0 | 25.9429 | 27.0506 | 0 | 27.0506 | 27.0506 | 0 | 27.0506 | 27.0506 | 0 | 27.0506 | 27.0506 | 0 | 27.0506 | 27.0506 | 0 | 27.0506
|  | 21.3981 | 0 | 21.3981 | 21.7493 | 0 | 21.7493 | 22.2591 | 0 | 22.2591 | 22.9174 | 0 | 22.9174 | 23.6317 | 0 | 23.6317 | 23.8715 | 0 | 23.8715 | 24.5551 | 0 | 24.5551 | 25.4573 | 0 | 25.4573 | 26.0959 | 0 | 26.0959 | 27.2137 | 0 | 27.2137 | 28.3757 | 0 | 28.3757 | 28.3757 | 0 | 28.3757 | 28.3757 | 0 | 28.3757 | 28.3757 | 0 | 28.3757 | 28.3757 | 0 | 28.3757
|  | 24.2612 | 0 | 24.2612 | 24.6594 | 0 | 24.6594 | 25.2374 | 0 | 25.2374 | 25.9838 | 0 | 25.9838 | 26.7937 | 0 | 26.7937 | 27.0656 | 0 | 27.0656 | 27.8406 | 0 | 27.8406 | 28.8635 | 0 | 28.8635 | 29.5876 | 0 | 29.5876 | 30.855 | 0 | 30.855 | 32.1725 | 0 | 32.1725 | 32.1725 | 0 | 32.1725 | 32.1725 | 0 | 32.1725 | 32.1725 | 0 | 32.1725 | 32.1725 | 0 | 32.1725
|  | 30.8092 | 0 | 30.8092 | 31.3149 | 0 | 31.3149 | 32.0489 | 0 | 32.0489 | 32.9968 | 0 | 32.9968 | 34.0252 | 0 | 34.0252 | 34.3706 | 0 | 34.3706 | 35.3548 | 0 | 35.3548 | 36.6537 | 0 | 36.6537 | 37.5733 | 0 | 37.5733 | 39.1827 | 0 | 39.1827 | 40.8558 | 0 | 40.8558 | 40.8558 | 0 | 40.8558 | 40.8558 | 0 | 40.8558 | 40.8558 | 0 | 40.8558 | 40.8558 | 0 | 40.8558
|  | 30.9918 | 0 | 30.9918 | 31.5005 | 0 | 31.5005 | 32.2388 | 0 | 32.2388 | 33.1923 | 0 | 33.1923 | 34.2268 | 0 | 34.2268 | 34.5742 | 0 | 34.5742 | 35.5643 | 0 | 35.5643 | 36.8709 | 0 | 36.8709 | 37.7959 | 0 | 37.7959 | 39.4149 | 0 | 39.4149 | 41.0979 | 0 | 41.0979 | 41.0979 | 0 | 41.0979 | 41.0979 | 0 | 41.0979 | 41.0979 | 0 | 41.0979 | 41.0979 | 0 | 41.0979
|  | 28.9495 | 0 | 28.9495 | 29.4247 | 0 | 29.4247 | 30.1144 | 0 | 30.1144 | 31.005 | 0 | 31.005 | 31.9714 | 0 | 31.9714 | 32.2959 | 0 | 32.2959 | 33.2207 | 0 | 33.2207 | 34.4412 | 0 | 34.4412 | 35.3053 | 0 | 35.3053 | 36.8176 | 0 | 36.8176 | 38.3896 | 0 | 38.3896 | 38.3896 | 0 | 38.3896 | 38.3896 | 0 | 38.3896 | 38.3896 | 0 | 38.3896 | 38.3896 | 0 | 38.3896
|  | 26.6859 | 0 | 26.6859 | 27.1239 | 0 | 27.1239 | 27.7597 | 0 | 27.7597 | 28.5807 | 0 | 28.5807 | 29.4715 | 0 | 29.4715 | 29.7706 | 0 | 29.7706 | 30.6231 | 0 | 30.6231 | 31.7482 | 0 | 31.7482 | 32.5447 | 0 | 32.5447 | 33.9387 | 0 | 33.9387 | 35.3879 | 0 | 35.3879 | 35.3879 | 0 | 35.3879 | 35.3879 | 0 | 35.3879 | 35.3879 | 0 | 35.3879 | 35.3879 | 0 | 35.3879
|  | 22.9771 | 0 | 22.9771 | 23.3543 | 0 | 23.3543 | 23.9017 | 0 | 23.9017 | 24.6086 | 0 | 24.6086 | 25.3755 | 0 | 25.3755 | 25.6331 | 0 | 25.6331 | 26.3671 | 0 | 26.3671 | 27.3358 | 0 | 27.3358 | 28.0216 | 0 | 28.0216 | 29.2219 | 0 | 29.2219 | 30.4697 | 0 | 30.4697 | 30.4697 | 0 | 30.4697 | 30.4697 | 0 | 30.4697 | 30.4697 | 0 | 30.4697 | 30.4697 | 0 | 30.4697
|  | 19.5346 | 0 | 19.5346 | 19.8553 | 0 | 19.8553 | 20.3207 | 0 | 20.3207 | 20.9217 | 0 | 20.9217 | 21.5737 | 0 | 21.5737 | 21.7927 | 0 | 21.7927 | 22.4167 | 0 | 22.4167 | 23.2403 | 0 | 23.2403 | 23.8234 | 0 | 23.8234 | 24.8438 | 0 | 24.8438 | 25.9047 | 0 | 25.9047 | 25.9047 | 0 | 25.9047 | 25.9047 | 0 | 25.9047 | 25.9047 | 0 | 25.9047 | 25.9047 | 0 | 25.9047
|  | 17.2527 | 0 | 17.2527 | 17.5359 | 0 | 17.5359 | 17.9469 | 0 | 17.9469 | 18.4777 | 0 | 18.4777 | 19.0535 | 0 | 19.0535 | 19.247 | 0 | 19.247 | 19.7981 | 0 | 19.7981 | 20.5255 | 0 | 20.5255 | 21.0404 | 0 | 21.0404 | 21.9417 | 0 | 21.9417 | 22.8786 | 0 | 22.8786 | 22.8786 | 0 | 22.8786 | 22.8786 | 0 | 22.8786 | 22.8786 | 0 | 22.8786 | 22.8786 | 0 | 22.8786
|  | 15.5516 | 0 | 15.5516 | 15.8069 | 0 | 15.8069 | 16.1774 | 0 | 16.1774 | 16.6558 | 0 | 16.6558 | 17.1749 | 0 | 17.1749 | 17.3493 | 0 | 17.3493 | 17.8461 | 0 | 17.8461 | 18.5017 | 0 | 18.5017 | 18.9659 | 0 | 18.9659 | 19.7783 | 0 | 19.7783 | 20.6228 | 0 | 20.6228 | 20.6228 | 0 | 20.6228 | 20.6228 | 0 | 20.6228 | 20.6228 | 0 | 20.6228 | 20.6228 | 0 | 20.6228
|  | 14.6583 | 0 | 14.6583 | 14.8989 | 0 | 14.8989 | 15.2481 | 0 | 15.2481 | 15.6991 | 0 | 15.6991 | 16.1884 | 0 | 16.1884 | 16.3527 | 0 | 16.3527 | 16.821 | 0 | 16.821 | 17.439 | 0 | 17.439 | 17.8765 | 0 | 17.8765 | 18.6422 | 0 | 18.6422 | 19.4382 | 0 | 19.4382 | 19.4382 | 0 | 19.4382 | 19.4382 | 0 | 19.4382 | 19.4382 | 0 | 19.4382 | 19.4382 | 0 | 19.4382
|  | 13.6486 | 0 | 13.6486 | 13.8726 | 0 | 13.8726 | 14.1978 | 0 | 14.1978 | 14.6177 | 0 | 14.6177 | 15.0732 | 0 | 15.0732 | 15.2262 | 0 | 15.2262 | 15.6622 | 0 | 15.6622 | 16.2377 | 0 | 16.2377 | 16.645 | 0 | 16.645 | 17.358 | 0 | 17.358 | 18.0992 | 0 | 18.0992 | 18.0992 | 0 | 18.0992 | 18.0992 | 0 | 18.0992 | 18.0992 | 0 | 18.0992 | 18.0992 | 0 | 18.0992
|  | 12.7925 | 0 | 12.7925 | 13.0024 | 0 | 13.0024 | 13.3072 | 0 | 13.3072 | 13.7008 | 0 | 13.7008 | 14.1278 | 0 | 14.1278 | 14.2712 | 0 | 14.2712 | 14.6798 | 0 | 14.6798 | 15.2192 | 0 | 15.2192 | 15.601 | 0 | 15.601 | 16.2693 | 0 | 16.2693 | 16.9639 | 0 | 16.9639 | 16.9639 | 0 | 16.9639 | 16.9639 | 0 | 16.9639 | 16.9639 | 0 | 16.9639 | 16.9639 | 0 | 16.9639
|  | 13.0173 | 0 | 13.0173 | 13.231 | 0 | 13.231 | 13.5411 | 0 | 13.5411 | 13.9416 | 0 | 13.9416 | 14.3761 | 0 | 14.3761 | 14.522 | 0 | 14.522 | 14.9378 | 0 | 14.9378 | 15.4866 | 0 | 15.4866 | 15.8752 | 0 | 15.8752 | 16.5552 | 0 | 16.5552 | 17.2621 | 0 | 17.2621 | 17.2621 | 0 | 17.2621 | 17.2621 | 0 | 17.2621 | 17.2621 | 0 | 17.2621 | 17.2621 | 0 | 17.2621
|  | 15.18 | 0 | 15.18 | 15.4292 | 0 | 15.4292 | 15.7908 | 0 | 15.7908 | 16.2578 | 0 | 16.2578 | 16.7645 | 0 | 16.7645 | 16.9347 | 0 | 16.9347 | 17.4196 | 0 | 17.4196 | 18.0596 | 0 | 18.0596 | 18.5127 | 0 | 18.5127 | 19.3057 | 0 | 19.3057 | 20.13 | 0 | 20.13 | 20.13 | 0 | 20.13 | 20.13 | 0 | 20.13 | 20.13 | 0 | 20.13 | 20.13 | 0 | 20.13
|  | 17.1687 | 0 | 17.1687 | 17.4505 | 0 | 17.4505 | 17.8595 | 0 | 17.8595 | 18.3877 | 0 | 18.3877 | 18.9608 | 0 | 18.9608 | 19.1533 | 0 | 19.1533 | 19.7017 | 0 | 19.7017 | 20.4256 | 0 | 20.4256 | 20.938 | 0 | 20.938 | 21.8349 | 0 | 21.8349 | 22.7672 | 0 | 22.7672 | 22.7672 | 0 | 22.7672 | 22.7672 | 0 | 22.7672 | 22.7672 | 0 | 22.7672 | 22.7672 | 0 | 22.7672
|  | 18.7206 | 0 | 18.7206 | 19.0279 | 0 | 19.0279 | 19.4739 | 0 | 19.4739 | 20.0498 | 0 | 20.0498 | 20.6747 | 0 | 20.6747 | 20.8846 | 0 | 20.8846 | 21.4826 | 0 | 21.4826 | 22.2719 | 0 | 22.2719 | 22.8306 | 0 | 22.8306 | 23.8086 | 0 | 23.8086 | 24.8252 | 0 | 24.8252 | 24.8252 | 0 | 24.8252 | 24.8252 | 0 | 24.8252 | 24.8252 | 0 | 24.8252 | 24.8252 | 0 | 24.8252
|  | 20.1623 | 0 | 20.1623 | 20.4932 | 0 | 20.4932 | 20.9735 | 0 | 20.9735 | 21.5938 | 0 | 21.5938 | 22.2668 | 0 | 22.2668 | 22.4929 | 0 | 22.4929 | 23.137 | 0 | 23.137 | 23.987 | 0 | 23.987 | 24.5888 | 0 | 24.5888 | 25.642 | 0 | 25.642 | 26.7369 | 0 | 26.7369 | 26.7369 | 0 | 26.7369 | 26.7369 | 0 | 26.7369 | 26.7369 | 0 | 26.7369 | 26.7369 | 0 | 26.7369
|  | 20.4459 | 0 | 20.4459 | 20.7815 | 0 | 20.7815 | 21.2686 | 0 | 21.2686 | 21.8977 | 0 | 21.8977 | 22.5801 | 0 | 22.5801 | 22.8093 | 0 | 22.8093 | 23.4625 | 0 | 23.4625 | 24.3245 | 0 | 24.3245 | 24.9347 | 0 | 24.9347 | 26.0028 | 0 | 26.0028 | 27.1131 | 0 | 27.1131 | 27.1131 | 0 | 27.1131 | 27.1131 | 0 | 27.1131 | 27.1131 | 0 | 27.1131 | 27.1131 | 0 | 27.1131
|  | 19.6263 | 0 | 19.6263 | 19.9484 | 0 | 19.9484 | 20.416 | 0 | 20.416 | 21.0198 | 0 | 21.0198 | 21.6749 | 0 | 21.6749 | 21.8949 | 0 | 21.8949 | 22.5219 | 0 | 22.5219 | 23.3493 | 0 | 23.3493 | 23.9351 | 0 | 23.9351 | 24.9604 | 0 | 24.9604 | 26.0262 | 0 | 26.0262 | 26.0262 | 0 | 26.0262 | 26.0262 | 0 | 26.0262 | 26.0262 | 0 | 26.0262 | 26.0262 | 0 | 26.0262
|  | 18.8368 | 0 | 18.8368 | 19.1459 | 0 | 19.1459 | 19.5947 | 0 | 19.5947 | 20.1742 | 0 | 20.1742 | 20.803 | 0 | 20.803 | 21.0142 | 0 | 21.0142 | 21.6159 | 0 | 21.6159 | 22.4101 | 0 | 22.4101 | 22.9723 | 0 | 22.9723 | 23.9563 | 0 | 23.9563 | 24.9792 | 0 | 24.9792 | 24.9792 | 0 | 24.9792 | 24.9792 | 0 | 24.9792 | 24.9792 | 0 | 24.9792 | 24.9792 | 0 | 24.9792
|  | 18.2261 | 0 | 18.2261 | 18.5253 | 0 | 18.5253 | 18.9595 | 0 | 18.9595 | 19.5202 | 0 | 19.5202 | 20.1286 | 0 | 20.1286 | 20.3329 | 0 | 20.3329 | 20.9152 | 0 | 20.9152 | 21.6836 | 0 | 21.6836 | 22.2276 | 0 | 22.2276 | 23.1797 | 0 | 23.1797 | 24.1695 | 0 | 24.1695 | 24.1695 | 0 | 24.1695 | 24.1695 | 0 | 24.1695 | 24.1695 | 0 | 24.1695 | 24.1695 | 0 | 24.1695
|  | 17.8114 | 0 | 17.8114 | 18.1037 | 0 | 18.1037 | 18.528 | 0 | 18.528 | 19.076 | 0 | 19.076 | 19.6705 | 0 | 19.6705 | 19.8702 | 0 | 19.8702 | 20.4392 | 0 | 20.4392 | 21.1901 | 0 | 21.1901 | 21.7218 | 0 | 21.7218 | 22.6522 | 0 | 22.6522 | 23.6194 | 0 | 23.6194 | 23.6194 | 0 | 23.6194 | 23.6194 | 0 | 23.6194 | 23.6194 | 0 | 23.6194 | 23.6194 | 0 | 23.6194
|  | 17.7785 | 0 | 17.7785 | 18.0704 | 0 | 18.0704 | 18.4939 | 0 | 18.4939 | 19.0409 | 0 | 19.0409 | 19.6343 | 0 | 19.6343 | 19.8336 | 0 | 19.8336 | 20.4015 | 0 | 20.4015 | 21.1511 | 0 | 21.1511 | 21.6817 | 0 | 21.6817 | 22.6105 | 0 | 22.6105 | 23.5759 | 0 | 23.5759 | 23.5759 | 0 | 23.5759 | 23.5759 | 0 | 23.5759 | 23.5759 | 0 | 23.5759 | 23.5759 | 0 | 23.5759
|  | 19.0982 | 0 | 19.0982 | 19.4117 | 0 | 19.4117 | 19.8667 | 0 | 19.8667 | 20.4542 | 0 | 20.4542 | 21.0917 | 0 | 21.0917 | 21.3058 | 0 | 21.3058 | 21.9159 | 0 | 21.9159 | 22.7211 | 0 | 22.7211 | 23.2911 | 0 | 23.2911 | 24.2888 | 0 | 24.2888 | 25.3259 | 0 | 25.3259 | 25.3259 | 0 | 25.3259 | 25.3259 | 0 | 25.3259 | 25.3259 | 0 | 25.3259 | 25.3259 | 0 | 25.3259
|  | 23.1044 | 0 | 23.1044 | 23.4837 | 0 | 23.4837 | 24.0341 | 0 | 24.0341 | 24.7449 | 0 | 24.7449 | 25.5161 | 0 | 25.5161 | 25.7751 | 0 | 25.7751 | 26.5132 | 0 | 26.5132 | 27.4873 | 0 | 27.4873 | 28.1769 | 0 | 28.1769 | 29.3838 | 0 | 29.3838 | 30.6385 | 0 | 30.6385 | 30.6385 | 0 | 30.6385 | 30.6385 | 0 | 30.6385 | 30.6385 | 0 | 30.6385 | 30.6385 | 0 | 30.6385
|  | 28.913 | 0 | 28.913 | 29.3876 | 0 | 29.3876 | 30.0764 | 0 | 30.0764 | 30.9659 | 0 | 30.9659 | 31.931 | 0 | 31.931 | 32.2552 | 0 | 32.2552 | 33.1788 | 0 | 33.1788 | 34.3978 | 0 | 34.3978 | 35.2607 | 0 | 35.2607 | 36.7711 | 0 | 36.7711 | 38.3412 | 0 | 38.3412 | 38.3412 | 0 | 38.3412 | 38.3412 | 0 | 38.3412 | 38.3412 | 0 | 38.3412 | 38.3412 | 0 | 38.3412
|  | 28.9962 | 0 | 28.9962 | 29.4721 | 0 | 29.4721 | 30.1629 | 0 | 30.1629 | 31.055 | 0 | 31.055 | 32.0229 | 0 | 32.0229 | 32.3479 | 0 | 32.3479 | 33.2742 | 0 | 33.2742 | 34.4967 | 0 | 34.4967 | 35.3621 | 0 | 35.3621 | 36.8769 | 0 | 36.8769 | 38.4515 | 0 | 38.4515 | 38.4515 | 0 | 38.4515 | 38.4515 | 0 | 38.4515 | 38.4515 | 0 | 38.4515 | 38.4515 | 0 | 38.4515
|  | 27.5289 | 0 | 27.5289 | 27.9808 | 0 | 27.9808 | 28.6366 | 0 | 28.6366 | 29.4836 | 0 | 29.4836 | 30.4025 | 0 | 30.4025 | 30.7111 | 0 | 30.7111 | 31.5905 | 0 | 31.5905 | 32.7511 | 0 | 32.7511 | 33.5728 | 0 | 33.5728 | 35.0109 | 0 | 35.0109 | 36.5058 | 0 | 36.5058 | 36.5058 | 0 | 36.5058 | 36.5058 | 0 | 36.5058 | 36.5058 | 0 | 36.5058 | 36.5058 | 0 | 36.5058
|  | 25.9581 | 0 | 25.9581 | 26.3842 | 0 | 26.3842 | 27.0026 | 0 | 27.0026 | 27.8012 | 0 | 27.8012 | 28.6677 | 0 | 28.6677 | 28.9587 | 0 | 28.9587 | 29.7879 | 0 | 29.7879 | 30.8823 | 0 | 30.8823 | 31.6571 | 0 | 31.6571 | 33.0131 | 0 | 33.0131 | 34.4227 | 0 | 34.4227 | 34.4227 | 0 | 34.4227 | 34.4227 | 0 | 34.4227 | 34.4227 | 0 | 34.4227 | 34.4227 | 0 | 34.4227
|  | 22.6898 | 0 | 22.6898 | 23.0622 | 0 | 23.0622 | 23.6027 | 0 | 23.6027 | 24.3008 | 0 | 24.3008 | 25.0582 | 0 | 25.0582 | 25.3125 | 0 | 25.3125 | 26.0374 | 0 | 26.0374 | 26.994 | 0 | 26.994 | 27.6712 | 0 | 27.6712 | 28.8565 | 0 | 28.8565 | 30.0886 | 0 | 30.0886 | 30.0886 | 0 | 30.0886 | 30.0886 | 0 | 30.0886 | 30.0886 | 0 | 30.0886 | 30.0886 | 0 | 30.0886
|  | 19.3964 | 0 | 19.3964 | 19.7148 | 0 | 19.7148 | 20.1769 | 0 | 20.1769 | 20.7737 | 0 | 20.7737 | 21.4211 | 0 | 21.4211 | 21.6385 | 0 | 21.6385 | 22.2581 | 0 | 22.2581 | 23.0759 | 0 | 23.0759 | 23.6548 | 0 | 23.6548 | 24.6681 | 0 | 24.6681 | 25.7214 | 0 | 25.7214 | 25.7214 | 0 | 25.7214 | 25.7214 | 0 | 25.7214 | 25.7214 | 0 | 25.7214 | 25.7214 | 0 | 25.7214
|  | 17.5129 | 0 | 17.5129 | 17.8004 | 0 | 17.8004 | 18.2176 | 0 | 18.2176 | 18.7564 | 0 | 18.7564 | 19.341 | 0 | 19.341 | 19.5373 | 0 | 19.5373 | 20.0967 | 0 | 20.0967 | 20.8351 | 0 | 20.8351 | 21.3578 | 0 | 21.3578 | 22.2727 | 0 | 22.2727 | 23.2237 | 0 | 23.2237 | 23.2237 | 0 | 23.2237 | 23.2237 | 0 | 23.2237 | 23.2237 | 0 | 23.2237 | 23.2237 | 0 | 23.2237
|  | 15.4723 | 0 | 15.4723 | 15.7263 | 0 | 15.7263 | 16.0949 | 0 | 16.0949 | 16.5709 | 0 | 16.5709 | 17.0873 | 0 | 17.0873 | 17.2608 | 0 | 17.2608 | 17.7551 | 0 | 17.7551 | 18.4074 | 0 | 18.4074 | 18.8692 | 0 | 18.8692 | 19.6774 | 0 | 19.6774 | 20.5176 | 0 | 20.5176 | 20.5176 | 0 | 20.5176 | 20.5176 | 0 | 20.5176 | 20.5176 | 0 | 20.5176 | 20.5176 | 0 | 20.5176
|  | 14.6611 | 0 | 14.6611 | 14.9017 | 0 | 14.9017 | 15.251 | 0 | 15.251 | 15.7021 | 0 | 15.7021 | 16.1914 | 0 | 16.1914 | 16.3558 | 0 | 16.3558 | 16.8241 | 0 | 16.8241 | 17.4423 | 0 | 17.4423 | 17.8799 | 0 | 17.8799 | 18.6457 | 0 | 18.6457 | 19.4419 | 0 | 19.4419 | 19.4419 | 0 | 19.4419 | 19.4419 | 0 | 19.4419 | 19.4419 | 0 | 19.4419 | 19.4419 | 0 | 19.4419
|  | 13.4436 | 0 | 13.4436 | 13.6642 | 0 | 13.6642 | 13.9845 | 0 | 13.9845 | 14.3981 | 0 | 14.3981 | 14.8468 | 0 | 14.8468 | 14.9975 | 0 | 14.9975 | 15.427 | 0 | 15.427 | 15.9938 | 0 | 15.9938 | 16.395 | 0 | 16.395 | 17.0973 | 0 | 17.0973 | 17.8274 | 0 | 17.8274 | 17.8274 | 0 | 17.8274 | 17.8274 | 0 | 17.8274 | 17.8274 | 0 | 17.8274 | 17.8274 | 0 | 17.8274
|  | 13.3709 | 0 | 13.3709 | 13.5904 | 0 | 13.5904 | 13.909 | 0 | 13.909 | 14.3203 | 0 | 14.3203 | 14.7666 | 0 | 14.7666 | 14.9165 | 0 | 14.9165 | 15.3437 | 0 | 15.3437 | 15.9074 | 0 | 15.9074 | 16.3065 | 0 | 16.3065 | 17.005 | 0 | 17.005 | 17.731 | 0 | 17.731 | 17.731 | 0 | 17.731 | 17.731 | 0 | 17.731 | 17.731 | 0 | 17.731 | 17.731 | 0 | 17.731
|  | 13.6453 | 0 | 13.6453 | 13.8693 | 0 | 13.8693 | 14.1944 | 0 | 14.1944 | 14.6142 | 0 | 14.6142 | 15.0697 | 0 | 15.0697 | 15.2226 | 0 | 15.2226 | 15.6585 | 0 | 15.6585 | 16.2338 | 0 | 16.2338 | 16.6411 | 0 | 16.6411 | 17.3539 | 0 | 17.3539 | 18.0949 | 0 | 18.0949 | 18.0949 | 0 | 18.0949 | 18.0949 | 0 | 18.0949 | 18.0949 | 0 | 18.0949 | 18.0949 | 0 | 18.0949
|  | 15.7657 | 0 | 15.7657 | 16.0244 | 0 | 16.0244 | 16.4 | 0 | 16.4 | 16.8851 | 0 | 16.8851 | 17.4113 | 0 | 17.4113 | 17.5881 | 0 | 17.5881 | 18.0917 | 0 | 18.0917 | 18.7564 | 0 | 18.7564 | 19.2269 | 0 | 19.2269 | 20.0505 | 0 | 20.0505 | 20.9067 | 0 | 20.9067 | 20.9067 | 0 | 20.9067 | 20.9067 | 0 | 20.9067 | 20.9067 | 0 | 20.9067 | 20.9067 | 0 | 20.9067
|  | 17.9576 | 0 | 17.9576 | 18.2524 | 0 | 18.2524 | 18.6802 | 0 | 18.6802 | 19.2327 | 0 | 19.2327 | 19.8321 | 0 | 19.8321 | 20.0334 | 0 | 20.0334 | 20.6071 | 0 | 20.6071 | 21.3642 | 0 | 21.3642 | 21.9002 | 0 | 21.9002 | 22.8382 | 0 | 22.8382 | 23.8134 | 0 | 23.8134 | 23.8134 | 0 | 23.8134 | 23.8134 | 0 | 23.8134 | 23.8134 | 0 | 23.8134 | 23.8134 | 0 | 23.8134
|  | 18.936 | 0 | 18.936 | 19.2469 | 0 | 19.2469 | 19.698 | 0 | 19.698 | 20.2806 | 0 | 20.2806 | 20.9126 | 0 | 20.9126 | 21.1249 | 0 | 21.1249 | 21.7298 | 0 | 21.7298 | 22.5282 | 0 | 22.5282 | 23.0934 | 0 | 23.0934 | 24.0826 | 0 | 24.0826 | 25.1109 | 0 | 25.1109 | 25.1109 | 0 | 25.1109 | 25.1109 | 0 | 25.1109 | 25.1109 | 0 | 25.1109 | 25.1109 | 0 | 25.1109
|  | 19.2884 | 0 | 19.2884 | 19.605 | 0 | 19.605 | 20.0645 | 0 | 20.0645 | 20.6579 | 0 | 20.6579 | 21.3018 | 0 | 21.3018 | 21.518 | 0 | 21.518 | 22.1342 | 0 | 22.1342 | 22.9474 | 0 | 22.9474 | 23.5231 | 0 | 23.5231 | 24.5307 | 0 | 24.5307 | 25.5781 | 0 | 25.5781 | 25.5781 | 0 | 25.5781 | 25.5781 | 0 | 25.5781 | 25.5781 | 0 | 25.5781 | 25.5781 | 0 | 25.5781
|  | 18.8549 | 0 | 18.8549 | 19.1644 | 0 | 19.1644 | 19.6136 | 0 | 19.6136 | 20.1937 | 0 | 20.1937 | 20.8231 | 0 | 20.8231 | 21.0344 | 0 | 21.0344 | 21.6367 | 0 | 21.6367 | 22.4317 | 0 | 22.4317 | 22.9944 | 0 | 22.9944 | 23.9794 | 0 | 23.9794 | 25.0033 | 0 | 25.0033 | 25.0033 | 0 | 25.0033 | 25.0033 | 0 | 25.0033 | 25.0033 | 0 | 25.0033 | 25.0033 | 0 | 25.0033
|  | 18.3935 | 0 | 18.3935 | 18.6954 | 0 | 18.6954 | 19.1336 | 0 | 19.1336 | 19.6995 | 0 | 19.6995 | 20.3134 | 0 | 20.3134 | 20.5196 | 0 | 20.5196 | 21.1072 | 0 | 21.1072 | 21.8827 | 0 | 21.8827 | 22.4317 | 0 | 22.4317 | 23.3925 | 0 | 23.3925 | 24.3914 | 0 | 24.3914 | 24.3914 | 0 | 24.3914 | 24.3914 | 0 | 24.3914 | 24.3914 | 0 | 24.3914 | 24.3914 | 0 | 24.3914
|  | 18.258 | 0 | 18.258 | 18.5577 | 0 | 18.5577 | 18.9927 | 0 | 18.9927 | 19.5544 | 0 | 19.5544 | 20.1638 | 0 | 20.1638 | 20.3685 | 0 | 20.3685 | 20.9517 | 0 | 20.9517 | 21.7215 | 0 | 21.7215 | 22.2665 | 0 | 22.2665 | 23.2202 | 0 | 23.2202 | 24.2117 | 0 | 24.2117 | 24.2117 | 0 | 24.2117 | 24.2117 | 0 | 24.2117 | 24.2117 | 0 | 24.2117 | 24.2117 | 0 | 24.2117
|  | 18.6319 | 0 | 18.6319 | 18.9377 | 0 | 18.9377 | 19.3816 | 0 | 19.3816 | 19.9548 | 0 | 19.9548 | 20.5767 | 0 | 20.5767 | 20.7856 | 0 | 20.7856 | 21.3808 | 0 | 21.3808 | 22.1663 | 0 | 22.1663 | 22.7224 | 0 | 22.7224 | 23.6957 | 0 | 23.6957 | 24.7075 | 0 | 24.7075 | 24.7075 | 0 | 24.7075 | 24.7075 | 0 | 24.7075 | 24.7075 | 0 | 24.7075 | 24.7075 | 0 | 24.7075
|  | 19.1112 | 0 | 19.1112 | 19.4249 | 0 | 19.4249 | 19.8802 | 0 | 19.8802 | 20.4682 | 0 | 20.4682 | 21.1061 | 0 | 21.1061 | 21.3204 | 0 | 21.3204 | 21.9309 | 0 | 21.9309 | 22.7366 | 0 | 22.7366 | 23.307 | 0 | 23.307 | 24.3054 | 0 | 24.3054 | 25.3432 | 0 | 25.3432 | 25.3432 | 0 | 25.3432 | 25.3432 | 0 | 25.3432 | 25.3432 | 0 | 25.3432 | 25.3432 | 0 | 25.3432
|  | 19.8783 | 0 | 19.8783 | 20.2046 | 0 | 20.2046 | 20.6782 | 0 | 20.6782 | 21.2898 | 0 | 21.2898 | 21.9533 | 0 | 21.9533 | 22.1761 | 0 | 22.1761 | 22.8112 | 0 | 22.8112 | 23.6492 | 0 | 23.6492 | 24.2426 | 0 | 24.2426 | 25.281 | 0 | 25.281 | 26.3604 | 0 | 26.3604 | 26.3604 | 0 | 26.3604 | 26.3604 | 0 | 26.3604 | 26.3604 | 0 | 26.3604 | 26.3604 | 0 | 26.3604
|  | 20.5477 | 0 | 20.5477 | 20.8849 | 0 | 20.8849 | 21.3745 | 0 | 21.3745 | 22.0066 | 0 | 22.0066 | 22.6925 | 0 | 22.6925 | 22.9228 | 0 | 22.9228 | 23.5792 | 0 | 23.5792 | 24.4455 | 0 | 24.4455 | 25.0588 | 0 | 25.0588 | 26.1322 | 0 | 26.1322 | 27.248 | 0 | 27.248 | 27.248 | 0 | 27.248 | 27.248 | 0 | 27.248 | 27.248 | 0 | 27.248 | 27.248 | 0 | 27.248
|  | 23.7068 | 0 | 23.7068 | 24.0959 | 0 | 24.0959 | 24.6607 | 0 | 24.6607 | 25.3901 | 0 | 25.3901 | 26.1814 | 0 | 26.1814 | 26.4471 | 0 | 26.4471 | 27.2044 | 0 | 27.2044 | 28.2039 | 0 | 28.2039 | 28.9115 | 0 | 28.9115 | 30.1499 | 0 | 30.1499 | 31.4373 | 0 | 31.4373 | 31.4373 | 0 | 31.4373 | 31.4373 | 0 | 31.4373 | 31.4373 | 0 | 31.4373 | 31.4373 | 0 | 31.4373
|  | 30.0542 | 0 | 30.0542 | 30.5475 | 0 | 30.5475 | 31.2635 | 0 | 31.2635 | 32.1882 | 0 | 32.1882 | 33.1913 | 0 | 33.1913 | 33.5283 | 0 | 33.5283 | 34.4883 | 0 | 34.4883 | 35.7554 | 0 | 35.7554 | 36.6525 | 0 | 36.6525 | 38.2225 | 0 | 38.2225 | 39.8545 | 0 | 39.8545 | 39.8545 | 0 | 39.8545 | 39.8545 | 0 | 39.8545 | 39.8545 | 0 | 39.8545 | 39.8545 | 0 | 39.8545
|  | 29.8642 | 0 | 29.8642 | 30.3544 | 0 | 30.3544 | 31.0658 | 0 | 31.0658 | 31.9846 | 0 | 31.9846 | 32.9815 | 0 | 32.9815 | 33.3163 | 0 | 33.3163 | 34.2703 | 0 | 34.2703 | 35.5294 | 0 | 35.5294 | 36.4207 | 0 | 36.4207 | 37.9808 | 0 | 37.9808 | 39.6025 | 0 | 39.6025 | 39.6025 | 0 | 39.6025 | 39.6025 | 0 | 39.6025 | 39.6025 | 0 | 39.6025 | 39.6025 | 0 | 39.6025
|  | 28.6594 | 0 | 28.6594 | 29.1298 | 0 | 29.1298 | 29.8126 | 0 | 29.8126 | 30.6943 | 0 | 30.6943 | 31.6509 | 0 | 31.6509 | 31.9722 | 0 | 31.9722 | 32.8877 | 0 | 32.8877 | 34.096 | 0 | 34.096 | 34.9514 | 0 | 34.9514 | 36.4485 | 0 | 36.4485 | 38.0049 | 0 | 38.0049 | 38.0049 | 0 | 38.0049 | 38.0049 | 0 | 38.0049 | 38.0049 | 0 | 38.0049 | 38.0049 | 0 | 38.0049
|  | 26.8835 | 0 | 26.8835 | 27.3247 | 0 | 27.3247 | 27.9652 | 0 | 27.9652 | 28.7923 | 0 | 28.7923 | 29.6896 | 0 | 29.6896 | 29.991 | 0 | 29.991 | 30.8498 | 0 | 30.8498 | 31.9832 | 0 | 31.9832 | 32.7856 | 0 | 32.7856 | 34.19 | 0 | 34.19 | 35.6499 | 0 | 35.6499 | 35.6499 | 0 | 35.6499 | 35.6499 | 0 | 35.6499 | 35.6499 | 0 | 35.6499 | 35.6499 | 0 | 35.6499
|  | 23.7181 | 0 | 23.7181 | 24.1074 | 0 | 24.1074 | 24.6724 | 0 | 24.6724 | 25.4021 | 0 | 25.4021 | 26.1938 | 0 | 26.1938 | 26.4597 | 0 | 26.4597 | 27.2174 | 0 | 27.2174 | 28.2173 | 0 | 28.2173 | 28.9252 | 0 | 28.9252 | 30.1643 | 0 | 30.1643 | 31.4522 | 0 | 31.4522 | 31.4522 | 0 | 31.4522 | 31.4522 | 0 | 31.4522 | 31.4522 | 0 | 31.4522 | 31.4522 | 0 | 31.4522
|  | 20.1245 | 0 | 20.1245 | 20.4548 | 0 | 20.4548 | 20.9343 | 0 | 20.9343 | 21.5534 | 0 | 21.5534 | 22.2251 | 0 | 22.2251 | 22.4508 | 0 | 22.4508 | 23.0936 | 0 | 23.0936 | 23.9421 | 0 | 23.9421 | 24.5427 | 0 | 24.5427 | 25.594 | 0 | 25.594 | 26.6869 | 0 | 26.6869 | 26.6869 | 0 | 26.6869 | 26.6869 | 0 | 26.6869 | 26.6869 | 0 | 26.6869 | 26.6869 | 0 | 26.6869
|  | 17.919 | 0 | 17.919 | 18.2132 | 0 | 18.2132 | 18.6401 | 0 | 18.6401 | 19.1913 | 0 | 19.1913 | 19.7895 | 0 | 19.7895 | 19.9903 | 0 | 19.9903 | 20.5628 | 0 | 20.5628 | 21.3182 | 0 | 21.3182 | 21.8531 | 0 | 21.8531 | 22.7891 | 0 | 22.7891 | 23.7622 | 0 | 23.7622 | 23.7622 | 0 | 23.7622 | 23.7622 | 0 | 23.7622 | 23.7622 | 0 | 23.7622 | 23.7622 | 0 | 23.7622
|  | 15.9001 | 0 | 15.9001 | 16.1611 | 0 | 16.1611 | 16.5399 | 0 | 16.5399 | 17.0291 | 0 | 17.0291 | 17.5598 | 0 | 17.5598 | 17.7381 | 0 | 17.7381 | 18.246 | 0 | 18.246 | 18.9164 | 0 | 18.9164 | 19.3909 | 0 | 19.3909 | 20.2215 | 0 | 20.2215 | 21.085 | 0 | 21.085 | 21.085 | 0 | 21.085 | 21.085 | 0 | 21.085 | 21.085 | 0 | 21.085 | 21.085 | 0 | 21.085
|  | 15.1216 | 0 | 15.1216 | 15.3698 | 0 | 15.3698 | 15.7301 | 0 | 15.7301 | 16.1953 | 0 | 16.1953 | 16.7001 | 0 | 16.7001 | 16.8696 | 0 | 16.8696 | 17.3526 | 0 | 17.3526 | 17.9902 | 0 | 17.9902 | 18.4415 | 0 | 18.4415 | 19.2314 | 0 | 19.2314 | 20.0526 | 0 | 20.0526 | 20.0526 | 0 | 20.0526 | 20.0526 | 0 | 20.0526 | 20.0526 | 0 | 20.0526 | 20.0526 | 0 | 20.0526
|  | 14.0433 | 0 | 14.0433 | 14.2738 | 0 | 14.2738 | 14.6084 | 0 | 14.6084 | 15.0404 | 0 | 15.0404 | 15.5092 | 0 | 15.5092 | 15.6666 | 0 | 15.6666 | 16.1152 | 0 | 16.1152 | 16.7073 | 0 | 16.7073 | 17.1265 | 0 | 17.1265 | 17.8601 | 0 | 17.8601 | 18.6227 | 0 | 18.6227 | 18.6227 | 0 | 18.6227 | 18.6227 | 0 | 18.6227 | 18.6227 | 0 | 18.6227 | 18.6227 | 0 | 18.6227
|  | 13.2665 | 0 | 13.2665 | 13.4843 | 0 | 13.4843 | 13.8003 | 0 | 13.8003 | 14.2085 | 0 | 14.2085 | 14.6513 | 0 | 14.6513 | 14.8 | 0 | 14.8 | 15.2238 | 0 | 15.2238 | 15.7832 | 0 | 15.7832 | 16.1791 | 0 | 16.1791 | 16.8722 | 0 | 16.8722 | 17.5926 | 0 | 17.5926 | 17.5926 | 0 | 17.5926 | 17.5926 | 0 | 17.5926 | 17.5926 | 0 | 17.5926 | 17.5926 | 0 | 17.5926
|  | 13.6258 | 0 | 13.6258 | 13.8495 | 0 | 13.8495 | 14.1741 | 0 | 14.1741 | 14.5933 | 0 | 14.5933 | 15.0481 | 0 | 15.0481 | 15.2009 | 0 | 15.2009 | 15.6362 | 0 | 15.6362 | 16.2106 | 0 | 16.2106 | 16.6173 | 0 | 16.6173 | 17.3291 | 0 | 17.3291 | 18.0691 | 0 | 18.0691 | 18.0691 | 0 | 18.0691 | 18.0691 | 0 | 18.0691 | 18.0691 | 0 | 18.0691 | 18.0691 | 0 | 18.0691
|  | 15.3453 | 0 | 15.3453 | 15.5972 | 0 | 15.5972 | 15.9628 | 0 | 15.9628 | 16.4349 | 0 | 16.4349 | 16.9471 | 0 | 16.9471 | 17.1191 | 0 | 17.1191 | 17.6093 | 0 | 17.6093 | 18.2563 | 0 | 18.2563 | 18.7143 | 0 | 18.7143 | 19.5159 | 0 | 19.5159 | 20.3492 | 0 | 20.3492 | 20.3492 | 0 | 20.3492 | 20.3492 | 0 | 20.3492 | 20.3492 | 0 | 20.3492 | 20.3492 | 0 | 20.3492
|  | 17.7977 | 0 | 17.7977 | 18.0898 | 0 | 18.0898 | 18.5138 | 0 | 18.5138 | 19.0613 | 0 | 19.0613 | 19.6554 | 0 | 19.6554 | 19.8549 | 0 | 19.8549 | 20.4235 | 0 | 20.4235 | 21.1738 | 0 | 21.1738 | 21.705 | 0 | 21.705 | 22.6348 | 0 | 22.6348 | 23.6013 | 0 | 23.6013 | 23.6013 | 0 | 23.6013 | 23.6013 | 0 | 23.6013 | 23.6013 | 0 | 23.6013 | 23.6013 | 0 | 23.6013
|  | 18.9518 | 0 | 18.9518 | 19.2629 | 0 | 19.2629 | 19.7144 | 0 | 19.7144 | 20.2975 | 0 | 20.2975 | 20.9301 | 0 | 20.9301 | 21.1425 | 0 | 21.1425 | 21.748 | 0 | 21.748 | 22.547 | 0 | 22.547 | 23.1126 | 0 | 23.1126 | 24.1027 | 0 | 24.1027 | 25.1318 | 0 | 25.1318 | 25.1318 | 0 | 25.1318 | 25.1318 | 0 | 25.1318 | 25.1318 | 0 | 25.1318 | 25.1318 | 0 | 25.1318
|  | 19.3195 | 0 | 19.3195 | 19.6366 | 0 | 19.6366 | 20.0968 | 0 | 20.0968 | 20.6912 | 0 | 20.6912 | 21.3361 | 0 | 21.3361 | 21.5526 | 0 | 21.5526 | 22.1698 | 0 | 22.1698 | 22.9843 | 0 | 22.9843 | 23.561 | 0 | 23.561 | 24.5702 | 0 | 24.5702 | 25.6193 | 0 | 25.6193 | 25.6193 | 0 | 25.6193 | 25.6193 | 0 | 25.6193 | 25.6193 | 0 | 25.6193 | 25.6193 | 0 | 25.6193
|  | 19.3337 | 0 | 19.3337 | 19.6511 | 0 | 19.6511 | 20.1117 | 0 | 20.1117 | 20.7065 | 0 | 20.7065 | 21.3518 | 0 | 21.3518 | 21.5686 | 0 | 21.5686 | 22.1862 | 0 | 22.1862 | 23.0013 | 0 | 23.0013 | 23.5784 | 0 | 23.5784 | 24.5883 | 0 | 24.5883 | 25.6382 | 0 | 25.6382 | 25.6382 | 0 | 25.6382 | 25.6382 | 0 | 25.6382 | 25.6382 | 0 | 25.6382 | 25.6382 | 0 | 25.6382
|  | 17.9704 | 0 | 17.9704 | 18.2653 | 0 | 18.2653 | 18.6934 | 0 | 18.6934 | 19.2463 | 0 | 19.2463 | 19.8462 | 0 | 19.8462 | 20.0476 | 0 | 20.0476 | 20.6217 | 0 | 20.6217 | 21.3793 | 0 | 21.3793 | 21.9157 | 0 | 21.9157 | 22.8544 | 0 | 22.8544 | 23.8303 | 0 | 23.8303 | 23.8303 | 0 | 23.8303 | 23.8303 | 0 | 23.8303 | 23.8303 | 0 | 23.8303 | 23.8303 | 0 | 23.8303
|  | 17.4048 | 0 | 17.4048 | 17.6905 | 0 | 17.6905 | 18.1051 | 0 | 18.1051 | 18.6406 | 0 | 18.6406 | 19.2216 | 0 | 19.2216 | 19.4167 | 0 | 19.4167 | 19.9727 | 0 | 19.9727 | 20.7065 | 0 | 20.7065 | 21.226 | 0 | 21.226 | 22.1352 | 0 | 22.1352 | 23.0803 | 0 | 23.0803 | 23.0803 | 0 | 23.0803 | 23.0803 | 0 | 23.0803 | 23.0803 | 0 | 23.0803 | 23.0803 | 0 | 23.0803
|  | 17.3531 | 0 | 17.3531 | 17.638 | 0 | 17.638 | 18.0514 | 0 | 18.0514 | 18.5853 | 0 | 18.5853 | 19.1645 | 0 | 19.1645 | 19.359 | 0 | 19.359 | 19.9134 | 0 | 19.9134 | 20.645 | 0 | 20.645 | 21.1629 | 0 | 21.1629 | 22.0694 | 0 | 22.0694 | 23.0118 | 0 | 23.0118 | 23.0118 | 0 | 23.0118 | 23.0118 | 0 | 23.0118 | 23.0118 | 0 | 23.0118 | 23.0118 | 0 | 23.0118
|  | 17.1701 | 0 | 17.1701 | 17.4519 | 0 | 17.4519 | 17.861 | 0 | 17.861 | 18.3892 | 0 | 18.3892 | 18.9623 | 0 | 18.9623 | 19.1548 | 0 | 19.1548 | 19.7033 | 0 | 19.7033 | 20.4272 | 0 | 20.4272 | 20.9397 | 0 | 20.9397 | 21.8366 | 0 | 21.8366 | 22.769 | 0 | 22.769 | 22.769 | 0 | 22.769 | 22.769 | 0 | 22.769 | 22.769 | 0 | 22.769 | 22.769 | 0 | 22.769
|  | 17.2162 | 0 | 17.2162 | 17.4988 | 0 | 17.4988 | 17.909 | 0 | 17.909 | 18.4386 | 0 | 18.4386 | 19.0133 | 0 | 19.0133 | 19.2063 | 0 | 19.2063 | 19.7563 | 0 | 19.7563 | 20.4821 | 0 | 20.4821 | 20.996 | 0 | 20.996 | 21.8953 | 0 | 21.8953 | 22.8302 | 0 | 22.8302 | 22.8302 | 0 | 22.8302 | 22.8302 | 0 | 22.8302 | 22.8302 | 0 | 22.8302 | 22.8302 | 0 | 22.8302
|  | 18.4398 | 0 | 18.4398 | 18.7425 | 0 | 18.7425 | 19.1818 | 0 | 19.1818 | 19.7491 | 0 | 19.7491 | 20.3646 | 0 | 20.3646 | 20.5713 | 0 | 20.5713 | 21.1604 | 0 | 21.1604 | 21.9378 | 0 | 21.9378 | 22.4882 | 0 | 22.4882 | 23.4515 | 0 | 23.4515 | 24.4528 | 0 | 24.4528 | 24.4528 | 0 | 24.4528 | 24.4528 | 0 | 24.4528 | 24.4528 | 0 | 24.4528 | 24.4528 | 0 | 24.4528
|  | 21.7075 | 0 | 21.7075 | 22.0638 | 0 | 22.0638 | 22.5809 | 0 | 22.5809 | 23.2488 | 0 | 23.2488 | 23.9733 | 0 | 23.9733 | 24.2167 | 0 | 24.2167 | 24.9101 | 0 | 24.9101 | 25.8253 | 0 | 25.8253 | 26.4732 | 0 | 26.4732 | 27.6072 | 0 | 27.6072 | 28.786 | 0 | 28.786 | 28.786 | 0 | 28.786 | 28.786 | 0 | 28.786 | 28.786 | 0 | 28.786 | 28.786 | 0 | 28.786
|  | 28.9705 | 0 | 28.9705 | 29.446 | 0 | 29.446 | 30.1362 | 0 | 30.1362 | 31.0275 | 0 | 31.0275 | 31.9945 | 0 | 31.9945 | 32.3193 | 0 | 32.3193 | 33.2447 | 0 | 33.2447 | 34.4661 | 0 | 34.4661 | 35.3308 | 0 | 35.3308 | 36.8442 | 0 | 36.8442 | 38.4174 | 0 | 38.4174 | 38.4174 | 0 | 38.4174 | 38.4174 | 0 | 38.4174 | 38.4174 | 0 | 38.4174 | 38.4174 | 0 | 38.4174
|  | 29.3238 | 0 | 29.3238 | 29.8051 | 0 | 29.8051 | 30.5037 | 0 | 30.5037 | 31.4059 | 0 | 31.4059 | 32.3847 | 0 | 32.3847 | 32.7134 | 0 | 32.7134 | 33.6502 | 0 | 33.6502 | 34.8865 | 0 | 34.8865 | 35.7617 | 0 | 35.7617 | 37.2936 | 0 | 37.2936 | 38.886 | 0 | 38.886 | 38.886 | 0 | 38.886 | 38.886 | 0 | 38.886 | 38.886 | 0 | 38.886 | 38.886 | 0 | 38.886
|  | 28.2719 | 0 | 28.2719 | 28.7359 | 0 | 28.7359 | 29.4095 | 0 | 29.4095 | 30.2793 | 0 | 30.2793 | 31.223 | 0 | 31.223 | 31.5399 | 0 | 31.5399 | 32.4431 | 0 | 32.4431 | 33.635 | 0 | 33.635 | 34.4789 | 0 | 34.4789 | 35.9557 | 0 | 35.9557 | 37.491 | 0 | 37.491 | 37.491 | 0 | 37.491 | 37.491 | 0 | 37.491 | 37.491 | 0 | 37.491 | 37.491 | 0 | 37.491
|  | 26.6991 | 0 | 26.6991 | 27.1374 | 0 | 27.1374 | 27.7735 | 0 | 27.7735 | 28.5949 | 0 | 28.5949 | 29.4861 | 0 | 29.4861 | 29.7854 | 0 | 29.7854 | 30.6383 | 0 | 30.6383 | 31.7639 | 0 | 31.7639 | 32.5608 | 0 | 32.5608 | 33.9555 | 0 | 33.9555 | 35.4054 | 0 | 35.4054 | 35.4054 | 0 | 35.4054 | 35.4054 | 0 | 35.4054 | 35.4054 | 0 | 35.4054 | 35.4054 | 0 | 35.4054
|  | 23.6434 | 0 | 23.6434 | 24.0315 | 0 | 24.0315 | 24.5947 | 0 | 24.5947 | 25.3221 | 0 | 25.3221 | 26.1113 | 0 | 26.1113 | 26.3764 | 0 | 26.3764 | 27.1317 | 0 | 27.1317 | 28.1285 | 0 | 28.1285 | 28.8342 | 0 | 28.8342 | 30.0693 | 0 | 30.0693 | 31.3532 | 0 | 31.3532 | 31.3532 | 0 | 31.3532 | 31.3532 | 0 | 31.3532 | 31.3532 | 0 | 31.3532 | 31.3532 | 0 | 31.3532
|  | 20.3507 | 0 | 20.3507 | 20.6848 | 0 | 20.6848 | 21.1696 | 0 | 21.1696 | 21.7957 | 0 | 21.7957 | 22.475 | 0 | 22.475 | 22.7031 | 0 | 22.7031 | 23.3532 | 0 | 23.3532 | 24.2112 | 0 | 24.2112 | 24.8186 | 0 | 24.8186 | 25.8817 | 0 | 25.8817 | 26.9869 | 0 | 26.9869 | 26.9869 | 0 | 26.9869 | 26.9869 | 0 | 26.9869 | 26.9869 | 0 | 26.9869 | 26.9869 | 0 | 26.9869
|  | 18.3345 | 0 | 18.3345 | 18.6354 | 0 | 18.6354 | 19.0722 | 0 | 19.0722 | 19.6363 | 0 | 19.6363 | 20.2483 | 0 | 20.2483 | 20.4538 | 0 | 20.4538 | 21.0395 | 0 | 21.0395 | 21.8125 | 0 | 21.8125 | 22.3597 | 0 | 22.3597 | 23.3175 | 0 | 23.3175 | 24.3132 | 0 | 24.3132 | 24.3132 | 0 | 24.3132 | 24.3132 | 0 | 24.3132 | 24.3132 | 0 | 24.3132 | 24.3132 | 0 | 24.3132
|  | 16.4378 | 0 | 16.4378 | 16.7076 | 0 | 16.7076 | 17.0992 | 0 | 17.0992 | 17.6049 | 0 | 17.6049 | 18.1536 | 0 | 18.1536 | 18.3379 | 0 | 18.3379 | 18.863 | 0 | 18.863 | 19.556 | 0 | 19.556 | 20.0466 | 0 | 20.0466 | 20.9053 | 0 | 20.9053 | 21.7979 | 0 | 21.7979 | 21.7979 | 0 | 21.7979 | 21.7979 | 0 | 21.7979 | 21.7979 | 0 | 21.7979 | 21.7979 | 0 | 21.7979
|  | 15.5226 | 0 | 15.5226 | 15.7774 | 0 | 15.7774 | 16.1472 | 0 | 16.1472 | 16.6247 | 0 | 16.6247 | 17.1429 | 0 | 17.1429 | 17.3169 | 0 | 17.3169 | 17.8127 | 0 | 17.8127 | 18.4672 | 0 | 18.4672 | 18.9305 | 0 | 18.9305 | 19.7414 | 0 | 19.7414 | 20.5843 | 0 | 20.5843 | 20.5843 | 0 | 20.5843 | 20.5843 | 0 | 20.5843 | 20.5843 | 0 | 20.5843 | 20.5843 | 0 | 20.5843
|  | 14.4454 | 0 | 14.4454 | 14.6825 | 0 | 14.6825 | 15.0266 | 0 | 15.0266 | 15.4711 | 0 | 15.4711 | 15.9532 | 0 | 15.9532 | 16.1152 | 0 | 16.1152 | 16.5766 | 0 | 16.5766 | 17.1857 | 0 | 17.1857 | 17.6168 | 0 | 17.6168 | 18.3714 | 0 | 18.3714 | 19.1559 | 0 | 19.1559 | 19.1559 | 0 | 19.1559 | 19.1559 | 0 | 19.1559 | 19.1559 | 0 | 19.1559 | 19.1559 | 0 | 19.1559
|  | 13.9895 | 0 | 13.9895 | 14.2191 | 0 | 14.2191 | 14.5524 | 0 | 14.5524 | 14.9828 | 0 | 14.9828 | 15.4498 | 0 | 15.4498 | 15.6066 | 0 | 15.6066 | 16.0535 | 0 | 16.0535 | 16.6433 | 0 | 16.6433 | 17.0608 | 0 | 17.0608 | 17.7916 | 0 | 17.7916 | 18.5513 | 0 | 18.5513 | 18.5513 | 0 | 18.5513 | 18.5513 | 0 | 18.5513 | 18.5513 | 0 | 18.5513 | 18.5513 | 0 | 18.5513
|  | 13.9627 | 0 | 13.9627 | 14.1919 | 0 | 14.1919 | 14.5245 | 0 | 14.5245 | 14.9541 | 0 | 14.9541 | 15.4202 | 0 | 15.4202 | 15.5767 | 0 | 15.5767 | 16.0227 | 0 | 16.0227 | 16.6114 | 0 | 16.6114 | 17.0281 | 0 | 17.0281 | 17.7575 | 0 | 17.7575 | 18.5158 | 0 | 18.5158 | 18.5158 | 0 | 18.5158 | 18.5158 | 0 | 18.5158 | 18.5158 | 0 | 18.5158 | 18.5158 | 0 | 18.5158
|  | 15.4107 | 0 | 15.4107 | 15.6636 | 0 | 15.6636 | 16.0307 | 0 | 16.0307 | 16.5049 | 0 | 16.5049 | 17.0193 | 0 | 17.0193 | 17.192 | 0 | 17.192 | 17.6843 | 0 | 17.6843 | 18.334 | 0 | 18.334 | 18.794 | 0 | 18.794 | 19.599 | 0 | 19.599 | 20.4359 | 0 | 20.4359 | 20.4359 | 0 | 20.4359 | 20.4359 | 0 | 20.4359 | 20.4359 | 0 | 20.4359 | 20.4359 | 0 | 20.4359
|  | 18.002 | 0 | 18.002 | 18.2975 | 0 | 18.2975 | 18.7264 | 0 | 18.7264 | 19.2802 | 0 | 19.2802 | 19.8811 | 0 | 19.8811 | 20.0829 | 0 | 20.0829 | 20.658 | 0 | 20.658 | 21.417 | 0 | 21.417 | 21.9543 | 0 | 21.9543 | 22.8947 | 0 | 22.8947 | 23.8723 | 0 | 23.8723 | 23.8723 | 0 | 23.8723 | 23.8723 | 0 | 23.8723 | 23.8723 | 0 | 23.8723 | 23.8723 | 0 | 23.8723
|  | 19.2523 | 0 | 19.2523 | 19.5683 | 0 | 19.5683 | 20.027 | 0 | 20.027 | 20.6193 | 0 | 20.6193 | 21.2619 | 0 | 21.2619 | 21.4777 | 0 | 21.4777 | 22.0927 | 0 | 22.0927 | 22.9044 | 0 | 22.9044 | 23.479 | 0 | 23.479 | 24.4848 | 0 | 24.4848 | 25.5302 | 0 | 25.5302 | 25.5302 | 0 | 25.5302 | 25.5302 | 0 | 25.5302 | 25.5302 | 0 | 25.5302 | 25.5302 | 0 | 25.5302
|  | 20.3658 | 0 | 20.3658 | 20.7001 | 0 | 20.7001 | 21.1853 | 0 | 21.1853 | 21.8118 | 0 | 21.8118 | 22.4916 | 0 | 22.4916 | 22.7199 | 0 | 22.7199 | 23.3705 | 0 | 23.3705 | 24.2291 | 0 | 24.2291 | 24.837 | 0 | 24.837 | 25.9009 | 0 | 25.9009 | 27.0068 | 0 | 27.0068 | 27.0068 | 0 | 27.0068 | 27.0068 | 0 | 27.0068 | 27.0068 | 0 | 27.0068 | 27.0068 | 0 | 27.0068
|  | 20.3856 | 0 | 20.3856 | 20.7202 | 0 | 20.7202 | 21.2059 | 0 | 21.2059 | 21.8331 | 0 | 21.8331 | 22.5135 | 0 | 22.5135 | 22.742 | 0 | 22.742 | 23.3933 | 0 | 23.3933 | 24.2527 | 0 | 24.2527 | 24.8612 | 0 | 24.8612 | 25.9261 | 0 | 25.9261 | 27.0331 | 0 | 27.0331 | 27.0331 | 0 | 27.0331 | 27.0331 | 0 | 27.0331 | 27.0331 | 0 | 27.0331 | 27.0331 | 0 | 27.0331
|  | 19.9726 | 0 | 19.9726 | 20.3005 | 0 | 20.3005 | 20.7763 | 0 | 20.7763 | 21.3907 | 0 | 21.3907 | 22.0574 | 0 | 22.0574 | 22.2813 | 0 | 22.2813 | 22.9193 | 0 | 22.9193 | 23.7614 | 0 | 23.7614 | 24.3575 | 0 | 24.3575 | 25.4009 | 0 | 25.4009 | 26.4855 | 0 | 26.4855 | 26.4855 | 0 | 26.4855 | 26.4855 | 0 | 26.4855 | 26.4855 | 0 | 26.4855 | 26.4855 | 0 | 26.4855
|  | 19.7089 | 0 | 19.7089 | 20.0324 | 0 | 20.0324 | 20.5019 | 0 | 20.5019 | 21.1083 | 0 | 21.1083 | 21.7662 | 0 | 21.7662 | 21.9871 | 0 | 21.9871 | 22.6167 | 0 | 22.6167 | 23.4477 | 0 | 23.4477 | 24.0359 | 0 | 24.0359 | 25.0655 | 0 | 25.0655 | 26.1357 | 0 | 26.1357 | 26.1357 | 0 | 26.1357 | 26.1357 | 0 | 26.1357 | 26.1357 | 0 | 26.1357 | 26.1357 | 0 | 26.1357
|  | 19.5551 | 0 | 19.5551 | 19.8761 | 0 | 19.8761 | 20.342 | 0 | 20.342 | 20.9436 | 0 | 20.9436 | 21.5964 | 0 | 21.5964 | 21.8156 | 0 | 21.8156 | 22.4403 | 0 | 22.4403 | 23.2647 | 0 | 23.2647 | 23.8484 | 0 | 23.8484 | 24.8699 | 0 | 24.8699 | 25.9318 | 0 | 25.9318 | 25.9318 | 0 | 25.9318 | 25.9318 | 0 | 25.9318 | 25.9318 | 0 | 25.9318 | 25.9318 | 0 | 25.9318
|  | 19.5097 | 0 | 19.5097 | 19.83 | 0 | 19.83 | 20.2948 | 0 | 20.2948 | 20.895 | 0 | 20.895 | 21.5462 | 0 | 21.5462 | 21.7649 | 0 | 21.7649 | 22.3882 | 0 | 22.3882 | 23.2107 | 0 | 23.2107 | 23.793 | 0 | 23.793 | 24.8122 | 0 | 24.8122 | 25.8716 | 0 | 25.8716 | 25.8716 | 0 | 25.8716 | 25.8716 | 0 | 25.8716 | 25.8716 | 0 | 25.8716 | 25.8716 | 0 | 25.8716
|  | 20.0163 | 0 | 20.0163 | 20.3448 | 0 | 20.3448 | 20.8217 | 0 | 20.8217 | 21.4375 | 0 | 21.4375 | 22.1056 | 0 | 22.1056 | 22.33 | 0 | 22.33 | 22.9694 | 0 | 22.9694 | 23.8133 | 0 | 23.8133 | 24.4107 | 0 | 24.4107 | 25.4564 | 0 | 25.4564 | 26.5433 | 0 | 26.5433 | 26.5433 | 0 | 26.5433 | 26.5433 | 0 | 26.5433 | 26.5433 | 0 | 26.5433 | 26.5433 | 0 | 26.5433
|  | 20.8836 | 0 | 20.8836 | 21.2264 | 0 | 21.2264 | 21.7239 | 0 | 21.7239 | 22.3664 | 0 | 22.3664 | 23.0635 | 0 | 23.0635 | 23.2976 | 0 | 23.2976 | 23.9648 | 0 | 23.9648 | 24.8452 | 0 | 24.8452 | 25.4685 | 0 | 25.4685 | 26.5595 | 0 | 26.5595 | 27.6935 | 0 | 27.6935 | 27.6935 | 0 | 27.6935 | 27.6935 | 0 | 27.6935 | 27.6935 | 0 | 27.6935 | 27.6935 | 0 | 27.6935
|  | 22.6238 | 0 | 22.6238 | 22.9951 | 0 | 22.9951 | 23.5341 | 0 | 23.5341 | 24.2301 | 0 | 24.2301 | 24.9853 | 0 | 24.9853 | 25.2389 | 0 | 25.2389 | 25.9616 | 0 | 25.9616 | 26.9155 | 0 | 26.9155 | 27.5907 | 0 | 27.5907 | 28.7726 | 0 | 28.7726 | 30.0011 | 0 | 30.0011 | 30.0011 | 0 | 30.0011 | 30.0011 | 0 | 30.0011 | 30.0011 | 0 | 30.0011 | 30.0011 | 0 | 30.0011
|  | 29.0396 | 0 | 29.0396 | 29.5162 | 0 | 29.5162 | 30.2081 | 0 | 30.2081 | 31.1015 | 0 | 31.1015 | 32.0708 | 0 | 32.0708 | 32.3964 | 0 | 32.3964 | 33.324 | 0 | 33.324 | 34.5483 | 0 | 34.5483 | 35.4151 | 0 | 35.4151 | 36.9321 | 0 | 36.9321 | 38.5091 | 0 | 38.5091 | 38.5091 | 0 | 38.5091 | 38.5091 | 0 | 38.5091 | 38.5091 | 0 | 38.5091 | 38.5091 | 0 | 38.5091
|  | 29.7895 | 0 | 29.7895 | 30.2784 | 0 | 30.2784 | 30.9881 | 0 | 30.9881 | 31.9046 | 0 | 31.9046 | 32.899 | 0 | 32.899 | 33.2329 | 0 | 33.2329 | 34.1845 | 0 | 34.1845 | 35.4405 | 0 | 35.4405 | 36.3296 | 0 | 36.3296 | 37.8858 | 0 | 37.8858 | 39.5035 | 0 | 39.5035 | 39.5035 | 0 | 39.5035 | 39.5035 | 0 | 39.5035 | 39.5035 | 0 | 39.5035 | 39.5035 | 0 | 39.5035
|  | 28.3518 | 0 | 28.3518 | 28.8171 | 0 | 28.8171 | 29.4926 | 0 | 29.4926 | 30.3648 | 0 | 30.3648 | 31.3112 | 0 | 31.3112 | 31.629 | 0 | 31.629 | 32.5347 | 0 | 32.5347 | 33.7301 | 0 | 33.7301 | 34.5763 | 0 | 34.5763 | 36.0573 | 0 | 36.0573 | 37.5969 | 0 | 37.5969 | 37.5969 | 0 | 37.5969 | 37.5969 | 0 | 37.5969 | 37.5969 | 0 | 37.5969 | 37.5969 | 0 | 37.5969
|  | 27.2766 | 0 | 27.2766 | 27.7243 | 0 | 27.7243 | 28.3742 | 0 | 28.3742 | 29.2133 | 0 | 29.2133 | 30.1238 | 0 | 30.1238 | 30.4296 | 0 | 30.4296 | 31.3009 | 0 | 31.3009 | 32.451 | 0 | 32.451 | 33.2651 | 0 | 33.2651 | 34.69 | 0 | 34.69 | 36.1712 | 0 | 36.1712 | 36.1712 | 0 | 36.1712 | 36.1712 | 0 | 36.1712 | 36.1712 | 0 | 36.1712 | 36.1712 | 0 | 36.1712
|  | 24.6214 | 0 | 24.6214 | 25.0255 | 0 | 25.0255 | 25.6121 | 0 | 25.6121 | 26.3696 | 0 | 26.3696 | 27.1915 | 0 | 27.1915 | 27.4675 | 0 | 27.4675 | 28.254 | 0 | 28.254 | 29.292 | 0 | 29.292 | 30.0269 | 0 | 30.0269 | 31.3131 | 0 | 31.3131 | 32.6502 | 0 | 32.6502 | 32.6502 | 0 | 32.6502 | 32.6502 | 0 | 32.6502 | 32.6502 | 0 | 32.6502 | 32.6502 | 0 | 32.6502
|  | 22.2224 | 0 | 22.2224 | 22.5872 | 0 | 22.5872 | 23.1166 | 0 | 23.1166 | 23.8003 | 0 | 23.8003 | 24.5421 | 0 | 24.5421 | 24.7912 | 0 | 24.7912 | 25.5011 | 0 | 25.5011 | 26.438 | 0 | 26.438 | 27.1013 | 0 | 27.1013 | 28.2621 | 0 | 28.2621 | 29.4689 | 0 | 29.4689 | 29.4689 | 0 | 29.4689 | 29.4689 | 0 | 29.4689 | 29.4689 | 0 | 29.4689 | 29.4689 | 0 | 29.4689
|  | 19.9768 | 0 | 19.9768 | 20.3047 | 0 | 20.3047 | 20.7806 | 0 | 20.7806 | 21.3952 | 0 | 21.3952 | 22.062 | 0 | 22.062 | 22.2859 | 0 | 22.2859 | 22.9241 | 0 | 22.9241 | 23.7663 | 0 | 23.7663 | 24.3626 | 0 | 24.3626 | 25.4061 | 0 | 25.4061 | 26.491 | 0 | 26.491 | 26.491 | 0 | 26.491 | 26.491 | 0 | 26.491 | 26.491 | 0 | 26.491 | 26.491 | 0 | 26.491
|  | 17.7882 | 0 | 17.7882 | 18.0801 | 0 | 18.0801 | 18.5039 | 0 | 18.5039 | 19.0512 | 0 | 19.0512 | 19.6449 | 0 | 19.6449 | 19.8443 | 0 | 19.8443 | 20.4126 | 0 | 20.4126 | 21.1625 | 0 | 21.1625 | 21.6935 | 0 | 21.6935 | 22.6227 | 0 | 22.6227 | 23.5887 | 0 | 23.5887 | 23.5887 | 0 | 23.5887 | 23.5887 | 0 | 23.5887 | 23.5887 | 0 | 23.5887 | 23.5887 | 0 | 23.5887
|  | 16.5717 | 0 | 16.5717 | 16.8437 | 0 | 16.8437 | 17.2385 | 0 | 17.2385 | 17.7484 | 0 | 17.7484 | 18.3015 | 0 | 18.3015 | 18.4873 | 0 | 18.4873 | 19.0167 | 0 | 19.0167 | 19.7154 | 0 | 19.7154 | 20.21 | 0 | 20.21 | 21.0757 | 0 | 21.0757 | 21.9756 | 0 | 21.9756 | 21.9756 | 0 | 21.9756 | 21.9756 | 0 | 21.9756 | 21.9756 | 0 | 21.9756 | 21.9756 | 0 | 21.9756
|  | 15.3093 | 0 | 15.3093 | 15.5606 | 0 | 15.5606 | 15.9253 | 0 | 15.9253 | 16.3963 | 0 | 16.3963 | 16.9073 | 0 | 16.9073 | 17.0789 | 0 | 17.0789 | 17.568 | 0 | 17.568 | 18.2134 | 0 | 18.2134 | 18.6704 | 0 | 18.6704 | 19.4701 | 0 | 19.4701 | 20.3014 | 0 | 20.3014 | 20.3014 | 0 | 20.3014 | 20.3014 | 0 | 20.3014 | 20.3014 | 0 | 20.3014 | 20.3014 | 0 | 20.3014
|  | 14.595 | 0 | 14.595 | 14.8346 | 0 | 14.8346 | 15.1823 | 0 | 15.1823 | 15.6313 | 0 | 15.6313 | 16.1185 | 0 | 16.1185 | 16.2821 | 0 | 16.2821 | 16.7484 | 0 | 16.7484 | 17.3637 | 0 | 17.3637 | 17.7993 | 0 | 17.7993 | 18.5617 | 0 | 18.5617 | 19.3543 | 0 | 19.3543 | 19.3543 | 0 | 19.3543 | 19.3543 | 0 | 19.3543 | 19.3543 | 0 | 19.3543 | 19.3543 | 0 | 19.3543
|  | 14.5758 | 0 | 14.5758 | 14.815 | 0 | 14.815 | 15.1623 | 0 | 15.1623 | 15.6107 | 0 | 15.6107 | 16.0972 | 0 | 16.0972 | 16.2606 | 0 | 16.2606 | 16.7262 | 0 | 16.7262 | 17.3408 | 0 | 17.3408 | 17.7758 | 0 | 17.7758 | 18.5372 | 0 | 18.5372 | 19.3288 | 0 | 19.3288 | 19.3288 | 0 | 19.3288 | 19.3288 | 0 | 19.3288 | 19.3288 | 0 | 19.3288 | 19.3288 | 0 | 19.3288
|  | 14.973 | 0 | 14.973 | 15.2188 | 0 | 15.2188 | 15.5755 | 0 | 15.5755 | 16.0361 | 0 | 16.0361 | 16.5359 | 0 | 16.5359 | 16.7038 | 0 | 16.7038 | 17.1821 | 0 | 17.1821 | 17.8133 | 0 | 17.8133 | 18.2602 | 0 | 18.2602 | 19.0424 | 0 | 19.0424 | 19.8555 | 0 | 19.8555 | 19.8555 | 0 | 19.8555 | 19.8555 | 0 | 19.8555 | 19.8555 | 0 | 19.8555 | 19.8555 | 0 | 19.8555
|  | 16.3631 | 0 | 16.3631 | 16.6316 | 0 | 16.6316 | 17.0215 | 0 | 17.0215 | 17.5249 | 0 | 17.5249 | 18.0711 | 0 | 18.0711 | 18.2545 | 0 | 18.2545 | 18.7772 | 0 | 18.7772 | 19.4671 | 0 | 19.4671 | 19.9555 | 0 | 19.9555 | 20.8103 | 0 | 20.8103 | 21.6989 | 0 | 21.6989 | 21.6989 | 0 | 21.6989 | 21.6989 | 0 | 21.6989 | 21.6989 | 0 | 21.6989 | 21.6989 | 0 | 21.6989
|  | 18.5859 | 0 | 18.5859 | 18.891 | 0 | 18.891 | 19.3337 | 0 | 19.3337 | 19.9056 | 0 | 19.9056 | 20.5259 | 0 | 20.5259 | 20.7343 | 0 | 20.7343 | 21.328 | 0 | 21.328 | 22.1116 | 0 | 22.1116 | 22.6663 | 0 | 22.6663 | 23.6372 | 0 | 23.6372 | 24.6465 | 0 | 24.6465 | 24.6465 | 0 | 24.6465 | 24.6465 | 0 | 24.6465 | 24.6465 | 0 | 24.6465 | 24.6465 | 0 | 24.6465
|  | 21.6528 | 0 | 21.6528 | 22.0082 | 0 | 22.0082 | 22.5241 | 0 | 22.5241 | 23.1902 | 0 | 23.1902 | 23.913 | 0 | 23.913 | 24.1557 | 0 | 24.1557 | 24.8474 | 0 | 24.8474 | 25.7603 | 0 | 25.7603 | 26.4066 | 0 | 26.4066 | 27.5377 | 0 | 27.5377 | 28.7136 | 0 | 28.7136 | 28.7136 | 0 | 28.7136 | 28.7136 | 0 | 28.7136 | 28.7136 | 0 | 28.7136 | 28.7136 | 0 | 28.7136
|  | 22.408 | 0 | 22.408 | 22.7758 | 0 | 22.7758 | 23.3096 | 0 | 23.3096 | 23.999 | 0 | 23.999 | 24.747 | 0 | 24.747 | 24.9982 | 0 | 24.9982 | 25.714 | 0 | 25.714 | 26.6587 | 0 | 26.6587 | 27.3275 | 0 | 27.3275 | 28.4981 | 0 | 28.4981 | 29.715 | 0 | 29.715 | 29.715 | 0 | 29.715 | 29.715 | 0 | 29.715 | 29.715 | 0 | 29.715 | 29.715 | 0 | 29.715
|  | 20.5242 | 0 | 20.5242 | 20.8611 | 0 | 20.8611 | 21.3501 | 0 | 21.3501 | 21.9815 | 0 | 21.9815 | 22.6666 | 0 | 22.6666 | 22.8967 | 0 | 22.8967 | 23.5523 | 0 | 23.5523 | 24.4176 | 0 | 24.4176 | 25.0302 | 0 | 25.0302 | 26.1024 | 0 | 26.1024 | 27.2169 | 0 | 27.2169 | 27.2169 | 0 | 27.2169 | 27.2169 | 0 | 27.2169 | 27.2169 | 0 | 27.2169 | 27.2169 | 0 | 27.2169
|  | 19.3251 | 0 | 19.3251 | 19.6423 | 0 | 19.6423 | 20.1027 | 0 | 20.1027 | 20.6973 | 0 | 20.6973 | 21.3423 | 0 | 21.3423 | 21.559 | 0 | 21.559 | 22.1763 | 0 | 22.1763 | 22.9911 | 0 | 22.9911 | 23.5679 | 0 | 23.5679 | 24.5774 | 0 | 24.5774 | 25.6268 | 0 | 25.6268 | 25.6268 | 0 | 25.6268 | 25.6268 | 0 | 25.6268 | 25.6268 | 0 | 25.6268 | 25.6268 | 0 | 25.6268
|  | 18.35 | 0 | 18.35 | 18.6512 | 0 | 18.6512 | 19.0883 | 0 | 19.0883 | 19.6529 | 0 | 19.6529 | 20.2654 | 0 | 20.2654 | 20.4711 | 0 | 20.4711 | 21.0573 | 0 | 21.0573 | 21.8309 | 0 | 21.8309 | 22.3786 | 0 | 22.3786 | 23.3372 | 0 | 23.3372 | 24.3337 | 0 | 24.3337 | 24.3337 | 0 | 24.3337 | 24.3337 | 0 | 24.3337 | 24.3337 | 0 | 24.3337 | 24.3337 | 0 | 24.3337
|  | 17.4021 | 0 | 17.4021 | 17.6877 | 0 | 17.6877 | 18.1023 | 0 | 18.1023 | 18.6377 | 0 | 18.6377 | 19.2186 | 0 | 19.2186 | 19.4137 | 0 | 19.4137 | 19.9696 | 0 | 19.9696 | 20.7032 | 0 | 20.7032 | 21.2226 | 0 | 21.2226 | 22.1317 | 0 | 22.1317 | 23.0767 | 0 | 23.0767 | 23.0767 | 0 | 23.0767 | 23.0767 | 0 | 23.0767 | 23.0767 | 0 | 23.0767 | 23.0767 | 0 | 23.0767
|  | 17.3076 | 0 | 17.3076 | 17.5917 | 0 | 17.5917 | 18.004 | 0 | 18.004 | 18.5365 | 0 | 18.5365 | 19.1142 | 0 | 19.1142 | 19.3082 | 0 | 19.3082 | 19.8611 | 0 | 19.8611 | 20.5908 | 0 | 20.5908 | 21.1074 | 0 | 21.1074 | 22.0115 | 0 | 22.0115 | 22.9514 | 0 | 22.9514 | 22.9514 | 0 | 22.9514 | 22.9514 | 0 | 22.9514 | 22.9514 | 0 | 22.9514 | 22.9514 | 0 | 22.9514
|  | 18.6407 | 0 | 18.6407 | 18.9467 | 0 | 18.9467 | 19.3908 | 0 | 19.3908 | 19.9643 | 0 | 19.9643 | 20.5865 | 0 | 20.5865 | 20.7955 | 0 | 20.7955 | 21.3909 | 0 | 21.3909 | 22.1769 | 0 | 22.1769 | 22.7332 | 0 | 22.7332 | 23.707 | 0 | 23.707 | 24.7193 | 0 | 24.7193 | 24.7193 | 0 | 24.7193 | 24.7193 | 0 | 24.7193 | 24.7193 | 0 | 24.7193 | 24.7193 | 0 | 24.7193
|  | 22.2134 | 0 | 22.2134 | 22.578 | 0 | 22.578 | 23.1072 | 0 | 23.1072 | 23.7906 | 0 | 23.7906 | 24.5321 | 0 | 24.5321 | 24.7811 | 0 | 24.7811 | 25.4907 | 0 | 25.4907 | 26.4272 | 0 | 26.4272 | 27.0902 | 0 | 27.0902 | 28.2506 | 0 | 28.2506 | 29.4569 | 0 | 29.4569 | 29.4569 | 0 | 29.4569 | 29.4569 | 0 | 29.4569 | 29.4569 | 0 | 29.4569 | 29.4569 | 0 | 29.4569
|  | 29.0906 | 0 | 29.0906 | 29.5681 | 0 | 29.5681 | 30.2611 | 0 | 30.2611 | 31.1561 | 0 | 31.1561 | 32.1271 | 0 | 32.1271 | 32.4533 | 0 | 32.4533 | 33.3825 | 0 | 33.3825 | 34.609 | 0 | 34.609 | 35.4773 | 0 | 35.4773 | 36.997 | 0 | 36.997 | 38.5767 | 0 | 38.5767 | 38.5767 | 0 | 38.5767 | 38.5767 | 0 | 38.5767 | 38.5767 | 0 | 38.5767 | 38.5767 | 0 | 38.5767
|  | 28.7277 | 0 | 28.7277 | 29.1993 | 0 | 29.1993 | 29.8837 | 0 | 29.8837 | 30.7675 | 0 | 30.7675 | 31.7264 | 0 | 31.7264 | 32.0485 | 0 | 32.0485 | 32.9662 | 0 | 32.9662 | 34.1773 | 0 | 34.1773 | 35.0348 | 0 | 35.0348 | 36.5355 | 0 | 36.5355 | 38.0955 | 0 | 38.0955 | 38.0955 | 0 | 38.0955 | 38.0955 | 0 | 38.0955 | 38.0955 | 0 | 38.0955 | 38.0955 | 0 | 38.0955
|  | 26.8707 | 0 | 26.8707 | 27.3117 | 0 | 27.3117 | 27.9519 | 0 | 27.9519 | 28.7786 | 0 | 28.7786 | 29.6755 | 0 | 29.6755 | 29.9767 | 0 | 29.9767 | 30.8351 | 0 | 30.8351 | 31.968 | 0 | 31.968 | 32.77 | 0 | 32.77 | 34.1737 | 0 | 34.1737 | 35.6329 | 0 | 35.6329 | 35.6329 | 0 | 35.6329 | 35.6329 | 0 | 35.6329 | 35.6329 | 0 | 35.6329 | 35.6329 | 0 | 35.6329
|  | 25.5249 | 0 | 25.5249 | 25.9439 | 0 | 25.9439 | 26.552 | 0 | 26.552 | 27.3373 | 0 | 27.3373 | 28.1893 | 0 | 28.1893 | 28.4754 | 0 | 28.4754 | 29.2908 | 0 | 29.2908 | 30.3669 | 0 | 30.3669 | 31.1288 | 0 | 31.1288 | 32.4622 | 0 | 32.4622 | 33.8483 | 0 | 33.8483 | 33.8483 | 0 | 33.8483 | 33.8483 | 0 | 33.8483 | 33.8483 | 0 | 33.8483 | 33.8483 | 0 | 33.8483
|  | 24.076 | 0 | 24.076 | 24.4712 | 0 | 24.4712 | 25.0448 | 0 | 25.0448 | 25.7855 | 0 | 25.7855 | 26.5892 | 0 | 26.5892 | 26.8591 | 0 | 26.8591 | 27.6282 | 0 | 27.6282 | 28.6432 | 0 | 28.6432 | 29.3618 | 0 | 29.3618 | 30.6195 | 0 | 30.6195 | 31.927 | 0 | 31.927 | 31.927 | 0 | 31.927 | 31.927 | 0 | 31.927 | 31.927 | 0 | 31.927 | 31.927 | 0 | 31.927
|  | 22.3017 | 0 | 22.3017 | 22.6678 | 0 | 22.6678 | 23.1991 | 0 | 23.1991 | 23.8852 | 0 | 23.8852 | 24.6297 | 0 | 24.6297 | 24.8797 | 0 | 24.8797 | 25.5921 | 0 | 25.5921 | 26.5323 | 0 | 26.5323 | 27.198 | 0 | 27.198 | 28.363 | 0 | 28.363 | 29.5741 | 0 | 29.5741 | 29.5741 | 0 | 29.5741 | 29.5741 | 0 | 29.5741 | 29.5741 | 0 | 29.5741 | 29.5741 | 0 | 29.5741
|  | 20.54 | 0 | 20.54 | 20.8772 | 0 | 20.8772 | 21.3665 | 0 | 21.3665 | 21.9984 | 0 | 21.9984 | 22.684 | 0 | 22.684 | 22.9143 | 0 | 22.9143 | 23.5704 | 0 | 23.5704 | 24.4364 | 0 | 24.4364 | 25.0495 | 0 | 25.0495 | 26.1225 | 0 | 26.1225 | 27.2379 | 0 | 27.2379 | 27.2379 | 0 | 27.2379 | 27.2379 | 0 | 27.2379 | 27.2379 | 0 | 27.2379 | 27.2379 | 0 | 27.2379
|  | 18.8085 | 0 | 18.8085 | 19.1173 | 0 | 19.1173 | 19.5654 | 0 | 19.5654 | 20.144 | 0 | 20.144 | 20.7718 | 0 | 20.7718 | 20.9827 | 0 | 20.9827 | 21.5835 | 0 | 21.5835 | 22.3765 | 0 | 22.3765 | 22.9379 | 0 | 22.9379 | 23.9204 | 0 | 23.9204 | 24.9418 | 0 | 24.9418 | 24.9418 | 0 | 24.9418 | 24.9418 | 0 | 24.9418 | 24.9418 | 0 | 24.9418 | 24.9418 | 0 | 24.9418
|  | 16.9544 | 0 | 16.9544 | 17.2327 | 0 | 17.2327 | 17.6366 | 0 | 17.6366 | 18.1582 | 0 | 18.1582 | 18.7241 | 0 | 18.7241 | 18.9142 | 0 | 18.9142 | 19.4558 | 0 | 19.4558 | 20.1706 | 0 | 20.1706 | 20.6767 | 0 | 20.6767 | 21.5623 | 0 | 21.5623 | 22.483 | 0 | 22.483 | 22.483 | 0 | 22.483 | 22.483 | 0 | 22.483 | 22.483 | 0 | 22.483 | 22.483 | 0 | 22.483
|  | 15.71 | 0 | 15.71 | 15.9678 | 0 | 15.9678 | 16.3421 | 0 | 16.3421 | 16.8254 | 0 | 16.8254 | 17.3498 | 0 | 17.3498 | 17.5259 | 0 | 17.5259 | 18.0278 | 0 | 18.0278 | 18.6901 | 0 | 18.6901 | 19.159 | 0 | 19.159 | 19.9797 | 0 | 19.9797 | 20.8328 | 0 | 20.8328 | 20.8328 | 0 | 20.8328 | 20.8328 | 0 | 20.8328 | 20.8328 | 0 | 20.8328 | 20.8328 | 0 | 20.8328
|  | 14.6373 | 0 | 14.6373 | 14.8776 | 0 | 14.8776 | 15.2263 | 0 | 15.2263 | 15.6766 | 0 | 15.6766 | 16.1652 | 0 | 16.1652 | 16.3293 | 0 | 16.3293 | 16.7969 | 0 | 16.7969 | 17.414 | 0 | 17.414 | 17.8509 | 0 | 17.8509 | 18.6155 | 0 | 18.6155 | 19.4104 | 0 | 19.4104 | 19.4104 | 0 | 19.4104 | 19.4104 | 0 | 19.4104 | 19.4104 | 0 | 19.4104 | 19.4104 | 0 | 19.4104
|  | 14.3067 | 0 | 14.3067 | 14.5416 | 0 | 14.5416 | 14.8824 | 0 | 14.8824 | 15.3226 | 0 | 15.3226 | 15.8001 | 0 | 15.8001 | 15.9605 | 0 | 15.9605 | 16.4175 | 0 | 16.4175 | 17.0207 | 0 | 17.0207 | 17.4477 | 0 | 17.4477 | 18.1951 | 0 | 18.1951 | 18.972 | 0 | 18.972 | 18.972 | 0 | 18.972 | 18.972 | 0 | 18.972 | 18.972 | 0 | 18.972 | 18.972 | 0 | 18.972
|  | 14.7086 | 0 | 14.7086 | 14.95 | 0 | 14.95 | 15.3005 | 0 | 15.3005 | 15.753 | 0 | 15.753 | 16.2439 | 0 | 16.2439 | 16.4088 | 0 | 16.4088 | 16.8787 | 0 | 16.8787 | 17.4988 | 0 | 17.4988 | 17.9378 | 0 | 17.9378 | 18.7062 | 0 | 18.7062 | 19.5049 | 0 | 19.5049 | 19.5049 | 0 | 19.5049 | 19.5049 | 0 | 19.5049 | 19.5049 | 0 | 19.5049 | 19.5049 | 0 | 19.5049
|  | 15.5777 | 0 | 15.5777 | 15.8334 | 0 | 15.8334 | 16.2045 | 0 | 16.2045 | 16.6838 | 0 | 16.6838 | 17.2037 | 0 | 17.2037 | 17.3784 | 0 | 17.3784 | 17.876 | 0 | 17.876 | 18.5328 | 0 | 18.5328 | 18.9977 | 0 | 18.9977 | 19.8115 | 0 | 19.8115 | 20.6574 | 0 | 20.6574 | 20.6574 | 0 | 20.6574 | 20.6574 | 0 | 20.6574 | 20.6574 | 0 | 20.6574 | 20.6574 | 0 | 20.6574
|  | 16.9938 | 0 | 16.9938 | 17.2728 | 0 | 17.2728 | 17.6776 | 0 | 17.6776 | 18.2004 | 0 | 18.2004 | 18.7677 | 0 | 18.7677 | 18.9582 | 0 | 18.9582 | 19.501 | 0 | 19.501 | 20.2175 | 0 | 20.2175 | 20.7247 | 0 | 20.7247 | 21.6125 | 0 | 21.6125 | 22.5353 | 0 | 22.5353 | 22.5353 | 0 | 22.5353 | 22.5353 | 0 | 22.5353 | 22.5353 | 0 | 22.5353 | 22.5353 | 0 | 22.5353
|  | 19.8866 | 0 | 19.8866 | 20.213 | 0 | 20.213 | 20.6868 | 0 | 20.6868 | 21.2986 | 0 | 21.2986 | 21.9624 | 0 | 21.9624 | 22.1853 | 0 | 22.1853 | 22.8206 | 0 | 22.8206 | 23.659 | 0 | 23.659 | 24.2526 | 0 | 24.2526 | 25.2914 | 0 | 25.2914 | 26.3713 | 0 | 26.3713 | 26.3713 | 0 | 26.3713 | 26.3713 | 0 | 26.3713 | 26.3713 | 0 | 26.3713 | 26.3713 | 0 | 26.3713
|  | 21.3311 | 0 | 21.3311 | 21.6813 | 0 | 21.6813 | 22.1894 | 0 | 22.1894 | 22.8457 | 0 | 22.8457 | 23.5577 | 0 | 23.5577 | 23.7969 | 0 | 23.7969 | 24.4783 | 0 | 24.4783 | 25.3776 | 0 | 25.3776 | 26.0143 | 0 | 26.0143 | 27.1286 | 0 | 27.1286 | 28.287 | 0 | 28.287 | 28.287 | 0 | 28.287 | 28.287 | 0 | 28.287 | 28.287 | 0 | 28.287 | 28.287 | 0 | 28.287
|  | 21.0106 | 0 | 21.0106 | 21.3555 | 0 | 21.3555 | 21.856 | 0 | 21.856 | 22.5024 | 0 | 22.5024 | 23.2038 | 0 | 23.2038 | 23.4393 | 0 | 23.4393 | 24.1105 | 0 | 24.1105 | 24.9963 | 0 | 24.9963 | 25.6234 | 0 | 25.6234 | 26.721 | 0 | 26.721 | 27.8619 | 0 | 27.8619 | 27.8619 | 0 | 27.8619 | 27.8619 | 0 | 27.8619 | 27.8619 | 0 | 27.8619 | 27.8619 | 0 | 27.8619
|  | 19.6386 | 0 | 19.6386 | 19.961 | 0 | 19.961 | 20.4289 | 0 | 20.4289 | 21.0331 | 0 | 21.0331 | 21.6886 | 0 | 21.6886 | 21.9087 | 0 | 21.9087 | 22.5361 | 0 | 22.5361 | 23.3641 | 0 | 23.3641 | 23.9502 | 0 | 23.9502 | 24.9761 | 0 | 24.9761 | 26.0426 | 0 | 26.0426 | 26.0426 | 0 | 26.0426 | 26.0426 | 0 | 26.0426 | 26.0426 | 0 | 26.0426 | 26.0426 | 0 | 26.0426
|  | 18.2669 | 0 | 18.2669 | 18.5667 | 0 | 18.5667 | 19.0019 | 0 | 19.0019 | 19.5639 | 0 | 19.5639 | 20.1736 | 0 | 20.1736 | 20.3784 | 0 | 20.3784 | 20.9619 | 0 | 20.9619 | 21.7321 | 0 | 21.7321 | 22.2773 | 0 | 22.2773 | 23.2315 | 0 | 23.2315 | 24.2235 | 0 | 24.2235 | 24.2235 | 0 | 24.2235 | 24.2235 | 0 | 24.2235 | 24.2235 | 0 | 24.2235 | 24.2235 | 0 | 24.2235
|  | 17.4118 | 0 | 17.4118 | 17.6976 | 0 | 17.6976 | 18.1125 | 0 | 18.1125 | 18.6481 | 0 | 18.6481 | 19.2293 | 0 | 19.2293 | 19.4245 | 0 | 19.4245 | 19.9807 | 0 | 19.9807 | 20.7148 | 0 | 20.7148 | 21.2345 | 0 | 21.2345 | 22.1441 | 0 | 22.1441 | 23.0896 | 0 | 23.0896 | 23.0896 | 0 | 23.0896 | 23.0896 | 0 | 23.0896 | 23.0896 | 0 | 23.0896 | 23.0896 | 0 | 23.0896
|  | 17.9908 | 0 | 17.9908 | 18.2861 | 0 | 18.2861 | 18.7147 | 0 | 18.7147 | 19.2682 | 0 | 19.2682 | 19.8687 | 0 | 19.8687 | 20.0704 | 0 | 20.0704 | 20.6451 | 0 | 20.6451 | 21.4036 | 0 | 21.4036 | 21.9405 | 0 | 21.9405 | 22.8804 | 0 | 22.8804 | 23.8573 | 0 | 23.8573 | 23.8573 | 0 | 23.8573 | 23.8573 | 0 | 23.8573 | 23.8573 | 0 | 23.8573 | 23.8573 | 0 | 23.8573
|  | 19.9251 | 0 | 19.9251 | 20.2522 | 0 | 20.2522 | 20.7269 | 0 | 20.7269 | 21.3399 | 0 | 21.3399 | 22.005 | 0 | 22.005 | 22.2283 | 0 | 22.2283 | 22.8648 | 0 | 22.8648 | 23.7049 | 0 | 23.7049 | 24.2996 | 0 | 24.2996 | 25.3405 | 0 | 25.3405 | 26.4225 | 0 | 26.4225 | 26.4225 | 0 | 26.4225 | 26.4225 | 0 | 26.4225 | 26.4225 | 0 | 26.4225 | 26.4225 | 0 | 26.4225
|  | 23.5604 | 0 | 23.5604 | 23.9472 | 0 | 23.9472 | 24.5085 | 0 | 24.5085 | 25.2333 | 0 | 25.2333 | 26.0197 | 0 | 26.0197 | 26.2839 | 0 | 26.2839 | 27.0365 | 0 | 27.0365 | 28.0298 | 0 | 28.0298 | 28.733 | 0 | 28.733 | 29.9638 | 0 | 29.9638 | 31.2432 | 0 | 31.2432 | 31.2432 | 0 | 31.2432 | 31.2432 | 0 | 31.2432 | 31.2432 | 0 | 31.2432 | 31.2432 | 0 | 31.2432
|  | 30.2122 | 0 | 30.2122 | 30.7082 | 0 | 30.7082 | 31.4279 | 0 | 31.4279 | 32.3574 | 0 | 32.3574 | 33.3659 | 0 | 33.3659 | 33.7046 | 0 | 33.7046 | 34.6697 | 0 | 34.6697 | 35.9435 | 0 | 35.9435 | 36.8452 | 0 | 36.8452 | 38.4235 | 0 | 38.4235 | 40.0641 | 0 | 40.0641 | 40.0641 | 0 | 40.0641 | 40.0641 | 0 | 40.0641 | 40.0641 | 0 | 40.0641 | 40.0641 | 0 | 40.0641
|  | 30.0342 | 0 | 30.0342 | 30.5272 | 0 | 30.5272 | 31.2427 | 0 | 31.2427 | 32.1667 | 0 | 32.1667 | 33.1693 | 0 | 33.1693 | 33.506 | 0 | 33.506 | 34.4654 | 0 | 34.4654 | 35.7317 | 0 | 35.7317 | 36.6281 | 0 | 36.6281 | 38.197 | 0 | 38.197 | 39.828 | 0 | 39.828 | 39.828 | 0 | 39.828 | 39.828 | 0 | 39.828 | 39.828 | 0 | 39.828 | 39.828 | 0 | 39.828
|  | 28.3217 | 0 | 28.3217 | 28.7866 | 0 | 28.7866 | 29.4613 | 0 | 29.4613 | 30.3327 | 0 | 30.3327 | 31.278 | 0 | 31.278 | 31.5955 | 0 | 31.5955 | 32.5002 | 0 | 32.5002 | 33.6943 | 0 | 33.6943 | 34.5396 | 0 | 34.5396 | 36.0191 | 0 | 36.0191 | 37.5571 | 0 | 37.5571 | 37.5571 | 0 | 37.5571 | 37.5571 | 0 | 37.5571 | 37.5571 | 0 | 37.5571 | 37.5571 | 0 | 37.5571
|  | 26.2432 | 0 | 26.2432 | 26.674 | 0 | 26.674 | 27.2992 | 0 | 27.2992 | 28.1065 | 0 | 28.1065 | 28.9825 | 0 | 28.9825 | 29.2767 | 0 | 29.2767 | 30.1151 | 0 | 30.1151 | 31.2215 | 0 | 31.2215 | 32.0048 | 0 | 32.0048 | 33.3757 | 0 | 33.3757 | 34.8008 | 0 | 34.8008 | 34.8008 | 0 | 34.8008 | 34.8008 | 0 | 34.8008 | 34.8008 | 0 | 34.8008 | 34.8008 | 0 | 34.8008
|  | 23.2662 | 0 | 23.2662 | 23.6481 | 0 | 23.6481 | 24.2024 | 0 | 24.2024 | 24.9182 | 0 | 24.9182 | 25.6948 | 0 | 25.6948 | 25.9556 | 0 | 25.9556 | 26.6989 | 0 | 26.6989 | 27.6798 | 0 | 27.6798 | 28.3742 | 0 | 28.3742 | 29.5896 | 0 | 29.5896 | 30.8531 | 0 | 30.8531 | 30.8531 | 0 | 30.8531 | 30.8531 | 0 | 30.8531 | 30.8531 | 0 | 30.8531 | 30.8531 | 0 | 30.8531
|  | 19.8645 | 0 | 19.8645 | 20.1905 | 0 | 20.1905 | 20.6638 | 0 | 20.6638 | 21.2749 | 0 | 21.2749 | 21.938 | 0 | 21.938 | 22.1607 | 0 | 22.1607 | 22.7952 | 0 | 22.7952 | 23.6327 | 0 | 23.6327 | 24.2256 | 0 | 24.2256 | 25.2633 | 0 | 25.2633 | 26.3421 | 0 | 26.3421 | 26.3421 | 0 | 26.3421 | 26.3421 | 0 | 26.3421 | 26.3421 | 0 | 26.3421 | 26.3421 | 0 | 26.3421
|  | 17.5818 | 0 | 17.5818 | 17.8704 | 0 | 17.8704 | 18.2893 | 0 | 18.2893 | 18.8302 | 0 | 18.8302 | 19.4171 | 0 | 19.4171 | 19.6142 | 0 | 19.6142 | 20.1758 | 0 | 20.1758 | 20.9171 | 0 | 20.9171 | 21.4419 | 0 | 21.4419 | 22.3603 | 0 | 22.3603 | 23.3151 | 0 | 23.3151 | 23.3151 | 0 | 23.3151 | 23.3151 | 0 | 23.3151 | 23.3151 | 0 | 23.3151 | 23.3151 | 0 | 23.3151
|  | 15.6291 | 0 | 15.6291 | 15.8857 | 0 | 15.8857 | 16.258 | 0 | 16.258 | 16.7388 | 0 | 16.7388 | 17.2605 | 0 | 17.2605 | 17.4357 | 0 | 17.4357 | 17.935 | 0 | 17.935 | 18.5939 | 0 | 18.5939 | 19.0604 | 0 | 19.0604 | 19.8769 | 0 | 19.8769 | 20.7256 | 0 | 20.7256 | 20.7256 | 0 | 20.7256 | 20.7256 | 0 | 20.7256 | 20.7256 | 0 | 20.7256 | 20.7256 | 0 | 20.7256
|  | 15.027 | 0 | 15.027 | 15.2737 | 0 | 15.2737 | 15.6317 | 0 | 15.6317 | 16.094 | 0 | 16.094 | 16.5956 | 0 | 16.5956 | 16.764 | 0 | 16.764 | 17.244 | 0 | 17.244 | 17.8776 | 0 | 17.8776 | 18.3261 | 0 | 18.3261 | 19.1111 | 0 | 19.1111 | 19.9271 | 0 | 19.9271 | 19.9271 | 0 | 19.9271 | 19.9271 | 0 | 19.9271 | 19.9271 | 0 | 19.9271 | 19.9271 | 0 | 19.9271
|  | 13.795 | 0 | 13.795 | 14.0214 | 0 | 14.0214 | 14.3501 | 0 | 14.3501 | 14.7745 | 0 | 14.7745 | 15.2349 | 0 | 15.2349 | 15.3896 | 0 | 15.3896 | 15.8302 | 0 | 15.8302 | 16.4119 | 0 | 16.4119 | 16.8236 | 0 | 16.8236 | 17.5442 | 0 | 17.5442 | 18.2934 | 0 | 18.2934 | 18.2934 | 0 | 18.2934 | 18.2934 | 0 | 18.2934 | 18.2934 | 0 | 18.2934 | 18.2934 | 0 | 18.2934
|  | 13.3543 | 0 | 13.3543 | 13.5735 | 0 | 13.5735 | 13.8917 | 0 | 13.8917 | 14.3025 | 0 | 14.3025 | 14.7483 | 0 | 14.7483 | 14.898 | 0 | 14.898 | 15.3246 | 0 | 15.3246 | 15.8876 | 0 | 15.8876 | 16.2862 | 0 | 16.2862 | 16.9838 | 0 | 16.9838 | 17.709 | 0 | 17.709 | 17.709 | 0 | 17.709 | 17.709 | 0 | 17.709 | 17.709 | 0 | 17.709 | 17.709 | 0 | 17.709
|  | 13.4885 | 0 | 13.4885 | 13.7099 | 0 | 13.7099 | 14.0313 | 0 | 14.0313 | 14.4462 | 0 | 14.4462 | 14.8965 | 0 | 14.8965 | 15.0477 | 0 | 15.0477 | 15.4786 | 0 | 15.4786 | 16.0473 | 0 | 16.0473 | 16.4498 | 0 | 16.4498 | 17.1545 | 0 | 17.1545 | 17.8869 | 0 | 17.8869 | 17.8869 | 0 | 17.8869 | 17.8869 | 0 | 17.8869 | 17.8869 | 0 | 17.8869 | 17.8869 | 0 | 17.8869
|  | 15.0576 | 0 | 15.0576 | 15.3048 | 0 | 15.3048 | 15.6635 | 0 | 15.6635 | 16.1268 | 0 | 16.1268 | 16.6294 | 0 | 16.6294 | 16.7982 | 0 | 16.7982 | 17.2792 | 0 | 17.2792 | 17.914 | 0 | 17.914 | 18.3635 | 0 | 18.3635 | 19.1501 | 0 | 19.1501 | 19.9677 | 0 | 19.9677 | 19.9677 | 0 | 19.9677 | 19.9677 | 0 | 19.9677 | 19.9677 | 0 | 19.9677 | 19.9677 | 0 | 19.9677
|  | 17.1579 | 0 | 17.1579 | 17.4395 | 0 | 17.4395 | 17.8483 | 0 | 17.8483 | 18.3762 | 0 | 18.3762 | 18.9489 | 0 | 18.9489 | 19.1412 | 0 | 19.1412 | 19.6893 | 0 | 19.6893 | 20.4127 | 0 | 20.4127 | 20.9248 | 0 | 20.9248 | 21.8211 | 0 | 21.8211 | 22.7529 | 0 | 22.7529 | 22.7529 | 0 | 22.7529 | 22.7529 | 0 | 22.7529 | 22.7529 | 0 | 22.7529 | 22.7529 | 0 | 22.7529
|  | 18.7077 | 0 | 18.7077 | 19.0148 | 0 | 19.0148 | 19.4605 | 0 | 19.4605 | 20.036 | 0 | 20.036 | 20.6605 | 0 | 20.6605 | 20.8702 | 0 | 20.8702 | 21.4678 | 0 | 21.4678 | 22.2566 | 0 | 22.2566 | 22.8149 | 0 | 22.8149 | 23.7922 | 0 | 23.7922 | 24.8081 | 0 | 24.8081 | 24.8081 | 0 | 24.8081 | 24.8081 | 0 | 24.8081 | 24.8081 | 0 | 24.8081 | 24.8081 | 0 | 24.8081
|  | 19.4078 | 0 | 19.4078 | 19.7263 | 0 | 19.7263 | 20.1887 | 0 | 20.1887 | 20.7858 | 0 | 20.7858 | 21.4336 | 0 | 21.4336 | 21.6512 | 0 | 21.6512 | 22.2711 | 0 | 22.2711 | 23.0894 | 0 | 23.0894 | 23.6686 | 0 | 23.6686 | 24.6825 | 0 | 24.6825 | 25.7364 | 0 | 25.7364 | 25.7364 | 0 | 25.7364 | 25.7364 | 0 | 25.7364 | 25.7364 | 0 | 25.7364 | 25.7364 | 0 | 25.7364
|  | 19.48 | 0 | 19.48 | 19.7998 | 0 | 19.7998 | 20.2639 | 0 | 20.2639 | 20.8632 | 0 | 20.8632 | 21.5134 | 0 | 21.5134 | 21.7318 | 0 | 21.7318 | 22.3541 | 0 | 22.3541 | 23.1754 | 0 | 23.1754 | 23.7568 | 0 | 23.7568 | 24.7744 | 0 | 24.7744 | 25.8323 | 0 | 25.8323 | 25.8323 | 0 | 25.8323 | 25.8323 | 0 | 25.8323 | 25.8323 | 0 | 25.8323 | 25.8323 | 0 | 25.8323
|  | 18.9238 | 0 | 18.9238 | 19.2344 | 0 | 19.2344 | 19.6852 | 0 | 19.6852 | 20.2674 | 0 | 20.2674 | 20.8991 | 0 | 20.8991 | 21.1112 | 0 | 21.1112 | 21.7157 | 0 | 21.7157 | 22.5136 | 0 | 22.5136 | 23.0784 | 0 | 23.0784 | 24.067 | 0 | 24.067 | 25.0946 | 0 | 25.0946 | 25.0946 | 0 | 25.0946 | 25.0946 | 0 | 25.0946 | 25.0946 | 0 | 25.0946 | 25.0946 | 0 | 25.0946
|  | 18.9914 | 0 | 18.9914 | 19.3031 | 0 | 19.3031 | 19.7556 | 0 | 19.7556 | 20.3398 | 0 | 20.3398 | 20.9738 | 0 | 20.9738 | 21.1867 | 0 | 21.1867 | 21.7933 | 0 | 21.7933 | 22.594 | 0 | 22.594 | 23.1609 | 0 | 23.1609 | 24.153 | 0 | 24.153 | 25.1843 | 0 | 25.1843 | 25.1843 | 0 | 25.1843 | 25.1843 | 0 | 25.1843 | 25.1843 | 0 | 25.1843 | 25.1843 | 0 | 25.1843
|  | 18.6755 | 0 | 18.6755 | 18.9821 | 0 | 18.9821 | 19.427 | 0 | 19.427 | 20.0016 | 0 | 20.0016 | 20.6249 | 0 | 20.6249 | 20.8343 | 0 | 20.8343 | 21.4309 | 0 | 21.4309 | 22.2183 | 0 | 22.2183 | 22.7757 | 0 | 22.7757 | 23.7513 | 0 | 23.7513 | 24.7654 | 0 | 24.7654 | 24.7654 | 0 | 24.7654 | 24.7654 | 0 | 24.7654 | 24.7654 | 0 | 24.7654 | 24.7654 | 0 | 24.7654
|  | 18.9194 | 0 | 18.9194 | 19.2299 | 0 | 19.2299 | 19.6807 | 0 | 19.6807 | 20.2627 | 0 | 20.2627 | 20.8943 | 0 | 20.8943 | 21.1064 | 0 | 21.1064 | 21.7107 | 0 | 21.7107 | 22.5084 | 0 | 22.5084 | 23.0731 | 0 | 23.0731 | 24.0614 | 0 | 24.0614 | 25.0888 | 0 | 25.0888 | 25.0888 | 0 | 25.0888 | 25.0888 | 0 | 25.0888 | 25.0888 | 0 | 25.0888 | 25.0888 | 0 | 25.0888
|  | 19.2129 | 0 | 19.2129 | 19.5282 | 0 | 19.5282 | 19.9859 | 0 | 19.9859 | 20.577 | 0 | 20.577 | 21.2183 | 0 | 21.2183 | 21.4337 | 0 | 21.4337 | 22.0475 | 0 | 22.0475 | 22.8575 | 0 | 22.8575 | 23.431 | 0 | 23.431 | 24.4346 | 0 | 24.4346 | 25.478 | 0 | 25.478 | 25.478 | 0 | 25.478 | 25.478 | 0 | 25.478 | 25.478 | 0 | 25.478 | 25.478 | 0 | 25.478
|  | 20.5863 | 0 | 20.5863 | 20.9242 | 0 | 20.9242 | 21.4146 | 0 | 21.4146 | 22.0479 | 0 | 22.0479 | 22.7351 | 0 | 22.7351 | 22.9659 | 0 | 22.9659 | 23.6235 | 0 | 23.6235 | 24.4914 | 0 | 24.4914 | 25.1059 | 0 | 25.1059 | 26.1813 | 0 | 26.1813 | 27.2992 | 0 | 27.2992 | 27.2992 | 0 | 27.2992 | 27.2992 | 0 | 27.2992 | 27.2992 | 0 | 27.2992 | 27.2992 | 0 | 27.2992
|  | 23.6784 | 0 | 23.6784 | 24.0671 | 0 | 24.0671 | 24.6312 | 0 | 24.6312 | 25.3597 | 0 | 25.3597 | 26.1501 | 0 | 26.1501 | 26.4155 | 0 | 26.4155 | 27.1719 | 0 | 27.1719 | 28.1702 | 0 | 28.1702 | 28.8769 | 0 | 28.8769 | 30.1139 | 0 | 30.1139 | 31.3997 | 0 | 31.3997 | 31.3997 | 0 | 31.3997 | 31.3997 | 0 | 31.3997 | 31.3997 | 0 | 31.3997 | 31.3997 | 0 | 31.3997
|  | 29.4615 | 0 | 29.4615 | 29.9451 | 0 | 29.9451 | 30.647 | 0 | 30.647 | 31.5534 | 0 | 31.5534 | 32.5368 | 0 | 32.5368 | 32.8671 | 0 | 32.8671 | 33.8082 | 0 | 33.8082 | 35.0504 | 0 | 35.0504 | 35.9297 | 0 | 35.9297 | 37.4687 | 0 | 37.4687 | 39.0686 | 0 | 39.0686 | 39.0686 | 0 | 39.0686 | 39.0686 | 0 | 39.0686 | 39.0686 | 0 | 39.0686 | 39.0686 | 0 | 39.0686
|  | 29.5318 | 0 | 29.5318 | 30.0166 | 0 | 30.0166 | 30.7201 | 0 | 30.7201 | 31.6287 | 0 | 31.6287 | 32.6145 | 0 | 32.6145 | 32.9455 | 0 | 32.9455 | 33.8889 | 0 | 33.8889 | 35.134 | 0 | 35.134 | 36.0154 | 0 | 36.0154 | 37.5581 | 0 | 37.5581 | 39.1618 | 0 | 39.1618 | 39.1618 | 0 | 39.1618 | 39.1618 | 0 | 39.1618 | 39.1618 | 0 | 39.1618 | 39.1618 | 0 | 39.1618
|  | 27.6782 | 0 | 27.6782 | 28.1325 | 0 | 28.1325 | 28.7919 | 0 | 28.7919 | 29.6434 | 0 | 29.6434 | 30.5673 | 0 | 30.5673 | 30.8776 | 0 | 30.8776 | 31.7618 | 0 | 31.7618 | 32.9287 | 0 | 32.9287 | 33.7548 | 0 | 33.7548 | 35.2007 | 0 | 35.2007 | 36.7037 | 0 | 36.7037 | 36.7037 | 0 | 36.7037 | 36.7037 | 0 | 36.7037 | 36.7037 | 0 | 36.7037 | 36.7037 | 0 | 36.7037
|  | 25.4132 | 0 | 25.4132 | 25.8303 | 0 | 25.8303 | 26.4358 | 0 | 26.4358 | 27.2176 | 0 | 27.2176 | 28.0659 | 0 | 28.0659 | 28.3508 | 0 | 28.3508 | 29.1626 | 0 | 29.1626 | 30.234 | 0 | 30.234 | 30.9925 | 0 | 30.9925 | 32.3201 | 0 | 32.3201 | 33.7001 | 0 | 33.7001 | 33.7001 | 0 | 33.7001 | 33.7001 | 0 | 33.7001 | 33.7001 | 0 | 33.7001 | 33.7001 | 0 | 33.7001
|  | 22.1485 | 0 | 22.1485 | 22.5121 | 0 | 22.5121 | 23.0397 | 0 | 23.0397 | 23.7211 | 0 | 23.7211 | 24.4604 | 0 | 24.4604 | 24.7087 | 0 | 24.7087 | 25.4163 | 0 | 25.4163 | 26.3501 | 0 | 26.3501 | 27.0111 | 0 | 27.0111 | 28.1681 | 0 | 28.1681 | 29.3709 | 0 | 29.3709 | 29.3709 | 0 | 29.3709 | 29.3709 | 0 | 29.3709 | 29.3709 | 0 | 29.3709 | 29.3709 | 0 | 29.3709
|  | 19.0261 | 0 | 19.0261 | 19.3384 | 0 | 19.3384 | 19.7916 | 0 | 19.7916 | 20.377 | 0 | 20.377 | 21.0121 | 0 | 21.0121 | 21.2253 | 0 | 21.2253 | 21.8331 | 0 | 21.8331 | 22.6353 | 0 | 22.6353 | 23.2032 | 0 | 23.2032 | 24.1971 | 0 | 24.1971 | 25.2302 | 0 | 25.2302 | 25.2302 | 0 | 25.2302 | 25.2302 | 0 | 25.2302 | 25.2302 | 0 | 25.2302 | 25.2302 | 0 | 25.2302
|  | 17.1398 | 0 | 17.1398 | 17.4212 | 0 | 17.4212 | 17.8295 | 0 | 17.8295 | 18.3568 | 0 | 18.3568 | 18.9289 | 0 | 18.9289 | 19.1211 | 0 | 19.1211 | 19.6686 | 0 | 19.6686 | 20.3912 | 0 | 20.3912 | 20.9028 | 0 | 20.9028 | 21.7982 | 0 | 21.7982 | 22.7289 | 0 | 22.7289 | 22.7289 | 0 | 22.7289 | 22.7289 | 0 | 22.7289 | 22.7289 | 0 | 22.7289 | 22.7289 | 0 | 22.7289
|  | 14.9188 | 0 | 14.9188 | 15.1637 | 0 | 15.1637 | 15.5192 | 0 | 15.5192 | 15.9781 | 0 | 15.9781 | 16.4761 | 0 | 16.4761 | 16.6434 | 0 | 16.6434 | 17.1199 | 0 | 17.1199 | 17.7489 | 0 | 17.7489 | 18.1942 | 0 | 18.1942 | 18.9736 | 0 | 18.9736 | 19.7837 | 0 | 19.7837 | 19.7837 | 0 | 19.7837 | 19.7837 | 0 | 19.7837 | 19.7837 | 0 | 19.7837 | 19.7837 | 0 | 19.7837
|  | 14.2975 | 0 | 14.2975 | 14.5322 | 0 | 14.5322 | 14.8728 | 0 | 14.8728 | 15.3127 | 0 | 15.3127 | 15.7899 | 0 | 15.7899 | 15.9502 | 0 | 15.9502 | 16.4069 | 0 | 16.4069 | 17.0097 | 0 | 17.0097 | 17.4365 | 0 | 17.4365 | 18.1834 | 0 | 18.1834 | 18.9598 | 0 | 18.9598 | 18.9598 | 0 | 18.9598 | 18.9598 | 0 | 18.9598 | 18.9598 | 0 | 18.9598 | 18.9598 | 0 | 18.9598
|  | 12.8755 | 0 | 12.8755 | 13.0868 | 0 | 13.0868 | 13.3936 | 0 | 13.3936 | 13.7897 | 0 | 13.7897 | 14.2195 | 0 | 14.2195 | 14.3638 | 0 | 14.3638 | 14.7751 | 0 | 14.7751 | 15.318 | 0 | 15.318 | 15.7023 | 0 | 15.7023 | 16.3749 | 0 | 16.3749 | 17.0741 | 0 | 17.0741 | 17.0741 | 0 | 17.0741 | 17.0741 | 0 | 17.0741 | 17.0741 | 0 | 17.0741 | 17.0741 | 0 | 17.0741
|  | 12.6635 | 0 | 12.6635 | 12.8713 | 0 | 12.8713 | 13.173 | 0 | 13.173 | 13.5626 | 0 | 13.5626 | 13.9853 | 0 | 13.9853 | 14.1273 | 0 | 14.1273 | 14.5318 | 0 | 14.5318 | 15.0657 | 0 | 15.0657 | 15.4437 | 0 | 15.4437 | 16.1052 | 0 | 16.1052 | 16.7929 | 0 | 16.7929 | 16.7929 | 0 | 16.7929 | 16.7929 | 0 | 16.7929 | 16.7929 | 0 | 16.7929 | 16.7929 | 0 | 16.7929
|  | 13.2637 | 0 | 13.2637 | 13.4814 | 0 | 13.4814 | 13.7974 | 0 | 13.7974 | 14.2054 | 0 | 14.2054 | 14.6482 | 0 | 14.6482 | 14.7969 | 0 | 14.7969 | 15.2206 | 0 | 15.2206 | 15.7798 | 0 | 15.7798 | 16.1757 | 0 | 16.1757 | 16.8685 | 0 | 16.8685 | 17.5888 | 0 | 17.5888 | 17.5888 | 0 | 17.5888 | 17.5888 | 0 | 17.5888 | 17.5888 | 0 | 17.5888 | 17.5888 | 0 | 17.5888
|  | 14.9451 | 0 | 14.9451 | 15.1904 | 0 | 15.1904 | 15.5464 | 0 | 15.5464 | 16.0062 | 0 | 16.0062 | 16.5051 | 0 | 16.5051 | 16.6726 | 0 | 16.6726 | 17.15 | 0 | 17.15 | 17.7801 | 0 | 17.7801 | 18.2262 | 0 | 18.2262 | 19.0069 | 0 | 19.0069 | 19.8185 | 0 | 19.8185 | 19.8185 | 0 | 19.8185 | 19.8185 | 0 | 19.8185 | 19.8185 | 0 | 19.8185 | 19.8185 | 0 | 19.8185
|  | 16.8005 | 0 | 16.8005 | 17.0763 | 0 | 17.0763 | 17.4765 | 0 | 17.4765 | 17.9934 | 0 | 17.9934 | 18.5542 | 0 | 18.5542 | 18.7425 | 0 | 18.7425 | 19.2792 | 0 | 19.2792 | 19.9876 | 0 | 19.9876 | 20.489 | 0 | 20.489 | 21.3666 | 0 | 21.3666 | 22.279 | 0 | 22.279 | 22.279 | 0 | 22.279 | 22.279 | 0 | 22.279 | 22.279 | 0 | 22.279 | 22.279 | 0 | 22.279
|  | 18.311 | 0 | 18.311 | 18.6115 | 0 | 18.6115 | 19.0478 | 0 | 19.0478 | 19.6111 | 0 | 19.6111 | 20.2223 | 0 | 20.2223 | 20.4276 | 0 | 20.4276 | 21.0125 | 0 | 21.0125 | 21.7845 | 0 | 21.7845 | 22.3311 | 0 | 22.3311 | 23.2876 | 0 | 23.2876 | 24.282 | 0 | 24.282 | 24.282 | 0 | 24.282 | 24.282 | 0 | 24.282 | 24.282 | 0 | 24.282 | 24.282 | 0 | 24.282
|  | 19.6736 | 0 | 19.6736 | 19.9965 | 0 | 19.9965 | 20.4652 | 0 | 20.4652 | 21.0705 | 0 | 21.0705 | 21.7272 | 0 | 21.7272 | 21.9477 | 0 | 21.9477 | 22.5762 | 0 | 22.5762 | 23.4057 | 0 | 23.4057 | 23.9929 | 0 | 23.9929 | 25.0206 | 0 | 25.0206 | 26.0889 | 0 | 26.0889 | 26.0889 | 0 | 26.0889 | 26.0889 | 0 | 26.0889 | 26.0889 | 0 | 26.0889 | 26.0889 | 0 | 26.0889
|  | 20.3464 | 0 | 20.3464 | 20.6804 | 0 | 20.6804 | 21.1651 | 0 | 21.1651 | 21.7911 | 0 | 21.7911 | 22.4702 | 0 | 22.4702 | 22.6983 | 0 | 22.6983 | 23.3483 | 0 | 23.3483 | 24.2061 | 0 | 24.2061 | 24.8134 | 0 | 24.8134 | 25.8763 | 0 | 25.8763 | 26.9812 | 0 | 26.9812 | 26.9812 | 0 | 26.9812 | 26.9812 | 0 | 26.9812 | 26.9812 | 0 | 26.9812 | 26.9812 | 0 | 26.9812
|  | 20.1817 | 0 | 20.1817 | 20.5129 | 0 | 20.5129 | 20.9937 | 0 | 20.9937 | 21.6146 | 0 | 21.6146 | 22.2883 | 0 | 22.2883 | 22.5145 | 0 | 22.5145 | 23.1592 | 0 | 23.1592 | 24.0101 | 0 | 24.0101 | 24.6125 | 0 | 24.6125 | 25.6667 | 0 | 25.6667 | 26.7627 | 0 | 26.7627 | 26.7627 | 0 | 26.7627 | 26.7627 | 0 | 26.7627 | 26.7627 | 0 | 26.7627 | 26.7627 | 0 | 26.7627
|  | 19.933 | 0 | 19.933 | 20.2602 | 0 | 20.2602 | 20.7351 | 0 | 20.7351 | 21.3483 | 0 | 21.3483 | 22.0137 | 0 | 22.0137 | 22.2371 | 0 | 22.2371 | 22.8739 | 0 | 22.8739 | 23.7143 | 0 | 23.7143 | 24.3092 | 0 | 24.3092 | 25.3505 | 0 | 25.3505 | 26.4329 | 0 | 26.4329 | 26.4329 | 0 | 26.4329 | 26.4329 | 0 | 26.4329 | 26.4329 | 0 | 26.4329 | 26.4329 | 0 | 26.4329
|  | 20.3688 | 0 | 20.3688 | 20.7031 | 0 | 20.7031 | 21.1884 | 0 | 21.1884 | 21.815 | 0 | 21.815 | 22.4949 | 0 | 22.4949 | 22.7233 | 0 | 22.7233 | 23.3739 | 0 | 23.3739 | 24.2327 | 0 | 24.2327 | 24.8406 | 0 | 24.8406 | 25.9047 | 0 | 25.9047 | 27.0108 | 0 | 27.0108 | 27.0108 | 0 | 27.0108 | 27.0108 | 0 | 27.0108 | 27.0108 | 0 | 27.0108 | 27.0108 | 0 | 27.0108
|  | 20.2229 | 0 | 20.2229 | 20.5548 | 0 | 20.5548 | 21.0366 | 0 | 21.0366 | 21.6588 | 0 | 21.6588 | 22.3338 | 0 | 22.3338 | 22.5605 | 0 | 22.5605 | 23.2065 | 0 | 23.2065 | 24.0591 | 0 | 24.0591 | 24.6627 | 0 | 24.6627 | 25.7191 | 0 | 25.7191 | 26.8173 | 0 | 26.8173 | 26.8173 | 0 | 26.8173 | 26.8173 | 0 | 26.8173 | 26.8173 | 0 | 26.8173 | 26.8173 | 0 | 26.8173
|  | 21.0133 | 0 | 21.0133 | 21.3582 | 0 | 21.3582 | 21.8588 | 0 | 21.8588 | 22.5053 | 0 | 22.5053 | 23.2067 | 0 | 23.2067 | 23.4423 | 0 | 23.4423 | 24.1135 | 0 | 24.1135 | 24.9995 | 0 | 24.9995 | 25.6266 | 0 | 25.6266 | 26.7243 | 0 | 26.7243 | 27.8654 | 0 | 27.8654 | 27.8654 | 0 | 27.8654 | 27.8654 | 0 | 27.8654 | 27.8654 | 0 | 27.8654 | 27.8654 | 0 | 27.8654
|  | 21.5337 | 0 | 21.5337 | 21.8872 | 0 | 21.8872 | 22.4002 | 0 | 22.4002 | 23.0627 | 0 | 23.0627 | 23.7814 | 0 | 23.7814 | 24.0228 | 0 | 24.0228 | 24.7107 | 0 | 24.7107 | 25.6186 | 0 | 25.6186 | 26.2613 | 0 | 26.2613 | 27.3862 | 0 | 27.3862 | 28.5556 | 0 | 28.5556 | 28.5556 | 0 | 28.5556 | 28.5556 | 0 | 28.5556 | 28.5556 | 0 | 28.5556 | 28.5556 | 0 | 28.5556
|  | 24.9641 | 0 | 24.9641 | 25.3738 | 0 | 25.3738 | 25.9686 | 0 | 25.9686 | 26.7366 | 0 | 26.7366 | 27.5699 | 0 | 27.5699 | 27.8498 | 0 | 27.8498 | 28.6472 | 0 | 28.6472 | 29.6997 | 0 | 29.6997 | 30.4448 | 0 | 30.4448 | 31.7489 | 0 | 31.7489 | 33.1046 | 0 | 33.1046 | 33.1046 | 0 | 33.1046 | 33.1046 | 0 | 33.1046 | 33.1046 | 0 | 33.1046 | 33.1046 | 0 | 33.1046
|  | 29.6497 | 0 | 29.6497 | 30.1364 | 0 | 30.1364 | 30.8428 | 0 | 30.8428 | 31.7549 | 0 | 31.7549 | 32.7446 | 0 | 32.7446 | 33.077 | 0 | 33.077 | 34.0242 | 0 | 34.0242 | 35.2742 | 0 | 35.2742 | 36.1592 | 0 | 36.1592 | 37.708 | 0 | 37.708 | 39.3181 | 0 | 39.3181 | 39.3181 | 0 | 39.3181 | 39.3181 | 0 | 39.3181 | 39.3181 | 0 | 39.3181 | 39.3181 | 0 | 39.3181
|  | 29.3642 | 0 | 29.3642 | 29.8462 | 0 | 29.8462 | 30.5457 | 0 | 30.5457 | 31.4491 | 0 | 31.4491 | 32.4293 | 0 | 32.4293 | 32.7585 | 0 | 32.7585 | 33.6965 | 0 | 33.6965 | 34.9345 | 0 | 34.9345 | 35.811 | 0 | 35.811 | 37.3449 | 0 | 37.3449 | 38.9395 | 0 | 38.9395 | 38.9395 | 0 | 38.9395 | 38.9395 | 0 | 38.9395 | 38.9395 | 0 | 38.9395 | 38.9395 | 0 | 38.9395
|  | 27.8096 | 0 | 27.8096 | 28.2661 | 0 | 28.2661 | 28.9286 | 0 | 28.9286 | 29.7842 | 0 | 29.7842 | 30.7125 | 0 | 30.7125 | 31.0242 | 0 | 31.0242 | 31.9126 | 0 | 31.9126 | 33.0851 | 0 | 33.0851 | 33.9151 | 0 | 33.9151 | 35.3678 | 0 | 35.3678 | 36.878 | 0 | 36.878 | 36.878 | 0 | 36.878 | 36.878 | 0 | 36.878 | 36.878 | 0 | 36.878 | 36.878 | 0 | 36.878
|  | 25.5601 | 0 | 25.5601 | 25.9797 | 0 | 25.9797 | 26.5886 | 0 | 26.5886 | 27.375 | 0 | 27.375 | 28.2281 | 0 | 28.2281 | 28.5147 | 0 | 28.5147 | 29.3312 | 0 | 29.3312 | 30.4088 | 0 | 30.4088 | 31.1717 | 0 | 31.1717 | 32.5069 | 0 | 32.5069 | 33.895 | 0 | 33.895 | 33.895 | 0 | 33.895 | 33.895 | 0 | 33.895 | 33.895 | 0 | 33.895 | 33.895 | 0 | 33.895
|  | 22.1987 | 0 | 22.1987 | 22.5631 | 0 | 22.5631 | 23.0919 | 0 | 23.0919 | 23.7749 | 0 | 23.7749 | 24.5159 | 0 | 24.5159 | 24.7647 | 0 | 24.7647 | 25.4739 | 0 | 25.4739 | 26.4098 | 0 | 26.4098 | 27.0723 | 0 | 27.0723 | 28.232 | 0 | 28.232 | 29.4375 | 0 | 29.4375 | 29.4375 | 0 | 29.4375 | 29.4375 | 0 | 29.4375 | 29.4375 | 0 | 29.4375 | 29.4375 | 0 | 29.4375
|  | 18.7441 | 0 | 18.7441 | 19.0518 | 0 | 19.0518 | 19.4983 | 0 | 19.4983 | 20.075 | 0 | 20.075 | 20.7007 | 0 | 20.7007 | 20.9108 | 0 | 20.9108 | 21.5096 | 0 | 21.5096 | 22.2998 | 0 | 22.2998 | 22.8593 | 0 | 22.8593 | 23.8384 | 0 | 23.8384 | 24.8563 | 0 | 24.8563 | 24.8563 | 0 | 24.8563 | 24.8563 | 0 | 24.8563 | 24.8563 | 0 | 24.8563 | 24.8563 | 0 | 24.8563
|  | 16.9791 | 0 | 16.9791 | 17.2578 | 0 | 17.2578 | 17.6623 | 0 | 17.6623 | 18.1847 | 0 | 18.1847 | 18.7514 | 0 | 18.7514 | 18.9418 | 0 | 18.9418 | 19.4842 | 0 | 19.4842 | 20.2 | 0 | 20.2 | 20.7068 | 0 | 20.7068 | 21.5938 | 0 | 21.5938 | 22.5158 | 0 | 22.5158 | 22.5158 | 0 | 22.5158 | 22.5158 | 0 | 22.5158 | 22.5158 | 0 | 22.5158 | 22.5158 | 0 | 22.5158
|  | 15.1346 | 0 | 15.1346 | 15.383 | 0 | 15.383 | 15.7436 | 0 | 15.7436 | 16.2092 | 0 | 16.2092 | 16.7144 | 0 | 16.7144 | 16.884 | 0 | 16.884 | 17.3675 | 0 | 17.3675 | 18.0056 | 0 | 18.0056 | 18.4573 | 0 | 18.4573 | 19.2479 | 0 | 19.2479 | 20.0698 | 0 | 20.0698 | 20.0698 | 0 | 20.0698 | 20.0698 | 0 | 20.0698 | 20.0698 | 0 | 20.0698 | 20.0698 | 0 | 20.0698
|  | 14.2287 | 0 | 14.2287 | 14.4623 | 0 | 14.4623 | 14.8013 | 0 | 14.8013 | 15.239 | 0 | 15.239 | 15.714 | 0 | 15.714 | 15.8735 | 0 | 15.8735 | 16.328 | 0 | 16.328 | 16.9279 | 0 | 16.9279 | 17.3526 | 0 | 17.3526 | 18.0959 | 0 | 18.0959 | 18.8686 | 0 | 18.8686 | 18.8686 | 0 | 18.8686 | 18.8686 | 0 | 18.8686 | 18.8686 | 0 | 18.8686 | 18.8686 | 0 | 18.8686
|  | 12.92 | 0 | 12.92 | 13.1321 | 0 | 13.1321 | 13.4399 | 0 | 13.4399 | 13.8373 | 0 | 13.8373 | 14.2686 | 0 | 14.2686 | 14.4134 | 0 | 14.4134 | 14.8262 | 0 | 14.8262 | 15.3709 | 0 | 15.3709 | 15.7565 | 0 | 15.7565 | 16.4314 | 0 | 16.4314 | 17.133 | 0 | 17.133 | 17.133 | 0 | 17.133 | 17.133 | 0 | 17.133 | 17.133 | 0 | 17.133 | 17.133 | 0 | 17.133
|  | 12.389 | 0 | 12.389 | 12.5924 | 0 | 12.5924 | 12.8875 | 0 | 12.8875 | 13.2687 | 0 | 13.2687 | 13.6822 | 0 | 13.6822 | 13.8211 | 0 | 13.8211 | 14.2169 | 0 | 14.2169 | 14.7392 | 0 | 14.7392 | 15.109 | 0 | 15.109 | 15.7562 | 0 | 15.7562 | 16.4289 | 0 | 16.4289 | 16.4289 | 0 | 16.4289 | 16.4289 | 0 | 16.4289 | 16.4289 | 0 | 16.4289 | 16.4289 | 0 | 16.4289
|  | 12.6105 | 0 | 12.6105 | 12.8175 | 0 | 12.8175 | 13.1179 | 0 | 13.1179 | 13.5059 | 0 | 13.5059 | 13.9268 | 0 | 13.9268 | 14.0682 | 0 | 14.0682 | 14.4711 | 0 | 14.4711 | 15.0027 | 0 | 15.0027 | 15.3791 | 0 | 15.3791 | 16.0379 | 0 | 16.0379 | 16.7227 | 0 | 16.7227 | 16.7227 | 0 | 16.7227 | 16.7227 | 0 | 16.7227 | 16.7227 | 0 | 16.7227 | 16.7227 | 0 | 16.7227
|  | 14.6456 | 0 | 14.6456 | 14.886 | 0 | 14.886 | 15.2349 | 0 | 15.2349 | 15.6855 | 0 | 15.6855 | 16.1744 | 0 | 16.1744 | 16.3385 | 0 | 16.3385 | 16.8064 | 0 | 16.8064 | 17.4239 | 0 | 17.4239 | 17.861 | 0 | 17.861 | 18.6261 | 0 | 18.6261 | 19.4214 | 0 | 19.4214 | 19.4214 | 0 | 19.4214 | 19.4214 | 0 | 19.4214 | 19.4214 | 0 | 19.4214 | 19.4214 | 0 | 19.4214
|  | 16.9167 | 0 | 16.9167 | 17.1943 | 0 | 17.1943 | 17.5974 | 0 | 17.5974 | 18.1178 | 0 | 18.1178 | 18.6825 | 0 | 18.6825 | 18.8721 | 0 | 18.8721 | 19.4125 | 0 | 19.4125 | 20.1257 | 0 | 20.1257 | 20.6307 | 0 | 20.6307 | 21.5144 | 0 | 21.5144 | 22.433 | 0 | 22.433 | 22.433 | 0 | 22.433 | 22.433 | 0 | 22.433 | 22.433 | 0 | 22.433 | 22.433 | 0 | 22.433
|  | 17.891 | 0 | 17.891 | 18.1847 | 0 | 18.1847 | 18.6109 | 0 | 18.6109 | 19.1613 | 0 | 19.1613 | 19.7585 | 0 | 19.7585 | 19.9591 | 0 | 19.9591 | 20.5306 | 0 | 20.5306 | 21.2849 | 0 | 21.2849 | 21.8189 | 0 | 21.8189 | 22.7535 | 0 | 22.7535 | 23.725 | 0 | 23.725 | 23.725 | 0 | 23.725 | 23.725 | 0 | 23.725 | 23.725 | 0 | 23.725 | 23.725 | 0 | 23.725
|  | 18.6223 | 0 | 18.6223 | 18.928 | 0 | 18.928 | 19.3717 | 0 | 19.3717 | 19.9446 | 0 | 19.9446 | 20.5662 | 0 | 20.5662 | 20.7749 | 0 | 20.7749 | 21.3698 | 0 | 21.3698 | 22.155 | 0 | 22.155 | 22.7108 | 0 | 22.7108 | 23.6836 | 0 | 23.6836 | 24.6949 | 0 | 24.6949 | 24.6949 | 0 | 24.6949 | 24.6949 | 0 | 24.6949 | 24.6949 | 0 | 24.6949 | 24.6949 | 0 | 24.6949
|  | 18.6134 | 0 | 18.6134 | 18.9189 | 0 | 18.9189 | 19.3623 | 0 | 19.3623 | 19.935 | 0 | 19.935 | 20.5563 | 0 | 20.5563 | 20.7649 | 0 | 20.7649 | 21.3595 | 0 | 21.3595 | 22.1443 | 0 | 22.1443 | 22.6998 | 0 | 22.6998 | 23.6722 | 0 | 23.6722 | 24.683 | 0 | 24.683 | 24.683 | 0 | 24.683 | 24.683 | 0 | 24.683 | 24.683 | 0 | 24.683 | 24.683 | 0 | 24.683
|  | 17.654 | 0 | 17.654 | 17.9438 | 0 | 17.9438 | 18.3643 | 0 | 18.3643 | 18.9075 | 0 | 18.9075 | 19.4968 | 0 | 19.4968 | 19.6947 | 0 | 19.6947 | 20.2586 | 0 | 20.2586 | 21.0029 | 0 | 21.0029 | 21.5298 | 0 | 21.5298 | 22.4521 | 0 | 22.4521 | 23.4107 | 0 | 23.4107 | 23.4107 | 0 | 23.4107 | 23.4107 | 0 | 23.4107 | 23.4107 | 0 | 23.4107 | 23.4107 | 0 | 23.4107
|  | 16.7935 | 0 | 16.7935 | 17.0692 | 0 | 17.0692 | 17.4693 | 0 | 17.4693 | 17.9859 | 0 | 17.9859 | 18.5465 | 0 | 18.5465 | 18.7347 | 0 | 18.7347 | 19.2712 | 0 | 19.2712 | 19.9792 | 0 | 19.9792 | 20.4805 | 0 | 20.4805 | 21.3577 | 0 | 21.3577 | 22.2697 | 0 | 22.2697 | 22.2697 | 0 | 22.2697 | 22.2697 | 0 | 22.2697 | 22.2697 | 0 | 22.2697 | 22.2697 | 0 | 22.2697
|  | 16.9242 | 0 | 16.9242 | 17.202 | 0 | 17.202 | 17.6052 | 0 | 17.6052 | 18.1259 | 0 | 18.1259 | 18.6908 | 0 | 18.6908 | 18.8805 | 0 | 18.8805 | 19.4212 | 0 | 19.4212 | 20.1347 | 0 | 20.1347 | 20.6398 | 0 | 20.6398 | 21.5239 | 0 | 21.5239 | 22.443 | 0 | 22.443 | 22.443 | 0 | 22.443 | 22.443 | 0 | 22.443 | 22.443 | 0 | 22.443 | 22.443 | 0 | 22.443
|  | 17.3821 | 0 | 17.3821 | 17.6674 | 0 | 17.6674 | 18.0815 | 0 | 18.0815 | 18.6162 | 0 | 18.6162 | 19.1964 | 0 | 19.1964 | 19.3913 | 0 | 19.3913 | 19.9466 | 0 | 19.9466 | 20.6794 | 0 | 20.6794 | 21.1982 | 0 | 21.1982 | 22.1062 | 0 | 22.1062 | 23.0501 | 0 | 23.0501 | 23.0501 | 0 | 23.0501 | 23.0501 | 0 | 23.0501 | 23.0501 | 0 | 23.0501 | 23.0501 | 0 | 23.0501
|  | 17.8546 | 0 | 17.8546 | 18.1477 | 0 | 18.1477 | 18.5731 | 0 | 18.5731 | 19.1224 | 0 | 19.1224 | 19.7184 | 0 | 19.7184 | 19.9185 | 0 | 19.9185 | 20.4889 | 0 | 20.4889 | 21.2416 | 0 | 21.2416 | 21.7746 | 0 | 21.7746 | 22.7073 | 0 | 22.7073 | 23.6768 | 0 | 23.6768 | 23.6768 | 0 | 23.6768 | 23.6768 | 0 | 23.6768 | 23.6768 | 0 | 23.6768 | 23.6768 | 0 | 23.6768
|  | 19.5821 | 0 | 19.5821 | 19.9035 | 0 | 19.9035 | 20.37 | 0 | 20.37 | 20.9725 | 0 | 20.9725 | 21.6261 | 0 | 21.6261 | 21.8456 | 0 | 21.8456 | 22.4712 | 0 | 22.4712 | 23.2968 | 0 | 23.2968 | 23.8813 | 0 | 23.8813 | 24.9042 | 0 | 24.9042 | 25.9676 | 0 | 25.9676 | 25.9676 | 0 | 25.9676 | 25.9676 | 0 | 25.9676 | 25.9676 | 0 | 25.9676 | 25.9676 | 0 | 25.9676
|  | 23.0169 | 0 | 23.0169 | 23.3947 | 0 | 23.3947 | 23.9431 | 0 | 23.9431 | 24.6512 | 0 | 24.6512 | 25.4195 | 0 | 25.4195 | 25.6775 | 0 | 25.6775 | 26.4128 | 0 | 26.4128 | 27.3832 | 0 | 27.3832 | 28.0702 | 0 | 28.0702 | 29.2726 | 0 | 29.2726 | 30.5225 | 0 | 30.5225 | 30.5225 | 0 | 30.5225 | 30.5225 | 0 | 30.5225 | 30.5225 | 0 | 30.5225 | 30.5225 | 0 | 30.5225
|  | 28.6183 | 0 | 28.6183 | 29.0881 | 0 | 29.0881 | 29.7699 | 0 | 29.7699 | 30.6503 | 0 | 30.6503 | 31.6056 | 0 | 31.6056 | 31.9264 | 0 | 31.9264 | 32.8406 | 0 | 32.8406 | 34.0472 | 0 | 34.0472 | 34.9014 | 0 | 34.9014 | 36.3964 | 0 | 36.3964 | 37.9504 | 0 | 37.9504 | 37.9504 | 0 | 37.9504 | 37.9504 | 0 | 37.9504 | 37.9504 | 0 | 37.9504 | 37.9504 | 0 | 37.9504
|  | 29.0304 | 0 | 29.0304 | 29.5069 | 0 | 29.5069 | 30.1985 | 0 | 30.1985 | 31.0916 | 0 | 31.0916 | 32.0606 | 0 | 32.0606 | 32.3861 | 0 | 32.3861 | 33.3134 | 0 | 33.3134 | 34.5374 | 0 | 34.5374 | 35.4038 | 0 | 35.4038 | 36.9203 | 0 | 36.9203 | 38.4968 | 0 | 38.4968 | 38.4968 | 0 | 38.4968 | 38.4968 | 0 | 38.4968 | 38.4968 | 0 | 38.4968 | 38.4968 | 0 | 38.4968
|  | 27.4678 | 0 | 27.4678 | 27.9186 | 0 | 27.9186 | 28.573 | 0 | 28.573 | 29.4181 | 0 | 29.4181 | 30.3349 | 0 | 30.3349 | 30.6428 | 0 | 30.6428 | 31.5203 | 0 | 31.5203 | 32.6784 | 0 | 32.6784 | 33.4982 | 0 | 33.4982 | 34.9331 | 0 | 34.9331 | 36.4247 | 0 | 36.4247 | 36.4247 | 0 | 36.4247 | 36.4247 | 0 | 36.4247 | 36.4247 | 0 | 36.4247 | 36.4247 | 0 | 36.4247
|  | 25.0159 | 0 | 25.0159 | 25.4265 | 0 | 25.4265 | 26.0225 | 0 | 26.0225 | 26.7921 | 0 | 26.7921 | 27.6271 | 0 | 27.6271 | 27.9076 | 0 | 27.9076 | 28.7067 | 0 | 28.7067 | 29.7614 | 0 | 29.7614 | 30.508 | 0 | 30.508 | 31.8148 | 0 | 31.8148 | 33.1733 | 0 | 33.1733 | 33.1733 | 0 | 33.1733 | 33.1733 | 0 | 33.1733 | 33.1733 | 0 | 33.1733 | 33.1733 | 0 | 33.1733
|  | 22.0867 | 0 | 22.0867 | 22.4492 | 0 | 22.4492 | 22.9754 | 0 | 22.9754 | 23.6549 | 0 | 23.6549 | 24.3921 | 0 | 24.3921 | 24.6397 | 0 | 24.6397 | 25.3453 | 0 | 25.3453 | 26.2765 | 0 | 26.2765 | 26.9357 | 0 | 26.9357 | 28.0895 | 0 | 28.0895 | 29.2889 | 0 | 29.2889 | 29.2889 | 0 | 29.2889 | 29.2889 | 0 | 29.2889 | 29.2889 | 0 | 29.2889 | 29.2889 | 0 | 29.2889
|  | 19.0698 | 0 | 19.0698 | 19.3829 | 0 | 19.3829 | 19.8372 | 0 | 19.8372 | 20.4239 | 0 | 20.4239 | 21.0604 | 0 | 21.0604 | 21.2742 | 0 | 21.2742 | 21.8834 | 0 | 21.8834 | 22.6874 | 0 | 22.6874 | 23.2565 | 0 | 23.2565 | 24.2527 | 0 | 24.2527 | 25.2883 | 0 | 25.2883 | 25.2883 | 0 | 25.2883 | 25.2883 | 0 | 25.2883 | 25.2883 | 0 | 25.2883 | 25.2883 | 0 | 25.2883
|  | 17.0561 | 0 | 17.0561 | 17.3361 | 0 | 17.3361 | 17.7424 | 0 | 17.7424 | 18.2672 | 0 | 18.2672 | 18.8365 | 0 | 18.8365 | 19.0277 | 0 | 19.0277 | 19.5725 | 0 | 19.5725 | 20.2916 | 0 | 20.2916 | 20.8007 | 0 | 20.8007 | 21.6917 | 0 | 21.6917 | 22.6179 | 0 | 22.6179 | 22.6179 | 0 | 22.6179 | 22.6179 | 0 | 22.6179 | 22.6179 | 0 | 22.6179 | 22.6179 | 0 | 22.6179
|  | 15.1989 | 0 | 15.1989 | 15.4484 | 0 | 15.4484 | 15.8105 | 0 | 15.8105 | 16.2781 | 0 | 16.2781 | 16.7854 | 0 | 16.7854 | 16.9558 | 0 | 16.9558 | 17.4413 | 0 | 17.4413 | 18.0821 | 0 | 18.0821 | 18.5358 | 0 | 18.5358 | 19.3298 | 0 | 19.3298 | 20.1551 | 0 | 20.1551 | 20.1551 | 0 | 20.1551 | 20.1551 | 0 | 20.1551 | 20.1551 | 0 | 20.1551 | 20.1551 | 0 | 20.1551
|  | 14.3417 | 0 | 14.3417 | 14.5771 | 0 | 14.5771 | 14.9188 | 0 | 14.9188 | 15.36 | 0 | 15.36 | 15.8387 | 0 | 15.8387 | 15.9995 | 0 | 15.9995 | 16.4576 | 0 | 16.4576 | 17.0623 | 0 | 17.0623 | 17.4904 | 0 | 17.4904 | 18.2396 | 0 | 18.2396 | 19.0184 | 0 | 19.0184 | 19.0184 | 0 | 19.0184 | 19.0184 | 0 | 19.0184 | 19.0184 | 0 | 19.0184 | 19.0184 | 0 | 19.0184
|  | 13.4638 | 0 | 13.4638 | 13.6848 | 0 | 13.6848 | 14.0055 | 0 | 14.0055 | 14.4197 | 0 | 14.4197 | 14.8691 | 0 | 14.8691 | 15.0201 | 0 | 15.0201 | 15.4502 | 0 | 15.4502 | 16.0178 | 0 | 16.0178 | 16.4197 | 0 | 16.4197 | 17.123 | 0 | 17.123 | 17.8541 | 0 | 17.8541 | 17.8541 | 0 | 17.8541 | 17.8541 | 0 | 17.8541 | 17.8541 | 0 | 17.8541 | 17.8541 | 0 | 17.8541
|  | 12.489 | 0 | 12.489 | 12.694 | 0 | 12.694 | 12.9915 | 0 | 12.9915 | 13.3757 | 0 | 13.3757 | 13.7926 | 0 | 13.7926 | 13.9326 | 0 | 13.9326 | 14.3315 | 0 | 14.3315 | 14.8581 | 0 | 14.8581 | 15.2308 | 0 | 15.2308 | 15.8833 | 0 | 15.8833 | 16.5615 | 0 | 16.5615 | 16.5615 | 0 | 16.5615 | 16.5615 | 0 | 16.5615 | 16.5615 | 0 | 16.5615 | 16.5615 | 0 | 16.5615
|  | 12.6389 | 0 | 12.6389 | 12.8463 | 0 | 12.8463 | 13.1474 | 0 | 13.1474 | 13.5363 | 0 | 13.5363 | 13.9582 | 0 | 13.9582 | 14.0999 | 0 | 14.0999 | 14.5036 | 0 | 14.5036 | 15.0365 | 0 | 15.0365 | 15.4137 | 0 | 15.4137 | 16.0739 | 0 | 16.0739 | 16.7603 | 0 | 16.7603 | 16.7603 | 0 | 16.7603 | 16.7603 | 0 | 16.7603 | 16.7603 | 0 | 16.7603 | 16.7603 | 0 | 16.7603
|  | 14.7289 | 0 | 14.7289 | 14.9706 | 0 | 14.9706 | 15.3215 | 0 | 15.3215 | 15.7747 | 0 | 15.7747 | 16.2663 | 0 | 16.2663 | 16.4314 | 0 | 16.4314 | 16.9019 | 0 | 16.9019 | 17.5229 | 0 | 17.5229 | 17.9625 | 0 | 17.9625 | 18.7319 | 0 | 18.7319 | 19.5318 | 0 | 19.5318 | 19.5318 | 0 | 19.5318 | 19.5318 | 0 | 19.5318 | 19.5318 | 0 | 19.5318 | 19.5318 | 0 | 19.5318
|  | 16.7094 | 0 | 16.7094 | 16.9836 | 0 | 16.9836 | 17.3817 | 0 | 17.3817 | 17.8958 | 0 | 17.8958 | 18.4535 | 0 | 18.4535 | 18.6409 | 0 | 18.6409 | 19.1746 | 0 | 19.1746 | 19.8791 | 0 | 19.8791 | 20.3778 | 0 | 20.3778 | 21.2507 | 0 | 21.2507 | 22.1581 | 0 | 22.1581 | 22.1581 | 0 | 22.1581 | 22.1581 | 0 | 22.1581 | 22.1581 | 0 | 22.1581 | 22.1581 | 0 | 22.1581
|  | 17.9225 | 0 | 17.9225 | 18.2167 | 0 | 18.2167 | 18.6436 | 0 | 18.6436 | 19.195 | 0 | 19.195 | 19.7933 | 0 | 19.7933 | 19.9942 | 0 | 19.9942 | 20.5667 | 0 | 20.5667 | 21.3223 | 0 | 21.3223 | 21.8573 | 0 | 21.8573 | 22.7935 | 0 | 22.7935 | 23.7668 | 0 | 23.7668 | 23.7668 | 0 | 23.7668 | 23.7668 | 0 | 23.7668 | 23.7668 | 0 | 23.7668 | 23.7668 | 0 | 23.7668
|  | 19.1517 | 0 | 19.1517 | 19.466 | 0 | 19.466 | 19.9223 | 0 | 19.9223 | 20.5115 | 0 | 20.5115 | 21.1508 | 0 | 21.1508 | 21.3655 | 0 | 21.3655 | 21.9773 | 0 | 21.9773 | 22.7847 | 0 | 22.7847 | 23.3563 | 0 | 23.3563 | 24.3568 | 0 | 24.3568 | 25.3968 | 0 | 25.3968 | 25.3968 | 0 | 25.3968 | 25.3968 | 0 | 25.3968 | 25.3968 | 0 | 25.3968 | 25.3968 | 0 | 25.3968
|  | 19.1718 | 0 | 19.1718 | 19.4865 | 0 | 19.4865 | 19.9432 | 0 | 19.9432 | 20.5331 | 0 | 20.5331 | 21.173 | 0 | 21.173 | 21.3879 | 0 | 21.3879 | 22.0004 | 0 | 22.0004 | 22.8087 | 0 | 22.8087 | 23.3809 | 0 | 23.3809 | 24.3824 | 0 | 24.3824 | 25.4235 | 0 | 25.4235 | 25.4235 | 0 | 25.4235 | 25.4235 | 0 | 25.4235 | 25.4235 | 0 | 25.4235 | 25.4235 | 0 | 25.4235
|  | 19.4528 | 0 | 19.4528 | 19.7721 | 0 | 19.7721 | 20.2356 | 0 | 20.2356 | 20.8341 | 0 | 20.8341 | 21.4834 | 0 | 21.4834 | 21.7015 | 0 | 21.7015 | 22.3229 | 0 | 22.3229 | 23.143 | 0 | 23.143 | 23.7236 | 0 | 23.7236 | 24.7398 | 0 | 24.7398 | 25.7962 | 0 | 25.7962 | 25.7962 | 0 | 25.7962 | 25.7962 | 0 | 25.7962 | 25.7962 | 0 | 25.7962 | 25.7962 | 0 | 25.7962
|  | 19.621 | 0 | 19.621 | 19.9431 | 0 | 19.9431 | 20.4105 | 0 | 20.4105 | 21.0141 | 0 | 21.0141 | 21.6691 | 0 | 21.6691 | 21.889 | 0 | 21.889 | 22.5158 | 0 | 22.5158 | 23.3431 | 0 | 23.3431 | 23.9287 | 0 | 23.9287 | 24.9537 | 0 | 24.9537 | 26.0192 | 0 | 26.0192 | 26.0192 | 0 | 26.0192 | 26.0192 | 0 | 26.0192 | 26.0192 | 0 | 26.0192 | 26.0192 | 0 | 26.0192
|  | 19.4161 | 0 | 19.4161 | 19.7348 | 0 | 19.7348 | 20.1973 | 0 | 20.1973 | 20.7947 | 0 | 20.7947 | 21.4428 | 0 | 21.4428 | 21.6604 | 0 | 21.6604 | 22.2807 | 0 | 22.2807 | 23.0993 | 0 | 23.0993 | 23.6788 | 0 | 23.6788 | 24.693 | 0 | 24.693 | 25.7474 | 0 | 25.7474 | 25.7474 | 0 | 25.7474 | 25.7474 | 0 | 25.7474 | 25.7474 | 0 | 25.7474 | 25.7474 | 0 | 25.7474
|  | 19.472 | 0 | 19.472 | 19.7916 | 0 | 19.7916 | 20.2555 | 0 | 20.2555 | 20.8545 | 0 | 20.8545 | 21.5045 | 0 | 21.5045 | 21.7228 | 0 | 21.7228 | 22.3448 | 0 | 22.3448 | 23.1658 | 0 | 23.1658 | 23.747 | 0 | 23.747 | 24.7641 | 0 | 24.7641 | 25.8216 | 0 | 25.8216 | 25.8216 | 0 | 25.8216 | 25.8216 | 0 | 25.8216 | 25.8216 | 0 | 25.8216 | 25.8216 | 0 | 25.8216
|  | 19.9504 | 0 | 19.9504 | 20.2779 | 0 | 20.2779 | 20.7532 | 0 | 20.7532 | 21.367 | 0 | 21.367 | 22.0329 | 0 | 22.0329 | 22.2566 | 0 | 22.2566 | 22.8939 | 0 | 22.8939 | 23.735 | 0 | 23.735 | 24.3304 | 0 | 24.3304 | 25.3726 | 0 | 25.3726 | 26.456 | 0 | 26.456 | 26.456 | 0 | 26.456 | 26.456 | 0 | 26.456 | 26.456 | 0 | 26.456 | 26.456 | 0 | 26.456
|  | 21.3042 | 0 | 21.3042 | 21.6539 | 0 | 21.6539 | 22.1615 | 0 | 22.1615 | 22.8169 | 0 | 22.8169 | 23.528 | 0 | 23.528 | 23.7669 | 0 | 23.7669 | 24.4474 | 0 | 24.4474 | 25.3456 | 0 | 25.3456 | 25.9815 | 0 | 25.9815 | 27.0944 | 0 | 27.0944 | 28.2513 | 0 | 28.2513 | 28.2513 | 0 | 28.2513 | 28.2513 | 0 | 28.2513 | 28.2513 | 0 | 28.2513 | 28.2513 | 0 | 28.2513
|  | 23.8077 | 0 | 23.8077 | 24.1985 | 0 | 24.1985 | 24.7657 | 0 | 24.7657 | 25.4982 | 0 | 25.4982 | 26.2929 | 0 | 26.2929 | 26.5598 | 0 | 26.5598 | 27.3203 | 0 | 27.3203 | 28.324 | 0 | 28.324 | 29.0346 | 0 | 29.0346 | 30.2783 | 0 | 30.2783 | 31.5712 | 0 | 31.5712 | 31.5712 | 0 | 31.5712 | 31.5712 | 0 | 31.5712 | 31.5712 | 0 | 31.5712 | 31.5712 | 0 | 31.5712
|  | 28.3633 | 0 | 28.3633 | 28.8288 | 0 | 28.8288 | 29.5045 | 0 | 29.5045 | 30.3772 | 0 | 30.3772 | 31.3239 | 0 | 31.3239 | 31.6419 | 0 | 31.6419 | 32.5479 | 0 | 32.5479 | 33.7437 | 0 | 33.7437 | 34.5903 | 0 | 34.5903 | 36.072 | 0 | 36.072 | 37.6122 | 0 | 37.6122 | 37.6122 | 0 | 37.6122 | 37.6122 | 0 | 37.6122 | 37.6122 | 0 | 37.6122 | 37.6122 | 0 | 37.6122
|  | 28.8646 | 0 | 28.8646 | 29.3384 | 0 | 29.3384 | 30.026 | 0 | 30.026 | 30.9141 | 0 | 30.9141 | 31.8776 | 0 | 31.8776 | 32.2011 | 0 | 32.2011 | 33.1232 | 0 | 33.1232 | 34.3402 | 0 | 34.3402 | 35.2017 | 0 | 35.2017 | 36.7095 | 0 | 36.7095 | 38.277 | 0 | 38.277 | 38.277 | 0 | 38.277 | 38.277 | 0 | 38.277 | 38.277 | 0 | 38.277 | 38.277 | 0 | 38.277
|  | 27.5047 | 0 | 27.5047 | 27.9562 | 0 | 27.9562 | 28.6115 | 0 | 28.6115 | 29.4576 | 0 | 29.4576 | 30.3757 | 0 | 30.3757 | 30.6841 | 0 | 30.6841 | 31.5627 | 0 | 31.5627 | 32.7223 | 0 | 32.7223 | 33.5433 | 0 | 33.5433 | 34.9801 | 0 | 34.9801 | 36.4737 | 0 | 36.4737 | 36.4737 | 0 | 36.4737 | 36.4737 | 0 | 36.4737 | 36.4737 | 0 | 36.4737 | 36.4737 | 0 | 36.4737
|  | 25.5747 | 0 | 25.5747 | 25.9944 | 0 | 25.9944 | 26.6037 | 0 | 26.6037 | 27.3905 | 0 | 27.3905 | 28.2442 | 0 | 28.2442 | 28.5309 | 0 | 28.5309 | 29.3479 | 0 | 29.3479 | 30.4261 | 0 | 30.4261 | 31.1895 | 0 | 31.1895 | 32.5254 | 0 | 32.5254 | 33.9142 | 0 | 33.9142 | 33.9142 | 0 | 33.9142 | 33.9142 | 0 | 33.9142 | 33.9142 | 0 | 33.9142 | 33.9142 | 0 | 33.9142
|  | 22.5154 | 0 | 22.5154 | 22.885 | 0 | 22.885 | 23.4214 | 0 | 23.4214 | 24.1141 | 0 | 24.1141 | 24.8656 | 0 | 24.8656 | 25.118 | 0 | 25.118 | 25.8373 | 0 | 25.8373 | 26.7866 | 0 | 26.7866 | 27.4586 | 0 | 27.4586 | 28.6348 | 0 | 28.6348 | 29.8574 | 0 | 29.8574 | 29.8574 | 0 | 29.8574 | 29.8574 | 0 | 29.8574 | 29.8574 | 0 | 29.8574 | 29.8574 | 0 | 29.8574
|  | 19.8906 | 0 | 19.8906 | 20.2171 | 0 | 20.2171 | 20.6909 | 0 | 20.6909 | 21.3029 | 0 | 21.3029 | 21.9668 | 0 | 21.9668 | 22.1898 | 0 | 22.1898 | 22.8252 | 0 | 22.8252 | 23.6638 | 0 | 23.6638 | 24.2575 | 0 | 24.2575 | 25.2965 | 0 | 25.2965 | 26.3767 | 0 | 26.3767 | 26.3767 | 0 | 26.3767 | 26.3767 | 0 | 26.3767 | 26.3767 | 0 | 26.3767 | 26.3767 | 0 | 26.3767
|  | 17.6691 | 0 | 17.6691 | 17.9591 | 0 | 17.9591 | 18.38 | 0 | 18.38 | 18.9236 | 0 | 18.9236 | 19.5134 | 0 | 19.5134 | 19.7115 | 0 | 19.7115 | 20.2759 | 0 | 20.2759 | 21.0208 | 0 | 21.0208 | 21.5482 | 0 | 21.5482 | 22.4712 | 0 | 22.4712 | 23.4307 | 0 | 23.4307 | 23.4307 | 0 | 23.4307 | 23.4307 | 0 | 23.4307 | 23.4307 | 0 | 23.4307 | 23.4307 | 0 | 23.4307
|  | 15.4837 | 0 | 15.4837 | 15.7379 | 0 | 15.7379 | 16.1067 | 0 | 16.1067 | 16.5831 | 0 | 16.5831 | 17.0999 | 0 | 17.0999 | 17.2735 | 0 | 17.2735 | 17.7681 | 0 | 17.7681 | 18.4209 | 0 | 18.4209 | 18.8831 | 0 | 18.8831 | 19.6919 | 0 | 19.6919 | 20.5328 | 0 | 20.5328 | 20.5328 | 0 | 20.5328 | 20.5328 | 0 | 20.5328 | 20.5328 | 0 | 20.5328 | 20.5328 | 0 | 20.5328
|  | 14.5146 | 0 | 14.5146 | 14.7528 | 0 | 14.7528 | 15.0986 | 0 | 15.0986 | 15.5452 | 0 | 15.5452 | 16.0297 | 0 | 16.0297 | 16.1924 | 0 | 16.1924 | 16.656 | 0 | 16.656 | 17.268 | 0 | 17.268 | 17.7012 | 0 | 17.7012 | 18.4594 | 0 | 18.4594 | 19.2476 | 0 | 19.2476 | 19.2476 | 0 | 19.2476 | 19.2476 | 0 | 19.2476 | 19.2476 | 0 | 19.2476 | 19.2476 | 0 | 19.2476
|  | 13.0159 | 0 | 13.0159 | 13.2295 | 0 | 13.2295 | 13.5396 | 0 | 13.5396 | 13.9401 | 0 | 13.9401 | 14.3745 | 0 | 14.3745 | 14.5204 | 0 | 14.5204 | 14.9362 | 0 | 14.9362 | 15.485 | 0 | 15.485 | 15.8735 | 0 | 15.8735 | 16.5534 | 0 | 16.5534 | 17.2602 | 0 | 17.2602 | 17.2602 | 0 | 17.2602 | 17.2602 | 0 | 17.2602 | 17.2602 | 0 | 17.2602 | 17.2602 | 0 | 17.2602
|  | 12.4389 | 0 | 12.4389 | 12.643 | 0 | 12.643 | 12.9394 | 0 | 12.9394 | 13.322 | 0 | 13.322 | 13.7373 | 0 | 13.7373 | 13.8767 | 0 | 13.8767 | 14.2741 | 0 | 14.2741 | 14.7985 | 0 | 14.7985 | 15.1697 | 0 | 15.1697 | 15.8195 | 0 | 15.8195 | 16.495 | 0 | 16.495 | 16.495 | 0 | 16.495 | 16.495 | 0 | 16.495 | 16.495 | 0 | 16.495 | 16.495 | 0 | 16.495
|  | 12.7618 | 0 | 12.7618 | 12.9713 | 0 | 12.9713 | 13.2753 | 0 | 13.2753 | 13.6679 | 0 | 13.6679 | 14.0939 | 0 | 14.0939 | 14.237 | 0 | 14.237 | 14.6447 | 0 | 14.6447 | 15.1827 | 0 | 15.1827 | 15.5636 | 0 | 15.5636 | 16.2303 | 0 | 16.2303 | 16.9233 | 0 | 16.9233 | 16.9233 | 0 | 16.9233 | 16.9233 | 0 | 16.9233 | 16.9233 | 0 | 16.9233 | 16.9233 | 0 | 16.9233
|  | 14.5267 | 0 | 14.5267 | 14.7651 | 0 | 14.7651 | 15.1112 | 0 | 15.1112 | 15.5581 | 0 | 15.5581 | 16.043 | 0 | 16.043 | 16.2058 | 0 | 16.2058 | 16.6699 | 0 | 16.6699 | 17.2824 | 0 | 17.2824 | 17.7159 | 0 | 17.7159 | 18.4748 | 0 | 18.4748 | 19.2636 | 0 | 19.2636 | 19.2636 | 0 | 19.2636 | 19.2636 | 0 | 19.2636 | 19.2636 | 0 | 19.2636 | 19.2636 | 0 | 19.2636
|  | 16.6785 | 0 | 16.6785 | 16.9522 | 0 | 16.9522 | 17.3496 | 0 | 17.3496 | 17.8627 | 0 | 17.8627 | 18.4194 | 0 | 18.4194 | 18.6064 | 0 | 18.6064 | 19.1392 | 0 | 19.1392 | 19.8423 | 0 | 19.8423 | 20.3402 | 0 | 20.3402 | 21.2114 | 0 | 21.2114 | 22.1171 | 0 | 22.1171 | 22.1171 | 0 | 22.1171 | 22.1171 | 0 | 22.1171 | 22.1171 | 0 | 22.1171 | 22.1171 | 0 | 22.1171
|  | 18.0473 | 0 | 18.0473 | 18.3435 | 0 | 18.3435 | 18.7735 | 0 | 18.7735 | 19.3287 | 0 | 19.3287 | 19.9311 | 0 | 19.9311 | 20.1334 | 0 | 20.1334 | 20.7099 | 0 | 20.7099 | 21.4708 | 0 | 21.4708 | 22.0095 | 0 | 22.0095 | 22.9523 | 0 | 22.9523 | 23.9323 | 0 | 23.9323 | 23.9323 | 0 | 23.9323 | 23.9323 | 0 | 23.9323 | 23.9323 | 0 | 23.9323 | 23.9323 | 0 | 23.9323
|  | 19.3676 | 0 | 19.3676 | 19.6855 | 0 | 19.6855 | 20.147 | 0 | 20.147 | 20.7428 | 0 | 20.7428 | 21.3893 | 0 | 21.3893 | 21.6064 | 0 | 21.6064 | 22.2251 | 0 | 22.2251 | 23.0417 | 0 | 23.0417 | 23.6197 | 0 | 23.6197 | 24.6315 | 0 | 24.6315 | 25.6832 | 0 | 25.6832 | 25.6832 | 0 | 25.6832 | 25.6832 | 0 | 25.6832 | 25.6832 | 0 | 25.6832 | 25.6832 | 0 | 25.6832
|  | 18.4924 | 0 | 18.4924 | 18.7959 | 0 | 18.7959 | 19.2365 | 0 | 19.2365 | 19.8054 | 0 | 19.8054 | 20.4227 | 0 | 20.4227 | 20.63 | 0 | 20.63 | 21.2207 | 0 | 21.2207 | 22.0004 | 0 | 22.0004 | 22.5523 | 0 | 22.5523 | 23.5183 | 0 | 23.5183 | 24.5225 | 0 | 24.5225 | 24.5225 | 0 | 24.5225 | 24.5225 | 0 | 24.5225 | 24.5225 | 0 | 24.5225 | 24.5225 | 0 | 24.5225
|  | 18.2857 | 0 | 18.2857 | 18.5859 | 0 | 18.5859 | 19.0215 | 0 | 19.0215 | 19.5841 | 0 | 19.5841 | 20.1944 | 0 | 20.1944 | 20.3994 | 0 | 20.3994 | 20.9836 | 0 | 20.9836 | 21.7545 | 0 | 21.7545 | 22.3003 | 0 | 22.3003 | 23.2555 | 0 | 23.2555 | 24.2485 | 0 | 24.2485 | 24.2485 | 0 | 24.2485 | 24.2485 | 0 | 24.2485 | 24.2485 | 0 | 24.2485 | 24.2485 | 0 | 24.2485
|  | 18.177 | 0 | 18.177 | 18.4753 | 0 | 18.4753 | 18.9084 | 0 | 18.9084 | 19.4676 | 0 | 19.4676 | 20.0743 | 0 | 20.0743 | 20.2781 | 0 | 20.2781 | 20.8588 | 0 | 20.8588 | 21.6251 | 0 | 21.6251 | 22.1677 | 0 | 22.1677 | 23.1172 | 0 | 23.1172 | 24.1043 | 0 | 24.1043 | 24.1043 | 0 | 24.1043 | 24.1043 | 0 | 24.1043 | 24.1043 | 0 | 24.1043 | 24.1043 | 0 | 24.1043
|  | 18.064 | 0 | 18.064 | 18.3605 | 0 | 18.3605 | 18.7909 | 0 | 18.7909 | 19.3466 | 0 | 19.3466 | 19.9496 | 0 | 19.9496 | 20.1521 | 0 | 20.1521 | 20.7291 | 0 | 20.7291 | 21.4907 | 0 | 21.4907 | 22.0299 | 0 | 22.0299 | 22.9735 | 0 | 22.9735 | 23.9545 | 0 | 23.9545 | 23.9545 | 0 | 23.9545 | 23.9545 | 0 | 23.9545 | 23.9545 | 0 | 23.9545 | 23.9545 | 0 | 23.9545
|  | 17.8464 | 0 | 17.8464 | 18.1394 | 0 | 18.1394 | 18.5645 | 0 | 18.5645 | 19.1136 | 0 | 19.1136 | 19.7093 | 0 | 19.7093 | 19.9093 | 0 | 19.9093 | 20.4794 | 0 | 20.4794 | 21.2319 | 0 | 21.2319 | 21.7645 | 0 | 21.7645 | 22.6968 | 0 | 22.6968 | 23.6659 | 0 | 23.6659 | 23.6659 | 0 | 23.6659 | 23.6659 | 0 | 23.6659 | 23.6659 | 0 | 23.6659 | 23.6659 | 0 | 23.6659
|  | 18.1291 | 0 | 18.1291 | 18.4266 | 0 | 18.4266 | 18.8585 | 0 | 18.8585 | 19.4163 | 0 | 19.4163 | 20.0214 | 0 | 20.0214 | 20.2247 | 0 | 20.2247 | 20.8038 | 0 | 20.8038 | 21.5681 | 0 | 21.5681 | 22.1092 | 0 | 22.1092 | 23.0563 | 0 | 23.0563 | 24.0407 | 0 | 24.0407 | 24.0407 | 0 | 24.0407 | 24.0407 | 0 | 24.0407 | 24.0407 | 0 | 24.0407 | 24.0407 | 0 | 24.0407
|  | 19.0401 | 0 | 19.0401 | 19.3526 | 0 | 19.3526 | 19.8062 | 0 | 19.8062 | 20.392 | 0 | 20.392 | 21.0276 | 0 | 21.0276 | 21.241 | 0 | 21.241 | 21.8492 | 0 | 21.8492 | 22.652 | 0 | 22.652 | 23.2203 | 0 | 23.2203 | 24.2149 | 0 | 24.2149 | 25.2489 | 0 | 25.2489 | 25.2489 | 0 | 25.2489 | 25.2489 | 0 | 25.2489 | 25.2489 | 0 | 25.2489 | 25.2489 | 0 | 25.2489
|  | 21.7255 | 0 | 21.7255 | 22.0822 | 0 | 22.0822 | 22.5997 | 0 | 22.5997 | 23.2681 | 0 | 23.2681 | 23.9933 | 0 | 23.9933 | 24.2369 | 0 | 24.2369 | 24.9309 | 0 | 24.9309 | 25.8468 | 0 | 25.8468 | 26.4953 | 0 | 26.4953 | 27.6302 | 0 | 27.6302 | 28.81 | 0 | 28.81 | 28.81 | 0 | 28.81 | 28.81 | 0 | 28.81 | 28.81 | 0 | 28.81 | 28.81 | 0 | 28.81
|  | 26.535 | 0 | 26.535 | 26.9706 | 0 | 26.9706 | 27.6027 | 0 | 27.6027 | 28.4191 | 0 | 28.4191 | 29.3048 | 0 | 29.3048 | 29.6023 | 0 | 29.6023 | 30.4499 | 0 | 30.4499 | 31.5687 | 0 | 31.5687 | 32.3607 | 0 | 32.3607 | 33.7468 | 0 | 33.7468 | 35.1878 | 0 | 35.1878 | 35.1878 | 0 | 35.1878 | 35.1878 | 0 | 35.1878 | 35.1878 | 0 | 35.1878 | 35.1878 | 0 | 35.1878
|  | 27.1894 | 0 | 27.1894 | 27.6357 | 0 | 27.6357 | 28.2835 | 0 | 28.2835 | 29.12 | 0 | 29.12 | 30.0276 | 0 | 30.0276 | 30.3324 | 0 | 30.3324 | 31.2009 | 0 | 31.2009 | 32.3472 | 0 | 32.3472 | 33.1588 | 0 | 33.1588 | 34.5791 | 0 | 34.5791 | 36.0556 | 0 | 36.0556 | 36.0556 | 0 | 36.0556 | 36.0556 | 0 | 36.0556 | 36.0556 | 0 | 36.0556 | 36.0556 | 0 | 36.0556
|  | 25.5871 | 0 | 25.5871 | 26.0071 | 0 | 26.0071 | 26.6167 | 0 | 26.6167 | 27.4039 | 0 | 27.4039 | 28.258 | 0 | 28.258 | 28.5448 | 0 | 28.5448 | 29.3622 | 0 | 29.3622 | 30.441 | 0 | 30.441 | 31.2047 | 0 | 31.2047 | 32.5413 | 0 | 32.5413 | 33.9308 | 0 | 33.9308 | 33.9308 | 0 | 33.9308 | 33.9308 | 0 | 33.9308 | 33.9308 | 0 | 33.9308 | 33.9308 | 0 | 33.9308
|  | 24.5833 | 0 | 24.5833 | 24.9868 | 0 | 24.9868 | 25.5725 | 0 | 25.5725 | 26.3288 | 0 | 26.3288 | 27.1494 | 0 | 27.1494 | 27.425 | 0 | 27.425 | 28.2103 | 0 | 28.2103 | 29.2467 | 0 | 29.2467 | 29.9805 | 0 | 29.9805 | 31.2647 | 0 | 31.2647 | 32.5996 | 0 | 32.5996 | 32.5996 | 0 | 32.5996 | 32.5996 | 0 | 32.5996 | 32.5996 | 0 | 32.5996 | 32.5996 | 0 | 32.5996
|  | 22.2669 | 0 | 22.2669 | 22.6324 | 0 | 22.6324 | 23.1629 | 0 | 23.1629 | 23.8479 | 0 | 23.8479 | 24.5912 | 0 | 24.5912 | 24.8408 | 0 | 24.8408 | 25.5521 | 0 | 25.5521 | 26.4909 | 0 | 26.4909 | 27.1555 | 0 | 27.1555 | 28.3187 | 0 | 28.3187 | 29.5279 | 0 | 29.5279 | 29.5279 | 0 | 29.5279 | 29.5279 | 0 | 29.5279 | 29.5279 | 0 | 29.5279 | 29.5279 | 0 | 29.5279
|  | 20.2793 | 0 | 20.2793 | 20.6122 | 0 | 20.6122 | 21.0953 | 0 | 21.0953 | 21.7192 | 0 | 21.7192 | 22.3962 | 0 | 22.3962 | 22.6235 | 0 | 22.6235 | 23.2713 | 0 | 23.2713 | 24.1263 | 0 | 24.1263 | 24.7316 | 0 | 24.7316 | 25.791 | 0 | 25.791 | 26.8922 | 0 | 26.8922 | 26.8922 | 0 | 26.8922 | 26.8922 | 0 | 26.8922 | 26.8922 | 0 | 26.8922 | 26.8922 | 0 | 26.8922
|  | 18.3298 | 0 | 18.3298 | 18.6307 | 0 | 18.6307 | 19.0674 | 0 | 19.0674 | 19.6313 | 0 | 19.6313 | 20.2431 | 0 | 20.2431 | 20.4486 | 0 | 20.4486 | 21.0342 | 0 | 21.0342 | 21.807 | 0 | 21.807 | 22.3541 | 0 | 22.3541 | 23.3116 | 0 | 23.3116 | 24.307 | 0 | 24.307 | 24.307 | 0 | 24.307 | 24.307 | 0 | 24.307 | 24.307 | 0 | 24.307 | 24.307 | 0 | 24.307
|  | 15.8015 | 0 | 15.8015 | 16.0609 | 0 | 16.0609 | 16.4373 | 0 | 16.4373 | 16.9235 | 0 | 16.9235 | 17.4509 | 0 | 17.4509 | 17.6281 | 0 | 17.6281 | 18.1328 | 0 | 18.1328 | 18.799 | 0 | 18.799 | 19.2707 | 0 | 19.2707 | 20.0961 | 0 | 20.0961 | 20.9542 | 0 | 20.9542 | 20.9542 | 0 | 20.9542 | 20.9542 | 0 | 20.9542 | 20.9542 | 0 | 20.9542 | 20.9542 | 0 | 20.9542
|  | 14.6158 | 0 | 14.6158 | 14.8557 | 0 | 14.8557 | 15.2039 | 0 | 15.2039 | 15.6536 | 0 | 15.6536 | 16.1414 | 0 | 16.1414 | 16.3053 | 0 | 16.3053 | 16.7722 | 0 | 16.7722 | 17.3884 | 0 | 17.3884 | 17.8246 | 0 | 17.8246 | 18.5882 | 0 | 18.5882 | 19.3819 | 0 | 19.3819 | 19.3819 | 0 | 19.3819 | 19.3819 | 0 | 19.3819 | 19.3819 | 0 | 19.3819 | 19.3819 | 0 | 19.3819
|  | 13.6858 | 0 | 13.6858 | 13.9105 | 0 | 13.9105 | 14.2365 | 0 | 14.2365 | 14.6576 | 0 | 14.6576 | 15.1144 | 0 | 15.1144 | 15.2678 | 0 | 15.2678 | 15.705 | 0 | 15.705 | 16.282 | 0 | 16.282 | 16.6905 | 0 | 16.6905 | 17.4054 | 0 | 17.4054 | 18.1486 | 0 | 18.1486 | 18.1486 | 0 | 18.1486 | 18.1486 | 0 | 18.1486 | 18.1486 | 0 | 18.1486 | 18.1486 | 0 | 18.1486
|  | 12.8139 | 0 | 12.8139 | 13.0242 | 0 | 13.0242 | 13.3295 | 0 | 13.3295 | 13.7237 | 0 | 13.7237 | 14.1515 | 0 | 14.1515 | 14.2951 | 0 | 14.2951 | 14.7045 | 0 | 14.7045 | 15.2447 | 0 | 15.2447 | 15.6272 | 0 | 15.6272 | 16.2965 | 0 | 16.2965 | 16.9924 | 0 | 16.9924 | 16.9924 | 0 | 16.9924 | 16.9924 | 0 | 16.9924 | 16.9924 | 0 | 16.9924 | 16.9924 | 0 | 16.9924
|  | 12.5683 | 0 | 12.5683 | 12.7746 | 0 | 12.7746 | 13.074 | 0 | 13.074 | 13.4606 | 0 | 13.4606 | 13.8802 | 0 | 13.8802 | 14.0211 | 0 | 14.0211 | 14.4226 | 0 | 14.4226 | 14.9524 | 0 | 14.9524 | 15.3276 | 0 | 15.3276 | 15.9841 | 0 | 15.9841 | 16.6666 | 0 | 16.6666 | 16.6666 | 0 | 16.6666 | 16.6666 | 0 | 16.6666 | 16.6666 | 0 | 16.6666 | 16.6666 | 0 | 16.6666
|  | 13.1748 | 0 | 13.1748 | 13.391 | 0 | 13.391 | 13.7049 | 0 | 13.7049 | 14.1102 | 0 | 14.1102 | 14.55 | 0 | 14.55 | 14.6977 | 0 | 14.6977 | 15.1185 | 0 | 15.1185 | 15.674 | 0 | 15.674 | 16.0672 | 0 | 16.0672 | 16.7554 | 0 | 16.7554 | 17.4709 | 0 | 17.4709 | 17.4709 | 0 | 17.4709 | 17.4709 | 0 | 17.4709 | 17.4709 | 0 | 17.4709 | 17.4709 | 0 | 17.4709
|  | 14.534 | 0 | 14.534 | 14.7726 | 0 | 14.7726 | 15.1188 | 0 | 15.1188 | 15.566 | 0 | 15.566 | 16.0511 | 0 | 16.0511 | 16.2141 | 0 | 16.2141 | 16.6783 | 0 | 16.6783 | 17.2911 | 0 | 17.2911 | 17.7249 | 0 | 17.7249 | 18.4841 | 0 | 18.4841 | 19.2734 | 0 | 19.2734 | 19.2734 | 0 | 19.2734 | 19.2734 | 0 | 19.2734 | 19.2734 | 0 | 19.2734 | 19.2734 | 0 | 19.2734
|  | 16.2031 | 0 | 16.2031 | 16.4691 | 0 | 16.4691 | 16.8551 | 0 | 16.8551 | 17.3536 | 0 | 17.3536 | 17.8944 | 0 | 17.8944 | 18.0761 | 0 | 18.0761 | 18.5937 | 0 | 18.5937 | 19.2768 | 0 | 19.2768 | 19.7604 | 0 | 19.7604 | 20.6069 | 0 | 20.6069 | 21.4868 | 0 | 21.4868 | 21.4868 | 0 | 21.4868 | 21.4868 | 0 | 21.4868 | 21.4868 | 0 | 21.4868 | 21.4868 | 0 | 21.4868
|  | 18.1362 | 0 | 18.1362 | 18.4339 | 0 | 18.4339 | 18.8659 | 0 | 18.8659 | 19.4239 | 0 | 19.4239 | 20.0293 | 0 | 20.0293 | 20.2326 | 0 | 20.2326 | 20.8119 | 0 | 20.8119 | 21.5766 | 0 | 21.5766 | 22.1179 | 0 | 22.1179 | 23.0653 | 0 | 23.0653 | 24.0502 | 0 | 24.0502 | 24.0502 | 0 | 24.0502 | 24.0502 | 0 | 24.0502 | 24.0502 | 0 | 24.0502 | 24.0502 | 0 | 24.0502
|  | 19.3654 | 0 | 19.3654 | 19.6832 | 0 | 19.6832 | 20.1446 | 0 | 20.1446 | 20.7404 | 0 | 20.7404 | 21.3868 | 0 | 21.3868 | 21.6039 | 0 | 21.6039 | 22.2225 | 0 | 22.2225 | 23.0389 | 0 | 23.0389 | 23.6169 | 0 | 23.6169 | 24.6286 | 0 | 24.6286 | 25.6802 | 0 | 25.6802 | 25.6802 | 0 | 25.6802 | 25.6802 | 0 | 25.6802 | 25.6802 | 0 | 25.6802 | 25.6802 | 0 | 25.6802
|  | 19.7959 | 0 | 19.7959 | 20.1208 | 0 | 20.1208 | 20.5924 | 0 | 20.5924 | 21.2015 | 0 | 21.2015 | 21.8622 | 0 | 21.8622 | 22.0841 | 0 | 22.0841 | 22.7165 | 0 | 22.7165 | 23.5511 | 0 | 23.5511 | 24.142 | 0 | 24.142 | 25.1761 | 0 | 25.1761 | 26.2511 | 0 | 26.2511 | 26.2511 | 0 | 26.2511 | 26.2511 | 0 | 26.2511 | 26.2511 | 0 | 26.2511 | 26.2511 | 0 | 26.2511
|  | 19.9035 | 0 | 19.9035 | 20.2302 | 0 | 20.2302 | 20.7044 | 0 | 20.7044 | 21.3167 | 0 | 21.3167 | 21.9811 | 0 | 21.9811 | 22.2042 | 0 | 22.2042 | 22.84 | 0 | 22.84 | 23.6792 | 0 | 23.6792 | 24.2733 | 0 | 24.2733 | 25.313 | 0 | 25.313 | 26.3938 | 0 | 26.3938 | 26.3938 | 0 | 26.3938 | 26.3938 | 0 | 26.3938 | 26.3938 | 0 | 26.3938 | 26.3938 | 0 | 26.3938
|  | 19.1775 | 0 | 19.1775 | 19.4923 | 0 | 19.4923 | 19.9492 | 0 | 19.9492 | 20.5392 | 0 | 20.5392 | 21.1793 | 0 | 21.1793 | 21.3943 | 0 | 21.3943 | 22.0069 | 0 | 22.0069 | 22.8155 | 0 | 22.8155 | 23.3878 | 0 | 23.3878 | 24.3897 | 0 | 24.3897 | 25.4311 | 0 | 25.4311 | 25.4311 | 0 | 25.4311 | 25.4311 | 0 | 25.4311 | 25.4311 | 0 | 25.4311 | 25.4311 | 0 | 25.4311
|  | 19.4618 | 0 | 19.4618 | 19.7812 | 0 | 19.7812 | 20.2449 | 0 | 20.2449 | 20.8436 | 0 | 20.8436 | 21.4933 | 0 | 21.4933 | 21.7114 | 0 | 21.7114 | 22.3331 | 0 | 22.3331 | 23.1537 | 0 | 23.1537 | 23.7345 | 0 | 23.7345 | 24.7512 | 0 | 24.7512 | 25.8081 | 0 | 25.8081 | 25.8081 | 0 | 25.8081 | 25.8081 | 0 | 25.8081 | 25.8081 | 0 | 25.8081 | 25.8081 | 0 | 25.8081
|  | 18.5917 | 0 | 18.5917 | 18.8969 | 0 | 18.8969 | 19.3398 | 0 | 19.3398 | 19.9118 | 0 | 19.9118 | 20.5323 | 0 | 20.5323 | 20.7408 | 0 | 20.7408 | 21.3347 | 0 | 21.3347 | 22.1185 | 0 | 22.1185 | 22.6734 | 0 | 22.6734 | 23.6446 | 0 | 23.6446 | 24.6542 | 0 | 24.6542 | 24.6542 | 0 | 24.6542 | 24.6542 | 0 | 24.6542 | 24.6542 | 0 | 24.6542 | 24.6542 | 0 | 24.6542
|  | 19.8627 | 0 | 19.8627 | 20.1887 | 0 | 20.1887 | 20.6619 | 0 | 20.6619 | 21.273 | 0 | 21.273 | 21.936 | 0 | 21.936 | 22.1587 | 0 | 22.1587 | 22.7932 | 0 | 22.7932 | 23.6306 | 0 | 23.6306 | 24.2234 | 0 | 24.2234 | 25.261 | 0 | 25.261 | 26.3397 | 0 | 26.3397 | 26.3397 | 0 | 26.3397 | 26.3397 | 0 | 26.3397 | 26.3397 | 0 | 26.3397 | 26.3397 | 0 | 26.3397
|  | 23.1939 | 0 | 23.1939 | 23.5746 | 0 | 23.5746 | 24.1272 | 0 | 24.1272 | 24.8408 | 0 | 24.8408 | 25.615 | 0 | 25.615 | 25.875 | 0 | 25.875 | 26.6159 | 0 | 26.6159 | 27.5938 | 0 | 27.5938 | 28.286 | 0 | 28.286 | 29.4977 | 0 | 29.4977 | 30.7572 | 0 | 30.7572 | 30.7572 | 0 | 30.7572 | 30.7572 | 0 | 30.7572 | 30.7572 | 0 | 30.7572 | 30.7572 | 0 | 30.7572
|  | 27.9954 | 0 | 27.9954 | 28.4549 | 0 | 28.4549 | 29.1218 | 0 | 29.1218 | 29.9831 | 0 | 29.9831 | 30.9176 | 0 | 30.9176 | 31.2314 | 0 | 31.2314 | 32.1257 | 0 | 32.1257 | 33.306 | 0 | 33.306 | 34.1416 | 0 | 34.1416 | 35.6041 | 0 | 35.6041 | 37.1243 | 0 | 37.1243 | 37.1243 | 0 | 37.1243 | 37.1243 | 0 | 37.1243 | 37.1243 | 0 | 37.1243 | 37.1243 | 0 | 37.1243
|  | 27.149 | 0 | 27.149 | 27.5947 | 0 | 27.5947 | 28.2414 | 0 | 28.2414 | 29.0767 | 0 | 29.0767 | 29.9829 | 0 | 29.9829 | 30.2873 | 0 | 30.2873 | 31.1545 | 0 | 31.1545 | 32.2992 | 0 | 32.2992 | 33.1095 | 0 | 33.1095 | 34.5277 | 0 | 34.5277 | 36.002 | 0 | 36.002 | 36.002 | 0 | 36.002 | 36.002 | 0 | 36.002 | 36.002 | 0 | 36.002 | 36.002 | 0 | 36.002
|  | 25.341 | 0 | 25.341 | 25.7569 | 0 | 25.7569 | 26.3607 | 0 | 26.3607 | 27.1403 | 0 | 27.1403 | 27.9862 | 0 | 27.9862 | 28.2702 | 0 | 28.2702 | 29.0797 | 0 | 29.0797 | 30.1481 | 0 | 30.1481 | 30.9045 | 0 | 30.9045 | 32.2283 | 0 | 32.2283 | 33.6044 | 0 | 33.6044 | 33.6044 | 0 | 33.6044 | 33.6044 | 0 | 33.6044 | 33.6044 | 0 | 33.6044 | 33.6044 | 0 | 33.6044
|  | 24.0993 | 0 | 24.0993 | 24.4949 | 0 | 24.4949 | 25.069 | 0 | 25.069 | 25.8104 | 0 | 25.8104 | 26.6148 | 0 | 26.6148 | 26.885 | 0 | 26.885 | 27.6548 | 0 | 27.6548 | 28.6709 | 0 | 28.6709 | 29.3902 | 0 | 29.3902 | 30.6491 | 0 | 30.6491 | 31.9578 | 0 | 31.9578 | 31.9578 | 0 | 31.9578 | 31.9578 | 0 | 31.9578 | 31.9578 | 0 | 31.9578 | 31.9578 | 0 | 31.9578
|  | 22.024 | 0 | 22.024 | 22.3856 | 0 | 22.3856 | 22.9102 | 0 | 22.9102 | 23.5878 | 0 | 23.5878 | 24.323 | 0 | 24.323 | 24.5699 | 0 | 24.5699 | 25.2734 | 0 | 25.2734 | 26.202 | 0 | 26.202 | 26.8593 | 0 | 26.8593 | 28.0098 | 0 | 28.0098 | 29.2058 | 0 | 29.2058 | 29.2058 | 0 | 29.2058 | 29.2058 | 0 | 29.2058 | 29.2058 | 0 | 29.2058 | 29.2058 | 0 | 29.2058
|  | 20.4239 | 0 | 20.4239 | 20.7592 | 0 | 20.7592 | 21.2457 | 0 | 21.2457 | 21.8741 | 0 | 21.8741 | 22.5558 | 0 | 22.5558 | 22.7848 | 0 | 22.7848 | 23.4372 | 0 | 23.4372 | 24.2983 | 0 | 24.2983 | 24.9079 | 0 | 24.9079 | 25.9748 | 0 | 25.9748 | 27.0839 | 0 | 27.0839 | 27.0839 | 0 | 27.0839 | 27.0839 | 0 | 27.0839 | 27.0839 | 0 | 27.0839 | 27.0839 | 0 | 27.0839
|  | 18.9748 | 0 | 18.9748 | 19.2862 | 0 | 19.2862 | 19.7383 | 0 | 19.7383 | 20.322 | 0 | 20.322 | 20.9554 | 0 | 20.9554 | 21.1681 | 0 | 21.1681 | 21.7743 | 0 | 21.7743 | 22.5743 | 0 | 22.5743 | 23.1406 | 0 | 23.1406 | 24.1318 | 0 | 24.1318 | 25.1622 | 0 | 25.1622 | 25.1622 | 0 | 25.1622 | 25.1622 | 0 | 25.1622 | 25.1622 | 0 | 25.1622 | 25.1622 | 0 | 25.1622
|  | 16.8696 | 0 | 16.8696 | 17.1465 | 0 | 17.1465 | 17.5484 | 0 | 17.5484 | 18.0674 | 0 | 18.0674 | 18.6305 | 0 | 18.6305 | 18.8197 | 0 | 18.8197 | 19.3586 | 0 | 19.3586 | 20.0698 | 0 | 20.0698 | 20.5733 | 0 | 20.5733 | 21.4546 | 0 | 21.4546 | 22.3706 | 0 | 22.3706 | 22.3706 | 0 | 22.3706 | 22.3706 | 0 | 22.3706 | 22.3706 | 0 | 22.3706 | 22.3706 | 0 | 22.3706
|  | 15.3851 | 0 | 15.3851 | 15.6376 | 0 | 15.6376 | 16.0042 | 0 | 16.0042 | 16.4775 | 0 | 16.4775 | 16.991 | 0 | 16.991 | 17.1635 | 0 | 17.1635 | 17.655 | 0 | 17.655 | 18.3036 | 0 | 18.3036 | 18.7628 | 0 | 18.7628 | 19.5665 | 0 | 19.5665 | 20.402 | 0 | 20.402 | 20.402 | 0 | 20.402 | 20.402 | 0 | 20.402 | 20.402 | 0 | 20.402 | 20.402 | 0 | 20.402
|  | 14.1553 | 0 | 14.1553 | 14.3877 | 0 | 14.3877 | 14.7249 | 0 | 14.7249 | 15.1604 | 0 | 15.1604 | 15.6329 | 0 | 15.6329 | 15.7916 | 0 | 15.7916 | 16.2438 | 0 | 16.2438 | 16.8406 | 0 | 16.8406 | 17.2631 | 0 | 17.2631 | 18.0025 | 0 | 18.0025 | 18.7712 | 0 | 18.7712 | 18.7712 | 0 | 18.7712 | 18.7712 | 0 | 18.7712 | 18.7712 | 0 | 18.7712 | 18.7712 | 0 | 18.7712
|  | 13.4034 | 0 | 13.4034 | 13.6234 | 0 | 13.6234 | 13.9427 | 0 | 13.9427 | 14.3551 | 0 | 14.3551 | 14.8025 | 0 | 14.8025 | 14.9527 | 0 | 14.9527 | 15.3809 | 0 | 15.3809 | 15.946 | 0 | 15.946 | 16.346 | 0 | 16.346 | 17.0462 | 0 | 17.0462 | 17.7741 | 0 | 17.7741 | 17.7741 | 0 | 17.7741 | 17.7741 | 0 | 17.7741 | 17.7741 | 0 | 17.7741 | 17.7741 | 0 | 17.7741
|  | 13.146 | 0 | 13.146 | 13.3618 | 0 | 13.3618 | 13.675 | 0 | 13.675 | 14.0794 | 0 | 14.0794 | 14.5182 | 0 | 14.5182 | 14.6656 | 0 | 14.6656 | 15.0855 | 0 | 15.0855 | 15.6398 | 0 | 15.6398 | 16.0321 | 0 | 16.0321 | 16.7189 | 0 | 16.7189 | 17.4327 | 0 | 17.4327 | 17.4327 | 0 | 17.4327 | 17.4327 | 0 | 17.4327 | 17.4327 | 0 | 17.4327 | 17.4327 | 0 | 17.4327
|  | 13.5454 | 0 | 13.5454 | 13.7678 | 0 | 13.7678 | 14.0905 | 0 | 14.0905 | 14.5072 | 0 | 14.5072 | 14.9593 | 0 | 14.9593 | 15.1112 | 0 | 15.1112 | 15.5439 | 0 | 15.5439 | 16.115 | 0 | 16.115 | 16.5193 | 0 | 16.5193 | 17.2269 | 0 | 17.2269 | 17.9624 | 0 | 17.9624 | 17.9624 | 0 | 17.9624 | 17.9624 | 0 | 17.9624 | 17.9624 | 0 | 17.9624 | 17.9624 | 0 | 17.9624
|  | 14.3691 | 0 | 14.3691 | 14.605 | 0 | 14.605 | 14.9473 | 0 | 14.9473 | 15.3894 | 0 | 15.3894 | 15.869 | 0 | 15.869 | 16.0301 | 0 | 16.0301 | 16.4891 | 0 | 16.4891 | 17.095 | 0 | 17.095 | 17.5238 | 0 | 17.5238 | 18.2745 | 0 | 18.2745 | 19.0548 | 0 | 19.0548 | 19.0548 | 0 | 19.0548 | 19.0548 | 0 | 19.0548 | 19.0548 | 0 | 19.0548 | 19.0548 | 0 | 19.0548
|  | 15.9064 | 0 | 15.9064 | 16.1675 | 0 | 16.1675 | 16.5464 | 0 | 16.5464 | 17.0358 | 0 | 17.0358 | 17.5667 | 0 | 17.5667 | 17.7451 | 0 | 17.7451 | 18.2532 | 0 | 18.2532 | 18.9238 | 0 | 18.9238 | 19.3986 | 0 | 19.3986 | 20.2295 | 0 | 20.2295 | 21.0933 | 0 | 21.0933 | 21.0933 | 0 | 21.0933 | 21.0933 | 0 | 21.0933 | 21.0933 | 0 | 21.0933 | 21.0933 | 0 | 21.0933
|  | 17.79 | 0 | 17.79 | 18.082 | 0 | 18.082 | 18.5058 | 0 | 18.5058 | 19.0531 | 0 | 19.0531 | 19.647 | 0 | 19.647 | 19.8464 | 0 | 19.8464 | 20.4147 | 0 | 20.4147 | 21.1647 | 0 | 21.1647 | 21.6957 | 0 | 21.6957 | 22.625 | 0 | 22.625 | 23.5911 | 0 | 23.5911 | 23.5911 | 0 | 23.5911 | 23.5911 | 0 | 23.5911 | 23.5911 | 0 | 23.5911 | 23.5911 | 0 | 23.5911
|  | 18.9332 | 0 | 18.9332 | 19.244 | 0 | 19.244 | 19.695 | 0 | 19.695 | 20.2775 | 0 | 20.2775 | 20.9095 | 0 | 20.9095 | 21.1217 | 0 | 21.1217 | 21.7265 | 0 | 21.7265 | 22.5248 | 0 | 22.5248 | 23.0899 | 0 | 23.0899 | 24.0789 | 0 | 24.0789 | 25.1071 | 0 | 25.1071 | 25.1071 | 0 | 25.1071 | 25.1071 | 0 | 25.1071 | 25.1071 | 0 | 25.1071 | 25.1071 | 0 | 25.1071
|  | 18.8963 | 0 | 18.8963 | 19.2064 | 0 | 19.2064 | 19.6566 | 0 | 19.6566 | 20.238 | 0 | 20.238 | 20.8687 | 0 | 20.8687 | 21.0806 | 0 | 21.0806 | 21.6842 | 0 | 21.6842 | 22.4809 | 0 | 22.4809 | 23.0449 | 0 | 23.0449 | 24.032 | 0 | 24.032 | 25.0581 | 0 | 25.0581 | 25.0581 | 0 | 25.0581 | 25.0581 | 0 | 25.0581 | 25.0581 | 0 | 25.0581 | 25.0581 | 0 | 25.0581
|  | 18.0263 | 0 | 18.0263 | 18.3222 | 0 | 18.3222 | 18.7516 | 0 | 18.7516 | 19.3062 | 0 | 19.3062 | 19.9079 | 0 | 19.9079 | 20.11 | 0 | 20.11 | 20.6858 | 0 | 20.6858 | 21.4458 | 0 | 21.4458 | 21.9839 | 0 | 21.9839 | 22.9255 | 0 | 22.9255 | 23.9044 | 0 | 23.9044 | 23.9044 | 0 | 23.9044 | 23.9044 | 0 | 23.9044 | 23.9044 | 0 | 23.9044 | 23.9044 | 0 | 23.9044
|  | 17.4694 | 0 | 17.4694 | 17.7562 | 0 | 17.7562 | 18.1724 | 0 | 18.1724 | 18.7098 | 0 | 18.7098 | 19.2929 | 0 | 19.2929 | 19.4888 | 0 | 19.4888 | 20.0468 | 0 | 20.0468 | 20.7833 | 0 | 20.7833 | 21.3048 | 0 | 21.3048 | 22.2173 | 0 | 22.2173 | 23.166 | 0 | 23.166 | 23.166 | 0 | 23.166 | 23.166 | 0 | 23.166 | 23.166 | 0 | 23.166 | 23.166 | 0 | 23.166
|  | 17.5251 | 0 | 17.5251 | 17.8127 | 0 | 17.8127 | 18.2302 | 0 | 18.2302 | 18.7694 | 0 | 18.7694 | 19.3544 | 0 | 19.3544 | 19.5509 | 0 | 19.5509 | 20.1107 | 0 | 20.1107 | 20.8496 | 0 | 20.8496 | 21.3726 | 0 | 21.3726 | 22.2881 | 0 | 22.2881 | 23.2398 | 0 | 23.2398 | 23.2398 | 0 | 23.2398 | 23.2398 | 0 | 23.2398 | 23.2398 | 0 | 23.2398 | 23.2398 | 0 | 23.2398
|  | 17.5995 | 0 | 17.5995 | 17.8884 | 0 | 17.8884 | 18.3077 | 0 | 18.3077 | 18.8491 | 0 | 18.8491 | 19.4366 | 0 | 19.4366 | 19.6339 | 0 | 19.6339 | 20.1961 | 0 | 20.1961 | 20.9381 | 0 | 20.9381 | 21.4634 | 0 | 21.4634 | 22.3828 | 0 | 22.3828 | 23.3385 | 0 | 23.3385 | 23.3385 | 0 | 23.3385 | 23.3385 | 0 | 23.3385 | 23.3385 | 0 | 23.3385 | 23.3385 | 0 | 23.3385
|  | 19.3488 | 0 | 19.3488 | 19.6664 | 0 | 19.6664 | 20.1273 | 0 | 20.1273 | 20.7226 | 0 | 20.7226 | 21.3684 | 0 | 21.3684 | 21.5853 | 0 | 21.5853 | 22.2034 | 0 | 22.2034 | 23.0192 | 0 | 23.0192 | 23.5967 | 0 | 23.5967 | 24.6075 | 0 | 24.6075 | 25.6582 | 0 | 25.6582 | 25.6582 | 0 | 25.6582 | 25.6582 | 0 | 25.6582 | 25.6582 | 0 | 25.6582 | 25.6582 | 0 | 25.6582
|  | 22.4557 | 0 | 22.4557 | 22.8243 | 0 | 22.8243 | 23.3593 | 0 | 23.3593 | 24.0501 | 0 | 24.0501 | 24.7997 | 0 | 24.7997 | 25.0514 | 0 | 25.0514 | 25.7688 | 0 | 25.7688 | 26.7155 | 0 | 26.7155 | 27.3858 | 0 | 27.3858 | 28.5588 | 0 | 28.5588 | 29.7783 | 0 | 29.7783 | 29.7783 | 0 | 29.7783 | 29.7783 | 0 | 29.7783 | 29.7783 | 0 | 29.7783 | 29.7783 | 0 | 29.7783
|  | 29.1758 | 0 | 29.1758 | 29.6547 | 0 | 29.6547 | 30.3497 | 0 | 30.3497 | 31.2473 | 0 | 31.2473 | 32.2212 | 0 | 32.2212 | 32.5483 | 0 | 32.5483 | 33.4803 | 0 | 33.4803 | 34.7104 | 0 | 34.7104 | 35.5812 | 0 | 35.5812 | 37.1053 | 0 | 37.1053 | 38.6896 | 0 | 38.6896 | 38.6896 | 0 | 38.6896 | 38.6896 | 0 | 38.6896 | 38.6896 | 0 | 38.6896 | 38.6896 | 0 | 38.6896
|  | 28.8953 | 0 | 28.8953 | 29.3696 | 0 | 29.3696 | 30.0579 | 0 | 30.0579 | 30.9469 | 0 | 30.9469 | 31.9114 | 0 | 31.9114 | 32.2354 | 0 | 32.2354 | 33.1584 | 0 | 33.1584 | 34.3766 | 0 | 34.3766 | 35.2391 | 0 | 35.2391 | 36.7485 | 0 | 36.7485 | 38.3177 | 0 | 38.3177 | 38.3177 | 0 | 38.3177 | 38.3177 | 0 | 38.3177 | 38.3177 | 0 | 38.3177 | 38.3177 | 0 | 38.3177
|  | 26.8897 | 0 | 26.8897 | 27.331 | 0 | 27.331 | 27.9717 | 0 | 27.9717 | 28.7989 | 0 | 28.7989 | 29.6965 | 0 | 29.6965 | 29.9979 | 0 | 29.9979 | 30.8569 | 0 | 30.8569 | 31.9906 | 0 | 31.9906 | 32.7932 | 0 | 32.7932 | 34.1979 | 0 | 34.1979 | 35.6581 | 0 | 35.6581 | 35.6581 | 0 | 35.6581 | 35.6581 | 0 | 35.6581 | 35.6581 | 0 | 35.6581 | 35.6581 | 0 | 35.6581
|  | 24.564 | 0 | 24.564 | 24.9672 | 0 | 24.9672 | 25.5524 | 0 | 25.5524 | 26.3081 | 0 | 26.3081 | 27.128 | 0 | 27.128 | 27.4034 | 0 | 27.4034 | 28.1881 | 0 | 28.1881 | 29.2237 | 0 | 29.2237 | 29.9569 | 0 | 29.9569 | 31.2401 | 0 | 31.2401 | 32.574 | 0 | 32.574 | 32.574 | 0 | 32.574 | 32.574 | 0 | 32.574 | 32.574 | 0 | 32.574 | 32.574 | 0 | 32.574
|  | 21.1781 | 0 | 21.1781 | 21.5258 | 0 | 21.5258 | 22.0303 | 0 | 22.0303 | 22.6818 | 0 | 22.6818 | 23.3888 | 0 | 23.3888 | 23.6262 | 0 | 23.6262 | 24.3027 | 0 | 24.3027 | 25.1956 | 0 | 25.1956 | 25.8277 | 0 | 25.8277 | 26.934 | 0 | 26.934 | 28.0841 | 0 | 28.0841 | 28.0841 | 0 | 28.0841 | 28.0841 | 0 | 28.0841 | 28.0841 | 0 | 28.0841 | 28.0841 | 0 | 28.0841
|  | 18.2501 | 0 | 18.2501 | 18.5497 | 0 | 18.5497 | 18.9844 | 0 | 18.9844 | 19.5459 | 0 | 19.5459 | 20.1551 | 0 | 20.1551 | 20.3597 | 0 | 20.3597 | 20.9427 | 0 | 20.9427 | 21.7121 | 0 | 21.7121 | 22.2568 | 0 | 22.2568 | 23.2102 | 0 | 23.2102 | 24.2013 | 0 | 24.2013 | 24.2013 | 0 | 24.2013 | 24.2013 | 0 | 24.2013 | 24.2013 | 0 | 24.2013 | 24.2013 | 0 | 24.2013
|  | 16.3155 | 0 | 16.3155 | 16.5833 | 0 | 16.5833 | 16.972 | 0 | 16.972 | 17.4739 | 0 | 17.4739 | 18.0186 | 0 | 18.0186 | 18.2015 | 0 | 18.2015 | 18.7226 | 0 | 18.7226 | 19.4105 | 0 | 19.4105 | 19.8975 | 0 | 19.8975 | 20.7498 | 0 | 20.7498 | 21.6358 | 0 | 21.6358 | 21.6358 | 0 | 21.6358 | 21.6358 | 0 | 21.6358 | 21.6358 | 0 | 21.6358 | 21.6358 | 0 | 21.6358
|  | 14.6427 | 0 | 14.6427 | 14.883 | 0 | 14.883 | 15.2319 | 0 | 15.2319 | 15.6824 | 0 | 15.6824 | 16.1711 | 0 | 16.1711 | 16.3353 | 0 | 16.3353 | 16.803 | 0 | 16.803 | 17.4204 | 0 | 17.4204 | 17.8574 | 0 | 17.8574 | 18.6223 | 0 | 18.6223 | 19.4175 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | 0 | 19.4175
|  | 13.8512 | 0 | 13.8512 | 14.0785 | 0 | 14.0785 | 14.4085 | 0 | 14.4085 | 14.8346 | 0 | 14.8346 | 15.297 | 0 | 15.297 | 15.4523 | 0 | 15.4523 | 15.8947 | 0 | 15.8947 | 16.4787 | 0 | 16.4787 | 16.8921 | 0 | 16.8921 | 17.6157 | 0 | 17.6157 | 18.3679 | 0 | 18.3679 | 18.3679 | 0 | 18.3679 | 18.3679 | 0 | 18.3679 | 18.3679 | 0 | 18.3679 | 18.3679 | 0 | 18.3679
|  | 12.6242 | 0 | 12.6242 | 12.8314 | 0 | 12.8314 | 13.1322 | 0 | 13.1322 | 13.5206 | 0 | 13.5206 | 13.942 | 0 | 13.942 | 14.0835 | 0 | 14.0835 | 14.4868 | 0 | 14.4868 | 15.019 | 0 | 15.019 | 15.3958 | 0 | 15.3958 | 16.0553 | 0 | 16.0553 | 16.7408 | 0 | 16.7408 | 16.7408 | 0 | 16.7408 | 16.7408 | 0 | 16.7408 | 16.7408 | 0 | 16.7408 | 16.7408 | 0 | 16.7408
|  | 12.0012 | 0 | 12.0012 | 12.1982 | 0 | 12.1982 | 12.4841 | 0 | 12.4841 | 12.8533 | 0 | 12.8533 | 13.2539 | 0 | 13.2539 | 13.3884 | 0 | 13.3884 | 13.7718 | 0 | 13.7718 | 14.2778 | 0 | 14.2778 | 14.636 | 0 | 14.636 | 15.2629 | 0 | 15.2629 | 15.9146 | 0 | 15.9146 | 15.9146 | 0 | 15.9146 | 15.9146 | 0 | 15.9146 | 15.9146 | 0 | 15.9146 | 15.9146 | 0 | 15.9146
|  | 12.2845 | 0 | 12.2845 | 12.4862 | 0 | 12.4862 | 12.7788 | 0 | 12.7788 | 13.1568 | 0 | 13.1568 | 13.5668 | 0 | 13.5668 | 13.7045 | 0 | 13.7045 | 14.097 | 0 | 14.097 | 14.6149 | 0 | 14.6149 | 14.9815 | 0 | 14.9815 | 15.6233 | 0 | 15.6233 | 16.2904 | 0 | 16.2904 | 16.2904 | 0 | 16.2904 | 16.2904 | 0 | 16.2904 | 16.2904 | 0 | 16.2904 | 16.2904 | 0 | 16.2904
|  | 14.9657 | 0 | 14.9657 | 15.2114 | 0 | 15.2114 | 15.5679 | 0 | 15.5679 | 16.0283 | 0 | 16.0283 | 16.5279 | 0 | 16.5279 | 16.6956 | 0 | 16.6956 | 17.1737 | 0 | 17.1737 | 17.8047 | 0 | 17.8047 | 18.2514 | 0 | 18.2514 | 19.0332 | 0 | 19.0332 | 19.8459 | 0 | 19.8459 | 19.8459 | 0 | 19.8459 | 19.8459 | 0 | 19.8459 | 19.8459 | 0 | 19.8459 | 19.8459 | 0 | 19.8459
|  | 17.851 | 0 | 17.851 | 18.144 | 0 | 18.144 | 18.5693 | 0 | 18.5693 | 19.1185 | 0 | 19.1185 | 19.7144 | 0 | 19.7144 | 19.9145 | 0 | 19.9145 | 20.4847 | 0 | 20.4847 | 21.2373 | 0 | 21.2373 | 21.7701 | 0 | 21.7701 | 22.7027 | 0 | 22.7027 | 23.672 | 0 | 23.672 | 23.672 | 0 | 23.672 | 23.672 | 0 | 23.672 | 23.672 | 0 | 23.672 | 23.672 | 0 | 23.672
|  | 19.7846 | 0 | 19.7846 | 20.1093 | 0 | 20.1093 | 20.5807 | 0 | 20.5807 | 21.1893 | 0 | 21.1893 | 21.8497 | 0 | 21.8497 | 22.0715 | 0 | 22.0715 | 22.7036 | 0 | 22.7036 | 23.5377 | 0 | 23.5377 | 24.1282 | 0 | 24.1282 | 25.1617 | 0 | 25.1617 | 26.2361 | 0 | 26.2361 | 26.2361 | 0 | 26.2361 | 26.2361 | 0 | 26.2361 | 26.2361 | 0 | 26.2361 | 26.2361 | 0 | 26.2361
|  | 17.9941 | 0 | 17.9941 | 18.2895 | 0 | 18.2895 | 18.7182 | 0 | 18.7182 | 19.2718 | 0 | 19.2718 | 19.8724 | 0 | 19.8724 | 20.0741 | 0 | 20.0741 | 20.649 | 0 | 20.649 | 21.4076 | 0 | 21.4076 | 21.9447 | 0 | 21.9447 | 22.8847 | 0 | 22.8847 | 23.8618 | 0 | 23.8618 | 23.8618 | 0 | 23.8618 | 23.8618 | 0 | 23.8618 | 23.8618 | 0 | 23.8618 | 23.8618 | 0 | 23.8618
|  | 17.5511 | 0 | 17.5511 | 17.8392 | 0 | 17.8392 | 18.2573 | 0 | 18.2573 | 18.7973 | 0 | 18.7973 | 19.3831 | 0 | 19.3831 | 19.5799 | 0 | 19.5799 | 20.1405 | 0 | 20.1405 | 20.8805 | 0 | 20.8805 | 21.4043 | 0 | 21.4043 | 22.3212 | 0 | 22.3212 | 23.2743 | 0 | 23.2743 | 23.2743 | 0 | 23.2743 | 23.2743 | 0 | 23.2743 | 23.2743 | 0 | 23.2743 | 23.2743 | 0 | 23.2743
|  | 17.2621 | 0 | 17.2621 | 17.5455 | 0 | 17.5455 | 17.9567 | 0 | 17.9567 | 18.4878 | 0 | 18.4878 | 19.064 | 0 | 19.064 | 19.2575 | 0 | 19.2575 | 19.8089 | 0 | 19.8089 | 20.5367 | 0 | 20.5367 | 21.0519 | 0 | 21.0519 | 21.9537 | 0 | 21.9537 | 22.8911 | 0 | 22.8911 | 22.8911 | 0 | 22.8911 | 22.8911 | 0 | 22.8911 | 22.8911 | 0 | 22.8911 | 22.8911 | 0 | 22.8911
|  | 16.9454 | 0 | 16.9454 | 17.2235 | 0 | 17.2235 | 17.6272 | 0 | 17.6272 | 18.1485 | 0 | 18.1485 | 18.7142 | 0 | 18.7142 | 18.9041 | 0 | 18.9041 | 19.4454 | 0 | 19.4454 | 20.1599 | 0 | 20.1599 | 20.6656 | 0 | 20.6656 | 21.5508 | 0 | 21.5508 | 22.471 | 0 | 22.471 | 22.471 | 0 | 22.471 | 22.471 | 0 | 22.471 | 22.471 | 0 | 22.471 | 22.471 | 0 | 22.471
|  | 15.9677 | 0 | 15.9677 | 16.2298 | 0 | 16.2298 | 16.6102 | 0 | 16.6102 | 17.1014 | 0 | 17.1014 | 17.6344 | 0 | 17.6344 | 17.8134 | 0 | 17.8134 | 18.3235 | 0 | 18.3235 | 18.9967 | 0 | 18.9967 | 19.4733 | 0 | 19.4733 | 20.3074 | 0 | 20.3074 | 21.1745 | 0 | 21.1745 | 21.1745 | 0 | 21.1745 | 21.1745 | 0 | 21.1745 | 21.1745 | 0 | 21.1745 | 21.1745 | 0 | 21.1745
|  | 16.0677 | 0 | 16.0677 | 16.3315 | 0 | 16.3315 | 16.7143 | 0 | 16.7143 | 17.2086 | 0 | 17.2086 | 17.7449 | 0 | 17.7449 | 17.9251 | 0 | 17.9251 | 18.4383 | 0 | 18.4383 | 19.1158 | 0 | 19.1158 | 19.5953 | 0 | 19.5953 | 20.4347 | 0 | 20.4347 | 21.3073 | 0 | 21.3073 | 21.3073 | 0 | 21.3073 | 21.3073 | 0 | 21.3073 | 21.3073 | 0 | 21.3073 | 21.3073 | 0 | 21.3073
|  | 16.2995 | 0 | 16.2995 | 16.567 | 0 | 16.567 | 16.9553 | 0 | 16.9553 | 17.4568 | 0 | 17.4568 | 18.0009 | 0 | 18.0009 | 18.1836 | 0 | 18.1836 | 18.7043 | 0 | 18.7043 | 19.3915 | 0 | 19.3915 | 19.878 | 0 | 19.878 | 20.7294 | 0 | 20.7294 | 21.6146 | 0 | 21.6146 | 21.6146 | 0 | 21.6146 | 21.6146 | 0 | 21.6146 | 21.6146 | 0 | 21.6146 | 21.6146 | 0 | 21.6146
|  | 17.0332 | 0 | 17.0332 | 17.3128 | 0 | 17.3128 | 17.7186 | 0 | 17.7186 | 18.2426 | 0 | 18.2426 | 18.8111 | 0 | 18.8111 | 19.0021 | 0 | 19.0021 | 19.5462 | 0 | 19.5462 | 20.2643 | 0 | 20.2643 | 20.7727 | 0 | 20.7727 | 21.6625 | 0 | 21.6625 | 22.5875 | 0 | 22.5875 | 22.5875 | 0 | 22.5875 | 22.5875 | 0 | 22.5875 | 22.5875 | 0 | 22.5875 | 22.5875 | 0 | 22.5875
|  | 20.7787 | 0 | 20.7787 | 21.1197 | 0 | 21.1197 | 21.6148 | 0 | 21.6148 | 22.254 | 0 | 22.254 | 22.9476 | 0 | 22.9476 | 23.1805 | 0 | 23.1805 | 23.8443 | 0 | 23.8443 | 24.7204 | 0 | 24.7204 | 25.3405 | 0 | 25.3405 | 26.426 | 0 | 26.426 | 27.5544 | 0 | 27.5544 | 27.5544 | 0 | 27.5544 | 27.5544 | 0 | 27.5544 | 27.5544 | 0 | 27.5544 | 27.5544 | 0 | 27.5544
|  | 28.073 | 0 | 28.073 | 28.5338 | 0 | 28.5338 | 29.2026 | 0 | 29.2026 | 30.0663 | 0 | 30.0663 | 31.0034 | 0 | 31.0034 | 31.3181 | 0 | 31.3181 | 32.2149 | 0 | 32.2149 | 33.3984 | 0 | 33.3984 | 34.2363 | 0 | 34.2363 | 35.7028 | 0 | 35.7028 | 37.2273 | 0 | 37.2273 | 37.2273 | 0 | 37.2273 | 37.2273 | 0 | 37.2273 | 37.2273 | 0 | 37.2273 | 37.2273 | 0 | 37.2273
|  | 28.2641 | 0 | 28.2641 | 28.728 | 0 | 28.728 | 29.4014 | 0 | 29.4014 | 30.2709 | 0 | 30.2709 | 31.2144 | 0 | 31.2144 | 31.5312 | 0 | 31.5312 | 32.4341 | 0 | 32.4341 | 33.6258 | 0 | 33.6258 | 34.4693 | 0 | 34.4693 | 35.9458 | 0 | 35.9458 | 37.4807 | 0 | 37.4807 | 37.4807 | 0 | 37.4807 | 37.4807 | 0 | 37.4807 | 37.4807 | 0 | 37.4807 | 37.4807 | 0 | 37.4807
|  | 26.6522 | 0 | 26.6522 | 27.0897 | 0 | 27.0897 | 27.7247 | 0 | 27.7247 | 28.5446 | 0 | 28.5446 | 29.4343 | 0 | 29.4343 | 29.7331 | 0 | 29.7331 | 30.5845 | 0 | 30.5845 | 31.7081 | 0 | 31.7081 | 32.5036 | 0 | 32.5036 | 33.8959 | 0 | 33.8959 | 35.3432 | 0 | 35.3432 | 35.3432 | 0 | 35.3432 | 35.3432 | 0 | 35.3432 | 35.3432 | 0 | 35.3432 | 35.3432 | 0 | 35.3432
|  | 24.8009 | 0 | 24.8009 | 25.208 | 0 | 25.208 | 25.7988 | 0 | 25.7988 | 26.5618 | 0 | 26.5618 | 27.3896 | 0 | 27.3896 | 27.6677 | 0 | 27.6677 | 28.4599 | 0 | 28.4599 | 29.5056 | 0 | 29.5056 | 30.2458 | 0 | 30.2458 | 31.5414 | 0 | 31.5414 | 32.8881 | 0 | 32.8881 | 32.8881 | 0 | 32.8881 | 32.8881 | 0 | 32.8881 | 32.8881 | 0 | 32.8881 | 32.8881 | 0 | 32.8881
|  | 21.0199 | 0 | 21.0199 | 21.3649 | 0 | 21.3649 | 21.8657 | 0 | 21.8657 | 22.5124 | 0 | 22.5124 | 23.214 | 0 | 23.214 | 23.4497 | 0 | 23.4497 | 24.1211 | 0 | 24.1211 | 25.0074 | 0 | 25.0074 | 25.6347 | 0 | 25.6347 | 26.7328 | 0 | 26.7328 | 27.8743 | 0 | 27.8743 | 27.8743 | 0 | 27.8743 | 27.8743 | 0 | 27.8743 | 27.8743 | 0 | 27.8743 | 27.8743 | 0 | 27.8743
|  | 17.8161 | 0 | 17.8161 | 18.1086 | 0 | 18.1086 | 18.533 | 0 | 18.533 | 19.0811 | 0 | 19.0811 | 19.6758 | 0 | 19.6758 | 19.8756 | 0 | 19.8756 | 20.4447 | 0 | 20.4447 | 21.1958 | 0 | 21.1958 | 21.7276 | 0 | 21.7276 | 22.6583 | 0 | 22.6583 | 23.6258 | 0 | 23.6258 | 23.6258 | 0 | 23.6258 | 23.6258 | 0 | 23.6258 | 23.6258 | 0 | 23.6258 | 23.6258 | 0 | 23.6258
|  | 16.2855 | 0 | 16.2855 | 16.5529 | 0 | 16.5529 | 16.9408 | 0 | 16.9408 | 17.4419 | 0 | 17.4419 | 17.9855 | 0 | 17.9855 | 18.168 | 0 | 18.168 | 18.6883 | 0 | 18.6883 | 19.3749 | 0 | 19.3749 | 19.861 | 0 | 19.861 | 20.7117 | 0 | 20.7117 | 21.5961 | 0 | 21.5961 | 21.5961 | 0 | 21.5961 | 21.5961 | 0 | 21.5961 | 21.5961 | 0 | 21.5961 | 21.5961 | 0 | 21.5961
|  | 14.4998 | 0 | 14.4998 | 14.7378 | 0 | 14.7378 | 15.0832 | 0 | 15.0832 | 15.5293 | 0 | 15.5293 | 16.0133 | 0 | 16.0133 | 16.1758 | 0 | 16.1758 | 16.639 | 0 | 16.639 | 17.2503 | 0 | 17.2503 | 17.6831 | 0 | 17.6831 | 18.4406 | 0 | 18.4406 | 19.228 | 0 | 19.228 | 19.228 | 0 | 19.228 | 19.228 | 0 | 19.228 | 19.228 | 0 | 19.228 | 19.228 | 0 | 19.228
|  | 13.9231 | 0 | 13.9231 | 14.1517 | 0 | 14.1517 | 14.4834 | 0 | 14.4834 | 14.9117 | 0 | 14.9117 | 15.3765 | 0 | 15.3765 | 15.5326 | 0 | 15.5326 | 15.9773 | 0 | 15.9773 | 16.5644 | 0 | 16.5644 | 16.9799 | 0 | 16.9799 | 17.7072 | 0 | 17.7072 | 18.4633 | 0 | 18.4633 | 18.4633 | 0 | 18.4633 | 18.4633 | 0 | 18.4633 | 18.4633 | 0 | 18.4633 | 18.4633 | 0 | 18.4633
|  | 12.6194 | 0 | 12.6194 | 12.8266 | 0 | 12.8266 | 13.1272 | 0 | 13.1272 | 13.5155 | 0 | 13.5155 | 13.9367 | 0 | 13.9367 | 14.0782 | 0 | 14.0782 | 14.4813 | 0 | 14.4813 | 15.0133 | 0 | 15.0133 | 15.39 | 0 | 15.39 | 16.0492 | 0 | 16.0492 | 16.7345 | 0 | 16.7345 | 16.7345 | 0 | 16.7345 | 16.7345 | 0 | 16.7345 | 16.7345 | 0 | 16.7345 | 16.7345 | 0 | 16.7345
|  | 12.0355 | 0 | 12.0355 | 12.2331 | 0 | 12.2331 | 12.5198 | 0 | 12.5198 | 12.8901 | 0 | 12.8901 | 13.2918 | 0 | 13.2918 | 13.4268 | 0 | 13.4268 | 13.8112 | 0 | 13.8112 | 14.3187 | 0 | 14.3187 | 14.6779 | 0 | 14.6779 | 15.3066 | 0 | 15.3066 | 15.9602 | 0 | 15.9602 | 15.9602 | 0 | 15.9602 | 15.9602 | 0 | 15.9602 | 15.9602 | 0 | 15.9602 | 15.9602 | 0 | 15.9602
|  | 12.6216 | 0 | 12.6216 | 12.8288 | 0 | 12.8288 | 13.1295 | 0 | 13.1295 | 13.5178 | 0 | 13.5178 | 13.9391 | 0 | 13.9391 | 14.0806 | 0 | 14.0806 | 14.4838 | 0 | 14.4838 | 15.0159 | 0 | 15.0159 | 15.3926 | 0 | 15.3926 | 16.052 | 0 | 16.052 | 16.7374 | 0 | 16.7374 | 16.7374 | 0 | 16.7374 | 16.7374 | 0 | 16.7374 | 16.7374 | 0 | 16.7374 | 16.7374 | 0 | 16.7374
|  | 14.6401 | 0 | 14.6401 | 14.8804 | 0 | 14.8804 | 15.2292 | 0 | 15.2292 | 15.6796 | 0 | 15.6796 | 16.1683 | 0 | 16.1683 | 16.3324 | 0 | 16.3324 | 16.8001 | 0 | 16.8001 | 17.4173 | 0 | 17.4173 | 17.8543 | 0 | 17.8543 | 18.6191 | 0 | 18.6191 | 19.4141 | 0 | 19.4141 | 19.4141 | 0 | 19.4141 | 19.4141 | 0 | 19.4141 | 19.4141 | 0 | 19.4141 | 19.4141 | 0 | 19.4141
|  | 17.9317 | 0 | 17.9317 | 18.226 | 0 | 18.226 | 18.6532 | 0 | 18.6532 | 19.2049 | 0 | 19.2049 | 19.8034 | 0 | 19.8034 | 20.0044 | 0 | 20.0044 | 20.5773 | 0 | 20.5773 | 21.3333 | 0 | 21.3333 | 21.8685 | 0 | 21.8685 | 22.8052 | 0 | 22.8052 | 23.779 | 0 | 23.779 | 23.779 | 0 | 23.779 | 23.779 | 0 | 23.779 | 23.779 | 0 | 23.779 | 23.779 | 0 | 23.779
|  | 19.6897 | 0 | 19.6897 | 20.0129 | 0 | 20.0129 | 20.4819 | 0 | 20.4819 | 21.0877 | 0 | 21.0877 | 21.7449 | 0 | 21.7449 | 21.9657 | 0 | 21.9657 | 22.5946 | 0 | 22.5946 | 23.4248 | 0 | 23.4248 | 24.0124 | 0 | 24.0124 | 25.041 | 0 | 25.041 | 26.1102 | 0 | 26.1102 | 26.1102 | 0 | 26.1102 | 26.1102 | 0 | 26.1102 | 26.1102 | 0 | 26.1102 | 26.1102 | 0 | 26.1102
|  | 17.7008 | 0 | 17.7008 | 17.9913 | 0 | 17.9913 | 18.413 | 0 | 18.413 | 18.9576 | 0 | 18.9576 | 19.5484 | 0 | 19.5484 | 19.7469 | 0 | 19.7469 | 20.3123 | 0 | 20.3123 | 21.0586 | 0 | 21.0586 | 21.5869 | 0 | 21.5869 | 22.5116 | 0 | 22.5116 | 23.4728 | 0 | 23.4728 | 23.4728 | 0 | 23.4728 | 23.4728 | 0 | 23.4728 | 23.4728 | 0 | 23.4728 | 23.4728 | 0 | 23.4728
|  | 16.7082 | 0 | 16.7082 | 16.9825 | 0 | 16.9825 | 17.3805 | 0 | 17.3805 | 17.8946 | 0 | 17.8946 | 18.4523 | 0 | 18.4523 | 18.6396 | 0 | 18.6396 | 19.1733 | 0 | 19.1733 | 19.8777 | 0 | 19.8777 | 20.3764 | 0 | 20.3764 | 21.2492 | 0 | 21.2492 | 22.1566 | 0 | 22.1566 | 22.1566 | 0 | 22.1566 | 22.1566 | 0 | 22.1566 | 22.1566 | 0 | 22.1566 | 22.1566 | 0 | 22.1566
|  | 15.6536 | 0 | 15.6536 | 15.9106 | 0 | 15.9106 | 16.2835 | 0 | 16.2835 | 16.7651 | 0 | 16.7651 | 17.2876 | 0 | 17.2876 | 17.4631 | 0 | 17.4631 | 17.9631 | 0 | 17.9631 | 18.6231 | 0 | 18.6231 | 19.0903 | 0 | 19.0903 | 19.908 | 0 | 19.908 | 20.7581 | 0 | 20.7581 | 20.7581 | 0 | 20.7581 | 20.7581 | 0 | 20.7581 | 20.7581 | 0 | 20.7581 | 20.7581 | 0 | 20.7581
|  | 15.8084 | 0 | 15.8084 | 16.0678 | 0 | 16.0678 | 16.4445 | 0 | 16.4445 | 16.9308 | 0 | 16.9308 | 17.4585 | 0 | 17.4585 | 17.6357 | 0 | 17.6357 | 18.1407 | 0 | 18.1407 | 18.8072 | 0 | 18.8072 | 19.279 | 0 | 19.279 | 20.1048 | 0 | 20.1048 | 20.9633 | 0 | 20.9633 | 20.9633 | 0 | 20.9633 | 20.9633 | 0 | 20.9633 | 20.9633 | 0 | 20.9633 | 20.9633 | 0 | 20.9633
|  | 16.169 | 0 | 16.169 | 16.4344 | 0 | 16.4344 | 16.8196 | 0 | 16.8196 | 17.317 | 0 | 17.317 | 17.8567 | 0 | 17.8567 | 18.038 | 0 | 18.038 | 18.5545 | 0 | 18.5545 | 19.2362 | 0 | 19.2362 | 19.7188 | 0 | 19.7188 | 20.5634 | 0 | 20.5634 | 21.4415 | 0 | 21.4415 | 21.4415 | 0 | 21.4415 | 21.4415 | 0 | 21.4415 | 21.4415 | 0 | 21.4415 | 21.4415 | 0 | 21.4415
|  | 16.7427 | 0 | 16.7427 | 17.0175 | 0 | 17.0175 | 17.4164 | 0 | 17.4164 | 17.9315 | 0 | 17.9315 | 18.4904 | 0 | 18.4904 | 18.6781 | 0 | 18.6781 | 19.2129 | 0 | 19.2129 | 19.9188 | 0 | 19.9188 | 20.4185 | 0 | 20.4185 | 21.2931 | 0 | 21.2931 | 22.2023 | 0 | 22.2023 | 22.2023 | 0 | 22.2023 | 22.2023 | 0 | 22.2023 | 22.2023 | 0 | 22.2023 | 22.2023 | 0 | 22.2023
|  | 16.2827 | 0 | 16.2827 | 16.55 | 0 | 16.55 | 16.9379 | 0 | 16.9379 | 17.4388 | 0 | 17.4388 | 17.9824 | 0 | 17.9824 | 18.1649 | 0 | 18.1649 | 18.685 | 0 | 18.685 | 19.3715 | 0 | 19.3715 | 19.8575 | 0 | 19.8575 | 20.7081 | 0 | 20.7081 | 21.5923 | 0 | 21.5923 | 21.5923 | 0 | 21.5923 | 21.5923 | 0 | 21.5923 | 21.5923 | 0 | 21.5923 | 21.5923 | 0 | 21.5923
|  | 17.1563 | 0 | 17.1563 | 17.4379 | 0 | 17.4379 | 17.8466 | 0 | 17.8466 | 18.3744 | 0 | 18.3744 | 18.9471 | 0 | 18.9471 | 19.1394 | 0 | 19.1394 | 19.6875 | 0 | 19.6875 | 20.4108 | 0 | 20.4108 | 20.9229 | 0 | 20.9229 | 21.8191 | 0 | 21.8191 | 22.7507 | 0 | 22.7507 | 22.7507 | 0 | 22.7507 | 22.7507 | 0 | 22.7507 | 22.7507 | 0 | 22.7507 | 22.7507 | 0 | 22.7507
|  | 20.7577 | 0 | 20.7577 | 21.0985 | 0 | 21.0985 | 21.593 | 0 | 21.593 | 22.2316 | 0 | 22.2316 | 22.9245 | 0 | 22.9245 | 23.1572 | 0 | 23.1572 | 23.8203 | 0 | 23.8203 | 24.6955 | 0 | 24.6955 | 25.315 | 0 | 25.315 | 26.3994 | 0 | 26.3994 | 27.5266 | 0 | 27.5266 | 27.5266 | 0 | 27.5266 | 27.5266 | 0 | 27.5266 | 27.5266 | 0 | 27.5266 | 27.5266 | 0 | 27.5266
|  | 28.0999 | 0 | 28.0999 | 28.5611 | 0 | 28.5611 | 29.2306 | 0 | 29.2306 | 30.0951 | 0 | 30.0951 | 31.033 | 0 | 31.033 | 31.348 | 0 | 31.348 | 32.2457 | 0 | 32.2457 | 33.4304 | 0 | 33.4304 | 34.2691 | 0 | 34.2691 | 35.737 | 0 | 35.737 | 37.2629 | 0 | 37.2629 | 37.2629 | 0 | 37.2629 | 37.2629 | 0 | 37.2629 | 37.2629 | 0 | 37.2629 | 37.2629 | 0 | 37.2629
|  | 28.9759 | 0 | 28.9759 | 29.4515 | 0 | 29.4515 | 30.1418 | 0 | 30.1418 | 31.0333 | 0 | 31.0333 | 32.0005 | 0 | 32.0005 | 32.3253 | 0 | 32.3253 | 33.2509 | 0 | 33.2509 | 34.4726 | 0 | 34.4726 | 35.3374 | 0 | 35.3374 | 36.8511 | 0 | 36.8511 | 38.4246 | 0 | 38.4246 | 38.4246 | 0 | 38.4246 | 38.4246 | 0 | 38.4246 | 38.4246 | 0 | 38.4246 | 38.4246 | 0 | 38.4246
|  | 27.4765 | 0 | 27.4765 | 27.9276 | 0 | 27.9276 | 28.5821 | 0 | 28.5821 | 29.4275 | 0 | 29.4275 | 30.3446 | 0 | 30.3446 | 30.6526 | 0 | 30.6526 | 31.5304 | 0 | 31.5304 | 32.6888 | 0 | 32.6888 | 33.5089 | 0 | 33.5089 | 34.9442 | 0 | 34.9442 | 36.4363 | 0 | 36.4363 | 36.4363 | 0 | 36.4363 | 36.4363 | 0 | 36.4363 | 36.4363 | 0 | 36.4363 | 36.4363 | 0 | 36.4363
|  | 25.3733 | 0 | 25.3733 | 25.7898 | 0 | 25.7898 | 26.3943 | 0 | 26.3943 | 27.1749 | 0 | 27.1749 | 28.0219 | 0 | 28.0219 | 28.3063 | 0 | 28.3063 | 29.1169 | 0 | 29.1169 | 30.1866 | 0 | 30.1866 | 30.9439 | 0 | 30.9439 | 32.2694 | 0 | 32.2694 | 33.6473 | 0 | 33.6473 | 33.6473 | 0 | 33.6473 | 33.6473 | 0 | 33.6473 | 33.6473 | 0 | 33.6473 | 33.6473 | 0 | 33.6473
|  | 21.7028 | 0 | 21.7028 | 22.0591 | 0 | 22.0591 | 22.5761 | 0 | 22.5761 | 23.2438 | 0 | 23.2438 | 23.9682 | 0 | 23.9682 | 24.2115 | 0 | 24.2115 | 24.9048 | 0 | 24.9048 | 25.8198 | 0 | 25.8198 | 26.4676 | 0 | 26.4676 | 27.6013 | 0 | 27.6013 | 28.7799 | 0 | 28.7799 | 28.7799 | 0 | 28.7799 | 28.7799 | 0 | 28.7799 | 28.7799 | 0 | 28.7799 | 28.7799 | 0 | 28.7799
|  | 18.3181 | 0 | 18.3181 | 18.6188 | 0 | 18.6188 | 19.0552 | 0 | 19.0552 | 19.6188 | 0 | 19.6188 | 20.2302 | 0 | 20.2302 | 20.4356 | 0 | 20.4356 | 21.0207 | 0 | 21.0207 | 21.7931 | 0 | 21.7931 | 22.3398 | 0 | 22.3398 | 23.2967 | 0 | 23.2967 | 24.2915 | 0 | 24.2915 | 24.2915 | 0 | 24.2915 | 24.2915 | 0 | 24.2915 | 24.2915 | 0 | 24.2915 | 24.2915 | 0 | 24.2915
|  | 16.4345 | 0 | 16.4345 | 16.7042 | 0 | 16.7042 | 17.0958 | 0 | 17.0958 | 17.6014 | 0 | 17.6014 | 18.1499 | 0 | 18.1499 | 18.3342 | 0 | 18.3342 | 18.8592 | 0 | 18.8592 | 19.5521 | 0 | 19.5521 | 20.0426 | 0 | 20.0426 | 20.9011 | 0 | 20.9011 | 21.7936 | 0 | 21.7936 | 21.7936 | 0 | 21.7936 | 21.7936 | 0 | 21.7936 | 21.7936 | 0 | 21.7936 | 21.7936 | 0 | 21.7936
|  | 14.8761 | 0 | 14.8761 | 15.1203 | 0 | 15.1203 | 15.4747 | 0 | 15.4747 | 15.9323 | 0 | 15.9323 | 16.4289 | 0 | 16.4289 | 16.5956 | 0 | 16.5956 | 17.0709 | 0 | 17.0709 | 17.698 | 0 | 17.698 | 18.142 | 0 | 18.142 | 18.9192 | 0 | 18.9192 | 19.727 | 0 | 19.727 | 19.727 | 0 | 19.727 | 19.727 | 0 | 19.727 | 19.727 | 0 | 19.727 | 19.727 | 0 | 19.727
|  | 14.1688 | 0 | 14.1688 | 14.4014 | 0 | 14.4014 | 14.739 | 0 | 14.739 | 15.1749 | 0 | 15.1749 | 15.6478 | 0 | 15.6478 | 15.8067 | 0 | 15.8067 | 16.2593 | 0 | 16.2593 | 16.8567 | 0 | 16.8567 | 17.2795 | 0 | 17.2795 | 18.0197 | 0 | 18.0197 | 18.7891 | 0 | 18.7891 | 18.7891 | 0 | 18.7891 | 18.7891 | 0 | 18.7891 | 18.7891 | 0 | 18.7891 | 18.7891 | 0 | 18.7891
|  | 13.1703 | 0 | 13.1703 | 13.3865 | 0 | 13.3865 | 13.7003 | 0 | 13.7003 | 14.1055 | 0 | 14.1055 | 14.5451 | 0 | 14.5451 | 14.6927 | 0 | 14.6927 | 15.1134 | 0 | 15.1134 | 15.6687 | 0 | 15.6687 | 16.0618 | 0 | 16.0618 | 16.7498 | 0 | 16.7498 | 17.465 | 0 | 17.465 | 17.465 | 0 | 17.465 | 17.465 | 0 | 17.465 | 17.465 | 0 | 17.465 | 17.465 | 0 | 17.465
|  | 12.5467 | 0 | 12.5467 | 12.7527 | 0 | 12.7527 | 13.0516 | 0 | 13.0516 | 13.4376 | 0 | 13.4376 | 13.8564 | 0 | 13.8564 | 13.997 | 0 | 13.997 | 14.3978 | 0 | 14.3978 | 14.9268 | 0 | 14.9268 | 15.3013 | 0 | 15.3013 | 15.9567 | 0 | 15.9567 | 16.6381 | 0 | 16.6381 | 16.6381 | 0 | 16.6381 | 16.6381 | 0 | 16.6381 | 16.6381 | 0 | 16.6381 | 16.6381 | 0 | 16.6381
|  | 12.9723 | 0 | 12.9723 | 13.1852 | 0 | 13.1852 | 13.4943 | 0 | 13.4943 | 13.8934 | 0 | 13.8934 | 14.3264 | 0 | 14.3264 | 14.4718 | 0 | 14.4718 | 14.8862 | 0 | 14.8862 | 15.4331 | 0 | 15.4331 | 15.8203 | 0 | 15.8203 | 16.498 | 0 | 16.498 | 17.2024 | 0 | 17.2024 | 17.2024 | 0 | 17.2024 | 17.2024 | 0 | 17.2024 | 17.2024 | 0 | 17.2024 | 17.2024 | 0 | 17.2024
|  | 15.1858 | 0 | 15.1858 | 15.435 | 0 | 15.435 | 15.7968 | 0 | 15.7968 | 16.264 | 0 | 16.264 | 16.7709 | 0 | 16.7709 | 16.9411 | 0 | 16.9411 | 17.4262 | 0 | 17.4262 | 18.0665 | 0 | 18.0665 | 18.5197 | 0 | 18.5197 | 19.313 | 0 | 19.313 | 20.1377 | 0 | 20.1377 | 20.1377 | 0 | 20.1377 | 20.1377 | 0 | 20.1377 | 20.1377 | 0 | 20.1377 | 20.1377 | 0 | 20.1377
|  | 18.407 | 0 | 18.407 | 18.7091 | 0 | 18.7091 | 19.1476 | 0 | 19.1476 | 19.7139 | 0 | 19.7139 | 20.3283 | 0 | 20.3283 | 20.5347 | 0 | 20.5347 | 21.1227 | 0 | 21.1227 | 21.8987 | 0 | 21.8987 | 22.4481 | 0 | 22.4481 | 23.4097 | 0 | 23.4097 | 24.4093 | 0 | 24.4093 | 24.4093 | 0 | 24.4093 | 24.4093 | 0 | 24.4093 | 24.4093 | 0 | 24.4093 | 24.4093 | 0 | 24.4093
|  | 20.4967 | 0 | 20.4967 | 20.8331 | 0 | 20.8331 | 21.3214 | 0 | 21.3214 | 21.952 | 0 | 21.952 | 22.6362 | 0 | 22.6362 | 22.866 | 0 | 22.866 | 23.5207 | 0 | 23.5207 | 24.3849 | 0 | 24.3849 | 24.9966 | 0 | 24.9966 | 26.0674 | 0 | 26.0674 | 27.1804 | 0 | 27.1804 | 27.1804 | 0 | 27.1804 | 27.1804 | 0 | 27.1804 | 27.1804 | 0 | 27.1804 | 27.1804 | 0 | 27.1804
|  | 20.0263 | 0 | 20.0263 | 20.355 | 0 | 20.355 | 20.8321 | 0 | 20.8321 | 21.4482 | 0 | 21.4482 | 22.1167 | 0 | 22.1167 | 22.3412 | 0 | 22.3412 | 22.9809 | 0 | 22.9809 | 23.8253 | 0 | 23.8253 | 24.423 | 0 | 24.423 | 25.4691 | 0 | 25.4691 | 26.5566 | 0 | 26.5566 | 26.5566 | 0 | 26.5566 | 26.5566 | 0 | 26.5566 | 26.5566 | 0 | 26.5566 | 26.5566 | 0 | 26.5566
|  | 19.4382 | 0 | 19.4382 | 19.7572 | 0 | 19.7572 | 20.2203 | 0 | 20.2203 | 20.8183 | 0 | 20.8183 | 21.4672 | 0 | 21.4672 | 21.6851 | 0 | 21.6851 | 22.306 | 0 | 22.306 | 23.1256 | 0 | 23.1256 | 23.7057 | 0 | 23.7057 | 24.7212 | 0 | 24.7212 | 25.7767 | 0 | 25.7767 | 25.7767 | 0 | 25.7767 | 25.7767 | 0 | 25.7767 | 25.7767 | 0 | 25.7767 | 25.7767 | 0 | 25.7767
|  | 17.2508 | 0 | 17.2508 | 17.5339 | 0 | 17.5339 | 17.9449 | 0 | 17.9449 | 18.4756 | 0 | 18.4756 | 19.0514 | 0 | 19.0514 | 19.2448 | 0 | 19.2448 | 19.7959 | 0 | 19.7959 | 20.5232 | 0 | 20.5232 | 21.0381 | 0 | 21.0381 | 21.9393 | 0 | 21.9393 | 22.876 | 0 | 22.876 | 22.876 | 0 | 22.876 | 22.876 | 0 | 22.876 | 22.876 | 0 | 22.876 | 22.876 | 0 | 22.876
|  | 16.4655 | 0 | 16.4655 | 16.7358 | 0 | 16.7358 | 17.1281 | 0 | 17.1281 | 17.6346 | 0 | 17.6346 | 18.1842 | 0 | 18.1842 | 18.3688 | 0 | 18.3688 | 18.8948 | 0 | 18.8948 | 19.589 | 0 | 19.589 | 20.0805 | 0 | 20.0805 | 20.9406 | 0 | 20.9406 | 21.8348 | 0 | 21.8348 | 21.8348 | 0 | 21.8348 | 21.8348 | 0 | 21.8348 | 21.8348 | 0 | 21.8348 | 21.8348 | 0 | 21.8348
|  | 16.8463 | 0 | 16.8463 | 17.1228 | 0 | 17.1228 | 17.5242 | 0 | 17.5242 | 18.0425 | 0 | 18.0425 | 18.6048 | 0 | 18.6048 | 18.7936 | 0 | 18.7936 | 19.3318 | 0 | 19.3318 | 20.042 | 0 | 20.042 | 20.5448 | 0 | 20.5448 | 21.4249 | 0 | 21.4249 | 22.3397 | 0 | 22.3397 | 22.3397 | 0 | 22.3397 | 22.3397 | 0 | 22.3397 | 22.3397 | 0 | 22.3397 | 22.3397 | 0 | 22.3397
|  | 16.9322 | 0 | 16.9322 | 17.2101 | 0 | 17.2101 | 17.6135 | 0 | 17.6135 | 18.1344 | 0 | 18.1344 | 18.6996 | 0 | 18.6996 | 18.8894 | 0 | 18.8894 | 19.4303 | 0 | 19.4303 | 20.1442 | 0 | 20.1442 | 20.6496 | 0 | 20.6496 | 21.5341 | 0 | 21.5341 | 22.4536 | 0 | 22.4536 | 22.4536 | 0 | 22.4536 | 22.4536 | 0 | 22.4536 | 22.4536 | 0 | 22.4536 | 22.4536 | 0 | 22.4536
|  | 16.6828 | 0 | 16.6828 | 16.9566 | 0 | 16.9566 | 17.3541 | 0 | 17.3541 | 17.8673 | 0 | 17.8673 | 18.4242 | 0 | 18.4242 | 18.6112 | 0 | 18.6112 | 19.1442 | 0 | 19.1442 | 19.8475 | 0 | 19.8475 | 20.3454 | 0 | 20.3454 | 21.2169 | 0 | 21.2169 | 22.1229 | 0 | 22.1229 | 22.1229 | 0 | 22.1229 | 22.1229 | 0 | 22.1229 | 22.1229 | 0 | 22.1229 | 22.1229 | 0 | 22.1229
|  | 17.728 | 0 | 17.728 | 18.019 | 0 | 18.019 | 18.4413 | 0 | 18.4413 | 18.9867 | 0 | 18.9867 | 19.5785 | 0 | 19.5785 | 19.7772 | 0 | 19.7772 | 20.3435 | 0 | 20.3435 | 21.0909 | 0 | 21.0909 | 21.6201 | 0 | 21.6201 | 22.5462 | 0 | 22.5462 | 23.5089 | 0 | 23.5089 | 23.5089 | 0 | 23.5089 | 23.5089 | 0 | 23.5089 | 23.5089 | 0 | 23.5089 | 23.5089 | 0 | 23.5089
|  | 22.2927 | 0 | 22.2927 | 22.6586 | 0 | 22.6586 | 23.1897 | 0 | 23.1897 | 23.8756 | 0 | 23.8756 | 24.6197 | 0 | 24.6197 | 24.8696 | 0 | 24.8696 | 25.5817 | 0 | 25.5817 | 26.5216 | 0 | 26.5216 | 27.187 | 0 | 27.187 | 28.3515 | 0 | 28.3515 | 29.5621 | 0 | 29.5621 | 29.5621 | 0 | 29.5621 | 29.5621 | 0 | 29.5621 | 29.5621 | 0 | 29.5621 | 29.5621 | 0 | 29.5621
|  | 29.5143 | 0 | 29.5143 | 29.9988 | 0 | 29.9988 | 30.7019 | 0 | 30.7019 | 31.61 | 0 | 31.61 | 32.5951 | 0 | 32.5951 | 32.926 | 0 | 32.926 | 33.8688 | 0 | 33.8688 | 35.1132 | 0 | 35.1132 | 35.9941 | 0 | 35.9941 | 37.5359 | 0 | 37.5359 | 39.1386 | 0 | 39.1386 | 39.1386 | 0 | 39.1386 | 39.1386 | 0 | 39.1386 | 39.1386 | 0 | 39.1386 | 39.1386 | 0 | 39.1386
|  | 30.6972 | 0 | 30.6972 | 31.201 | 0 | 31.201 | 31.9323 | 0 | 31.9323 | 32.8767 | 0 | 32.8767 | 33.9014 | 0 | 33.9014 | 34.2455 | 0 | 34.2455 | 35.2261 | 0 | 35.2261 | 36.5204 | 0 | 36.5204 | 37.4366 | 0 | 37.4366 | 39.0402 | 0 | 39.0402 | 40.7071 | 0 | 40.7071 | 40.7071 | 0 | 40.7071 | 40.7071 | 0 | 40.7071 | 40.7071 | 0 | 40.7071 | 40.7071 | 0 | 40.7071
|  | 29.4964 | 0 | 29.4964 | 29.9806 | 0 | 29.9806 | 30.6833 | 0 | 30.6833 | 31.5908 | 0 | 31.5908 | 32.5753 | 0 | 32.5753 | 32.906 | 0 | 32.906 | 33.8482 | 0 | 33.8482 | 35.0918 | 0 | 35.0918 | 35.9722 | 0 | 35.9722 | 37.5131 | 0 | 37.5131 | 39.1148 | 0 | 39.1148 | 39.1148 | 0 | 39.1148 | 39.1148 | 0 | 39.1148 | 39.1148 | 0 | 39.1148 | 39.1148 | 0 | 39.1148
|  | 27.5972 | 0 | 27.5972 | 28.0502 | 0 | 28.0502 | 28.7076 | 0 | 28.7076 | 29.5567 | 0 | 29.5567 | 30.4778 | 0 | 30.4778 | 30.7872 | 0 | 30.7872 | 31.6688 | 0 | 31.6688 | 32.8323 | 0 | 32.8323 | 33.656 | 0 | 33.656 | 35.0977 | 0 | 35.0977 | 36.5963 | 0 | 36.5963 | 36.5963 | 0 | 36.5963 | 36.5963 | 0 | 36.5963 | 36.5963 | 0 | 36.5963 | 36.5963 | 0 | 36.5963
|  | 23.6253 | 0 | 23.6253 | 24.0131 | 0 | 24.0131 | 24.5759 | 0 | 24.5759 | 25.3028 | 0 | 25.3028 | 26.0914 | 0 | 26.0914 | 26.3562 | 0 | 26.3562 | 27.1109 | 0 | 27.1109 | 28.107 | 0 | 28.107 | 28.8121 | 0 | 28.8121 | 30.0463 | 0 | 30.0463 | 31.3292 | 0 | 31.3292 | 31.3292 | 0 | 31.3292 | 31.3292 | 0 | 31.3292 | 31.3292 | 0 | 31.3292 | 31.3292 | 0 | 31.3292
|  | 19.5176 | 0 | 19.5176 | 19.838 | 0 | 19.838 | 20.303 | 0 | 20.303 | 20.9035 | 0 | 20.9035 | 21.5549 | 0 | 21.5549 | 21.7737 | 0 | 21.7737 | 22.3972 | 0 | 22.3972 | 23.2201 | 0 | 23.2201 | 23.8026 | 0 | 23.8026 | 24.8222 | 0 | 24.8222 | 25.8821 | 0 | 25.8821 | 25.8821 | 0 | 25.8821 | 25.8821 | 0 | 25.8821 | 25.8821 | 0 | 25.8821 | 25.8821 | 0 | 25.8821
|  | 17.315 | 0 | 17.315 | 17.5993 | 0 | 17.5993 | 18.0118 | 0 | 18.0118 | 18.5445 | 0 | 18.5445 | 19.1224 | 0 | 19.1224 | 19.3165 | 0 | 19.3165 | 19.8697 | 0 | 19.8697 | 20.5997 | 0 | 20.5997 | 21.1165 | 0 | 21.1165 | 22.021 | 0 | 22.021 | 22.9613 | 0 | 22.9613 | 22.9613 | 0 | 22.9613 | 22.9613 | 0 | 22.9613 | 22.9613 | 0 | 22.9613 | 22.9613 | 0 | 22.9613
|  | 15.6424 | 0 | 15.6424 | 15.8992 | 0 | 15.8992 | 16.2719 | 0 | 16.2719 | 16.7531 | 0 | 16.7531 | 17.2752 | 0 | 17.2752 | 17.4506 | 0 | 17.4506 | 17.9503 | 0 | 17.9503 | 18.6098 | 0 | 18.6098 | 19.0767 | 0 | 19.0767 | 19.8938 | 0 | 19.8938 | 20.7433 | 0 | 20.7433 | 20.7433 | 0 | 20.7433 | 20.7433 | 0 | 20.7433 | 20.7433 | 0 | 20.7433 | 20.7433 | 0 | 20.7433
|  | 15.1121 | 0 | 15.1121 | 15.3602 | 0 | 15.3602 | 15.7202 | 0 | 15.7202 | 16.1851 | 0 | 16.1851 | 16.6896 | 0 | 16.6896 | 16.859 | 0 | 16.859 | 17.3417 | 0 | 17.3417 | 17.9789 | 0 | 17.9789 | 18.4299 | 0 | 18.4299 | 19.2194 | 0 | 19.2194 | 20.04 | 0 | 20.04 | 20.04 | 0 | 20.04 | 20.04 | 0 | 20.04 | 20.04 | 0 | 20.04 | 20.04 | 0 | 20.04
|  | 14.0879 | 0 | 14.0879 | 14.3191 | 0 | 14.3191 | 14.6547 | 0 | 14.6547 | 15.0881 | 0 | 15.0881 | 15.5584 | 0 | 15.5584 | 15.7163 | 0 | 15.7163 | 16.1663 | 0 | 16.1663 | 16.7603 | 0 | 16.7603 | 17.1808 | 0 | 17.1808 | 17.9167 | 0 | 17.9167 | 18.6817 | 0 | 18.6817 | 18.6817 | 0 | 18.6817 | 18.6817 | 0 | 18.6817 | 18.6817 | 0 | 18.6817 | 18.6817 | 0 | 18.6817
|  | 13.6067 | 0 | 13.6067 | 13.83 | 0 | 13.83 | 14.1542 | 0 | 14.1542 | 14.5728 | 0 | 14.5728 | 15.027 | 0 | 15.027 | 15.1795 | 0 | 15.1795 | 15.6142 | 0 | 15.6142 | 16.1878 | 0 | 16.1878 | 16.5939 | 0 | 16.5939 | 17.3047 | 0 | 17.3047 | 18.0436 | 0 | 18.0436 | 18.0436 | 0 | 18.0436 | 18.0436 | 0 | 18.0436 | 18.0436 | 0 | 18.0436 | 18.0436 | 0 | 18.0436
|  | 14.2799 | 0 | 14.2799 | 14.5143 | 0 | 14.5143 | 14.8545 | 0 | 14.8545 | 15.2938 | 0 | 15.2938 | 15.7705 | 0 | 15.7705 | 15.9306 | 0 | 15.9306 | 16.3867 | 0 | 16.3867 | 16.9888 | 0 | 16.9888 | 17.415 | 0 | 17.415 | 18.161 | 0 | 18.161 | 18.9364 | 0 | 18.9364 | 18.9364 | 0 | 18.9364 | 18.9364 | 0 | 18.9364 | 18.9364 | 0 | 18.9364 | 18.9364 | 0 | 18.9364
|  | 16.2463 | 0 | 16.2463 | 16.5129 | 0 | 16.5129 | 16.9 | 0 | 16.9 | 17.3998 | 0 | 17.3998 | 17.9421 | 0 | 17.9421 | 18.1242 | 0 | 18.1242 | 18.6432 | 0 | 18.6432 | 19.3281 | 0 | 19.3281 | 19.813 | 0 | 19.813 | 20.6617 | 0 | 20.6617 | 21.544 | 0 | 21.544 | 21.544 | 0 | 21.544 | 21.544 | 0 | 21.544 | 21.544 | 0 | 21.544 | 21.544 | 0 | 21.544
|  | 19.7755 | 0 | 19.7755 | 20.1001 | 0 | 20.1001 | 20.5712 | 0 | 20.5712 | 21.1796 | 0 | 21.1796 | 21.8397 | 0 | 21.8397 | 22.0614 | 0 | 22.0614 | 22.6931 | 0 | 22.6931 | 23.5269 | 0 | 23.5269 | 24.1171 | 0 | 24.1171 | 25.1502 | 0 | 25.1502 | 26.2241 | 0 | 26.2241 | 26.2241 | 0 | 26.2241 | 26.2241 | 0 | 26.2241 | 26.2241 | 0 | 26.2241 | 26.2241 | 0 | 26.2241
|  | 22.0709 | 0 | 22.0709 | 22.4332 | 0 | 22.4332 | 22.959 | 0 | 22.959 | 23.638 | 0 | 23.638 | 24.3747 | 0 | 24.3747 | 24.6221 | 0 | 24.6221 | 25.3272 | 0 | 25.3272 | 26.2577 | 0 | 26.2577 | 26.9165 | 0 | 26.9165 | 28.0694 | 0 | 28.0694 | 29.268 | 0 | 29.268 | 29.268 | 0 | 29.268 | 29.268 | 0 | 29.268 | 29.268 | 0 | 29.268 | 29.268 | 0 | 29.268
|  | 19.8249 | 0 | 19.8249 | 20.1503 | 0 | 20.1503 | 20.6226 | 0 | 20.6226 | 21.2325 | 0 | 21.2325 | 21.8943 | 0 | 21.8943 | 22.1165 | 0 | 22.1165 | 22.7498 | 0 | 22.7498 | 23.5856 | 0 | 23.5856 | 24.1774 | 0 | 24.1774 | 25.213 | 0 | 25.213 | 26.2896 | 0 | 26.2896 | 26.2896 | 0 | 26.2896 | 26.2896 | 0 | 26.2896 | 26.2896 | 0 | 26.2896 | 26.2896 | 0 | 26.2896
|  | 18.6778 | 0 | 18.6778 | 18.9844 | 0 | 18.9844 | 19.4294 | 0 | 19.4294 | 20.004 | 0 | 20.004 | 20.6275 | 0 | 20.6275 | 20.8369 | 0 | 20.8369 | 21.4335 | 0 | 21.4335 | 22.221 | 0 | 22.221 | 22.7785 | 0 | 22.7785 | 23.7542 | 0 | 23.7542 | 24.7685 | 0 | 24.7685 | 24.7685 | 0 | 24.7685 | 24.7685 | 0 | 24.7685 | 24.7685 | 0 | 24.7685 | 24.7685 | 0 | 24.7685
|  | 17.6596 | 0 | 17.6596 | 17.9494 | 0 | 17.9494 | 18.3701 | 0 | 18.3701 | 18.9134 | 0 | 18.9134 | 19.5029 | 0 | 19.5029 | 19.7009 | 0 | 19.7009 | 20.265 | 0 | 20.265 | 21.0096 | 0 | 21.0096 | 21.5366 | 0 | 21.5366 | 22.4592 | 0 | 22.4592 | 23.4181 | 0 | 23.4181 | 23.4181 | 0 | 23.4181 | 23.4181 | 0 | 23.4181 | 23.4181 | 0 | 23.4181 | 23.4181 | 0 | 23.4181
|  | 17.0919 | 0 | 17.0919 | 17.3725 | 0 | 17.3725 | 17.7797 | 0 | 17.7797 | 18.3055 | 0 | 18.3055 | 18.8761 | 0 | 18.8761 | 19.0677 | 0 | 19.0677 | 19.6137 | 0 | 19.6137 | 20.3343 | 0 | 20.3343 | 20.8444 | 0 | 20.8444 | 21.7373 | 0 | 21.7373 | 22.6654 | 0 | 22.6654 | 22.6654 | 0 | 22.6654 | 22.6654 | 0 | 22.6654 | 22.6654 | 0 | 22.6654 | 22.6654 | 0 | 22.6654
|  | 16.9074 | 0 | 16.9074 | 17.1849 | 0 | 17.1849 | 17.5877 | 0 | 17.5877 | 18.1079 | 0 | 18.1079 | 18.6723 | 0 | 18.6723 | 18.8618 | 0 | 18.8618 | 19.4019 | 0 | 19.4019 | 20.1147 | 0 | 20.1147 | 20.6194 | 0 | 20.6194 | 21.5026 | 0 | 21.5026 | 22.4207 | 0 | 22.4207 | 22.4207 | 0 | 22.4207 | 22.4207 | 0 | 22.4207 | 22.4207 | 0 | 22.4207 | 22.4207 | 0 | 22.4207
|  | 17.2001 | 0 | 17.2001 | 17.4825 | 0 | 17.4825 | 17.8922 | 0 | 17.8922 | 18.4214 | 0 | 18.4214 | 18.9955 | 0 | 18.9955 | 19.1884 | 0 | 19.1884 | 19.7378 | 0 | 19.7378 | 20.463 | 0 | 20.463 | 20.9763 | 0 | 20.9763 | 21.8749 | 0 | 21.8749 | 22.8089 | 0 | 22.8089 | 22.8089 | 0 | 22.8089 | 22.8089 | 0 | 22.8089 | 22.8089 | 0 | 22.8089 | 22.8089 | 0 | 22.8089
|  | 18.1559 | 0 | 18.1559 | 18.4539 | 0 | 18.4539 | 18.8865 | 0 | 18.8865 | 19.4451 | 0 | 19.4451 | 20.0511 | 0 | 20.0511 | 20.2546 | 0 | 20.2546 | 20.8346 | 0 | 20.8346 | 21.6001 | 0 | 21.6001 | 22.142 | 0 | 22.142 | 23.0904 | 0 | 23.0904 | 24.0764 | 0 | 24.0764 | 24.0764 | 0 | 24.0764 | 24.0764 | 0 | 24.0764 | 24.0764 | 0 | 24.0764 | 24.0764 | 0 | 24.0764
|  | 18.3739 | 0 | 18.3739 | 18.6755 | 0 | 18.6755 | 19.1132 | 0 | 19.1132 | 19.6785 | 0 | 19.6785 | 20.2918 | 0 | 20.2918 | 20.4978 | 0 | 20.4978 | 21.0848 | 0 | 21.0848 | 21.8594 | 0 | 21.8594 | 22.4078 | 0 | 22.4078 | 23.3677 | 0 | 23.3677 | 24.3654 | 0 | 24.3654 | 24.3654 | 0 | 24.3654 | 24.3654 | 0 | 24.3654 | 24.3654 | 0 | 24.3654 | 24.3654 | 0 | 24.3654
|  | 21.175 | 0 | 21.175 | 21.5226 | 0 | 21.5226 | 22.027 | 0 | 22.027 | 22.6785 | 0 | 22.6785 | 23.3853 | 0 | 23.3853 | 23.6227 | 0 | 23.6227 | 24.2991 | 0 | 24.2991 | 25.1919 | 0 | 25.1919 | 25.8239 | 0 | 25.8239 | 26.93 | 0 | 26.93 | 28.0799 | 0 | 28.0799 | 28.0799 | 0 | 28.0799 | 28.0799 | 0 | 28.0799 | 28.0799 | 0 | 28.0799 | 28.0799 | 0 | 28.0799
|  | 28.2558 | 0 | 28.2558 | 28.7196 | 0 | 28.7196 | 29.3927 | 0 | 29.3927 | 30.262 | 0 | 30.262 | 31.2052 | 0 | 31.2052 | 31.5219 | 0 | 31.5219 | 32.4246 | 0 | 32.4246 | 33.6158 | 0 | 33.6158 | 34.4592 | 0 | 34.4592 | 35.9352 | 0 | 35.9352 | 37.4696 | 0 | 37.4696 | 37.4696 | 0 | 37.4696 | 37.4696 | 0 | 37.4696 | 37.4696 | 0 | 37.4696 | 37.4696 | 0 | 37.4696
|  | 30.0821 | 0 | 30.0821 | 30.5759 | 0 | 30.5759 | 31.2925 | 0 | 31.2925 | 32.218 | 0 | 32.218 | 33.2221 | 0 | 33.2221 | 33.5594 | 0 | 33.5594 | 34.5203 | 0 | 34.5203 | 35.7886 | 0 | 35.7886 | 36.6865 | 0 | 36.6865 | 38.2579 | 0 | 38.2579 | 39.8915 | 0 | 39.8915 | 39.8915 | 0 | 39.8915 | 39.8915 | 0 | 39.8915 | 39.8915 | 0 | 39.8915 | 39.8915 | 0 | 39.8915
|  | 28.9244 | 0 | 28.9244 | 29.3992 | 0 | 29.3992 | 30.0882 | 0 | 30.0882 | 30.9781 | 0 | 30.9781 | 31.9436 | 0 | 31.9436 | 32.2678 | 0 | 32.2678 | 33.1918 | 0 | 33.1918 | 34.4113 | 0 | 34.4113 | 35.2746 | 0 | 35.2746 | 36.7856 | 0 | 36.7856 | 38.3563 | 0 | 38.3563 | 38.3563 | 0 | 38.3563 | 38.3563 | 0 | 38.3563 | 38.3563 | 0 | 38.3563 | 38.3563 | 0 | 38.3563
|  | 26.7813 | 0 | 26.7813 | 27.2209 | 0 | 27.2209 | 27.859 | 0 | 27.859 | 28.6829 | 0 | 28.6829 | 29.5768 | 0 | 29.5768 | 29.8771 | 0 | 29.8771 | 30.7326 | 0 | 30.7326 | 31.8617 | 0 | 31.8617 | 32.661 | 0 | 32.661 | 34.0601 | 0 | 34.0601 | 35.5144 | 0 | 35.5144 | 35.5144 | 0 | 35.5144 | 35.5144 | 0 | 35.5144 | 35.5144 | 0 | 35.5144 | 35.5144 | 0 | 35.5144
|  | 23.3565 | 0 | 23.3565 | 23.7398 | 0 | 23.7398 | 24.2963 | 0 | 24.2963 | 25.0148 | 0 | 25.0148 | 25.7945 | 0 | 25.7945 | 26.0563 | 0 | 26.0563 | 26.8024 | 0 | 26.8024 | 27.7871 | 0 | 27.7871 | 28.4843 | 0 | 28.4843 | 29.7044 | 0 | 29.7044 | 30.9727 | 0 | 30.9727 | 30.9727 | 0 | 30.9727 | 30.9727 | 0 | 30.9727 | 30.9727 | 0 | 30.9727 | 30.9727 | 0 | 30.9727
|  | 19.3116 | 0 | 19.3116 | 19.6286 | 0 | 19.6286 | 20.0887 | 0 | 20.0887 | 20.6828 | 0 | 20.6828 | 21.3274 | 0 | 21.3274 | 21.5439 | 0 | 21.5439 | 22.1608 | 0 | 22.1608 | 22.975 | 0 | 22.975 | 23.5514 | 0 | 23.5514 | 24.5602 | 0 | 24.5602 | 25.6089 | 0 | 25.6089 | 25.6089 | 0 | 25.6089 | 25.6089 | 0 | 25.6089 | 25.6089 | 0 | 25.6089 | 25.6089 | 0 | 25.6089
|  | 17.3976 | 0 | 17.3976 | 17.6832 | 0 | 17.6832 | 18.0976 | 0 | 18.0976 | 18.6329 | 0 | 18.6329 | 19.2136 | 0 | 19.2136 | 19.4086 | 0 | 19.4086 | 19.9644 | 0 | 19.9644 | 20.6979 | 0 | 20.6979 | 21.2171 | 0 | 21.2171 | 22.126 | 0 | 22.126 | 23.0707 | 0 | 23.0707 | 23.0707 | 0 | 23.0707 | 23.0707 | 0 | 23.0707 | 23.0707 | 0 | 23.0707 | 23.0707 | 0 | 23.0707
|  | 15.6165 | 0 | 15.6165 | 15.8729 | 0 | 15.8729 | 16.2449 | 0 | 16.2449 | 16.7254 | 0 | 16.7254 | 17.2466 | 0 | 17.2466 | 17.4217 | 0 | 17.4217 | 17.9206 | 0 | 17.9206 | 18.579 | 0 | 18.579 | 19.0451 | 0 | 19.0451 | 19.8609 | 0 | 19.8609 | 20.7089 | 0 | 20.7089 | 20.7089 | 0 | 20.7089 | 20.7089 | 0 | 20.7089 | 20.7089 | 0 | 20.7089 | 20.7089 | 0 | 20.7089
|  | 14.8245 | 0 | 14.8245 | 15.0678 | 0 | 15.0678 | 15.421 | 0 | 15.421 | 15.8771 | 0 | 15.8771 | 16.3719 | 0 | 16.3719 | 16.5381 | 0 | 16.5381 | 17.0117 | 0 | 17.0117 | 17.6367 | 0 | 17.6367 | 18.0792 | 0 | 18.0792 | 18.8536 | 0 | 18.8536 | 19.6586 | 0 | 19.6586 | 19.6586 | 0 | 19.6586 | 19.6586 | 0 | 19.6586 | 19.6586 | 0 | 19.6586 | 19.6586 | 0 | 19.6586
|  | 13.285 | 0 | 13.285 | 13.5031 | 0 | 13.5031 | 13.8196 | 0 | 13.8196 | 14.2283 | 0 | 14.2283 | 14.6717 | 0 | 14.6717 | 14.8207 | 0 | 14.8207 | 15.2451 | 0 | 15.2451 | 15.8052 | 0 | 15.8052 | 16.2017 | 0 | 16.2017 | 16.8957 | 0 | 16.8957 | 17.6171 | 0 | 17.6171 | 17.6171 | 0 | 17.6171 | 17.6171 | 0 | 17.6171 | 17.6171 | 0 | 17.6171 | 17.6171 | 0 | 17.6171
|  | 12.6851 | 0 | 12.6851 | 12.8934 | 0 | 12.8934 | 13.1956 | 0 | 13.1956 | 13.5858 | 0 | 13.5858 | 14.0092 | 0 | 14.0092 | 14.1515 | 0 | 14.1515 | 14.5567 | 0 | 14.5567 | 15.0915 | 0 | 15.0915 | 15.4701 | 0 | 15.4701 | 16.1328 | 0 | 16.1328 | 16.8216 | 0 | 16.8216 | 16.8216 | 0 | 16.8216 | 16.8216 | 0 | 16.8216 | 16.8216 | 0 | 16.8216 | 16.8216 | 0 | 16.8216
|  | 13.1867 | 0 | 13.1867 | 13.4031 | 0 | 13.4031 | 13.7173 | 0 | 13.7173 | 14.123 | 0 | 14.123 | 14.5632 | 0 | 14.5632 | 14.711 | 0 | 14.711 | 15.1322 | 0 | 15.1322 | 15.6882 | 0 | 15.6882 | 16.0818 | 0 | 16.0818 | 16.7706 | 0 | 16.7706 | 17.4867 | 0 | 17.4867 | 17.4867 | 0 | 17.4867 | 17.4867 | 0 | 17.4867 | 17.4867 | 0 | 17.4867 | 17.4867 | 0 | 17.4867
|  | 15.3378 | 0 | 15.3378 | 15.5896 | 0 | 15.5896 | 15.955 | 0 | 15.955 | 16.4268 | 0 | 16.4268 | 16.9388 | 0 | 16.9388 | 17.1107 | 0 | 17.1107 | 17.6007 | 0 | 17.6007 | 18.2474 | 0 | 18.2474 | 18.7051 | 0 | 18.7051 | 19.5064 | 0 | 19.5064 | 20.3393 | 0 | 20.3393 | 20.3393 | 0 | 20.3393 | 20.3393 | 0 | 20.3393 | 20.3393 | 0 | 20.3393 | 20.3393 | 0 | 20.3393
|  | 18.3999 | 0 | 18.3999 | 18.7019 | 0 | 18.7019 | 19.1402 | 0 | 19.1402 | 19.7063 | 0 | 19.7063 | 20.3205 | 0 | 20.3205 | 20.5268 | 0 | 20.5268 | 21.1145 | 0 | 21.1145 | 21.8903 | 0 | 21.8903 | 22.4395 | 0 | 22.4395 | 23.4007 | 0 | 23.4007 | 24.3998 | 0 | 24.3998 | 24.3998 | 0 | 24.3998 | 24.3998 | 0 | 24.3998 | 24.3998 | 0 | 24.3998 | 24.3998 | 0 | 24.3998
|  | 20.7612 | 0 | 20.7612 | 21.102 | 0 | 21.102 | 21.5966 | 0 | 21.5966 | 22.2353 | 0 | 22.2353 | 22.9283 | 0 | 22.9283 | 23.1611 | 0 | 23.1611 | 23.8243 | 0 | 23.8243 | 24.6996 | 0 | 24.6996 | 25.3193 | 0 | 25.3193 | 26.4038 | 0 | 26.4038 | 27.5312 | 0 | 27.5312 | 27.5312 | 0 | 27.5312 | 27.5312 | 0 | 27.5312 | 27.5312 | 0 | 27.5312 | 27.5312 | 0 | 27.5312
|  | 19.6067 | 0 | 19.6067 | 19.9285 | 0 | 19.9285 | 20.3956 | 0 | 20.3956 | 20.9988 | 0 | 20.9988 | 21.6533 | 0 | 21.6533 | 21.8731 | 0 | 21.8731 | 22.4994 | 0 | 22.4994 | 23.3261 | 0 | 23.3261 | 23.9113 | 0 | 23.9113 | 24.9355 | 0 | 24.9355 | 26.0002 | 0 | 26.0002 | 26.0002 | 0 | 26.0002 | 26.0002 | 0 | 26.0002 | 26.0002 | 0 | 26.0002 | 26.0002 | 0 | 26.0002
|  | 18.8431 | 0 | 18.8431 | 19.1524 | 0 | 19.1524 | 19.6013 | 0 | 19.6013 | 20.181 | 0 | 20.181 | 20.81 | 0 | 20.81 | 21.0212 | 0 | 21.0212 | 21.6231 | 0 | 21.6231 | 22.4176 | 0 | 22.4176 | 22.98 | 0 | 22.98 | 23.9643 | 0 | 23.9643 | 24.9876 | 0 | 24.9876 | 24.9876 | 0 | 24.9876 | 24.9876 | 0 | 24.9876 | 24.9876 | 0 | 24.9876 | 24.9876 | 0 | 24.9876
|  | 17.806 | 0 | 17.806 | 18.0983 | 0 | 18.0983 | 18.5225 | 0 | 18.5225 | 19.0703 | 0 | 19.0703 | 19.6646 | 0 | 19.6646 | 19.8642 | 0 | 19.8642 | 20.433 | 0 | 20.433 | 21.1838 | 0 | 21.1838 | 21.7152 | 0 | 21.7152 | 22.6454 | 0 | 22.6454 | 23.6123 | 0 | 23.6123 | 23.6123 | 0 | 23.6123 | 23.6123 | 0 | 23.6123 | 23.6123 | 0 | 23.6123 | 23.6123 | 0 | 23.6123
|  | 17.4204 | 0 | 17.4204 | 17.7064 | 0 | 17.7064 | 18.1214 | 0 | 18.1214 | 18.6573 | 0 | 18.6573 | 19.2388 | 0 | 19.2388 | 19.4341 | 0 | 19.4341 | 19.9906 | 0 | 19.9906 | 20.7251 | 0 | 20.7251 | 21.245 | 0 | 21.245 | 22.155 | 0 | 22.155 | 23.101 | 0 | 23.101 | 23.101 | 0 | 23.101 | 23.101 | 0 | 23.101 | 23.101 | 0 | 23.101 | 23.101 | 0 | 23.101
|  | 17.3036 | 0 | 17.3036 | 17.5877 | 0 | 17.5877 | 17.9999 | 0 | 17.9999 | 18.5323 | 0 | 18.5323 | 19.1098 | 0 | 19.1098 | 19.3038 | 0 | 19.3038 | 19.8566 | 0 | 19.8566 | 20.5861 | 0 | 20.5861 | 21.1026 | 0 | 21.1026 | 22.0065 | 0 | 22.0065 | 22.9462 | 0 | 22.9462 | 22.9462 | 0 | 22.9462 | 22.9462 | 0 | 22.9462 | 22.9462 | 0 | 22.9462 | 22.9462 | 0 | 22.9462
|  | 17.413 | 0 | 17.413 | 17.6988 | 0 | 17.6988 | 18.1136 | 0 | 18.1136 | 18.6493 | 0 | 18.6493 | 19.2306 | 0 | 19.2306 | 19.4258 | 0 | 19.4258 | 19.982 | 0 | 19.982 | 20.7162 | 0 | 20.7162 | 21.2359 | 0 | 21.2359 | 22.1455 | 0 | 22.1455 | 23.0911 | 0 | 23.0911 | 23.0911 | 0 | 23.0911 | 23.0911 | 0 | 23.0911 | 23.0911 | 0 | 23.0911 | 23.0911 | 0 | 23.0911
|  | 17.0794 | 0 | 17.0794 | 17.3597 | 0 | 17.3597 | 17.7666 | 0 | 17.7666 | 18.292 | 0 | 18.292 | 18.8621 | 0 | 18.8621 | 19.0536 | 0 | 19.0536 | 19.5992 | 0 | 19.5992 | 20.3193 | 0 | 20.3193 | 20.8291 | 0 | 20.8291 | 21.7213 | 0 | 21.7213 | 22.6487 | 0 | 22.6487 | 22.6487 | 0 | 22.6487 | 22.6487 | 0 | 22.6487 | 22.6487 | 0 | 22.6487 | 22.6487 | 0 | 22.6487
|  | 18.396 | 0 | 18.396 | 18.6979 | 0 | 18.6979 | 19.1362 | 0 | 19.1362 | 19.7021 | 0 | 19.7021 | 20.3162 | 0 | 20.3162 | 20.5224 | 0 | 20.5224 | 21.1101 | 0 | 21.1101 | 21.8856 | 0 | 21.8856 | 22.4347 | 0 | 22.4347 | 23.3957 | 0 | 23.3957 | 24.3947 | 0 | 24.3947 | 24.3947 | 0 | 24.3947 | 24.3947 | 0 | 24.3947 | 24.3947 | 0 | 24.3947 | 24.3947 | 0 | 24.3947
|  | 22.0999 | 0 | 22.0999 | 22.4626 | 0 | 22.4626 | 22.9891 | 0 | 22.9891 | 23.6691 | 0 | 23.6691 | 24.4067 | 0 | 24.4067 | 24.6545 | 0 | 24.6545 | 25.3605 | 0 | 25.3605 | 26.2922 | 0 | 26.2922 | 26.9518 | 0 | 26.9518 | 28.1063 | 0 | 28.1063 | 29.3064 | 0 | 29.3064 | 29.3064 | 0 | 29.3064 | 29.3064 | 0 | 29.3064 | 29.3064 | 0 | 29.3064 | 29.3064 | 0 | 29.3064
|  | 26.8504 | 0 | 26.8504 | 27.2911 | 0 | 27.2911 | 27.9308 | 0 | 27.9308 | 28.7569 | 0 | 28.7569 | 29.6531 | 0 | 29.6531 | 29.9541 | 0 | 29.9541 | 30.8119 | 0 | 30.8119 | 31.9439 | 0 | 31.9439 | 32.7453 | 0 | 32.7453 | 34.1479 | 0 | 34.1479 | 35.606 | 0 | 35.606 | 35.606 | 0 | 35.606 | 35.606 | 0 | 35.606 | 35.606 | 0 | 35.606 | 35.606 | 0 | 35.606
|  | 27.0302 | 0 | 27.0302 | 27.4738 | 0 | 27.4738 | 28.1178 | 0 | 28.1178 | 28.9494 | 0 | 28.9494 | 29.8516 | 0 | 29.8516 | 30.1547 | 0 | 30.1547 | 31.0181 | 0 | 31.0181 | 32.1577 | 0 | 32.1577 | 32.9645 | 0 | 32.9645 | 34.3765 | 0 | 34.3765 | 35.8444 | 0 | 35.8444 | 35.8444 | 0 | 35.8444 | 35.8444 | 0 | 35.8444 | 35.8444 | 0 | 35.8444 | 35.8444 | 0 | 35.8444
|  | 25.4056 | 0 | 25.4056 | 25.8226 | 0 | 25.8226 | 26.4279 | 0 | 26.4279 | 27.2095 | 0 | 27.2095 | 28.0575 | 0 | 28.0575 | 28.3423 | 0 | 28.3423 | 29.1539 | 0 | 29.1539 | 30.225 | 0 | 30.225 | 30.9833 | 0 | 30.9833 | 32.3104 | 0 | 32.3104 | 33.6901 | 0 | 33.6901 | 33.6901 | 0 | 33.6901 | 33.6901 | 0 | 33.6901 | 33.6901 | 0 | 33.6901 | 33.6901 | 0 | 33.6901
|  | 23.814 | 0 | 23.814 | 24.2049 | 0 | 24.2049 | 24.7722 | 0 | 24.7722 | 25.5048 | 0 | 25.5048 | 26.2997 | 0 | 26.2997 | 26.5667 | 0 | 26.5667 | 27.3274 | 0 | 27.3274 | 28.3315 | 0 | 28.3315 | 29.0422 | 0 | 29.0422 | 30.2862 | 0 | 30.2862 | 31.5794 | 0 | 31.5794 | 31.5794 | 0 | 31.5794 | 31.5794 | 0 | 31.5794 | 31.5794 | 0 | 31.5794 | 31.5794 | 0 | 31.5794
|  | 21.6557 | 0 | 21.6557 | 22.0111 | 0 | 22.0111 | 22.5271 | 0 | 22.5271 | 23.1933 | 0 | 23.1933 | 23.9162 | 0 | 23.9162 | 24.1589 | 0 | 24.1589 | 24.8507 | 0 | 24.8507 | 25.7637 | 0 | 25.7637 | 26.4101 | 0 | 26.4101 | 27.5413 | 0 | 27.5413 | 28.7173 | 0 | 28.7173 | 28.7173 | 0 | 28.7173 | 28.7173 | 0 | 28.7173 | 28.7173 | 0 | 28.7173 | 28.7173 | 0 | 28.7173
|  | 19.4451 | 0 | 19.4451 | 19.7642 | 0 | 19.7642 | 20.2275 | 0 | 20.2275 | 20.8257 | 0 | 20.8257 | 21.4748 | 0 | 21.4748 | 21.6928 | 0 | 21.6928 | 22.3139 | 0 | 22.3139 | 23.1337 | 0 | 23.1337 | 23.7141 | 0 | 23.7141 | 24.7299 | 0 | 24.7299 | 25.7859 | 0 | 25.7859 | 25.7859 | 0 | 25.7859 | 25.7859 | 0 | 25.7859 | 25.7859 | 0 | 25.7859 | 25.7859 | 0 | 25.7859
|  | 17.9004 | 0 | 17.9004 | 18.1942 | 0 | 18.1942 | 18.6206 | 0 | 18.6206 | 19.1713 | 0 | 19.1713 | 19.7689 | 0 | 19.7689 | 19.9695 | 0 | 19.9695 | 20.5413 | 0 | 20.5413 | 21.296 | 0 | 21.296 | 21.8303 | 0 | 21.8303 | 22.7654 | 0 | 22.7654 | 23.7375 | 0 | 23.7375 | 23.7375 | 0 | 23.7375 | 23.7375 | 0 | 23.7375 | 23.7375 | 0 | 23.7375 | 23.7375 | 0 | 23.7375
|  | 15.3 | 0 | 15.3 | 15.5512 | 0 | 15.5512 | 15.9157 | 0 | 15.9157 | 16.3864 | 0 | 16.3864 | 16.8971 | 0 | 16.8971 | 17.0686 | 0 | 17.0686 | 17.5574 | 0 | 17.5574 | 18.2024 | 0 | 18.2024 | 18.6591 | 0 | 18.6591 | 19.4583 | 0 | 19.4583 | 20.2892 | 0 | 20.2892 | 20.2892 | 0 | 20.2892 | 20.2892 | 0 | 20.2892 | 20.2892 | 0 | 20.2892 | 20.2892 | 0 | 20.2892
|  | 14.2673 | 0 | 14.2673 | 14.5014 | 0 | 14.5014 | 14.8413 | 0 | 14.8413 | 15.2803 | 0 | 15.2803 | 15.7565 | 0 | 15.7565 | 15.9165 | 0 | 15.9165 | 16.3722 | 0 | 16.3722 | 16.9737 | 0 | 16.9737 | 17.3996 | 0 | 17.3996 | 18.1449 | 0 | 18.1449 | 18.9196 | 0 | 18.9196 | 18.9196 | 0 | 18.9196 | 18.9196 | 0 | 18.9196 | 18.9196 | 0 | 18.9196 | 18.9196 | 0 | 18.9196
|  | 13.4325 | 0 | 13.4325 | 13.653 | 0 | 13.653 | 13.973 | 0 | 13.973 | 14.3863 | 0 | 14.3863 | 14.8347 | 0 | 14.8347 | 14.9853 | 0 | 14.9853 | 15.4143 | 0 | 15.4143 | 15.9807 | 0 | 15.9807 | 16.3816 | 0 | 16.3816 | 17.0833 | 0 | 17.0833 | 17.8127 | 0 | 17.8127 | 17.8127 | 0 | 17.8127 | 17.8127 | 0 | 17.8127 | 17.8127 | 0 | 17.8127 | 17.8127 | 0 | 17.8127
|  | 12.6077 | 0 | 12.6077 | 12.8146 | 0 | 12.8146 | 13.115 | 0 | 13.115 | 13.5029 | 0 | 13.5029 | 13.9237 | 0 | 13.9237 | 14.065 | 0 | 14.065 | 14.4678 | 0 | 14.4678 | 14.9993 | 0 | 14.9993 | 15.3756 | 0 | 15.3756 | 16.0343 | 0 | 16.0343 | 16.7189 | 0 | 16.7189 | 16.7189 | 0 | 16.7189 | 16.7189 | 0 | 16.7189 | 16.7189 | 0 | 16.7189 | 16.7189 | 0 | 16.7189
|  | 12.3633 | 0 | 12.3633 | 12.5662 | 0 | 12.5662 | 12.8607 | 0 | 12.8607 | 13.2411 | 0 | 13.2411 | 13.6538 | 0 | 13.6538 | 13.7924 | 0 | 13.7924 | 14.1873 | 0 | 14.1873 | 14.7085 | 0 | 14.7085 | 15.0776 | 0 | 15.0776 | 15.7234 | 0 | 15.7234 | 16.3948 | 0 | 16.3948 | 16.3948 | 0 | 16.3948 | 16.3948 | 0 | 16.3948 | 16.3948 | 0 | 16.3948 | 16.3948 | 0 | 16.3948
|  | 13.1593 | 0 | 13.1593 | 13.3753 | 0 | 13.3753 | 13.6888 | 0 | 13.6888 | 14.0937 | 0 | 14.0937 | 14.5329 | 0 | 14.5329 | 14.6804 | 0 | 14.6804 | 15.1008 | 0 | 15.1008 | 15.6556 | 0 | 15.6556 | 16.0484 | 0 | 16.0484 | 16.7358 | 0 | 16.7358 | 17.4504 | 0 | 17.4504 | 17.4504 | 0 | 17.4504 | 17.4504 | 0 | 17.4504 | 17.4504 | 0 | 17.4504 | 17.4504 | 0 | 17.4504
|  | 14.4745 | 0 | 14.4745 | 14.7121 | 0 | 14.7121 | 15.0569 | 0 | 15.0569 | 15.5022 | 0 | 15.5022 | 15.9854 | 0 | 15.9854 | 16.1477 | 0 | 16.1477 | 16.61 | 0 | 16.61 | 17.2203 | 0 | 17.2203 | 17.6523 | 0 | 17.6523 | 18.4084 | 0 | 18.4084 | 19.1945 | 0 | 19.1945 | 19.1945 | 0 | 19.1945 | 19.1945 | 0 | 19.1945 | 19.1945 | 0 | 19.1945 | 19.1945 | 0 | 19.1945
|  | 16.6525 | 0 | 16.6525 | 16.9259 | 0 | 16.9259 | 17.3226 | 0 | 17.3226 | 17.8349 | 0 | 17.8349 | 18.3908 | 0 | 18.3908 | 18.5774 | 0 | 18.5774 | 19.1094 | 0 | 19.1094 | 19.8115 | 0 | 19.8115 | 20.3085 | 0 | 20.3085 | 21.1784 | 0 | 21.1784 | 22.0827 | 0 | 22.0827 | 22.0827 | 0 | 22.0827 | 22.0827 | 0 | 22.0827 | 22.0827 | 0 | 22.0827 | 22.0827 | 0 | 22.0827
|  | 18.8916 | 0 | 18.8916 | 19.2017 | 0 | 19.2017 | 19.6518 | 0 | 19.6518 | 20.233 | 0 | 20.233 | 20.8636 | 0 | 20.8636 | 21.0753 | 0 | 21.0753 | 21.6788 | 0 | 21.6788 | 22.4753 | 0 | 22.4753 | 23.0392 | 0 | 23.0392 | 24.026 | 0 | 24.026 | 25.0519 | 0 | 25.0519 | 25.0519 | 0 | 25.0519 | 25.0519 | 0 | 25.0519 | 25.0519 | 0 | 25.0519 | 25.0519 | 0 | 25.0519
|  | 18.5751 | 0 | 18.5751 | 18.8799 | 0 | 18.8799 | 19.3225 | 0 | 19.3225 | 19.8939 | 0 | 19.8939 | 20.514 | 0 | 20.514 | 20.7222 | 0 | 20.7222 | 21.3156 | 0 | 21.3156 | 22.0987 | 0 | 22.0987 | 22.6531 | 0 | 22.6531 | 23.6235 | 0 | 23.6235 | 24.6322 | 0 | 24.6322 | 24.6322 | 0 | 24.6322 | 24.6322 | 0 | 24.6322 | 24.6322 | 0 | 24.6322 | 24.6322 | 0 | 24.6322
|  | 18.0278 | 0 | 18.0278 | 18.3237 | 0 | 18.3237 | 18.7532 | 0 | 18.7532 | 19.3078 | 0 | 19.3078 | 19.9095 | 0 | 19.9095 | 20.1116 | 0 | 20.1116 | 20.6875 | 0 | 20.6875 | 21.4476 | 0 | 21.4476 | 21.9857 | 0 | 21.9857 | 22.9274 | 0 | 22.9274 | 23.9064 | 0 | 23.9064 | 23.9064 | 0 | 23.9064 | 23.9064 | 0 | 23.9064 | 23.9064 | 0 | 23.9064 | 23.9064 | 0 | 23.9064
|  | 17.4343 | 0 | 17.4343 | 17.7205 | 0 | 17.7205 | 18.1358 | 0 | 18.1358 | 18.6722 | 0 | 18.6722 | 19.2541 | 0 | 19.2541 | 19.4496 | 0 | 19.4496 | 20.0065 | 0 | 20.0065 | 20.7415 | 0 | 20.7415 | 21.2619 | 0 | 21.2619 | 22.1727 | 0 | 22.1727 | 23.1194 | 0 | 23.1194 | 23.1194 | 0 | 23.1194 | 23.1194 | 0 | 23.1194 | 23.1194 | 0 | 23.1194 | 23.1194 | 0 | 23.1194
|  | 16.8792 | 0 | 16.8792 | 17.1562 | 0 | 17.1562 | 17.5583 | 0 | 17.5583 | 18.0776 | 0 | 18.0776 | 18.641 | 0 | 18.641 | 18.8303 | 0 | 18.8303 | 19.3695 | 0 | 19.3695 | 20.0811 | 0 | 20.0811 | 20.5849 | 0 | 20.5849 | 21.4666 | 0 | 21.4666 | 22.3833 | 0 | 22.3833 | 22.3833 | 0 | 22.3833 | 22.3833 | 0 | 22.3833 | 22.3833 | 0 | 22.3833 | 22.3833 | 0 | 22.3833
|  | 17.7218 | 0 | 17.7218 | 18.0127 | 0 | 18.0127 | 18.4349 | 0 | 18.4349 | 18.9801 | 0 | 18.9801 | 19.5717 | 0 | 19.5717 | 19.7703 | 0 | 19.7703 | 20.3364 | 0 | 20.3364 | 21.0836 | 0 | 21.0836 | 21.6126 | 0 | 21.6126 | 22.5383 | 0 | 22.5383 | 23.5007 | 0 | 23.5007 | 23.5007 | 0 | 23.5007 | 23.5007 | 0 | 23.5007 | 23.5007 | 0 | 23.5007 | 23.5007 | 0 | 23.5007
|  | 18.025 | 0 | 18.025 | 18.3209 | 0 | 18.3209 | 18.7503 | 0 | 18.7503 | 19.3049 | 0 | 19.3049 | 19.9065 | 0 | 19.9065 | 20.1086 | 0 | 20.1086 | 20.6844 | 0 | 20.6844 | 21.4443 | 0 | 21.4443 | 21.9823 | 0 | 21.9823 | 22.9239 | 0 | 22.9239 | 23.9028 | 0 | 23.9028 | 23.9028 | 0 | 23.9028 | 23.9028 | 0 | 23.9028 | 23.9028 | 0 | 23.9028 | 23.9028 | 0 | 23.9028
|  | 19.156 | 0 | 19.156 | 19.4704 | 0 | 19.4704 | 19.9268 | 0 | 19.9268 | 20.5161 | 0 | 20.5161 | 21.1555 | 0 | 21.1555 | 21.3703 | 0 | 21.3703 | 21.9822 | 0 | 21.9822 | 22.7898 | 0 | 22.7898 | 23.3616 | 0 | 23.3616 | 24.3623 | 0 | 24.3623 | 25.4025 | 0 | 25.4025 | 25.4025 | 0 | 25.4025 | 25.4025 | 0 | 25.4025 | 25.4025 | 0 | 25.4025 | 25.4025 | 0 | 25.4025
|  | 21.1226 | 0 | 21.1226 | 21.4693 | 0 | 21.4693 | 21.9726 | 0 | 21.9726 | 22.6224 | 0 | 22.6224 | 23.3275 | 0 | 23.3275 | 23.5643 | 0 | 23.5643 | 24.239 | 0 | 24.239 | 25.1296 | 0 | 25.1296 | 25.76 | 0 | 25.76 | 26.8634 | 0 | 26.8634 | 28.0105 | 0 | 28.0105 | 28.0105 | 0 | 28.0105 | 28.0105 | 0 | 28.0105 | 28.0105 | 0 | 28.0105 | 28.0105 | 0 | 28.0105
|  | 26.1058 | 0 | 26.1058 | 26.5343 | 0 | 26.5343 | 27.1562 | 0 | 27.1562 | 27.9594 | 0 | 27.9594 | 28.8308 | 0 | 28.8308 | 29.1234 | 0 | 29.1234 | 29.9574 | 0 | 29.9574 | 31.058 | 0 | 31.058 | 31.8372 | 0 | 31.8372 | 33.2009 | 0 | 33.2009 | 34.6186 | 0 | 34.6186 | 34.6186 | 0 | 34.6186 | 34.6186 | 0 | 34.6186 | 34.6186 | 0 | 34.6186 | 34.6186 | 0 | 34.6186
|  | 25.2527 | 0 | 25.2527 | 25.6672 | 0 | 25.6672 | 26.2688 | 0 | 26.2688 | 27.0457 | 0 | 27.0457 | 27.8887 | 0 | 27.8887 | 28.1718 | 0 | 28.1718 | 28.9784 | 0 | 28.9784 | 30.0431 | 0 | 30.0431 | 30.7968 | 0 | 30.7968 | 32.116 | 0 | 32.116 | 33.4873 | 0 | 33.4873 | 33.4873 | 0 | 33.4873 | 33.4873 | 0 | 33.4873 | 33.4873 | 0 | 33.4873 | 33.4873 | 0 | 33.4873
|  | 23.3217 | 0 | 23.3217 | 23.7045 | 0 | 23.7045 | 24.2601 | 0 | 24.2601 | 24.9776 | 0 | 24.9776 | 25.7561 | 0 | 25.7561 | 26.0175 | 0 | 26.0175 | 26.7626 | 0 | 26.7626 | 27.7458 | 0 | 27.7458 | 28.4419 | 0 | 28.4419 | 29.6602 | 0 | 29.6602 | 30.9267 | 0 | 30.9267 | 30.9267 | 0 | 30.9267 | 30.9267 | 0 | 30.9267 | 30.9267 | 0 | 30.9267 | 30.9267 | 0 | 30.9267
|  | 22.0309 | 0 | 22.0309 | 22.3925 | 0 | 22.3925 | 22.9174 | 0 | 22.9174 | 23.5952 | 0 | 23.5952 | 24.3305 | 0 | 24.3305 | 24.5775 | 0 | 24.5775 | 25.2813 | 0 | 25.2813 | 26.2101 | 0 | 26.2101 | 26.8677 | 0 | 26.8677 | 28.0185 | 0 | 28.0185 | 29.2149 | 0 | 29.2149 | 29.2149 | 0 | 29.2149 | 29.2149 | 0 | 29.2149 | 29.2149 | 0 | 29.2149 | 29.2149 | 0 | 29.2149
|  | 20.4867 | 0 | 20.4867 | 20.823 | 0 | 20.823 | 21.3111 | 0 | 21.3111 | 21.9413 | 0 | 21.9413 | 22.6252 | 0 | 22.6252 | 22.8548 | 0 | 22.8548 | 23.5093 | 0 | 23.5093 | 24.373 | 0 | 24.373 | 24.9845 | 0 | 24.9845 | 26.0547 | 0 | 26.0547 | 27.1672 | 0 | 27.1672 | 27.1672 | 0 | 27.1672 | 27.1672 | 0 | 27.1672 | 27.1672 | 0 | 27.1672 | 27.1672 | 0 | 27.1672
|  | 18.7512 | 0 | 18.7512 | 19.059 | 0 | 19.059 | 19.5058 | 0 | 19.5058 | 20.0826 | 0 | 20.0826 | 20.7086 | 0 | 20.7086 | 20.9188 | 0 | 20.9188 | 21.5178 | 0 | 21.5178 | 22.3083 | 0 | 22.3083 | 22.868 | 0 | 22.868 | 23.8475 | 0 | 23.8475 | 24.8658 | 0 | 24.8658 | 24.8658 | 0 | 24.8658 | 24.8658 | 0 | 24.8658 | 24.8658 | 0 | 24.8658 | 24.8658 | 0 | 24.8658
|  | 17.5788 | 0 | 17.5788 | 17.8674 | 0 | 17.8674 | 18.2862 | 0 | 18.2862 | 18.827 | 0 | 18.827 | 19.4138 | 0 | 19.4138 | 19.6108 | 0 | 19.6108 | 20.1724 | 0 | 20.1724 | 20.9135 | 0 | 20.9135 | 21.4382 | 0 | 21.4382 | 22.3565 | 0 | 22.3565 | 23.3111 | 0 | 23.3111 | 23.3111 | 0 | 23.3111 | 23.3111 | 0 | 23.3111 | 23.3111 | 0 | 23.3111 | 23.3111 | 0 | 23.3111
|  | 15.5531 | 0 | 15.5531 | 15.8084 | 0 | 15.8084 | 16.179 | 0 | 16.179 | 16.6575 | 0 | 16.6575 | 17.1766 | 0 | 17.1766 | 17.351 | 0 | 17.351 | 17.8478 | 0 | 17.8478 | 18.5036 | 0 | 18.5036 | 18.9678 | 0 | 18.9678 | 19.7803 | 0 | 19.7803 | 20.6248 | 0 | 20.6248 | 20.6248 | 0 | 20.6248 | 20.6248 | 0 | 20.6248 | 20.6248 | 0 | 20.6248 | 20.6248 | 0 | 20.6248
|  | 14.4801 | 0 | 14.4801 | 14.7178 | 0 | 14.7178 | 15.0628 | 0 | 15.0628 | 15.5083 | 0 | 15.5083 | 15.9916 | 0 | 15.9916 | 16.1539 | 0 | 16.1539 | 16.6165 | 0 | 16.6165 | 17.227 | 0 | 17.227 | 17.6592 | 0 | 17.6592 | 18.4156 | 0 | 18.4156 | 19.2019 | 0 | 19.2019 | 19.2019 | 0 | 19.2019 | 19.2019 | 0 | 19.2019 | 19.2019 | 0 | 19.2019 | 19.2019 | 0 | 19.2019
|  | 13.4201 | 0 | 13.4201 | 13.6404 | 0 | 13.6404 | 13.9601 | 0 | 13.9601 | 14.373 | 0 | 14.373 | 14.8209 | 0 | 14.8209 | 14.9714 | 0 | 14.9714 | 15.4001 | 0 | 15.4001 | 15.9659 | 0 | 15.9659 | 16.3664 | 0 | 16.3664 | 17.0675 | 0 | 17.0675 | 17.7962 | 0 | 17.7962 | 17.7962 | 0 | 17.7962 | 17.7962 | 0 | 17.7962 | 17.7962 | 0 | 17.7962 | 17.7962 | 0 | 17.7962
|  | 12.0669 | 0 | 12.0669 | 12.265 | 0 | 12.265 | 12.5525 | 0 | 12.5525 | 12.9237 | 0 | 12.9237 | 13.3265 | 0 | 13.3265 | 13.4618 | 0 | 13.4618 | 13.8472 | 0 | 13.8472 | 14.356 | 0 | 14.356 | 14.7161 | 0 | 14.7161 | 15.3465 | 0 | 15.3465 | 16.0018 | 0 | 16.0018 | 16.0018 | 0 | 16.0018 | 16.0018 | 0 | 16.0018 | 16.0018 | 0 | 16.0018 | 16.0018 | 0 | 16.0018
|  | 11.8021 | 0 | 11.8021 | 11.9958 | 0 | 11.9958 | 12.277 | 0 | 12.277 | 12.6401 | 0 | 12.6401 | 13.034 | 0 | 13.034 | 13.1663 | 0 | 13.1663 | 13.5433 | 0 | 13.5433 | 14.0409 | 0 | 14.0409 | 14.3932 | 0 | 14.3932 | 15.0097 | 0 | 15.0097 | 15.6506 | 0 | 15.6506 | 15.6506 | 0 | 15.6506 | 15.6506 | 0 | 15.6506 | 15.6506 | 0 | 15.6506 | 15.6506 | 0 | 15.6506
|  | 12.0233 | 0 | 12.0233 | 12.2207 | 0 | 12.2207 | 12.5071 | 0 | 12.5071 | 12.877 | 0 | 12.877 | 13.2784 | 0 | 13.2784 | 13.4131 | 0 | 13.4131 | 13.7972 | 0 | 13.7972 | 14.3041 | 0 | 14.3041 | 14.663 | 0 | 14.663 | 15.2911 | 0 | 15.2911 | 15.944 | 0 | 15.944 | 15.944 | 0 | 15.944 | 15.944 | 0 | 15.944 | 15.944 | 0 | 15.944 | 15.944 | 0 | 15.944
|  | 13.0028 | 0 | 13.0028 | 13.2163 | 0 | 13.2163 | 13.5261 | 0 | 13.5261 | 13.9261 | 0 | 13.9261 | 14.3601 | 0 | 14.3601 | 14.5059 | 0 | 14.5059 | 14.9213 | 0 | 14.9213 | 15.4695 | 0 | 15.4695 | 15.8576 | 0 | 15.8576 | 16.5368 | 0 | 16.5368 | 17.2429 | 0 | 17.2429 | 17.2429 | 0 | 17.2429 | 17.2429 | 0 | 17.2429 | 17.2429 | 0 | 17.2429 | 17.2429 | 0 | 17.2429
|  | 15.0204 | 0 | 15.0204 | 15.267 | 0 | 15.267 | 15.6248 | 0 | 15.6248 | 16.0869 | 0 | 16.0869 | 16.5883 | 0 | 16.5883 | 16.7567 | 0 | 16.7567 | 17.2365 | 0 | 17.2365 | 17.8698 | 0 | 17.8698 | 18.3181 | 0 | 18.3181 | 19.1027 | 0 | 19.1027 | 19.9184 | 0 | 19.9184 | 19.9184 | 0 | 19.9184 | 19.9184 | 0 | 19.9184 | 19.9184 | 0 | 19.9184 | 19.9184 | 0 | 19.9184
|  | 17.121 | 0 | 17.121 | 17.402 | 0 | 17.402 | 17.8099 | 0 | 17.8099 | 18.3366 | 0 | 18.3366 | 18.9081 | 0 | 18.9081 | 19.1001 | 0 | 19.1001 | 19.647 | 0 | 19.647 | 20.3688 | 0 | 20.3688 | 20.8798 | 0 | 20.8798 | 21.7742 | 0 | 21.7742 | 22.704 | 0 | 22.704 | 22.704 | 0 | 22.704 | 22.704 | 0 | 22.704 | 22.704 | 0 | 22.704 | 22.704 | 0 | 22.704
|  | 18.7144 | 0 | 18.7144 | 19.0215 | 0 | 19.0215 | 19.4674 | 0 | 19.4674 | 20.0431 | 0 | 20.0431 | 20.6678 | 0 | 20.6678 | 20.8776 | 0 | 20.8776 | 21.4754 | 0 | 21.4754 | 22.2644 | 0 | 22.2644 | 22.823 | 0 | 22.823 | 23.8006 | 0 | 23.8006 | 24.8169 | 0 | 24.8169 | 24.8169 | 0 | 24.8169 | 24.8169 | 0 | 24.8169 | 24.8169 | 0 | 24.8169 | 24.8169 | 0 | 24.8169
|  | 17.5448 | 0 | 17.5448 | 17.8328 | 0 | 17.8328 | 18.2508 | 0 | 18.2508 | 18.7906 | 0 | 18.7906 | 19.3762 | 0 | 19.3762 | 19.5729 | 0 | 19.5729 | 20.1333 | 0 | 20.1333 | 20.873 | 0 | 20.873 | 21.3967 | 0 | 21.3967 | 22.3132 | 0 | 22.3132 | 23.266 | 0 | 23.266 | 23.266 | 0 | 23.266 | 23.266 | 0 | 23.266 | 23.266 | 0 | 23.266 | 23.266 | 0 | 23.266
|  | 17.1192 | 0 | 17.1192 | 17.4002 | 0 | 17.4002 | 17.8081 | 0 | 17.8081 | 18.3348 | 0 | 18.3348 | 18.9062 | 0 | 18.9062 | 19.0981 | 0 | 19.0981 | 19.645 | 0 | 19.645 | 20.3667 | 0 | 20.3667 | 20.8777 | 0 | 20.8777 | 21.772 | 0 | 21.772 | 22.7016 | 0 | 22.7016 | 22.7016 | 0 | 22.7016 | 22.7016 | 0 | 22.7016 | 22.7016 | 0 | 22.7016 | 22.7016 | 0 | 22.7016
|  | 16.8043 | 0 | 16.8043 | 17.0801 | 0 | 17.0801 | 17.4805 | 0 | 17.4805 | 17.9975 | 0 | 17.9975 | 18.5584 | 0 | 18.5584 | 18.7468 | 0 | 18.7468 | 19.2836 | 0 | 19.2836 | 19.9921 | 0 | 19.9921 | 20.4936 | 0 | 20.4936 | 21.3715 | 0 | 21.3715 | 22.284 | 0 | 22.284 | 22.284 | 0 | 22.284 | 22.284 | 0 | 22.284 | 22.284 | 0 | 22.284 | 22.284 | 0 | 22.284
|  | 17.1619 | 0 | 17.1619 | 17.4436 | 0 | 17.4436 | 17.8525 | 0 | 17.8525 | 18.3804 | 0 | 18.3804 | 18.9533 | 0 | 18.9533 | 19.1457 | 0 | 19.1457 | 19.6939 | 0 | 19.6939 | 20.4175 | 0 | 20.4175 | 20.9297 | 0 | 20.9297 | 21.8262 | 0 | 21.8262 | 22.7582 | 0 | 22.7582 | 22.7582 | 0 | 22.7582 | 22.7582 | 0 | 22.7582 | 22.7582 | 0 | 22.7582 | 22.7582 | 0 | 22.7582
|  | 18.0101 | 0 | 18.0101 | 18.3057 | 0 | 18.3057 | 18.7347 | 0 | 18.7347 | 19.2888 | 0 | 19.2888 | 19.89 | 0 | 19.89 | 20.0919 | 0 | 20.0919 | 20.6672 | 0 | 20.6672 | 21.4265 | 0 | 21.4265 | 21.9641 | 0 | 21.9641 | 22.9049 | 0 | 22.9049 | 23.8829 | 0 | 23.8829 | 23.8829 | 0 | 23.8829 | 23.8829 | 0 | 23.8829 | 23.8829 | 0 | 23.8829 | 23.8829 | 0 | 23.8829
|  | 19.2586 | 0 | 19.2586 | 19.5748 | 0 | 19.5748 | 20.0336 | 0 | 20.0336 | 20.6261 | 0 | 20.6261 | 21.2689 | 0 | 21.2689 | 21.4848 | 0 | 21.4848 | 22.1 | 0 | 22.1 | 22.912 | 0 | 22.912 | 23.4868 | 0 | 23.4868 | 24.4928 | 0 | 24.4928 | 25.5387 | 0 | 25.5387 | 25.5387 | 0 | 25.5387 | 25.5387 | 0 | 25.5387 | 25.5387 | 0 | 25.5387 | 25.5387 | 0 | 25.5387
|  | 22.0169 | 0 | 22.0169 | 22.3783 | 0 | 22.3783 | 22.9028 | 0 | 22.9028 | 23.5802 | 0 | 23.5802 | 24.3151 | 0 | 24.3151 | 24.5619 | 0 | 24.5619 | 25.2653 | 0 | 25.2653 | 26.1935 | 0 | 26.1935 | 26.8506 | 0 | 26.8506 | 28.0008 | 0 | 28.0008 | 29.1964 | 0 | 29.1964 | 29.1964 | 0 | 29.1964 | 29.1964 | 0 | 29.1964 | 29.1964 | 0 | 29.1964 | 29.1964 | 0 | 29.1964
|  | 27.5497 | 0 | 27.5497 | 28.0019 | 0 | 28.0019 | 28.6583 | 0 | 28.6583 | 29.5058 | 0 | 29.5058 | 30.4254 | 0 | 30.4254 | 30.7343 | 0 | 30.7343 | 31.6143 | 0 | 31.6143 | 32.7759 | 0 | 32.7759 | 33.5981 | 0 | 33.5981 | 35.0373 | 0 | 35.0373 | 36.5334 | 0 | 36.5334 | 36.5334 | 0 | 36.5334 | 36.5334 | 0 | 36.5334 | 36.5334 | 0 | 36.5334 | 36.5334 | 0 | 36.5334
|  | 28.0231 | 0 | 28.0231 | 28.4831 | 0 | 28.4831 | 29.1507 | 0 | 29.1507 | 30.0129 | 0 | 30.0129 | 30.9483 | 0 | 30.9483 | 31.2624 | 0 | 31.2624 | 32.1576 | 0 | 32.1576 | 33.3391 | 0 | 33.3391 | 34.1755 | 0 | 34.1755 | 35.6394 | 0 | 35.6394 | 37.1612 | 0 | 37.1612 | 37.1612 | 0 | 37.1612 | 37.1612 | 0 | 37.1612 | 37.1612 | 0 | 37.1612 | 37.1612 | 0 | 37.1612
|  | 26.8215 | 0 | 26.8215 | 27.2617 | 0 | 27.2617 | 27.9007 | 0 | 27.9007 | 28.7259 | 0 | 28.7259 | 29.6212 | 0 | 29.6212 | 29.9219 | 0 | 29.9219 | 30.7787 | 0 | 30.7787 | 31.9095 | 0 | 31.9095 | 32.71 | 0 | 32.71 | 34.1112 | 0 | 34.1112 | 35.5677 | 0 | 35.5677 | 35.5677 | 0 | 35.5677 | 35.5677 | 0 | 35.5677 | 35.5677 | 0 | 35.5677 | 35.5677 | 0 | 35.5677
|  | 24.3152 | 0 | 24.3152 | 24.7143 | 0 | 24.7143 | 25.2936 | 0 | 25.2936 | 26.0417 | 0 | 26.0417 | 26.8533 | 0 | 26.8533 | 27.1259 | 0 | 27.1259 | 27.9026 | 0 | 27.9026 | 28.9278 | 0 | 28.9278 | 29.6535 | 0 | 29.6535 | 30.9237 | 0 | 30.9237 | 32.2441 | 0 | 32.2441 | 32.2441 | 0 | 32.2441 | 32.2441 | 0 | 32.2441 | 32.2441 | 0 | 32.2441 | 32.2441 | 0 | 32.2441
|  | 21.0295 | 0 | 21.0295 | 21.3746 | 0 | 21.3746 | 21.8756 | 0 | 21.8756 | 22.5226 | 0 | 22.5226 | 23.2246 | 0 | 23.2246 | 23.4603 | 0 | 23.4603 | 24.1321 | 0 | 24.1321 | 25.0187 | 0 | 25.0187 | 25.6464 | 0 | 25.6464 | 26.7449 | 0 | 26.7449 | 27.8869 | 0 | 27.8869 | 27.8869 | 0 | 27.8869 | 27.8869 | 0 | 27.8869 | 27.8869 | 0 | 27.8869 | 27.8869 | 0 | 27.8869
|  | 18.6098 | 0 | 18.6098 | 18.9153 | 0 | 18.9153 | 19.3587 | 0 | 19.3587 | 19.9312 | 0 | 19.9312 | 20.5524 | 0 | 20.5524 | 20.761 | 0 | 20.761 | 21.3555 | 0 | 21.3555 | 22.1401 | 0 | 22.1401 | 22.6955 | 0 | 22.6955 | 23.6677 | 0 | 23.6677 | 24.6783 | 0 | 24.6783 | 24.6783 | 0 | 24.6783 | 24.6783 | 0 | 24.6783 | 24.6783 | 0 | 24.6783 | 24.6783 | 0 | 24.6783
|  | 16.4913 | 0 | 16.4913 | 16.762 | 0 | 16.762 | 17.1549 | 0 | 17.1549 | 17.6622 | 0 | 17.6622 | 18.2127 | 0 | 18.2127 | 18.3976 | 0 | 18.3976 | 18.9244 | 0 | 18.9244 | 19.6197 | 0 | 19.6197 | 20.1119 | 0 | 20.1119 | 20.9734 | 0 | 20.9734 | 21.8689 | 0 | 21.8689 | 21.8689 | 0 | 21.8689 | 21.8689 | 0 | 21.8689 | 21.8689 | 0 | 21.8689 | 21.8689 | 0 | 21.8689
|  | 15.105 | 0 | 15.105 | 15.3529 | 0 | 15.3529 | 15.7128 | 0 | 15.7128 | 16.1775 | 0 | 16.1775 | 16.6817 | 0 | 16.6817 | 16.851 | 0 | 16.851 | 17.3335 | 0 | 17.3335 | 17.9704 | 0 | 17.9704 | 18.4212 | 0 | 18.4212 | 19.2103 | 0 | 19.2103 | 20.0305 | 0 | 20.0305 | 20.0305 | 0 | 20.0305 | 20.0305 | 0 | 20.0305 | 20.0305 | 0 | 20.0305 | 20.0305 | 0 | 20.0305
|  | 14.5214 | 0 | 14.5214 | 14.7598 | 0 | 14.7598 | 15.1057 | 0 | 15.1057 | 15.5525 | 0 | 15.5525 | 16.0372 | 0 | 16.0372 | 16.2 | 0 | 16.2 | 16.6639 | 0 | 16.6639 | 17.2761 | 0 | 17.2761 | 17.7095 | 0 | 17.7095 | 18.4681 | 0 | 18.4681 | 19.2567 | 0 | 19.2567 | 19.2567 | 0 | 19.2567 | 19.2567 | 0 | 19.2567 | 19.2567 | 0 | 19.2567 | 19.2567 | 0 | 19.2567
|  | 13.4982 | 0 | 13.4982 | 13.7197 | 0 | 13.7197 | 14.0413 | 0 | 14.0413 | 14.4566 | 0 | 14.4566 | 14.9071 | 0 | 14.9071 | 15.0585 | 0 | 15.0585 | 15.4897 | 0 | 15.4897 | 16.0587 | 0 | 16.0587 | 16.4616 | 0 | 16.4616 | 17.1668 | 0 | 17.1668 | 17.8998 | 0 | 17.8998 | 17.8998 | 0 | 17.8998 | 17.8998 | 0 | 17.8998 | 17.8998 | 0 | 17.8998 | 17.8998 | 0 | 17.8998
|  | 13.1027 | 0 | 13.1027 | 13.3178 | 0 | 13.3178 | 13.6299 | 0 | 13.6299 | 14.033 | 0 | 14.033 | 14.4704 | 0 | 14.4704 | 14.6173 | 0 | 14.6173 | 15.0358 | 0 | 15.0358 | 15.5883 | 0 | 15.5883 | 15.9793 | 0 | 15.9793 | 16.6638 | 0 | 16.6638 | 17.3753 | 0 | 17.3753 | 17.3753 | 0 | 17.3753 | 17.3753 | 0 | 17.3753 | 17.3753 | 0 | 17.3753 | 17.3753 | 0 | 17.3753
|  | 13.5849 | 0 | 13.5849 | 13.8079 | 0 | 13.8079 | 14.1315 | 0 | 14.1315 | 14.5495 | 0 | 14.5495 | 15.0029 | 0 | 15.0029 | 15.1552 | 0 | 15.1552 | 15.5892 | 0 | 15.5892 | 16.1619 | 0 | 16.1619 | 16.5674 | 0 | 16.5674 | 17.2771 | 0 | 17.2771 | 18.0148 | 0 | 18.0148 | 18.0148 | 0 | 18.0148 | 18.0148 | 0 | 18.0148 | 18.0148 | 0 | 18.0148 | 18.0148 | 0 | 18.0148
|  | 15.6501 | 0 | 15.6501 | 15.907 | 0 | 15.907 | 16.2798 | 0 | 16.2798 | 16.7613 | 0 | 16.7613 | 17.2837 | 0 | 17.2837 | 17.4591 | 0 | 17.4591 | 17.959 | 0 | 17.959 | 18.6189 | 0 | 18.6189 | 19.086 | 0 | 19.086 | 19.9035 | 0 | 19.9035 | 20.7534 | 0 | 20.7534 | 20.7534 | 0 | 20.7534 | 20.7534 | 0 | 20.7534 | 20.7534 | 0 | 20.7534 | 20.7534 | 0 | 20.7534
|  | 19.9632 | 0 | 19.9632 | 20.2908 | 0 | 20.2908 | 20.7664 | 0 | 20.7664 | 21.3806 | 0 | 21.3806 | 22.047 | 0 | 22.047 | 22.2708 | 0 | 22.2708 | 22.9085 | 0 | 22.9085 | 23.7501 | 0 | 23.7501 | 24.346 | 0 | 24.346 | 25.3888 | 0 | 25.3888 | 26.4729 | 0 | 26.4729 | 26.4729 | 0 | 26.4729 | 26.4729 | 0 | 26.4729 | 26.4729 | 0 | 26.4729 | 26.4729 | 0 | 26.4729
|  | 21.8867 | 0 | 21.8867 | 22.246 | 0 | 22.246 | 22.7674 | 0 | 22.7674 | 23.4408 | 0 | 23.4408 | 24.1713 | 0 | 24.1713 | 24.4167 | 0 | 24.4167 | 25.1159 | 0 | 25.1159 | 26.0386 | 0 | 26.0386 | 26.6919 | 0 | 26.6919 | 27.8352 | 0 | 27.8352 | 29.0237 | 0 | 29.0237 | 29.0237 | 0 | 29.0237 | 29.0237 | 0 | 29.0237 | 29.0237 | 0 | 29.0237 | 29.0237 | 0 | 29.0237
|  | 19.589 | 0 | 19.589 | 19.9105 | 0 | 19.9105 | 20.3772 | 0 | 20.3772 | 20.9798 | 0 | 20.9798 | 21.6337 | 0 | 21.6337 | 21.8533 | 0 | 21.8533 | 22.4791 | 0 | 22.4791 | 23.305 | 0 | 23.305 | 23.8896 | 0 | 23.8896 | 24.9129 | 0 | 24.9129 | 25.9767 | 0 | 25.9767 | 25.9767 | 0 | 25.9767 | 25.9767 | 0 | 25.9767 | 25.9767 | 0 | 25.9767 | 25.9767 | 0 | 25.9767
|  | 18.3903 | 0 | 18.3903 | 18.6922 | 0 | 18.6922 | 19.1303 | 0 | 19.1303 | 19.6961 | 0 | 19.6961 | 20.3099 | 0 | 20.3099 | 20.5161 | 0 | 20.5161 | 21.1035 | 0 | 21.1035 | 21.8789 | 0 | 21.8789 | 22.4278 | 0 | 22.4278 | 23.3885 | 0 | 23.3885 | 24.3871 | 0 | 24.3871 | 24.3871 | 0 | 24.3871 | 24.3871 | 0 | 24.3871 | 24.3871 | 0 | 24.3871 | 24.3871 | 0 | 24.3871
|  | 16.6887 | 0 | 16.6887 | 16.9627 | 0 | 16.9627 | 17.3603 | 0 | 17.3603 | 17.8737 | 0 | 17.8737 | 18.4308 | 0 | 18.4308 | 18.6178 | 0 | 18.6178 | 19.151 | 0 | 19.151 | 19.8546 | 0 | 19.8546 | 20.3527 | 0 | 20.3527 | 21.2245 | 0 | 21.2245 | 22.1307 | 0 | 22.1307 | 22.1307 | 0 | 22.1307 | 22.1307 | 0 | 22.1307 | 22.1307 | 0 | 22.1307 | 22.1307 | 0 | 22.1307
|  | 16.42 | 0 | 16.42 | 16.6895 | 0 | 16.6895 | 17.0807 | 0 | 17.0807 | 17.5859 | 0 | 17.5859 | 18.134 | 0 | 18.134 | 18.318 | 0 | 18.318 | 18.8426 | 0 | 18.8426 | 19.5348 | 0 | 19.5348 | 20.0249 | 0 | 20.0249 | 20.8827 | 0 | 20.8827 | 21.7744 | 0 | 21.7744 | 21.7744 | 0 | 21.7744 | 21.7744 | 0 | 21.7744 | 21.7744 | 0 | 21.7744 | 21.7744 | 0 | 21.7744
|  | 16.3561 | 0 | 16.3561 | 16.6245 | 0 | 16.6245 | 17.0142 | 0 | 17.0142 | 17.5174 | 0 | 17.5174 | 18.0634 | 0 | 18.0634 | 18.2467 | 0 | 18.2467 | 18.7692 | 0 | 18.7692 | 19.4588 | 0 | 19.4588 | 19.947 | 0 | 19.947 | 20.8014 | 0 | 20.8014 | 21.6896 | 0 | 21.6896 | 21.6896 | 0 | 21.6896 | 21.6896 | 0 | 21.6896 | 21.6896 | 0 | 21.6896 | 21.6896 | 0 | 21.6896
|  | 17.0583 | 0 | 17.0583 | 17.3383 | 0 | 17.3383 | 17.7447 | 0 | 17.7447 | 18.2695 | 0 | 18.2695 | 18.8389 | 0 | 18.8389 | 19.0301 | 0 | 19.0301 | 19.575 | 0 | 19.575 | 20.2942 | 0 | 20.2942 | 20.8034 | 0 | 20.8034 | 21.6945 | 0 | 21.6945 | 22.6208 | 0 | 22.6208 | 22.6208 | 0 | 22.6208 | 22.6208 | 0 | 22.6208 | 22.6208 | 0 | 22.6208 | 22.6208 | 0 | 22.6208
|  | 16.6811 | 0 | 16.6811 | 16.9549 | 0 | 16.9549 | 17.3523 | 0 | 17.3523 | 17.8655 | 0 | 17.8655 | 18.4223 | 0 | 18.4223 | 18.6093 | 0 | 18.6093 | 19.1422 | 0 | 19.1422 | 19.8455 | 0 | 19.8455 | 20.3433 | 0 | 20.3433 | 21.2147 | 0 | 21.2147 | 22.1206 | 0 | 22.1206 | 22.1206 | 0 | 22.1206 | 22.1206 | 0 | 22.1206 | 22.1206 | 0 | 22.1206 | 22.1206 | 0 | 22.1206
|  | 18.1453 | 0 | 18.1453 | 18.4431 | 0 | 18.4431 | 18.8754 | 0 | 18.8754 | 19.4336 | 0 | 19.4336 | 20.0393 | 0 | 20.0393 | 20.2427 | 0 | 20.2427 | 20.8224 | 0 | 20.8224 | 21.5874 | 0 | 21.5874 | 22.129 | 0 | 22.129 | 23.0769 | 0 | 23.0769 | 24.0622 | 0 | 24.0622 | 24.0622 | 0 | 24.0622 | 24.0622 | 0 | 24.0622 | 24.0622 | 0 | 24.0622 | 24.0622 | 0 | 24.0622
|  | 22.3379 | 0 | 22.3379 | 22.7046 | 0 | 22.7046 | 23.2368 | 0 | 23.2368 | 23.924 | 0 | 23.924 | 24.6696 | 0 | 24.6696 | 24.9201 | 0 | 24.9201 | 25.6336 | 0 | 25.6336 | 26.5754 | 0 | 26.5754 | 27.2421 | 0 | 27.2421 | 28.4091 | 0 | 28.4091 | 29.6221 | 0 | 29.6221 | 29.6221 | 0 | 29.6221 | 29.6221 | 0 | 29.6221 | 29.6221 | 0 | 29.6221 | 29.6221 | 0 | 29.6221
|  | 29.1454 | 0 | 29.1454 | 29.6238 | 0 | 29.6238 | 30.3181 | 0 | 30.3181 | 31.2148 | 0 | 31.2148 | 32.1876 | 0 | 32.1876 | 32.5144 | 0 | 32.5144 | 33.4454 | 0 | 33.4454 | 34.6742 | 0 | 34.6742 | 35.5441 | 0 | 35.5441 | 37.0666 | 0 | 37.0666 | 38.6493 | 0 | 38.6493 | 38.6493 | 0 | 38.6493 | 38.6493 | 0 | 38.6493 | 38.6493 | 0 | 38.6493 | 38.6493 | 0 | 38.6493
|  | 28.7756 | 0 | 28.7756 | 29.248 | 0 | 29.248 | 29.9335 | 0 | 29.9335 | 30.8188 | 0 | 30.8188 | 31.7793 | 0 | 31.7793 | 32.1019 | 0 | 32.1019 | 33.0211 | 0 | 33.0211 | 34.2343 | 0 | 34.2343 | 35.0932 | 0 | 35.0932 | 36.5964 | 0 | 36.5964 | 38.159 | 0 | 38.159 | 38.159 | 0 | 38.159 | 38.159 | 0 | 38.159 | 38.159 | 0 | 38.159 | 38.159 | 0 | 38.159
|  | 27.098 | 0 | 27.098 | 27.5428 | 0 | 27.5428 | 28.1884 | 0 | 28.1884 | 29.0221 | 0 | 29.0221 | 29.9266 | 0 | 29.9266 | 30.2304 | 0 | 30.2304 | 31.096 | 0 | 31.096 | 32.2385 | 0 | 32.2385 | 33.0473 | 0 | 33.0473 | 34.4629 | 0 | 34.4629 | 35.9344 | 0 | 35.9344 | 35.9344 | 0 | 35.9344 | 35.9344 | 0 | 35.9344 | 35.9344 | 0 | 35.9344 | 35.9344 | 0 | 35.9344
|  | 24.896 | 0 | 24.896 | 25.3047 | 0 | 25.3047 | 25.8978 | 0 | 25.8978 | 26.6637 | 0 | 26.6637 | 27.4948 | 0 | 27.4948 | 27.7738 | 0 | 27.7738 | 28.5691 | 0 | 28.5691 | 29.6188 | 0 | 29.6188 | 30.3618 | 0 | 30.3618 | 31.6624 | 0 | 31.6624 | 33.0143 | 0 | 33.0143 | 33.0143 | 0 | 33.0143 | 33.0143 | 0 | 33.0143 | 33.0143 | 0 | 33.0143 | 33.0143 | 0 | 33.0143
|  | 21.6392 | 0 | 21.6392 | 21.9944 | 0 | 21.9944 | 22.5099 | 0 | 22.5099 | 23.1756 | 0 | 23.1756 | 23.8979 | 0 | 23.8979 | 24.1405 | 0 | 24.1405 | 24.8318 | 0 | 24.8318 | 25.7441 | 0 | 25.7441 | 26.3899 | 0 | 26.3899 | 27.5203 | 0 | 27.5203 | 28.6954 | 0 | 28.6954 | 28.6954 | 0 | 28.6954 | 28.6954 | 0 | 28.6954 | 28.6954 | 0 | 28.6954 | 28.6954 | 0 | 28.6954
|  | 18.0599 | 0 | 18.0599 | 18.3564 | 0 | 18.3564 | 18.7866 | 0 | 18.7866 | 19.3422 | 0 | 19.3422 | 19.9451 | 0 | 19.9451 | 20.1475 | 0 | 20.1475 | 20.7245 | 0 | 20.7245 | 21.4859 | 0 | 21.4859 | 22.0249 | 0 | 22.0249 | 22.9683 | 0 | 22.9683 | 23.9491 | 0 | 23.9491 | 23.9491 | 0 | 23.9491 | 23.9491 | 0 | 23.9491 | 23.9491 | 0 | 23.9491 | 23.9491 | 0 | 23.9491
|  | 16.2961 | 0 | 16.2961 | 16.5636 | 0 | 16.5636 | 16.9518 | 0 | 16.9518 | 17.4532 | 0 | 17.4532 | 17.9971 | 0 | 17.9971 | 18.1798 | 0 | 18.1798 | 18.7004 | 0 | 18.7004 | 19.3874 | 0 | 19.3874 | 19.8738 | 0 | 19.8738 | 20.7251 | 0 | 20.7251 | 21.61 | 0 | 21.61 | 21.61 | 0 | 21.61 | 21.61 | 0 | 21.61 | 21.61 | 0 | 21.61 | 21.61 | 0 | 21.61
|  | 14.6331 | 0 | 14.6331 | 14.8733 | 0 | 14.8733 | 15.222 | 0 | 15.222 | 15.6721 | 0 | 15.6721 | 16.1606 | 0 | 16.1606 | 16.3246 | 0 | 16.3246 | 16.7921 | 0 | 16.7921 | 17.409 | 0 | 17.409 | 17.8458 | 0 | 17.8458 | 18.6102 | 0 | 18.6102 | 19.4048 | 0 | 19.4048 | 19.4048 | 0 | 19.4048 | 19.4048 | 0 | 19.4048 | 19.4048 | 0 | 19.4048 | 19.4048 | 0 | 19.4048
|  | 13.9487 | 0 | 13.9487 | 14.1777 | 0 | 14.1777 | 14.51 | 0 | 14.51 | 14.9391 | 0 | 14.9391 | 15.4047 | 0 | 15.4047 | 15.5611 | 0 | 15.5611 | 16.0067 | 0 | 16.0067 | 16.5947 | 0 | 16.5947 | 17.0111 | 0 | 17.0111 | 17.7397 | 0 | 17.7397 | 18.4972 | 0 | 18.4972 | 18.4972 | 0 | 18.4972 | 18.4972 | 0 | 18.4972 | 18.4972 | 0 | 18.4972 | 18.4972 | 0 | 18.4972
|  | 12.91 | 0 | 12.91 | 13.1219 | 0 | 13.1219 | 13.4295 | 0 | 13.4295 | 13.8266 | 0 | 13.8266 | 14.2576 | 0 | 14.2576 | 14.4023 | 0 | 14.4023 | 14.8147 | 0 | 14.8147 | 15.359 | 0 | 15.359 | 15.7443 | 0 | 15.7443 | 16.4187 | 0 | 16.4187 | 17.1198 | 0 | 17.1198 | 17.1198 | 0 | 17.1198 | 17.1198 | 0 | 17.1198 | 17.1198 | 0 | 17.1198 | 17.1198 | 0 | 17.1198
|  | 12.5176 | 0 | 12.5176 | 12.723 | 0 | 12.723 | 13.0212 | 0 | 13.0212 | 13.4063 | 0 | 13.4063 | 13.8242 | 0 | 13.8242 | 13.9645 | 0 | 13.9645 | 14.3644 | 0 | 14.3644 | 14.8921 | 0 | 14.8921 | 15.2657 | 0 | 15.2657 | 15.9196 | 0 | 15.9196 | 16.5994 | 0 | 16.5994 | 16.5994 | 0 | 16.5994 | 16.5994 | 0 | 16.5994 | 16.5994 | 0 | 16.5994 | 16.5994 | 0 | 16.5994
|  | 12.4333 | 0 | 12.4333 | 12.6374 | 0 | 12.6374 | 12.9336 | 0 | 12.9336 | 13.3161 | 0 | 13.3161 | 13.7311 | 0 | 13.7311 | 13.8705 | 0 | 13.8705 | 14.2677 | 0 | 14.2677 | 14.7919 | 0 | 14.7919 | 15.163 | 0 | 15.163 | 15.8125 | 0 | 15.8125 | 16.4877 | 0 | 16.4877 | 16.4877 | 0 | 16.4877 | 16.4877 | 0 | 16.4877 | 16.4877 | 0 | 16.4877 | 16.4877 | 0 | 16.4877
|  | 14.8148 | 0 | 14.8148 | 15.058 | 0 | 15.058 | 15.411 | 0 | 15.411 | 15.8667 | 0 | 15.8667 | 16.3613 | 0 | 16.3613 | 16.5273 | 0 | 16.5273 | 17.0006 | 0 | 17.0006 | 17.6252 | 0 | 17.6252 | 18.0674 | 0 | 18.0674 | 18.8413 | 0 | 18.8413 | 19.6458 | 0 | 19.6458 | 19.6458 | 0 | 19.6458 | 19.6458 | 0 | 19.6458 | 19.6458 | 0 | 19.6458 | 19.6458 | 0 | 19.6458
|  | 18.2524 | 0 | 18.2524 | 18.552 | 0 | 18.552 | 18.9869 | 0 | 18.9869 | 19.5484 | 0 | 19.5484 | 20.1577 | 0 | 20.1577 | 20.3623 | 0 | 20.3623 | 20.9453 | 0 | 20.9453 | 21.7149 | 0 | 21.7149 | 22.2597 | 0 | 22.2597 | 23.2131 | 0 | 23.2131 | 24.2043 | 0 | 24.2043 | 24.2043 | 0 | 24.2043 | 24.2043 | 0 | 24.2043 | 24.2043 | 0 | 24.2043 | 24.2043 | 0 | 24.2043
|  | 20.1519 | 0 | 20.1519 | 20.4827 | 0 | 20.4827 | 20.9628 | 0 | 20.9628 | 21.5828 | 0 | 21.5828 | 22.2555 | 0 | 22.2555 | 22.4814 | 0 | 22.4814 | 23.1251 | 0 | 23.1251 | 23.9747 | 0 | 23.9747 | 24.5762 | 0 | 24.5762 | 25.6289 | 0 | 25.6289 | 26.7233 | 0 | 26.7233 | 26.7233 | 0 | 26.7233 | 26.7233 | 0 | 26.7233 | 26.7233 | 0 | 26.7233 | 26.7233 | 0 | 26.7233
|  | 18.6609 | 0 | 18.6609 | 18.9672 | 0 | 18.9672 | 19.4118 | 0 | 19.4118 | 19.9859 | 0 | 19.9859 | 20.6088 | 0 | 20.6088 | 20.818 | 0 | 20.818 | 21.4141 | 0 | 21.4141 | 22.2008 | 0 | 22.2008 | 22.7578 | 0 | 22.7578 | 23.7326 | 0 | 23.7326 | 24.746 | 0 | 24.746 | 24.746 | 0 | 24.746 | 24.746 | 0 | 24.746 | 24.746 | 0 | 24.746 | 24.746 | 0 | 24.746
|  | 18.1078 | 0 | 18.1078 | 18.405 | 0 | 18.405 | 18.8364 | 0 | 18.8364 | 19.3935 | 0 | 19.3935 | 19.9979 | 0 | 19.9979 | 20.2009 | 0 | 20.2009 | 20.7793 | 0 | 20.7793 | 21.5428 | 0 | 21.5428 | 22.0833 | 0 | 22.0833 | 23.0292 | 0 | 23.0292 | 24.0125 | 0 | 24.0125 | 24.0125 | 0 | 24.0125 | 24.0125 | 0 | 24.0125 | 24.0125 | 0 | 24.0125 | 24.0125 | 0 | 24.0125
|  | 16.8285 | 0 | 16.8285 | 17.1048 | 0 | 17.1048 | 17.5057 | 0 | 17.5057 | 18.0234 | 0 | 18.0234 | 18.5852 | 0 | 18.5852 | 18.7738 | 0 | 18.7738 | 19.3114 | 0 | 19.3114 | 20.0209 | 0 | 20.0209 | 20.5232 | 0 | 20.5232 | 21.4023 | 0 | 21.4023 | 22.3161 | 0 | 22.3161 | 22.3161 | 0 | 22.3161 | 22.3161 | 0 | 22.3161 | 22.3161 | 0 | 22.3161 | 22.3161 | 0 | 22.3161
|  | 16.2673 | 0 | 16.2673 | 16.5343 | 0 | 16.5343 | 16.9218 | 0 | 16.9218 | 17.4223 | 0 | 17.4223 | 17.9653 | 0 | 17.9653 | 18.1476 | 0 | 18.1476 | 18.6673 | 0 | 18.6673 | 19.3531 | 0 | 19.3531 | 19.8387 | 0 | 19.8387 | 20.6884 | 0 | 20.6884 | 21.5718 | 0 | 21.5718 | 21.5718 | 0 | 21.5718 | 21.5718 | 0 | 21.5718 | 21.5718 | 0 | 21.5718 | 21.5718 | 0 | 21.5718
|  | 16.2222 | 0 | 16.2222 | 16.4885 | 0 | 16.4885 | 16.8749 | 0 | 16.8749 | 17.374 | 0 | 17.374 | 17.9155 | 0 | 17.9155 | 18.0974 | 0 | 18.0974 | 18.6156 | 0 | 18.6156 | 19.2995 | 0 | 19.2995 | 19.7837 | 0 | 19.7837 | 20.6311 | 0 | 20.6311 | 21.5121 | 0 | 21.5121 | 21.5121 | 0 | 21.5121 | 21.5121 | 0 | 21.5121 | 21.5121 | 0 | 21.5121 | 21.5121 | 0 | 21.5121
|  | 16.6541 | 0 | 16.6541 | 16.9275 | 0 | 16.9275 | 17.3242 | 0 | 17.3242 | 17.8366 | 0 | 17.8366 | 18.3925 | 0 | 18.3925 | 18.5792 | 0 | 18.5792 | 19.1112 | 0 | 19.1112 | 19.8134 | 0 | 19.8134 | 20.3105 | 0 | 20.3105 | 21.1804 | 0 | 21.1804 | 22.0848 | 0 | 22.0848 | 22.0848 | 0 | 22.0848 | 22.0848 | 0 | 22.0848 | 22.0848 | 0 | 22.0848 | 22.0848 | 0 | 22.0848
|  | 16.8176 | 0 | 16.8176 | 17.0937 | 0 | 17.0937 | 17.4943 | 0 | 17.4943 | 18.0117 | 0 | 18.0117 | 18.5731 | 0 | 18.5731 | 18.7616 | 0 | 18.7616 | 19.2988 | 0 | 19.2988 | 20.0079 | 0 | 20.0079 | 20.5098 | 0 | 20.5098 | 21.3884 | 0 | 21.3884 | 22.3016 | 0 | 22.3016 | 22.3016 | 0 | 22.3016 | 22.3016 | 0 | 22.3016 | 22.3016 | 0 | 22.3016 | 22.3016 | 0 | 22.3016
|  | 18.0328 | 0 | 18.0328 | 18.3288 | 0 | 18.3288 | 18.7584 | 0 | 18.7584 | 19.3132 | 0 | 19.3132 | 19.9151 | 0 | 19.9151 | 20.1173 | 0 | 20.1173 | 20.6933 | 0 | 20.6933 | 21.4536 | 0 | 21.4536 | 21.9918 | 0 | 21.9918 | 22.9338 | 0 | 22.9338 | 23.9131 | 0 | 23.9131 | 23.9131 | 0 | 23.9131 | 23.9131 | 0 | 23.9131 | 23.9131 | 0 | 23.9131 | 23.9131 | 0 | 23.9131
|  | 21.714 | 0 | 21.714 | 22.0704 | 0 | 22.0704 | 22.5877 | 0 | 22.5877 | 23.2557 | 0 | 23.2557 | 23.9805 | 0 | 23.9805 | 24.2239 | 0 | 24.2239 | 24.9176 | 0 | 24.9176 | 25.8331 | 0 | 25.8331 | 26.4812 | 0 | 26.4812 | 27.6155 | 0 | 27.6155 | 28.7946 | 0 | 28.7946 | 28.7946 | 0 | 28.7946 | 28.7946 | 0 | 28.7946 | 28.7946 | 0 | 28.7946 | 28.7946 | 0 | 28.7946
|  | 28.3332 | 0 | 28.3332 | 28.7982 | 0 | 28.7982 | 29.4732 | 0 | 29.4732 | 30.3449 | 0 | 30.3449 | 31.2906 | 0 | 31.2906 | 31.6083 | 0 | 31.6083 | 32.5134 | 0 | 32.5134 | 33.7079 | 0 | 33.7079 | 34.5536 | 0 | 34.5536 | 36.0337 | 0 | 36.0337 | 37.5723 | 0 | 37.5723 | 37.5723 | 0 | 37.5723 | 37.5723 | 0 | 37.5723 | 37.5723 | 0 | 37.5723 | 37.5723 | 0 | 37.5723
|  | 29.5568 | 0 | 29.5568 | 30.0419 | 0 | 30.0419 | 30.7461 | 0 | 30.7461 | 31.6554 | 0 | 31.6554 | 32.642 | 0 | 32.642 | 32.9733 | 0 | 32.9733 | 33.9175 | 0 | 33.9175 | 35.1636 | 0 | 35.1636 | 36.0458 | 0 | 36.0458 | 37.5898 | 0 | 37.5898 | 39.1949 | 0 | 39.1949 | 39.1949 | 0 | 39.1949 | 39.1949 | 0 | 39.1949 | 39.1949 | 0 | 39.1949 | 39.1949 | 0 | 39.1949
|  | 27.5781 | 0 | 27.5781 | 28.0307 | 0 | 28.0307 | 28.6877 | 0 | 28.6877 | 29.5362 | 0 | 29.5362 | 30.4567 | 0 | 30.4567 | 30.7659 | 0 | 30.7659 | 31.6469 | 0 | 31.6469 | 32.8096 | 0 | 32.8096 | 33.6327 | 0 | 33.6327 | 35.0733 | 0 | 35.0733 | 36.5709 | 0 | 36.5709 | 36.5709 | 0 | 36.5709 | 36.5709 | 0 | 36.5709 | 36.5709 | 0 | 36.5709 | 36.5709 | 0 | 36.5709
|  | 25.227 | 0 | 25.227 | 25.6411 | 0 | 25.6411 | 26.2421 | 0 | 26.2421 | 27.0182 | 0 | 27.0182 | 27.8602 | 0 | 27.8602 | 28.1431 | 0 | 28.1431 | 28.9489 | 0 | 28.9489 | 30.0125 | 0 | 30.0125 | 30.7655 | 0 | 30.7655 | 32.0833 | 0 | 32.0833 | 33.4532 | 0 | 33.4532 | 33.4532 | 0 | 33.4532 | 33.4532 | 0 | 33.4532 | 33.4532 | 0 | 33.4532 | 33.4532 | 0 | 33.4532
|  | 21.5071 | 0 | 21.5071 | 21.8601 | 0 | 21.8601 | 22.3725 | 0 | 22.3725 | 23.0342 | 0 | 23.0342 | 23.7521 | 0 | 23.7521 | 23.9932 | 0 | 23.9932 | 24.6802 | 0 | 24.6802 | 25.587 | 0 | 25.587 | 26.2289 | 0 | 26.2289 | 27.3524 | 0 | 27.3524 | 28.5203 | 0 | 28.5203 | 28.5203 | 0 | 28.5203 | 28.5203 | 0 | 28.5203 | 28.5203 | 0 | 28.5203 | 28.5203 | 0 | 28.5203
|  | 18.2226 | 0 | 18.2226 | 18.5217 | 0 | 18.5217 | 18.9559 | 0 | 18.9559 | 19.5165 | 0 | 19.5165 | 20.1248 | 0 | 20.1248 | 20.329 | 0 | 20.329 | 20.9111 | 0 | 20.9111 | 21.6794 | 0 | 21.6794 | 22.2233 | 0 | 22.2233 | 23.1753 | 0 | 23.1753 | 24.1648 | 0 | 24.1648 | 24.1648 | 0 | 24.1648 | 24.1648 | 0 | 24.1648 | 24.1648 | 0 | 24.1648 | 24.1648 | 0 | 24.1648
|  | 16.7412 | 0 | 16.7412 | 17.016 | 0 | 17.016 | 17.4148 | 0 | 17.4148 | 17.9299 | 0 | 17.9299 | 18.4887 | 0 | 18.4887 | 18.6764 | 0 | 18.6764 | 19.2112 | 0 | 19.2112 | 19.917 | 0 | 19.917 | 20.4167 | 0 | 20.4167 | 21.2912 | 0 | 21.2912 | 22.2003 | 0 | 22.2003 | 22.2003 | 0 | 22.2003 | 22.2003 | 0 | 22.2003 | 22.2003 | 0 | 22.2003 | 22.2003 | 0 | 22.2003
|  | 15.0956 | 0 | 15.0956 | 15.3434 | 0 | 15.3434 | 15.7031 | 0 | 15.7031 | 16.1675 | 0 | 16.1675 | 16.6714 | 0 | 16.6714 | 16.8406 | 0 | 16.8406 | 17.3228 | 0 | 17.3228 | 17.9593 | 0 | 17.9593 | 18.4098 | 0 | 18.4098 | 19.1984 | 0 | 19.1984 | 20.0182 | 0 | 20.0182 | 20.0182 | 0 | 20.0182 | 20.0182 | 0 | 20.0182 | 20.0182 | 0 | 20.0182 | 20.0182 | 0 | 20.0182
|  | 14.4772 | 0 | 14.4772 | 14.7149 | 0 | 14.7149 | 15.0598 | 0 | 15.0598 | 15.5052 | 0 | 15.5052 | 15.9884 | 0 | 15.9884 | 16.1507 | 0 | 16.1507 | 16.6132 | 0 | 16.6132 | 17.2236 | 0 | 17.2236 | 17.6557 | 0 | 17.6557 | 18.4119 | 0 | 18.4119 | 19.1981 | 0 | 19.1981 | 19.1981 | 0 | 19.1981 | 19.1981 | 0 | 19.1981 | 19.1981 | 0 | 19.1981 | 19.1981 | 0 | 19.1981
|  | 13.1273 | 0 | 13.1273 | 13.3427 | 0 | 13.3427 | 13.6555 | 0 | 13.6555 | 14.0593 | 0 | 14.0593 | 14.4975 | 0 | 14.4975 | 14.6447 | 0 | 14.6447 | 15.064 | 0 | 15.064 | 15.6175 | 0 | 15.6175 | 16.0093 | 0 | 16.0093 | 16.695 | 0 | 16.695 | 17.4079 | 0 | 17.4079 | 17.4079 | 0 | 17.4079 | 17.4079 | 0 | 17.4079 | 17.4079 | 0 | 17.4079 | 17.4079 | 0 | 17.4079
|  | 12.5832 | 0 | 12.5832 | 12.7897 | 0 | 12.7897 | 13.0895 | 0 | 13.0895 | 13.4766 | 0 | 13.4766 | 13.8966 | 0 | 13.8966 | 14.0377 | 0 | 14.0377 | 14.4396 | 0 | 14.4396 | 14.9702 | 0 | 14.9702 | 15.3457 | 0 | 15.3457 | 16.0031 | 0 | 16.0031 | 16.6864 | 0 | 16.6864 | 16.6864 | 0 | 16.6864 | 16.6864 | 0 | 16.6864 | 16.6864 | 0 | 16.6864 | 16.6864 | 0 | 16.6864
|  | 12.9834 | 0 | 12.9834 | 13.1965 | 0 | 13.1965 | 13.5058 | 0 | 13.5058 | 13.9052 | 0 | 13.9052 | 14.3386 | 0 | 14.3386 | 14.4842 | 0 | 14.4842 | 14.8989 | 0 | 14.8989 | 15.4463 | 0 | 15.4463 | 15.8338 | 0 | 15.8338 | 16.5121 | 0 | 16.5121 | 17.2171 | 0 | 17.2171 | 17.2171 | 0 | 17.2171 | 17.2171 | 0 | 17.2171 | 17.2171 | 0 | 17.2171 | 17.2171 | 0 | 17.2171
|  | 15.3352 | 0 | 15.3352 | 15.5869 | 0 | 15.5869 | 15.9522 | 0 | 15.9522 | 16.424 | 0 | 16.424 | 16.9359 | 0 | 16.9359 | 17.1078 | 0 | 17.1078 | 17.5977 | 0 | 17.5977 | 18.2442 | 0 | 18.2442 | 18.702 | 0 | 18.702 | 19.503 | 0 | 19.503 | 20.3358 | 0 | 20.3358 | 20.3358 | 0 | 20.3358 | 20.3358 | 0 | 20.3358 | 20.3358 | 0 | 20.3358 | 20.3358 | 0 | 20.3358
|  | 18.4988 | 0 | 18.4988 | 18.8024 | 0 | 18.8024 | 19.2431 | 0 | 19.2431 | 19.8123 | 0 | 19.8123 | 20.4297 | 0 | 20.4297 | 20.6371 | 0 | 20.6371 | 21.228 | 0 | 21.228 | 22.008 | 0 | 22.008 | 22.5601 | 0 | 22.5601 | 23.5265 | 0 | 23.5265 | 24.531 | 0 | 24.531 | 24.531 | 0 | 24.531 | 24.531 | 0 | 24.531 | 24.531 | 0 | 24.531 | 24.531 | 0 | 24.531
|  | 20.8019 | 0 | 20.8019 | 21.1434 | 0 | 21.1434 | 21.639 | 0 | 21.639 | 22.2789 | 0 | 22.2789 | 22.9733 | 0 | 22.9733 | 23.2065 | 0 | 23.2065 | 23.871 | 0 | 23.871 | 24.748 | 0 | 24.748 | 25.3689 | 0 | 25.3689 | 26.4556 | 0 | 26.4556 | 27.5852 | 0 | 27.5852 | 27.5852 | 0 | 27.5852 | 27.5852 | 0 | 27.5852 | 27.5852 | 0 | 27.5852 | 27.5852 | 0 | 27.5852
|  | 19.1339 | 0 | 19.1339 | 19.448 | 0 | 19.448 | 19.9038 | 0 | 19.9038 | 20.4925 | 0 | 20.4925 | 21.1311 | 0 | 21.1311 | 21.3456 | 0 | 21.3456 | 21.9569 | 0 | 21.9569 | 22.7636 | 0 | 22.7636 | 23.3346 | 0 | 23.3346 | 24.3342 | 0 | 24.3342 | 25.3732 | 0 | 25.3732 | 25.3732 | 0 | 25.3732 | 25.3732 | 0 | 25.3732 | 25.3732 | 0 | 25.3732 | 25.3732 | 0 | 25.3732
|  | 19.1888 | 0 | 19.1888 | 19.5038 | 0 | 19.5038 | 19.9609 | 0 | 19.9609 | 20.5513 | 0 | 20.5513 | 21.1918 | 0 | 21.1918 | 21.4069 | 0 | 21.4069 | 22.0199 | 0 | 22.0199 | 22.8289 | 0 | 22.8289 | 23.4016 | 0 | 23.4016 | 24.404 | 0 | 24.404 | 25.4461 | 0 | 25.4461 | 25.4461 | 0 | 25.4461 | 25.4461 | 0 | 25.4461 | 25.4461 | 0 | 25.4461 | 25.4461 | 0 | 25.4461
|  | 18.3685 | 0 | 18.3685 | 18.67 | 0 | 18.67 | 19.1076 | 0 | 19.1076 | 19.6728 | 0 | 19.6728 | 20.2859 | 0 | 20.2859 | 20.4918 | 0 | 20.4918 | 21.0786 | 0 | 21.0786 | 21.853 | 0 | 21.853 | 22.4013 | 0 | 22.4013 | 23.3608 | 0 | 23.3608 | 24.3583 | 0 | 24.3583 | 24.3583 | 0 | 24.3583 | 24.3583 | 0 | 24.3583 | 24.3583 | 0 | 24.3583 | 24.3583 | 0 | 24.3583
|  | 17.2346 | 0 | 17.2346 | 17.5175 | 0 | 17.5175 | 17.9281 | 0 | 17.9281 | 18.4583 | 0 | 18.4583 | 19.0336 | 0 | 19.0336 | 19.2268 | 0 | 19.2268 | 19.7774 | 0 | 19.7774 | 20.504 | 0 | 20.504 | 21.0184 | 0 | 21.0184 | 21.9187 | 0 | 21.9187 | 22.8546 | 0 | 22.8546 | 22.8546 | 0 | 22.8546 | 22.8546 | 0 | 22.8546 | 22.8546 | 0 | 22.8546 | 22.8546 | 0 | 22.8546
|  | 17.8588 | 0 | 17.8588 | 18.1519 | 0 | 18.1519 | 18.5774 | 0 | 18.5774 | 19.1268 | 0 | 19.1268 | 19.7229 | 0 | 19.7229 | 19.9231 | 0 | 19.9231 | 20.4936 | 0 | 20.4936 | 21.2466 | 0 | 21.2466 | 21.7796 | 0 | 21.7796 | 22.7125 | 0 | 22.7125 | 23.6823 | 0 | 23.6823 | 23.6823 | 0 | 23.6823 | 23.6823 | 0 | 23.6823 | 23.6823 | 0 | 23.6823 | 23.6823 | 0 | 23.6823
|  | 17.7952 | 0 | 17.7952 | 18.0873 | 0 | 18.0873 | 18.5113 | 0 | 18.5113 | 19.0588 | 0 | 19.0588 | 19.6527 | 0 | 19.6527 | 19.8522 | 0 | 19.8522 | 20.4207 | 0 | 20.4207 | 21.171 | 0 | 21.171 | 21.7021 | 0 | 21.7021 | 22.6317 | 0 | 22.6317 | 23.5981 | 0 | 23.5981 | 23.5981 | 0 | 23.5981 | 23.5981 | 0 | 23.5981 | 23.5981 | 0 | 23.5981 | 23.5981 | 0 | 23.5981
|  | 18.4144 | 0 | 18.4144 | 18.7166 | 0 | 18.7166 | 19.1553 | 0 | 19.1553 | 19.7219 | 0 | 19.7219 | 20.3365 | 0 | 20.3365 | 20.543 | 0 | 20.543 | 21.1312 | 0 | 21.1312 | 21.9076 | 0 | 21.9076 | 22.4572 | 0 | 22.4572 | 23.4191 | 0 | 23.4191 | 24.4191 | 0 | 24.4191 | 24.4191 | 0 | 24.4191 | 24.4191 | 0 | 24.4191 | 24.4191 | 0 | 24.4191 | 24.4191 | 0 | 24.4191
|  | 19.4995 | 0 | 19.4995 | 19.8196 | 0 | 19.8196 | 20.2841 | 0 | 20.2841 | 20.884 | 0 | 20.884 | 21.5349 | 0 | 21.5349 | 21.7535 | 0 | 21.7535 | 22.3764 | 0 | 22.3764 | 23.1985 | 0 | 23.1985 | 23.7805 | 0 | 23.7805 | 24.7992 | 0 | 24.7992 | 25.8581 | 0 | 25.8581 | 25.8581 | 0 | 25.8581 | 25.8581 | 0 | 25.8581 | 25.8581 | 0 | 25.8581 | 25.8581 | 0 | 25.8581
|  | 22.1088 | 0 | 22.1088 | 22.4717 | 0 | 22.4717 | 22.9984 | 0 | 22.9984 | 23.6786 | 0 | 23.6786 | 24.4166 | 0 | 24.4166 | 24.6645 | 0 | 24.6645 | 25.3707 | 0 | 25.3707 | 26.3029 | 0 | 26.3029 | 26.9627 | 0 | 26.9627 | 28.1177 | 0 | 28.1177 | 29.3183 | 0 | 29.3183 | 29.3183 | 0 | 29.3183 | 29.3183 | 0 | 29.3183 | 29.3183 | 0 | 29.3183 | 29.3183 | 0 | 29.3183
|  | 28.5051 | 0 | 28.5051 | 28.973 | 0 | 28.973 | 29.6521 | 0 | 29.6521 | 30.5291 | 0 | 30.5291 | 31.4806 | 0 | 31.4806 | 31.8001 | 0 | 31.8001 | 32.7107 | 0 | 32.7107 | 33.9125 | 0 | 33.9125 | 34.7633 | 0 | 34.7633 | 36.2524 | 0 | 36.2524 | 37.8003 | 0 | 37.8003 | 37.8003 | 0 | 37.8003 | 37.8003 | 0 | 37.8003 | 37.8003 | 0 | 37.8003 | 37.8003 | 0 | 37.8003
|  | 29.9207 | 0 | 29.9207 | 30.4118 | 0 | 30.4118 | 31.1247 | 0 | 31.1247 | 32.0452 | 0 | 32.0452 | 33.0439 | 0 | 33.0439 | 33.3794 | 0 | 33.3794 | 34.3352 | 0 | 34.3352 | 35.5966 | 0 | 35.5966 | 36.4897 | 0 | 36.4897 | 38.0527 | 0 | 38.0527 | 39.6775 | 0 | 39.6775 | 39.6775 | 0 | 39.6775 | 39.6775 | 0 | 39.6775 | 39.6775 | 0 | 39.6775 | 39.6775 | 0 | 39.6775
|  | 27.7008 | 0 | 27.7008 | 28.1555 | 0 | 28.1555 | 28.8155 | 0 | 28.8155 | 29.6677 | 0 | 29.6677 | 30.5923 | 0 | 30.5923 | 30.9029 | 0 | 30.9029 | 31.7878 | 0 | 31.7878 | 32.9556 | 0 | 32.9556 | 33.7824 | 0 | 33.7824 | 35.2295 | 0 | 35.2295 | 36.7338 | 0 | 36.7338 | 36.7338 | 0 | 36.7338 | 36.7338 | 0 | 36.7338 | 36.7338 | 0 | 36.7338 | 36.7338 | 0 | 36.7338
|  | 25.7011 | 0 | 25.7011 | 26.1229 | 0 | 26.1229 | 26.7352 | 0 | 26.7352 | 27.5259 | 0 | 27.5259 | 28.3838 | 0 | 28.3838 | 28.672 | 0 | 28.672 | 29.493 | 0 | 29.493 | 30.5765 | 0 | 30.5765 | 31.3436 | 0 | 31.3436 | 32.6862 | 0 | 32.6862 | 34.0819 | 0 | 34.0819 | 34.0819 | 0 | 34.0819 | 34.0819 | 0 | 34.0819 | 34.0819 | 0 | 34.0819 | 34.0819 | 0 | 34.0819
|  | 22.2762 | 0 | 22.2762 | 22.6419 | 0 | 22.6419 | 23.1726 | 0 | 23.1726 | 23.8579 | 0 | 23.8579 | 24.6015 | 0 | 24.6015 | 24.8512 | 0 | 24.8512 | 25.5628 | 0 | 25.5628 | 26.502 | 0 | 26.502 | 27.1669 | 0 | 27.1669 | 28.3306 | 0 | 28.3306 | 29.5403 | 0 | 29.5403 | 29.5403 | 0 | 29.5403 | 29.5403 | 0 | 29.5403 | 29.5403 | 0 | 29.5403 | 29.5403 | 0 | 29.5403
|  | 18.9666 | 0 | 18.9666 | 19.278 | 0 | 19.278 | 19.7298 | 0 | 19.7298 | 20.3133 | 0 | 20.3133 | 20.9464 | 0 | 20.9464 | 21.1591 | 0 | 21.1591 | 21.7649 | 0 | 21.7649 | 22.5646 | 0 | 22.5646 | 23.1307 | 0 | 23.1307 | 24.1215 | 0 | 24.1215 | 25.1514 | 0 | 25.1514 | 25.1514 | 0 | 25.1514 | 25.1514 | 0 | 25.1514 | 25.1514 | 0 | 25.1514 | 25.1514 | 0 | 25.1514
|  | 17.5852 | 0 | 17.5852 | 17.8739 | 0 | 17.8739 | 18.2928 | 0 | 18.2928 | 18.8339 | 0 | 18.8339 | 19.4208 | 0 | 19.4208 | 19.618 | 0 | 19.618 | 20.1797 | 0 | 20.1797 | 20.9211 | 0 | 20.9211 | 21.446 | 0 | 21.446 | 22.3646 | 0 | 22.3646 | 23.3196 | 0 | 23.3196 | 23.3196 | 0 | 23.3196 | 23.3196 | 0 | 23.3196 | 23.3196 | 0 | 23.3196 | 23.3196 | 0 | 23.3196
|  | 14.8925 | 0 | 14.8925 | 15.1369 | 0 | 15.1369 | 15.4917 | 0 | 15.4917 | 15.9499 | 0 | 15.9499 | 16.447 | 0 | 16.447 | 16.6139 | 0 | 16.6139 | 17.0897 | 0 | 17.0897 | 17.7175 | 0 | 17.7175 | 18.162 | 0 | 18.162 | 18.94 | 0 | 18.94 | 19.7487 | 0 | 19.7487 | 19.7487 | 0 | 19.7487 | 19.7487 | 0 | 19.7487 | 19.7487 | 0 | 19.7487 | 19.7487 | 0 | 19.7487
|  | 14.3628 | 0 | 14.3628 | 14.5986 | 0 | 14.5986 | 14.9407 | 0 | 14.9407 | 15.3826 | 0 | 15.3826 | 15.862 | 0 | 15.862 | 16.023 | 0 | 16.023 | 16.4819 | 0 | 16.4819 | 17.0874 | 0 | 17.0874 | 17.5161 | 0 | 17.5161 | 18.2664 | 0 | 18.2664 | 19.0463 | 0 | 19.0463 | 19.0463 | 0 | 19.0463 | 19.0463 | 0 | 19.0463 | 19.0463 | 0 | 19.0463 | 19.0463 | 0 | 19.0463
|  | 13.0343 | 0 | 13.0343 | 13.2483 | 0 | 13.2483 | 13.5588 | 0 | 13.5588 | 13.9598 | 0 | 13.9598 | 14.3949 | 0 | 14.3949 | 14.541 | 0 | 14.541 | 14.9574 | 0 | 14.9574 | 15.5069 | 0 | 15.5069 | 15.8959 | 0 | 15.8959 | 16.5768 | 0 | 16.5768 | 17.2847 | 0 | 17.2847 | 17.2847 | 0 | 17.2847 | 17.2847 | 0 | 17.2847 | 17.2847 | 0 | 17.2847 | 17.2847 | 0 | 17.2847
|  | 12.6888 | 0 | 12.6888 | 12.897 | 0 | 12.897 | 13.1993 | 0 | 13.1993 | 13.5897 | 0 | 13.5897 | 14.0132 | 0 | 14.0132 | 14.1555 | 0 | 14.1555 | 14.5608 | 0 | 14.5608 | 15.0958 | 0 | 15.0958 | 15.4745 | 0 | 15.4745 | 16.1374 | 0 | 16.1374 | 16.8264 | 0 | 16.8264 | 16.8264 | 0 | 16.8264 | 16.8264 | 0 | 16.8264 | 16.8264 | 0 | 16.8264 | 16.8264 | 0 | 16.8264
|  | 13.3432 | 0 | 13.3432 | 13.5622 | 0 | 13.5622 | 13.8801 | 0 | 13.8801 | 14.2906 | 0 | 14.2906 | 14.736 | 0 | 14.736 | 14.8855 | 0 | 14.8855 | 15.3118 | 0 | 15.3118 | 15.8743 | 0 | 15.8743 | 16.2726 | 0 | 16.2726 | 16.9696 | 0 | 16.9696 | 17.6942 | 0 | 17.6942 | 17.6942 | 0 | 17.6942 | 17.6942 | 0 | 17.6942 | 17.6942 | 0 | 17.6942 | 17.6942 | 0 | 17.6942
|  | 15.7402 | 0 | 15.7402 | 15.9986 | 0 | 15.9986 | 16.3736 | 0 | 16.3736 | 16.8578 | 0 | 16.8578 | 17.3832 | 0 | 17.3832 | 17.5597 | 0 | 17.5597 | 18.0625 | 0 | 18.0625 | 18.7261 | 0 | 18.7261 | 19.1959 | 0 | 19.1959 | 20.0182 | 0 | 20.0182 | 20.8729 | 0 | 20.8729 | 20.8729 | 0 | 20.8729 | 20.8729 | 0 | 20.8729 | 20.8729 | 0 | 20.8729 | 20.8729 | 0 | 20.8729
|  | 19.5073 | 0 | 19.5073 | 19.8275 | 0 | 19.8275 | 20.2922 | 0 | 20.2922 | 20.8924 | 0 | 20.8924 | 21.5435 | 0 | 21.5435 | 21.7622 | 0 | 21.7622 | 22.3853 | 0 | 22.3853 | 23.2078 | 0 | 23.2078 | 23.79 | 0 | 23.79 | 24.8091 | 0 | 24.8091 | 25.8684 | 0 | 25.8684 | 25.8684 | 0 | 25.8684 | 25.8684 | 0 | 25.8684 | 25.8684 | 0 | 25.8684 | 25.8684 | 0 | 25.8684
|  | 21.3847 | 0 | 21.3847 | 21.7357 | 0 | 21.7357 | 22.2452 | 0 | 22.2452 | 22.9031 | 0 | 22.9031 | 23.6169 | 0 | 23.6169 | 23.8566 | 0 | 23.8566 | 24.5397 | 0 | 24.5397 | 25.4413 | 0 | 25.4413 | 26.0796 | 0 | 26.0796 | 27.1967 | 0 | 27.1967 | 28.358 | 0 | 28.358 | 28.358 | 0 | 28.358 | 28.358 | 0 | 28.358 | 28.358 | 0 | 28.358 | 28.358 | 0 | 28.358
|  | 19.6758 | 0 | 19.6758 | 19.9988 | 0 | 19.9988 | 20.4675 | 0 | 20.4675 | 21.0729 | 0 | 21.0729 | 21.7297 | 0 | 21.7297 | 21.9502 | 0 | 21.9502 | 22.5788 | 0 | 22.5788 | 23.4083 | 0 | 23.4083 | 23.9956 | 0 | 23.9956 | 25.0234 | 0 | 25.0234 | 26.0919 | 0 | 26.0919 | 26.0919 | 0 | 26.0919 | 26.0919 | 0 | 26.0919 | 26.0919 | 0 | 26.0919 | 26.0919 | 0 | 26.0919
|  | 18.9583 | 0 | 18.9583 | 19.2695 | 0 | 19.2695 | 19.7212 | 0 | 19.7212 | 20.3044 | 0 | 20.3044 | 20.9372 | 0 | 20.9372 | 21.1498 | 0 | 21.1498 | 21.7554 | 0 | 21.7554 | 22.5547 | 0 | 22.5547 | 23.1205 | 0 | 23.1205 | 24.1109 | 0 | 24.1109 | 25.1404 | 0 | 25.1404 | 25.1404 | 0 | 25.1404 | 25.1404 | 0 | 25.1404 | 25.1404 | 0 | 25.1404 | 25.1404 | 0 | 25.1404
|  | 17.5233 | 0 | 17.5233 | 17.811 | 0 | 17.811 | 18.2284 | 0 | 18.2284 | 18.7675 | 0 | 18.7675 | 19.3525 | 0 | 19.3525 | 19.5489 | 0 | 19.5489 | 20.1087 | 0 | 20.1087 | 20.8475 | 0 | 20.8475 | 21.3705 | 0 | 21.3705 | 22.2859 | 0 | 22.2859 | 23.2375 | 0 | 23.2375 | 23.2375 | 0 | 23.2375 | 23.2375 | 0 | 23.2375 | 23.2375 | 0 | 23.2375 | 23.2375 | 0 | 23.2375
|  | 17.359 | 0 | 17.359 | 17.6439 | 0 | 17.6439 | 18.0575 | 0 | 18.0575 | 18.5915 | 0 | 18.5915 | 19.171 | 0 | 19.171 | 19.3656 | 0 | 19.3656 | 19.9201 | 0 | 19.9201 | 20.652 | 0 | 20.652 | 21.1701 | 0 | 21.1701 | 22.0769 | 0 | 22.0769 | 23.0195 | 0 | 23.0195 | 23.0195 | 0 | 23.0195 | 23.0195 | 0 | 23.0195 | 23.0195 | 0 | 23.0195 | 23.0195 | 0 | 23.0195
|  | 16.6563 | 0 | 16.6563 | 16.9297 | 0 | 16.9297 | 17.3265 | 0 | 17.3265 | 17.839 | 0 | 17.839 | 18.3949 | 0 | 18.3949 | 18.5817 | 0 | 18.5817 | 19.1137 | 0 | 19.1137 | 19.816 | 0 | 19.816 | 20.3131 | 0 | 20.3131 | 21.1832 | 0 | 21.1832 | 22.0877 | 0 | 22.0877 | 22.0877 | 0 | 22.0877 | 22.0877 | 0 | 22.0877 | 22.0877 | 0 | 22.0877 | 22.0877 | 0 | 22.0877
|  | 16.8357 | 0 | 16.8357 | 17.1121 | 0 | 17.1121 | 17.5132 | 0 | 17.5132 | 18.0311 | 0 | 18.0311 | 18.5931 | 0 | 18.5931 | 18.7818 | 0 | 18.7818 | 19.3196 | 0 | 19.3196 | 20.0295 | 0 | 20.0295 | 20.5319 | 0 | 20.5319 | 21.4114 | 0 | 21.4114 | 22.3257 | 0 | 22.3257 | 22.3257 | 0 | 22.3257 | 22.3257 | 0 | 22.3257 | 22.3257 | 0 | 22.3257 | 22.3257 | 0 | 22.3257
|  | 17.1016 | 0 | 17.1016 | 17.3824 | 0 | 17.3824 | 17.7898 | 0 | 17.7898 | 18.3159 | 0 | 18.3159 | 18.8868 | 0 | 18.8868 | 19.0785 | 0 | 19.0785 | 19.6248 | 0 | 19.6248 | 20.3458 | 0 | 20.3458 | 20.8562 | 0 | 20.8562 | 21.7496 | 0 | 21.7496 | 22.6783 | 0 | 22.6783 | 22.6783 | 0 | 22.6783 | 22.6783 | 0 | 22.6783 | 22.6783 | 0 | 22.6783 | 22.6783 | 0 | 22.6783
|  | 19.2798 | 0 | 19.2798 | 19.5963 | 0 | 19.5963 | 20.0556 | 0 | 20.0556 | 20.6488 | 0 | 20.6488 | 21.2923 | 0 | 21.2923 | 21.5084 | 0 | 21.5084 | 22.1243 | 0 | 22.1243 | 22.9372 | 0 | 22.9372 | 23.5126 | 0 | 23.5126 | 24.5198 | 0 | 24.5198 | 25.5667 | 0 | 25.5667 | 25.5667 | 0 | 25.5667 | 25.5667 | 0 | 25.5667 | 25.5667 | 0 | 25.5667 | 25.5667 | 0 | 25.5667
|  | 23.2314 | 0 | 23.2314 | 23.6127 | 0 | 23.6127 | 24.1662 | 0 | 24.1662 | 24.8809 | 0 | 24.8809 | 25.6563 | 0 | 25.6563 | 25.9168 | 0 | 25.9168 | 26.6589 | 0 | 26.6589 | 27.6383 | 0 | 27.6383 | 28.3317 | 0 | 28.3317 | 29.5453 | 0 | 29.5453 | 30.8069 | 0 | 30.8069 | 30.8069 | 0 | 30.8069 | 30.8069 | 0 | 30.8069 | 30.8069 | 0 | 30.8069 | 30.8069 | 0 | 30.8069
|  | 29.155 | 0 | 29.155 | 29.6335 | 0 | 29.6335 | 30.3281 | 0 | 30.3281 | 31.225 | 0 | 31.225 | 32.1982 | 0 | 32.1982 | 32.5251 | 0 | 32.5251 | 33.4564 | 0 | 33.4564 | 34.6856 | 0 | 34.6856 | 35.5558 | 0 | 35.5558 | 37.0788 | 0 | 37.0788 | 38.662 | 0 | 38.662 | 38.662 | 0 | 38.662 | 38.662 | 0 | 38.662 | 38.662 | 0 | 38.662 | 38.662 | 0 | 38.662
|  | 29.7486 | 0 | 29.7486 | 30.2369 | 0 | 30.2369 | 30.9456 | 0 | 30.9456 | 31.8609 | 0 | 31.8609 | 32.8539 | 0 | 32.8539 | 33.1874 | 0 | 33.1874 | 34.1377 | 0 | 34.1377 | 35.3919 | 0 | 35.3919 | 36.2798 | 0 | 36.2798 | 37.8338 | 0 | 37.8338 | 39.4493 | 0 | 39.4493 | 39.4493 | 0 | 39.4493 | 39.4493 | 0 | 39.4493 | 39.4493 | 0 | 39.4493 | 39.4493 | 0 | 39.4493
|  | 27.6854 | 0 | 27.6854 | 28.1399 | 0 | 28.1399 | 28.7994 | 0 | 28.7994 | 29.6512 | 0 | 29.6512 | 30.5753 | 0 | 30.5753 | 30.8857 | 0 | 30.8857 | 31.7701 | 0 | 31.7701 | 32.9373 | 0 | 32.9373 | 33.7636 | 0 | 33.7636 | 35.2099 | 0 | 35.2099 | 36.7133 | 0 | 36.7133 | 36.7133 | 0 | 36.7133 | 36.7133 | 0 | 36.7133 | 36.7133 | 0 | 36.7133 | 36.7133 | 0 | 36.7133
|  | 25.8301 | 0 | 25.8301 | 26.2541 | 0 | 26.2541 | 26.8695 | 0 | 26.8695 | 27.6642 | 0 | 27.6642 | 28.5264 | 0 | 28.5264 | 28.8159 | 0 | 28.8159 | 29.6411 | 0 | 29.6411 | 30.7301 | 0 | 30.7301 | 31.501 | 0 | 31.501 | 32.8504 | 0 | 32.8504 | 34.2531 | 0 | 34.2531 | 34.2531 | 0 | 34.2531 | 34.2531 | 0 | 34.2531 | 34.2531 | 0 | 34.2531 | 34.2531 | 0 | 34.2531
|  | 22.2456 | 0 | 22.2456 | 22.6108 | 0 | 22.6108 | 23.1407 | 0 | 23.1407 | 23.8251 | 0 | 23.8251 | 24.5677 | 0 | 24.5677 | 24.8171 | 0 | 24.8171 | 25.5277 | 0 | 25.5277 | 26.4656 | 0 | 26.4656 | 27.1296 | 0 | 27.1296 | 28.2916 | 0 | 28.2916 | 29.4997 | 0 | 29.4997 | 29.4997 | 0 | 29.4997 | 29.4997 | 0 | 29.4997 | 29.4997 | 0 | 29.4997 | 29.4997 | 0 | 29.4997
|  | 18.6998 | 0 | 18.6998 | 19.0067 | 0 | 19.0067 | 19.4522 | 0 | 19.4522 | 20.0275 | 0 | 20.0275 | 20.6517 | 0 | 20.6517 | 20.8613 | 0 | 20.8613 | 21.4587 | 0 | 21.4587 | 22.2471 | 0 | 22.2471 | 22.8052 | 0 | 22.8052 | 23.7821 | 0 | 23.7821 | 24.7975 | 0 | 24.7975 | 24.7975 | 0 | 24.7975 | 24.7975 | 0 | 24.7975 | 24.7975 | 0 | 24.7975 | 24.7975 | 0 | 24.7975
|  | 17.066 | 0 | 17.066 | 17.3461 | 0 | 17.3461 | 17.7527 | 0 | 17.7527 | 18.2777 | 0 | 18.2777 | 18.8474 | 0 | 18.8474 | 19.0387 | 0 | 19.0387 | 19.5838 | 0 | 19.5838 | 20.3034 | 0 | 20.3034 | 20.8127 | 0 | 20.8127 | 21.7042 | 0 | 21.7042 | 22.631 | 0 | 22.631 | 22.631 | 0 | 22.631 | 22.631 | 0 | 22.631 | 22.631 | 0 | 22.631 | 22.631 | 0 | 22.631
|  | 15.2875 | 0 | 15.2875 | 15.5384 | 0 | 15.5384 | 15.9026 | 0 | 15.9026 | 16.373 | 0 | 16.373 | 16.8833 | 0 | 16.8833 | 17.0546 | 0 | 17.0546 | 17.543 | 0 | 17.543 | 18.1875 | 0 | 18.1875 | 18.6438 | 0 | 18.6438 | 19.4424 | 0 | 19.4424 | 20.2726 | 0 | 20.2726 | 20.2726 | 0 | 20.2726 | 20.2726 | 0 | 20.2726 | 20.2726 | 0 | 20.2726 | 20.2726 | 0 | 20.2726
|  | 14.5369 | 0 | 14.5369 | 14.7755 | 0 | 14.7755 | 15.1218 | 0 | 15.1218 | 15.569 | 0 | 15.569 | 16.0543 | 0 | 16.0543 | 16.2172 | 0 | 16.2172 | 16.6816 | 0 | 16.6816 | 17.2945 | 0 | 17.2945 | 17.7284 | 0 | 17.7284 | 18.4878 | 0 | 18.4878 | 19.2772 | 0 | 19.2772 | 19.2772 | 0 | 19.2772 | 19.2772 | 0 | 19.2772 | 19.2772 | 0 | 19.2772 | 19.2772 | 0 | 19.2772
|  | 12.7726 | 0 | 12.7726 | 12.9822 | 0 | 12.9822 | 13.2865 | 0 | 13.2865 | 13.6795 | 0 | 13.6795 | 14.1058 | 0 | 14.1058 | 14.249 | 0 | 14.249 | 14.657 | 0 | 14.657 | 15.1955 | 0 | 15.1955 | 15.5768 | 0 | 15.5768 | 16.244 | 0 | 16.244 | 16.9376 | 0 | 16.9376 | 16.9376 | 0 | 16.9376 | 16.9376 | 0 | 16.9376 | 16.9376 | 0 | 16.9376 | 16.9376 | 0 | 16.9376
|  | 12.1838 | 0 | 12.1838 | 12.3838 | 0 | 12.3838 | 12.6741 | 0 | 12.6741 | 13.0489 | 0 | 13.0489 | 13.4556 | 0 | 13.4556 | 13.5922 | 0 | 13.5922 | 13.9814 | 0 | 13.9814 | 14.4951 | 0 | 14.4951 | 14.8587 | 0 | 14.8587 | 15.4952 | 0 | 15.4952 | 16.1568 | 0 | 16.1568 | 16.1568 | 0 | 16.1568 | 16.1568 | 0 | 16.1568 | 16.1568 | 0 | 16.1568 | 16.1568 | 0 | 16.1568
|  | 12.7948 | 0 | 12.7948 | 13.0048 | 0 | 13.0048 | 13.3096 | 0 | 13.3096 | 13.7033 | 0 | 13.7033 | 14.1303 | 0 | 14.1303 | 14.2738 | 0 | 14.2738 | 14.6825 | 0 | 14.6825 | 15.2219 | 0 | 15.2219 | 15.6038 | 0 | 15.6038 | 16.2722 | 0 | 16.2722 | 16.967 | 0 | 16.967 | 16.967 | 0 | 16.967 | 16.967 | 0 | 16.967 | 16.967 | 0 | 16.967 | 16.967 | 0 | 16.967
|  | 14.9096 | 0 | 14.9096 | 15.1543 | 0 | 15.1543 | 15.5095 | 0 | 15.5095 | 15.9682 | 0 | 15.9682 | 16.4659 | 0 | 16.4659 | 16.633 | 0 | 16.633 | 17.1093 | 0 | 17.1093 | 17.7379 | 0 | 17.7379 | 18.1829 | 0 | 18.1829 | 18.9618 | 0 | 18.9618 | 19.7714 | 0 | 19.7714 | 19.7714 | 0 | 19.7714 | 19.7714 | 0 | 19.7714 | 19.7714 | 0 | 19.7714 | 19.7714 | 0 | 19.7714
|  | 18.291 | 0 | 18.291 | 18.5912 | 0 | 18.5912 | 19.027 | 0 | 19.027 | 19.5897 | 0 | 19.5897 | 20.2003 | 0 | 20.2003 | 20.4053 | 0 | 20.4053 | 20.9896 | 0 | 20.9896 | 21.7608 | 0 | 21.7608 | 22.3067 | 0 | 22.3067 | 23.2622 | 0 | 23.2622 | 24.2555 | 0 | 24.2555 | 24.2555 | 0 | 24.2555 | 24.2555 | 0 | 24.2555 | 24.2555 | 0 | 24.2555 | 24.2555 | 0 | 24.2555
|  | 20.9532 | 0 | 20.9532 | 21.2972 | 0 | 21.2972 | 21.7963 | 0 | 21.7963 | 22.441 | 0 | 22.441 | 23.1404 | 0 | 23.1404 | 23.3753 | 0 | 23.3753 | 24.0446 | 0 | 24.0446 | 24.928 | 0 | 24.928 | 25.5534 | 0 | 25.5534 | 26.648 | 0 | 26.648 | 27.7858 | 0 | 27.7858 | 27.7858 | 0 | 27.7858 | 27.7858 | 0 | 27.7858 | 27.7858 | 0 | 27.7858 | 27.7858 | 0 | 27.7858
|  | 20.6194 | 0 | 20.6194 | 20.9578 | 0 | 20.9578 | 21.4491 | 0 | 21.4491 | 22.0834 | 0 | 22.0834 | 22.7717 | 0 | 22.7717 | 23.0028 | 0 | 23.0028 | 23.6615 | 0 | 23.6615 | 24.5308 | 0 | 24.5308 | 25.1463 | 0 | 25.1463 | 26.2234 | 0 | 26.2234 | 27.3431 | 0 | 27.3431 | 27.3431 | 0 | 27.3431 | 27.3431 | 0 | 27.3431 | 27.3431 | 0 | 27.3431 | 27.3431 | 0 | 27.3431
|  | 20.2979 | 0 | 20.2979 | 20.631 | 0 | 20.631 | 21.1146 | 0 | 21.1146 | 21.7391 | 0 | 21.7391 | 22.4166 | 0 | 22.4166 | 22.6442 | 0 | 22.6442 | 23.2926 | 0 | 23.2926 | 24.1483 | 0 | 24.1483 | 24.7542 | 0 | 24.7542 | 25.8145 | 0 | 25.8145 | 26.9168 | 0 | 26.9168 | 26.9168 | 0 | 26.9168 | 26.9168 | 0 | 26.9168 | 26.9168 | 0 | 26.9168 | 26.9168 | 0 | 26.9168
|  | 20.0973 | 0 | 20.0973 | 20.4272 | 0 | 20.4272 | 20.906 | 0 | 20.906 | 21.5243 | 0 | 21.5243 | 22.1951 | 0 | 22.1951 | 22.4204 | 0 | 22.4204 | 23.0624 | 0 | 23.0624 | 23.9097 | 0 | 23.9097 | 24.5096 | 0 | 24.5096 | 25.5594 | 0 | 25.5594 | 26.6508 | 0 | 26.6508 | 26.6508 | 0 | 26.6508 | 26.6508 | 0 | 26.6508 | 26.6508 | 0 | 26.6508 | 26.6508 | 0 | 26.6508
|  | 18.9289 | 0 | 18.9289 | 19.2396 | 0 | 19.2396 | 19.6905 | 0 | 19.6905 | 20.2729 | 0 | 20.2729 | 20.9047 | 0 | 20.9047 | 21.1169 | 0 | 21.1169 | 21.7216 | 0 | 21.7216 | 22.5197 | 0 | 22.5197 | 23.0846 | 0 | 23.0846 | 24.0735 | 0 | 24.0735 | 25.1014 | 0 | 25.1014 | 25.1014 | 0 | 25.1014 | 25.1014 | 0 | 25.1014 | 25.1014 | 0 | 25.1014 | 25.1014 | 0 | 25.1014
|  | 17.9345 | 0 | 17.9345 | 18.2289 | 0 | 18.2289 | 18.6561 | 0 | 18.6561 | 19.2079 | 0 | 19.2079 | 19.8065 | 0 | 19.8065 | 20.0076 | 0 | 20.0076 | 20.5805 | 0 | 20.5805 | 21.3366 | 0 | 21.3366 | 21.8719 | 0 | 21.8719 | 22.8088 | 0 | 22.8088 | 23.7827 | 0 | 23.7827 | 23.7827 | 0 | 23.7827 | 23.7827 | 0 | 23.7827 | 23.7827 | 0 | 23.7827 | 23.7827 | 0 | 23.7827
|  | 18.7331 | 0 | 18.7331 | 19.0406 | 0 | 19.0406 | 19.4869 | 0 | 19.4869 | 20.0632 | 0 | 20.0632 | 20.6885 | 0 | 20.6885 | 20.8985 | 0 | 20.8985 | 21.497 | 0 | 21.497 | 22.2868 | 0 | 22.2868 | 22.8459 | 0 | 22.8459 | 23.8245 | 0 | 23.8245 | 24.8418 | 0 | 24.8418 | 24.8418 | 0 | 24.8418 | 24.8418 | 0 | 24.8418 | 24.8418 | 0 | 24.8418 | 24.8418 | 0 | 24.8418
|  | 18.6818 | 0 | 18.6818 | 18.9885 | 0 | 18.9885 | 19.4336 | 0 | 19.4336 | 20.0083 | 0 | 20.0083 | 20.6319 | 0 | 20.6319 | 20.8413 | 0 | 20.8413 | 21.4381 | 0 | 21.4381 | 22.2258 | 0 | 22.2258 | 22.7834 | 0 | 22.7834 | 23.7593 | 0 | 23.7593 | 24.7738 | 0 | 24.7738 | 24.7738 | 0 | 24.7738 | 24.7738 | 0 | 24.7738 | 24.7738 | 0 | 24.7738 | 24.7738 | 0 | 24.7738
|  | 19.7419 | 0 | 19.7419 | 20.0659 | 0 | 20.0659 | 20.5362 | 0 | 20.5362 | 21.1436 | 0 | 21.1436 | 21.8026 | 0 | 21.8026 | 22.0239 | 0 | 22.0239 | 22.6545 | 0 | 22.6545 | 23.4869 | 0 | 23.4869 | 24.0761 | 0 | 24.0761 | 25.1074 | 0 | 25.1074 | 26.1795 | 0 | 26.1795 | 26.1795 | 0 | 26.1795 | 26.1795 | 0 | 26.1795 | 26.1795 | 0 | 26.1795 | 26.1795 | 0 | 26.1795
|  | 22.1454 | 0 | 22.1454 | 22.5089 | 0 | 22.5089 | 23.0365 | 0 | 23.0365 | 23.7178 | 0 | 23.7178 | 24.457 | 0 | 24.457 | 24.7053 | 0 | 24.7053 | 25.4127 | 0 | 25.4127 | 26.3464 | 0 | 26.3464 | 27.0074 | 0 | 27.0074 | 28.1642 | 0 | 28.1642 | 29.3668 | 0 | 29.3668 | 29.3668 | 0 | 29.3668 | 29.3668 | 0 | 29.3668 | 29.3668 | 0 | 29.3668 | 29.3668 | 0 | 29.3668
|  | 27.4502 | 0 | 27.4502 | 27.9008 | 0 | 27.9008 | 28.5548 | 0 | 28.5548 | 29.3993 | 0 | 29.3993 | 30.3156 | 0 | 30.3156 | 30.6233 | 0 | 30.6233 | 31.5002 | 0 | 31.5002 | 32.6575 | 0 | 32.6575 | 33.4768 | 0 | 33.4768 | 34.9108 | 0 | 34.9108 | 36.4014 | 0 | 36.4014 | 36.4014 | 0 | 36.4014 | 36.4014 | 0 | 36.4014 | 36.4014 | 0 | 36.4014 | 36.4014 | 0 | 36.4014
|  | 28.4393 | 0 | 28.4393 | 28.9061 | 0 | 28.9061 | 29.5836 | 0 | 29.5836 | 30.4586 | 0 | 30.4586 | 31.4078 | 0 | 31.4078 | 31.7267 | 0 | 31.7267 | 32.6351 | 0 | 32.6351 | 33.8342 | 0 | 33.8342 | 34.683 | 0 | 34.683 | 36.1686 | 0 | 36.1686 | 37.713 | 0 | 37.713 | 37.713 | 0 | 37.713 | 37.713 | 0 | 37.713 | 37.713 | 0 | 37.713 | 37.713 | 0 | 37.713
|  | 26.8656 | 0 | 26.8656 | 27.3066 | 0 | 27.3066 | 27.9466 | 0 | 27.9466 | 28.7732 | 0 | 28.7732 | 29.6699 | 0 | 29.6699 | 29.9711 | 0 | 29.9711 | 30.8293 | 0 | 30.8293 | 31.962 | 0 | 31.962 | 32.7639 | 0 | 32.7639 | 34.1673 | 0 | 34.1673 | 35.6262 | 0 | 35.6262 | 35.6262 | 0 | 35.6262 | 35.6262 | 0 | 35.6262 | 35.6262 | 0 | 35.6262 | 35.6262 | 0 | 35.6262
|  | 25.1863 | 0 | 25.1863 | 25.5997 | 0 | 25.5997 | 26.1998 | 0 | 26.1998 | 26.9746 | 0 | 26.9746 | 27.8153 | 0 | 27.8153 | 28.0977 | 0 | 28.0977 | 28.9023 | 0 | 28.9023 | 29.9641 | 0 | 29.9641 | 30.7159 | 0 | 30.7159 | 32.0316 | 0 | 32.0316 | 33.3993 | 0 | 33.3993 | 33.3993 | 0 | 33.3993 | 33.3993 | 0 | 33.3993 | 33.3993 | 0 | 33.3993 | 33.3993 | 0 | 33.3993
|  | 20.1738 | 0 | 20.1738 | 20.505 | 0 | 20.505 | 20.9856 | 0 | 20.9856 | 21.6062 | 0 | 21.6062 | 22.2796 | 0 | 22.2796 | 22.5058 | 0 | 22.5058 | 23.1502 | 0 | 23.1502 | 24.0008 | 0 | 24.0008 | 24.6029 | 0 | 24.6029 | 25.6568 | 0 | 25.6568 | 26.7523 | 0 | 26.7523 | 26.7523 | 0 | 26.7523 | 26.7523 | 0 | 26.7523 | 26.7523 | 0 | 26.7523 | 26.7523 | 0 | 26.7523
|  | 20.0518 | 0 | 20.0518 | 20.381 | 0 | 20.381 | 20.8587 | 0 | 20.8587 | 21.4756 | 0 | 21.4756 | 22.1449 | 0 | 22.1449 | 22.3697 | 0 | 22.3697 | 23.0102 | 0 | 23.0102 | 23.8556 | 0 | 23.8556 | 24.4541 | 0 | 24.4541 | 25.5016 | 0 | 25.5016 | 26.5905 | 0 | 26.5905 | 26.5905 | 0 | 26.5905 | 26.5905 | 0 | 26.5905 | 26.5905 | 0 | 26.5905 | 26.5905 | 0 | 26.5905
|  | 18.4034 | 0 | 18.4034 | 18.7054 | 0 | 18.7054 | 19.1439 | 0 | 19.1439 | 19.7101 | 0 | 19.7101 | 20.3244 | 0 | 20.3244 | 20.5307 | 0 | 20.5307 | 21.1185 | 0 | 21.1185 | 21.8944 | 0 | 21.8944 | 22.4437 | 0 | 22.4437 | 23.4051 | 0 | 23.4051 | 24.4045 | 0 | 24.4045 | 24.4045 | 0 | 24.4045 | 24.4045 | 0 | 24.4045 | 24.4045 | 0 | 24.4045 | 24.4045 | 0 | 24.4045
|  | 16.1902 | 0 | 16.1902 | 16.456 | 0 | 16.456 | 16.8417 | 0 | 16.8417 | 17.3398 | 0 | 17.3398 | 17.8802 | 0 | 17.8802 | 18.0617 | 0 | 18.0617 | 18.5789 | 0 | 18.5789 | 19.2615 | 0 | 19.2615 | 19.7447 | 0 | 19.7447 | 20.5905 | 0 | 20.5905 | 21.4697 | 0 | 21.4697 | 21.4697 | 0 | 21.4697 | 21.4697 | 0 | 21.4697 | 21.4697 | 0 | 21.4697 | 21.4697 | 0 | 21.4697
|  | 15.2807 | 0 | 15.2807 | 15.5315 | 0 | 15.5315 | 15.8955 | 0 | 15.8955 | 16.3656 | 0 | 16.3656 | 16.8757 | 0 | 16.8757 | 17.047 | 0 | 17.047 | 17.5351 | 0 | 17.5351 | 18.1794 | 0 | 18.1794 | 18.6355 | 0 | 18.6355 | 19.4337 | 0 | 19.4337 | 20.2635 | 0 | 20.2635 | 20.2635 | 0 | 20.2635 | 20.2635 | 0 | 20.2635 | 20.2635 | 0 | 20.2635 | 20.2635 | 0 | 20.2635
|  | 13.4548 | 0 | 13.4548 | 13.6756 | 0 | 13.6756 | 13.9962 | 0 | 13.9962 | 14.4101 | 0 | 14.4101 | 14.8592 | 0 | 14.8592 | 15.0101 | 0 | 15.0101 | 15.4399 | 0 | 15.4399 | 16.0071 | 0 | 16.0071 | 16.4087 | 0 | 16.4087 | 17.1116 | 0 | 17.1116 | 17.8422 | 0 | 17.8422 | 17.8422 | 0 | 17.8422 | 17.8422 | 0 | 17.8422 | 17.8422 | 0 | 17.8422 | 17.8422 | 0 | 17.8422
|  | 12.8403 | 0 | 12.8403 | 13.051 | 0 | 13.051 | 13.3569 | 0 | 13.3569 | 13.752 | 0 | 13.752 | 14.1806 | 0 | 14.1806 | 14.3245 | 0 | 14.3245 | 14.7347 | 0 | 14.7347 | 15.2761 | 0 | 15.2761 | 15.6593 | 0 | 15.6593 | 16.3301 | 0 | 16.3301 | 17.0274 | 0 | 17.0274 | 17.0274 | 0 | 17.0274 | 17.0274 | 0 | 17.0274 | 17.0274 | 0 | 17.0274 | 17.0274 | 0 | 17.0274
|  | 12.7009 | 0 | 12.7009 | 12.9094 | 0 | 12.9094 | 13.2119 | 0 | 13.2119 | 13.6027 | 0 | 13.6027 | 14.0266 | 0 | 14.0266 | 14.169 | 0 | 14.169 | 14.5747 | 0 | 14.5747 | 15.1102 | 0 | 15.1102 | 15.4893 | 0 | 15.4893 | 16.1528 | 0 | 16.1528 | 16.8425 | 0 | 16.8425 | 16.8425 | 0 | 16.8425 | 16.8425 | 0 | 16.8425 | 16.8425 | 0 | 16.8425 | 16.8425 | 0 | 16.8425
|  | 13.8533 | 0 | 13.8533 | 14.0807 | 0 | 14.0807 | 14.4107 | 0 | 14.4107 | 14.8369 | 0 | 14.8369 | 15.2994 | 0 | 15.2994 | 15.4547 | 0 | 15.4547 | 15.8972 | 0 | 15.8972 | 16.4813 | 0 | 16.4813 | 16.8947 | 0 | 16.8947 | 17.6184 | 0 | 17.6184 | 18.3707 | 0 | 18.3707 | 18.3707 | 0 | 18.3707 | 18.3707 | 0 | 18.3707 | 18.3707 | 0 | 18.3707 | 18.3707 | 0 | 18.3707
|  | 14.9482 | 0 | 14.9482 | 15.1936 | 0 | 15.1936 | 15.5497 | 0 | 15.5497 | 16.0096 | 0 | 16.0096 | 16.5086 | 0 | 16.5086 | 16.6762 | 0 | 16.6762 | 17.1537 | 0 | 17.1537 | 17.7839 | 0 | 17.7839 | 18.2301 | 0 | 18.2301 | 19.0109 | 0 | 19.0109 | 19.8227 | 0 | 19.8227 | 19.8227 | 0 | 19.8227 | 19.8227 | 0 | 19.8227 | 19.8227 | 0 | 19.8227 | 19.8227 | 0 | 19.8227
|  | 17.4164 | 0 | 17.4164 | 17.7023 | 0 | 17.7023 | 18.1172 | 0 | 18.1172 | 18.6531 | 0 | 18.6531 | 19.2344 | 0 | 19.2344 | 19.4297 | 0 | 19.4297 | 19.986 | 0 | 19.986 | 20.7203 | 0 | 20.7203 | 21.2401 | 0 | 21.2401 | 22.15 | 0 | 22.15 | 23.0957 | 0 | 23.0957 | 23.0957 | 0 | 23.0957 | 23.0957 | 0 | 23.0957 | 23.0957 | 0 | 23.0957 | 23.0957 | 0 | 23.0957
|  | 19.7564 | 0 | 19.7564 | 20.0807 | 0 | 20.0807 | 20.5514 | 0 | 20.5514 | 21.1592 | 0 | 21.1592 | 21.8187 | 0 | 21.8187 | 22.0402 | 0 | 22.0402 | 22.6713 | 0 | 22.6713 | 23.5042 | 0 | 23.5042 | 24.0939 | 0 | 24.0939 | 25.1259 | 0 | 25.1259 | 26.1988 | 0 | 26.1988 | 26.1988 | 0 | 26.1988 | 26.1988 | 0 | 26.1988 | 26.1988 | 0 | 26.1988 | 26.1988 | 0 | 26.1988
|  | 20.3901 | 0 | 20.3901 | 20.7248 | 0 | 20.7248 | 21.2105 | 0 | 21.2105 | 21.8379 | 0 | 21.8379 | 22.5185 | 0 | 22.5185 | 22.747 | 0 | 22.747 | 23.3984 | 0 | 23.3984 | 24.2581 | 0 | 24.2581 | 24.8666 | 0 | 24.8666 | 25.9318 | 0 | 25.9318 | 27.0391 | 0 | 27.0391 | 27.0391 | 0 | 27.0391 | 27.0391 | 0 | 27.0391 | 27.0391 | 0 | 27.0391 | 27.0391 | 0 | 27.0391
|  | 20.1502 | 0 | 20.1502 | 20.4809 | 0 | 20.4809 | 20.961 | 0 | 20.961 | 21.5809 | 0 | 21.5809 | 22.2535 | 0 | 22.2535 | 22.4794 | 0 | 22.4794 | 23.1231 | 0 | 23.1231 | 23.9726 | 0 | 23.9726 | 24.574 | 0 | 24.574 | 25.6267 | 0 | 25.6267 | 26.7209 | 0 | 26.7209 | 26.7209 | 0 | 26.7209 | 26.7209 | 0 | 26.7209 | 26.7209 | 0 | 26.7209 | 26.7209 | 0 | 26.7209
|  | 19.6576 | 0 | 19.6576 | 19.9803 | 0 | 19.9803 | 20.4486 | 0 | 20.4486 | 21.0533 | 0 | 21.0533 | 21.7095 | 0 | 21.7095 | 21.9299 | 0 | 21.9299 | 22.5578 | 0 | 22.5578 | 23.3866 | 0 | 23.3866 | 23.9733 | 0 | 23.9733 | 25.0002 | 0 | 25.0002 | 26.0677 | 0 | 26.0677 | 26.0677 | 0 | 26.0677 | 26.0677 | 0 | 26.0677 | 26.0677 | 0 | 26.0677 | 26.0677 | 0 | 26.0677
|  | 18.6494 | 0 | 18.6494 | 18.9556 | 0 | 18.9556 | 19.3998 | 0 | 19.3998 | 19.9736 | 0 | 19.9736 | 20.5961 | 0 | 20.5961 | 20.8052 | 0 | 20.8052 | 21.4009 | 0 | 21.4009 | 22.1872 | 0 | 22.1872 | 22.7438 | 0 | 22.7438 | 23.7181 | 0 | 23.7181 | 24.7308 | 0 | 24.7308 | 24.7308 | 0 | 24.7308 | 24.7308 | 0 | 24.7308 | 24.7308 | 0 | 24.7308 | 24.7308 | 0 | 24.7308
|  | 18.5738 | 0 | 18.5738 | 18.8786 | 0 | 18.8786 | 19.3211 | 0 | 19.3211 | 19.8926 | 0 | 19.8926 | 20.5125 | 0 | 20.5125 | 20.7208 | 0 | 20.7208 | 21.3141 | 0 | 21.3141 | 22.0972 | 0 | 22.0972 | 22.6515 | 0 | 22.6515 | 23.6218 | 0 | 23.6218 | 24.6304 | 0 | 24.6304 | 24.6304 | 0 | 24.6304 | 24.6304 | 0 | 24.6304 | 24.6304 | 0 | 24.6304 | 24.6304 | 0 | 24.6304
|  | 18.7118 | 0 | 18.7118 | 19.0189 | 0 | 19.0189 | 19.4647 | 0 | 19.4647 | 20.0404 | 0 | 20.0404 | 20.665 | 0 | 20.665 | 20.8747 | 0 | 20.8747 | 21.4725 | 0 | 21.4725 | 22.2614 | 0 | 22.2614 | 22.8199 | 0 | 22.8199 | 23.7974 | 0 | 23.7974 | 24.8135 | 0 | 24.8135 | 24.8135 | 0 | 24.8135 | 24.8135 | 0 | 24.8135 | 24.8135 | 0 | 24.8135 | 24.8135 | 0 | 24.8135
|  | 19.7482 | 0 | 19.7482 | 20.0723 | 0 | 20.0723 | 20.5428 | 0 | 20.5428 | 21.1504 | 0 | 21.1504 | 21.8096 | 0 | 21.8096 | 22.0309 | 0 | 22.0309 | 22.6618 | 0 | 22.6618 | 23.4944 | 0 | 23.4944 | 24.0838 | 0 | 24.0838 | 25.1154 | 0 | 25.1154 | 26.1878 | 0 | 26.1878 | 26.1878 | 0 | 26.1878 | 26.1878 | 0 | 26.1878 | 26.1878 | 0 | 26.1878 | 26.1878 | 0 | 26.1878
|  | 22.6065 | 0 | 22.6065 | 22.9776 | 0 | 22.9776 | 23.5162 | 0 | 23.5162 | 24.2117 | 0 | 24.2117 | 24.9663 | 0 | 24.9663 | 25.2197 | 0 | 25.2197 | 25.9419 | 0 | 25.9419 | 26.895 | 0 | 26.895 | 27.5697 | 0 | 27.5697 | 28.7506 | 0 | 28.7506 | 29.9783 | 0 | 29.9783 | 29.9783 | 0 | 29.9783 | 29.9783 | 0 | 29.9783 | 29.9783 | 0 | 29.9783 | 29.9783 | 0 | 29.9783
|  | 26.8029 | 0 | 26.8029 | 27.2428 | 0 | 27.2428 | 27.8813 | 0 | 27.8813 | 28.7059 | 0 | 28.7059 | 29.6006 | 0 | 29.6006 | 29.9011 | 0 | 29.9011 | 30.7573 | 0 | 30.7573 | 31.8873 | 0 | 31.8873 | 32.6873 | 0 | 32.6873 | 34.0875 | 0 | 34.0875 | 35.543 | 0 | 35.543 | 35.543 | 0 | 35.543 | 35.543 | 0 | 35.543 | 35.543 | 0 | 35.543 | 35.543 | 0 | 35.543
|  | 26.3578 | 0 | 26.3578 | 26.7904 | 0 | 26.7904 | 27.4184 | 0 | 27.4184 | 28.2293 | 0 | 28.2293 | 29.1091 | 0 | 29.1091 | 29.4046 | 0 | 29.4046 | 30.2465 | 0 | 30.2465 | 31.3578 | 0 | 31.3578 | 32.1445 | 0 | 32.1445 | 33.5214 | 0 | 33.5214 | 34.9527 | 0 | 34.9527 | 34.9527 | 0 | 34.9527 | 34.9527 | 0 | 34.9527 | 34.9527 | 0 | 34.9527 | 34.9527 | 0 | 34.9527
|  | 24.724 | 0 | 24.724 | 25.1298 | 0 | 25.1298 | 25.7188 | 0 | 25.7188 | 26.4795 | 0 | 26.4795 | 27.3048 | 0 | 27.3048 | 27.5819 | 0 | 27.5819 | 28.3717 | 0 | 28.3717 | 29.4141 | 0 | 29.4141 | 30.152 | 0 | 30.152 | 31.4436 | 0 | 31.4436 | 32.7862 | 0 | 32.7862 | 32.7862 | 0 | 32.7862 | 32.7862 | 0 | 32.7862 | 32.7862 | 0 | 32.7862 | 32.7862 | 0 | 32.7862
|  | 23.1304 | 0 | 23.1304 | 23.5101 | 0 | 23.5101 | 24.0612 | 0 | 24.0612 | 24.7728 | 0 | 24.7728 | 25.5449 | 0 | 25.5449 | 25.8042 | 0 | 25.8042 | 26.5431 | 0 | 26.5431 | 27.5183 | 0 | 27.5183 | 28.2086 | 0 | 28.2086 | 29.4169 | 0 | 29.4169 | 30.673 | 0 | 30.673 | 30.673 | 0 | 30.673 | 30.673 | 0 | 30.673 | 30.673 | 0 | 30.673 | 30.673 | 0 | 30.673
|  | 21.4942 | 0 | 21.4942 | 21.847 | 0 | 21.847 | 22.3591 | 0 | 22.3591 | 23.0204 | 0 | 23.0204 | 23.7378 | 0 | 23.7378 | 23.9788 | 0 | 23.9788 | 24.6654 | 0 | 24.6654 | 25.5716 | 0 | 25.5716 | 26.2132 | 0 | 26.2132 | 27.336 | 0 | 27.336 | 28.5032 | 0 | 28.5032 | 28.5032 | 0 | 28.5032 | 28.5032 | 0 | 28.5032 | 28.5032 | 0 | 28.5032 | 28.5032 | 0 | 28.5032
|  | 19.8226 | 0 | 19.8226 | 20.148 | 0 | 20.148 | 20.6203 | 0 | 20.6203 | 21.2301 | 0 | 21.2301 | 21.8918 | 0 | 21.8918 | 22.114 | 0 | 22.114 | 22.7472 | 0 | 22.7472 | 23.583 | 0 | 23.583 | 24.1746 | 0 | 24.1746 | 25.2101 | 0 | 25.2101 | 26.2866 | 0 | 26.2866 | 26.2866 | 0 | 26.2866 | 26.2866 | 0 | 26.2866 | 26.2866 | 0 | 26.2866 | 26.2866 | 0 | 26.2866
|  | 18.2562 | 0 | 18.2562 | 18.5559 | 0 | 18.5559 | 18.9908 | 0 | 18.9908 | 19.5525 | 0 | 19.5525 | 20.1618 | 0 | 20.1618 | 20.3665 | 0 | 20.3665 | 20.9497 | 0 | 20.9497 | 21.7194 | 0 | 21.7194 | 22.2643 | 0 | 22.2643 | 23.218 | 0 | 23.218 | 24.2094 | 0 | 24.2094 | 24.2094 | 0 | 24.2094 | 24.2094 | 0 | 24.2094 | 24.2094 | 0 | 24.2094 | 24.2094 | 0 | 24.2094
|  | 16.5598 | 0 | 16.5598 | 16.8316 | 0 | 16.8316 | 17.2261 | 0 | 17.2261 | 17.7356 | 0 | 17.7356 | 18.2883 | 0 | 18.2883 | 18.474 | 0 | 18.474 | 19.003 | 0 | 19.003 | 19.7011 | 0 | 19.7011 | 20.1954 | 0 | 20.1954 | 21.0605 | 0 | 21.0605 | 21.9597 | 0 | 21.9597 | 21.9597 | 0 | 21.9597 | 21.9597 | 0 | 21.9597 | 21.9597 | 0 | 21.9597 | 21.9597 | 0 | 21.9597
|  | 15.3881 | 0 | 15.3881 | 15.6407 | 0 | 15.6407 | 16.0073 | 0 | 16.0073 | 16.4807 | 0 | 16.4807 | 16.9943 | 0 | 16.9943 | 17.1668 | 0 | 17.1668 | 17.6584 | 0 | 17.6584 | 18.3072 | 0 | 18.3072 | 18.7665 | 0 | 18.7665 | 19.5703 | 0 | 19.5703 | 20.406 | 0 | 20.406 | 20.406 | 0 | 20.406 | 20.406 | 0 | 20.406 | 20.406 | 0 | 20.406 | 20.406 | 0 | 20.406
|  | 13.9023 | 0 | 13.9023 | 14.1305 | 0 | 14.1305 | 14.4617 | 0 | 14.4617 | 14.8894 | 0 | 14.8894 | 15.3535 | 0 | 15.3535 | 15.5093 | 0 | 15.5093 | 15.9534 | 0 | 15.9534 | 16.5396 | 0 | 16.5396 | 16.9545 | 0 | 16.9545 | 17.6807 | 0 | 17.6807 | 18.4357 | 0 | 18.4357 | 18.4357 | 0 | 18.4357 | 18.4357 | 0 | 18.4357 | 18.4357 | 0 | 18.4357 | 18.4357 | 0 | 18.4357
|  | 13.0192 | 0 | 13.0192 | 13.2329 | 0 | 13.2329 | 13.5431 | 0 | 13.5431 | 13.9436 | 0 | 13.9436 | 14.3782 | 0 | 14.3782 | 14.5241 | 0 | 14.5241 | 14.94 | 0 | 14.94 | 15.4889 | 0 | 15.4889 | 15.8775 | 0 | 15.8775 | 16.5576 | 0 | 16.5576 | 17.2646 | 0 | 17.2646 | 17.2646 | 0 | 17.2646 | 17.2646 | 0 | 17.2646 | 17.2646 | 0 | 17.2646 | 17.2646 | 0 | 17.2646
|  | 12.8642 | 0 | 12.8642 | 13.0754 | 0 | 13.0754 | 13.3819 | 0 | 13.3819 | 13.7776 | 0 | 13.7776 | 14.207 | 0 | 14.207 | 14.3512 | 0 | 14.3512 | 14.7622 | 0 | 14.7622 | 15.3046 | 0 | 15.3046 | 15.6885 | 0 | 15.6885 | 16.3605 | 0 | 16.3605 | 17.0591 | 0 | 17.0591 | 17.0591 | 0 | 17.0591 | 17.0591 | 0 | 17.0591 | 17.0591 | 0 | 17.0591 | 17.0591 | 0 | 17.0591
|  | 13.8549 | 0 | 13.8549 | 14.0823 | 0 | 14.0823 | 14.4124 | 0 | 14.4124 | 14.8386 | 0 | 14.8386 | 15.3011 | 0 | 15.3011 | 15.4564 | 0 | 15.4564 | 15.899 | 0 | 15.899 | 16.4831 | 0 | 16.4831 | 16.8967 | 0 | 16.8967 | 17.6204 | 0 | 17.6204 | 18.3728 | 0 | 18.3728 | 18.3728 | 0 | 18.3728 | 18.3728 | 0 | 18.3728 | 18.3728 | 0 | 18.3728 | 18.3728 | 0 | 18.3728
|  | 14.765 | 0 | 14.765 | 15.0073 | 0 | 15.0073 | 15.3591 | 0 | 15.3591 | 15.8133 | 0 | 15.8133 | 16.3062 | 0 | 16.3062 | 16.4717 | 0 | 16.4717 | 16.9433 | 0 | 16.9433 | 17.5658 | 0 | 17.5658 | 18.0065 | 0 | 18.0065 | 18.7778 | 0 | 18.7778 | 19.5796 | 0 | 19.5796 | 19.5796 | 0 | 19.5796 | 19.5796 | 0 | 19.5796 | 19.5796 | 0 | 19.5796 | 19.5796 | 0 | 19.5796
|  | 16.6762 | 0 | 16.6762 | 16.95 | 0 | 16.95 | 17.3473 | 0 | 17.3473 | 17.8603 | 0 | 17.8603 | 18.417 | 0 | 18.417 | 18.6039 | 0 | 18.6039 | 19.1366 | 0 | 19.1366 | 19.8397 | 0 | 19.8397 | 20.3374 | 0 | 20.3374 | 21.2086 | 0 | 21.2086 | 22.1142 | 0 | 22.1142 | 22.1142 | 0 | 22.1142 | 22.1142 | 0 | 22.1142 | 22.1142 | 0 | 22.1142 | 22.1142 | 0 | 22.1142
|  | 18.8785 | 0 | 18.8785 | 19.1883 | 0 | 19.1883 | 19.6381 | 0 | 19.6381 | 20.2189 | 0 | 20.2189 | 20.849 | 0 | 20.849 | 21.0607 | 0 | 21.0607 | 21.6637 | 0 | 21.6637 | 22.4597 | 0 | 22.4597 | 23.0231 | 0 | 23.0231 | 24.0093 | 0 | 24.0093 | 25.0345 | 0 | 25.0345 | 25.0345 | 0 | 25.0345 | 25.0345 | 0 | 25.0345 | 25.0345 | 0 | 25.0345 | 25.0345 | 0 | 25.0345
|  | 19.6502 | 0 | 19.6502 | 19.9728 | 0 | 19.9728 | 20.4409 | 0 | 20.4409 | 21.0455 | 0 | 21.0455 | 21.7014 | 0 | 21.7014 | 21.9217 | 0 | 21.9217 | 22.5494 | 0 | 22.5494 | 23.3778 | 0 | 23.3778 | 23.9643 | 0 | 23.9643 | 24.9908 | 0 | 24.9908 | 26.0579 | 0 | 26.0579 | 26.0579 | 0 | 26.0579 | 26.0579 | 0 | 26.0579 | 26.0579 | 0 | 26.0579 | 26.0579 | 0 | 26.0579
|  | 20.4599 | 0 | 20.4599 | 20.7957 | 0 | 20.7957 | 21.2832 | 0 | 21.2832 | 21.9126 | 0 | 21.9126 | 22.5955 | 0 | 22.5955 | 22.8249 | 0 | 22.8249 | 23.4785 | 0 | 23.4785 | 24.3411 | 0 | 24.3411 | 24.9518 | 0 | 24.9518 | 26.0206 | 0 | 26.0206 | 27.1316 | 0 | 27.1316 | 27.1316 | 0 | 27.1316 | 27.1316 | 0 | 27.1316 | 27.1316 | 0 | 27.1316 | 27.1316 | 0 | 27.1316
|  | 19.4243 | 0 | 19.4243 | 19.7431 | 0 | 19.7431 | 20.2059 | 0 | 20.2059 | 20.8035 | 0 | 20.8035 | 21.4519 | 0 | 21.4519 | 21.6696 | 0 | 21.6696 | 22.2901 | 0 | 22.2901 | 23.1091 | 0 | 23.1091 | 23.6888 | 0 | 23.6888 | 24.7035 | 0 | 24.7035 | 25.7583 | 0 | 25.7583 | 25.7583 | 0 | 25.7583 | 25.7583 | 0 | 25.7583 | 25.7583 | 0 | 25.7583 | 25.7583 | 0 | 25.7583
|  | 20.6492 | 0 | 20.6492 | 20.9882 | 0 | 20.9882 | 21.4801 | 0 | 21.4801 | 22.1154 | 0 | 22.1154 | 22.8047 | 0 | 22.8047 | 23.0362 | 0 | 23.0362 | 23.6958 | 0 | 23.6958 | 24.5664 | 0 | 24.5664 | 25.1827 | 0 | 25.1827 | 26.2614 | 0 | 26.2614 | 27.3827 | 0 | 27.3827 | 27.3827 | 0 | 27.3827 | 27.3827 | 0 | 27.3827 | 27.3827 | 0 | 27.3827 | 27.3827 | 0 | 27.3827
|  | 20.3125 | 0 | 20.3125 | 20.6459 | 0 | 20.6459 | 21.1298 | 0 | 21.1298 | 21.7548 | 0 | 21.7548 | 22.4328 | 0 | 22.4328 | 22.6605 | 0 | 22.6605 | 23.3094 | 0 | 23.3094 | 24.1658 | 0 | 24.1658 | 24.772 | 0 | 24.772 | 25.8331 | 0 | 25.8331 | 26.9362 | 0 | 26.9362 | 26.9362 | 0 | 26.9362 | 26.9362 | 0 | 26.9362 | 26.9362 | 0 | 26.9362 | 26.9362 | 0 | 26.9362
|  | 20.1576 | 0 | 20.1576 | 20.4885 | 0 | 20.4885 | 20.9687 | 0 | 20.9687 | 21.5889 | 0 | 21.5889 | 22.2617 | 0 | 22.2617 | 22.4877 | 0 | 22.4877 | 23.1316 | 0 | 23.1316 | 23.9815 | 0 | 23.9815 | 24.5831 | 0 | 24.5831 | 25.6361 | 0 | 25.6361 | 26.7308 | 0 | 26.7308 | 26.7308 | 0 | 26.7308 | 26.7308 | 0 | 26.7308 | 26.7308 | 0 | 26.7308 | 26.7308 | 0 | 26.7308
|  | 22.1842 | 0 | 22.1842 | 22.5484 | 0 | 22.5484 | 23.0769 | 0 | 23.0769 | 23.7594 | 0 | 23.7594 | 24.4999 | 0 | 24.4999 | 24.7486 | 0 | 24.7486 | 25.4572 | 0 | 25.4572 | 26.3925 | 0 | 26.3925 | 27.0547 | 0 | 27.0547 | 28.2135 | 0 | 28.2135 | 29.4182 | 0 | 29.4182 | 29.4182 | 0 | 29.4182 | 29.4182 | 0 | 29.4182 | 29.4182 | 0 | 29.4182 | 29.4182 | 0 | 29.4182
|  | 24.2789 | 0 | 24.2789 | 24.6774 | 0 | 24.6774 | 25.2558 | 0 | 25.2558 | 26.0028 | 0 | 26.0028 | 26.8132 | 0 | 26.8132 | 27.0854 | 0 | 27.0854 | 27.8609 | 0 | 27.8609 | 28.8846 | 0 | 28.8846 | 29.6092 | 0 | 29.6092 | 30.8775 | 0 | 30.8775 | 32.196 | 0 | 32.196 | 32.196 | 0 | 32.196 | 32.196 | 0 | 32.196 | 32.196 | 0 | 32.196 | 32.196 | 0 | 32.196
|  | 29.4439 | 0 | 29.4439 | 29.9272 | 0 | 29.9272 | 30.6286 | 0 | 30.6286 | 31.5345 | 0 | 31.5345 | 32.5173 | 0 | 32.5173 | 32.8474 | 0 | 32.8474 | 33.788 | 0 | 33.788 | 35.0293 | 0 | 35.0293 | 35.9081 | 0 | 35.9081 | 37.4463 | 0 | 37.4463 | 39.0452 | 0 | 39.0452 | 39.0452 | 0 | 39.0452 | 39.0452 | 0 | 39.0452 | 39.0452 | 0 | 39.0452 | 39.0452 | 0 | 39.0452
|  | 30.2862 | 0 | 30.2862 | 30.7833 | 0 | 30.7833 | 31.5049 | 0 | 31.5049 | 32.4366 | 0 | 32.4366 | 33.4476 | 0 | 33.4476 | 33.7871 | 0 | 33.7871 | 34.7546 | 0 | 34.7546 | 36.0315 | 0 | 36.0315 | 36.9354 | 0 | 36.9354 | 38.5175 | 0 | 38.5175 | 40.1622 | 0 | 40.1622 | 40.1622 | 0 | 40.1622 | 40.1622 | 0 | 40.1622 | 40.1622 | 0 | 40.1622 | 40.1622 | 0 | 40.1622
|  | 28.6033 | 0 | 28.6033 | 29.0728 | 0 | 29.0728 | 29.7542 | 0 | 29.7542 | 30.6342 | 0 | 30.6342 | 31.5889 | 0 | 31.5889 | 31.9096 | 0 | 31.9096 | 32.8233 | 0 | 32.8233 | 34.0292 | 0 | 34.0292 | 34.883 | 0 | 34.883 | 36.3772 | 0 | 36.3772 | 37.9304 | 0 | 37.9304 | 37.9304 | 0 | 37.9304 | 37.9304 | 0 | 37.9304 | 37.9304 | 0 | 37.9304 | 37.9304 | 0 | 37.9304
|  | 26.0914 | 0 | 26.0914 | 26.5197 | 0 | 26.5197 | 27.1413 | 0 | 27.1413 | 27.944 | 0 | 27.944 | 28.8149 | 0 | 28.8149 | 29.1074 | 0 | 29.1074 | 29.9409 | 0 | 29.9409 | 31.0409 | 0 | 31.0409 | 31.8197 | 0 | 31.8197 | 33.1827 | 0 | 33.1827 | 34.5995 | 0 | 34.5995 | 34.5995 | 0 | 34.5995 | 34.5995 | 0 | 34.5995 | 34.5995 | 0 | 34.5995 | 34.5995 | 0 | 34.5995
|  | 22.828 | 0 | 22.828 | 23.2027 | 0 | 23.2027 | 23.7466 | 0 | 23.7466 | 24.4489 | 0 | 24.4489 | 25.2109 | 0 | 25.2109 | 25.4668 | 0 | 25.4668 | 26.196 | 0 | 26.196 | 27.1585 | 0 | 27.1585 | 27.8398 | 0 | 27.8398 | 29.0323 | 0 | 29.0323 | 30.272 | 0 | 30.272 | 30.272 | 0 | 30.272 | 30.272 | 0 | 30.272 | 30.272 | 0 | 30.272 | 30.272 | 0 | 30.272
|  | 19.2226 | 0 | 19.2226 | 19.5381 | 0 | 19.5381 | 19.9961 | 0 | 19.9961 | 20.5875 | 0 | 20.5875 | 21.2291 | 0 | 21.2291 | 21.4446 | 0 | 21.4446 | 22.0587 | 0 | 22.0587 | 22.8691 | 0 | 22.8691 | 23.4429 | 0 | 23.4429 | 24.447 | 0 | 24.447 | 25.4909 | 0 | 25.4909 | 25.4909 | 0 | 25.4909 | 25.4909 | 0 | 25.4909 | 25.4909 | 0 | 25.4909 | 25.4909 | 0 | 25.4909
|  | 17.4844 | 0 | 17.4844 | 17.7714 | 0 | 17.7714 | 18.1879 | 0 | 18.1879 | 18.7259 | 0 | 18.7259 | 19.3095 | 0 | 19.3095 | 19.5055 | 0 | 19.5055 | 20.064 | 0 | 20.064 | 20.8012 | 0 | 20.8012 | 21.323 | 0 | 21.323 | 22.2364 | 0 | 22.2364 | 23.1859 | 0 | 23.1859 | 23.1859 | 0 | 23.1859 | 23.1859 | 0 | 23.1859 | 23.1859 | 0 | 23.1859 | 23.1859 | 0 | 23.1859
|  | 15.679 | 0 | 15.679 | 15.9364 | 0 | 15.9364 | 16.3099 | 0 | 16.3099 | 16.7923 | 0 | 16.7923 | 17.3157 | 0 | 17.3157 | 17.4914 | 0 | 17.4914 | 17.9923 | 0 | 17.9923 | 18.6533 | 0 | 18.6533 | 19.1213 | 0 | 19.1213 | 19.9404 | 0 | 19.9404 | 20.7918 | 0 | 20.7918 | 20.7918 | 0 | 20.7918 | 20.7918 | 0 | 20.7918 | 20.7918 | 0 | 20.7918 | 20.7918 | 0 | 20.7918
|  | 14.9365 | 0 | 14.9365 | 15.1817 | 0 | 15.1817 | 15.5375 | 0 | 15.5375 | 15.997 | 0 | 15.997 | 16.4956 | 0 | 16.4956 | 16.663 | 0 | 16.663 | 17.1402 | 0 | 17.1402 | 17.7699 | 0 | 17.7699 | 18.2157 | 0 | 18.2157 | 18.996 | 0 | 18.996 | 19.8071 | 0 | 19.8071 | 19.8071 | 0 | 19.8071 | 19.8071 | 0 | 19.8071 | 19.8071 | 0 | 19.8071 | 19.8071 | 0 | 19.8071
|  | 14.0777 | 0 | 14.0777 | 14.3088 | 0 | 14.3088 | 14.6442 | 0 | 14.6442 | 15.0773 | 0 | 15.0773 | 15.5472 | 0 | 15.5472 | 15.705 | 0 | 15.705 | 16.1547 | 0 | 16.1547 | 16.7483 | 0 | 16.7483 | 17.1685 | 0 | 17.1685 | 17.9039 | 0 | 17.9039 | 18.6683 | 0 | 18.6683 | 18.6683 | 0 | 18.6683 | 18.6683 | 0 | 18.6683 | 18.6683 | 0 | 18.6683 | 18.6683 | 0 | 18.6683
|  | 13.5786 | 0 | 13.5786 | 13.8015 | 0 | 13.8015 | 14.125 | 0 | 14.125 | 14.5428 | 0 | 14.5428 | 14.996 | 0 | 14.996 | 15.1482 | 0 | 15.1482 | 15.582 | 0 | 15.582 | 16.1545 | 0 | 16.1545 | 16.5598 | 0 | 16.5598 | 17.2691 | 0 | 17.2691 | 18.0065 | 0 | 18.0065 | 18.0065 | 0 | 18.0065 | 18.0065 | 0 | 18.0065 | 18.0065 | 0 | 18.0065 | 18.0065 | 0 | 18.0065
|  | 13.9808 | 0 | 13.9808 | 14.2103 | 0 | 14.2103 | 14.5433 | 0 | 14.5433 | 14.9735 | 0 | 14.9735 | 15.4401 | 0 | 15.4401 | 15.5969 | 0 | 15.5969 | 16.0435 | 0 | 16.0435 | 16.6329 | 0 | 16.6329 | 17.0502 | 0 | 17.0502 | 17.7805 | 0 | 17.7805 | 18.5397 | 0 | 18.5397 | 18.5397 | 0 | 18.5397 | 18.5397 | 0 | 18.5397 | 18.5397 | 0 | 18.5397 | 18.5397 | 0 | 18.5397
|  | 16.2051 | 0 | 16.2051 | 16.4711 | 0 | 16.4711 | 16.8572 | 0 | 16.8572 | 17.3558 | 0 | 17.3558 | 17.8967 | 0 | 17.8967 | 18.0783 | 0 | 18.0783 | 18.596 | 0 | 18.596 | 19.2792 | 0 | 19.2792 | 19.7629 | 0 | 19.7629 | 20.6095 | 0 | 20.6095 | 21.4895 | 0 | 21.4895 | 21.4895 | 0 | 21.4895 | 21.4895 | 0 | 21.4895 | 21.4895 | 0 | 21.4895 | 21.4895 | 0 | 21.4895
|  | 19.8195 | 0 | 19.8195 | 20.1449 | 0 | 20.1449 | 20.617 | 0 | 20.617 | 21.2268 | 0 | 21.2268 | 21.8883 | 0 | 21.8883 | 22.1105 | 0 | 22.1105 | 22.7437 | 0 | 22.7437 | 23.5793 | 0 | 23.5793 | 24.1708 | 0 | 24.1708 | 25.2062 | 0 | 25.2062 | 26.2824 | 0 | 26.2824 | 26.2824 | 0 | 26.2824 | 26.2824 | 0 | 26.2824 | 26.2824 | 0 | 26.2824 | 26.2824 | 0 | 26.2824
|  | 21.8018 | 0 | 21.8018 | 22.1597 | 0 | 22.1597 | 22.6791 | 0 | 22.6791 | 23.3498 | 0 | 23.3498 | 24.0776 | 0 | 24.0776 | 24.322 | 0 | 24.322 | 25.0184 | 0 | 25.0184 | 25.9376 | 0 | 25.9376 | 26.5883 | 0 | 26.5883 | 27.7272 | 0 | 27.7272 | 28.9112 | 0 | 28.9112 | 28.9112 | 0 | 28.9112 | 28.9112 | 0 | 28.9112 | 28.9112 | 0 | 28.9112 | 28.9112 | 0 | 28.9112
|  | 20.6023 | 0 | 20.6023 | 20.9404 | 0 | 20.9404 | 21.4313 | 0 | 21.4313 | 22.0651 | 0 | 22.0651 | 22.7528 | 0 | 22.7528 | 22.9838 | 0 | 22.9838 | 23.6419 | 0 | 23.6419 | 24.5105 | 0 | 24.5105 | 25.1254 | 0 | 25.1254 | 26.2016 | 0 | 26.2016 | 27.3204 | 0 | 27.3204 | 27.3204 | 0 | 27.3204 | 27.3204 | 0 | 27.3204 | 27.3204 | 0 | 27.3204 | 27.3204 | 0 | 27.3204
|  | 20.3796 | 0 | 20.3796 | 20.7141 | 0 | 20.7141 | 21.1997 | 0 | 21.1997 | 21.8267 | 0 | 21.8267 | 22.5069 | 0 | 22.5069 | 22.7354 | 0 | 22.7354 | 23.3864 | 0 | 23.3864 | 24.2456 | 0 | 24.2456 | 24.8539 | 0 | 24.8539 | 25.9185 | 0 | 25.9185 | 27.0252 | 0 | 27.0252 | 27.0252 | 0 | 27.0252 | 27.0252 | 0 | 27.0252 | 27.0252 | 0 | 27.0252 | 27.0252 | 0 | 27.0252
|  | 19.9653 | 0 | 19.9653 | 20.2931 | 0 | 20.2931 | 20.7687 | 0 | 20.7687 | 21.383 | 0 | 21.383 | 22.0494 | 0 | 22.0494 | 22.2732 | 0 | 22.2732 | 22.911 | 0 | 22.911 | 23.7527 | 0 | 23.7527 | 24.3487 | 0 | 24.3487 | 25.3916 | 0 | 25.3916 | 26.4758 | 0 | 26.4758 | 26.4758 | 0 | 26.4758 | 26.4758 | 0 | 26.4758 | 26.4758 | 0 | 26.4758 | 26.4758 | 0 | 26.4758
|  | 19.2652 | 0 | 19.2652 | 19.5815 | 0 | 19.5815 | 20.0404 | 0 | 20.0404 | 20.6331 | 0 | 20.6331 | 21.2762 | 0 | 21.2762 | 21.4922 | 0 | 21.4922 | 22.1076 | 0 | 22.1076 | 22.9198 | 0 | 22.9198 | 23.4948 | 0 | 23.4948 | 24.5012 | 0 | 24.5012 | 25.5474 | 0 | 25.5474 | 25.5474 | 0 | 25.5474 | 25.5474 | 0 | 25.5474 | 25.5474 | 0 | 25.5474 | 25.5474 | 0 | 25.5474
|  | 18.6635 | 0 | 18.6635 | 18.9698 | 0 | 18.9698 | 19.4144 | 0 | 19.4144 | 19.9886 | 0 | 19.9886 | 20.6116 | 0 | 20.6116 | 20.8208 | 0 | 20.8208 | 21.417 | 0 | 21.417 | 22.2039 | 0 | 22.2039 | 22.7609 | 0 | 22.7609 | 23.7359 | 0 | 23.7359 | 24.7494 | 0 | 24.7494 | 24.7494 | 0 | 24.7494 | 24.7494 | 0 | 24.7494 | 24.7494 | 0 | 24.7494 | 24.7494 | 0 | 24.7494
|  | 19.2314 | 0 | 19.2314 | 19.5471 | 0 | 19.5471 | 20.0052 | 0 | 20.0052 | 20.5969 | 0 | 20.5969 | 21.2388 | 0 | 21.2388 | 21.4544 | 0 | 21.4544 | 22.0687 | 0 | 22.0687 | 22.8795 | 0 | 22.8795 | 23.4535 | 0 | 23.4535 | 24.4582 | 0 | 24.4582 | 25.5025 | 0 | 25.5025 | 25.5025 | 0 | 25.5025 | 25.5025 | 0 | 25.5025 | 25.5025 | 0 | 25.5025 | 25.5025 | 0 | 25.5025
|  | 19.4847 | 0 | 19.4847 | 19.8045 | 0 | 19.8045 | 20.2687 | 0 | 20.2687 | 20.8682 | 0 | 20.8682 | 21.5186 | 0 | 21.5186 | 21.737 | 0 | 21.737 | 22.3594 | 0 | 22.3594 | 23.1809 | 0 | 23.1809 | 23.7625 | 0 | 23.7625 | 24.7803 | 0 | 24.7803 | 25.8384 | 0 | 25.8384 | 25.8384 | 0 | 25.8384 | 25.8384 | 0 | 25.8384 | 25.8384 | 0 | 25.8384 | 25.8384 | 0 | 25.8384
|  | 21.1063 | 0 | 21.1063 | 21.4527 | 0 | 21.4527 | 21.9556 | 0 | 21.9556 | 22.6049 | 0 | 22.6049 | 23.3094 | 0 | 23.3094 | 23.546 | 0 | 23.546 | 24.2203 | 0 | 24.2203 | 25.1101 | 0 | 25.1101 | 25.7401 | 0 | 25.7401 | 26.8427 | 0 | 26.8427 | 27.9888 | 0 | 27.9888 | 27.9888 | 0 | 27.9888 | 27.9888 | 0 | 27.9888 | 27.9888 | 0 | 27.9888 | 27.9888 | 0 | 27.9888
|  | 25.3269 | 0 | 25.3269 | 25.7426 | 0 | 25.7426 | 26.346 | 0 | 26.346 | 27.1252 | 0 | 27.1252 | 27.9706 | 0 | 27.9706 | 28.2545 | 0 | 28.2545 | 29.0635 | 0 | 29.0635 | 30.1313 | 0 | 30.1313 | 30.8873 | 0 | 30.8873 | 32.2103 | 0 | 32.2103 | 33.5857 | 0 | 33.5857 | 33.5857 | 0 | 33.5857 | 33.5857 | 0 | 33.5857 | 33.5857 | 0 | 33.5857 | 33.5857 | 0 | 33.5857
|  | 31.4687 | 0 | 31.4687 | 31.9852 | 0 | 31.9852 | 32.7349 | 0 | 32.7349 | 33.7031 | 0 | 33.7031 | 34.7535 | 0 | 34.7535 | 35.1062 | 0 | 35.1062 | 36.1115 | 0 | 36.1115 | 37.4382 | 0 | 37.4382 | 38.3775 | 0 | 38.3775 | 40.0214 | 0 | 40.0214 | 41.7302 | 0 | 41.7302 | 41.7302 | 0 | 41.7302 | 41.7302 | 0 | 41.7302 | 41.7302 | 0 | 41.7302 | 41.7302 | 0 | 41.7302
|  | 32.0808 | 0 | 32.0808 | 32.6074 | 0 | 32.6074 | 33.3716 | 0 | 33.3716 | 34.3586 | 0 | 34.3586 | 35.4295 | 0 | 35.4295 | 35.7891 | 0 | 35.7891 | 36.8139 | 0 | 36.8139 | 38.1665 | 0 | 38.1665 | 39.124 | 0 | 39.124 | 40.7998 | 0 | 40.7998 | 42.5419 | 0 | 42.5419 | 42.5419 | 0 | 42.5419 | 42.5419 | 0 | 42.5419 | 42.5419 | 0 | 42.5419 | 42.5419 | 0 | 42.5419
|  | 29.805 | 0 | 29.805 | 30.2942 | 0 | 30.2942 | 31.0043 | 0 | 31.0043 | 31.9212 | 0 | 31.9212 | 32.9161 | 0 | 32.9161 | 33.2502 | 0 | 33.2502 | 34.2023 | 0 | 34.2023 | 35.4589 | 0 | 35.4589 | 36.3485 | 0 | 36.3485 | 37.9055 | 0 | 37.9055 | 39.524 | 0 | 39.524 | 39.524 | 0 | 39.524 | 39.524 | 0 | 39.524 | 39.524 | 0 | 39.524 | 39.524 | 0 | 39.524
|  | 26.9805 | 0 | 26.9805 | 27.4233 | 0 | 27.4233 | 28.0661 | 0 | 28.0661 | 28.8962 | 0 | 28.8962 | 29.7968 | 0 | 29.7968 | 30.0992 | 0 | 30.0992 | 30.9611 | 0 | 30.9611 | 32.0986 | 0 | 32.0986 | 32.9039 | 0 | 32.9039 | 34.3133 | 0 | 34.3133 | 35.7785 | 0 | 35.7785 | 35.7785 | 0 | 35.7785 | 35.7785 | 0 | 35.7785 | 35.7785 | 0 | 35.7785 | 35.7785 | 0 | 35.7785
|  | 22.4465 | 0 | 22.4465 | 22.815 | 0 | 22.815 | 23.3497 | 0 | 23.3497 | 24.0403 | 0 | 24.0403 | 24.7896 | 0 | 24.7896 | 25.0412 | 0 | 25.0412 | 25.7582 | 0 | 25.7582 | 26.7046 | 0 | 26.7046 | 27.3746 | 0 | 27.3746 | 28.5472 | 0 | 28.5472 | 29.7661 | 0 | 29.7661 | 29.7661 | 0 | 29.7661 | 29.7661 | 0 | 29.7661 | 29.7661 | 0 | 29.7661 | 29.7661 | 0 | 29.7661
|  | 18.7737 | 0 | 18.7737 | 19.0819 | 0 | 19.0819 | 19.5292 | 0 | 19.5292 | 20.1067 | 0 | 20.1067 | 20.7334 | 0 | 20.7334 | 20.9439 | 0 | 20.9439 | 21.5436 | 0 | 21.5436 | 22.3351 | 0 | 22.3351 | 22.8954 | 0 | 22.8954 | 23.8762 | 0 | 23.8762 | 24.8956 | 0 | 24.8956 | 24.8956 | 0 | 24.8956 | 24.8956 | 0 | 24.8956 | 24.8956 | 0 | 24.8956 | 24.8956 | 0 | 24.8956
|  | 16.8617 | 0 | 16.8617 | 17.1385 | 0 | 17.1385 | 17.5402 | 0 | 17.5402 | 18.0589 | 0 | 18.0589 | 18.6218 | 0 | 18.6218 | 18.8108 | 0 | 18.8108 | 19.3494 | 0 | 19.3494 | 20.0603 | 0 | 20.0603 | 20.5636 | 0 | 20.5636 | 21.4445 | 0 | 21.4445 | 22.3601 | 0 | 22.3601 | 22.3601 | 0 | 22.3601 | 22.3601 | 0 | 22.3601 | 22.3601 | 0 | 22.3601 | 22.3601 | 0 | 22.3601
|  | 15.1907 | 0 | 15.1907 | 15.4401 | 0 | 15.4401 | 15.802 | 0 | 15.802 | 16.2693 | 0 | 16.2693 | 16.7764 | 0 | 16.7764 | 16.9467 | 0 | 16.9467 | 17.4319 | 0 | 17.4319 | 18.0724 | 0 | 18.0724 | 18.5258 | 0 | 18.5258 | 19.3193 | 0 | 19.3193 | 20.1443 | 0 | 20.1443 | 20.1443 | 0 | 20.1443 | 20.1443 | 0 | 20.1443 | 20.1443 | 0 | 20.1443 | 20.1443 | 0 | 20.1443
|  | 14.7262 | 0 | 14.7262 | 14.968 | 0 | 14.968 | 15.3188 | 0 | 15.3188 | 15.7719 | 0 | 15.7719 | 16.2634 | 0 | 16.2634 | 16.4285 | 0 | 16.4285 | 16.8989 | 0 | 16.8989 | 17.5198 | 0 | 17.5198 | 17.9593 | 0 | 17.9593 | 18.7286 | 0 | 18.7286 | 19.5283 | 0 | 19.5283 | 19.5283 | 0 | 19.5283 | 19.5283 | 0 | 19.5283 | 19.5283 | 0 | 19.5283 | 19.5283 | 0 | 19.5283
|  | 13.4746 | 0 | 13.4746 | 13.6958 | 0 | 13.6958 | 14.0168 | 0 | 14.0168 | 14.4314 | 0 | 14.4314 | 14.8811 | 0 | 14.8811 | 15.0322 | 0 | 15.0322 | 15.4626 | 0 | 15.4626 | 16.0307 | 0 | 16.0307 | 16.4329 | 0 | 16.4329 | 17.1368 | 0 | 17.1368 | 17.8685 | 0 | 17.8685 | 17.8685 | 0 | 17.8685 | 17.8685 | 0 | 17.8685 | 17.8685 | 0 | 17.8685 | 17.8685 | 0 | 17.8685
|  | 13.2527 | 0 | 13.2527 | 13.4703 | 0 | 13.4703 | 13.786 | 0 | 13.786 | 14.1937 | 0 | 14.1937 | 14.6361 | 0 | 14.6361 | 14.7847 | 0 | 14.7847 | 15.208 | 0 | 15.208 | 15.7668 | 0 | 15.7668 | 16.1623 | 0 | 16.1623 | 16.8546 | 0 | 16.8546 | 17.5743 | 0 | 17.5743 | 17.5743 | 0 | 17.5743 | 17.5743 | 0 | 17.5743 | 17.5743 | 0 | 17.5743 | 17.5743 | 0 | 17.5743
|  | 13.4584 | 0 | 13.4584 | 13.6793 | 0 | 13.6793 | 13.9999 | 0 | 13.9999 | 14.4139 | 0 | 14.4139 | 14.8632 | 0 | 14.8632 | 15.014 | 0 | 15.014 | 15.444 | 0 | 15.444 | 16.0114 | 0 | 16.0114 | 16.4131 | 0 | 16.4131 | 17.1161 | 0 | 17.1161 | 17.847 | 0 | 17.847 | 17.847 | 0 | 17.847 | 17.847 | 0 | 17.847 | 17.847 | 0 | 17.847 | 17.847 | 0 | 17.847
|  | 15.666 | 0 | 15.666 | 15.9231 | 0 | 15.9231 | 16.2964 | 0 | 16.2964 | 16.7783 | 0 | 16.7783 | 17.3012 | 0 | 17.3012 | 17.4769 | 0 | 17.4769 | 17.9773 | 0 | 17.9773 | 18.6378 | 0 | 18.6378 | 19.1054 | 0 | 19.1054 | 19.9238 | 0 | 19.9238 | 20.7745 | 0 | 20.7745 | 20.7745 | 0 | 20.7745 | 20.7745 | 0 | 20.7745 | 20.7745 | 0 | 20.7745 | 20.7745 | 0 | 20.7745
|  | 19.2476 | 0 | 19.2476 | 19.5635 | 0 | 19.5635 | 20.022 | 0 | 20.022 | 20.6142 | 0 | 20.6142 | 21.2567 | 0 | 21.2567 | 21.4724 | 0 | 21.4724 | 22.0873 | 0 | 22.0873 | 22.8988 | 0 | 22.8988 | 23.4733 | 0 | 23.4733 | 24.4787 | 0 | 24.4787 | 25.524 | 0 | 25.524 | 25.524 | 0 | 25.524 | 25.524 | 0 | 25.524 | 25.524 | 0 | 25.524 | 25.524 | 0 | 25.524
|  | 21.5184 | 0 | 21.5184 | 21.8716 | 0 | 21.8716 | 22.3843 | 0 | 22.3843 | 23.0463 | 0 | 23.0463 | 23.7646 | 0 | 23.7646 | 24.0058 | 0 | 24.0058 | 24.6932 | 0 | 24.6932 | 25.6004 | 0 | 25.6004 | 26.2427 | 0 | 26.2427 | 27.3668 | 0 | 27.3668 | 28.5353 | 0 | 28.5353 | 28.5353 | 0 | 28.5353 | 28.5353 | 0 | 28.5353 | 28.5353 | 0 | 28.5353 | 28.5353 | 0 | 28.5353
|  | 19.0649 | 0 | 19.0649 | 19.3778 | 0 | 19.3778 | 19.832 | 0 | 19.832 | 20.4186 | 0 | 20.4186 | 21.055 | 0 | 21.055 | 21.2687 | 0 | 21.2687 | 21.8777 | 0 | 21.8777 | 22.6815 | 0 | 22.6815 | 23.2505 | 0 | 23.2505 | 24.2465 | 0 | 24.2465 | 25.2818 | 0 | 25.2818 | 25.2818 | 0 | 25.2818 | 25.2818 | 0 | 25.2818 | 25.2818 | 0 | 25.2818 | 25.2818 | 0 | 25.2818
|  | 17.7409 | 0 | 17.7409 | 18.0321 | 0 | 18.0321 | 18.4547 | 0 | 18.4547 | 19.0006 | 0 | 19.0006 | 19.5927 | 0 | 19.5927 | 19.7916 | 0 | 19.7916 | 20.3583 | 0 | 20.3583 | 21.1063 | 0 | 21.1063 | 21.6358 | 0 | 21.6358 | 22.5626 | 0 | 22.5626 | 23.526 | 0 | 23.526 | 23.526 | 0 | 23.526 | 23.526 | 0 | 23.526 | 23.526 | 0 | 23.526 | 23.526 | 0 | 23.526
|  | 17.3281 | 0 | 17.3281 | 17.6125 | 0 | 17.6125 | 18.0253 | 0 | 18.0253 | 18.5584 | 0 | 18.5584 | 19.1368 | 0 | 19.1368 | 19.3311 | 0 | 19.3311 | 19.8846 | 0 | 19.8846 | 20.6152 | 0 | 20.6152 | 21.1324 | 0 | 21.1324 | 22.0376 | 0 | 22.0376 | 22.9786 | 0 | 22.9786 | 22.9786 | 0 | 22.9786 | 22.9786 | 0 | 22.9786 | 22.9786 | 0 | 22.9786 | 22.9786 | 0 | 22.9786
|  | 16.699 | 0 | 16.699 | 16.9731 | 0 | 16.9731 | 17.371 | 0 | 17.371 | 17.8847 | 0 | 17.8847 | 18.4421 | 0 | 18.4421 | 18.6293 | 0 | 18.6293 | 19.1628 | 0 | 19.1628 | 19.8668 | 0 | 19.8668 | 20.3652 | 0 | 20.3652 | 21.2376 | 0 | 21.2376 | 22.1444 | 0 | 22.1444 | 22.1444 | 0 | 22.1444 | 22.1444 | 0 | 22.1444 | 22.1444 | 0 | 22.1444 | 22.1444 | 0 | 22.1444
|  | 16.2523 | 0 | 16.2523 | 16.5191 | 0 | 16.5191 | 16.9063 | 0 | 16.9063 | 17.4063 | 0 | 17.4063 | 17.9488 | 0 | 17.9488 | 18.131 | 0 | 18.131 | 18.6501 | 0 | 18.6501 | 19.3353 | 0 | 19.3353 | 19.8204 | 0 | 19.8204 | 20.6694 | 0 | 20.6694 | 21.552 | 0 | 21.552 | 21.552 | 0 | 21.552 | 21.552 | 0 | 21.552 | 21.552 | 0 | 21.552 | 21.552 | 0 | 21.552
|  | 16.842 | 0 | 16.842 | 17.1184 | 0 | 17.1184 | 17.5197 | 0 | 17.5197 | 18.0378 | 0 | 18.0378 | 18.6 | 0 | 18.6 | 18.7888 | 0 | 18.7888 | 19.3268 | 0 | 19.3268 | 20.0369 | 0 | 20.0369 | 20.5396 | 0 | 20.5396 | 21.4194 | 0 | 21.4194 | 22.334 | 0 | 22.334 | 22.334 | 0 | 22.334 | 22.334 | 0 | 22.334 | 22.334 | 0 | 22.334 | 22.334 | 0 | 22.334
|  | 17.5038 | 0 | 17.5038 | 17.7911 | 0 | 17.7911 | 18.2081 | 0 | 18.2081 | 18.7466 | 0 | 18.7466 | 19.3309 | 0 | 19.3309 | 19.5271 | 0 | 19.5271 | 20.0863 | 0 | 20.0863 | 20.8243 | 0 | 20.8243 | 21.3467 | 0 | 21.3467 | 22.2611 | 0 | 22.2611 | 23.2116 | 0 | 23.2116 | 23.2116 | 0 | 23.2116 | 23.2116 | 0 | 23.2116 | 23.2116 | 0 | 23.2116 | 23.2116 | 0 | 23.2116
|  | 19.2186 | 0 | 19.2186 | 19.5341 | 0 | 19.5341 | 19.992 | 0 | 19.992 | 20.5832 | 0 | 20.5832 | 21.2247 | 0 | 21.2247 | 21.4402 | 0 | 21.4402 | 22.0541 | 0 | 22.0541 | 22.8644 | 0 | 22.8644 | 23.438 | 0 | 23.438 | 24.442 | 0 | 24.442 | 25.4856 | 0 | 25.4856 | 25.4856 | 0 | 25.4856 | 25.4856 | 0 | 25.4856 | 25.4856 | 0 | 25.4856 | 25.4856 | 0 | 25.4856
|  | 22.8219 | 0 | 22.8219 | 23.1965 | 0 | 23.1965 | 23.7402 | 0 | 23.7402 | 24.4424 | 0 | 24.4424 | 25.2041 | 0 | 25.2041 | 25.46 | 0 | 25.46 | 26.189 | 0 | 26.189 | 27.1512 | 0 | 27.1512 | 27.8324 | 0 | 27.8324 | 29.0246 | 0 | 29.0246 | 30.2639 | 0 | 30.2639 | 30.2639 | 0 | 30.2639 | 30.2639 | 0 | 30.2639 | 30.2639 | 0 | 30.2639 | 30.2639 | 0 | 30.2639
|  | 29.7677 | 0 | 29.7677 | 30.2564 | 0 | 30.2564 | 30.9655 | 0 | 30.9655 | 31.8813 | 0 | 31.8813 | 32.875 | 0 | 32.875 | 33.2087 | 0 | 33.2087 | 34.1596 | 0 | 34.1596 | 35.4146 | 0 | 35.4146 | 36.3031 | 0 | 36.3031 | 37.8581 | 0 | 37.8581 | 39.4747 | 0 | 39.4747 | 39.4747 | 0 | 39.4747 | 39.4747 | 0 | 39.4747 | 39.4747 | 0 | 39.4747 | 39.4747 | 0 | 39.4747
|  | 31.2227 | 0 | 31.2227 | 31.7352 | 0 | 31.7352 | 32.479 | 0 | 32.479 | 33.4396 | 0 | 33.4396 | 34.4818 | 0 | 34.4818 | 34.8318 | 0 | 34.8318 | 35.8292 | 0 | 35.8292 | 37.1456 | 0 | 37.1456 | 38.0775 | 0 | 38.0775 | 39.7085 | 0 | 39.7085 | 41.404 | 0 | 41.404 | 41.404 | 0 | 41.404 | 41.404 | 0 | 41.404 | 41.404 | 0 | 41.404 | 41.404 | 0 | 41.404
|  | 29.2458 | 0 | 29.2458 | 29.7259 | 0 | 29.7259 | 30.4226 | 0 | 30.4226 | 31.3224 | 0 | 31.3224 | 32.2986 | 0 | 32.2986 | 32.6264 | 0 | 32.6264 | 33.5607 | 0 | 33.5607 | 34.7937 | 0 | 34.7937 | 35.6666 | 0 | 35.6666 | 37.1944 | 0 | 37.1944 | 38.7825 | 0 | 38.7825 | 38.7825 | 0 | 38.7825 | 38.7825 | 0 | 38.7825 | 38.7825 | 0 | 38.7825 | 38.7825 | 0 | 38.7825
|  | 26.5888 | 0 | 26.5888 | 27.0253 | 0 | 27.0253 | 27.6587 | 0 | 27.6587 | 28.4767 | 0 | 28.4767 | 29.3642 | 0 | 29.3642 | 29.6623 | 0 | 29.6623 | 30.5117 | 0 | 30.5117 | 31.6327 | 0 | 31.6327 | 32.4263 | 0 | 32.4263 | 33.8153 | 0 | 33.8153 | 35.2591 | 0 | 35.2591 | 35.2591 | 0 | 35.2591 | 35.2591 | 0 | 35.2591 | 35.2591 | 0 | 35.2591 | 35.2591 | 0 | 35.2591
|  | 22.6814 | 0 | 22.6814 | 23.0537 | 0 | 23.0537 | 23.5941 | 0 | 23.5941 | 24.2919 | 0 | 24.2919 | 25.049 | 0 | 25.049 | 25.3032 | 0 | 25.3032 | 26.0278 | 0 | 26.0278 | 26.984 | 0 | 26.984 | 27.661 | 0 | 27.661 | 28.8459 | 0 | 28.8459 | 30.0776 | 0 | 30.0776 | 30.0776 | 0 | 30.0776 | 30.0776 | 0 | 30.0776 | 30.0776 | 0 | 30.0776 | 30.0776 | 0 | 30.0776
|  | 18.8129 | 0 | 18.8129 | 19.1217 | 0 | 19.1217 | 19.5699 | 0 | 19.5699 | 20.1487 | 0 | 20.1487 | 20.7767 | 0 | 20.7767 | 20.9876 | 0 | 20.9876 | 21.5885 | 0 | 21.5885 | 22.3817 | 0 | 22.3817 | 22.9432 | 0 | 22.9432 | 23.926 | 0 | 23.926 | 24.9476 | 0 | 24.9476 | 24.9476 | 0 | 24.9476 | 24.9476 | 0 | 24.9476 | 24.9476 | 0 | 24.9476 | 24.9476 | 0 | 24.9476
|  | 16.7862 | 0 | 16.7862 | 17.0618 | 0 | 17.0618 | 17.4617 | 0 | 17.4617 | 17.9781 | 0 | 17.9781 | 18.5384 | 0 | 18.5384 | 18.7266 | 0 | 18.7266 | 19.2628 | 0 | 19.2628 | 19.9705 | 0 | 19.9705 | 20.4716 | 0 | 20.4716 | 21.3484 | 0 | 21.3484 | 22.26 | 0 | 22.26 | 22.26 | 0 | 22.26 | 22.26 | 0 | 22.26 | 22.26 | 0 | 22.26 | 22.26 | 0 | 22.26
|  | 15.2834 | 0 | 15.2834 | 15.5343 | 0 | 15.5343 | 15.8984 | 0 | 15.8984 | 16.3686 | 0 | 16.3686 | 16.8787 | 0 | 16.8787 | 17.05 | 0 | 17.05 | 17.5383 | 0 | 17.5383 | 18.1826 | 0 | 18.1826 | 18.6388 | 0 | 18.6388 | 19.4372 | 0 | 19.4372 | 20.2671 | 0 | 20.2671 | 20.2671 | 0 | 20.2671 | 20.2671 | 0 | 20.2671 | 20.2671 | 0 | 20.2671 | 20.2671 | 0 | 20.2671
|  | 14.7068 | 0 | 14.7068 | 14.9482 | 0 | 14.9482 | 15.2985 | 0 | 15.2985 | 15.751 | 0 | 15.751 | 16.2419 | 0 | 16.2419 | 16.4068 | 0 | 16.4068 | 16.8766 | 0 | 16.8766 | 17.4966 | 0 | 17.4966 | 17.9356 | 0 | 17.9356 | 18.7038 | 0 | 18.7038 | 19.5025 | 0 | 19.5025 | 19.5025 | 0 | 19.5025 | 19.5025 | 0 | 19.5025 | 19.5025 | 0 | 19.5025 | 19.5025 | 0 | 19.5025
|  | 13.3085 | 0 | 13.3085 | 13.527 | 0 | 13.527 | 13.844 | 0 | 13.844 | 14.2535 | 0 | 14.2535 | 14.6977 | 0 | 14.6977 | 14.8469 | 0 | 14.8469 | 15.272 | 0 | 15.272 | 15.8331 | 0 | 15.8331 | 16.2304 | 0 | 16.2304 | 16.9256 | 0 | 16.9256 | 17.6483 | 0 | 17.6483 | 17.6483 | 0 | 17.6483 | 17.6483 | 0 | 17.6483 | 17.6483 | 0 | 17.6483 | 17.6483 | 0 | 17.6483
|  | 13.1226 | 0 | 13.1226 | 13.3379 | 0 | 13.3379 | 13.6506 | 0 | 13.6506 | 14.0543 | 0 | 14.0543 | 14.4923 | 0 | 14.4923 | 14.6394 | 0 | 14.6394 | 15.0586 | 0 | 15.0586 | 15.6119 | 0 | 15.6119 | 16.0035 | 0 | 16.0035 | 16.6891 | 0 | 16.6891 | 17.4017 | 0 | 17.4017 | 17.4017 | 0 | 17.4017 | 17.4017 | 0 | 17.4017 | 17.4017 | 0 | 17.4017 | 17.4017 | 0 | 17.4017
|  | 13.9595 | 0 | 13.9595 | 14.1886 | 0 | 14.1886 | 14.5212 | 0 | 14.5212 | 14.9506 | 0 | 14.9506 | 15.4166 | 0 | 15.4166 | 15.5731 | 0 | 15.5731 | 16.019 | 0 | 16.019 | 16.6076 | 0 | 16.6076 | 17.0242 | 0 | 17.0242 | 17.7534 | 0 | 17.7534 | 18.5115 | 0 | 18.5115 | 18.5115 | 0 | 18.5115 | 18.5115 | 0 | 18.5115 | 18.5115 | 0 | 18.5115 | 18.5115 | 0 | 18.5115
|  | 16.1713 | 0 | 16.1713 | 16.4367 | 0 | 16.4367 | 16.822 | 0 | 16.822 | 17.3195 | 0 | 17.3195 | 17.8593 | 0 | 17.8593 | 18.0406 | 0 | 18.0406 | 18.5572 | 0 | 18.5572 | 19.239 | 0 | 19.239 | 19.7216 | 0 | 19.7216 | 20.5664 | 0 | 20.5664 | 21.4446 | 0 | 21.4446 | 21.4446 | 0 | 21.4446 | 21.4446 | 0 | 21.4446 | 21.4446 | 0 | 21.4446 | 21.4446 | 0 | 21.4446
|  | 19.8946 | 0 | 19.8946 | 20.2212 | 0 | 20.2212 | 20.6952 | 0 | 20.6952 | 21.3072 | 0 | 21.3072 | 21.9713 | 0 | 21.9713 | 22.1943 | 0 | 22.1943 | 22.8298 | 0 | 22.8298 | 23.6686 | 0 | 23.6686 | 24.2624 | 0 | 24.2624 | 25.3017 | 0 | 25.3017 | 26.382 | 0 | 26.382 | 26.382 | 0 | 26.382 | 26.382 | 0 | 26.382 | 26.382 | 0 | 26.382 | 26.382 | 0 | 26.382
|  | 21.1811 | 0 | 21.1811 | 21.5287 | 0 | 21.5287 | 22.0333 | 0 | 22.0333 | 22.685 | 0 | 22.685 | 23.392 | 0 | 23.392 | 23.6294 | 0 | 23.6294 | 24.3061 | 0 | 24.3061 | 25.1991 | 0 | 25.1991 | 25.8313 | 0 | 25.8313 | 26.9377 | 0 | 26.9377 | 28.0879 | 0 | 28.0879 | 28.0879 | 0 | 28.0879 | 28.0879 | 0 | 28.0879 | 28.0879 | 0 | 28.0879 | 28.0879 | 0 | 28.0879
|  | 19.1236 | 0 | 19.1236 | 19.4375 | 0 | 19.4375 | 19.893 | 0 | 19.893 | 20.4814 | 0 | 20.4814 | 21.1197 | 0 | 21.1197 | 21.3341 | 0 | 21.3341 | 21.945 | 0 | 21.945 | 22.7513 | 0 | 22.7513 | 23.322 | 0 | 23.322 | 24.321 | 0 | 24.321 | 25.3595 | 0 | 25.3595 | 25.3595 | 0 | 25.3595 | 25.3595 | 0 | 25.3595 | 25.3595 | 0 | 25.3595 | 25.3595 | 0 | 25.3595
|  | 17.9676 | 0 | 17.9676 | 18.2625 | 0 | 18.2625 | 18.6906 | 0 | 18.6906 | 19.2433 | 0 | 19.2433 | 19.8431 | 0 | 19.8431 | 20.0445 | 0 | 20.0445 | 20.6185 | 0 | 20.6185 | 21.376 | 0 | 21.376 | 21.9123 | 0 | 21.9123 | 22.8509 | 0 | 22.8509 | 23.8266 | 0 | 23.8266 | 23.8266 | 0 | 23.8266 | 23.8266 | 0 | 23.8266 | 23.8266 | 0 | 23.8266 | 23.8266 | 0 | 23.8266
|  | 17.5386 | 0 | 17.5386 | 17.8265 | 0 | 17.8265 | 18.2443 | 0 | 18.2443 | 18.7839 | 0 | 18.7839 | 19.3693 | 0 | 19.3693 | 19.5659 | 0 | 19.5659 | 20.1262 | 0 | 20.1262 | 20.8656 | 0 | 20.8656 | 21.3891 | 0 | 21.3891 | 22.3053 | 0 | 22.3053 | 23.2577 | 0 | 23.2577 | 23.2577 | 0 | 23.2577 | 23.2577 | 0 | 23.2577 | 23.2577 | 0 | 23.2577 | 23.2577 | 0 | 23.2577
|  | 16.914 | 0 | 16.914 | 17.1917 | 0 | 17.1917 | 17.5946 | 0 | 17.5946 | 18.115 | 0 | 18.115 | 18.6796 | 0 | 18.6796 | 18.8692 | 0 | 18.8692 | 19.4095 | 0 | 19.4095 | 20.1226 | 0 | 20.1226 | 20.6274 | 0 | 20.6274 | 21.511 | 0 | 21.511 | 22.4295 | 0 | 22.4295 | 22.4295 | 0 | 22.4295 | 22.4295 | 0 | 22.4295 | 22.4295 | 0 | 22.4295 | 22.4295 | 0 | 22.4295
|  | 17.2395 | 0 | 17.2395 | 17.5225 | 0 | 17.5225 | 17.9332 | 0 | 17.9332 | 18.4636 | 0 | 18.4636 | 19.039 | 0 | 19.039 | 19.2323 | 0 | 19.2323 | 19.783 | 0 | 19.783 | 20.5098 | 0 | 20.5098 | 21.0244 | 0 | 21.0244 | 21.925 | 0 | 21.925 | 22.8611 | 0 | 22.8611 | 22.8611 | 0 | 22.8611 | 22.8611 | 0 | 22.8611 | 22.8611 | 0 | 22.8611 | 22.8611 | 0 | 22.8611
|  | 17.3891 | 0 | 17.3891 | 17.6745 | 0 | 17.6745 | 18.0888 | 0 | 18.0888 | 18.6237 | 0 | 18.6237 | 19.2042 | 0 | 19.2042 | 19.3991 | 0 | 19.3991 | 19.9546 | 0 | 19.9546 | 20.6877 | 0 | 20.6877 | 21.2068 | 0 | 21.2068 | 22.1151 | 0 | 22.1151 | 23.0594 | 0 | 23.0594 | 23.0594 | 0 | 23.0594 | 23.0594 | 0 | 23.0594 | 23.0594 | 0 | 23.0594 | 23.0594 | 0 | 23.0594
|  | 17.2315 | 0 | 17.2315 | 17.5143 | 0 | 17.5143 | 17.9248 | 0 | 17.9248 | 18.455 | 0 | 18.455 | 19.0302 | 0 | 19.0302 | 19.2233 | 0 | 19.2233 | 19.7738 | 0 | 19.7738 | 20.5003 | 0 | 20.5003 | 21.0146 | 0 | 21.0146 | 21.9147 | 0 | 21.9147 | 22.8505 | 0 | 22.8505 | 22.8505 | 0 | 22.8505 | 22.8505 | 0 | 22.8505 | 22.8505 | 0 | 22.8505 | 22.8505 | 0 | 22.8505
|  | 18.0702 | 0 | 18.0702 | 18.3668 | 0 | 18.3668 | 18.7973 | 0 | 18.7973 | 19.3532 | 0 | 19.3532 | 19.9564 | 0 | 19.9564 | 20.159 | 0 | 20.159 | 20.7362 | 0 | 20.7362 | 21.4981 | 0 | 21.4981 | 22.0374 | 0 | 22.0374 | 22.9814 | 0 | 22.9814 | 23.9627 | 0 | 23.9627 | 23.9627 | 0 | 23.9627 | 23.9627 | 0 | 23.9627 | 23.9627 | 0 | 23.9627 | 23.9627 | 0 | 23.9627
|  | 21.2971 | 0 | 21.2971 | 21.6467 | 0 | 21.6467 | 22.1541 | 0 | 22.1541 | 22.8093 | 0 | 22.8093 | 23.5202 | 0 | 23.5202 | 23.7589 | 0 | 23.7589 | 24.4393 | 0 | 24.4393 | 25.3372 | 0 | 25.3372 | 25.9728 | 0 | 25.9728 | 27.0854 | 0 | 27.0854 | 28.2419 | 0 | 28.2419 | 28.2419 | 0 | 28.2419 | 28.2419 | 0 | 28.2419 | 28.2419 | 0 | 28.2419 | 28.2419 | 0 | 28.2419
|  | 28.3983 | 0 | 28.3983 | 28.8644 | 0 | 28.8644 | 29.541 | 0 | 29.541 | 30.4147 | 0 | 30.4147 | 31.3626 | 0 | 31.3626 | 31.6809 | 0 | 31.6809 | 32.5881 | 0 | 32.5881 | 33.7854 | 0 | 33.7854 | 34.633 | 0 | 34.633 | 36.1165 | 0 | 36.1165 | 37.6586 | 0 | 37.6586 | 37.6586 | 0 | 37.6586 | 37.6586 | 0 | 37.6586 | 37.6586 | 0 | 37.6586 | 37.6586 | 0 | 37.6586
|  | 30.5405 | 0 | 30.5405 | 31.0418 | 0 | 31.0418 | 31.7694 | 0 | 31.7694 | 32.709 | 0 | 32.709 | 33.7284 | 0 | 33.7284 | 34.0708 | 0 | 34.0708 | 35.0464 | 0 | 35.0464 | 36.334 | 0 | 36.334 | 37.2455 | 0 | 37.2455 | 38.8409 | 0 | 38.8409 | 40.4994 | 0 | 40.4994 | 40.4994 | 0 | 40.4994 | 40.4994 | 0 | 40.4994 | 40.4994 | 0 | 40.4994 | 40.4994 | 0 | 40.4994
|  | 29.0576 | 0 | 29.0576 | 29.5345 | 0 | 29.5345 | 30.2268 | 0 | 30.2268 | 31.1207 | 0 | 31.1207 | 32.0907 | 0 | 32.0907 | 32.4164 | 0 | 32.4164 | 33.3446 | 0 | 33.3446 | 34.5697 | 0 | 34.5697 | 35.437 | 0 | 35.437 | 36.9549 | 0 | 36.9549 | 38.5329 | 0 | 38.5329 | 38.5329 | 0 | 38.5329 | 38.5329 | 0 | 38.5329 | 38.5329 | 0 | 38.5329 | 38.5329 | 0 | 38.5329
|  | 27.408 | 0 | 27.408 | 27.8579 | 0 | 27.8579 | 28.5108 | 0 | 28.5108 | 29.354 | 0 | 29.354 | 30.2689 | 0 | 30.2689 | 30.5762 | 0 | 30.5762 | 31.4517 | 0 | 31.4517 | 32.6072 | 0 | 32.6072 | 33.4253 | 0 | 33.4253 | 34.857 | 0 | 34.857 | 36.3454 | 0 | 36.3454 | 36.3454 | 0 | 36.3454 | 36.3454 | 0 | 36.3454 | 36.3454 | 0 | 36.3454 | 36.3454 | 0 | 36.3454
|  | 23.4428 | 0 | 23.4428 | 23.8275 | 0 | 23.8275 | 24.386 | 0 | 24.386 | 25.1073 | 0 | 25.1073 | 25.8898 | 0 | 25.8898 | 26.1526 | 0 | 26.1526 | 26.9014 | 0 | 26.9014 | 27.8898 | 0 | 27.8898 | 28.5895 | 0 | 28.5895 | 29.8141 | 0 | 29.8141 | 31.0872 | 0 | 31.0872 | 31.0872 | 0 | 31.0872 | 31.0872 | 0 | 31.0872 | 31.0872 | 0 | 31.0872 | 31.0872 | 0 | 31.0872
|  | 19.7809 | 0 | 19.7809 | 20.1056 | 0 | 20.1056 | 20.5769 | 0 | 20.5769 | 21.1854 | 0 | 21.1854 | 21.8457 | 0 | 21.8457 | 22.0674 | 0 | 22.0674 | 22.6993 | 0 | 22.6993 | 23.5333 | 0 | 23.5333 | 24.1237 | 0 | 24.1237 | 25.1571 | 0 | 25.1571 | 26.2312 | 0 | 26.2312 | 26.2312 | 0 | 26.2312 | 26.2312 | 0 | 26.2312 | 26.2312 | 0 | 26.2312 | 26.2312 | 0 | 26.2312
|  | 17.664 | 0 | 17.664 | 17.9539 | 0 | 17.9539 | 18.3748 | 0 | 18.3748 | 18.9182 | 0 | 18.9182 | 19.5078 | 0 | 19.5078 | 19.7058 | 0 | 19.7058 | 20.2701 | 0 | 20.2701 | 21.0148 | 0 | 21.0148 | 21.5421 | 0 | 21.5421 | 22.4648 | 0 | 22.4648 | 23.424 | 0 | 23.424 | 23.424 | 0 | 23.424 | 23.424 | 0 | 23.424 | 23.424 | 0 | 23.424 | 23.424 | 0 | 23.424
|  | 16.1776 | 0 | 16.1776 | 16.4431 | 0 | 16.4431 | 16.8285 | 0 | 16.8285 | 17.3262 | 0 | 17.3262 | 17.8662 | 0 | 17.8662 | 18.0476 | 0 | 18.0476 | 18.5644 | 0 | 18.5644 | 19.2464 | 0 | 19.2464 | 19.7293 | 0 | 19.7293 | 20.5744 | 0 | 20.5744 | 21.4529 | 0 | 21.4529 | 21.4529 | 0 | 21.4529 | 21.4529 | 0 | 21.4529 | 21.4529 | 0 | 21.4529 | 21.4529 | 0 | 21.4529
|  | 15.737 | 0 | 15.737 | 15.9953 | 0 | 15.9953 | 16.3702 | 0 | 16.3702 | 16.8544 | 0 | 16.8544 | 17.3796 | 0 | 17.3796 | 17.5561 | 0 | 17.5561 | 18.0588 | 0 | 18.0588 | 18.7223 | 0 | 18.7223 | 19.192 | 0 | 19.192 | 20.014 | 0 | 20.014 | 20.8686 | 0 | 20.8686 | 20.8686 | 0 | 20.8686 | 20.8686 | 0 | 20.8686 | 20.8686 | 0 | 20.8686 | 20.8686 | 0 | 20.8686
|  | 14.4418 | 0 | 14.4418 | 14.6788 | 0 | 14.6788 | 15.0229 | 0 | 15.0229 | 15.4672 | 0 | 15.4672 | 15.9493 | 0 | 15.9493 | 16.1112 | 0 | 16.1112 | 16.5725 | 0 | 16.5725 | 17.1814 | 0 | 17.1814 | 17.6124 | 0 | 17.6124 | 18.3669 | 0 | 18.3669 | 19.1511 | 0 | 19.1511 | 19.1511 | 0 | 19.1511 | 19.1511 | 0 | 19.1511 | 19.1511 | 0 | 19.1511 | 19.1511 | 0 | 19.1511
|  | 14.0155 | 0 | 14.0155 | 14.2456 | 0 | 14.2456 | 14.5795 | 0 | 14.5795 | 15.0107 | 0 | 15.0107 | 15.4785 | 0 | 15.4785 | 15.6356 | 0 | 15.6356 | 16.0833 | 0 | 16.0833 | 16.6742 | 0 | 16.6742 | 17.0926 | 0 | 17.0926 | 17.8247 | 0 | 17.8247 | 18.5858 | 0 | 18.5858 | 18.5858 | 0 | 18.5858 | 18.5858 | 0 | 18.5858 | 18.5858 | 0 | 18.5858 | 18.5858 | 0 | 18.5858
|  | 14.5603 | 0 | 14.5603 | 14.7993 | 0 | 14.7993 | 15.1462 | 0 | 15.1462 | 15.5942 | 0 | 15.5942 | 16.0802 | 0 | 16.0802 | 16.2434 | 0 | 16.2434 | 16.7085 | 0 | 16.7085 | 17.3224 | 0 | 17.3224 | 17.757 | 0 | 17.757 | 18.5176 | 0 | 18.5176 | 19.3083 | 0 | 19.3083 | 19.3083 | 0 | 19.3083 | 19.3083 | 0 | 19.3083 | 19.3083 | 0 | 19.3083 | 19.3083 | 0 | 19.3083
|  | 16.4748 | 0 | 16.4748 | 16.7452 | 0 | 16.7452 | 17.1377 | 0 | 17.1377 | 17.6445 | 0 | 17.6445 | 18.1945 | 0 | 18.1945 | 18.3791 | 0 | 18.3791 | 18.9054 | 0 | 18.9054 | 19.6 | 0 | 19.6 | 20.0917 | 0 | 20.0917 | 20.9524 | 0 | 20.9524 | 21.847 | 0 | 21.847 | 21.847 | 0 | 21.847 | 21.847 | 0 | 21.847 | 21.847 | 0 | 21.847 | 21.847 | 0 | 21.847
|  | 21.0643 | 0 | 21.0643 | 21.41 | 0 | 21.41 | 21.9119 | 0 | 21.9119 | 22.5599 | 0 | 22.5599 | 23.263 | 0 | 23.263 | 23.4992 | 0 | 23.4992 | 24.1721 | 0 | 24.1721 | 25.0602 | 0 | 25.0602 | 25.6889 | 0 | 25.6889 | 26.7892 | 0 | 26.7892 | 27.9331 | 0 | 27.9331 | 27.9331 | 0 | 27.9331 | 27.9331 | 0 | 27.9331 | 27.9331 | 0 | 27.9331 | 27.9331 | 0 | 27.9331
|  | 22.8098 | 0 | 22.8098 | 23.1842 | 0 | 23.1842 | 23.7277 | 0 | 23.7277 | 24.4294 | 0 | 24.4294 | 25.1908 | 0 | 25.1908 | 25.4465 | 0 | 25.4465 | 26.1751 | 0 | 26.1751 | 27.1368 | 0 | 27.1368 | 27.8176 | 0 | 27.8176 | 29.0092 | 0 | 29.0092 | 30.2479 | 0 | 30.2479 | 30.2479 | 0 | 30.2479 | 30.2479 | 0 | 30.2479 | 30.2479 | 0 | 30.2479 | 30.2479 | 0 | 30.2479
|  | 20.9634 | 0 | 20.9634 | 21.3075 | 0 | 21.3075 | 21.8069 | 0 | 21.8069 | 22.4518 | 0 | 22.4518 | 23.1516 | 0 | 23.1516 | 23.3866 | 0 | 23.3866 | 24.0562 | 0 | 24.0562 | 24.9401 | 0 | 24.9401 | 25.5658 | 0 | 25.5658 | 26.6609 | 0 | 26.6609 | 27.7993 | 0 | 27.7993 | 27.7993 | 0 | 27.7993 | 27.7993 | 0 | 27.7993 | 27.7993 | 0 | 27.7993 | 27.7993 | 0 | 27.7993
|  | 20.9312 | 0 | 20.9312 | 21.2748 | 0 | 21.2748 | 21.7735 | 0 | 21.7735 | 22.4174 | 0 | 22.4174 | 23.1161 | 0 | 23.1161 | 23.3507 | 0 | 23.3507 | 24.0194 | 0 | 24.0194 | 24.9019 | 0 | 24.9019 | 25.5266 | 0 | 25.5266 | 26.62 | 0 | 26.62 | 27.7567 | 0 | 27.7567 | 27.7567 | 0 | 27.7567 | 27.7567 | 0 | 27.7567 | 27.7567 | 0 | 27.7567 | 27.7567 | 0 | 27.7567
|  | 18.6044 | 0 | 18.6044 | 18.9098 | 0 | 18.9098 | 19.353 | 0 | 19.353 | 19.9254 | 0 | 19.9254 | 20.5464 | 0 | 20.5464 | 20.7549 | 0 | 20.7549 | 21.3492 | 0 | 21.3492 | 22.1336 | 0 | 22.1336 | 22.6889 | 0 | 22.6889 | 23.6608 | 0 | 23.6608 | 24.6711 | 0 | 24.6711 | 24.6711 | 0 | 24.6711 | 24.6711 | 0 | 24.6711 | 24.6711 | 0 | 24.6711 | 24.6711 | 0 | 24.6711
|  | 18.9598 | 0 | 18.9598 | 19.271 | 0 | 19.271 | 19.7227 | 0 | 19.7227 | 20.306 | 0 | 20.306 | 20.9388 | 0 | 20.9388 | 21.1514 | 0 | 21.1514 | 21.757 | 0 | 21.757 | 22.5564 | 0 | 22.5564 | 23.1223 | 0 | 23.1223 | 24.1127 | 0 | 24.1127 | 25.1423 | 0 | 25.1423 | 25.1423 | 0 | 25.1423 | 25.1423 | 0 | 25.1423 | 25.1423 | 0 | 25.1423 | 25.1423 | 0 | 25.1423
|  | 18.1027 | 0 | 18.1027 | 18.3999 | 0 | 18.3999 | 18.8312 | 0 | 18.8312 | 19.3881 | 0 | 19.3881 | 19.9924 | 0 | 19.9924 | 20.1953 | 0 | 20.1953 | 20.7736 | 0 | 20.7736 | 21.5368 | 0 | 21.5368 | 22.0771 | 0 | 22.0771 | 23.0228 | 0 | 23.0228 | 24.0058 | 0 | 24.0058 | 24.0058 | 0 | 24.0058 | 24.0058 | 0 | 24.0058 | 24.0058 | 0 | 24.0058 | 24.0058 | 0 | 24.0058
|  | 19.0455 | 0 | 19.0455 | 19.3582 | 0 | 19.3582 | 19.8119 | 0 | 19.8119 | 20.3978 | 0 | 20.3978 | 21.0336 | 0 | 21.0336 | 21.2471 | 0 | 21.2471 | 21.8555 | 0 | 21.8555 | 22.6585 | 0 | 22.6585 | 23.2269 | 0 | 23.2269 | 24.2218 | 0 | 24.2218 | 25.2561 | 0 | 25.2561 | 25.2561 | 0 | 25.2561 | 25.2561 | 0 | 25.2561 | 25.2561 | 0 | 25.2561 | 25.2561 | 0 | 25.2561
|  | 17.6064 | 0 | 17.6064 | 17.8954 | 0 | 17.8954 | 18.3148 | 0 | 18.3148 | 18.8565 | 0 | 18.8565 | 19.4442 | 0 | 19.4442 | 19.6416 | 0 | 19.6416 | 20.204 | 0 | 20.204 | 20.9463 | 0 | 20.9463 | 21.4718 | 0 | 21.4718 | 22.3915 | 0 | 22.3915 | 23.3476 | 0 | 23.3476 | 23.3476 | 0 | 23.3476 | 23.3476 | 0 | 23.3476 | 23.3476 | 0 | 23.3476 | 23.3476 | 0 | 23.3476
|  | 19.1293 | 0 | 19.1293 | 19.4433 | 0 | 19.4433 | 19.8991 | 0 | 19.8991 | 20.4876 | 0 | 20.4876 | 21.1261 | 0 | 21.1261 | 21.3406 | 0 | 21.3406 | 21.9516 | 0 | 21.9516 | 22.7581 | 0 | 22.7581 | 23.3291 | 0 | 23.3291 | 24.3284 | 0 | 24.3284 | 25.3672 | 0 | 25.3672 | 25.3672 | 0 | 25.3672 | 25.3672 | 0 | 25.3672 | 25.3672 | 0 | 25.3672 | 25.3672 | 0 | 25.3672
|  | 22.8438 | 0 | 22.8438 | 23.2188 | 0 | 23.2188 | 23.763 | 0 | 23.763 | 24.4658 | 0 | 24.4658 | 25.2283 | 0 | 25.2283 | 25.4844 | 0 | 25.4844 | 26.2142 | 0 | 26.2142 | 27.1773 | 0 | 27.1773 | 27.8591 | 0 | 27.8591 | 29.0524 | 0 | 29.0524 | 30.293 | 0 | 30.293 | 30.293 | 0 | 30.293 | 30.293 | 0 | 30.293 | 30.293 | 0 | 30.293 | 30.293 | 0 | 30.293
|  | 29.42 | 0 | 29.42 | 29.9029 | 0 | 29.9029 | 30.6038 | 0 | 30.6038 | 31.5089 | 0 | 31.5089 | 32.491 | 0 | 32.491 | 32.8208 | 0 | 32.8208 | 33.7606 | 0 | 33.7606 | 35.0009 | 0 | 35.0009 | 35.879 | 0 | 35.879 | 37.4159 | 0 | 37.4159 | 39.0135 | 0 | 39.0135 | 39.0135 | 0 | 39.0135 | 39.0135 | 0 | 39.0135 | 39.0135 | 0 | 39.0135 | 39.0135 | 0 | 39.0135
|  | 31.0649 | 0 | 31.0649 | 31.5748 | 0 | 31.5748 | 32.3149 | 0 | 32.3149 | 33.2706 | 0 | 33.2706 | 34.3076 | 0 | 34.3076 | 34.6558 | 0 | 34.6558 | 35.6482 | 0 | 35.6482 | 36.9579 | 0 | 36.9579 | 37.8851 | 0 | 37.8851 | 39.5079 | 0 | 39.5079 | 41.1948 | 0 | 41.1948 | 41.1948 | 0 | 41.1948 | 41.1948 | 0 | 41.1948 | 41.1948 | 0 | 41.1948 | 41.1948 | 0 | 41.1948
|  | 29.6073 | 0 | 29.6073 | 30.0933 | 0 | 30.0933 | 30.7987 | 0 | 30.7987 | 31.7096 | 0 | 31.7096 | 32.6978 | 0 | 32.6978 | 33.0298 | 0 | 33.0298 | 33.9755 | 0 | 33.9755 | 35.2238 | 0 | 35.2238 | 36.1075 | 0 | 36.1075 | 37.6542 | 0 | 37.6542 | 39.262 | 0 | 39.262 | 39.262 | 0 | 39.262 | 39.262 | 0 | 39.262 | 39.262 | 0 | 39.262 | 39.262 | 0 | 39.262
|  | 27.7676 | 0 | 27.7676 | 28.2234 | 0 | 28.2234 | 28.885 | 0 | 28.885 | 29.7392 | 0 | 29.7392 | 30.6661 | 0 | 30.6661 | 30.9774 | 0 | 30.9774 | 31.8644 | 0 | 31.8644 | 33.0351 | 0 | 33.0351 | 33.8639 | 0 | 33.8639 | 35.3145 | 0 | 35.3145 | 36.8224 | 0 | 36.8224 | 36.8224 | 0 | 36.8224 | 36.8224 | 0 | 36.8224 | 36.8224 | 0 | 36.8224 | 36.8224 | 0 | 36.8224
|  | 23.4083 | 0 | 23.4083 | 23.7925 | 0 | 23.7925 | 24.3502 | 0 | 24.3502 | 25.0704 | 0 | 25.0704 | 25.8517 | 0 | 25.8517 | 26.1141 | 0 | 26.1141 | 26.8619 | 0 | 26.8619 | 27.8488 | 0 | 27.8488 | 28.5475 | 0 | 28.5475 | 29.7703 | 0 | 29.7703 | 31.0415 | 0 | 31.0415 | 31.0415 | 0 | 31.0415 | 31.0415 | 0 | 31.0415 | 31.0415 | 0 | 31.0415 | 31.0415 | 0 | 31.0415
|  | 19.0831 | 0 | 19.0831 | 19.3964 | 0 | 19.3964 | 19.851 | 0 | 19.851 | 20.4381 | 0 | 20.4381 | 21.0751 | 0 | 21.0751 | 21.289 | 0 | 21.289 | 21.8986 | 0 | 21.8986 | 22.7032 | 0 | 22.7032 | 23.2728 | 0 | 23.2728 | 24.2696 | 0 | 24.2696 | 25.3059 | 0 | 25.3059 | 25.3059 | 0 | 25.3059 | 25.3059 | 0 | 25.3059 | 25.3059 | 0 | 25.3059 | 25.3059 | 0 | 25.3059
|  | 17.5484 | 0 | 17.5484 | 17.8364 | 0 | 17.8364 | 18.2545 | 0 | 18.2545 | 18.7944 | 0 | 18.7944 | 19.3802 | 0 | 19.3802 | 19.5769 | 0 | 19.5769 | 20.1375 | 0 | 20.1375 | 20.8773 | 0 | 20.8773 | 21.4011 | 0 | 21.4011 | 22.3178 | 0 | 22.3178 | 23.2707 | 0 | 23.2707 | 23.2707 | 0 | 23.2707 | 23.2707 | 0 | 23.2707 | 23.2707 | 0 | 23.2707 | 23.2707 | 0 | 23.2707
|  | 15.8288 | 0 | 15.8288 | 16.0887 | 0 | 16.0887 | 16.4658 | 0 | 16.4658 | 16.9527 | 0 | 16.9527 | 17.4811 | 0 | 17.4811 | 17.6585 | 0 | 17.6585 | 18.1642 | 0 | 18.1642 | 18.8315 | 0 | 18.8315 | 19.304 | 0 | 19.304 | 20.1309 | 0 | 20.1309 | 20.9904 | 0 | 20.9904 | 20.9904 | 0 | 20.9904 | 20.9904 | 0 | 20.9904 | 20.9904 | 0 | 20.9904 | 20.9904 | 0 | 20.9904
|  | 14.9244 | 0 | 14.9244 | 15.1693 | 0 | 15.1693 | 15.5249 | 0 | 15.5249 | 15.984 | 0 | 15.984 | 16.4822 | 0 | 16.4822 | 16.6495 | 0 | 16.6495 | 17.1263 | 0 | 17.1263 | 17.7555 | 0 | 17.7555 | 18.2009 | 0 | 18.2009 | 18.9806 | 0 | 18.9806 | 19.791 | 0 | 19.791 | 19.791 | 0 | 19.791 | 19.791 | 0 | 19.791 | 19.791 | 0 | 19.791 | 19.791 | 0 | 19.791
|  | 13.7153 | 0 | 13.7153 | 13.9404 | 0 | 13.9404 | 14.2672 | 0 | 14.2672 | 14.6891 | 0 | 14.6891 | 15.1469 | 0 | 15.1469 | 15.3007 | 0 | 15.3007 | 15.7388 | 0 | 15.7388 | 16.3171 | 0 | 16.3171 | 16.7264 | 0 | 16.7264 | 17.4429 | 0 | 17.4429 | 18.1877 | 0 | 18.1877 | 18.1877 | 0 | 18.1877 | 18.1877 | 0 | 18.1877 | 18.1877 | 0 | 18.1877 | 18.1877 | 0 | 18.1877
|  | 12.9947 | 0 | 12.9947 | 13.208 | 0 | 13.208 | 13.5176 | 0 | 13.5176 | 13.9174 | 0 | 13.9174 | 14.3511 | 0 | 14.3511 | 14.4968 | 0 | 14.4968 | 14.9119 | 0 | 14.9119 | 15.4598 | 0 | 15.4598 | 15.8476 | 0 | 15.8476 | 16.5265 | 0 | 16.5265 | 17.2321 | 0 | 17.2321 | 17.2321 | 0 | 17.2321 | 17.2321 | 0 | 17.2321 | 17.2321 | 0 | 17.2321 | 17.2321 | 0 | 17.2321
|  | 13.6692 | 0 | 13.6692 | 13.8936 | 0 | 13.8936 | 14.2192 | 0 | 14.2192 | 14.6398 | 0 | 14.6398 | 15.096 | 0 | 15.096 | 15.2493 | 0 | 15.2493 | 15.6859 | 0 | 15.6859 | 16.2622 | 0 | 16.2622 | 16.6702 | 0 | 16.6702 | 17.3843 | 0 | 17.3843 | 18.1266 | 0 | 18.1266 | 18.1266 | 0 | 18.1266 | 18.1266 | 0 | 18.1266 | 18.1266 | 0 | 18.1266 | 18.1266 | 0 | 18.1266
|  | 15.7501 | 0 | 15.7501 | 16.0086 | 0 | 16.0086 | 16.3838 | 0 | 16.3838 | 16.8684 | 0 | 16.8684 | 17.3941 | 0 | 17.3941 | 17.5707 | 0 | 17.5707 | 18.0738 | 0 | 18.0738 | 18.7378 | 0 | 18.7378 | 19.2079 | 0 | 19.2079 | 20.0307 | 0 | 20.0307 | 20.886 | 0 | 20.886 | 20.886 | 0 | 20.886 | 20.886 | 0 | 20.886 | 20.886 | 0 | 20.886 | 20.886 | 0 | 20.886
|  | 19.6041 | 0 | 19.6041 | 19.9259 | 0 | 19.9259 | 20.393 | 0 | 20.393 | 20.9961 | 0 | 20.9961 | 21.6505 | 0 | 21.6505 | 21.8702 | 0 | 21.8702 | 22.4965 | 0 | 22.4965 | 23.323 | 0 | 23.323 | 23.9081 | 0 | 23.9081 | 24.9322 | 0 | 24.9322 | 25.9968 | 0 | 25.9968 | 25.9968 | 0 | 25.9968 | 25.9968 | 0 | 25.9968 | 25.9968 | 0 | 25.9968 | 25.9968 | 0 | 25.9968
|  | 21.2951 | 0 | 21.2951 | 21.6447 | 0 | 21.6447 | 22.152 | 0 | 22.152 | 22.8072 | 0 | 22.8072 | 23.518 | 0 | 23.518 | 23.7567 | 0 | 23.7567 | 24.437 | 0 | 24.437 | 25.3348 | 0 | 25.3348 | 25.9704 | 0 | 25.9704 | 27.0828 | 0 | 27.0828 | 28.2392 | 0 | 28.2392 | 28.2392 | 0 | 28.2392 | 28.2392 | 0 | 28.2392 | 28.2392 | 0 | 28.2392 | 28.2392 | 0 | 28.2392
|  | 18.9103 | 0 | 18.9103 | 19.2207 | 0 | 19.2207 | 19.6712 | 0 | 19.6712 | 20.253 | 0 | 20.253 | 20.8842 | 0 | 20.8842 | 21.0962 | 0 | 21.0962 | 21.7003 | 0 | 21.7003 | 22.4975 | 0 | 22.4975 | 23.0619 | 0 | 23.0619 | 24.0498 | 0 | 24.0498 | 25.0767 | 0 | 25.0767 | 25.0767 | 0 | 25.0767 | 25.0767 | 0 | 25.0767 | 25.0767 | 0 | 25.0767 | 25.0767 | 0 | 25.0767
|  | 17.6607 | 0 | 17.6607 | 17.9506 | 0 | 17.9506 | 18.3713 | 0 | 18.3713 | 18.9147 | 0 | 18.9147 | 19.5042 | 0 | 19.5042 | 19.7021 | 0 | 19.7021 | 20.2663 | 0 | 20.2663 | 21.0109 | 0 | 21.0109 | 21.538 | 0 | 21.538 | 22.4606 | 0 | 22.4606 | 23.4196 | 0 | 23.4196 | 23.4196 | 0 | 23.4196 | 23.4196 | 0 | 23.4196 | 23.4196 | 0 | 23.4196 | 23.4196 | 0 | 23.4196
|  | 16.3862 | 0 | 16.3862 | 16.6552 | 0 | 16.6552 | 17.0456 | 0 | 17.0456 | 17.5497 | 0 | 17.5497 | 18.0967 | 0 | 18.0967 | 18.2804 | 0 | 18.2804 | 18.8038 | 0 | 18.8038 | 19.4947 | 0 | 19.4947 | 19.9837 | 0 | 19.9837 | 20.8397 | 0 | 20.8397 | 21.7296 | 0 | 21.7296 | 21.7296 | 0 | 21.7296 | 21.7296 | 0 | 21.7296 | 21.7296 | 0 | 21.7296 | 21.7296 | 0 | 21.7296
|  | 15.5112 | 0 | 15.5112 | 15.7658 | 0 | 15.7658 | 16.1353 | 0 | 16.1353 | 16.6125 | 0 | 16.6125 | 17.1302 | 0 | 17.1302 | 17.3041 | 0 | 17.3041 | 17.7996 | 0 | 17.7996 | 18.4536 | 0 | 18.4536 | 18.9166 | 0 | 18.9166 | 19.7268 | 0 | 19.7268 | 20.5692 | 0 | 20.5692 | 20.5692 | 0 | 20.5692 | 20.5692 | 0 | 20.5692 | 20.5692 | 0 | 20.5692 | 20.5692 | 0 | 20.5692
|  | 16.1313 | 0 | 16.1313 | 16.3961 | 0 | 16.3961 | 16.7804 | 0 | 16.7804 | 17.2767 | 0 | 17.2767 | 17.8152 | 0 | 17.8152 | 17.996 | 0 | 17.996 | 18.5113 | 0 | 18.5113 | 19.1914 | 0 | 19.1914 | 19.6729 | 0 | 19.6729 | 20.5156 | 0 | 20.5156 | 21.3916 | 0 | 21.3916 | 21.3916 | 0 | 21.3916 | 21.3916 | 0 | 21.3916 | 21.3916 | 0 | 21.3916 | 21.3916 | 0 | 21.3916
|  | 16.6118 | 0 | 16.6118 | 16.8845 | 0 | 16.8845 | 17.2802 | 0 | 17.2802 | 17.7913 | 0 | 17.7913 | 18.3458 | 0 | 18.3458 | 18.532 | 0 | 18.532 | 19.0626 | 0 | 19.0626 | 19.763 | 0 | 19.763 | 20.2588 | 0 | 20.2588 | 21.1266 | 0 | 21.1266 | 22.0287 | 0 | 22.0287 | 22.0287 | 0 | 22.0287 | 22.0287 | 0 | 22.0287 | 22.0287 | 0 | 22.0287 | 22.0287 | 0 | 22.0287
|  | 16.0255 | 0 | 16.0255 | 16.2885 | 0 | 16.2885 | 16.6703 | 0 | 16.6703 | 17.1634 | 0 | 17.1634 | 17.6983 | 0 | 17.6983 | 17.8779 | 0 | 17.8779 | 18.3899 | 0 | 18.3899 | 19.0655 | 0 | 19.0655 | 19.5438 | 0 | 19.5438 | 20.381 | 0 | 20.381 | 21.2512 | 0 | 21.2512 | 21.2512 | 0 | 21.2512 | 21.2512 | 0 | 21.2512 | 21.2512 | 0 | 21.2512 | 21.2512 | 0 | 21.2512
|  | 16.7851 | 0 | 16.7851 | 17.0606 | 0 | 17.0606 | 17.4605 | 0 | 17.4605 | 17.9769 | 0 | 17.9769 | 18.5372 | 0 | 18.5372 | 18.7254 | 0 | 18.7254 | 19.2616 | 0 | 19.2616 | 19.9692 | 0 | 19.9692 | 20.4702 | 0 | 20.4702 | 21.347 | 0 | 21.347 | 22.2585 | 0 | 22.2585 | 22.2585 | 0 | 22.2585 | 22.2585 | 0 | 22.2585 | 22.2585 | 0 | 22.2585 | 22.2585 | 0 | 22.2585
|  | 19.2155 | 0 | 19.2155 | 19.5309 | 0 | 19.5309 | 19.9887 | 0 | 19.9887 | 20.5798 | 0 | 20.5798 | 21.2212 | 0 | 21.2212 | 21.4366 | 0 | 21.4366 | 22.0505 | 0 | 22.0505 | 22.8606 | 0 | 22.8606 | 23.4341 | 0 | 23.4341 | 24.4379 | 0 | 24.4379 | 25.4814 | 0 | 25.4814 | 25.4814 | 0 | 25.4814 | 25.4814 | 0 | 25.4814 | 25.4814 | 0 | 25.4814 | 25.4814 | 0 | 25.4814
|  | 25.2056 | 0 | 25.2056 | 25.6193 | 0 | 25.6193 | 26.2198 | 0 | 26.2198 | 26.9953 | 0 | 26.9953 | 27.8366 | 0 | 27.8366 | 28.1192 | 0 | 28.1192 | 28.9244 | 0 | 28.9244 | 29.9871 | 0 | 29.9871 | 30.7394 | 0 | 30.7394 | 32.0561 | 0 | 32.0561 | 33.4249 | 0 | 33.4249 | 33.4249 | 0 | 33.4249 | 33.4249 | 0 | 33.4249 | 33.4249 | 0 | 33.4249 | 33.4249 | 0 | 33.4249
|  | 27.2092 | 0 | 27.2092 | 27.6558 | 0 | 27.6558 | 28.304 | 0 | 28.304 | 29.1411 | 0 | 29.1411 | 30.0494 | 0 | 30.0494 | 30.3544 | 0 | 30.3544 | 31.2236 | 0 | 31.2236 | 32.3708 | 0 | 32.3708 | 33.1829 | 0 | 33.1829 | 34.6042 | 0 | 34.6042 | 36.0818 | 0 | 36.0818 | 36.0818 | 0 | 36.0818 | 36.0818 | 0 | 36.0818 | 36.0818 | 0 | 36.0818 | 36.0818 | 0 | 36.0818
|  | 26.0189 | 0 | 26.0189 | 26.4459 | 0 | 26.4459 | 27.0658 | 0 | 27.0658 | 27.8663 | 0 | 27.8663 | 28.7348 | 0 | 28.7348 | 29.0265 | 0 | 29.0265 | 29.8576 | 0 | 29.8576 | 30.9546 | 0 | 30.9546 | 31.7312 | 0 | 31.7312 | 33.0904 | 0 | 33.0904 | 34.5033 | 0 | 34.5033 | 34.5033 | 0 | 34.5033 | 34.5033 | 0 | 34.5033 | 34.5033 | 0 | 34.5033 | 34.5033 | 0 | 34.5033
|  | 24.8709 | 0 | 24.8709 | 25.2792 | 0 | 25.2792 | 25.8717 | 0 | 25.8717 | 26.6369 | 0 | 26.6369 | 27.467 | 0 | 27.467 | 27.7459 | 0 | 27.7459 | 28.5403 | 0 | 28.5403 | 29.5889 | 0 | 29.5889 | 30.3313 | 0 | 30.3313 | 31.6305 | 0 | 31.6305 | 32.9811 | 0 | 32.9811 | 32.9811 | 0 | 32.9811 | 32.9811 | 0 | 32.9811 | 32.9811 | 0 | 32.9811 | 32.9811 | 0 | 32.9811
|  | 22.9669 | 0 | 22.9669 | 23.3438 | 0 | 23.3438 | 23.891 | 0 | 23.891 | 24.5976 | 0 | 24.5976 | 25.3642 | 0 | 25.3642 | 25.6217 | 0 | 25.6217 | 26.3553 | 0 | 26.3553 | 27.3236 | 0 | 27.3236 | 28.0091 | 0 | 28.0091 | 29.2089 | 0 | 29.2089 | 30.4561 | 0 | 30.4561 | 30.4561 | 0 | 30.4561 | 30.4561 | 0 | 30.4561 | 30.4561 | 0 | 30.4561 | 30.4561 | 0 | 30.4561
|  | 20.3919 | 0 | 20.3919 | 20.7266 | 0 | 20.7266 | 21.2124 | 0 | 21.2124 | 21.8398 | 0 | 21.8398 | 22.5204 | 0 | 22.5204 | 22.749 | 0 | 22.749 | 23.4005 | 0 | 23.4005 | 24.2602 | 0 | 24.2602 | 24.8688 | 0 | 24.8688 | 25.9341 | 0 | 25.9341 | 27.0414 | 0 | 27.0414 | 27.0414 | 0 | 27.0414 | 27.0414 | 0 | 27.0414 | 27.0414 | 0 | 27.0414 | 27.0414 | 0 | 27.0414
|  | 18.4711 | 0 | 18.4711 | 18.7743 | 0 | 18.7743 | 19.2143 | 0 | 19.2143 | 19.7826 | 0 | 19.7826 | 20.3992 | 0 | 20.3992 | 20.6062 | 0 | 20.6062 | 21.1963 | 0 | 21.1963 | 21.9751 | 0 | 21.9751 | 22.5264 | 0 | 22.5264 | 23.4913 | 0 | 23.4913 | 24.4943 | 0 | 24.4943 | 24.4943 | 0 | 24.4943 | 24.4943 | 0 | 24.4943 | 24.4943 | 0 | 24.4943 | 24.4943 | 0 | 24.4943
|  | 15.8947 | 0 | 15.8947 | 16.1556 | 0 | 16.1556 | 16.5343 | 0 | 16.5343 | 17.0233 | 0 | 17.0233 | 17.5539 | 0 | 17.5539 | 17.7321 | 0 | 17.7321 | 18.2398 | 0 | 18.2398 | 18.9099 | 0 | 18.9099 | 19.3843 | 0 | 19.3843 | 20.2147 | 0 | 20.2147 | 21.0778 | 0 | 21.0778 | 21.0778 | 0 | 21.0778 | 21.0778 | 0 | 21.0778 | 21.0778 | 0 | 21.0778 | 21.0778 | 0 | 21.0778
|  | 14.8003 | 0 | 14.8003 | 15.0433 | 0 | 15.0433 | 15.3959 | 0 | 15.3959 | 15.8512 | 0 | 15.8512 | 16.3452 | 0 | 16.3452 | 16.5112 | 0 | 16.5112 | 16.9839 | 0 | 16.9839 | 17.6079 | 0 | 17.6079 | 18.0497 | 0 | 18.0497 | 18.8228 | 0 | 18.8228 | 19.6266 | 0 | 19.6266 | 19.6266 | 0 | 19.6266 | 19.6266 | 0 | 19.6266 | 19.6266 | 0 | 19.6266 | 19.6266 | 0 | 19.6266
|  | 13.3863 | 0 | 13.3863 | 13.606 | 0 | 13.606 | 13.9249 | 0 | 13.9249 | 14.3367 | 0 | 14.3367 | 14.7835 | 0 | 14.7835 | 14.9336 | 0 | 14.9336 | 15.3612 | 0 | 15.3612 | 15.9256 | 0 | 15.9256 | 16.3251 | 0 | 16.3251 | 17.0244 | 0 | 17.0244 | 17.7514 | 0 | 17.7514 | 17.7514 | 0 | 17.7514 | 17.7514 | 0 | 17.7514 | 17.7514 | 0 | 17.7514 | 17.7514 | 0 | 17.7514
|  | 12.5088 | 0 | 12.5088 | 12.7141 | 0 | 12.7141 | 13.0121 | 0 | 13.0121 | 13.3969 | 0 | 13.3969 | 13.8145 | 0 | 13.8145 | 13.9547 | 0 | 13.9547 | 14.3543 | 0 | 14.3543 | 14.8817 | 0 | 14.8817 | 15.255 | 0 | 15.255 | 15.9084 | 0 | 15.9084 | 16.5877 | 0 | 16.5877 | 16.5877 | 0 | 16.5877 | 16.5877 | 0 | 16.5877 | 16.5877 | 0 | 16.5877 | 16.5877 | 0 | 16.5877
|  | 12.4264 | 0 | 12.4264 | 12.6304 | 0 | 12.6304 | 12.9264 | 0 | 12.9264 | 13.3087 | 0 | 13.3087 | 13.7235 | 0 | 13.7235 | 13.8628 | 0 | 13.8628 | 14.2598 | 0 | 14.2598 | 14.7837 | 0 | 14.7837 | 15.1546 | 0 | 15.1546 | 15.8037 | 0 | 15.8037 | 16.4785 | 0 | 16.4785 | 16.4785 | 0 | 16.4785 | 16.4785 | 0 | 16.4785 | 16.4785 | 0 | 16.4785 | 16.4785 | 0 | 16.4785
|  | 12.9903 | 0 | 12.9903 | 13.2035 | 0 | 13.2035 | 13.513 | 0 | 13.513 | 13.9127 | 0 | 13.9127 | 14.3463 | 0 | 14.3463 | 14.4919 | 0 | 14.4919 | 14.9069 | 0 | 14.9069 | 15.4545 | 0 | 15.4545 | 15.8423 | 0 | 15.8423 | 16.5209 | 0 | 16.5209 | 17.2263 | 0 | 17.2263 | 17.2263 | 0 | 17.2263 | 17.2263 | 0 | 17.2263 | 17.2263 | 0 | 17.2263 | 17.2263 | 0 | 17.2263
|  | 14.6815 | 0 | 14.6815 | 14.9225 | 0 | 14.9225 | 15.2723 | 0 | 15.2723 | 15.724 | 0 | 15.724 | 16.214 | 0 | 16.214 | 16.3786 | 0 | 16.3786 | 16.8476 | 0 | 16.8476 | 17.4666 | 0 | 17.4666 | 17.9048 | 0 | 17.9048 | 18.6717 | 0 | 18.6717 | 19.469 | 0 | 19.469 | 19.469 | 0 | 19.469 | 19.469 | 0 | 19.469 | 19.469 | 0 | 19.469 | 19.469 | 0 | 19.469
|  | 16.7577 | 0 | 16.7577 | 17.0327 | 0 | 17.0327 | 17.432 | 0 | 17.432 | 17.9475 | 0 | 17.9475 | 18.5069 | 0 | 18.5069 | 18.6947 | 0 | 18.6947 | 19.2301 | 0 | 19.2301 | 19.9366 | 0 | 19.9366 | 20.4367 | 0 | 20.4367 | 21.3121 | 0 | 21.3121 | 22.2221 | 0 | 22.2221 | 22.2221 | 0 | 22.2221 | 22.2221 | 0 | 22.2221 | 22.2221 | 0 | 22.2221 | 22.2221 | 0 | 22.2221
|  | 19.1788 | 0 | 19.1788 | 19.4936 | 0 | 19.4936 | 19.9505 | 0 | 19.9505 | 20.5405 | 0 | 20.5405 | 21.1807 | 0 | 21.1807 | 21.3957 | 0 | 21.3957 | 22.0084 | 0 | 22.0084 | 22.817 | 0 | 22.817 | 23.3894 | 0 | 23.3894 | 24.3913 | 0 | 24.3913 | 25.4328 | 0 | 25.4328 | 25.4328 | 0 | 25.4328 | 25.4328 | 0 | 25.4328 | 25.4328 | 0 | 25.4328 | 25.4328 | 0 | 25.4328
|  | 18.8979 | 0 | 18.8979 | 19.2081 | 0 | 19.2081 | 19.6583 | 0 | 19.6583 | 20.2397 | 0 | 20.2397 | 20.8705 | 0 | 20.8705 | 21.0823 | 0 | 21.0823 | 21.686 | 0 | 21.686 | 22.4828 | 0 | 22.4828 | 23.0468 | 0 | 23.0468 | 24.034 | 0 | 24.034 | 25.0603 | 0 | 25.0603 | 25.0603 | 0 | 25.0603 | 25.0603 | 0 | 25.0603 | 25.0603 | 0 | 25.0603 | 25.0603 | 0 | 25.0603
|  | 18.0555 | 0 | 18.0555 | 18.3518 | 0 | 18.3518 | 18.782 | 0 | 18.782 | 19.3375 | 0 | 19.3375 | 19.9401 | 0 | 19.9401 | 20.1425 | 0 | 20.1425 | 20.7193 | 0 | 20.7193 | 21.4806 | 0 | 21.4806 | 22.0195 | 0 | 22.0195 | 22.9627 | 0 | 22.9627 | 23.9431 | 0 | 23.9431 | 23.9431 | 0 | 23.9431 | 23.9431 | 0 | 23.9431 | 23.9431 | 0 | 23.9431 | 23.9431 | 0 | 23.9431
|  | 17.5909 | 0 | 17.5909 | 17.8796 | 0 | 17.8796 | 18.2987 | 0 | 18.2987 | 18.8399 | 0 | 18.8399 | 19.4271 | 0 | 19.4271 | 19.6243 | 0 | 19.6243 | 20.1862 | 0 | 20.1862 | 20.9279 | 0 | 20.9279 | 21.4529 | 0 | 21.4529 | 22.3718 | 0 | 22.3718 | 23.3271 | 0 | 23.3271 | 23.3271 | 0 | 23.3271 | 23.3271 | 0 | 23.3271 | 23.3271 | 0 | 23.3271 | 23.3271 | 0 | 23.3271